## 隐患排查0
隐患排查
巡查日期 | 巡查类型 | 二级巡查类型 | 巡查主题 | 组织厂区 | 组织部门 | 巡查人 | 隐患地点 | 巡查发现 | 隐患分类 | 隐患等级 | 整改厂区 | 整改部门 | 第一整改负责人 | 整改负责人 | 是否涉及EHS绩效加减分 | 原因分析 | 原因分类 | 纠正措施 | 预防措施 | 整改资金 | 整改时限 | 整改进展 | 反馈人 | 复核结果 | 复核人 | 复核日期 | 备注 | 创建时间 | 修改时间
2025/5/9 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-51房间生料带去除 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/9 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-51房间氮气调节阀动力空压接头漏气 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时接口处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/9 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间1213-R21/22釜下口未加盲板 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17接收罐，缺少盲板，增加盲板。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy07合成仪物料管路渗漏， | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未紧固导致渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员对管路连接处进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 静电跨接 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | HPPC02物流通道，制备乙腈未连接静电跨接线。 | 工艺安全 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在转移时未使用静电，人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，转移液体物料存放时应及时连接静电 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | GB03手套箱上口未加盲板 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy07合成釜进液口漏液已紧固，筛板下滑轮上有物料 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将物料清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员将残留物料清理干净 | 对相应人员进行定期培训，应将现场物料残留清洁到位，避免物料暴露 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD03三合一视镜口卡子安装位置不对导致限位器一直显示视镜口未安装到位 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装不到位 | 人的原因 | 及时安排人员重新安装 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/10 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | F02压滤罐投料口无盲板 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2025/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | GMP换鞋间门厅 | GMP换鞋间门厅墙壁漏水 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | 否 | 车间漏雨 | 环境原因 | 已报维修，计划年底GMP车间进行整体改造 | 计划年底GMP车间进行整体改造 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ACT2460-李正尧 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2026/1/9 17:11:19 | 2026/1/9 17:11:19
2025/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | GMP配电室 | GMP配电室门厅漏水 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS2608-张书龙 | ALS5740-薛健 | 否 | 已修复 | 设备设施原因 | 立即整改 | 组内强调，项目主管监督，正确操作，加强检查 | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2026/1/9 15:48:43 | 2026/1/9 15:48:43
2025/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-102 | 102实验室南侧仪器连接的废液瓶未盖盖密封且未张贴标签 | 气味控制 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液桶无盖仪器为近期新安装仪器，仪器在等网络安装，未投入使用 | 设备设施原因 | N/A | 仪器投入使用后及时安排5S负责人进行整改 | N/A | 2025/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2026/1/9 15:48:43 | 2026/1/9 15:48:43
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 北侧车库 | 照明情况：环境是否有足够的照明，包括自然光和人工照明？车库及楼梯间照明存在隐患； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 照明不足 | 设备设施原因 | 维修更换 | 维修更换 | 500 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0066-唐磊 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/7/1 14:09:14
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 南侧污水池 | 照明情况：环境是否有足够的照明，包括自然光和人工照明？污水池照明灯不是很亮存在隐患； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 照明不足 | 设备设施原因 | 提交预算购买，更换新照明灯 | 到货后更换 | 500 | 2025/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/8/5 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/8/6 17:06:29
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 南侧污水池 | 安全标识：是否有足够的安全标识，提醒人们注意防滑？污水池楼梯安全标识不清晰 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 标识老化 | 环境原因 | 粘贴新标识 | 已更换完毕 | 100 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/7/1 14:09:14
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 厂区 | 人员培训：员工是否接受过防滑/绊/跌和安全意识的培训？缺少长期第三方人员转训 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 缺少长期第三方人员转训 | 人的原因 | 已经沟通ehs提供培训资料进行转训 | 已培训完毕 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0066-唐磊 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/31 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/7/1 14:09:14
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 厂区 | 人员行为：人员走路是否看手机？存在隐患； | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 |  |  |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对于上下楼梯风险高的看到的已进行提示纠正 | 已培训完毕 | N/A | 2025/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/7/1 14:12:07
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 厂区 | 人员行为：人员上下楼梯/台阶是否手扶扶手?存在隐患； | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 |  |  |  | N/A | 人的原因 | 这个目前未强制要求 | 这个目前未强制要求 | N/A | 2025/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/7/1 14:12:54
2025/5/15 | 事故类比排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 7号楼 | 登高作业:在进行登高作业前，是否评估工作环境和任务的风险以确定可能导致踩空、滑倒、摔伤的事故预防措施？工作平台和防滑/绊/跌落的保护措施是否充分？夹层作业前的安全评估与执行是否充分？是否落实人字梯使用标准？是否对人字梯定期检查？ | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 车间使用人字梯登高，无吊点无法悬挂安全带 | 环境原因 | 减少人字梯使用 | 为减少人字梯使用工况下带来的风险，已上报概算增加吊点，保证人字梯上操作人员可以正常使用安全带 | N/A | 2025/8/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/9/2 0:00:00 |  | 2025/7/1 14:09:14 | 2025/10/15 13:26:31
2025/5/12 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 主楼西317 | 14：30，多瓶玻璃瓶装溶剂长时间放置在实验室外走廊地面上，无二级防护 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ACT2052-崔鹏 | 否 |  | 人的原因 | 现场整改 |  |  |  | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/6/27 11:34:39 | 2025/6/27 11:34:39
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 5-401 | 未使用最新版防火溶剂柜准入清单进行溶剂盘点 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 5-202 | 13号通风橱静电接地点检验过期 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS6759-华林,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-201 | 10:35，消防塑料铲破损，需更换 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 物料原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1781-尤龙飞,ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-201 | 10:45，双氧水红签“高风险化学品”勾选处错误，不属于高风险化学品，使用过程中，告知卡划改错误，划到了高风险化学品 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-308 | 11：11，12号通风橱其他厂区调运来的N,O-二甲基羟胺盐酸盐没有红签，告知卡化学品栏未划到高风险 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-313 | 11：14，1，2号橱未使用，告知卡OEB栏划到了高风险 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-303 | 14:00，4号OEB4通风橱左下角玻璃防爆保护膜破损，需更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-303 | 14:03，3号通风橱，使用磁力搅拌器的低温反应，反应盆外缺少吸水措施，避免水进入设备内部，造成设备用电安全隐患 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS6820-王海,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 14:11，6号橱下方物料柜的物料清单一个致敏物料，清单信息填写“否”，填写错误 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5895-田倩,ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 1-115 | 14：54，废液桶未连接静电卡子 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 1-104 | 14：58，4号橱洒落固体物料未及时清理，使用人未在实验室 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2292-张国督,ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 1-305 | 15:36，5月20号溶剂柜未盘点，一线确认人员杨策未在部门群内发检查照片，部门内制定CAPA缺少持续性 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5111-曹猛,ALS13484-曹义航 | 1-307 | 20：32，1-307-07使用旋蒸后，未及时将蒸出的溶剂清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5111-曹猛,ALS13484-曹义航 | 1-308 | 20：36，1-308-01通风橱中的搪瓷盆漏水，洒落桌面较多 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5111-曹猛,ALS13484-曹义航 | 2-116 | 21：03，2-116-02搅拌松动脱落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5111-曹猛,ALS13484-曹义航 | 5-201 | 04：39，5-201-04磁子搅拌异常温度计掉落，磁子不断碰撞温度计 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS0929-贾明月 | 2-201 | 2-201 多半桶未使用完毕干冰放置水槽，需要控制实际使用 | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/21 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS0929-贾明月 | 高压釜 | 小高压釜区， 3层KL-GYF-R13 釜，运转期间搅拌噪音较大，建议检查确认设备情况 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 11:24，4号橱精馏实验未按照事故CAPA进行整改，塔釜前添加防护屏 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS7797-陈辉,ALS13970-焦萌 | 2-318 | 14:54，水池边张贴的“禁止倾倒化学品”标签颜色选择错误，应选用红色 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 固体制剂车间三车间 | 15:51，制剂车间外放溶剂，未及时转移 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 2-202 | 14：10，05号通风橱内无高风险化学品使用，每日风险告知卡未及时划改至化学品低风险 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 1-104 | 14：30，08号通风橱下方物料柜盐酸6M水溶液（无机酸）与三氟乙酸（有机酸）禁忌储存在同一二级防护槽中 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 1-102 | 14：55，间氯过氧苯甲酸与强氧化剂禁忌，与高碘酸钠储存在06号通风橱下方物料柜同一二级防护中 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 1-101 | 15：10，1-101，出差人员回归部门正常工作后，未更新能力评估 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13971-温梓昂 | 1-303 | 15：30，1-303实验室物流门损坏，需要及时报修 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-304 | 实验室存在化学过夜反应，门口过夜实验状态告知卡未划选化学实验 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 20:30发现 011通风橱 搅拌无人使用未断电（开关未关闭） | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-116 | 22:30发现 01通风橱循环机液位不足，实际循环温度75℃，设定值为60℃，沟通后关闭循环机 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13383-李积胜 | 4-307 | 22：20发现08通风橱搅拌插头虚接，未插紧 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14：53，段曰凯等人进行雷尼镍抽滤操作，淋洗液是水，操作现场未张贴警示标识，现场整改 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS4891-温必聪 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 15：00，王金澳未掌握实验室工艺分级矩阵 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-206 | 15:09，白爱娜使用白大褂肩膀位置触碰脸部皮肤，现场制止 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 2-202 | 戴镜壁16号使用草酰氯，本人未按照操作规范要求佩戴全面罩； 19号使用格氏试剂，操作规范培训人（尹思洋）处签字不完整； 20号使用乙醇钠，四级工艺，未报批左建博士； 不掌握人员能力矩阵和分级矩阵 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 2-209 | 李松将长针头放水池槽子处，针头朝外放； 水池原装滤网缺失 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-103 | 研发人员称料导致地面有使用过的滴管等沾染物，未扔进沾染物垃圾桶中 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-210 | 4-210办公室外走廊衣架上有使用过的手套 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-314 | 油泵电源线绝缘皮破损，需要找电工进行重新包裹 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-313 | 03号通风橱反应釜下方二级防护槽中撒落的物料未及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-309 | 02号通风橱使用磁力搅拌投低温反应，外浴盆未包裹保温棉 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专项排查：研发购买试剂全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 项目CDo140058-01购买的2，2，6，6-四甲基哌啶（共购买3瓶规格100ml）出现滞库情况： 1）项目立项时间03/05/2025，2）物料下单时间03/07/2025，经部门负责人熊正常博士U9研发请购单系统审批 3）到货时间03/10/2025 4）第一批物料（1瓶）领出时间04/02/2025； 5）经库房滞库沟通，第2批物料（2瓶）领出时间05/12/2025 6）项目陆续使用约80ml，剩余2瓶未开封，储存在实验室碱性试剂柜，包装密封，标签完整，无禁忌 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专项排查：研发购买试剂全流程排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 项目CPr2722-04购买的正丁基锂（共购买4瓶规格500ml）出现滞库情况： 1）项目需求使用时间04/08/2025，因现买物料未能当天到货，临时借用其他项目物料 2）该项目购买物料，经左建博士审批，到货时间04/10/2025， 3）第一批物料（1瓶）领出时间04/14/2025 4）剩余物料归还借用项目组，经库房沟通，该项目组在05/08/2025领出一瓶； 5）使用时丁基锂，当天沟通群内报备，使用现场EHS检查，空瓶发送报废审批邮件 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-104 | 21：07，1-104-05通风橱内过夜反应使用搅拌头电源线裸露 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-318 | 20：30，2-318-10，过夜反应使用的磁力搅拌器插头未插实，已沟通现场人员进行处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/6/3 11:27:21 | 2025/6/3 11:27:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD合成组 | 通风橱负责人和使用人不一致 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 临时借用 | 人的原因 | 临时借用 | 临时借用 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/6/3 3:16:12 | 2025/6/3 3:16:12
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101实验室高温一体机设备后面使用白胶管进行连接（且已老化），需替换为专用管路 | 设备设施 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 专用管路采购中 | 人的原因 | 到货后及时更换 | 暂时更换白胶管 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/6/3 3:16:12 | 2025/6/3 3:16:12
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101实验室立式通风橱内一未在使用的溶剂桶未密封存放 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 溶剂过多 | 人的原因 | 对溶剂进行转移 | 对溶剂进行转移 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/6/3 3:16:12 | 2025/6/3 3:16:12
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-104 | 104实验室7号通风橱内吹料标签为05/08制备标签，未更新标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 制备馏分未及时处理 | 人的原因 | 对馏分及时检查，及时处理 | 对馏分及时检查，及时处理 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/6/3 3:16:12 | 2025/6/3 3:16:12
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室6号通风橱旋蒸接收瓶内液体未及时倾倒 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理废液 | 人的原因 | 组内告知，使用完毕后及时处理废液 | 组内告知，使用完毕后及时处理废液 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/6/3 3:16:12 | 2025/6/3 3:16:12
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室12号通风橱进行吹料的四氟桶上粘贴两个标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员标签未及时更换 | 人的原因 | 组织内重新强调标签问题 | 组织内重新强调标签问题 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室暂存间有一桶CKo130146-05-WYX-4412-10的中间体标签上没标明成分 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 试验人员未按公司规定正确填写信息 | 人的原因 | 组织内重新强调标签问题 | 组织内重新强调标签问题 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-104 | 装有沾染物塑料袋敞口放置 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生处理时未及时封口 | 人的原因 | 及时封口 | 及时封口 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101实验室5号通风橱天平周围洒落白色物料未及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理及时检查 | 及时清理及时检查 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101三废柜内一烧杯废液敞口放置，未及时倾倒，已沟通现场人员处理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理废液 | 人的原因 | 及时处理废液 | 及时处理废液 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-104 | 104实验室更衣间大量使用过的手套，需规范人员进出实验室流程 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按照公司要求正确执行进退更流程 | 人的原因 | 明确进退更流程并加强检查 | 明确进退更流程并加强检查 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101三废柜内一桶废液敞口放置，未及时倾倒，已沟通现场人员处理 | 气味控制 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理废液 | 人的原因 | 及时处理废液 | 及时处理废液 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/16 | 综合排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | CMMD冰箱间 | 2号楼CMMD冰箱间地面积存水，需考虑是否冰箱内物料过多 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱有缝隙已造成结冰关不严进而导致流水 | 人的原因 | 及时检查冰柜状态 | 及时检查冰柜状态，后期预算足够考虑采购新冰箱 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 中央区域的暂存区内存在大量漏液未清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 调查发现是水，实验人员未及时清理 | 人的原因 | 及时清理及时检查 | 及时清理及时检查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-104 | 旋蒸区域电器设备未使用时未断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时关闭电源 | 人的原因 | 使用完毕后及时关闭电源，值日生加强检查 | 使用完毕后及时关闭电源，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/26 3:08:38 | 2025/5/26 3:08:38
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6479-孟瑶,ALS6086-张雪丰 | AR-CEPS | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5972-苏秀文,ALS6086-张雪丰 | 2-115 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3420-苏晓云,ALS6086-张雪丰 | 2-117 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS0674-穆志宇,ALS6086-张雪丰 | 重金属分析室 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS3081-石震 | 晶型与处方前/材料表征 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS1966-曹晓玉,ALS6086-张雪丰 | 微生物 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 核磁 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5856-杨欢,ALS6086-张雪丰 | 210色谱室3 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5856-杨欢,ALS6086-张雪丰 | 2-108 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS4172-李瑞雪,ALS6086-张雪丰 | 211特殊仪器实验室 | 实验室缺少员工个人PPE领取登记表 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 固体制剂研发实验室 | 实验室缺少员工个人PPE领取登记表 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS10015-宋佳 | 文件&仪器组 | 本组员工个人PPE领取登记表未使用规定模板，仅内部电子登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS7799-王乔丹 | 2-309 | 10：30，3L油浴锅使用1L锅的篦子，不匹配 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 210色谱室3 | 分析仪器流动相上方的引风罩阀门未完全开启，风速较低，现场整改 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 1-115 | 14：12，通风橱用完，人员离开未下拉挡风玻璃，现场整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 固体制剂研发实验室 | 14：57，王志超在晶型实验室称量OEB3固体物料，未开启粉尘柜排风，现场整改 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 5-401 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，05/15/2025领取护目镜未登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-304 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，多数品种劳保领取记录截止2024年8月。 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 5-302 | 实验员赵福晨使用草酰氯未准备操作规范，劳保佩戴错误，涉及丁明博士KPI（属地化承诺书化学品使用——第四条） | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 05/15/2025未进行安全确认 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 01号通风橱，分装的分析乙腈储存在无有效通风的位置 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 无人使用的设备未断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-306 | 旋蒸期间，实验室无人 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-304 | 1-304-04通风橱超声未使用，未断电，现场已处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-209 | 2-209-06通风橱内化学品未密封保存 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-307 | 4-307-04未使用插座未拔，现场已处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-205 | 2-205-02电线绝缘皮接触高温油浴锅,已现场处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-309 | 14：39，1号橱下方物料柜的物料具有致敏性（121097），但标签危险信息处划掉，N/A，未叉选致敏 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-303 | 李金时操作草酰氯佩戴全面罩，提问如何进行测密，本人不了解未进行该操作，现场讲解，复核人：程宾 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12942-杨士磊,ALS13537-滕义坤 | 1-304 | 15：05，废液柜5s较差，废液桶身物料痕迹未清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-301 | 乔宝俊使用三乙酰基硼氢化钠，象形图张贴的是“遇水放出易燃气体”不是操作规范中的“遇水放出氢气” | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2629-刘林冲,ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-304 | 15：06，高低温循环机防水锁母处裸漏内层电线 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-307 | 15：14，走道照明灯坏，未及时报修，室内光线较暗 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-308 | 15：18，王志鑫使用硼氢化钠，象形图张贴的是“遇水放出易燃气体”不是操作规范中的“遇水放出氢气” | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-101 | 刘江应使用DMAP，开封后红签是否属于高风险化学品处空白，未叉选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-203 | 20：47，11号通风橱平行反应仪器电线有磨损，还未露出绝缘线 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-104 | 21：03，7号通风橱巡查期间发现油浴锅中的油变色了 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-202 | 5号通风橱循环机循环温度-1℃，循环机散热部分温度较高，并伴有焦糊味 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-303 | 实验室中有过夜实验，门口过夜实验状态告知卡没有划 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-203 | 实验室中有过夜实验，门口过夜实验状态告知卡没有划 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 8#楼北侧 | 车牌号：赣FC0006危化品车配备的灭火器软管连接处破损，已经与司机沟通更换 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 供应部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 1-101 | 刘江应全面罩滤毒盒滤棉安装方向错误 | PPE管理 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-101 | 03号通风橱背板处漏水，已经沟通实验室负责人报修暖通 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-116 | 11号通风橱抽滤时未加装缓冲瓶 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 重金属清洗间 | 空灭火器架上放置墩布，不使用建议清走 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 重金属清洗间 | DL04清洗机插座建议增加防水罩，避免突发喷水漏电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼317实验室 | 丙烯酸（EHS重点关注化学品）未写开封日期 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼三层楼道 | 照明灯脱落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼208样品室5 | 警示标识颜色错误 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 防火溶剂柜无储存上限标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 粉尘柜穿线孔未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 试剂柜内正庚烷密封盖损坏，应使用封口膜密封或者更换包装 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 新购买设备需要做好风险评估 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 防火溶剂柜准入清单与实际不符 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-306 | 20：15，实验室人员下班后废液柜中的灯没有及时关闭 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-104 | 20：37，10号通风橱实验选用的循环机循环没有打开，温度计显示温度和循环机温度有较大差距 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-301 | 20：48，5号通风橱实验室人员未能将废液柜柜门关紧 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 有过夜实验，但门口的标识牌未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-202 | 下班后旋蒸未拔插头 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/13 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS6070-张世铎 | 2-205 | 2-205-01通风橱低温反应所用循环机因温度过低导致循环管路产生凝水，凝水滴落地面造成若干积水，现场用水织布擦干 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 1-309 | 14：07，2-215-8号通风橱下方左侧物料柜多个装有液体物料的100ml样品瓶物料撒漏到外层密封袋内，现场处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 物料原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-216 | 14：15，13号安全确认未签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-105 | 实验室有物理过夜，但门口的过夜实验状态告知单未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-116 | 实验室有物理过夜，但门口的过夜实验状态告知单未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-209 | 7号通风橱油浴锅电线插头跟插座虚接 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-303 | 1号通风橱左侧反应搅拌未开 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-307 | 1号通风橱中间过夜使用的平行反应仪的电源线搭在左侧过夜使用的平行反应上，电线未架高 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-309 | 10:00，实验室负责人不掌握实验室分级矩阵 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-304 | 刘晓龙不掌握实验室分级矩阵，5月10号ELN基本空白，实验记录填写不及时 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-303 | 贾长宏ELN内工艺和实验记录差异较大； | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-303 | 邵路鹏不了解能力矩阵和工艺分级矩阵 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ACT2054-谭龙飞 | 1-305 | 305实验室通风橱疑似漏水，EHS，电工和相关人员沟通后通风橱断电 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ACT2054-谭龙飞 | 4-102 | 4号楼102实验室搅拌棒脱落；EHS，电工和相关人员沟通后通风橱断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 商业化事业部（1-303到1-308） | 1-303到1-308中溶剂柜或废液柜检查到多个使用中静电接地位点过期未校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-311 | 废液柜检查到使用中的静电卡子过期未校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS0921-孙兴芳 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS4891-温必聪,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14:43，贾伟威使用正丁基锂，未张贴发火液体警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 14：46，戴镜壁使用N,O-二甲羟胺盐酸盐，操作规范投料前检查标签复核人未签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-307 | 15:10，废液柜成片白色物料痕迹未清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5578-袁晓斌,ALS6086-张雪丰 | 4-104 | 15:26，1号橱VAV显示屏黑屏，沟通属地报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-117 | 16:40，风口部分脱落，沟通属地报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3420-苏晓云 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-117 | 16:40，超纯水机未使用没有关闭水流，现场整改 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3420-苏晓云 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14：55，查看雷尼镍储存情况，使用带盖铝罐储存，内有足量水封 | 化学品管理 | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14：55，查看雷尼镍储存情况，使用带盖铝罐储存，内有足量水封 | 化学品管理 | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-306 | 11:25，洗眼器过期未检（下次检查日期：05/19/2025） | 消防应急 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 冯金亮了解人员能力矩阵 | 能力意识 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-306 | 11:25，洗眼器过期未检（下次检查日期：05/19/2025） | 消防应急 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS6539-刘瀚泽,ALS13970-焦萌,ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 冯金亮了解人员能力矩阵 | 能力意识 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS4891-温必聪,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14:43，贾伟威使用正丁基锂，未张贴发火液体警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-202 | 14：46，戴镜壁使用N,O-二甲羟胺盐酸盐，操作规范投料前检查标签复核人未签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 4-307 | 15:10，废液柜成片白色物料痕迹未清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS5578-袁晓斌,ALS6086-张雪丰 | 4-104 | 15:26，1号橱VAV显示屏黑屏，沟通属地报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-117 | 16:40，风口部分脱落，沟通属地报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3420-苏晓云 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1-117 | 16:40，超纯水机未使用没有关闭水流，现场整改 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3420-苏晓云 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 商业化事业部（1-303到1-308） | 1-303到1-308中溶剂柜或废液柜检查到多个使用中静电接地位点过期未校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-311 | 废液柜检查到使用中的静电卡子过期未校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS0921-孙兴芳 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-309 | 10:00，实验室负责人不掌握实验室分级矩阵 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-304 | 刘晓龙不掌握实验室分级矩阵，5月10号ELN基本空白，实验记录填写不及时 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-303 | 贾长宏ELN内工艺和实验记录差异较大； | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 1-303 | 邵路鹏不了解能力矩阵和工艺分级矩阵 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ACT2054-谭龙飞 | 1-305 | 305实验室通风橱疑似漏水，EHS，电工和相关人员沟通后通风橱断电 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/12 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ACT2054-谭龙飞 | 4-102 | 4号楼102实验室搅拌棒脱落；EHS，电工和相关人员沟通后通风橱断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 1-309 | 14：07，2-215-8号通风橱下方左侧物料柜多个装有液体物料的100ml样品瓶物料撒漏到外层密封袋内，现场处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 物料原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-216 | 14：15，13号安全确认未签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-105 | 实验室有物理过夜，但门口的过夜实验状态告知单未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-116 | 实验室有物理过夜，但门口的过夜实验状态告知单未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-209 | 7号通风橱油浴锅电线插头跟插座虚接 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-303 | 1号通风橱左侧反应搅拌未开 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1-307 | 1号通风橱中间过夜使用的平行反应仪的电源线搭在左侧过夜使用的平行反应上，电线未架高 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/13 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS6070-张世铎 | 2-205 | 2-205-01通风橱低温反应所用循环机因温度过低导致循环管路产生凝水，凝水滴落地面造成若干积水，现场用水织布擦干 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-309 | 14：39，1号橱下方物料柜的物料具有致敏性（121097），但标签危险信息处划掉，N/A，未叉选致敏 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-303 | 李金时操作草酰氯佩戴全面罩，提问如何进行测密，本人不了解未进行该操作，现场讲解，复核人：程宾 | 能力意识 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12942-杨士磊,ALS13537-滕义坤 | 1-304 | 15：05，废液柜5s较差，废液桶身物料痕迹未清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-301 | 乔宝俊使用三乙酰基硼氢化钠，象形图张贴的是“遇水放出易燃气体”不是操作规范中的“遇水放出氢气” | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS2629-刘林冲,ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-304 | 15：06，高低温循环机防水锁母处裸漏内层电线 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-307 | 15：14，走道照明灯坏，未及时报修，室内光线较暗 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-308 | 15：18，王志鑫使用硼氢化钠，象形图张贴的是“遇水放出易燃气体”不是操作规范中的“遇水放出氢气” | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-101 | 刘江应使用DMAP，开封后红签是否属于高风险化学品处空白，未叉选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-203 | 20：47，11号通风橱平行反应仪器电线有磨损，还未露出绝缘线 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-104 | 21：03，7号通风橱巡查期间发现油浴锅中的油变色了 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-202 | 5号通风橱循环机循环温度-1℃，循环机散热部分温度较高，并伴有焦糊味 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-303 | 实验室中有过夜实验，门口过夜实验状态告知卡没有划 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-203 | 实验室中有过夜实验，门口过夜实验状态告知卡没有划 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 8#楼北侧 | 车牌号：赣FC0006危化品车配备的灭火器软管连接处破损，已经与司机沟通更换 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 供应部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 1-101 | 刘江应全面罩滤毒盒滤棉安装方向错误 | PPE管理 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-101 | 03号通风橱背板处漏水，已经沟通实验室负责人报修暖通 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 2-116 | 11号通风橱抽滤时未加装缓冲瓶 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 重金属清洗间 | 空灭火器架上放置墩布，不使用建议清走 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 重金属清洗间 | DL04清洗机插座建议增加防水罩，避免突发喷水漏电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼317实验室 | 丙烯酸（EHS重点关注化学品）未写开封日期 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼三层楼道 | 照明灯脱落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼208样品室5 | 警示标识颜色错误 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 防火溶剂柜无储存上限标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 粉尘柜穿线孔未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 试剂柜内正庚烷密封盖损坏，应使用封口膜密封或者更换包装 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 新购买设备需要做好风险评估 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ACT2028-裴绍帅,ALS1736-王宇,ALS8067-付争 | 主楼209实验室 | 防火溶剂柜准入清单与实际不符 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-306 | 20：15，实验室人员下班后废液柜中的灯没有及时关闭 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 4-104 | 20：37，10号通风橱实验选用的循环机循环没有打开，温度计显示温度和循环机温度有较大差距 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 5-301 | 20：48，5号通风橱实验室人员未能将废液柜柜门关紧 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 有过夜实验，但门口的标识牌未滑选 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-202 | 下班后旋蒸未拔插头 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6479-孟瑶,ALS6086-张雪丰 | AR-CEPS | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5972-苏秀文,ALS6086-张雪丰 | 2-115 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3420-苏晓云,ALS6086-张雪丰 | 2-117 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS0674-穆志宇,ALS6086-张雪丰 | 重金属分析室 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS3081-石震 | 晶型与处方前/材料表征 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS1966-曹晓玉,ALS6086-张雪丰 | 微生物 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 核磁 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5856-杨欢,ALS6086-张雪丰 | 210色谱室3 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS5856-杨欢,ALS6086-张雪丰 | 2-108 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，25年劳保领用未及时登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS4172-李瑞雪,ALS6086-张雪丰 | 211特殊仪器实验室 | 实验室缺少员工个人PPE领取登记表 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 固体制剂研发实验室 | 实验室缺少员工个人PPE领取登记表 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS10015-宋佳 | 文件&仪器组 | 本组员工个人PPE领取登记表未使用规定模板，仅内部电子登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS7799-王乔丹 | 2-309 | 10：30，3L油浴锅使用1L锅的篦子，不匹配 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 210色谱室3 | 分析仪器流动相上方的引风罩阀门未完全开启，风速较低，现场整改 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 1-115 | 14：12，通风橱用完，人员离开未下拉挡风玻璃，现场整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 固体制剂研发实验室 | 14：57，王志超在晶型实验室称量OEB3固体物料，未开启粉尘柜排风，现场整改 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 5-401 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，05/15/2025领取护目镜未登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-304 | 实验室PPE领取登记表登记不齐全，多数品种劳保领取记录截止2024年8月。 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 5-302 | 实验员赵福晨使用草酰氯未准备操作规范，劳保佩戴错误，涉及丁明博士KPI（属地化承诺书化学品使用——第四条） | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 05/15/2025未进行安全确认 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 01号通风橱，分装的分析乙腈储存在无有效通风的位置 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-313 | 无人使用的设备未断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS12863-张浩 | 4-306 | 旋蒸期间，实验室无人 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-304 | 1-304-04通风橱超声未使用，未断电，现场已处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 2-209 | 2-209-06通风橱内化学品未密封保存 | 气味控制 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-307 | 4-307-04未使用插座未拔，现场已处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-205 | 2-205-02电线绝缘皮接触高温油浴锅,已现场处理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/25 16:38:56 | 2025/5/25 16:38:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 9号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 9号楼 | 九号楼北侧紧急出口门口内有封门条，需要清理 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 门条掉落 | 设备设施原因 | 已清理补充 | N/A | N/A | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/23 9:06:12 | 2025/5/27 16:33:08
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 9号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 9号楼 | 9号楼一层空调间TJ3-9-HVAC01机组蒸汽管路压力表前阀门处于关闭状态 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 阀门维修中出去找配件时将阀门关闭 | 设备设施原因 | 维修完成后及时开启 | 发现故障及时处理 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/23 9:06:12 | 2025/5/23 11:41:43
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 9号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 9号楼 | 9号楼三废车间一层备用药品中缺少创口贴 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 没有及时补充 | 人的原因 | 进行补充 | 人员检查频率缩短 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/23 9:06:12 | 2025/5/23 11:41:20
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 9号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 9号楼 | 9号楼一层三废车间通往GMP区域的通道中有登高车及碱吸收罐影响应急疏散 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员施工中途那工具，未及时移开 | 方法原因 | 已清理 | 已沟通维护组传达培训 | N/A | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/23 9:06:12 | 2025/5/27 16:32:55
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 9号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 9号楼 | 9号楼2层2车间902-R10-TR01接收罐上管路用途反生改变，常开阀门标识未及时去除。（阀门处于关闭状态） | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | N/A | 方法原因 | 已改成非负压使用常开阀标识 | N/A | N/A | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/23 9:06:12 | 2025/5/27 16:32:43
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 机械安全专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2577-王东东,ATX0009-陈志华,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 排查发现7号楼双锥防护高度不足，需要增高至0.9米以上 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 设计不符合规范 | 设备设施原因 | 张贴标识 | 改造安装设备前进行评估与图纸确认无误后施工 | 0 | 2027/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/8/6 0:00:00 |  | 2025/5/22 14:19:01 | 2025/11/19 10:04:17
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 机械安全专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2577-王东东,ATX0009-陈志华,AMM4390-吴桐 | 机修间 | 排查发现机修间台钻钻头处需增加移动防护 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 加装防护罩 | N/A | 500 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 14:19:01 | 2025/5/23 13:51:52
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 机械安全专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2577-王东东,ATX0009-陈志华,AMM4390-吴桐 | 机修间 | 排查发现机修间激光打标机雕刻处需增加四周防护 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 加装防护罩 | N/A | 500 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 14:19:01 | 2025/5/23 13:52:27
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 机械安全专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2577-王东东,ATX0009-陈志华,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 排查发现9号楼赛得力上卸料离心机需在固定销尾端 增加开口销防止脱落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定销尾端开口销防止脱落，两面开口，一面有硝子一面没有 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 14:19:01 | 2025/5/23 9:02:14
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 机械安全专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2577-王东东,ATX0009-陈志华,AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 排查发现8号楼简易升降平台需增加外部护栏与升降台互锁控制（避免升降台与外部护栏不同层时可以随便打开护栏） | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 目前设备部负责人正在咨询整改价格，待议价后统一进行整改 | 设备设施原因 | 设计方案对提升机改造 | 目前已改造2台，另外两台已申报费用。 | N/A | 2025/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/8/6 0:00:00 |  | 2025/5/22 14:19:01 | 2026/1/7 17:39:01
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层1车间西墙上的防爆开关，采用丝扣连接，其拧入丝扣数少于5扣 检查标准：GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》表5保证至少啮合5扣 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 安装方式不正确，丝扣不匹配 | 设备设施原因 | 更换接线盒或连接件 | 新安装设备检查确认安装方式 | 0 | 2025/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/8/12 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/8/12 14:50:29
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层1车间西墙上的防爆开关，采用钢管直连方式，需要增加过渡件 检查标准：AQ 3009-2007 表18“安装施工检查一览表”序号14：电气设备的电缆或导线引入口，需用钢管连接，必须用一个过渡压紧元件，必须达到先压紧密封圈后，才可连接钢管，钢管连接有困难可增加活接头 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 安装方式不正确 | 方法原因 | 统一排查后购买配件统一整改 | 新安装设备检查确认过渡压紧件 | 0 | 2025/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/8/12 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/8/12 14:50:10
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层溶剂打料间西墙上的电缆引出口未使用防火泥填充封堵； 检查依据：GB50168-2018《 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 8.0.1对爆炸和火灾危险环境、电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，防火阻燃措施必须符合设计要求。 8.0.2应在下列孔洞处采用防火封堵材料密实封堵： 1 在电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处； 2 在电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处；3在电缆进出电缆竖并的出入口处；4在电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处； 5在电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道的端口处。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 孔洞未封堵 | 方法原因 | 封堵孔洞 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:57:07
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼物流卷帘门控制箱为金属外壳，其未进行接地，需要进行接地 检查依据：GB 50169 - 2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 ... 5 配电、控制、保护用的屏｛柜、箱）及操作台的金属框架和底座。 6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。… | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 接地扁铁连接至电箱框架上，未直接与电箱连接 | 方法原因 | 增加跨接线 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:56:53
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层原料暂存区的风机控制箱的防爆标识被阻挡 检查依据：：AQ 3009-2007 6.1.2.1.2电气设备的铭牌、防爆标志、防爆合格证号、警告牌应正确、清晰。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识张贴错误 | 人的原因 | 已安排人员调整位置 | 张贴之前进行检查确认，不要阻挡铭牌 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:56:37
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层卷帘门控制箱只见防爆标志，未见防爆铭牌，防爆合格证号等 检查依据：：AQ 3009-2007 6.1.2.1.2电气设备的铭牌、防爆标志、防爆合格证号、警告牌应正确、清晰。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 铭牌缺失 | 设备设施原因 | 已联系采购看是否可以提供铭牌（和库房统一批次，库房的有铭牌） | 安装之前进行验收 | 0 | 2025/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/6/4 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/6/4 8:28:14
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层卷帘门控制箱的防爆间隙大于0.2mm 检查依据：：GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 ”表2 Ⅰ、ⅡA和ⅡB类外壳接合面最小宽度和最大间隙“平面接合面，当内容积V＞2000cm3，且接合面宽度L最小为25mm时，最大间隙不超过0.2mm” | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 配电箱螺丝有松动 | 设备设施原因 | 重新紧固螺丝 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:56:19
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层卷帘门的防爆控制箱，螺栓方向不一致，垫片有的加有的未加，需要同一标准，避免失爆 检查标准：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 4.2.1 隔爆型电气设备在安装前，应进行下列检查： 1 设备的型号、规格应符合设计要求，铭牌及防爆标志应正确、清晰； 2 设备的外壳应无裂纹、损伤； 3 隔爆结构及间隙应符合要求； 4 接合面的紧固螺栓应齐全，弹簧垫圈等防松设施应齐全完好，弹簧垫圈应压平； | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 新更换螺栓与原有螺栓不一致 | 方法原因 | 更换统一规格的螺栓 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:56:04
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层溶剂打料间南墙上靠近酸类托盘的防爆箱，其防爆铭牌上的防爆标志为：ExeⅡT6Gb.缺失气体组别，与防爆合格证号为：CE15.1113其认证单位为PCEC石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心；在其官网上未查询到此防爆合格证. 检查依据：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 3.0.10 防爆电气设备应有“Ex”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别标志的铭牌，并应在铭牌上标明防爆合格证号。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 设备不合格 | 设备设施原因 | 设备停用，更换防爆箱 | 日常巡查发现异常及时处理 | 0 | 2025/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/8/12 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/8/12 14:49:47
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼一层物流卷帘门的防爆控制箱，螺栓缺少针部、头部、承面与弹簧垫片，需要进行更换，避免失爆 检查标准：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 4.2.1 隔爆型电气设备在安装前，应进行下列检查： 1 设备的型号、规格应符合设计要求，铭牌及防爆标志应正确、清晰； 2 设备的外壳应无裂纹、损伤； 3 隔爆结构及间隙应符合要求； 4 接合面的紧固螺栓应齐全，弹簧垫圈等防松设施应齐全完好，弹簧垫圈应压平； | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场检查所有紧固螺丝、弹垫，齐全 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:55:46
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼一层低温乙醇管区北侧罐磁翻板液位计的防爆传感器缺少铭牌，建议进行补充 检查标准：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 4.2.1 隔爆型电气设备在安装前，应进行下列检查： 1 设备的型号、规格应符合设计要求，铭牌及防爆标志应正确、清晰； | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 螺丝松动掉落 | 设备设施原因 | 紧固安装 | 日常巡检 | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:55:24
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼低温乙醇管区装有地漏，地漏有蒸汽冒出，上方是控制箱，需要评估安装位置是否正确。且围堰内有地漏，需要确认是否合适，可燃物会沿着地漏泄露到外部环境。 检查标准：《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020 6.2.11 防火堤及隔堤设计应符合下列规定： 5.在雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 初期建设设计问题 | 设备设施原因 | 已建设围堰地漏用于排雨水 | N/A | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/10/3 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2026/1/7 17:37:02
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 发现部分穿墙管线未设置隔离密封件，建议在后续施工的时候增加此项验收。 检查依据：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 5.3.4 在爆炸性环境1区、2区、20区、21区和22区的钢管配线，应做好隔离密封，并应符合下列规定： 1 电气设备无密封装置的进线口应装设隔离密封件。 2 在正常运行时，所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封。 3 管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时，应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。 4 管路通过楼板或地面引入其他场所时，均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。 5 管径为50mm及以上的管路在距引入的接线箱450mm以内及每距15m处应装设隔离密封件。 6 相邻的爆炸性环境之间以及爆炸性环境与相邻的其他危险环境或非危险环境之间应进行隔离密封。进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，填充层的有效厚度不应小于钢管的内径，且不得小于16mm。 7 易积结冷凝水的管路，应在其垂直段的下方装设排水式隔离密封件，排水口应置于下方。 8 供隔离密封用的连接部件，不应作为导线或分线用。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 执行标准问题 | 方法原因 | N/A | 后续工程类验收注意此类执行标准 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:55:01
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼800-R04减速机的防爆软管弯折较严重，需要调整防爆软管距离，避免软管破损 检查依据：《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014 5.3.7 防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷，其安装时应符合下列规定： 1 在不同的使用环境下，应采用相应材质的挠性连接管； 2 弯曲半径不应小于管外径的5倍。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 防爆挠性管固定方式导致转弯角度小 | 方法原因 | 重新固定防爆挠性管 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/23 16:54:45
2025/5/20 | 其他巡查 |  | 防爆电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 800-R03的减速机为直立电机，缺少防尘罩，避免机械杂质掉落引起打火现象 检查依据：GB 3836.1-2010 17.2 立式旋转电机应防止垂直落下的异物进入通风孔 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 转移设备拆卸后未及时恢复 | 人的原因 | 已重新添加完毕 | 转移完毕后即使进行恢复 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/22 11:49:59 | 2025/5/26 9:08:47
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 真空泵房 | 4号楼真空泵房2层平台软管摆放占用通道，需整理软管。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时整理 | N/A | N/A | 2025/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/5/30 13:35:35
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 地埋罐区 | 地埋罐区西侧罐区巡检通道中地埋膨胀螺栓突出部分易绊倒人员，需切除。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 设备调整位置后未将现场膨胀螺栓拆除 | 方法原因 | 对现场地面遗留的膨胀螺栓拆除 | 固定设备移动后及时清理地面固定螺栓 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/5/23 13:15:58
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 地埋罐区 | 地埋罐区西侧罐区TF30储罐西侧巡检通道线管存在绊倒人员风险，需增加标识提醒。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 现场风险未识别到位 | 人的原因 | 对管路增加标识 | 对于现场管路布置情况提前做好风险识别 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/5/23 13:16:21
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | RTO | RTO冷却塔T-0301上部格栅踏步板存在脱焊松动，易发生绊倒人员风险。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备震动导致松动，用绑丝进行固定 | 设备设施原因 | 及时进行紧固 | N/A | N/A | 2025/6/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/5/30 13:38:59
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | RTO | RTO控制室西侧自来水管道下方作业踏步平台不稳，易发生晃动，建议增加支腿固定。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 此平台属于移动性平台，固定死不方便后续挪动 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/5/30 13:39:32
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 滑倒、踩空、摔伤专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 真空泵房 | 11号楼真空泵房上2层平台最上端格栅踏步不平整，易发生人员摔倒风险。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，及时添加 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/6/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/6/9 0:00:00 |  | 2025/5/22 10:51:36 | 2025/6/10 9:20:23
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层R16釜下方102-F04压滤罐缺少压力表，静电接地断开，103-F05压滤罐压力表表弯底端弯折，压力表朝向不便于实时观察需要调整。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表缺失未及时安装，静电跨接易损坏； | 设备设施原因 | 压力表已安装，静电跨接已更换，压力表朝向已调整 | 对设备准备组进行强调，准备完毕的设备必须保证可用，配件无缺失 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 2:49:29
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层R05釜下方Tr018接收罐下口缺少盲板，有物料残留，告知单元成添加。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路拆卸后未及时安装盲板 | 设备设施原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/23 17:54:04
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层103-F008压滤罐缺少静电接地。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐缺少静电接地。 | 设备设施原因 | 增加静电接地 | 设备使用前增加静电接地 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/30 4:52:57
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层03釜缺少投三苯基氯甲烷的白钢加料车，与pid不符。 二甲基二氯硅烷滴加泵上方压力表无类型签，后盖未紧固，达不到防爆要求。 三乙胺滴加管路上的质量流量计只有校准合格签，缺少类型签。 酸性尾气聚乙烯管路缺少打压试密合格签，缺少管路标识。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 管路缺少打压试密合格签，缺少管路标识。 | 设备设施原因 | 增加标签标识 | 设备使用前进行打压试密操作，检查标签标识 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/6/1 0:00:00 |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/6/1 18:07:02
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间24釜开启氮气保护，流量计浮子未在规定位置，已告知车间处理。 一车间15釜接收罐压力表缺少上限标识。 一车间07釜接收罐压力表缺少上限标识。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落，氮气开度未按要求调整 | 环境原因 | 增加标识完毕，氮气保护要求对车间人员重申 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  | 一车间15釜接收罐压力表缺少上限标识 | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/7/6 17:14:20
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间07釜开启氮气保护，流量计浮子未在规定位置，已告知车间处理 一车间16釜开启氮气保护，流量计浮子未在规定位置，已告知车间处理 二车间Tr021接收罐压力表上限标识位置粘贴错误，贴在了0.14处。 二车间20釜开启氮气保护中，氮气流量计损坏，浮子无论气流大小均不动，无法控制流量。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气压力不稳定，氮气流量计未固定好氮气保护范围位置 | 设备设施原因 | 现场调整氮气流量开度 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 8:48:38
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间05釜开启氮气保护处在直通状态，氮气流量计被拆除。 三车间12釜开启氮气保护，流量计浮子未在规定位置，已告知车间处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 釜开启氮气保护，流量计浮子未在规定位置， | 人的原因 | 调节合适氮气流量 | 设备使用时检查使用流量 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/6/1 0:00:00 |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/6/1 18:07:16
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层F07压滤罐过滤器缺少单独的静电接地。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电导线断裂脱落 | 设备设施原因 | 已增加 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 8:48:46
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三楼Tr032报警连锁设置清单要求液位上限为1150实际设置为1100，与监管沟通整改。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 液位报警设置错误 | 人的原因 | 已现场进行修改 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 8:48:54
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间一层Drc04间内栅栏门插销处损坏，使用拉扣固定，需要维修。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 栅栏门插销处损坏 | 设备设施原因 | 进行维修 | 设备使用前进行检查 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/6/1 0:00:00 |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/6/1 18:07:32
2025/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 监控回放05/21/2025 17：03二车间drc04间内人员单独安装收料头，此类操作一个人难度较大，需要要求双人进行，避免重物掉落砸伤。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 现场安装登高工具选择不合适 | 设备设施原因 | 班长反馈独自可以完成安装 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 8:49:02
2025/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间drc03操作人员收料时，缓冲间门为打开状态，已告知车间整改。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 人员收料时，缓冲间门为打开状态 | 人的原因 | 对人员进行培训要求 | 班前会前进行通报要求 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/6/1 0:00:00 |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/6/1 18:07:52
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间二层R27-Tr01氮气管路缺少减压阀 三车间二层TR001氮气管路缺少减压阀 三车间三层T018接收罐氮气管路缺少减压阀 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路缺少减压阀 | 设备设施原因 | 增加减压阀 | 设备使用前进行检查相应配件后使用 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 13:12:19
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间二层ce06接收罐氮气管路缺少减压阀 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时安装减压阀 | 设备设施原因 | 减压阀安装完毕 | 对车间所有设备进行检查，减压阀缺失的及时补充 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/25 13:09:00
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间二层E01-Tr02接收罐氮气管路缺少减压阀 一车间二层21釜下口接收罐氮气管路缺少减压阀 一车间三层Tr04氮气管路缺少减压阀 一车间三层16下口压滤罐母液中转罐氮气管路缺少减压阀 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 增加氮气点位未安装氮气减压阀 | 设备设施原因 | 增加完毕 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/25 13:09:18
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间四层04釜大阀门内有较多白色粉尘物料，沟通刘晓龙处理 三车间四层01釜大阀门内有较多白色粉尘物料，沟通刘晓龙处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 大阀门内有较多白色粉尘物料 | 人的原因 | 对现场进行清理 | 投料设备拆除后对现场进行清理 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/26 12:57:27
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间三层LF11流体过滤器下口试镜处有液体滴漏，沟通朱振处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 视镜螺栓出现松动，未进行紧固，从垫片处渗漏 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/25 13:09:34
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间三层02釜下口过滤器缺少固定静电接地 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 二车间问题请重新录入 | 人的原因 | 二车间的问题请重新录入 | 二车间的问题请重新录入 | 二车间的问题请重新录入 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/25 13:09:25
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间二层磁力泵MP20附近有棕色物料痕迹，沟通郭宝龙处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 泵阀门合体处轻微渗漏，设备长时间使用出现老化 | 设备设施原因 | 已第一时间处理 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/22 8:30:30 | 2025/5/25 13:09:42
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 7号楼三层一车间TJ3-WM01湿膜机，循环水管路接头处有水渗出，现场与赵强班长沟通，及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺口密封不严 | 设备设施原因 | 已安排人员检查并重新紧固 | 使用中观察有问题及时解决 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/26 7:44:42
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王克振班组 | 805-R01反应釜，平台下夹套进管路保温脱落，有划伤风险，现场与东松主任沟通，及时报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 保温脱节 | 设备设施原因 | 报修进行处理 | N/A | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/26 7:44:53
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼李建班组 | 9号楼1-25单锥间，西北角的地面起皮，腐蚀，现场与董晓超主任沟通，报修处理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 2-1单锥地面遇水泛白，在蒸汽倒淋管井旁，温度高，导致 | 设备设施原因 | 已安排打磨，待修好后整体维护 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/26 7:45:52
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 1、702-R04反应釜放桶操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、702-R12反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/22 7:56:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 1、804-R03反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、801-R07反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/22 7:56:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 1、903-R03反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、904-R04反应釜取样操作，现场人员穿正压呼吸器，黄胶手套现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/22 7:56:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1、1205-R15反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、1-05合成间反应釜打料操作，现场人员穿全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/22 7:56:37 | 2025/5/22 7:56:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R04搅拌已停止，转速仪正常应显示0而现场仍有示数显示13 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备异常 | 设备设施原因 | 沟通电工维修完成 |  | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:34:21 | 2025/5/24 0:14:19
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R06下口夹套管路渗水需处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 挂炉试密残留滴落 | 设备设施原因 | 现场清理完成 |  | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:34:21 | 2025/5/24 0:15:03
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R19旁计量泵下口聚乙烯管路无标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:34:21 | 2025/5/23 6:57:01
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R12反应区釜后较多灯管不亮需整改 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未开启 | 人的原因 | 已开启 |  | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:34:21 | 2025/5/24 0:15:35
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 七车间三层压滤罐207-F02下口管路缺少支架 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装中，未及时安装支架 | 人的原因 | 进行添加 |  | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:34:21 | 2025/5/24 0:16:03
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Drc04双锥间门口记录桌内放置一个使用后的全面罩未进行密封处理。 | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场操作人员王斌使用全面罩后，忘记进行密封暂存，进行积分处罚。 | 人的原因 | 以要求王斌将全面罩进行密封暂存完成。 | 加强人员培训，增强个人安全意识，对自己使用的劳动保护做好妥善处理。 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:57:04
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 焚烧车间 | 焚烧车间西北角RTO碱洗塔旁外包吊装司机进入施工现场时安全帽未扎帽带。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 司机佩戴劳动保护方式错误 | 方法原因 | 已要求吊车司机将帽带系紧 | 要求现场监护人员在吊车司机离开吊车驾驶室时检查司机安全帽是否佩戴正确。 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/27 16:46:34
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库5#库 | 甲库5#库门口西侧，静电扁铁上一个接地点处连接4根设备外壳接地线 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 做设备接地时未按要求将接地点位分开 | 人的原因 | 将多个静电接地点位分开后重新连接，不允许出现一个点位有多个接地线的情况 | N/A | 0 | 2025/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/6/5 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/6/5 8:53:58
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 二车间二层 | 二车间二层北侧902-T153储罐液位计后方有少量液体渗出。 | 其他 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐为未使用状态，液位计后存弯处液体残留渗出 | 设备设施原因 | 地面清理完毕，各法兰已重新紧固 | 内部群重申区域5S执行标准，同类问题车间进行排查确认 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:57:16
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 一车间四层 | 一车间四层101-R11釜尾气吸收绿色集气管路破损。 | 其他 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 101-R11釜尾气吸收绿色集气管长期使用，出现破损 | 设备设施原因 | 以安排更换状态好的绿色集气管路进行使用。 | 1，以要求操作人员，使用绿色集气管路时，发现破损，及时进行更换，并将破损的管路进行报废处理。2，预算购买绿色集气管路，补充车间使用。 | 50 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:57:29
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层南侧危化品暂存区域暂存三溴氧磷（Cpr122426-04-03-03），现场的《危化品暂存巡查表》上无人签字，现场没有化学品危害告知卡。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场沟通确认白班三溴氧磷备入车间，物料到货后，安排白班人员进行砸料操作，砸料期间危害告知卡悬挂在砸料区域，砸料后物料返回固定暂存区域，当班监管史东旭未及时将危害告知卡归位。操作规范要求固定暂存区域每4-8h进行检查，由于四点班启动投料操作，暂存时间未达到相应要求，故未执行记录 | 人的原因 | 根据EHS管理相关条例，扣除责任人史东旭工作奖金100元 | 1.车间内针对EHS重点监管化学品管控注意事项重新进行回顾 2.涉及EHS危害告知卡一式多份（放置一层物流区域），物料进入车间危害告知卡随物料一起进行转移，确保暂存区域，使用区域现场放置危害告知卡； 3.EHS重点关注危险化学品各项管控要求执行不到位，涉及人员从重处罚； | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:58:05
2025/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | EHS人员查看监控发现：05/20/2025 16：51分，一车间一层三合一施工区域内，外包人员站在门式脚手架上施工，脚下的脚手板未铺满。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 外包人员安全意识不足，安装使用脚手架时，未将铁板铺满 | 方法原因 | 以与外包人员明确要求，使用脚手架时，必须铺两块以上铁板，确保人员操作安全。 | 1，与外包人员做好沟通，确保施工安全。2，车间对监护人员权利明确，对不符合安全管理要求的操作，及时叫停，并进行沟通。 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:57:40
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间西门外 | 二车间西门外物料暂存区域有一个已严重变形的塑料桶，桶内剩有较多的物料，但桶上的物料标签（CPo134267-02-A6-01-17-01)已被划掉. | 化学品管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场沟通确认，塑料桶长时间室外放置标签脱落 | 人的原因 | 变形的桶已恢复正常，补加标签完毕 | 内部群重申外围物料巡查标准，管理每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:58:31
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2南侧 | 甲库2南侧事故应急池旁地面放置的潜水泵电源线未拆线 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | N/A | 设备设施原因 | 此潜水泵已暂停使用，电箱内部已断电。 | N/A | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/27 16:43:11
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce07离心机间内有人员进行离心操作，东墙处依靠的玻璃存在滑倒伤人的安全隐患 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 06#离心机间彩钢板玻璃，因正在安装彩钢板，将玻璃暂存在07#离心机间，夜班操作人员对07#离心机进行预处理，考虑不到位，未将玻璃进行转移。 | 人的原因 | 已将玻璃放到合适位置，并使用离心机平台支腿进行隔离保护，防止玻璃侧滑或破损造成安全隐患。 | 1，人员操作，注意现场环境所带来的安全隐患，如发现隐患存在，进行沟通处理。2，玻璃或玻璃制品不得随意放置，暂存时考虑好安全因素。 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:58:55
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层Ce011离心机电机防护罩六个螺栓孔只安装两个螺栓 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场确认，另外四个螺栓孔已被断裂的螺栓堵死 | 设备设施原因 | 防护罩已使用绑带临时固定完毕，后续调至机修进行动火维修 | 车间内同类问题进行整体排查确认 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/22 7:28:20 | 2025/5/24 13:59:08
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：21 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R15搅拌开关保护壳脱落，正确做法：及时添加，防止使用时误碰 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 未及时添加玻璃反应釜搅拌开关保护套。 | 人的原因 | 及时添加玻璃反应釜搅拌开关保护套。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 18:01:54
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼一层 | 15：19 4号楼一层走廊1-46门上标牌5S区域责任人冯森富已离职，正确做法：及时更换责任人，同时排查其他区域 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽，未及时将离职人员5s标识更换 | 人的原因 | 已更换完成，并排查其他区域 | 人员离职检查对应的5s区域进行更换标牌 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/22 20:08:39
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：55 4号楼4-15间 蠕动泵和碱吸收底座上存有使用过的PH试纸，正确做法：及时处理，防止气味扩散 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 使用PH试纸后未及时清理 | 人的原因 | 将蠕动泵和碱吸收底座上使用过的PH试纸清理掉。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 18:03:10
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/21/2025 06：06 4号楼4-45间 制备柱掏料操作时操作人员未拉警戒线，正确做法：掏料操作前及时拉起警戒线 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人员规范操作意识不强 | 人的原因 | 立即纠正，在掏料操作前拉起警戒线。 | 组织学习规范的操作流程，增强人员规范操作意识 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 18:03:25
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：51 11号楼4-28分布器间，温度控制单元R01-TCU01渗漏乙二醇。 正确做法：应及时进行查看，修复渗漏点。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时进行查看，修复渗漏点。 | 设备设施原因 | 及时进行查看，修复渗漏点。 | 及时进行查看，修复渗漏点。 | 不涉及 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/22 20:07:41
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 15:1010：37 11号楼9车间2-02，使用后的插底管未进行套袋密封处理。已沟通现场人员收起。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 对现场操作人员培训及时密封 | 设备设施原因 | 对现场操作人员培训及时密封 | 对现场操作人员培训及时密封 | 不涉及 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/22 20:07:25
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 15:30 11号楼3-21间，流体过滤器压力表压力无上限标识。 正确做法：应及时添加上限标识。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时添加上限标识。 | 设备设施原因 | 及时添加上限标识。 | 及时添加上限标识。 | 不涉及 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/22 20:07:06
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 6:43 11号楼4-27间，投料时旁边未拉警戒线。 正确做法，为警示无关人员勿入，应当在周围拉上警戒线。 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 为警示无关人员勿入，应当在周围拉上警戒线。 | 人的原因 | 为警示无关人员勿入，应当在周围拉上警戒线。 | 为警示无关人员勿入，应当在周围拉上警戒线。 | 不涉及 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/22 20:06:49
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼二层 | 21:34 11号楼二层九车间插底管未进行套袋密封处理。 正确做法：使用过的插底管需进行套袋密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ALS3597-田志强,ALS11785-王涵 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已增加密封袋 | N/A | N/A | 2025/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/6/27 2:55:17
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 22:06 11号楼四层4-39间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy11夹套进管路法兰螺母松动。 正确做法：及时紧固松动螺母，保证螺母强度 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 及时紧固松动螺母，保证螺母强度 | 设备设施原因 | 及时紧固松动螺母，保证螺母强度 | 及时紧固松动螺母，保证螺母强度 | 不涉及 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 17:58:46
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15间卧式接受罐CMM-404-R03-Tr01液位计断层。 正确做法：及时查看原因并恢复液位计。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已整改进行对储罐液位计进行调整 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 17:59:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 01:20 4号楼四层4-43间操作人员脱劳保顺序有误。 正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 操作人员脱劳保顺序不当，防范意识不强。 | 人的原因 | 立即纠正，提醒操作人员正确的脱劳保流程。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/22 4:55:24 | 2025/5/24 17:59:51
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧厂区二道门闸机 | 排查期间发现北侧厂区二道门闸机无人员检修，上方检修盖打开未关闭 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | 否 | 正在检修中，人员在室内调试权限。此门禁处理器在11号楼一层办公室内。 | 人的原因 | 已检修完成，并关闭 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/25 16:38:02
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧动力站二层走廊 | 北侧动力站二层走廊一块天花板即将掉落，建议及时修复 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 |  | 正常报修即可 | 人的原因 | 恢复 | 属地日常发现及时报修 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/25 16:38:16
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧动力站二层走廊 | 北侧动力站二层走廊电工值班室门向内打开需沟通查看设计图纸开启方向是否正确 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场与图纸一直，无需整改 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:39:30
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧动力站二层配电室 | 北侧动力站二层配电室北墙上电缆桥架进配电室处封堵不严，存在雨水流进配电室风险。建议评估是否封堵严实。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 桥架外围已封堵，桥接内部未封堵 | 方法原因 | 购买阻火包进行封堵 | 发现异常及时处理 | 0 | 2025/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/7/31 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/8/7 9:53:28
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 外围防汛沙袋 | 需列出外围各区域防汛沙袋位置及数量清单，评估防汛沙袋放置位置及数量合理性。南侧库房外围沙袋较少需补充 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | AMM0564-李建胜 |  | 未充分分析沙袋布置的合理性 | 方法原因 | 建立相关沙袋台账，预估相关数量 | 添加沙袋 | 1000 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0564-李建胜 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:39:55
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 建议项：南侧动力站二层配电室南侧西风机下方有配电柜，存在可能会有雨水延风机口进入配电室内风险，建议评估是否增加整改措施 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 排风机外墙有45度弯头 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:40:13
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 南侧动力站二层配电室电加热器控制柜缺少漏电保护器需评估是否添加。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 购买设备时未要求安装漏电保护器 | 设备设施原因 | 购买并更换漏电保护器 | 后续购买此类设备时，URS内提供漏电保护器要求 | 1000 | 2025/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/7/31 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/8/7 9:53:51
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 南侧动力站二层配电室东侧上方桥架上一处静电跨接脱落，建议及时修复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 跨接线脱落 | 设备设施原因 | 恢复紧固跨接线 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:40:23
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 南侧动力站二层配电室一个二氧化碳灭火器铅封缺失需补充 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | AMM4309-王建鹏 |  | 5月灭火器检查时未见铅封丢失情况 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 后续严格检查 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4309-王建鹏 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/25 16:38:37
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站一层配电室 | 南侧动力站一层配电室两个空调过载无法正常使用，日常需做好空调内外机日常清洁 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 空调报警停机 | 设备设施原因 | 断电重启 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:41:04
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站一层计量间 | 南侧动力站一层计量间特种作业证展板上存在部分人员的特种作业证经过复审后未更新复审日期情况，建议更新 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 证书复印件制作时未添加已复审字样 | 方法原因 | 证书复印件制作时添加已复审字样 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/7/8 10:01:33
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 7号楼一层配电室 | 7号楼一层配电室内电缆沟存在少量积水情况，建议排查其他位置配电室并对电缆沟增加防水措施 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电缆沟内部渗水 | 环境原因 | 电缆沟内部填沙 | N/A | 0 | 2025/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/6/30 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/8/7 9:55:26
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧周转库外 | 南侧周转库外有非防爆叉车停靠，建议非防爆叉车不要出现在防爆区 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 非防爆叉车临时停放3号库门口 | 人的原因 | 将非防爆叉车转移到3号库对面停放 | 对物流人员进行强调，非防爆叉车禁止停放防爆区域附近 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:37:36
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 夏季&汛期专项排查&配电室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南厂区库房外围 | 南厂区库房外围有外部货车司机在厂区内行走未穿工作服或放光背心，且两人打算从紧急出口通过。现场已制止外来人员走紧急通道并沟通后续需穿工作服或放光背心 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 | 否 | 人为原因，包车司机和押运去食堂吃饭提前将工作服脱下，走应急门。 | 人的原因 | 对包车司机和押运进行强调和培训，要求在厂区内穿工作服，去食堂吃饭绕行，禁止走应急门 | 对包车司机和押运进行强调和培训，要求在厂区内穿工作服，去食堂吃饭绕行，禁止走应急门，随身带塑料袋，进食堂前将工作服放于塑料袋内，存放一层楼梯附近，吃完饭再取走 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/23 17:37:44
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 车间和实验室空桶使用情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 抽查车间设备清洗期间设备断电并上锁以及清洗结束后设备及时送电执行无异常，记录无异常。 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/21 18:00:14
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 车间和实验室空桶使用情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧动力站二层配电室 | 抽查昨日前日配电室电工日常巡查检查记录无异常，今日巡查安排在今日夜间进行。 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/21 18:00:14
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 车间和实验室空桶使用情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧动力站二层配电室 | 抽查南北两侧动力站配电室配电柜内浪涌保护器前电路开关已打开，浪涌保护器工作正常。 | 电气仪表 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/21 18:00:14
2025/5/21 | 季节性排查 |  | 车间和实验室空桶使用情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 南侧外围应急柜 | 抽查南侧外围应急柜内已配备藿香正气水，现场药品设置有效期清单且均在有效期内 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2025/5/21 18:00:14 | 2025/5/21 18:00:14
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 234 | 循环水一侧禁止倾倒 正确做法：TJ4S循环水一侧下水总阀门关闭，通风橱应使用另一侧排水 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 | 否 | 之前不了解禁止倾倒的实际意思，实验室人员均为其他厂区借调过来人员，目前已经了解。 | 人的原因 | 所以阀门关闭一侧均张贴标识，且晨会强调 | 所以阀门关闭一侧都张贴标识，晨会强调 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | N/A | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 8:58:06
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 242 | 242实验室通风橱内设备已撤出，标识为更新 正确做法：跟据通风橱使用情况，实时更新安全警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 使用人将设备转移，转台标识未及时清理 | 人的原因 | 已经清理 | 增加巡检频率，加强宣贯 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/23 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/23 16:40:52
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 315 | 洗眼器、灭火器、氧气检测器、引风罩等应急设施无标签 正确做法：洗眼器一周一检查，灭火器应一月一检查，氧气检测器一年已检测，引风罩半年一检测 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 新实验室，在陆续完善中 | 设备设施原因 | 按要求陆续完成标签下发和巡检 | N/A | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/10 0:00:00 | N/A | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/6/10 14:27:45
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 241 | 05号通风橱旁边地面，白色未知物料洒落 正确做法：发生物料洒落后，立即清理 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 项目人 潘伟东 称量物料撒漏 | 人的原因 | 立即清理 并对项目人进行培训教育 | 实验室内人员培训教育，增加实验室内巡查 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12405-解育廉 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/27 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/27 8:56:49
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 236 | 研究人员焦尚，敞口转移化学品 正确做法：密封转移化学品 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12358-朱振成 | ALS12358-朱振成 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即整改 | 对相关责任人进行培训 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12358-朱振成 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 8:58:44
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 301 | 沾染物垃圾桶未盖盖，沾染物手套掉落在外面 正确做法：塑料袋打包好后，用扎带扎紧。垃圾桶盖盖 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6052-柴红 | ALS6052-柴红 |  | 人员习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 组会强调 | 无 | 2025/6/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6052-柴红 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/13 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/6/13 17:00:27
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 302 | 沾染物垃圾桶未盖盖 正确做法：塑料袋打包好后，用扎带扎紧。垃圾桶盖盖 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6757-严葵 | ALS6757-严葵 |  | 沾染物垃圾桶缺少脚蹬，沾染物垃圾防止于桶内，桶盖无法及时回弹。（该问题已上报过）其次人员在扔完沾染物后未注意到桶盖是否盖上，缺乏5S安全意识。 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6757-严葵 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/4 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/6/4 10:47:22
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 307 | 洗眼器超过1周未检查 正确做法：洗眼器每7天检查一次 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人的问题 | 人的原因 | 及时检查 | 定期巡查 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12575-郭瑞 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/26 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/26 10:28:14
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 307 | 操作20L玻璃釜，未安装防爆隔板 正确做法：执行20L玻璃釜操作规范，使用防爆隔板 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 仅作打浆操作，忽视了安全 | 人的原因 | 及时放置 | 组会强调 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12575-郭瑞 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/26 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/26 10:24:49
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 310 | 冰箱内存放装有化学品的玻璃容器无二级防护 正确做法：玻璃容器需要放在二级防护中，存放于冰箱 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4620-孟霄鹏 | ALS4620-孟霄鹏 |  | 人员临时取样，未将样品瓶及时放回pp槽内 | 人的原因 | 现场整改 | 组内强调 | 无 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4620-孟霄鹏 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/5/22 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 11:55:11
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 310 | 超声清洗设备无禁止使用有机溶剂标签 正确做法：超声清洗设备的槽内只能使用水，且应粘贴禁止使用有机溶剂标签在显著位置 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4620-孟霄鹏 | ALS4620-孟霄鹏 | 否 | 人员临时取样，未将样品瓶及时放回pp槽内 | 人的原因 | 现场整改 | 组内强调 | 无 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4620-孟霄鹏 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/5/22 0:00:00 | N/A | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 11:55:36
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 311 | 实验室引风罩过期未检查 正确做法：引风罩引风量，每半年检查一次 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3766-袁继承 | ALS3766-袁继承 |  | 检查不及时 | 人的原因 | 联系相关人员系统检查并更换合格签 | 组内培训 | - | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS3766-袁继承 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/27 0:00:00 | N/A | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/27 8:57:26
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 201 | 研究人员李全星、肖宇，在无引风环境下取样 正确做法：在有引风的环境下，操作化学品 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3766-袁继承 | ALS3766-袁继承 |  | 人员5S意识较差 | 人的原因 | 立即整改 | 组内培训 | - | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS3766-袁继承 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/27 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/27 8:57:59
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 449 | 分析人员李浴羊未佩戴手套操作样品 正确做法：应佩戴实验手套操作化学品 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3162-刘晓瑾 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 立即制止戴上手套重新取样 | 加强培训 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 8:59:21
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 422 | 4-1通风橱，样品瓶无标签 正确做法：粘贴对应化学品的标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS13488-蒲法章 |  | 分析员未及时粘贴标签。 | 人的原因 | 内部培训强调 | 组内培训 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 9:00:09
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 423 | 4-1通风橱，样品瓶无标签 正确做法：粘贴对应化学品的标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员配样未及时粘贴标签 | 人的原因 | 立即粘贴标签 | 加强培训 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 9:00:40
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 423 | 4-5通风橱，玻璃容器化学品无二级防护 正确做法：玻璃容器化学品应妥善保存在二级防护中 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即放上二级防护 | 加强培训 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/23 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/23 9:06:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 430 | 4-9通风橱，样品瓶无标签，尹文娟 正确做法：粘贴对应化学品标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员忙中疏忽 | 人的原因 | 立即粘贴标签 | 加强培训 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/23 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/23 9:07:27
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 430 | 废液柜，废液满溢，跑冒滴漏，王琳琳 正确做法：及时更换废液桶 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 立即倾倒废液并清理溢出的废液 | 加强培训和巡查增加废液回收系统 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/23 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/23 9:08:04
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 5月21日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS13416-孙凤毅 | 431 | HPLC008，废液瓶满溢，跑马盆地楼 正确做法：及时更新废液瓶 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS11821-肖宇 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员忙于配样未及时发现废液已满 | 人的原因 | 立即倒进废液桶 | 加强巡查和培训 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/22 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/21 17:36:26 | 2025/5/22 9:01:22
2025/5/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 2-207 | 11：10，07通风橱使用30%过氧化氢，未张贴氧化剂象形图。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS8169-张彬 | 否 | 项目人员张彬接收该30%双氧水后存放于2-207-07通风橱，现场只划改告知卡，未张贴象形图。 | 人的原因 | 现场张贴“氧化剂”象形图 | 后续接收EHS重点关注化学品时及时张贴象形图，同步划改风险告知卡 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8169-张彬 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/21 17:34:38 | 2025/5/22 13:17:57
2025/5/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 2-207 | 11：10，03通风橱下方物料柜，存放的氰乙酸乙酯、环丙基甲基酮未在柜内清单上登记； 实验室内物料清单更新日期为01/22，超一个季度未更新（如已扫码盘点，请及时处理无效清单）。 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS8169-张彬 | 否 | 实验室内未及时更新通风橱下物料清单 | 人的原因 | 更新物料清单，重新张贴 | 告知相关项目人员取用化学品时及时更新物料清单 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8169-张彬 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/21 17:33:44 | 2025/5/22 13:17:42
2025/5/21 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 2-204 | 10：50，02通风橱下方物料柜，存放的环氧氯丙烷未在柜内清单上登记。 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS4133-陈镇 | 否 | 实验人员将环氧氯丙烷存放时忘记登记 | 人的原因 | 现场整改完毕，每日晨会强调5S问题 | 重新培训，新到物料及时登记汇总 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4133-陈镇 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/21 17:32:23 | 2025/5/23 18:37:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼溶剂输送间 | 甲类区域暂放非防爆泵。 正确做法：甲类区禁止存放非防爆电器。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 清移非防爆设备 | 1）和车间强调甲类区的控制要求 2）购买防爆设备 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/21 17:18:28 | 2025/6/19 13:17:19
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 北门附近 | 空地上有碎玻璃未清理。 正确做法：碎玻璃及时清理避免划伤人员。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 定期巡检 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/21 17:13:42 | 2025/5/25 16:13:56
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 517实验室 | 517实验室一台循环机格兰头处线路外层绝缘皮破损，现场沟通实验人停用保修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 外皮老化导致裂开 | 设备设施原因 | 已维修 | 发现外皮破损，及时报修 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/21 17:09:09 | 2025/5/26 10:37:54
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 污水站二层平台 | 承包商山东本源，在无人监护情况下，进行动火作业 正确做法：无监护情况下，禁止进行特殊作业 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员兼顾平台上和平台下两个区域的动火。后续进行强调监护人离开现场动火人需停止作业 | 人的原因 | 监护人不在，人员禁止动火 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/21 17:05:02 | 2025/5/22 10:56:07
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼4层 | 4-15房间内钢平台下方压滤罐较多，人员通道不畅通 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备未及时转移 | 设备设施原因 | 已整改进行对设备进行转移 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:29:21
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼3层 | 3-41空调机房屋内楼梯右侧地面收集槽有绊倒风险，需添加警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS13937-盛名扬 |  | 空调机房屋内楼梯右侧地面收集槽有绊倒风险，需添加警示标识 | 人的原因 | 已添加警示标识 | 当标识破损时，及时更换 | 0 | 2025/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:29:35
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼3层 | 3-41空调机房内配电柜未上锁 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | AMM0242-刘志强 | 否 | 1、要求房间上锁，无需再管控该机柜 | 方法原因 | 机房上锁 | 完善相关管理措施 | 0-500 | 2025/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/30 9:25:53
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼3层 | 3-24房间内楼梯需添加防滑条 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改3-24房间内楼梯以添加防滑条 | N/A | N/A | 2025/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:29:51
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼3层 | 3-23房间内合成仪脱保护管路需添加防绊倒措施（其他合成仪管路同类排查添加） | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改3-23房间内合成仪脱保护管路以添加防绊倒措施 | N/A | N/A | 2025/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:30:07
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼1层 | 1楼辅机间内FDr05控制电脑左侧地面钢板翘边有绊倒风险 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2025/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2025/6/24 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/6/24 17:14:57
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 4号楼1层 | 1层辅机间FDr04冻干机倒淋管路需添加防绊倒警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已添加标识 | N/A | N/A | 2025/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2025/6/24 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/6/24 17:15:23
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 11号楼4层 | 4-30房间内夹层临边需添加护栏或其他防护措施 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波 |  | 已报机修制作防护网，反馈已提预算购买材料，到货后进行安装 | 设备设施原因 | 已报机修制作防护网，反馈已提预算购买材料，到货后进行安装 | 已报机修制作防护网，反馈已提预算购买材料，到货后进行安装 | 不涉及 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/23 13:49:46
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 9车间4层 | 9车间精馏塔预留孔建议制作防护罩并添加防踩踏警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 施工遗留 | 设备设施原因 | 已纠正 | 早发现，早解决 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/23 14:22:36
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 9车间3层 | 9车间3层1109-CNU02-T02储罐右侧下方管路需添加防绊倒警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 管路改造完，没有及时识别高风险区域 | 设备设施原因 | 已纠正 | 识别高风险区域，优先处理 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:30:21
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 11号楼2层 | 2-46房间内流动相A罐下方管路需添加防绊倒警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ALS10159-吕世帅 |  | N/A | 人的原因 | 已增加标识 | N/A | N/A | 2025/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/5/27 17:30:35
2025/5/21 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒&摔伤风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT481-李国清,ALS2261-汪义海,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS5501-董浩燃,ALS6563-田志勇,ALS10159-吕世帅,ALS9124-滕阳,ALS13447-李亚萌 | 9车间2层 | 9车间2层储罐下方管路需添加防绊倒警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 | 否 | 新增管路未加标识 | 设备设施原因 | 及时添加标识 | 加强巡查 | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS9124-滕阳 | 2025/5/30 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:54:19 | 2025/7/14 9:19:37
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目管廊 | 承包商天津海门保温作业人员五点式安全带绑腿未绑 正确做法：作业前，保证五点式安全带的完好性 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS7414-程智鹏 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 人员佩戴安全带时绑腿未进行紧固 | 人的原因 | 对安全带重新进行佩戴 | 使用安全带前对安全带佩戴进行检查，无问题后方可使用 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/21 16:09:43 | 2025/5/22 10:30:48
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目西侧 | 承包商天津永鼐（建设组）吊装管道人员用手辅助作业 正确做法：增加揽风绳辅助被吊物 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 措施不到位 | 方法原因 | 整改 | 检查及交底 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 16:08:17 | 2025/5/22 16:30:39
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站一层 | 承包商天津永鼐（管道组）在无监护人情况下，进行动火作业 正确做法：监护人不在现场时，禁止进行特殊作业 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS7414-程智鹏 | ALS2571-李帅兴 | 是 | 施工单位监护人现场进行紧固螺栓作业，施工单位监护人未起到监护职责 | 人的原因 | 对此施工单位监护人进行清场，并对施工单位进行处罚 | 对施工单位监护人进行定期培训，进场前进行相关交底 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/21 16:06:38 | 2025/5/22 10:31:23
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 高端制剂在建项目 | 承包商天津永鼐（建设组）临时电线下方有水坑 正确做法：临时电线架高避免接触水短路 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 电线未按规定架高 | 人的原因 | 整改 | 加强巡查及交底 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 15:06:41 | 2025/5/22 16:31:08
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 05/20/2025 研发人员（刘旭峰）使用EHS重点关注化学品（氧气钢瓶）未登记《EHS重点关注化学品每日报备表》（部门内重复发生） 正确做法：使用EHS重点关注化学品须登记《EHS重点关注化学品每日报备表》 | 化学品管理 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0016-吕顺兴 | 是 | 忘记登记 | 人的原因 | 补充登记 | 1. 在晨会中强调重点关注化学注意事项； 2. 扩大重点关注化学品可登记人员范围。 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/21 10:06:26 | 2025/5/23 19:55:39
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间一期二级碱液A泵电机外壳未接地； 焚烧炉一期水相泵进口阀门短接处法兰静电跨接断开； 焚烧炉存放未清洗的200L桶部分桶盖有未紧的情况； 焚烧炉一期各层平台有螺丝，铁丝等杂物未清理。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 设备老化、人员执行不足、现场清理不彻底 | 人的原因 | 对损坏的设备进行维修更换、对执行人员对班组人员培训要求、对现场进行清理 | 日常巡查损坏的进行维修、要求人员培训 | 无 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 8:28:51
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间17釜下釜洗釜，人员没有佩戴便携检测器，与特殊作业管理要求不符，现场制止。作业人：曲文星、监护人：冀博宇。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 体系内冲水时担心沾湿检测器，未进行添加 | 方法原因 | 责任人进行批评，监护人进行重申要求 | 责任人进行批评，监护人进行重申要求 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/25 10:14:54
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间24釜旁排风没有气流，需要整体排查。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 风阀开度过小 | 设备设施原因 | 整改完毕 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/25 10:15:00
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间07釜进行三废工艺浓缩，三废工艺为3000L釜实际07釜为8000釜，实际与工艺不符。 | 工艺安全 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 三废工艺上设备与实际不符 | 人的原因 | 沟通项目组对三废工艺进行调整 | 三废OR进入车间前对记录进行检查 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/25 16:24:34
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间12釜200L投乙醇，进釜管路阀门缺少静电跨接，现场要求增加。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 管路阀门缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 管路使用前检查接口 处静电跨接连接情况 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/25 16:24:47
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间09釜暂存乙醇，釜氮气保护未开启，现场沟通王思源开启。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员物料转移，未及时开启 | 方法原因 | 现场及时开启 | 人员进行批评，安排整体排查楼层反应釜氮气问题班组通报 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/25 10:15:07
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层F08压滤罐压力表缺少表弯，缺少标签。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备停用， | 方法原因 | 设备停用，使用前进行添加 | 后续安装进行重点要求人员准备到位 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/26 2:50:09
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间一层南侧洗眼器标签过期。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 洗眼器标签过期。 | 人的原因 | 更换标签标识 | 每周对标签标识进行检查 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/26 2:50:25
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层F008压滤罐下口连接流体过滤器缺少压力表。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 流体过滤器缺少压力表。 | 设备设施原因 | 增加压力表 | 设备准备时对增加压力表位置进行增加压力表 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/26 2:50:51
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 05/20/2025 20：23 二车间二层三合一收料时方式错误，未使用连续塑料袋封口，存在粉尘暴露。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员收料连续袋子未套住收料口，未做好粉尘控制措施 | 人的原因 | 对责任人进行单独培训 | 车间重新进行要求，收料套连续袋避免粉尘扩散 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:47:35
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 05/21/2025 02：28 二车间一层Drc04双锥取样时，在转动双锥的过程中，取样器未拿出，且未关闭取样阀门。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员未意识到开阀旋转双锥的风险 | 人的原因 | 对责任人进行培训，纠正错误行为 | 车间整体培训双锥取样流程 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:47:58
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 1.一车间一层北墙西侧有一个排风口无气流； 2.一车间三层R32釜南侧墙上有一个排风口无气流； 4.一车间四层R10、R11反应釜大尾气和二层Ce02门口旁尾气无气流； | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场风量小， | 环境原因 | 现场暂时无需较大风量节能减排 | 现场暂时无需较大风量节能减排 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:48:20
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 1.二车间一层西侧有两个排风口无气流； 2.二车间三层R24、R25釜排风口无气流； 3.二车间四层R07釜后侧排风口无气流； 4.二车间四层R13釜大尾气无气流； | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 风阀开度小，导致风力不足 | 设备设施原因 | 已现场调节阀门 | n/a | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:48:39
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 1.三车间二层Ce04旁排风口无气流； 2.三车间R21釜大尾气无气流； | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 排风口无气流； | 设备设施原因 | 增大送排风 | 二层使用离心机前对房间内送排风进行检查 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/26 8:49:11
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 一车间二层101-Tr29储罐上方连接的有机相转移管路阀门间缺少静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接在侧面 | 环境原因 | 现场跨接在侧面 | 后续安装尽量跨接在可视端 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:49:01
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 排查时打开一车间四层R16釜大尾气阀门，其内有液体喷出。该釜为0177保温反应。已告知韩冬进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 冷凝器冷媒开度小蒸入 | 方法原因 | 现场进行排液，冷媒开度增加 | 周期进行尾气排液检查，使用时注意冷媒开度 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:49:52
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 二车间三层102-Tr017罐下口阀门至连续化泵阀门未关，已告知朱振进行处理。， | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 打料完毕后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 现场关闭阀门 | 车间强调人走阀关要求 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:50:11
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 一车间DT01间内可燃报警，间内有物料撒漏，现场沟通车间管理人员查看。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气管路沙眼 | 设备设施原因 | 管路进行维修 | 整条管路进行检查，后续进行更换 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:50:33
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/20/2025 19:46 二车间三层R23釜取样时，项目人佩戴的安全帽不规范，安全帽帽带未系。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人于雪虎，人员佩戴全面罩后未规范佩戴安全帽 | 人的原因 | 培训人员正确佩戴安全帽方式 | 群内强调，培训正确穿戴方式 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:45:33
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/20/2025 21:02 二车间二层Fd01，项目人上楼梯未扶楼梯扶手。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人于雪虎，人员安全意识差 | 人的原因 | 沟通人员培训，上下楼梯需要扶扶手 | 每周群内提醒 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:45:52
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R18釜东侧墙上固定式可燃检测器缺少检验标签。 一车间二层CE07离心机间内检测器使用塑料袋包裹未去除，已告知带班进行处理。 一车间一层原Drc02间内固定式可燃探测器缺少校验标签。 一车间一层FD03三合一间内固定式检测器使用塑料袋包裹，已告知带班进行处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落缺失，地面打磨刷漆对固定检测器进行包裹 | 设备设施原因 | 标签已恢复，检测器包裹已去除 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/24 21:16:40
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四楼R11釜间固定式氧气检测器缺少检验标签。 二车间三层列管冷凝器102-E02-C01旁固定式可燃检测器缺少检验标签。 二车间二层Ce04离心机间内固定式氧含量检测器缺少检验标签。 二车间二层CE02、05离心机可燃探测器使用塑料袋包裹未去除，已告知班长去除。 二车间一层Fd02三合一一层接收罐旁固定式可燃检测器缺少检验标签。 二车间一层溴素连续化间固定式可燃探测器使用塑料袋包裹，已恢复。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 校验完毕后未及时制作标签悬挂标识， | 设备设施原因 | 沟通工程师查找仪表信息 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/24 21:17:06
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层103-R21-Tr02接收罐后侧墙上固定式可燃检测器检验标签过期。 三车间四层R05釜前柱子上固定式可燃检测器缺少检验标签和检测器标识。 三车间三层R08釜下口东侧墙上固定式可燃检测器缺少检验标签。 三车间三层R12釜下口东侧墙上固定式可燃检测器检验标签过期。 三车间二层CE04离心机间内固定式可燃检测器缺少检验标签。 三车间二层Ce02间内固定式可燃探测器使用塑料袋包裹未去除。 三车间一层Drc05固定式可燃检测器使用塑料袋包裹，已恢复。 三车间一层FD02固定式可燃检测器缺少检验标签。 三车间一层清洗间固定式氧气检测器检验标签过期。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 固定式可燃检测器缺少检验标签 | 人的原因 | 更换标签标识 | 对车间可燃氧含量进行排查 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/26 8:49:32
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层酸性尾气间V1002一级降膜罐旁管路有物料析出，已告知葛忠强进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 法兰变形无法紧固，轻微渗漏 | 设备设施原因 | 告知设备部对损坏法兰进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:46:15
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R21釜滴加硫酸二甲酯时没有200L桶滴加头，氮气管路未插到桶内，放置在桶口边缘处，已告知张启进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 设备准备不充分 | 设备设施原因 | 现场停止打料，沟通安装专用插底管，安装好后再进行作业 | 车间强调投料之前必须准备好所有配件，检查齐全完毕后再进行投料打料 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:35:34 | 2025/5/22 22:46:39
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R13釜二次冷凝罐液位计有断层现象。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员马勇放罐时，真空波动较大导致，发现后以进行处理完成。 | 方法原因 | 操作人员以使用现场准备的磁铁进行恢复处理完成。 | 1，接收罐或缓冲罐建立或破真空时，注意操作手法，避免磁翻板出现断层现象。2，车间每个接收罐旁都备有磁铁，发现磁翻板断层，及时使用磁铁进行恢复处理。 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 13:57:45
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R02釜夹套状态为冷媒，夹套状态标识未及时更换。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员改广银未按要求执行，反应釜夹套状态更新不及时， | 人的原因 | 发现后，已将02釜夹套状态标识更新完成。 | 1，车间内强调，反应釜夹套状态要及时进行更新，避免操作失误，出现隐患。 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/24 13:42:49
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R21釜接收罐上氮气管路连接处漏气。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员现场排查遗漏 | 人的原因 | 责任人张春岳进行车间内部处罚，连接部位紧固完毕无漏气情况 | 内部群重申氮气巡查执行要求，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 13:59:12
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间 | 二车间一层清洗间墙角放置一未封口塑料袋，内装使用后的离心机滤布，塑料袋表面无项目使用标识签。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场沟通确认，离心机袋子已进行清洗完毕，未进行标签填写 | 人的原因 | 责任人进行车间内部处罚，离心袋子封口并添加标签完毕 | 内部群强调封口/标签的执行标准，每日巡查跟踪情况 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/24 13:41:37
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间 | 四层平台顶部设备空压和人用呼吸空压管路并行排列，无区分标识签，极易混淆。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场排查确认各气源末端根据过往整改要求均已张贴标识无遗漏情况 | 设备设施原因 | 四层平台顶部两根气源主管路增加标识完毕 | 车间同类问题进行排查确认 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 14:01:17
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间精馏塔 | 二车间一层东北角精馏塔罐区围堰内一连接至静电扁铁的导线，固定螺丝松动。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致松动 | 环境原因 | 已安排人员将该处静电接地螺栓进行紧固并监测完成可正常使用 | 安排人员专项对区域内静电接地情况进行排查，出现异常的一并进行整改解决完毕 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 14:01:35
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 污水站南侧 | 污水站南20立罐区，201-T016储罐检测氧含量处的阀门，有液体渗出。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 经现场确认为夜间露水 | 环境原因 | 已将液体清理完毕 | 检查其他储罐的氧气检测管路阀门是否有渗漏情况 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 14:01:54
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间三层精馏塔罐区内，可燃气体检测器接地线脱落。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外包人员误碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处脱落静电接地线重新连接并监测完毕可正常使用 | 监护人员对于静电接地位置情况及时告诉外包人员注意出现碰掉情况第一时间解决 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 13:57:29
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区05/18日受限空间作业证25060393，作业内容处未填写，人员撤出时间处缺少记录人员签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场人员填写不全 | 人的原因 | 已将缺少内容填写完毕 | 对罐区人员进行作业证填写培训，要求监护人员填写完整后方可闭证 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 8:06:37 | 2025/5/22 13:57:16
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 查看301-Drc03 CK本，发现前两批次双锥烘料结束及卸料前的检查空白 | 文件记录 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员未及时填写 | 人的原因 | 已要求补充 | 车间班前会进行强调 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:51:26
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 21:15 301-Drc03烘料温度超四小时未及时记录 | 文件记录 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员忙于其他操作未及时记录温度 | 人的原因 | 已记录 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:51:44
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Drc04房间钟表时间偏差二十分钟 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 钟表损坏 | 设备设施原因 | 已上报采购购买 | 到货后更换 | 420 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/23 2:37:00
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 305-R05搅拌电机挠性管脱节 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 软管脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:52:09
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 22：32，302-R09浓缩夹套温度报警未设置，现场询问操作人员宿文与带班马俊反馈均不会设置，车间内需要做好培训 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 设备调试中，还未启用 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:50:23
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP008真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:49:39
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP003真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用时间长导致 | 设备设施原因 | 暂停使用 | 定期巡查 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:17:42 | 2025/5/22 0:49:59
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 10：30 11号楼三层3-34间磁力泵静电接地线断裂。 正确做法：及时连接静电接地线，保证静电有效导出。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时连接静电接地线，保证静电有效导出。 | 设备设施原因 | 及时连接静电接地线，保证静电有效导出。 | 及时连接静电接地线，保证静电有效导出。 | 不涉及 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/22 5:00:32
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 10：36 11号楼三层3-67间储罐TJ4S-1107-HPPC02-T03液位计禁止关闭阀门铅封松动，未启作用。 正确做法：应及时紧固铅封，保证阀门不能关闭。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时紧固铅封，保证阀门不能关闭。 | 设备设施原因 | 及时紧固铅封，保证阀门不能关闭。 | 及时紧固铅封，保证阀门不能关闭。 | 不涉及 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/22 5:01:31
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 14：27 4号楼3-20间装有溶剂的溶剂桶未连接静电卡子。 正确做法：为溶剂桶及时连接静电卡子保证静电有效导出。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改4号楼3-20装有溶剂的溶剂桶已连接静电卡子。 | 溶剂桶及时连接静电卡子。 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/22 4:59:42
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 14：29 4号楼三层3-21间单体罐CMM-403-Sy07-T21表面有物料痕迹。 正确做法：及时清理物料痕迹，避免物料与人员接触。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改4号楼3-21单体罐CMM-403-Sy07-T21表面已将物料痕迹清理。 | 及时清理物料痕迹 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/22 4:59:28
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 21：45 4号楼3-27间配液罐CMM-403-Sy03-T03氮气管路法兰处所连静电跨接有误，静电无法有效导出。正确做法：静电跨接应连接在螺栓两侧 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6044-皮轶杰 | 否 | N/A | 人的原因 | 已整改4号楼3-27间配液罐CMM-403-Sy03-T03氮气管路法兰处静电跨接连接在螺栓两侧 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/7/28 15:07:48
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 03：26 4号楼3-06间存放危化，门上未粘贴警示标识。正确做法：使用危化房间门上应粘贴警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS7213-杨欢 |  | 相关人员疏忽，安全意识不到位 | 人的原因 | 已整改4号楼3-06间存放危化，门上粘贴警示标识 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/25 7:27:18
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 05/20/2025 23:04 4号楼3-06间人员使用后的全面罩未及时密封。正确做法：不使用时及时密封。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6044-皮轶杰 |  | 相关人员使用全面罩安全意识淡薄。 | 人的原因 | 已整改对使用后的全面罩及时密封。 | 对相关人员对全面罩的使用进行培训 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/25 7:27:33
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/21/2025 01:33 4号楼4-45间人员收料未拉警戒线。正确做法：收料拉警戒线 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人员收料时未按规定拉起警戒线。 | 人的原因 | 立即纠正，提醒人员收料时按规定拉起警戒线。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/5/29 6:43:26
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼一层 | 11号楼公斤级1-09间旁消火栓校准日期为05/20/2025，已过期。正确做法:及时更正校准日期。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 人员疏漏 | 人的原因 | 已纠正 | 对于校验加强培训 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/6/2 7:14:04
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 05：21 11号楼3-13间墙面穿层空洞未盲堵。正确做法:及时添加盲板，保证压差稳定。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时添加盲板，保证压差稳定。 | 设备设施原因 | 及时添加盲板，保证压差稳定。 | 及时添加盲板，保证压差稳定。 | 不涉及 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/6/2 7:14:20
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 05：01 11号楼4-15间呼吸空压管路末端未扣防护罩。正确做法:及时扣紧防护罩，避免阀口积尘。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | :及时扣紧防护罩，避免阀口积尘。 | 设备设施原因 | :及时扣紧防护罩，避免阀口积尘。 | :及时扣紧防护罩，避免阀口积尘。 | 不涉及 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/21 7:16:33 | 2025/6/2 7:14:34
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 7车间四层R03旁放置一个加料车，加料车表面有大片物料粉尘残留，现场沟通操作人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未清理干净 | 人的原因 | 现场进行清理 |  | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/21 22:34:46
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R14夹套铂电阻电线挠性管脱节，现场沟通电工处理完毕 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/21 22:35:13
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 7车间三层压滤罐207-F04罐体缝隙处渗漏，车间需要及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 现场清理，螺栓紧固完成 |  | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/21 22:38:09
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-E02-Tr03尾气视镜内壁模糊有物料附着内壁，车间需要及时清理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 视镜腐蚀 | 物料原因 | 已填取材料，到货后进行更换 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/25 6:27:59
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-E02-Tr01尾气视镜有物料渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 物料腐蚀 | 设备设施原因 | 已填取材料，到货后进行更换 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/25 6:27:38
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-E04-Tr03液位计上下端阀门均出现沙眼，车间需要及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门损坏 | 设备设施原因 | 更换 |  | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:12 | 2025/5/24 0:21:06
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼二层4车间，SHCY-2106-05748与SHCY-2313-32516两台电导率仪器（已通电）的接地线脱落，现场与董晓超主任和韩洁班长沟通，得知该设备正在调试，待调试结束后恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，仪表人员现场调试中 | 方法原因 | 已沟通仪表班长，后续仪表调试也需要连接静电接地线,已连接 | 传达培训 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/22 7:58:20
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 702-ce01离心机房间内的引风罩，关节处错开，现场与赵强班长沟通，及时恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定螺栓处松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每月定期排查整改，使用中发现异常及时联系暖通修理 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/22 7:58:31
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 查看监控视频05/20/2025，发现9号楼4层3车间，21：25现场人员拔管时有少量溶液流出 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经视频回放，不是溶剂滴落，由于灯光角度原因误判 | 方法原因 | N/A | 对全体人员再次进行插底管拔出流程培训 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/23 11:31:52
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼杜相颉班组 | 1、701-R03反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、701-R04反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、702-R21反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、702-R16反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、701-R05反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/21 7:15:02
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、801-R01反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、802-R08反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、804-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、805-R06反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、805-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/21 7:15:02
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼张长宾班组 | 1、901-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、901-R03反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、903-R01反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、903-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、9014-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/21 7:15:02
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼刘燚班组 | 1、1205-R19反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、1205-R22反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、1205-R25反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、1205-R28反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、1205-R31反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/21 7:15:02 | 2025/5/21 7:15:02
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-FD03四点班耙料人员开始耙料时收料口未套塑料袋 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已经调查责任人，进行面谈批评，后续下发奖惩 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:51:41
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R06加料大阀门上放置一个快开盲板上沾染物料，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 盲板物料未及时i清理干净 | 人的原因 | 现场i清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:51:55
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R15尾气视镜积液，已告知现场人员进行排空 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备尾气凝液 | 设备设施原因 | 现场排放完毕 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:52:08
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R12下口管路使用绳子绑在其它管路进行固定，如不使用该管路请尽快拆除 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员设备清洗，管路未及时拆除 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:52:24
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R29分布器漏乙二醇现场需要进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:52:38
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 20车间吊装口下方位于泵房门口，吊装点附近未设立警戒区，人员在下方经过如果有物体掉落或者铁链脱钩等情况易发生事故，请对现场设立警戒区，并禁止人员从该门通行 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场管理不到位 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:50:58
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-Drc01表面有较多物料残留，房间内梯子上也有较多物料，已告知现场人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 物料原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/21 6:05:41 | 2025/5/22 6:51:11
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 4号楼四层CPo124584项目使用桶上有物料残留，现场已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 周转桶有物料，没及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/21 19:00:35
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M12 | 412-E02-Tc01液位计下方有物料痕迹，现场已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 德阀丝扣有物料析出 | 方法原因 | 已完成清理，并完成紧固 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/22 1:36:20
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 11车间四层走廊消防报警器固定失效 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 报警器脱落 | 方法原因 | 已完成重新固定 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/22 1:37:13
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 305-Ce06表面有物料痕迹，现场已沟通余勇清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 离心机起锅离心导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/21 19:01:48
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-Ce01-Tr01液位计下方地面有物料痕迹，现场已沟通夏培宇清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计下方有物料痕迹 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/22 1:37:33
2025/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 13车间三层连续化后面接收罐下方地面与墙面有物料痕迹，请车间及时清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 接收罐后方，大白污染 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/21 5:57:06 | 2025/5/22 1:38:49
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 下班后巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122-01 221 222 224 实验室 | 过夜实验晚上8点巡查人员未在过夜反应单上签字 正确做法：过夜实验晚上8点巡查人员检查后须在过夜反应单上签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0390-代千千 | ABT0247-赵桐 | 否 | 20点巡查人员忘记在过夜反应单后登记反应温度 | 人的原因 | 晨会向组内人员传达20点巡查注意事项 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/20 20:53:09 | 2025/5/21 13:28:23
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 下班后巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 下班后溶剂柜的柜门未关严 正确做法：下班后溶剂柜的柜门须关严，防止气味弥散 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 实验人员未养成好习惯，随手关门未关严；下班巡查人员巡查意识不强，未注意此处问题。 | 人的原因 | 拉溶剂柜把手，将溶剂柜关严 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0066-单静博 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/20 20:47:07 | 2025/5/21 11:41:31
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10#南侧 | 15：40分，10号楼南侧外围楼顶落下一块金属盖板，已沟通物业拉警戒带，生产设备部、综合办排查楼顶电缆盖板和墙面盖板 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0017-彭江华,AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0017-彭江华,AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | 否 | 应是施工遗留。 | 人的原因 | N/A | 楼顶巡查，包含楼梯侧方扣板，未发现松动迹象 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/20 17:55:31 | 2025/5/26 10:38:26
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 518实验室 | 518实验室多个通风橱风速显示为0，同时通风橱内使用OEB4物料，已沟通保修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM2897-王树富 | AMM2897-王树富 | 否 | 通风橱故障 | 设备设施原因 | 已报修 | 已在晨会强调及时报修故障设备 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2897-王树富 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/6/20 0:00:00 |  | 2025/5/20 17:55:31 | 2025/6/20 10:42:13
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间尾气间8号喷淋塔位置有明显甲叔醚气味，现场沟通管理人员郭志杰和保全张进处理。 | 气味控制 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气不足 | 设备设施原因 | 沟通活性炭处理完成 |  | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 17:50:50 | 2025/5/21 22:40:01
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼1楼男更 | 洗手盆下水堵塞，残留异物。 正确做法：下水道堵塞及时清理。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 排污返水 | 设备设施原因 | 对洗手池进行清洁，下水管路疏通 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 17:35:31 | 2025/6/20 11:22:46
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-11通风橱烘箱和水泵均未使用，电源线插座未断电 | 其他 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0103-张立建 | AMT0367-李洪健 |  | 操作人员行为习惯欠缺 | 人的原因 | 将电源插座断电 | 加强人员培训，加强自巡查力度，督促操作人员养成相应习惯 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/20 17:12:01 | 2025/5/26 8:56:56
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-02通风橱桌面有明显物料痕迹未及时清理，电子秤壳较脏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0362-郑凯 | AMT0023-李晓春,AMT0341-彭学增 |  | 称量物料后未及时清理 | 人的原因 | 已及时更换称壳以及锡纸 | 称量完成后应及时清理 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMT0362-郑凯 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/20 17:08:59 | 2025/5/26 8:57:22
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼308车间后处理间门口 | 地面改造后未恢复。 正确做法：地面改造后及时修复，避免绊倒。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 施工后未及时恢复地面平整 | 设备设施原因 | 现场张贴警示标识，与车间人员强调该安全隐患，联系相关部门对该地面进行维修 | 和车间人员强调该类型安全隐患如不能及时恢复，现场张贴警示标识 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 16:13:34 | 2025/6/20 11:19:32
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼306车间后处理间 | 灭火器巡查表日期填写错误。 正确做法：灭火器巡查正确填写日期 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 检查人员错误书写日期 | 人的原因 | 修改正确的日期 | 1）对车间消防器材检查的人员进行强调日期书写完成后对日期进行检查 2）车间人员对灭火器有效期进行抽查 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 16:11:37 | 2025/5/21 11:41:08
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼308车间后处理间 | 离心机渣滓泵轴承观察孔过大未加装防护。 正确做法：联动装置需添加机械防护，防止机械伤害。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 未加装安全罩 | 设备设施原因 | 安装防护罩，张贴警示标识 | 1）对同类型的安全隐患车间进行排查 2）对人员安全意识进行培训和定期贯宣（早会、安全例会） | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 16:09:59 | 2025/5/21 11:40:54
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼一楼306车间后处理 | 配电控制柜门未关闭。 正确做法：配电柜、控制柜随用随锁，避免电击风险。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 关闭上锁 | 1）对车间的控制柜、电箱进行上锁排查，钥匙进行管控 2）对车间人员安全意识进行培训，发现安全隐患及时上报解决 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 16:04:56 | 2025/5/21 11:43:14
2025/5/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 4-308 | 15：29，06通风橱两个存放液体物料的锥形瓶无标签 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ACT1906-韩亚军 | 否 |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/20 16:01:08 | 2025/5/20 16:01:08
2025/5/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 2-105 | 14：57，存放于2-101实验室的循环机CRY-EHD-024电源线绝缘皮磨损 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 |  | ALS8206-张炜 | 否 |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/20 16:01:08 | 2025/5/20 16:01:08
2025/5/15 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 1-103 | 11：08，06通风橱下物料柜，氟化氢钾未在清单上登记。 多个物料柜超一个季度未进行物料盘点（清单更新日期01/23)，需整体更新清单 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 直属CoreTeam |  | ALS6642-唐鹏飞 | 否 |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/20 16:01:08 | 2025/5/20 16:01:08
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商通力电梯配电箱未进行接地防护 正确做法：应用多股软铜线对配电箱进行接地保护 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 未安装接地 | 人的原因 | 整改 | 日常检查，避免类似问题 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 14:48:38 | 2025/5/22 16:31:23
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商吉林医药防护栏杆未固定 正确做法：围护栏杆应固定牢固 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS12553-管钊 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 人员防护不到位 | 人的原因 | 已安排整改 | 加强人员安全教育 | na | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/20 14:47:29 | 2025/5/26 18:13:52
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站外围 | 承包商部分用电设备未检查。 正确做法：承包商用电工具入厂前必须经过本场电工及EHS检查并贴合格标签 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员识别不到位 | 人的原因 | 对于进厂电器及时进行识别， | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 14:08:20 | 2025/5/22 10:31:44
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站外围 | 动火作业未按规定准备两个灭火器 正确做法：动火作业必须准备两个灭火器。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员对于消防要求识别不到位 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 14:04:03 | 2025/5/22 10:31:59
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站泵房 | 施工物品堵通道。 正确做法：施工用品规范存放，保留通道。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 第一时间清理 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 14:00:50 | 2025/5/22 10:32:15
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站外围 | 施工操作区未拉警戒线隔离 正确做法：施工操作区需要拉警戒线隔离。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 第一时间添加警戒线 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 13:59:00 | 2025/5/22 10:32:32
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站周边 | 承包商动火操作时附近未配备灭火器。 正确做法：动火操作时附近需要配备至少两瓶灭火器 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 13:55:46 | 2025/5/22 10:32:50
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 实验中心一楼南侧门 | 小推车阻挡通道。 正确做法：存放或暂存不能阻挡通道。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 存放或暂存不能阻挡通道。 | 定期检查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 11:36:51 | 2025/5/20 13:52:32
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R06取样箱内有白色物料印记，沟通清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 取样后清理不及时 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/20 10:36:44 | 2025/5/26 8:25:28
2025/5/19 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-415 | 15：51，13通风橱84℃体系（25ml Schlenk管）体系密闭，玻璃塞直接塞在冷凝管上方。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 |  | AMM2790-韩勇 | 否 | 人员疏忽忘记加通气头 | 人的原因 | 加上通气头 |  | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/20 9:48:37 | 2025/5/20 9:48:37
2025/5/19 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-519 | 16：11，酸类冰箱四氟瓶存放物料撒漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM2893-卢运国 | 否 | 人员疏忽，瓶盖没有拧紧 | 人的原因 | 更换二级防护，重新拧紧瓶盖 |  | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/20 9:48:37 | 2025/5/20 9:48:37
2025/5/19 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-736 | 14：25，02通风橱下方物料柜存放硼氢化钠，未放入易制毒易制爆暂存间 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3933-赵纪东 | AMM3063-申艳春 | 否 | 人员意识问题 | 人的原因 | 放回易制毒易制爆暂存间 |  | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12281-李懿柏 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/20 9:48:37 | 2025/5/20 9:48:37
2025/5/19 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-736 | 18：35，实验室内2台旋蒸运行中（有大量溶剂浓缩操作），无人值守 | 能力意识 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM3063-申艳春 | 否 | 同时在隔壁实验室同时浓缩，操作人员去隔壁更换浓缩处理 | 人的原因 | 避免浓缩不稳定期间离人，另外减少跨区域操作 | 晨会强调减少这种不稳定的操作 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/20 9:48:37 | 2025/5/20 13:36:31
2025/5/19 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-733 | 18：29，21通风橱四氟瓶存放物料无标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM3062-韩志强 | 否 | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 贴上标签 | 给实验室人员培训，样品及时贴标签 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/20 9:48:37 | 2025/5/21 9:28:18
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站泵房 | 施工完成后工器具遮挡消火栓及灭火器箱， 正确做法：施工后合理归整工具，不能遮挡消火栓、紧急情况无法快速应急 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/20 8:55:15 | 2025/5/22 10:33:03
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 监控查看人员4号库房卸车区域监控，05-19 09：42视频，人员在库房4北侧桶装位置打电话。需要加强外来司机等人员的管理，对现场人员进行培训 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 沟通现场人员对人员进行指正 | 对外来人员进行培训要求，对现场内部人员明确要求 | 无 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 11:07:55
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 精馏塔 | 一层使用中的1301塔釜泵出口管路压力表下方小阀门丝堵松动已沟通紧固；二层部分再沸器下口管路高温缺少保温；四层溢出桶缺少检查绿签 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员巡查不仔细 | 人的原因 | 丝堵已紧固，溢出桶检查签重新补充，保温材料已经采购 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/23 17:35:57
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 罐区 | 60立罐区卸料区部分鹤管静电跨接的接点采用缠绕式连接有脱落可能建议垫片连接；10立罐区101-MP03磁力泵电机外壳接地线断开。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 长时间使用静电接头松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期进行排查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/23 17:35:18
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层东侧应急洗眼器标签丢失。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 一层开门时有风标签吹散脱落 | 环境原因 | 现场进行添加 | 加标签进行拉扣固定，避免吹飞 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/23 17:53:52
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层R34釜下口第三处法兰缺少静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 添加遗漏 | 人的原因 | 现场进行安装完毕 | 设备准备人员班前会进行通报，责任人奖惩 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/23 17:53:40
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 四层薄膜滴加罐附近，电子秤充电线断裂裸漏，磁力启动器处于开启状态，存在漏电和点火源的风险。需要规范电子秤充电线要求，出现裸漏等需要及时修复 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员施工不小心碰断电线未及时上报 | 人的原因 | 现场沟通电工维修 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 11:08:10
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层103-F008压滤罐下口连接管路上试镜下方法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 法兰静电跨接断开。 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | 设备使用前对静电跨接进行检查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 2:51:04
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层东侧楼梯，05/18/2025 19：06夹套漏水，人员使用塑料布将摄像头遮挡，挡住一半画面，后续未恢复，已对讲沟通车间取下。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 临时进行卡子紧固处理完毕 | 后续进行管路预制重新更换 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 8:49:46
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层18釜旁上方酸性尾气管路有液体渗漏，沟通车间反馈为酸性尾气管路哈夫节处有渗漏现象，试纸测试为中性。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 哈夫节微松动 | 环境原因 | 已进行紧固现场确认 | 每日进行跟踪，后续更换管路 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 8:49:54
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层17釜鼓泡器石蜡油渗漏，地面较多石蜡油痕迹，鼓泡器内石蜡油已经漏光，告知车间进行清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 鼓泡器石蜡油渗漏 | 人的原因 | 对鼓泡进行维修 | 反应釜check检查时对尾气进行检查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 8:50:02
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间24釜蒸出管路阀门处有液体渗漏痕迹，现场与李万彬确认处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 阀门处有液体渗漏痕迹， | 人的原因 | 对现场进行清理 | 班组交接班时对现场进行清理 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 8:50:16
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 实验室 | 实验室化学品存放柜上粘贴的存放记录，03/28/2025存放的乙二醇无存放人签字确认。 清洗池旁水浴锅使用后未断电，插头处弯折过多已经断裂露出内部电线。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 实验室大扫除人员更新溶剂柜暂存物料清单未认出名字，存放人处未写明姓名 实验室水浴锅使用时间长，电线裸露未及时发现 | 人的原因 | 补充姓名 沟通电工用绝缘胶带缠电线 | 后期预算购买电线更换，使用电线注意避免弯折，减少寿命 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/26 8:51:00
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间09釜溴素滴加罐氮气吹罐中，没有尾气连接，氮气直接吹向车间，现场沟通冀博宇连接尾气； | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 溴素罐未使用，试车尾气脱落 | 方法原因 | 现场进行添加 | 辅助工具固定进行紧固，人员进行强调 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 10:15:17
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层201-F09上口聚乙烯管路法兰处弯折，需要处理 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压滤罐偏移管路较短 | 方法原因 | 设备管路已停用，管路进行拆除 | 安装压滤罐时进行确认管路状态 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:09:49
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间二层走廊压滤罐附近有较大甲醇醚气味，沟通助工王瑜廷处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气管路状态不好有漏洞 | 设备设施原因 | 更换尾气管路 | 使用前检查管路状态，班前会重申要求 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:09:56
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间二层ce03接收罐压力表回弯处破损，沟通姜起超更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 压力表回弯处破损 | 设备设施原因 | 更换表弯 | 设备使用前进行保压试密 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:11:44
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层17釜加料车手套只有一个O型圈 一车间四层16釜加料漏斗手套只有一个O型圈 一车间四层12釜加料漏斗手套只有一个O型圈 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 加料箱停用，转移其他加料车 | 方法原因 | 加料车进行拆除 | 设备使用后及时拆除 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:10:10
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层08釜加料漏斗手套表面有较多物料 二车间四层11釜加料车尾气管路缺少过滤方巾 二车间三层16釜加料车尾气管路缺少过滤方巾 三车间三层23釜加料车缺少固定尾气管路 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 加料车尾气未固定方巾， | 设备设施原因 | 补充方巾 | 尾气增加囊氏过滤器 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:10:19
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间四层04釜加料车手套破损 三车间四层加料车缺少固定尾气管路 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 加料车手套破损 | 人的原因 | 更换加料车手套 | 设备使用前进行检查后使用 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 8:37:52 | 2025/5/25 13:10:25
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间19釜后墙上方夹层漏水，地面有积水有人员滑倒摔倒风险，还请白天查看和处理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 下雨四层夹层漏水导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:37:00 | 2025/6/3 13:51:38
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜对面护栏旁固定管路卡子的螺栓开焊。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路卡子焊接点长时间承力开焊损坏 | 设备设施原因 | 已更换开焊卡子完毕 | 车间内其他点位排查无异常，每日巡查异常情况及时解决 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:56:44
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜旁记录桌上Cpr122426项目操作3放桶记录执行人和复核人日期填写不一致。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽大意复核日期写错 | 人的原因 | 记录已完成更改，责任人杜可新进行车间内部处罚 | 内部群重申记录书写规范要求，每日（助理）工程师巡查自检 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:56:09
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R17釜热电偶电源线挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R17釜热电偶电源线挠性软管老化，长期弯折受力导致接头处断裂 | 设备设施原因 | 以沟通电工进行更换处理完成。 | 1，加强车间电源挠性软管使用检查，发现有问题的及时沟通电工进行处理。2，预算购买新挠性软管，补充车间使用。 | 200 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:55:51
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 一车间吸附塔间。SCs01喷淋塔磁力泵接地线，静电扁铁端，缠绕在静电扁铁上 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员巡查不到位 | 人的原因 | 已安排人员将该处静电接地重新连接并监测合格，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 将区域内静电连接情况分配至各5S责任人，出现异常情况上报奖惩处罚 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:55:30
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 二车间四层，R39釜下口变径阀门处，静电跨接一端未压入螺母下 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽静电连接不完全 | 人的原因 | 静电跨接连接完毕 | 内部群重申静电跨接连接要求，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:55:02
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 甲库3 | 甲库3西侧空地上的消火栓的检查签已过期。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 新建甲库西侧消火栓新启用后因位置较偏僻，人员疏忽造成漏检 | 人的原因 | 此处消火栓重新进行检查 | 新启用设施，位置偏僻，初次出现超期未检，对5S负责人进行警告。再出现超期未检的情况，按照EHS奖惩条例上报处罚 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:54:43
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R40釜下方的白钢接收罐没有设备标识牌。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识牌脱落 | 设备设施原因 | 已添加设备标识牌完毕 | 车间整体排查其他点位无异常情况，管理人员每日巡查异常情况及时解决 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:54:28
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | EHS人员查看监控发现：05/18/2025 21：42分，三层北侧连续化打料区域，操作人员在开启物料桶时未在桶口处连接局部引风。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽遗忘开桶盖未进行引风操作 | 人的原因 | 责任人陈龙根据EHS奖惩管理条例第四十条扣除工作奖金50元 | 内部群重申车间基础操作的执行标准，管理人员每日巡查跟踪执行情况 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:54:12
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化处一氮气流量计快开连接处使用的快开卡子不是重型快开卡子 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现连续化设备停用中，普通快开卡子未更换完毕 | 设备设施原因 | 不使用的氮气流量计已进行拆除 | 停用的连续化设备改造使用前进行整体排查确认 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:53:37
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区北侧储罐围堰下方的孔洞应及时封堵 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 自动化改造开孔 | 环境原因 | 已安排人员将该处穿墙孔洞进行修复完毕 | 外包使用完毕后第一时间将现场穿墙管线进行封堵，避免出现异常情况 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:53:21
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层物流人员使用的记录桌上放有一装有液体的取样瓶瓶身缺少物料标识签 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过现场沟通确认，原取样瓶标签损坏，操作人补加标签过程遗忘 | 人的原因 | 样品重新张贴标签送样完毕 | 内部群重申标签标识张贴制度要求，每日（助理）工程师巡查自检 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:53:00
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 焚烧车间 | 焚烧车间2#焚烧炉送风风机机械转动部位下半部分缺少机械防护 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 机械防护缺失 | 设备设施原因 | 已重新制作相应的机械防护并安装完毕 | 检查其他风机转动部分机械防护是否缺失一并进行制作和安装。 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:52:43
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间10立罐区 | 二车间10立罐区902-Cd01-Tc01原料罐下口管路上的静电接地线脱落。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外包人员拆卸管线误碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将车间现场静电连接位置进行巡查，出现脱落情况及时进行整改解决 | 监护人员重点关注外包人员施工情况，出现类似情况第一时间让其解决 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:32:48 | 2025/5/22 13:53:58
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 09：28 11号楼4-22间反应釜TJ4S-1108-R08螺栓连接处松动。正确做法：及时紧固螺栓。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时紧固螺栓。 | 设备设施原因 | 及时紧固螺栓。 | 及时紧固螺栓。 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 6:39:54
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 09：50 11号楼4-15间手套箱TJ4S-1108-GB05线圈出现交叠。正确做法：及时将线圈放置在固定位置上。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 已整改完成 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 6:40:02
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 15：06 11号楼3-31间纯化水桶摆放位置错误。正确做法：及时调整位置。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-31间纯化水桶摆放位置错误，及时调整位置。 | 设备设施原因 | 3-31间纯化水桶摆放位置错误，及时调整位置。 | 3-31间纯化水桶摆放位置错误，及时调整位置。 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 6:40:10
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：16 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R09-Tr01液位计断层，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：及时恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，未及时发现MM-404-R09-Tr01液位计断层 | 人的原因 | 已整改，MM-404-R09-Tr01液位计断层复原 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 7:17:22
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 09：39 4号楼3-27间脱保护配液罐CMM-403-Sy03-T03新鲜溶剂管路末端未盲堵。正确做法：溶剂管路末端需盲堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，3-27间脱保护配液罐CMM-403-Sy03-T03新鲜溶剂管路末端未盲堵 | 人的原因 | 已整改，增加盲堵 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 7:17:35
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/19/2025 06:11 4号楼4-43间人员使用后的全面罩未及时密封处理。正确做法：不使用全面罩时应将其密封处理，以防气味扩散 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽， 4号楼4-43间人员使用后的全面罩未及时密封处理 | 人的原因 | 已整改， 4号楼4-43间人员使用后的全面罩进行密封处理 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/21 7:17:48
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 11号楼二层 | 11号楼二层九车间轻组分罐TJ4SS-1109-E01-TR03液位计上方法兰未静电跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | 已添加完毕 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2025/6/4 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/6/4 12:41:09
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 11号楼四层 | 11号楼四层九车间反应釜TJ4SS-1109-R03上口法兰跨接未加破漆片 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 整体排查添加 | 整体排查添加 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2025/6/4 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/6/4 12:40:38
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 4号楼四层 | 4号楼四层配液罐CMM-404-Sy03-101温度计变送器位置法兰未加跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 设备静电安装不标准 | 设备设施原因 | 已整改进行对设备连接跨界 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/6/4 11:20:40
2025/5/19 | [27 empty] | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/23 18:48:37
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 21：14 4号楼2-04间引风罩绿签过期。正确做法：及时检测换签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 检测人员忘记换签 | 人的原因 | 已更换完成 | 检测完成后进行复核 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/22 20:11:28
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：27 4号楼4-15间CMM-404-F17压滤罐上手套使用拉扣固定。正确做法：使用双O型圈固定 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 未用双O型圈对压滤罐手套进行固定 | 人的原因 | 拆除拉扣，改用双O型圈进行固定。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/24 7:29:34
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 1：32 4号楼4-47间使用过的注射器未密封处理。正确做法：使用完毕的注射器及时报废处理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4-47间使用过的注射器未密封处理 | 人的原因 | 已整改，4-47间使用过的注射器进行密封处理 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/22 20:12:00
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：00 11号楼4-27间，钢平台二楼电线槽盒静电跨接断裂。 正确做法：应及时查看进行修复。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 及时修复，以防发生危险 | 设备设施原因 | 及时修复，以防发生危险 | 及时修复，以防发生危险 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/22 20:06:28
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：07 11号楼4-26间，全面罩使用后未密封收起，已沟通现场人员收起。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 全面罩使用后未密封收起，现场人员已收起。 | 人的原因 | 全面罩使用后未密封收起，现场人员已收起。 | 全面罩使用后未密封收起，现场人员已收起。 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/22 20:06:11
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 4：17 11号楼3-37间，管路支架未进行紧固。 正确做法:应及时进行紧固。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时进行紧固。 | 设备设施原因 | 及时进行紧固。 | 及时进行紧固。 | 不涉及 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 7:11:50 | 2025/5/22 20:05:54
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R01冷凝器乙二醇回无禁止关闭标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 7:13:36
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R02冷凝器乙二醇回无禁止关闭标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 7:13:56
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R03冷凝器乙二醇进回无国标标识且乙二醇回无禁止关闭标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 7:14:14
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R07冷凝器乙二醇回阀门处于关闭状态 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门未及时打开 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 7:14:43
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-Tc002下口支架悬空未起到支撑作用 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 支架长度不够 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 7:15:02
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-FD03间平台上可燃静电接地线断裂且无绿签 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 已校验，签正在出 | 方法原因 | 已联系人员尽快出签 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/24 0:22:05
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-FD03间氧含量探测器无绿签 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 表已校验，签未出来 | 方法原因 | 已联系人员尽快出 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/24 0:22:35
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 实验室 | 101实验室005橱窗过夜单4点至6点巡查时间写错划改未批注 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 未按照书写规范进行书写 | 人的原因 | 人员已经纠正 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 8:54:22
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 实验室 | 103实验室030橱窗过夜单在4：23巡查时零点至2点、2点至4点时段未记录也未备注 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 过夜反应23点已经停止，后续空白未划去 | 人的原因 | 按照要求划去空白 | 做为案例给人员培训 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/20 6:59:19 | 2025/5/21 8:55:29
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R12冷凝器乙二醇管路下方丝堵处有渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 丝堵螺纹未紧固 | 人的原因 | 已紧固完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:18:44
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-N05流体过滤器下方弯头位置有沙眼，有渗漏痕迹， | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 流体过滤器沙眼 | 设备设施原因 | 已焊接完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:18:55
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-CE08门口有积水，为上方夹层漏水导致，有人员滑倒风险，已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 夹层漏水 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:19:05
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3车间2层21旁一登高梯锁止损坏，人员登高时有安全隐患 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 损坏及时使用 | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/23 22:39:47
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-TS12接收罐登高梯安装不稳定，现场测试晃动幅度较大， | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | 定期排查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:19:15
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 三车间一层南侧门口有坑洞未封堵，有引发人员摔倒风险 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 更换反应釜使用后未及时恢复 | 方法原因 | 已修复 | 及时修复 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:19:27
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-Ce14接收罐下端未加盲板，有残留物料漏出，地面已腐蚀起皮 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路拆除后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加 | 使用后及时添加 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:19:36
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间二层南侧走廊安全出口上方缺少灯具，光线有点差 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 灯具拆除 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:19:52
2025/5/20 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间二层北走廊上方漏水，地面有积水，人员有滑倒风险 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 漏雨导致 | 环境原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:20:04
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP011真空泵超温 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/21 7:20:18
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP003真空泵超温 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用时间长导致 | 设备设施原因 | 暂停使用 | 定期巡查 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:48:49 | 2025/5/23 22:39:05
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 721-R01/R02-Tr01下口管路缺少支撑以及721-R10对面压滤罐721-F01下口管路处支撑失效已告知汤朝奉、杜云龙进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中丢失 | 方法原因 | 已重新安装 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:50:04
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R07对面及721-R02暂存的六桶物料标签混杂，已告知杜云龙进行处理 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料未进行隔离 | 人的原因 | 现场区分完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:50:16
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R12加料箱连接尾气管路在釜上尾气管路连接处有积液，已告知杜云龙现场清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气管变色 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:50:28
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R32旁流体过滤器下口处有黄色物料，已告知赵凤全进行整改 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:50:39
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R05-Tr01地面大量浓缩缓水，有地面滑倒人员摔伤风险，已告知赵凤全对现场进行处理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中接收罐缓水导致 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:50:52
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R27-Tr01下口处浓缩缓水，有地面滑倒人员摔伤风险，已告知杜云龙现场清理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 接收罐凝水 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:51:04
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | B6 | 619-R04平台上一电线管路未套袋618-R12前一穿层电线管路未套袋 620-R20釜旁一穿层电线管路未套袋，均已告知车间班长联系电工处理 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮,ADH3773-ADH3773张健 | ADH0789-孙金亮,ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场安装不规范 | 设备设施原因 | 已进行 补充 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:48:13
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 20车间四楼吊装口缺少护栏，三层吊装口缺少护栏及标识，需及时处理； 另外，三层R22釜旁动火现场防火布未完全覆盖溶剂管路，动火点位旁620-R11-Tr01未蓄水处理，另外620-R22为Cpo137973-06-04-08批次正在使用，动火时此釜不应使用，避免交叉作业，已告知张健金子洋两位主任动火前需对现场整改 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场施工清理不到位 | 设备设施原因 | 已进行施工方强调 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:48:30
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间反应区3-09旁走廊暂存8桶放出废液，暂存过多，另外其中四桶标签混乱，李文龙已现场整改后物流转运 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料管理不到位 | 物料原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:48:42
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间二层2-17门斗内灯损坏，有地面滑倒人员摔伤风险，已告知李文龙联系电工处理 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/21 5:49:00
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | B6活性炭 | 现场核查B6活性炭区域放槽子，现场CK记录复核人为操作工，不符合复核人标准，已告知魏春财处理 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | CK记录复核人为操作工，不符合复核人标准 | 方法原因 | 环保运行组都是操作工，班长为代理班长，经沟通后续代理班长或副班进行复核 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 6:43:16 | 2025/5/23 2:29:55
2025/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | API4四层4-11 | 视频回放巡查发现API4四层4-11房间17：28分进行登高操作未使用登高梯 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 此位置操作，登高梯操作困难，已对操作人进行批评教育，处罚50元工作奖金。 | 人的原因 | 对操作人进行批评教育 | 钉钉群内宣讲教育 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/20 4:42:06 | 2025/5/25 8:05:50
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶水箱间附近一处线缆桥架盖板脱落 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 桥架盖板松动 | 环境原因 | 及时恢复盖板 | 0定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/23 11:32:03
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 北侧叉车充电区 | 巡查发现北侧叉车充电区应急洗眼器淋浴装置检查合格签未及时签字 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 当日已检查，检查人员漏签名 | 人的原因 | 补充签名 | N/A | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/27 14:10:02
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 12号楼刘燚班组 | 巡查发现12号楼1层1-18合成间加料车需补充一根橡胶圈 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 责任人倪道新，使用过后脱落，检查不到位 | 人的原因 | 进行纠正安装 | 已对责任人进行批评，现场进行教育 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/22 8:49:25
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层2车间层流柜有一静电卡子铜丝裸露，现场静电钳检测导静电良好；建议及时修补 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 防护外皮破损 | 设备设施原因 | 已安排分管班长进行替换 | 每周定时检查，使用中发现及时更换 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/22 8:49:04
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼徐淑甲班组 | 1、702-R20打丙酮溶剂操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-HPPC02-T03流动相罐滴加操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-R06打乙腈溶剂操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/20 3:56:19
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 12号楼刘燚班组 | 1、TJ2-517-F02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，压滤罐氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R12打溶剂操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/20 3:56:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、801-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/20 3:56:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼李建班组 | 1、902-R06滴加体系，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-FD01收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，压滤罐氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/20 3:56:19
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼张长宾班组 | 监控回顾发现19号凌晨05：00-06：00，902-R06釜120424项目投固体（OEB3）溶料操作，釜内溶剂为甲基叔丁基醚，操作人员投料时漏斗下方阀门常开连续投料，未按照操作规程进行投料，安全隐患较大，还请车间调查原因 | 行为/操作 | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 操作人员未按照固体料投料操作规程执行 | 人的原因 | 已对人员进行面谈，处罚公示 | 全员培训传达 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/20 3:56:19 | 2025/5/22 9:49:00
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层清洗间门把手损坏，还请及时沟通保全修理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:01:33
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层04釜尾气视镜螺丝松动状态液体物料残留有渗漏风险，沟通车间人员侯雷雨紧固完毕。 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 氮气保护过大溶剂挥发导致 | 设备设施原因 | 以进行清理 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/20 11:17:17
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层04釜未使用搅拌开启状态，沟通车间人员王启凡现场关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 搅拌未及时关闭 | 方法原因 | 已完成关闭 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/20 17:48:21
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层08釜蒸汽管路手阀掉落，沟通车间人员王启凡整改。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 手轮脱落 | 方法原因 | 已完成安装 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:02:24
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层T096搅拌罐液位计缺少上限标识，沟通车间人员冮新明添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:02:42
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层06釜上加料漏斗和黄胶手套上有大量白色物料痕迹，人员不小心触碰到会造成伤害，已告知冮新明沟通车间人员处理。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 投氢氧化钠导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:04:07
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层13釜接收罐边氮气管路连接卷帘盘阀门使用后未及时上锁，沟通车间人员李小强整改。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 未及时上锁 | 方法原因 | 已完成上锁 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/20 17:41:08
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02接收罐液位计下方地面有渗漏痕迹，已告知操作人员侯雷雨查看和处理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 人员误碰导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 5:58:56
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03接收罐下口聚乙烯放料管路李里有物料残留管路末端未密封，沟通车间人员侯雷雨查看和处理。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 放料完毕未及时密封 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:04:23
2025/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层打码间设备管路下方有液体，沟通车间人员李坤江查看和处理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 循环导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/20 1:07:19 | 2025/5/21 6:00:46
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 通风橱实验操作时拉门过高 正确做法：通风橱实验操作时须将拉门拉至呼吸带以下 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 通风橱操作时没有注意门的位置，导致拉门在呼吸带以上 | 人的原因 | 通风橱操作时注意门的位置，拉门在呼吸带以下 | 晨会强调，通风橱操作时注意门的位置，拉门在呼吸带以下 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 18:38:23 | 2025/5/20 13:52:49
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 通风橱实验操作时拉门过高 正确做法：通风橱实验操作时须将拉门拉至呼吸带以下 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验人员李博安全意识不足，使用通风橱过程中未将挡风玻璃拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 对出现问题员工批评教育 | 晨会上强调该问题，实验过程中要时刻保持警惕，并加强监督 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/19 18:36:09 | 2025/5/21 11:40:33
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 通风橱未使用时拉门过高 正确做法：通风橱未使用时须将拉门拉至最低 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0191-王玉印 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 实验人员完成实验后清理通风橱后未及时确认通风橱玻璃是否拉到最低 | 人的原因 | 及时拉下通风橱，实验室中强调通风橱的正确使用注意事项 | 晨会强调通风橱的正确使用注意事项 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0191-王玉印 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/19 18:33:51 | 2025/5/20 13:53:08
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间物流平台、一桶二氯甲烷标签画叉、桶上没有其他标签、检查桶内仍有二氯残留、沟通现场许明杨反馈插底管无法深入到桶底、桶内二氯甲烷抽不干净、使用完的桶需要明确二氯桶内物料情况、防止物流等其他人员当作普通的桶处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间加料问题 | 方法原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:23:22 | 2025/5/20 2:49:47
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查618-Drc01搅拌断电、DCS上不显示、已现场沟通车间主任安排整改处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备设施异常 | 设备设施原因 | 已沟通自控进行维修 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:23:22 | 2025/5/21 5:49:13
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查六号楼物料平台暂存区、两桶正庚烷、一桶标签完好、一桶正庚烷还剩半桶、桶上标签已画叉、物流不收、库房不收、已现场沟通车间主任安排处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0800-董春亮 | ADH0800-董春亮 |  | 人员划错 | 人的原因 | 已处理 | 已通知操作人员注意避免划错标签 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:23:22 | 2025/5/22 6:51:24
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间一楼清洗班、压滤罐底座清洗、底座上有白色物料、旁边操作人员未佩戴相应的PPE作业、已沟通现场人员立即整改处理 | PPE管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场人员执行不到位 | 人的原因 | 已进行重新培训批评教育 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:23:22 | 2025/5/21 5:49:25
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 734实验室 | 734实验室一旋蒸没有卡卡子 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮,AMM3005-郭少辉 | AMM3010-刘亮,AMM3005-郭少辉 | 否 | N/A | 人的原因 | 将夹子卡住旋蒸瓶 | 组会强调，使用旋蒸时必须采用旋蒸夹子固定 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:19:40 | 2025/5/20 10:03:06
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 519实验室 | 519实验室防爆冰箱结冰严重，需除冰。且冰箱内存放受控化学品较多，部分物料放在托盘边缘，可能掉落，需重新整理 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ACT2557-雷志涛,AMM2893-卢运国 | ACT2557-雷志涛,AMM2893-卢运国 | 否 | 冰箱未及时清理，导致结冰和物料堆放杂乱 | 人的原因 | 整理冰箱并除冰 | 跟冰箱维护小组强调，定期巡查冰箱状态，有异常及时清理 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2893-卢运国 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/19 17:19:40 | 2025/5/26 10:38:41
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站尾气间 | 溢流口水槽过满未及时清理。 正确做法：定期巡查，及时清理。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员巡查不到位 | 人的原因 | 及时巡查清理 | 增加巡查频次 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 17:07:17 | 2025/5/22 10:33:17
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站加料间 | 紧急喷淋及洗眼器设备被阻挡。 正确做法：应急设备禁止阻挡。 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员识别不到位 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 17:05:07 | 2025/5/22 10:33:31
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 实验中心2-1-09 | 生产时地牛跟小推车停放不合理阻挡通道 正确做法：临时停放小推车与地牛注意不到阻挡通道。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员缺乏意识 | 人的原因 | 立即清理 | 对所有人进行案例分享 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 17:00:51 | 2025/5/20 8:43:34
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M7 | 因环保检查，车间物流把平台暂存的物料拿到车间内部备料区区域，EHS发现同种颜色200L溶剂桶混放，中间缺少隔离，已沟通车间人员进行处理。 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 临时存放 | 方法原因 | 已进行区分并且隔离 | 对物流人员强调拉料过程中进行区分隔离 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 16:49:14 | 2025/5/19 23:17:45
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 实验中心一楼2-1-06清洁间 | 在水池配置乙酸没有控制好气味。 正确做法：需要气味控制的化学品需要在通风橱内操作。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 人员安全意识不强，已加强培训，下次有类似操作，在通风橱中进行 | 人的原因 | 加强培训 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 16:49:01 | 2025/5/20 8:44:03
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 实验中心1-1-01 | 灭菌柜灭菌后未穿防砸鞋取出菌液。 正确做法：灭菌后取出物料时需要穿防砸鞋避免洒落烫伤脚部。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 加强人员培训 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/19 16:46:29 | 2025/5/20 8:44:28
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商京雄科技配电箱地线连接错误 正确做法：用一根多股软铜线进行地线连接 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS4977-杨飞飞 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 现场执行人员安全意识较差 | 人的原因 | 跟换接地线 | 更换接地线 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/19 16:39:45 | 2025/10/16 13:10:39
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商吉林医药施工现场有朝天钉现象 正确做法：场地应及时清理，杜绝朝天钉现象 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS12553-管钊 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 施工材料未及时清理 | 人的原因 | 已安排清理 | 加强工人安全教育 | na | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/19 16:38:36 | 2025/5/20 8:45:17
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-02通风橱1L油浴锅外置热电偶使用时未固定 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0268-付甜甜 | AMT0023-李晓春,AMT0341-彭学增 |  | 油浴改水浴未注意油浴锅温度计探头 | 人的原因 | 温度计探头固定在支架上 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/19 14:50:20 | 2025/5/26 8:57:48
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 防雷检测专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧实验楼3层3CP1 电柜 | 北侧实验楼3层3CP1电柜内浪涌保护器前电路开关未打开，建议打开 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 开关未合闸 | 人的原因 | 合闸 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/19 11:33:41 | 2025/5/23 17:26:44
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 防雷检测专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧实验楼520配电间AP53 | 北侧实验楼520配电间AP53浪涌保护器已损坏，建议更换 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换新的浪涌保护器 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/19 11:33:41 | 2025/5/23 17:26:29
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 防雷检测专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼三层配电室总电源柜 | 7号楼三层配电室总电源柜浪涌保护器已损坏，建议更换 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换新的浪涌保护器 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/19 11:33:41 | 2025/5/23 17:26:11
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 防雷检测专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧动力站楼顶 | 北侧动力站楼顶避雷带网格固定螺丝有脱落，建议重新固定防止影响网格间距影响性能 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 防雷网处于楼顶，并未设计人员过道，楼顶设备需要巡查，人员经过，长期的走动和露天的设计导致螺丝的脱落和丢失 | 环境原因 | 增加固定螺栓 | EHS负责防雷同事增加检查频率，及时报修 | 3000 | 2025/6/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/5/19 11:33:41 | 2025/7/7 9:40:52
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 防雷检测专项检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧实验楼楼顶 | 北侧实验楼楼顶避雷带网格固定螺丝有脱落，建议重新固定防止影响网格间距影响性能 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 防雷网处于楼顶，并未设计人员通过通道，人员在走动过程和处于露天位置原因，导致螺栓的丢失和破损， | 环境原因 | 增加固定螺栓，防雷网维修 | EHS负责防雷网同事增加巡查频率，早发现早报修 | 3000 | 2025/6/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/5/19 11:33:41 | 2025/7/7 9:40:36
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 6层楼梯间 | 巡查6层楼梯间发现分析化学部4组人员平云方佩戴蓝色丁腈手套、手拿样品开关门，人员反馈没有触碰门把手，采用扒门缝的方式开门，现场制止该行为，说明同样可能造成物料沾染。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | AMM2666-张子渊 | 否 | 人员安全意识薄弱，在日常培训中强调了不能带手套触摸门把手，人员不能触类旁通，用手推门。实际培训要求是不能戴手套触碰门。 | 人的原因 | 以此事件为典型案例，在组会中进行培训 | 定期培训相关主题，并明确奖惩原则 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2666-张子渊 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 9:16:33 | 2025/5/20 10:04:00
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 602液相实验室 | 巡查实验室发现分析化学部实验室内应急洗眼器检查记录填写时间均为05/18/2025 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 按照之前巡查时间顺着写错了 | 人的原因 | 时间填写错误，已改正 | 每月巡查时填写表格注意时间填写正确 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 9:04:27 | 2025/5/19 11:36:27
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层R11釜下口连接至R22釜穿层管路上的袋式过滤器缺少静电接地，袋式过滤器下口第二处法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电接地设备安装后未及时安装 | 设备设施原因 | 静电导出已补充 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/23 17:53:06
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层102-tr018储罐下口管路断开未加盲板。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路拆卸后未及时安装盲板 | 设备设施原因 | 增加完毕 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/23 17:52:52
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R20釜下口第二处法兰缺少静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电跨接损坏，未及时更换 | 设备设施原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/23 17:52:34
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间废液间泵进口法兰下方地面有大量固体析出，沟通李建军进行处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏析出 | 设备设施原因 | 法兰进行紧固现场进行清理 | 使用前进行检查，定期打压试密 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/22 9:55:03
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间废液间内有一白钢桶内有不明废液，沟通郭文旭进行确认清理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 废液间拆活性炭转移管路水相，未及时倾倒 | 人的原因 | 已现场处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/20 8:37:07
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间废液间磁力泵底座有大面积液体，废标签桶内已装满标签，沟通李文月进行处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 废标签桶内已装满标签 | 人的原因 | 对标签箱进行清理 | 每周对标签箱进行清理 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/26 8:51:08
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 实验室 | 实验室02号通风橱内实验做完拆下来的蛇形管两个对方在一起，很容易造成破损，沟通吕玲处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人郝旭，人员拆卸设备未及时放回原处 | 人的原因 | 将冷凝管放回原位 | 沟通人员培训，日常巡查多关注物品摆放 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/21 10:16:22
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 实验室 | 实验室03通风橱下面有一瓷盆内放置7531项目的三瓶液体，沟通吕玲处理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人李国亭，人员暂存液体物料未暂存在实验室台面上 | 人的原因 | 处理物料 | 群内强调通知，禁止在通风橱下方放置液体物料 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/21 10:16:44
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 精馏塔 | 精馏塔一层塔底循环过滤器堵，人员拆卸接溶剂敞口桶未连接静电。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员处理异常时未及时连接静电 | 人的原因 | 现场进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/21 7:09:57
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 二车间三层R01-FD02放料管路三通处阀门未关闭，已告知孙壮进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路使用中 | 设备设施原因 | 打完淋洗液后关闭 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/22 22:51:03
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 二车间二层R17釜-三车间转移管路三通处锁头未锁闭，已告知许航进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路使用完毕未及时上锁 | 设备设施原因 | 现场检查并上锁 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/24 21:20:19
2025/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 二车间R17釜05/14使用时未进行负压试密，该项目涉及减压浓缩。二车间R23釜05/16使用时未进行负压试密，该项目涉及减压浓缩。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 设备仅进行正压试密，未进行负压试密 | 人的原因 | 车间减压使用设备CHECK阶段应进行负压试密 | 车间进行强调，涉及减压浓缩釜必须进行负压试密 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/24 21:20:43
2025/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间R12釜05/14使用时未进行负压试密，该项目涉及减压浓缩。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 设备未进行负压试密 | 设备设施原因 | 对设备进行负压试密 | 设备使用前进行正负压保压试密后使用 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/26 8:51:16
2025/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 05/18/2025 19:54。焚烧炉实验室项目人员佩戴手套开启柜门。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人陈恒毅，人员刚调任DH3，未熟悉DH3制度要求 | 人的原因 | 沟通人员重新培训，强调禁止佩戴手套触摸公共区域 | 群内周期提醒 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/21 7:09:07
2025/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 监控回放，05/18/2025 10:40一车间四层R10旁接收罐，操作人员站在接收罐液位计上紧固管路螺栓。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊无法增加登高车 | 环境原因 | 管理人员现场进行监护 | 后续对不便位置沟通EHS评估，现场车间管理人员监护 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/22 22:47:04
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层102-E09-Tr01接收罐上方连接的管路试镜有液体渗漏，已告知胡正威进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 视镜处法兰螺栓松动， | 设备设施原因 | 现场处理 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/24 21:17:27
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层一物料拍子上分别存放二氯乙醚和DMF，已告知许航进行处理。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 物料待使用，未合理进行分开承装 | 人的原因 | 使用完毕全部转移出车间 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/21 7:09:27
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R01釜下口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路审批单；R04釜下口连接的聚乙烯管路缺少试密标签，管路标识和聚乙烯管路审批单； | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路审批单 | 人的原因 | 增加标签标识 | 设备管路使用前进行检查确认后使用 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/26 8:51:24
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 一车间101-Fd04接收罐至四层接收罐转移管路在三层存在三通，该三通管路缺少相应标识，已告知王宇亭进行处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签脱落粘贴不牢固 | 现场进行粘贴，后续进行拉扣紧固 | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:33:52 | 2025/5/22 22:51:28
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼北侧集水井 | 巡查发现8号楼北侧集水井受限空间标识需要更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 阳光暴晒，导致褪色 | 环境原因 | 更换新标牌 | 更换新标牌 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/23 6:46:07
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼刘燚班组 | 1、1-10合成间滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R44打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/19 8:22:59
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼徐淑甲班组 | 1、702-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R01打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-R16打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、702-R17滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/19 8:22:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、902-R02滴加，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-R07打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、902-R08滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/19 8:22:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 8号楼楼顶，TJ3-8-HAVC-08空调机组旁的电线桥架，静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 该设备为设备部管辖，静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换新的跨接 | 约设备部人员检查其他机组 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/27 8:14:37
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 805车间内，702-R02-LF01流体过滤器压力表缺少上下限 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 原标签破损脱落 | 设备设施原因 | 已重新进行张贴完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/27 8:14:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、801车间压滤罐掏料操作，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，使用的铲子静电连接完好，现场未见异常情况 2、805-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、804-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、802-R01下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套、溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/19 8:22:59 | 2025/5/19 8:22:59
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R01釜接收罐上口法兰处缺少静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 反应釜清洗准备不到位，清洗人员宋云龙进行积分处罚。 | 人的原因 | 已安排人员进行补加静电跨接完成。 | 1，车间以进行两次排查，对缺少静电跨接的法兰口进行统计及补加静电跨接，2，预算购买静电跨接，补充车间使用。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:52:18
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层操作人员韩东伟处理真空干燥机内物料时真空干燥机间门处于开启状态。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员取样过程未关闭房间门 | 人的原因 | 责任人韩东伟进行车间内部处罚 | 内部群重申真空干燥箱取样、收料装料的执行标准，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:52:05
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层05/17/2025日101-R24釜受限作业、受限空间作业证与锁定标识作业证作业证关联处未填写。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员宋云龙因填写作业证时疏忽，导致关联处未填写，进行积分处罚。 | 人的原因 | 沟通责任人及EHS，进行作业证书写完善处理完成。 | 1，组织人员作业证填写培训，增强人员书写意识。2，所有作业证有分管副主任复核后再进行上交EHS。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:51:52
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区宏泰安装施工现场放置的安全带生产日期为2019年10月超过使用年限。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | N/A | 设备设施原因 | 安排施工单位将该过期安全带进行更换完毕 | 核查施工单位劳保用具，对比是否满足现场使用，对于不满足工具要求施工单位更换，严禁私自使用。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:50:55
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间 | 二车间二层902-R31釜安装的雷达液位仪未连接静电接地导线，同时固定法兰螺栓未连接静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员连接雷达液位计后未进行静电接地连接 | 人的原因 | 静电接地线连接完毕，静电跨接安装毕 | 内部群重申静电接地线连接要求，管理人员每日巡查跟踪执行情况 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/23 11:39:21
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 液氮罐区 | 一车间北侧液氮罐区围栏上安装的操作控制配电箱未配置防雨罩。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 | 否 | 现场非防爆区，使用防爆箱忽略了箱体防水。 | 物料原因 | 依据操作控制配电箱的尺寸、型号，挑选适配的防雨罩，防雨罩需具备良好的防雨、满足户外使用标准。 | 制定配电箱安装施工标准，明确防雨设施安装标准与验收流程。在新设备安装或改造工程中，要求按照规范执行，在安装防雨罩时，需进行密封性测试和排水系统功能性测试，验收合格后方可投入使用，从安装阶段杜绝防雨隐患。 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:50:13
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间 | 巡查时发现一车间四米平台101-R26釜下口放料管路法兰处螺栓未露出2-3个扣，违背设备的完整性原则。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员未按螺栓使用要求进行选择螺栓长度，外加连接静电跨接及破漆垫片使用，导致螺栓未露出2-3扣。 | 人的原因 | 以安排人员选择合长度适螺栓，更换不符合使用要求的螺栓完成。 | 1，班前会重申螺栓使用要求完成，明确螺栓使用标准完成。2，车间准备各种型号螺栓，满足使用要求。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:49:50
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 焚烧车间 | 焚烧车间北侧，连续中和控制箱防雨罩破损。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 大风天气导致防雨罩脱落 | 设备设施原因 | 已重新制作新的防雨罩并进行固定完毕 | 检查其他控制箱防雨罩是否存在同类情况一并进行整改 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:49:28
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜后，接收罐与冷凝器连接管路法兰处，螺丝较短未露出螺母。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R21釜改造中，外包配制管路及安装气动阀门，螺栓使用不规范，以与外包人员明确车间螺栓使用原则 | 人的原因 | 以安排人员更换合适螺栓完成。 | 1，与外包安装人员明确车间螺栓使用原则，并提供多型号螺栓安装使用要求。2，提高验收标准，对不符合车间管理要求的发现项，及时沟通外包人员进行整改。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:49:15
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层北侧，氩气钢瓶放在拍子上，未使用绑带固定。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽，更换钢瓶后剩余钢瓶未进行绑带固定 | 人的原因 | 责任人陈龙进行车间内部处罚 | 内部群重申钢瓶存放、运输固定标准，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:48:50
2025/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 监控巡查，05/18日，05：14分，902-R03釜，操作人员一人拆卸釜上加料箱，人员需在拆除法兰螺丝的同时，保证加料箱不会脱落。一人拆卸加料箱时可能会出现设备掉落的情况。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全意识欠缺 | 人的原因 | 人员进行安全意识再培训 | 内部群重申各类操作的控制点，提高操作人员的操作安全意识 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:51:30 | 2025/5/22 13:48:34
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层北走廊靠近五车间一侧棚顶漏水导致地面湿滑 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 循环水沙眼导致 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:43:48
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层北走廊与东侧反应区相接的门下方铁皮翘边 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 贴皮翘边 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:47:04
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03后方承装气动泵的板车锁止轮损坏，锁止状态下板车仍可转动 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁止轮损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 6:49:45
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R06安装的气动泵板车的锁止轮未锁止，现场锁止 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 未锁止 | 设备设施原因 | 已锁止 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 6:50:05
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间三层溶剂间前登高车一个轮子损坏，导致登高车倾斜 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已更换新轱辘 | 损坏及时更换 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 6:50:28
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层溶剂间地面有裂纹 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 地面损坏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/21 7:20:31
2025/5/19 | 专业性排查 |  | 踩空、滑倒、摔伤隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 五车间三层排风间南侧靠墙有孔洞未使用盖板遮挡 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 未遮挡 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:44:24
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间四层南走廊夹层检修口未封堵 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 忘记封堵 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:43:24
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12温度变送器挠性管脱节 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 线管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:43:03
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R24夹套铂电阻挠性管脱节 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 线管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/20 0:42:41
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R25釜上静电接地报警器断开不响 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 报警模块电池没电 | 设备设施原因 | 已更模块 | 已整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/26 8:25:04
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R29分布器夹套乙二醇进调节阀漏气，已沟通保全处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 气源接口漏气 | 设备设施原因 | 已整改 | 已整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/26 8:24:47
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 氢化未使用高压釜存在温度报警设置与墙面粘贴标识不符的情况，已沟通带班陈树城 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 报警参数不复核要求 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 7:27:26 | 2025/5/26 8:24:25
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-R16冷凝器上端法兰位置有渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用螺丝松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:18:15
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R01下口碘溶液转移管路弯头位置有渗漏痕迹，车间需要排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:18:44
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 6车间四层压滤罐101-N07前流体过滤器缝隙处渗漏，同时流体过滤器进料管路排净阀上方出现沙眼。设备空闲中车间需要及时处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:19:28
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R21-Tr01上氮气流量计上方德阀有白色物料渗漏痕迹流量计上下端卡子也有渗漏痕迹，同时在尾气管路上发现多处小沙眼。车间需要及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:20:23
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R06下口一根至罐区转移管路法兰静电跨接断裂，已沟通车间人员添加完毕 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 静电跨界断裂 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:22:29
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R11-Tr01尾气视镜上方出现沙眼，设备未使用车间及时拆除焊接 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:59:25 | 2025/5/19 23:23:04
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：18 4号楼4-15间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应及时撤走警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 危险品警示标牌未及时撤走 | 人的原因 | 将危险品警示标牌撤走 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/24 7:30:37
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：11 4号楼4-16间CMM-404-R09釜下口法兰处螺栓未露出两个螺纹。正确做法：螺栓需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 螺栓长度不够 | 设备设施原因 | 更换合适的螺栓进行固定，使其露出螺纹超过两圈。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/24 7:31:59
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：21 4号楼3-08间CMM-403-Sy04合成仪质量流量计校准签已过期。正确做法：及时校准，校准前悬挂停用标识 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | 设备已停用 | 设备设施原因 | 该设备已进行停用，悬挂停用标识 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/22 20:12:13
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：34 4号楼4-43间操作人员整理管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，号楼4-43间操作人员整理管路未佩戴丁腈手套 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/22 20:12:27
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 22：19 11号楼3-21间，氮气管路接口处漏气， 正确做法：应及时查看并进行紧固。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时查看漏点，并进行紧固。 | 设备设施原因 | 及时查看漏点，并进行紧固。 | 及时查看漏点，并进行紧固。 | 不涉及 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/20 7:11:14
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 2：18 4号楼4-41间，R76反应釜下口处渗漏乙二醇。 正确做法：应及时查看，修复渗漏点 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 设备连接不禁锢 | 人的原因 | 已整改进行禁锢 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/26 20:08:51
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 2：28 4号楼4-48间，尾气管路静电跨接脱落。 正确做法：应及时恢复静电跨接。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改进行增加跨接 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/26 20:08:24
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 4:03 4号楼4-22间，车间人员直接将插底管拔出去时未佩戴全面罩。 正确做法：应该添加引风罩并且佩戴全面罩，防止人员吸入和气味扩散 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，车间人员直接将插底管拔出去时未佩戴全面罩 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:56:35 | 2025/5/22 20:05:36
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 车间离心机开放性收料非常规操作未在群内报备 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间沟通不到位 | 人的原因 | 已经和车间强调完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:50:01
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R16釜加乙腈，人员未对桶进行破漆后连接静电卡子，人员反馈不知道该要求，现场已告知并整改 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场改正，车间班前会重新培训 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:50:24
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间废液间管路上有物料已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员清理不及时 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:50:43
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R05体系转移管路转移阀门未关紧，现场已关闭 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员阀门关闭不到位 | 人的原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:51:10
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间离心机收料，收料口塑料袋使用快开卡子固定，未使用多型环黑胶圈 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间培训不到位，人员使用方式错误 | 人的原因 | 班前会重新培训，现场黑胶圈已经安排补充 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:51:24
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R30分布器地面漏出大面积乙二醇，已告知现场人员进行清理，并沟通保全查看 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:51:38
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R27对面200l桶上有物料，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放料拆卸管路有物料滴落，未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:51:53
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 620-R14旁辅助加料梯子一端搭在反应釜钢平台上，加料时人员有摔伤风险 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:32:11 | 2025/5/20 2:49:10
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-R03表面有白色物料残留，现场已沟通张立涛清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 03釜投料后现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:58:35
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD03-Tr01液位计下方有物料渗漏，现场已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计丝堵渗漏 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:59:15
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | CPo124584-10-03PID图复核问题:413-R02管路已连接，但未投入使用，加料车未连接 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 平行设备，加料车共用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 |  |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:57:58
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 411-R09加料漏斗表面有白色物料痕迹，现场已沟通王博清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 投料现场未清理彻底 | 方法原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:58:14
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD04-Tr01尾气视镜丝堵处有物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 丝堵位置有物料残留 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 6:02:59
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间一层洗眼器未检查，绿签已过期 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 一层检查过期 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:59:32
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 413-FD02筛板下方螺栓处有物料渗漏痕迹，已沟通余勇清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 筛板下方有物料析出 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 6:03:49
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 13车间洗眼器绿签今日到期，请车间及时检查 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 今日检查 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 6:01:50
2025/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 10车间四层洗眼器绿签未检查已过期 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 检查遗漏现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:16:00 | 2025/5/21 5:59:51
2025/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼902-Scd01单锥干燥间 | 视频回放巡查发现902-Scd01单锥干燥间地面白色痕迹未清理干净，沟通现场为水渍痕迹，后续刷漆处理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 非物料痕迹，之前有这个巡查项，已经反馈蒸汽倒淋管井漏气，冷凝水地漏至地面，导致地面泛白，备注：之前买的油漆遇水泛白，待管井问题修好后整体维护 | 环境原因 | 已安排打磨，待维修好后维护 | N/A | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/19 6:04:41 | 2025/5/20 4:20:33
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 519实验室 | 519实验室地面存在干涸污渍痕迹，沟通现场人员反馈未注意到，不清楚什么物质，现场已进行擦除。 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ACT2557-雷志涛,AMM2893-卢运国 | ACT2557-雷志涛,AMM2893-卢运国 | 否 | 地面弄脏后，通风橱人员未及时并彻底清洗干净 | 人的原因 | 已现场清洁 | 实验室强调，各通风橱使用人员，注意通风橱前5S保持，及时清理 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2893-卢运国 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/18 17:38:42 | 2025/5/21 10:44:21
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 620实验室 | 620实验室地面存在白色物料痕迹，现场无操作人员。 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3022-刘志清,ALS13934-王利平 | AMM3022-刘志清,ALS13934-王利平 |  | 周一早晨在实验室现场确认，没有看到有照片拍照的地面物料撒漏，询问过早上过来的同事，没人人专门清理。 | 人的原因 | 清理地面物料 | 周一晨会强调了物料撒漏及时清理干净 | 无 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3022-刘志清 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/18 17:38:42 | 2025/5/21 10:44:59
2025/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 418实验室 | 监控巡查发现 05/17/2025 14:40 418实验室人员佩戴丁腈手套开关门 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2864-陈志伟 | AMM2864-陈志伟 |  | 当时分析室正在进行CDo139193-01项目的Step 3反应IPC跟踪，马上空白走完，着急把样品放进分析仪器，导致着急忘记带手套开门。 | 人的原因 | 对责任人进行当面询问以及培训 | 在实验室重点强调，拒绝带手套开门，触摸门把手 | 50 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM2864-陈志伟 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/18 17:38:42 | 2025/5/21 10:45:45
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 中试车间 | 室内及室外的疏水阀冷凝水管有一定温度，存在烫伤风险 正确做法：疏水阀冷凝水管需做保温或警示标识 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 施工改造后想等待做固定保温，未采取临时措施 | 设备设施原因 | 立即使用临时保温进行包裹 | 立即联系制作保温人员进行保温安装 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/18 17:09:15 | 2025/5/20 8:46:34
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室废液区有桶新鲜甲醇 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室酸柜中袋装柠檬酸未扎口 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室暂存间CPo143164-01-7708-10-11暂存于04/30的中间体暂存时间超过一周 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理暂存的馏分 | 人的原因 | 已更换新的标签 | 加强检查组内提醒 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12436-吕晨晞 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-104 | 104实验室11号通风橱有一吹料未张贴标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹,ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-105 | 105溶剂暂存间2号防火柜内有三乙胺，其未在准入清单中 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按照公司要求进行存储 | 人的原因 | 及时处理，值日生及负责人加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-104 | 旋蒸区域设备未使用时未断电 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 6号通风橱设备未使用时未断电 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员使用完毕后未及时处理 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 溶剂柜内化学品叠放 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 溶剂过多 | 人的原因 | 及时处理，值日生加强检查 | 及时处理，值日生加强检查 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/13 | 复产复工前排查 |  | 防雷专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙 | 1号楼配电室 | 1号楼配电室1-PDS-01浪涌保护器故障，需要及时进行更换。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS2608-张书龙 | ALS2608-张书龙 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换浪涌保护器 | 及时巡查 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/13 | 复产复工前排查 |  | 防雷专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙 | 3号楼屋顶 | 屋顶电线管线固定与接闪带处，需要分开处理。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS2608-张书龙 | ALS2608-张书龙 | 否 | 屋顶改防水改造时临时固定，未及时分离 | 人的原因 | 立即整改 | 及时巡查 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/13 | 复产复工前排查 |  | 防雷专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙 | 3号楼屋顶 | 3号楼屋顶一桥架缺少盖板，需要补充。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS2608-张书龙 | ALS2608-张书龙 | 否 | 固定螺丝锈蚀盖板脱落 | 设备设施原因 | 更换螺丝重新固定 | 及时巡查 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-102 | 盛装碎玻璃的桶已满，破损玻璃容器极易掉出，对人员造成伤害 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 上午实验室大扫除，临时存放，下午已及时处理报废 | 人的原因 | 已及时报废 | 及时巡查 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 暂存间有CDo141562-01-6144-057-01暂存于04/29/2025的中间体，暂存日期超过七天 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS2269-宁豪 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理暂存的馏分 | 人的原因 | 及时处理暂存馏分 | 内部加强检查 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 物料暂存区PH计未断电 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS2269-宁豪 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员离开后未及时进行断电处理 | 人的原因 | 实验人员离开后需要及时断电处理 |  | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 溶剂柜内化学品叠放 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS2269-宁豪 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按要求正确操作，物料禁止叠放 | 人的原因 | 及时处理并对实验室其他人员进行强调 | 组内强调，项目主管监督，正确操作，加强检查 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 2-101 | 101实验室01防火溶剂柜内二甲基亚矾玻璃瓶未设置二级防护，该溶剂柜未设置溶剂柜准入清单，需补充 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 内部加强检查 | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 101实验室 | 101实验室02防火溶剂柜物料叠放 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按要求正确操作，物料禁止叠放 | 人的原因 | 及时处理并对实验室其他人员进行强调 | 组内强调，项目主管监督，正确操作，加强检查 | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 101实验室 | 101实验室暂存间制非化与馏分（制备人：武晓龙）混存，需分开储存 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按照标签进行分类 | 人的原因 | 及时处理并对实验室其他人员进行强调 | 组内强调，项目主管监督，正确操作，加强检查 | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 102实验室 | 102实验室无人员进出情况下前/后门处于打开状态。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 进出分析室人员较多，部分人员意识差 | 人的原因 | 已整改 | 已分析合成沟通群强调 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 104实验室 | 104实验室每日安全确认签到表未签 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘 | 人的原因 | 组内告知及时检查，对实验室其他人员进行强调 | 组内强调，项目主管监督，正确操作，加强检查 | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 101实验室暂存间一瓶CKo143164-01-7708-09-10中间体，暂存时间为04/30/2025，超过一周 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理暂存的馏分 | 人的原因 | 及时处理暂存馏分 | 内部加强检查 | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-104 | 104实验室05号通风橱有正在反应的实验旁长时间存放溶剂 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生及实验人员未及时进行处理 | 人的原因 | 加强检查组内提醒 | 加强检查组内提醒 | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-104 | 104实验室西北侧水槽内长时间放置缓冲球，无人清洗 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4066-巩玉豹 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 内部加强检查 | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | HP一车间一层 | 溢出桶未在指定区域，挪作他用 | 消防应急 | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | 否 | 溢出桶已归位，人员意识差 | 人的原因 | 已整改 | 进行强调 | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2460-李正尧 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:26:58 | 2025/5/18 16:26:58
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS4711-郝天姝,ALS6086-张雪丰 | 制剂QC | 实验室PPE领取登记表登记齐全，25年持续保持良好登记习惯 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS4810-陈天宇,ALS6086-张雪丰 | 质谱 | 实验室PPE领取登记表登记齐全，25年持续保持良好登记习惯 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12655-孟璐 | 注射剂研发实验室 | 实验室PPE领取登记表登记齐全，25年持续保持良好登记习惯 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,AMM3215-陈作文,ALS13484-曹义航 | 2-204 | 10：31，叔丁醇钠转移通风橱储存，警示标识和告示卡未计划转移更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,AMM3215-陈作文,ALS13484-曹义航 | 2-203 | 10：34，5月7号检查完洗眼器，盖子未盖，现场整改 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,AMM3215-陈作文,ALS13484-曹义航 | 2-202 | 10：38，防爆冰箱里储存的OEB4 致敏物料，请单信息未填写该信息 | 文件记录 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,AMM3215-陈作文,ALS13484-曹义航 | 2-107 | 11：13，2-102-01好橱左侧立柱最下方插座位置空着（内有电线），需联系电工检查如不使用进行遮挡 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 监察部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 设备设施原因 |  |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/9 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 监察部 | ALS1505-刘伟 | 2-309 | 2-309-02 2个100ml和4个40ml筛板反应流程未导出，沟通属地后确认未提供钉钉流程，责任人：张光玮 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 1号楼电梯 | 电梯超期未保养，已完成维保 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5号楼GMP车间-1电梯 | 电梯超期未保养，已完成维保 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 5号楼GMP车间-2电梯 | 电梯超期未保养，已完成维保 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 4-307 | 22：57发现4-307-废溶剂柜灯未关，已帮忙关闭 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 |  |  | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13537-滕义坤 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-301 | 现场询问李鑫，乔宝俊滤毒盒开封后有效期，滤棉使用有效期，均清楚了解 | 能力意识 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-302 | 孟荣在将挡风玻璃拉高时有意识的佩戴防护面屏保护头部 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS13537-滕义坤 | 1-302 | 现场询问徐程杰全面罩佩戴后如何测密，本人清楚了解 | 能力意识 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ACT2052-崔鹏,ALS6086-张雪丰 | AD-CT3 | 实验室PPE领取登记表登记齐全，25年持续保持良好登记习惯 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 分析化学部 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 制剂分析 | 实验室PPE领取登记表登记齐全，25年持续保持良好登记习惯 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 制剂部 |  | ALS13537-滕义坤 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13537-滕义坤 |  |  | 2025/5/18 16:06:15 | 2025/5/18 16:06:15
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 六日排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235配置间 | 紧急喷淋下水口反味 正确做法：设备设施异常及时维修 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0144-马苁淙 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 下水道反味 | 设备设施原因 | 多个实验室均有此类问题，统一汇总后进行维修 | 发现异常及时维修 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/18 14:02:45 | 2025/5/22 18:44:31
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 六日排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 丙类库 | 丙类库东侧最上面一层多个窗户未关 正确做法：库房窗户正常情况下须保持紧闭 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS2362-张存伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 窗户摇杆故障 | 设备设施原因 | 已找工程李红进行报修 | 对窗户遥感故障的统一进行维修，窗户固定封堵 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/18 13:56:43 | 2025/5/22 10:33:48
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室的大型超声波清洗机（未使用）目前拆开设备检查内部线路发现此设备没有外壳漏电保护接地，使用前需要增加； 超声波清洗控制箱的进出线路裸露需要增加绝缘保护； 加热功能按钮绝缘损坏漏出了金属旋钮，有触电风险；加热功能没有温度指示； 落地式超声波没有独立的漏电保护断路器； 措施：增加漏电保护控制箱子、设备增加外壳金属漏电接地、加热功能区域增肌绝缘保护，增加超声波加热指示温度功能，超声波接线绝缘处理； | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备出厂无以上功能 | 设备设施原因 | 超声波使用前完成以上信息 | 超声波使用前完成以上信息 | 0 | 2025/8/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/9/16 13:28:29
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 目前超声波清洗机全部没有水位检测联锁，低液位停机；没有的电加热过温保护。 措施：使用后断电；贴使用要求和标识培训使用的人员；加热功能减少使用或是设施低温；尽量白天使用此设备，减少夜班或是夜班不使用； | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 实验室内超声波均粘贴有使用后拔出电源标识 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/5/19 16:29:15
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 分析室 | 目前超声波清洗机全部没有水位检测联锁，低液位停机；没有的电加热过温保护。 措施：使用后断电；贴使用要求和标识培训使用的人员；加热功能减少使用或是设施低温；尽量白天使用此设备，减少夜班或是夜班不使用； | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | BDH0083-刘鹏,ADH6537-陈秭祎 |  | 超声设备购买时未要求水位检测与关机连锁功能。 | 设备设施原因 | 黏贴标识，禁止高温使用，使用完后及时断电 | 人员培训，禁止高温使用，使用完后及时断电 | 无 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/5/19 16:29:35
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 禁止无水使用超声波机器，建议更明显放粘贴要求，人员培训 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 实验室超声波均是在有水的情况下使用 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/5/21 8:56:06
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 分析室 | 禁止无水使用超声波机器，建议更明显放粘贴要求，人员培训 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | BDH0083-刘鹏,ADH6537-陈秭祎 |  | 超声波一直是有水操作，只用有水操作能使样品溶解更加有效。 | 人的原因 | 增加标识 | 无 | 无 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/5/19 16:30:30
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 分析室 | 超声波清洗机专项排查，其中QC一个超声波清洗机使用设备检测机器外壳接地失效，拆开清洗机检查发现设备内部的接地线固定的螺栓脱落导致； 建议措施：金属外壳的电气设备需要定期检测外壳漏电保护接地是否有效，使用万用表分别搭在设备金属外壳和三爪电器接地位置上，进行检测。目前使用的超声波，需要保证个重金属螺栓齐全禁锢，特别是连接了外壳漏电保护接地的螺栓。 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | BDH0083-刘鹏,ADH6537-陈秭祎 |  | 超声波接地螺丝脱落，无法有效导出静电。 | 设备设施原因 | 紧固接地线螺丝 | 定期检查接地线螺丝 | 无 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/18 10:02:53 | 2025/5/19 16:31:09
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 434实验室 | 门口物品遮挡消防栓 正确做法：消防器材禁止遮挡 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 隔离器工程师安装过程中找东西临时挪放在该处，未注意消防设施 | 人的原因 | 将遮挡物移开 | 跟工程师强调任何零件不得遮挡消防设施 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/18 9:02:56 | 2025/5/19 11:03:03
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层换热间冷凝水转出管路上压力表损坏需更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 压力表损坏需更换 | 设备设施原因 | 对压力表进行更换 | 现场巡查时及时对损坏物品进行维修 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/25 23:22:46
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R01釜下口连接的流体过滤器缺少固定静电导线 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 流体过滤器已拆除 | 设备设施原因 | 下口流体过滤器已拆除 | 车间强敌设备准备完毕需要增加静电导出 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/23 17:33:36
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间（连续化组） | 二车间一层走廊东监控查看，11：14 没有第二人扶单梯，爬到3米高储罐上。在储罐顶上跨到彩钢板棚顶。风险较高，需要对人员培训并下发奖惩 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员冒险登高违规操作 | 人的原因 | 现场重新培训登高注意要点，佩戴安全带，第二人在现场复核 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/6/1 11:34:37
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | Drc03间内人员第一次取样后忘记关闭阀门只安装了快开盲板转动双锥后再次取样打开盲板时有少量物料洒漏 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 取样打开盲板时有少量物料洒漏 | 人的原因 | 对现场进行清理 | 班前会前进行通报要求培训 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/25 23:26:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 供应部 | 库房六31号库内洗眼喷淋04/21/2025过期未检查 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 贵金属物料单独上锁管理，检查过程未沟通开门检查遗漏 | 人的原因 | 增加洗眼器的检查和放水确认 | 明确每周检查期间沟通开门要求，统一进行点检 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/19 8:36:52
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 氢化车间 | 监控发现氢化车间保洁人员佩戴护目镜不规范，对讲沟通属地整改 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>二号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0095-韩立峰 |  | 人员佩戴护目镜不规范 | 人的原因 | 现场进行面谈 | 对于进入车间外包人员进行强调要求 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/20 8:40:47
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层18釜下口连续化区域管路其中一段使用绑带固定，最旁边支架与管路高度不匹配，管路整体已呈现弯曲状态，需考虑重新制作支架。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备停用待拆卸， | 方法原因 | 管路拆卸前增加吊挂 | 设备拆除前做好固定防护 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:30:07
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间备料区暂存物料过多，阻挡人员通过安全出口，以告知属地整改。 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 其他两个车间电梯故障备料间故障其他车间公用堵塞 | 设备设施原因 | 通告车间及时进行物料周转 | 沟通其他车间及时维修 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:30:24
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间一层drc05操作人员使用粉碎机粉料，使用金属棍捅料时，未连接静电卡子，已告知车间整改。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 未连接静电卡子， | 人的原因 | 增加静电接地 | 对人员进行培训要求 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/26 8:51:38
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间14釜冷凝器处气动阀连接的空压，冗余气源管过长较重，重力导致连接处漏气严重，可能会导致气动阀失效，需进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 气源管路接头密封不严，未连接紧固 | 设备设施原因 | 重新连接气源接头 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:30:49
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间FD01、ce04、ce05、ce02、ce01间内刷漆操作结束后，现场氧气检测器以及可燃检测器使用塑料袋封堵未进行恢复。一层连续化间内可燃、Drc01氧含量、ce03储罐后方可燃检测器使用塑料袋封堵未进行恢复。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 外包施工后未恢复 | 人的原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/26 8:51:46
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间ce02间内刷漆操作结束后，现场氧气检测器以及可燃检测器使用塑料袋密封未进行恢复。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 现场氧气检测器以及可燃检测器使用塑料袋密封未进行恢复。 | 设备设施原因 | 对密封袋进行拆除 | 对车间未恢复进行检查拆除 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/26 8:51:53
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层09釜上口三通处阀门缺少锁片 一车间四层08釜上口物料管路阀门处锁片松动，能轻易取下 一车间四层08釜大阀门缺少锁片 一车间四层02釜氮气管路阀门缺少锁片 一车间四层12釜上口多个阀门缺少锁片 一车间四层13釜上口多个阀门缺少锁片 一车间三层12釜下口阀门缺少锁片 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门本身无锁片， | 设备设施原因 | 车间采买此类锁片添加 | 后续采买阀门标准自带锁片 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:24:13
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层11釜上口回流管路阀门处缺少锁片 二车间四层14釜上口多个阀门缺少锁片 二车间四层12釜上口大阀门缺少锁片 二车间三层17釜大阀门缺少锁片 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 车间购买锁片已全部补充 | 设备设施原因 | 预算购买锁片添加 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:24:29
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间四层08釜大阀门缺少锁片，氮气管路阀门锁片能轻易取下 三车间四层09釜多个阀门缺少锁片 三车间四层10釜多个阀门缺少锁片 三车间四层12釜多个阀门缺少锁片 三车间四层05釜多个阀门缺少锁片 三车间三层03釜下口阀门缺少锁片 三车间三层04釜下口阀门缺少锁片 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 阀门缺少锁片 | 设备设施原因 | 采买后进行补充 | 设备使用前进行检查 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/25 13:10:32
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层12釜上口取样口处有残留的白色物料，沟通赵亮处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 取样后清理后返白渍，清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 取样时按照制度进行操作，承接避免撒漏班前会重申 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:24:51
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层08釜上口加料漏斗表面有较多白色物料，且阀门下方法兰处有物料滴漏痕迹，沟通王宇航处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 投料完毕清场不彻底，未对加料漏斗盖子进行擦拭 | 人的原因 | 要求责任人进行清理 | 车间强调投料完毕必须清场 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/18 22:25:11
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间四层12釜上口乙醇投料管路法兰处缺少静电跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 投料管路法兰处缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 设备使用前进行检查确认后使用 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/18 8:25:38 | 2025/5/25 13:10:39
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22下口流体过滤器整体表面有白色污染 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 过滤器拆卸未清理干净 | 人的原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:50:45
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间南门安全出口位置有一个搅拌罐堵塞，需要清理 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 搅拌罐于挪走 | 人的原因 | 已挪走 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:51:01
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R15上流体过滤器压力表处渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 压力表渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:51:13
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce03上3处挠性管脱节 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 软管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:51:27
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce03液压站油表旁渗漏液压油 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 液压站漏油 | 设备设施原因 | 已临时处置 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:51:39
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层南侧走廊302-Ec02-Tr02储罐玻璃液位计下方处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:51:54
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP001、301-VP011、301-VP002真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:52:14
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP008真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:52:25
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-VP003、303-VP007真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用时间过长 | 设备设施原因 | 暂停使用 | 定期巡查 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:50:12 | 2025/5/19 2:52:36
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-T121液氮乙醇膨胀罐液位计下端法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 跨接安装后出现需连，人员未及时发现，长期使用出现断裂 | 设备设施原因 | 现场进行替换完成 | 1.明确静电跨接安装后进行检查确认，接头位置存在需连及时进行替换 2.各操作区域负责人进行日常巡检，异常情况第一时间替换处理 3.车间内静电安全进行月度滚动培训 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/18 15:17:25
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间西北门 | 宏泰安装施工人员由二车间一层西北门进入车间施工时安全帽帽带未佩戴。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员原因 | 人的原因 | 现场外包人员已将帽带重新佩戴完毕，对外包人员劳动防护用品佩戴问题对其培训并持续跟踪执行情况 | 监护人员对于外包人员劳动防护用品佩戴问题重点关注 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:48:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层溶剂输送间内STF-T06至车间转料管路氮气吹扫管路已添加丝堵但阀门处于开启状态。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路未使用，挂碰导致阀门开启 | 设备设施原因 | 当班人员已将阀门关闭完成。 | 1，分区负责人定时巡查，发现四分球阀开启，及时进行关闭。2，预算购买碟柄球阀，更换使用。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:48:03
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 精馏塔二车间十立罐区 | 二车间精馏塔十立罐区外包施工现场待使用的套丝机工器具检查签过期。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 该设备暂未使用 | 设备设施原因 | 外包人员已对该设备进行检查并重新填写检查情况完成，可正常使用 | 外包人员携带工具进入厂区前检查工具情况及标签签署情况，如若不合格禁止携带进入厂区 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:47:46
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 机修门口 | 机修门口，宏泰安装施工人员使用的电焊机外壳未接地 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 设备雨天转移至室内施工，转移至室外过程中将地线碰断，为发现处理。 | 物料原因 | 现场安全管理人员要求施工单位停工指令，消除隐患后继续施工，防止触电等安全事故发生。 | 要求施工人员在每次使用电焊机前，对设备的接地情况、电源线、焊接电缆、开关等进行检查，并填写检查记录。施工安全管理人员定期对检查记录进行抽查，确保检查工作落到实处。 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:47:24
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R04釜东墙上的可燃气体探头已从固定点处脱落 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 探头固定碰撞螺栓脱落导致 | 环境原因 | 已安排操作人员重新进行安装固定完成。 | 1，定期对有毒有害其他检测器进行巡查，发现异常及时沟通处理。2，更改探头固定方式，放置由外力挂碰导致探头脱落。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/18 15:17:43
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R27釜旁的一根物料转移管路末端已安装盲板，盲板垫片处有物料渗漏现象并滴落到下方地面上。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板安装过程螺栓紧固存在偏口，长期使用过程出现轻微渗漏 | 人的原因 | 现场对螺栓重新紧固后恢复正常 | 1.车间内其他使用中盲板进行同类排查未见异常 2.班前会对螺栓紧固要求进行滚动培训 负责人：设备副主任 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/18 15:18:01
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | EHS人员查看监控发现：05/17/2025 05：48分及06：33分，操作人员在二层902-R19釜下方操作时，踩踏的二步梯有晃动及倾斜放置的现象 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全隐患意识淡薄，踏步放置不够稳定 | 人的原因 | 责任人张彭进行批评教育 | 车间内组织人员滑到、踏空、倾倒预防整体培训考核 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:47:05
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四层 | EHS人员巡查至一车间四层101-R03釜区域发现现场溶剂气味较大（甲基叔丁基醚），询问现场人员得知101-R03釜滴加碳酸钠溶液（CPr143660-01-03-01)时放气量较大,尾气吸收不过来，导致釜内气味从排空处逸出到室内。 | 气味控制 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 滴加放气量较大，尾气控制不当，现场气味，操作人员冷玉伟沟通处理不及时，进行积分处罚。 | 方法原因 | 当班工程师安排连接单独尾气管路处理完成。 | 1，与操作人员强调要求，现场气味问题要及时控制或进行沟通处理。2，对操作现场气味控制不当人员，进行相应处罚。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/18 15:18:16
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 甲库1东侧 | 甲库1东侧尾气风机处粘贴的“尾气设备危害告知牌”脱落，掉到下方的地面上。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 室外标牌粘贴不够牢固，近期降雨，大风季节也是导致标牌脱落的原因 | 人的原因 | 将标牌使用胶水重新粘贴后，在使用胶带固定，防止脱落。 | 1，对室外标牌标识进行排查，发现脱落，翘边，褪色等问题及时粘贴，修复。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/27 16:42:51
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 机修门口 | 机修门外消防器材箱内放有一未开封的罐头 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 人员将非消防用品放置在消防栓箱内 | 人的原因 | 第一时间将消防器材箱内未开封的罐头取出，恢复消防器材箱的整洁与规范，确保箱内仅存放规定的消防器材 | 班组会强调 “消防器材专用，严禁存放其他物品”，引起员工的注意，强化员工对消防器材箱使用规范的认知。 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:39:33
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层R32釜上方电缆线管接头处脱落，已经露出内部电源线 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 电缆线管安装时未将备帽螺母拧紧，由于受震动及挂碰，导致脱落 | 设备设施原因 | 以沟通电工进行处理完成。 | 1，沟通电工负责人，将线管接头固定纳入巡查项，定期进行巡查，发现松动或脱落，及时进行处理。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/18 15:18:28
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层北侧精馏塔围堰内一叉梯底部横梁一端已经脱落 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员将该叉梯报废处理完毕 | 班前会对此事项重点讲述，人员使用前需检查设备状态确认无异常情况下方可进行使用 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:38:32
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化区域内一氮气流量计玻璃管有碎裂的纹路 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员开启氮气阀门速度过快，出现浮子磕碰玻璃管导致 | 人的原因 | 流量计玻璃管已更换完毕 | 1.车间内其他流量计进行同类排查未见异常 2.针对氮气阀门开启缓慢要求车间内进行重申 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:48:49 | 2025/5/22 13:38:21
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R15旁计量泵无静电接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备安装中 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:35:43 | 2025/5/19 6:56:27
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R10加料车无支架 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 清洗后安装不及时 | 方法原因 | 已安装 | 对人员强调安装后及时安装支架 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:35:43 | 2025/5/19 6:56:45
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 二层压滤罐207-F03ck使用206-F03本53页做的ck未备注也未使用专用本 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 临时使用 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:35:43 | 2025/5/19 6:57:04
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-E02-Tr03轻组分罐氮气管路流量计下方德阀衔接处漏气，已告知班组禁锢 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:35:43 | 2025/5/19 6:57:22
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R10投N,O-二甲基羟胺盐酸盐操作规范PHA未签字，已告知车间 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 未及时签字 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:35:43 | 2025/5/26 2:56:25
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 1、901-r03反应釜打料操作，操作人穿带全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、902-r03反应釜打料操作，操作人穿带全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/18 7:32:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1、1-07合成间，操作人穿戴黄色连体服，正压呼吸器，绿胶手套，用分装橱进行分装操作，现场未见异常 2、1205-R15反应釜投料操作，操作人穿戴黄色连体服，正压呼吸器，绿胶手套，用分装橱进行分装操作，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/18 7:32:19
2025/5/17 | 监控巡查 |  | 视频监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼 | 巡查发现，10：36 9号楼1-1离心机清洗水冲放水时下口未用二级桶承接，导致塑料袋破裂水撒出 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 1、 离心机清洗拆卸出料阀过程使用塑料袋承接，未使用二级防护，塑料袋破损，造成水漏出 | 方法原因 | 已对清洗人员面谈并处罚 | 传达培训 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/23 6:46:27
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 900-ce01离心机（未使用）尾气管路螺栓松动，现处与韩宁主任沟通，及时紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后恢复未紧固 | 方法原因 | 已沟通清洗班组进行紧固 | 对人员传达培训 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/22 7:58:41
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王斌班组 | 807-drc01双锥房间内，纯水管路标识错误，现场与刘云超主任和王斌班长沟通，及时更换 | PPE管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 现场维护更换破损时贴反 | 人的原因 | 现场进行纠正 | 检查其他房间内相应标识是否正确 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/22 7:58:51
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 805D级区更衣间房顶漏水，现场与刘云超主任和王斌班长沟通，及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 经调查，因802分布器间漏水通过夹层滴漏至805D级区 | 设备设施原因 | 已临时进行打卡子，现场已进行清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/22 7:59:04
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1205-R09反应釜旁的纯化水管路标识错误，已与石华龙主任沟通，及时更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 班组人员将标签粘贴错误 | 人的原因 | 将纯化水标签更换完毕 | 车间进行标签排查，对破损的进行更换 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/22 7:59:18
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 1、702-R20反应釜打料操作，操作人穿带全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、701-R02反应釜放桶操作，操作人穿带全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/18 7:32:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 1、805-R03反应釜滴加操作，操作人穿戴黄色连体服，全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 2、804-R06反应釜打料操作，操作人穿带全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气保护，静电接地已连接，现场未见异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/18 7:32:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R03使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-N04收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的耙子静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/18 7:32:19 | 2025/5/18 7:32:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间物料平台废渣桶、桶上无标签、桶口黑塑料遮挡已破损、下雨有雨水进入桶内、桶内有两袋物料、已现场沟通当班工程师陈艳洪现场检查确认处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 废渣桶周转不及时 | 人的原因 | 要求助工及时进行清理报废 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:21:05
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间物料平台18个200L桶堆满过道、现场检查为23放的回流甲醇、R19放的水相、清洗班的清洗水等混放、已现场沟通车间助工李君健现场确认处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料未及时清理 | 人的原因 | 及时告知物流人员进行转移 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:21:26
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间物流通道压滤罐旁、122315物料和破坏液混放、桶外表相同、已现场沟通当班助工李军建处理、避免拿错 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料未分开摆放 | 人的原因 | 同物流人员进行强调要求注意物料隔离放置 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:21:45
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R02对过两个200L桶胀痛、检查为R23泡的二氯、已现场沟通当班助工李君健现场检查处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料析出固体堵塞插底管桶面变形 | 物料原因 | 压料过程注意压力控制，物料桶进行处理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/20 2:52:13
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R02釜正上方多处夹层滴漏、待白天进夹层检查处理、现场釜表面放两个收集桶接漏、已沟通现场人员做好防护措施、防止釜上桶满溢出、桶受力等情况发生 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 楼板漏水渗漏 | 环境原因 | 已沟通设备部处理 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/20 2:52:26
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三楼514-F01压滤罐、罐下方两个过滤器压力表正压、沟通现场人员反馈没有操作、现场检查为压力表坏、已沟通当班班长孙小东处理 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 压力表指针不归零 | 设备设施原因 | 进行压力表更换处理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:21:58
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R12釜旁泵的电缆线穿层处电缆保护破损、穿层孔洞暴露、需要沟通修复 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 防爆绕线管破损 | 设备设施原因 | 进行绕线管更换，孔洞封堵 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:22:25
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R17釜投固体料、加料斗表面、把手上、加料斗手套上均沾染白色物料、已沟通现场人员张伟及时清理、做好防护措施、防止物料传播 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间投料中，漏斗较小 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:22:11
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查619-R12下口阀未上锁、沟通现场反馈清洗、提醒现场人员作业完毕及时关闭上锁 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时上锁 | 人的原因 | 清洗完毕及时恢复 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:18:45
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R17釜压力表0.039Mpa、旁边压力控制器0.002Mpa、沟通现场李健聪反馈为压力表是之前加料使用尾气连锁的、现场手阀关闭憋压、已沟通现场人员关注压力情况 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 压力表阀门未开启 | 设备设施原因 | 及时开启 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:50:13 | 2025/5/19 1:19:16
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 410-R12鼓下口使用的氮气管路有破损，漏气严重 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气气软管管路损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:16:31
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M12 | 12车间二层监控被管路挡住，需调整角度 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路遮挡监控 | 人的原因 | 管路安装时未识别 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/6/2 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/6/3 0:34:05
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M11 | 411-drc01密封垫位置与罐体有粉尘未清理干净。操作柱报警，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 粉尘未清理彻底 | 方法原因 | 已完成清理，温度已完成调整 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:17:08
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-drc01引风喇叭口位置有粉尘，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 因风口位置清理不彻底 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:17:26
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-ce01-tr01下口预留阀门法兰位置有液体滴漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 整改处理完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:19:01
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-R17-Tr01 登高小梯缺失 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 接收罐不制作固定梯子 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:17:53
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 10车间二层薄膜间过道狭窄有较多管路，需增加警示标志和跨板 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 区域储罐位置受限 | 设备设施原因 | 增加标识 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 |  |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/27 11:17:15
2025/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Ce02-Tr01登高小梯未固定，晃动严重 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | Ce02 梯子晃动 | 设备设施原因 | 进行拆除 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/18 5:14:58 | 2025/5/19 6:19:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 9:36 4号楼4-43间CMM-404-F12压滤罐下口单阀缺少盲板盲堵。正确做法：设备下口单阀控制需使用盲板盲堵 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 未能及时添加盲板。 | 人的原因 | 立即纠正，添加盲板。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/24 7:30:50
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 9:44: 4号楼4-45间静电卡子校准签破损。正确做法：及粘贴标签，避免过期未及时校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 已整改进行对卡子进行收回 | 设备设施原因 | 车间统一进行校准 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/24 7:31:31
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 13:22: 4号楼3-06间存放5-乙硫基四氮唑，门口所贴警示牌缺少相关信息。正确做法:及时更新 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | N/A | 人的原因 | 已整改进行对房间标识进行粘贴 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/24 7:32:14
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 03：49 4号楼3-06间投料操作，项目人员未穿戴同等级劳保进入现场确认情况。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场确认情况 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 项目人员安全防范意识有待提高，未穿戴同等级劳保进入现场。 | 人的原因 | 提醒项目人员按要求穿戴同等级劳保后进入现场。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/24 7:31:15
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：12 11号楼4-27间，危化品DIC缺少二级防护桶，已现场沟通人员添加完毕。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已添加完毕 | 人的原因 | 已添加完毕 | 已添加完毕 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/18 20:33:57
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 14:19 11 号楼4-26间，氮气管路接口处漏气，已沟通现场人员紧固完毕。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已紧固完毕，同类排查 | 设备设施原因 | 已紧固完毕，同类排查 | 已紧固完毕，同类排查 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/18 20:33:39
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14:59 11号楼3-21间，废液管路支架尺寸不合适，起不到支撑作用。 正确做法：及时更换合适支架 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时更换合适支架 | 设备设施原因 | 及时更换合适支架 | 及时更换合适支架 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/18 20:33:20
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 3：49 11号楼9车间2-02间，人员废液插底管使用完后长时间放在地面上未收起。 正确做法：应及时套袋密封，防止气味扩散 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 应及时套袋密封，防止气味扩散 | 人的原因 | 应及时套袋密封，防止气味扩散 | 应及时套袋密封，防止气味扩散 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/18 20:33:01
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 22：11 11号楼四层4-29间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy04减压阀表面被污染物污染。 正确做法:及时清理避免影响读取数值 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时清理避免影响读取数值 | 设备设施原因 | 及时清理避免影响读取数值 | 及时清理避免影响读取数值 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/22 5:00:00
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 22：25 4号楼四层4-43间不锈钢反应釜CMM-404-R21表面有物料痕迹。 正确做法:投料后需及时清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人员投料后未及时清理周围物料。 | 人的原因 | 及时清理反应釜表面遗留物料。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/24 17:59:07
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼二层 | 23：03 4号楼二层2-37间接收罐CMM-402-AKTA06-Tr01液位计缺少上限标识。 正确做法:应及时添加上限标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴上限标识完成 | 定期进行检查 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/22 5:00:43
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 22：09 4号楼三层3-06间项目人未穿戴同等级劳保进入作业现场。 正确做法：应穿戴同等级劳保进入作业现场。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6044-皮轶杰 |  | 项目人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 已整改，由于项目人员为新人，给其培训如果上前进行观察，需佩戴同等级别劳动保护 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/17 23:57:27 | 2025/5/22 5:00:17
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间四层连续化413-cstr17爬梯下方悬空，上方悬挂处缺少固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爬梯缺少固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/19 6:16:52
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R01下口小平台支脚缺少固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 支角缺少固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:40:03
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间三层反应区连续化设备爬梯下方悬空，上方卡扣处有轻微变形迹象 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爬梯为固定爬梯 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:40:30
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-R06-tr01登高小凳一个涨栓松动无法起到固定作用 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 接收罐固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:40:51
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-R03-Tr01储罐爬梯超过2米基准面，需要增加<登高时请佩戴安全带>标识 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 制作标识提示 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/21 6:02:07
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-E02-Tr02储罐上爬梯无固定。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爬梯无固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/21 6:03:33
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-E02-tr01接收罐爬梯使用管支架扣固定，人员使用时有损坏坠落风险 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 梯子固定 使用管路支架 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:41:28
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M12 | 412-E01-Tr02储罐爬梯超过2米基准面，需要增加<登高时请佩戴安全带>标识 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 缺少标识 | 方法原因 | 已完成标识粘贴 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:42:31
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间金检机间外门口有积水，检查为楼上薄膜间蒸汽管渗漏积水淌到1楼已沟通车间副主任处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 二层薄膜蒸汽疏水阀管路渗漏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/19 6:20:31
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间二层打码间内TCU下方有乙二醇渗漏，有使用人员滑倒风险，已沟通车间人员处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 乙二醇试车循环导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/21 6:03:15
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间三层登高梯轮琐止装置损坏，锁止状态下车轮仍可转动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 锁止损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:04:25
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间二层改造区海门保温使用中盛明晨的人字梯过检查期，现场已要求其停止使用 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 外包人字梯过检超期 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:04:49
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R02下口区域新增连续化设备，下口区域较为拥挤，作业人员无法正常使用登高梯，下口操作只能站在接收罐或连续化设备上 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 连续化设备临时协调生产 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:05:33
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-R11，R12，R13下口管路较低，有人员磕碰风险，需要增加警示标识 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 下口过低 管路重新固定制作标识 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/22 1:42:51
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间二层连续化区域储罐爬梯上方固定处螺栓松动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爬梯螺丝松动 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:06:05
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间三层3-54区域走地面的管路需要增加警示标识 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:06:26
2025/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R11平台下灯具故障，人员通过时有摔倒风险 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灯故障 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 17:21:15 | 2025/5/17 23:07:00
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M19 | 619-R05对面灭火器安全销无锁封 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 铅封缺少 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 16:53:54 | 2025/5/19 1:19:30
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 3层620-T023旁静电接地报警器过期，需要重新校验 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 报警器过期 | 设备设施原因 | 重新进行校验 | N/A | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/17 16:53:54 | 2025/5/27 6:41:19
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-Ce01楼梯扶手固定处脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 扶手固定脱落 | 设备设施原因 | 后续焊接处理 | N/A | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2025/7/16 0:00:00 |  | 2025/5/17 16:53:54 | 2025/7/22 13:59:27
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 高端制剂工地北侧 | 在建工地围挡倾倒 正确做法：在建工地与厂区间的围挡隔离应坚固有效 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 刮风原因 | 环境原因 | 维修 | 维修 | 0 | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/17 15:56:44 | 2025/5/26 18:12:32
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 生物厂区危废库 | 应急喷淋喷淋头掉落 正确做法：确保应急设施完好可用（用生料带重新缠绕后紧固喷淋头） | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 大风天气影响导致 | 环境原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/17 15:50:36 | 2025/5/22 10:34:12
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心231实验室 | 通风橱外延处有料渍 正确做法：保持通风橱台面清洁 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0055-李娟 | ABT0035-杨益明 | 否 | 氢氧化钠溶液洒落，第一次清理没有用清水反复进行擦拭，导致水分蒸发后可见物料痕迹 | 人的原因 | 氢氧化钠溶液洒落后，应用清水进行多次擦拭 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0055-李娟 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/17 15:39:14 | 2025/5/19 16:39:29
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心221实验室 | 通风橱外延处有料渍 正确做法：保持通风橱台面清洁 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0065-高野 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 实验完毕后未及时清理通风橱台面 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ABT0065-高野 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2025/5/17 15:29:17 | 2025/5/21 17:15:18
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层连续锂化装置未按照变更管理要求执行，提交变更申请并评估 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 变更书写中，设备未连接 | 方法原因 | 沟通生产经理进行书写 | 设备安装前与EHS进行沟通书写评估 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/26 8:45:13
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间三层新增500L反应釜未按照变更管理要求执行，提交变更申请并评估 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 新增500L反应釜未按照变更管理要求执行 | 人的原因 | 书写变更 | 设备使用前对变更进行检查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2752-侯宝明 |  |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/6/8 8:37:00
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 4号库房外人员对200L桶进行取样操作，缺少对200L桶的静电导出线 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 人员培训 | 人员进行培训 | 无 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:32:06
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间二层储罐尾气未开启，储罐有些憋压，现场沟通彭孝鑫排压，处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 储罐清洗试密后未及时排压 | 人的原因 | 现场排压 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 16:31:17
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间四层04釜分装OEB3物料时，所穿得劳动保护与OR要求不符，已告知进行整改。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 所穿得劳动保护与OR要求不符 | 人的原因 | 更换劳动保护 | 人员投料前与实际投料劳动保护进行对照 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/21 7:10:19
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 监控回放，05/16/2025，11:32，一车间二层ce03离心机人员踩上离心机边缘进行工作，有摔伤风险。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗位置特殊 | 设备设施原因 | 清洗前沟通管理人员进行监护 | 后续管理人员现场监护，制作平台 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:12:11
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R11下口使用氮气置换方槽子氮气管路接头处漏氮气沟通郑龙城处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气管路连接口密闭不严 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:17:13
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R33与R34之间FD03至二车间薄膜母液转移管路三通处阀门法兰有渗漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场清理，法兰进行紧固 | 使用前检查试密标签，定期打压 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:18:50
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间12釜取样口的阀门杆有阀门锁片，锁片变形，锁片到位时阀门还是处于开启状态，现场沟通李万彬。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 锁片变形， | 设备设施原因 | 更换锁片 | 设备使用前进行检查确认后使用 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/25 10:15:24
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 一车间四层101-MP33泵阀门下有液体滴落，未加盲板，已告知朱利峰进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 泵未使用，拆卸后残留 | 方法原因 | 设备拆卸前吹扫干净进行拆卸 | 设备准备人员进行要求，处理后及时转移加盲板 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:14:38
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 二车间 | 二车间R17釜尾气管路侧口连接处的尾气管路脱落，已告知张洋进行处理。 | 气味控制 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路脱落，固定不结实 | 设备设施原因 | 已现场整改恢复 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:15:00
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间101-F07下口过滤器缺少压力表，已告知孙义博进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 过滤器缺少压力表， | 设备设施原因 | 增加压力表 | 设备使用前进行检查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:15:21
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间R01固体加料漏斗盖上有白色物料，已告知曲国航进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 加料漏斗盖上有白色物料 | 人的原因 | 对现场进行清理 | 加料结束后对现场进行清理 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:15:44
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间8201.8203项目相关问题： 1.三车间四层R01釜计量泵和气动泵管路缺少打压试密标签； 2.R01釜下口缺少氮气管路，与PID图不符； 3.三车间四层R01釜安装的加料漏斗缺少O型圈； 4.R01釜滴加盐酸的聚乙烯管路未进行封堵； 5.三车间四层R04釜计量泵和气动泵连接的管路缺少管路标识和试密标签。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 实际与PID不符 | 设备设施原因 | 对实际进行调整 | 设备使用前与PID进行检查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:16:01
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 监控查看，05/16/2025 19:27 冰机操作人员进入活性炭区域未触摸人体静电释放器。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员未摸释放求 | 人的原因 | 对人员进行强调 | 对冰机人员强调，通报 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:12:36
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/16/2025 21:41 一车间二层操作人员从电梯里面往外拿取管路时，管路内有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路未吹扫干净，人员错误操作 | 方法原因 | 现场进行批评处理，人员加入本周奖惩 | 管路处理干净后进行转移，班前会进行通报 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:13:00
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Fd04三合一取样口使用连续塑料袋包裹，其塑料袋内含有液体，已告知吉彦任进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 三合一取样杯用于取样，内部物料进入，密封不严 | 设备设施原因 | 已对塑料袋内液体进行清理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:13:25
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R13釜下口磁力泵连接的配电箱静电接地断裂，已告知王宇航进行处理。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:13:44
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R23釜冷凝器浓缩管路弯头有沙眼，已告知刘通进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 浓缩管路弯头有沙眼， | 设备设施原因 | 对弯头进行更换 | 设备使用前进行打压试密后使用 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 8:56:30 | 2025/5/18 22:14:04
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库 | 甲库3喷淋塔间库房人员朱宏准备向喷淋塔内加固体氢氧化钠时，佩戴面罩的滤毒盒缺少滤棉。 | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 人员意识不足，未正确佩戴防护装备，紧急情况下如泄漏、飞溅无法及时防护。 | 人的原因 | 立即停止作业并整改 现场处置： ▶ 立即暂停朱宏的现场操作，撤离至通风良好处，检查是否有粉尘接触皮肤或吸入不适； ▶ 确认库房内 NaOH 存放容器是否密封，避免粉尘进一步扩散。 ▶ 将面罩增加滤棉后继续进行加碱操作，同时在部门内传达，告知其他人员操作时也必须按要求佩戴PPE | 全面排查防护装备管理漏洞 PPE 配备检查： ▶ 核查库房内所有呼吸防护装备（面罩、滤毒盒、滤棉等）的适用性和完整性，确保： ・滤毒盒与面罩型号匹配，且在有效期内（滤毒盒通常有使用时间或吸附容量限制）； ・滤棉无受潮、破损，包装密封良好； ・定期进行气密性检查（如对面罩进行负压测试）。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/22 13:37:59
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区，装车液位报警器配电柜上粘贴的防爆标志（ExdⅡBT2） | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 防爆标志粘贴错误 | 人的原因 | 已将原有临时标识清理并粘贴新的标识完毕 | 检查现场其他防爆控制箱防爆标识是否符合现场需求 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/22 13:36:17
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区STF-T10储罐溶剂接收Checklist，复核人员杜春涛签字确认后未填写日期。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 复核人员遗漏 | 人的原因 | 已要求将记录信息填写完整 | 对车间全体人员进行记录填写培训 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/22 13:35:57
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 焚烧车间 | 焚烧车间投料区承装防化服的柜子柜门折页损坏，门有掉落风险，需进行维修。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 物品柜损坏 | 设备设施原因 | 已将损坏柜子进行报废和更换新的物品柜 | 检查现场其他物品柜是否存在同类情况。 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/22 13:34:39
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间 | 一层101-Drc02双锥烘料运转期间，双锥人孔盖上安装的白钢球阀未使用盲板进行封堵。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 取样后盲板未及时恢复 | 人的原因 | 班组人员已将Drc02双锥取样口球阀处添加白钢快开盲板完成。 | 与操作人员明确，双锥取样后及时恢复取样口盲板封堵，助工做好监督检查。 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/17 17:14:47
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间 | 二车间三层西南侧白钢储罐FX2-902-T024地脚静电扁铁翘起，有绊倒人员的风险。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 扁铁多次使用，弯折翘起 | 设备设施原因 | 扁铁已重新处理，现场张贴标识防止绊倒 | 内部群强调扁铁的使用维护，管理人员每日现场巡查跟踪 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/17 17:15:19
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间 | 巡查时发现三层101-R18釜上一白钢阀门未关严，处于半开状态有气味扩散风险。 | 气味控制 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 取样检测PH后反应釜上口取样阀门未关严 | 人的原因 | 班组人员已将R18釜三废处理体系取样检测处阀门重新检查并完全关闭。现场操作人吴艳军操作责任心不强，价值积分处罚并车间通报。 | 1、对班组人员进行要求，接班后现场及设备状态做好检查，特别是阀门状态做好确认。2、取样现场操作人对阀门关闭及搅拌运行做好检查复核。 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/17 17:13:53
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层北侧902-T092储罐尾气管路断开后，未封堵，管路内有残留液体流漏至地面。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 尾气管路滑落，管路内液体滴落地面 | 设备设施原因 | 地面清理完毕，尾气管路重新固定完毕 | 内部群重申责任人分区5S执行标准，加强区域巡查，异常情况及时解决 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/17 17:16:18
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R10釜蒸出管路上温度变送器，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 标签固定设施老化脱落 | 设备设施原因 | 标签已重新添加固定完毕 | 内部群重申仪表标签标识的巡查要求，每日仪表工程师巡查自检 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/22 13:34:09
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 监控巡查，05/15日，05：20分，101-R12釜，操作人员使用加料漏斗投柠檬酸，将下方阀门开启投料后未关闭，持续投入多袋。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 此反应釜配柠檬酸水相后放方槽暂存，因体系中无溶剂操作过程连续加入柠檬酸。 | 方法原因 | 此反应釜配柠檬酸水相后需放入方槽中暂存待后续滴加使用，因体系中无溶剂，操作过程连续加入柠檬酸。 | 后续涉及此类单纯配置水溶液体系不含溶剂的操作，且需放方槽暂存的提前做好操作说明和必要的标识提醒。 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 7:54:57 | 2025/5/17 17:13:34
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-R21至207-E02-TC01分液管路，在207-R14旁平台位置法兰有渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路长时间使用，物料在管路内热胀冷缩导致出现渗漏 | 物料原因 | 法兰重新紧固，现场已清理完成 | 管路使用后氮气吹扫干净，长期使用管路定期试密 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/17 22:51:10
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R08下口计量泵泵头位置渗漏，现场已沟通车间人员进行清理，车间需要排查渗漏原因 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕未清理 | 人的原因 | 已清理 | 车间定期机型排查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/17 22:44:44
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 6车间二层压滤间，207-F01与207-F03下口流体过滤器支撑太短没有效果，车间需要进行更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 压滤罐拆卸清洗后未按照高度定位 | 人的原因 | 已维修 | 车间定期进行检查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/17 22:46:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 9车间二层反应区一根连接空压服的空压管路接头位置漏气，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 丝扣渗漏 | 设备设施原因 | 已禁锢 | 车间定期进行排查 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/17 22:47:27
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-Ce02尾气视镜有裂纹，车间及时更换 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备试镜位置受力导致 | 设备设施原因 | 试镜进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/18 7:35:02
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-Ce01收料阀门法兰大面积渗漏，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备预处理后溶剂挥发导致物料析出 | 物料原因 | 现场已清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/18 7:35:26
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 209-R07做ck使用207-R05ck本，车间ck需要做到专本专用。 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已进行强调 | 车间进行培训要求 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/17 22:48:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 昨日对207-Ce03起锅收料进行监控回放发现以下问题 18:16清理现场洒落物料未穿戴劳保 19:15在Ce03缓冲间清理物料包装桶，戴全面罩未戴安全帽身体探入包装桶中 22:58清理现场物料未佩戴劳保 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员意识不足， | 人的原因 | 人员进行面谈，重新培训对应操作 | 人员进行面谈，重新培训对应操作 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/19 6:58:10
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | 生产设备部 | 昨日巡查2号楼动力站同时监控回放发现以下问题： 05/14/2025 15:16操作人员未穿戴工作服，防砸鞋与防护眼镜进行工作。且在动力站区域喝水 05/15/2025 操作人工作未穿戴工作服，防砸鞋与防护眼镜 请属地负责人确认情况并对责任人下发奖惩 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 现场冰机清理换热器使用循环泵打循环，插排为插头形式，接到外侧捕鼠器的插座，此区域为非防爆区，且插排没有开柜接线操作，故未开具临电作业证，人员未规范佩戴劳动防护，已对外包人员进行处罚 | 人的原因 | 现场为非防爆区，且使用插头插入插座的形式使用插排，不需要开具临电作业；外包人员未规范佩戴劳动保护，已对人员进行处罚 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:56:00 | 2025/5/23 6:58:12
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：24 4号楼4-27间CMM-404-R47釜加料口有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 操作人员未能及时清理加料口附近物料。 | 人的原因 | 及时清理物料。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/24 7:31:03
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：37 4号楼4-15间142136项目放料管路缺少签批。正确做法：聚乙烯管路需要有属地领导签批 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人员夜班安装导致审批不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/24 7:32:31
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：22 4号楼4-43间CMM-404-F04压滤罐手孔螺栓未露出两个螺纹。正确做法：螺栓需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 螺栓长度不足导致螺纹露出不足两圈 | 设备设施原因 | 更换合适的螺栓，使其螺纹漏出超过2圈。 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/24 7:31:45
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01：46 4号楼4-16间操作人员拆卸管路时未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 操作人员安全防范意识不强，拆卸管路时未佩戴丁腈手套。 | 人的原因 | 提醒操作人员在拆卸管路时佩戴好丁腈手套 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/24 7:32:46
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 22：08 11号楼4层9车间物料桶上使用过的插底管未进行密封。正确做法：及时密封处理。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时密封处理。 | 人的原因 | 及时密封处理。 | 及时密封处理。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/21 6:40:19
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 22：19 11号楼3-31间手套箱TJ4S-1108-GB02线圈交叠。正确做法：请及时将线圈恢复正确槽位置上。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 及时将线圈恢复正确槽位置上。 | 设备设施原因 | 及时将线圈恢复正确槽位置上。 | 及时将线圈恢复正确槽位置上。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/21 6:40:28
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼一层 | 06：29 11号楼公斤级1-17间溢出桶附近被阻挡不方便使用。正确做法:溢出桶附近禁止遮挡，及时转移。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT337-张文科 |  | 项目人在做完项目，在收拾现场的时候，进行垃圾桶的移动，导致垃圾桶，将溢出桶当上 | 人的原因 | 对当时人重新培训 | 项目生产前对项目人重点培训，对应急设施引起高度重视 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/21 6:40:35
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 4号楼二层 | 05/16/2025 20：49 4号楼2-29间溶剂转移过程中蠕动泵未盖上防护壳。正确做法：及时盖上防护罩。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽，未将蠕动泵盖上防护壳 | 人的原因 | 现场已盖上防护罩 | 对当事人进行培训，班组内传达 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/21 6:40:44
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 21：59 4号楼4-45间手套箱CMM-404-GB02缺少一个O型圈。正确做法：手套箱需使用两个O型圈固定。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 手套箱固定不规范 | 人的原因 | 按规整改，使用两个O型圈正确固定 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/29 6:43:40
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 03:17 4号楼4-43间压滤罐CMM-404-F12乙夹套乙二醇管路缺少保温。正确做法：及时添加。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人员设备准备不够充分。 | 人的原因 | 已整改，对管路进行包裹 | N/A | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/29 6:43:56
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 03：32 4号楼3-21间气动泵CMM-403-PDP06所连静电卡子过期未检。正确做法:及时检验。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改沟通王家伟主任进行静电卡子清单制作，并回收过期的卡子送往电工校验 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/19 19:57:43
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/17/2025 2:36 4号楼4-43间人员拆卸插底管时未佩戴丁腈手套。正确做法：拆卸插底管时佩戴手套 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人员安全意识不强，拆卸插底管时未佩戴丁腈手套。 | 人的原因 | 立即纠正，提醒人员在拆卸插底管时佩戴好丁腈手套 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/17 6:51:06 | 2025/5/29 6:44:10
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现902-R03釜上流体过滤器下方德式球阀丝堵处有黄色物料残留，沟通蒋月明反馈为德式球阀内漏，丝堵未紧固导致，已要求清理物料痕迹，紧固丝堵 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 多批次套用设备，使用完毕，应为使用后移动丝堵松动导致。 | 方法原因 | 已紧固清理 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/18 13:16:49
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R08釜釜上加料车有一手套只有一个O型圈，标准需要是两个O型圈进行紧固，已沟通蒋月明进行添加 | PPE管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂，沟通设备准备补充中 | 方法原因 | 已补充 | 每日排查 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/18 13:16:29
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼韩洁班组 | 903-R08反应釜（反应中），盲板螺栓松动，现场与董晓超主任沟通，及时紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 拆卸漏斗后加装盲板，无硬性要求必须添加盲板，车间自主安装，涉及到单根螺丝未紧固，因该是方式方法问题，车间对人员进行再培训 | 方法原因 | 已紧固 | 传达培训 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/18 7:32:59
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 8号楼 | 8号楼4车间804-R04加乙酸乙酯,操作人张涛，现场静电卡子虚接挂在快开卡子紧固螺栓上，现场打料暂停时快开球阀氮气反吹连接处有溶剂渗漏，已现场沟通紧固，需要对操作人员追责调查，并重申静电安全管理，快开球阀反吹连接需要定期安排人员紧固检查。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 询问操作人员清楚静电连接标准，操作时不仔细，连接错误，管路渗漏发现时已进行禁锢 | 人的原因 | 人员进行处罚，并重申静电连接标准 | 已此事件位列班前会进行重申静电连接标准，后续每半月进行插底管管路的检查 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/27 9:23:43
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 804车间刚平台上，tj3-804-03引风罩管路破裂，现场与王斌班长沟通，及时报修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 车间使用中破损 | 人的原因 | 加强人员培训，小心使用，有损害的及时进行维修更换 | 加强培训 | 700 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/26 7:46:07
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现702-R17釜对面应急喷淋无水，现场检查发现阀门未开，还请赵中阳主任调查原因 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 阀门被人关闭 | 人的原因 | 已经打开，并在车间内部强调不允许私自关闭，有异常及时上报维修 | 要求分管副主任每周检查汇报 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/25 16:32:55
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层一车间走廊，G-7053静电卡子导线脱落，现场与高富坡班长沟通，及时报修 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电线固定脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸后重新固定 | 每周进行排查，使用中发现坏的及时维修 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/18 7:33:19
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1205-R45反应釜（已清洁），盲板螺栓未紧固，现场与唐久瑞班长沟通，及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 清洗人员设备清洗结束后，螺丝紧固不到位。 | 人的原因 | 现场已经将螺栓紧固完毕 | 班前会强调螺丝紧固标准 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/22 7:59:30
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、CPo121065-15-05-22，702-R01，CDI，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、Cpo140994-01-02-01，702-R02，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo127891-04-02-01 ，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo121065-15-05-22，702-R01，CDI，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、Cpo140994-01-02-01，702-R02，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo127891-04-02-01 ，702-R03，乙酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王克振班组 | 1、CPo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo139193-01-01-01，803-R04，一氧化碳，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、CPo126598-04-02，802-R01，水合肼，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo139193-01-01-01，803-R04，一氧化碳，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼李建班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPr124828-02-B-05，901-R10，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPr124828-02-B-05，901-R10，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CPo142983-01-01-01，1205-R34，硼烷四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo142418-01-04-01，1205-R18，氯化氢二氧六环，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 1、CPo142983-01-01-01，1205-R34，硼烷四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo142418-01-04-01，1205-R18，氯化氢二氧六环，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/17 6:48:58
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼-802-N01 | 视频监控巡查发现，8号楼802-N01现场灭火器缺少标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 对现场墙面刷漆维护时摘除后未及时对现场进行恢复 | 人的原因 | 重新进行张贴 | 要求维护人员对现场恢复时仔细检查确认 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/23 11:32:15
2025/5/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼3F 904-Fd01 | 监控视频巡查发现，9号楼3层904-Fd01现场人员20：01进行收料操作使用耙子时未接地，而是将静电卡子拿在手上 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 回看视频整体收料无异常，因收料比较集中收料设备较多导致收料静电线不够，故使用静电卡子连接，在收尾料时耙子过长，需要将最后一节去掉，中间的几节耙子是没有固定静电卡子位置的，所以将静电卡子卡子耙子把上，操作人员怕脱落，故拿手攥着， | 方法原因 | 已沟通电工做收料静电线，并传达培训 | 传达培训 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/23 11:32:32
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R09下方防爆电箱指示灯已被腐蚀需要进行更换，现场磁力泵线管松动不满足防爆要求，需要进行紧固，现场沟通蒋月明反馈为应为接线时未紧固。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 现场磁力泵未使用，磁力泵线管未紧固，后续接线完毕副主任现场确认 | 方法原因 | 已沟通电工重新紧固 | 传达副主任，接线后需要现场确认 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:48:58 | 2025/5/18 13:17:06
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 4号楼物流平台暂存7桶三氯氧磷，周围无其他物料混放，其中一桶桶身形变较严重，现场已沟通车间进行查看 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 一桶物料桶，变形 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/17 23:07:21
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 413-R03投三氯氧磷操作规范复核问题:413-R03使用三氯氧磷，操作规范上反应釜使用前检查写的413-R02与实际不符，现场已要求更改 | 文件记录 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标号书写错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/17 23:07:40
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 305-Ce06放料管路弯折严重 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路弯折 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/17 23:08:16
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 411-Ce01尾气视镜内充满液体，现场已要求李晓处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 离心时母液吹入尾气视镜 | 设备设施原因 | 及时进行液体排空 | 设备使用前进行检查，使用过程中发现液体积聚及时排空处理 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/18 4:56:03
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD01筛板底部有多根螺丝有物料析出痕迹，请车间及时处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 底部筛板位置有物料痕迹 | 设备设施原因 | 整改清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/19 6:20:12
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-Drc02地面与物料桶上有白色物料痕迹，请车间及时清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 收料桶表面物料痕迹明显清理不测底 | 物料原因 | 清理整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/17 23:09:44
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 11/12车间一层走廊独立干燥设备控温系统报警，现场已沟通车间查看 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 设备独立换热测试 | 方法原因 | 已完成恢复 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:27:05 | 2025/5/19 6:20:49
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19旁储罐302-T010玻璃液位计上绑着一条隔离带，存在玻璃液位计破损风险 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 已拆除 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:53:56
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03下口压滤罐压滤过程中罐体有物料渗漏痕迹，压滤罐无编号 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 出料口处渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:14:42
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R20旁计量泵电线挠性管脱节 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 软管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:54:11
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R22下口有大面积白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作撒漏 | 人的原因 | 已处理 | 人员要求返回处理 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:44:40
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce01-Tr01尾气视镜偏离中心，有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 视镜安装不规范 | 人的原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:30:52
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-FD02-Tr01尾气视镜有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气视镜处渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:41:17
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 305-R04尾气吸收釜插底管缺少标识 | 标识标牌 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 标识脱落 | 人的原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:21:45
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP011真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:16:33
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP011真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:26:55 | 2025/5/18 5:15:23
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-FD01-Tr01真空视镜内有物料需要进行处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料被真空带入止逆阀， | 设备设施原因 | 待设备使用完毕进行清理 | N/A | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/25 4:28:06
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R14对面尾气吸收装置万象集气罩上有物料需要进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员投料完毕现场清理不彻底 | 人的原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/18 0:10:53
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R03对面存放的200l桶上有物料残留，已告知现场人员清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员拆卸时滴落，未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/18 0:10:08
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R30分布器漏乙二醇，需要清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏， | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/18 0:09:52
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R13-Tr01上放置的管路内有物料残留，需要清理，同时管路不可放在接收罐上 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/19 1:19:59
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R01尾气视镜积液需排空 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/19 1:20:12
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 现场考核朱耀伟CPo129126-02-01PHA行动项 1、酸吸收使用什么，使用多少升，回答使用15%柠檬酸，多少升不清楚 2、什么时候对吸收液的有效性进行确认，回答每批次接受后，回答不全面，没班次也应检查 3、现场设置什么检测器，回答不清楚，现场应该设置氨气检测器 4、主料和产品OEB等级：回答主料OEB4，产品不清楚，产品为OEB3 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 了解不详细 | 人的原因 | 重新培训 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/19 1:20:31
2025/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 核查CPO129126PID,R05釜上溶剂管路暂未连接，加料车暂未安装，淋洗管路暂未安装，下口未安装放料管路与自来水淋洗管路 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | PID不一致 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/17 6:10:15 | 2025/5/19 1:20:45
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-03通风橱一甲胺、水合肼放在通风橱外，已现场整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0223-侯子凯 | AMT0367-李洪健 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 立即放置通风橱内 | 加强培训 | 0 | 2026/1/7 0:00:00 | 已完成 | AMT2017-李海波 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/16 18:54:50 | 2026/1/7 17:19:37
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302-19通风橱人员不在通风橱前，通风橱玻璃未下拉到20-40cm | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0341-彭学增 | AMT0023-李晓春 | 否 | 连续设备搭建中，化学品已清空，人员对通风橱下拉有一定松懈 | 人的原因 | 现场已处理 | 加强培训 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMT0267-刘凯 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/16 18:53:39 | 2025/5/17 12:27:02
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20加料车手套有破损 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:24:07 | 2025/5/18 5:13:55
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R17下口三步梯支撑处已完全开裂，已告知车间禁止使用 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 三步梯开裂 | 设备设施原因 | 已焊接 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:24:07 | 2025/5/18 5:13:40
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-F02压滤罐上方阀门07缺少限位锁片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 阀门缺少锁片 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:24:07 | 2025/5/18 5:15:08
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-Drc01的抽料漏斗302-Df001缺少锁止 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 车轮缺少锁止 | 设备设施原因 | 待出库更换 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:24:07 | 2025/5/18 5:13:12
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23下口转移泵缺少螺栓固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 缺少螺栓 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:24:07 | 2025/5/18 5:12:59
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间2-41氮气阀门、乙二醇管路阀门、1205-R01乙二醇管路阀门均缺少手柄，需要进行同步排查并及时添加； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 班组人员在日常生产过程中，阀门维护不到位 | 人的原因 | 阀门扳手已添加完毕 | 班前会强调阀门扳手严禁私自拆卸 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:00
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间2-41接收罐1205-R01-Tr01旁废液泵体标识状态较差，需要进行同步排查并及时清理； | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 班组人员日常标签标识管控不到位 | 人的原因 | 已经将现场标签标识清理完毕。 | 加强D级区巡查,标签标识破损及时更换. | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:10
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间2-41接收罐1205-R01-Tr01下有白色痕迹，存在卫生死角，需要进行同步排查并及时清理； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 保洁日常清理不到位,存在卫生死角 | 人的原因 | 已安排保洁人员将现场清理完毕 | 对保洁人员强调车间卫生清理标准 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:22
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间2-41三合一1205-FD04旁引风罩连接处有物料痕迹，需要进行同步排查并及时清理； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 班组使用引风罩后,现场清理不到位 | 人的原因 | 已安排班组人员对引风罩清理完毕 | 对班组人员强调现场清理标准,避免物料暴露 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:32
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间接收罐1205-R01-Tr01管路保温变形、1205-R01乙二醇管路保温边缘翘起有划伤风险、1205-R04管路保温变形，需要进行同步排查并及时恢复； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 车间人员日常生产过程中,不慎碰触保温,导致保温变形 | 设备设施原因 | 已安排设备维护组将保温维护完毕. | 后期将易破损保温更换为加厚不锈钢铁皮 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:41
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层2-44缓冲间人员更换劳保后佩戴一次性手套触碰人体静电释放球，需要评估确认静电是否能被导出，确认静电释放球放置位置的合理性； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 静电球位置安装不合理 | 设备设施原因 | 要求人员进入D级区前先触摸静电球，再戴手套 | 后期各厂房统一对静电球进行位置迁移。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:50
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 4层2-41合成间钢梯旁电线管路支撑开焊，需重新固定； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 电线管路支架开焊 | 人的原因 | 已联系设备部将开焊管路维修完毕 | 加强现场巡查，发现问题及时整改。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:42:58
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 4层2-21合成间反应釜1205-R03（使用中）物料管路阀门未关闭，需要进行处理； | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 操作人员未将使用完毕的管路阀门及时关闭 | 人的原因 | 现场阀门已关闭 | 班前会强调阀门及时关闭要求 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:43:07
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 4层2-41合成间1205-FD04视孔灯缺少固定螺丝、1205-R01视孔灯未固定，需要进行同步排查并进行添加； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 设备清洗完毕后，清洗人员未及时对视孔灯添加螺栓 | 人的原因 | 现场设备视孔灯螺栓已经添加完毕 | 对清洗人员强调设备安装标准 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:43:17
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层合成间反应釜1205-R01、1205-R04、1205-FD02电机外壳破损、缺少固定螺丝，机械完整性状态较差，需要进行同步排查并进行添加； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 反应釜吊装后，电机罩恢复不到位 | 人的原因 | 已安排班组人员将电机罩修复，螺栓已添加。 | 对清洗人员强调设备安装标准，保持设备机械完整性。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:43:27
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层设备清洗间2-46窗墙孔盲板上留有孔洞，需要同步排查进行更换； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | D级区工艺管路拆卸完毕后,班组人员对穿墙管路盲板恢复不到位. | 人的原因 | 已经将穿墙管路盲板更换完毕. | 对班组人员强调穿墙管路盲板安装标准. | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:45:02
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层D级区换衣间空间较小，需重新考虑空间利用合理性，洗手池增加水龙头、物品合理放置；需要同步排查进行整改； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | D级区空间狭小,部分设施设置不合理. | 设备设施原因 | 车间已对现场缺少的洗手液等进行添加 | 后期提报预算,对部分D级区辅助设施进行改造 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:46:19
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层D级区2-25洁具间地面水泡变色、2-23非化暂存间地面腐蚀状态较差；需要同步排查进行整改； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | D级区地面维护不到位 | 设备设施原因 | 已对污损地面进行维护 | 加强现场管理,发现地面破损,及时修复 | 500 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:46:38
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层D级区2-40物流缓冲间门密封条断裂缺失，影响密封效果；需要同步排查进行添加； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | D级区门体因频繁开关导致门条破损 | 设备设施原因 | 已安排暖通人员对破损门条更换 | 加强巡查，发现破损门条及时更换 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:47:20
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层D级区2-24设备清洗间自来水管路连接气源头，氮气管路内有存水；需要调查原因进行处理； | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 班组人员清洗设备时，使用氮气管路进行设备清洗 | 人的原因 | 已经将自来水管路上的氮气头拆掉，管路报废处理。 | 对清洗班组强调，严禁使用氮气管路进行设备清洗工作 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:47:32
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 2层D级区2-24设备清洗间管路上端密封状态较差，需重新打胶处理； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 |  | 清洗间现场维护不到位 | 人的原因 | 已安排人员对2-24间进行打胶处理。 | 加强现场巡查，对管路密封破损的及时打胶修复 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:44:48
2025/5/16 | 专业性排查 |  | 车间D级区域安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0015-张俊峰,AMM0423-马绍宽,AMM3976-田志朋,AMM3494-王帅 | 12号楼 | 副主任马绍宽做为12号楼D级区管理人员，管理缺失履职不到位，处罚200元； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 是 | 管理人员现场管控不到位 | 人的原因 | 人员奖惩已完成提报 | D级区管理人员加强现场巡查，提升现场管控标准 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 18:22:44 | 2025/5/22 15:44:22
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉 | 废液储罐北侧03号水相罐上方尾气连接处有滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，焚烧炉启动前试水，有漏点，现已禁锢 | 设备设施原因 | 现场查看有漏点，禁锢螺栓 | 加强巡检，定时查看，及时清理污渍 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/16 17:06:28 | 2025/5/24 8:24:06
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉 | 储罐间南侧门口尾气风机软连接处有损换 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，震动导致破损 | 设备设施原因 | 更换新的软连接，保证正常使用 | 加强巡查，每周定期巡查，安排专人巡查 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 16:58:19 | 2025/5/19 8:47:55
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼发酵车间门口 | 涂料，乳胶漆非生产用品长时间放在生产区门口 正确做法：收货后及时归位，避免非生产用品长时间堆放在生产区门口 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 1、到货后，未及时运回车间。2、暂时没有将日常车间维护用品派送到车间，后面调整将物料运至3号楼物流门处。 | 方法原因 | 联系人员运回。后期将物料发送到车间门口 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/16 14:03:48 | 2025/5/19 9:05:03
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2517-荣蓉 | 北侧污水站东侧道路 | 非雨水进入雨水井 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 外围人员将防溢出托盘内积攒的雨水进行排空。该托盘主要用于存放空桶，无物料存留。 | 人的原因 | 已安排外围人员将现场清理完毕。 | 对外围人员强调后续对托盘内的废水及时收集转交污水站。 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2517-荣蓉 | 2025/5/19 0:00:00 | N/A | 2025/5/16 13:16:00 | 2025/5/19 10:39:59
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 气瓶专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,LFX308-王鹏 | 甲库8#内 | 甲库8#内，西北侧一氮气钢瓶两减震圈均位于瓶体上部分。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 氮气钢瓶两减震圈均位于瓶体上部分，检查发现其中一个减震圈破损松动，运输，搬运过程导致减震圈移动原来位置，致使两减震圈均位于瓶体上部分 | 设备设施原因 | 立即调整减震圈位置 将两减震圈其中一个移至瓶体中部偏下区域距瓶底约 1/3 瓶高位置，确保对称分布，固定牢固。 检查减震圈是否有老化、破损，如有需及时更换。 | 对甲库 8# 内所有气瓶进行专项检查，重点确认： ▶ 减震圈数量（一般需配备 2 个）、位置及完整性； ▶ 瓶身漆色、标识是否清晰，阀门是否密封良好； ▶ 气瓶是否直立存放，并有防倾倒措施，如绑带固定、支架支撑。 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 11:59:19 | 2025/5/22 13:33:38
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 气瓶专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,LFX308-王鹏 | 甲库8#内 | 甲库8#内，新到氩气钢瓶个别气瓶阀门开关已弯曲。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 分析为运输过程中的磕碰导致新到氩气钢瓶个别气瓶阀门开关已弯曲。 | 设备设施原因 | 第一时间反馈问题给采购部，提供损坏图片证据，要求供应商更换合格气瓶或安排专业人员现场检修。 | 1，阀门开关弯曲可能导致密封性能下降，存在氩气泄漏风险。立即将阀门弯曲的气瓶转移至隔离区域，设置警示标识，避免误触。2，对部门收货人员培训《特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应对其使用的特种设备进行定期检查，发现问题及时处理。 《气瓶安全技术规程》明确：气瓶投入使用前应进行全面检查，损坏或不符合安全要求的气瓶不得使用。 | 0 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/6/5 0:00:00 |  | 2025/5/16 11:59:19 | 2025/6/5 11:35:18
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 气瓶专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,LFX308-王鹏 | 甲库8#内 | 甲库8#内，一氩气钢瓶校验日期2020.3已过5年再检日期。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 钢瓶到检查日期，收货人员未及时发现 | 设备设施原因 | 将此过期钢瓶单独存放，粘贴不合格标识，放置待退货区域，通知采购部退货。 | 1，钢瓶到货后严格按检查清单逐项检查，发现问题及时处理或拒收。2，排查库房内现有钢瓶是否有同类问题，及时处理。 | 0 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/6/19 0:00:00 |  | 2025/5/16 11:59:19 | 2025/6/19 8:54:38
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 气瓶专项排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,LFX308-王鹏 | 氢气瓶站 | 氢气瓶站内一氢气瓶仅有一个减震圈。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 使用中的氢气钢瓶无法增加防震圈 | 设备设施原因 | 已使用绑带将氢气钢瓶固定完好 | 氢气使用完毕后将防震圈安装。 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 11:59:19 | 2025/5/22 13:31:09
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现空桶区停放的黄色柴油叉车，手刹未拉，车钥匙未及时拔出，车上配备的灭火器拉环已经缺失，现场已对沟通物流班长对临时工批评教育； | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 临时工违规 | 人的原因 | 叉车进行拉手刹， | 人员进行培训 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:38:11 | 2025/5/26 16:37:45
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 1号库门口位置B列货架三层第一个喷淋头歪斜，需要及时沟通维修 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 在货架上下物料转移时，碰到货架喷淋头 | 人的原因 | 已沟通消防和设备人员现场查看，进行处置。 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:38:11 | 2025/5/26 16:38:03
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1号污水站洗眼器位置存放了6桶次氯酸钠溶液，旁边还有氢氧化钠，现场存在禁忌情况，已沟通管理人员安排人员处理，污水站区域严禁长时间存放危险化学品 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 物料未进行分类存放 | 方法原因 | 物料已分类进行存储摆放 | 物料分类摆放 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:38:11 | 2025/5/26 16:41:36
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间02釜下口连接的聚乙烯管路进行打压试密时有物料进入，怀疑氮气内进物料，现场沟通郭文旭拆卸查看，氮气管路内无物料，但无法判断是否物料全部吹出；其他釜下口氮气管线也需要排查是否有物料。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 氮气试密使用釜下口氮气 | 设备设施原因 | 现场检查氮气管路内无异常 | 氮气加压试密使用外接氮气 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 16:31:43
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R14釜下口靠墙乙二醇管路存在砂眼，有液体滴落，已告知李建军进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路腐蚀，出现沙眼 | 设备设施原因 | 管路沙眼较多，项目结束后进行更换管路 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/16 22:51:54
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层0177有机相储罐后计量泵前端管路上阀门有液体滴落，已告知石杰男进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门长时间使用，内部垫片老化 | 设备设施原因 | 对阀体螺丝进行紧固，处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/16 22:35:15
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 查看Ce01监控，人员踩踏离心机护栏，违规进行登高刷漆作业。对于第三方人员需要加强培训和管理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员登高未使用合适登高工具 | 人的原因 | 现场纠正行为 | 已现场告知人员使用登高梯，禁止踩踏围栏 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:32:21
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 三车间 | 三车间一层Drc05人员处理粉碎机时未关闭缓冲间门，地面有较多粉尘暴漏，已告知李雪进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 地面有较多粉尘暴漏 | 人的原因 | 对现场进行清理 | 操作结束后对现场进行清理 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:16:27
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 监控回放05/15/2025 14：38一车间三层操作人员向方槽内倾倒水相未使用漏斗导致液体撒在槽子表面，且人员未佩戴呼吸防护。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 倒入方槽的液体为自来水，操作人员安全意识不足 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报，要求向槽子内倒水使用漏斗，避免倒洒 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:08:56
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层操作人员解体压滤罐进行收料操作，未进行开放性审批，地面附近大片碳酸锂物料洒落痕迹。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压滤罐掏出固体为水和碳酸锂，操作人员沟通当班监管不需要开具开放性审批单 | 物料原因 | 第一时间对现场进行清理 | 车间进行通报，后续操作凡是涉及开放性的操作无论溶剂是什么必须开具开放性审批单 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:09:31
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层0177主原料滴加罐静电接地使用缠绕的方式接在扁铁上，另外一端缠绕在储罐下口静电接地上。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设计不合理 | 设备设施原因 | 对静电线重新连接完毕 | 连接静电导出，要求人员有效的同时保证美观 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:09:57
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四楼01釜亮氨酸加料车手套均无多型环，且只有一个o型圈，与check要求不符。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 加料车手套均无多型环 | 设备设施原因 | 增加多型环 | 设备使用前进行检查确认后使用 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:31:05
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 实验室 | 实验室二号通风橱内，7376与7531项目两个不同体系的玻璃瓶放在同一个二级防护搪瓷盆内。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 不同项目无禁忌物料可放同一二级防护暂存 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:10:17
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层13釜五月十三日进行check检查，监控显示复核人王瑜廷于03：50左右在四层13釜旁进行签字复核，监控回放釜下口前二十分钟与后十分钟，并结合人员定位卡信息，未见复核人在下口检查是否双阀且上锁。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员复核走过场 | 人的原因 | N/A | 人员下发奖惩，车间进行通报，要求杜绝虚假，复核禁止走过场，按照要求执行 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:10:47
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层西侧走廊旁放置的R03-Tr01check本上四月二十六日进行的check1-13项均无复核人签字复核。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员做完CK忘记沟通复核 | 人的原因 | 操作人员王禹调回DH2，记录复核位置已划去 | 车间进行通报，培训，要求CK执行完毕及时沟通复核 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:11:24
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间FD01check本上四月二十七日进行的check上氧含量检测时间未填写。 二车间四层08釜check本上五月六日进行的check项目使用批号未填写。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 信息填写不全 | 人的原因 | 告知班长检查沟通责任人整改，车间强调记录书写完整性 | 车间强调记录书写完整性，告知班长检查沟通责任人整改 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 6:11:43
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层07釜CHECK,记录时间为04；55，监控回放一个小时，人员未有检查反应釜的操作，直接填写check | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 反应釜检查项目时间非在CHECK一小时内 | 设备设施原因 | 现场沟通操作人员，反馈早已提前检查好， | 车间强调做check时不要提前进行检查，要实时进行 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:25:41
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层101-Tr24接收罐压力表下方阀门法兰处静电断开 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 静电跨接易损件 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间整体排查，对损坏跨接进行更换 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:26:02
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层01釜加料车上方尾气管路缺少过滤布 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 加料车投固体无粉尘，故未增加 | 物料原因 | 01投料固体无粉尘，未增加 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:26:25
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间三层16下口至压滤罐转移管路阀门法兰处缺少静电跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备缺陷 | 人的原因 | 已补充静电跨接 | 车间整体排查，发现缺的及时补充 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:26:48
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间一层Drc05人员穿连体服出缓冲间取物料，且缓冲间门敞开，门口有较多粉尘物料暴露 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 人员穿连体服出缓冲间取物料 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会前对进行通报要求 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/18 22:27:06
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 05/15/2025，17：18监控回放二车间三层20釜上口转移管路液体撒漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路水淌洗，出现撒漏 | 设备设施原因 | 监控复核管路试密无异常，现场清理 | N/A | 0 | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 8:36:46 | 2025/5/25 13:10:48
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 6车间四层尾气间2号尾气塔前方封盖处有黄色液体渗出需处理，告知班组ph试纸检测为中性水相，班组先清理现场痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/16 16:42:47
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 9车间四层防火门锁舌损坏门无法闭合需维修 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已填取材料，到货后进行安装 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/21 7:13:13
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R22转速仪无黄色公司名称标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 已进行制作，制作后进行整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/19 6:56:10
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-Ce03尾气视镜碎裂需处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已填取材料 到货后进行整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/25 6:27:18
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R16冷凝器下方地面腐蚀痕迹需维护 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路沙眼导致 | 设备设施原因 | 已进行维护 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/17 6:47:31
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-E04上方棚顶中间位置灯管加均不亮需更换 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用正常损耗 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/17 6:47:48
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 7车间二层靠近物料电梯旁楼梯口门无把手 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 待新锁回来后进行更换 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/25 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/25 6:26:58
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-Ce05门外上方报警灯无对应名称标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已进行制作，制作完成进行悬挂 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/16 8:15:22 | 2025/5/19 6:55:46
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔桥架安装，人员刘元庆在现场监护，未在作业证上监护人员处签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 监护人员车间内填写其他位置作业证该人员临时监护 | 人的原因 | 现场人员回归监护，对此处问题要求人员临时监护必须在作业证上签字，该人员已将作业证补签完毕 | 全员重点培训作业证监护问题，对于临时监护作业证必须签字确认，确保其合规性 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 10:13:16
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔塔底，给宏泰设备外包人员高处作业票开具时，高处作业票上作业负责人代签作业人签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 现场已将作业证作废并重新填写审批 | 人的原因 | 对外包人员全员培训对于作业证填写严禁替写情况发生，如若再次出现类似问题将上报设备部扣除工程款，将替写人员驱逐厂区 | 监护人员重点关注外包人员替写情况，出现替写直接上报管理人员将替写人员驱逐厂区 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 10:13:43
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区北侧泵房，可燃气体报警灯上方一接线盒盖未完全密封紧固 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 运维单位维修后未将接线盒安装到位 | 人的原因 | 已要求运维人员重新对接线盒重新紧固完毕 | 检查现场其他可燃气体探头接线盒是否存在同类情况一并进行整改 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/22 13:31:24
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间酸吸附塔间 | 一层北侧酸吸附塔间内，FX2-SCs01酸吸附塔的碱液循环泵泵体处有碱液渗漏现象，泵下方地面上有明显的碱渍。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 水泵碱渍析出 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处析出碱渍进行清理完毕 | 每周安排人员对吸附塔水泵进行巡查对析出碱渍进行清理 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 | 05/17/2025复核未完成 | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 17:11:10
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Ce05、Ce08离心机间外粘贴的“离心操作 标准劳保”图片中的人员劳保佩戴（穿戴防化服后未佩戴安全帽）不符合现在的劳保佩戴规定。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 公司人员在进步，管理在优化，之前的旧图例，以不能满足现在的管理要求，车间摘除及更新不及时。 | 方法原因 | 以安排将不符合现在管理要求的图例进行清理拆除完成。 | 安排人员进行车间各个图例排查，对于不满足现在管理要求的进行摘除，避免操作人员产生误解。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/16 13:05:46
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 泵房北门外放置的异丙胺空桶已加水破坏结束并已粘贴“破坏后水相”的物料标签，但桶上原有的“异丙胺”标签未清除。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员张贴标签疏忽大意未清除原有标签 | 人的原因 | 多余标签已划改去除，责任人进行车间内部处罚 | 内部群重申标签张贴标准，每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 16:16:41
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间10立罐区 | EHS人员查看监控发现：05/15/2025 09：54分左右，宏泰公司施工人员在二车间10立罐区施工过程中有踩踏溶剂管路的行为。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 安装位置问题 | 人的原因 | 查看现场监控人员安装时一只脚踩围堰一只脚踩到管线，现场人员已制止，对外包人员进行培训要求人员安装时禁止踩踏管线等设备避免出现异常情况 | 监护人员重点监护外包人员踩踏问题，出现违规行为第一时间制止并上报管理人员解决 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 10:14:08
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R26釜旁一拆卸后防静电软管敞口端未封堵，有黑色液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路断口后，添加盲板封堵不及时，导致管内残留液体聚集滴落 | 人的原因 | 以安排现场操作人员进行添加盲板进行封堵完成。滴落液体一并处理完成。 | 1，与车间操作人员要求，管路断口后，第一时间进行封堵，避免出现残留物料滴落。2，车间预算购买各式盲板，补充车间使用。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 15:39:47
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R27釜旁一计量泵连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化磕碰断裂 | 设备设施原因 | 断裂挠性软管更换完毕 | 车间内部群重申挠性软管连接标准，每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 15:28:31
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层连续化打料钢衬塑桶EHS人员静电抽查时静电阻值不合格 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 根据现场沟通和监控巡查，换桶后人员确认静电阻值合格后进行打料操作，操作人巡查期间触碰卡子导致卡子松动但未察觉异常，抽查检测阻值不合格 | 人的原因 | 责任人进行车间内部处罚 | 内部群重申投料静电检测标准，后续涉及长时间连续化打料过程每2h进行一次静电自检检测，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/17 10:15:20
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间一层 | EHS人员查看监控发现：05/14/2025 14：36分左右，一车间一层三合一安装施工人员使用电焊机作业时未佩戴电焊帽 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 电焊操作人员自身安全意识不足，以与设备部分管人员沟通，要求进行管控及安全操作培训。 | 人的原因 | 已于设备部分管人员进行沟通，同时要求车间现场监护人员进行违规操作制止。 | 1，车间监护人员职责重申，要求对违规操作及时制止。2，沟设备部沟通，加强人员安全培训，增强人员自身安全意识。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:49:53 | 2025/5/16 13:06:03
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD04收料没有收料头子，操作人员反馈该设备没有收料头 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 收料头子缺失 | 设备设施原因 | 已领出 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:05:23
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Drc04间内电子钟时间不准，反馈总跳时间，需要更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 钟表不准 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修 | 预算采购更换 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:05:38
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R02后方尾气管路滴漏，整体管路有污痕，需要处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气处腐蚀 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:05:52
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R03下口压滤罐301-N03掏料口位置渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:06:06
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R02后方地面放置一个人字梯，现场检查发现一侧缺横梁，检查梯子晃动，稳定性不足，需要清出厂房 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 梯子不规范 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:06:28
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06加料车视窗上有螺丝松动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:06:40
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R03加料漏斗缺少一个卡子 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 卡子缺失 | 设备设施原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:06:55
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R05加料车上视窗处有螺丝松动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:07:07
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R05前电子秤电线位置破损漏线 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 电子秤电源露线 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:07:17
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R04下口登高梯底部横称，位置开焊，需要维修 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 登高梯损坏 | 设备设施原因 | 已停止使用 | 待后续维修 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:12:32
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06下口压滤罐302-N06/301-N03上阀门多处缺少阀门间静电跨接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 跨接缺失 | 设备设施原因 | 以补充锁片 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:15:57
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R19加料车上视窗处有螺丝松动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:16:24
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间二层22釜旁聚丙罐410-Ts001/03上白钢阀门缺少阀门间静电跨接，缺少静电导出线，缺少对应阀门标识 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 储罐信息不全 | 设备设施原因 | 已停止使用 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:16:35
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R20加料漏斗处有卡子未上紧 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 卡子未紧固 | 人的原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:16:46
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间一层两个聚丙罐上白钢配件形成孤立导体，缺少静电导出线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 缺少静电导出 | 设备设施原因 | 使用时连接静电卡子 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:17:02
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP001、301-VP004真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:17:23
2025/5/16 | 日常巡查 |  | 移动设备机械完整性巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP006真空泵超温，现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 7:38:01 | 2025/5/17 6:17:36
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、800-N04压滤罐放桶操作，现场检查操作人员穿戴全面罩和黄胶手套，氮气保护已开启，静电已接地，现场查看无异常 2、804-R07反应釜异丙基氧化镁溶液打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/16 7:19:23 | 2025/5/16 7:19:23
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼韩洁班组 | 1、900-N04接收罐放桶操作，现场检查操作人员穿戴全面罩和黄胶手套，氮气保护已开启，静电已接地，现场查看无异常 2、901-R10反应釜滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、绿胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、902-R02反应釜乙腈打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/16 7:19:23 | 2025/5/16 7:19:23
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 12号楼刘燚班组 | 1、1205-R38反应釜放桶操作，现场检查操作人员穿戴全面罩和黄胶手套，氮气保护已开启，静电已接地，现场查看无异常 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/16 7:19:23 | 2025/5/16 7:19:23
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-R02反应釜滴加2-甲氧基氯苄操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R10反应釜甲醇打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-R09反应釜nacl溶液打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/16 7:19:23 | 2025/5/16 7:19:23
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 413-fd02三废专用秤缺少静电接地线 413-drc01电子秤缺少静电接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电子秤缺少静电接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:45:59 | 2025/5/17 6:29:17
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M11 | 412-drc02,drc01电子秤缺少静电接地 411-drc01电子秤缺少静电接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 无固定电源未进行接地 | 方法原因 | 已完成接地 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:44:28 | 2025/5/17 6:29:01
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R15对过R06放桶一个桶上没有标签、一个通过标签被划掉、已现场沟通助工许明杨安排处理 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签处理不及时 | 人的原因 | 现场进行处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:37:57
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R16投料、现场二氯甲烷与ASYM-123757物料挨着放在一起、已沟通现场操作人员立即转移处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 固体料和液体料，没啥问题吧 | 方法原因 | 现场已经投料完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:38:11
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间物料平台、甲醇、乙腈、二甲基四氢呋喃200L桶混放、已现场沟通助工许铭扬立即沟通转移处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料同时到达，平台很小，很难进行分区域存放 | 方法原因 | 现场直接进行运输，已经整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:38:24
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | PHA 行动项检查发现 现场操作人员-张德彬 1、询问项目流程-回答无异常 2、询问项目是否涉及过氧化物前体-反馈不知道-项目有过氧化物前体、在询问过氧化物前体保存时间不清楚 3、询问尾气或真空管路安装顾虑去、做好跨接、反馈没有过滤器 4、询问包装加料时的废物袋使用什么、回答防静电塑料袋-正确 5、询问设备材质选用-回答使用白钢材质-正确 6、询问03投料、现场单箱加料车与PID双仓加料车、有何区别-反馈不知道 7、生产前确认冷媒冰点、冷凝器冷媒流速等回答无异常 需要车间对生产人员重新进行培训学习 | 能力意识 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 已进行重新强调培训 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:35:43
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R14釜保温反应中、釜压力0.084Mpa、釜上两个预留管路法兰没有盲板封堵、已现场沟通当班班长郑成龙处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改补充 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:35:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-T017聚丙罐上方阀门12接聚乙烯管路、中间的阀门属于孤立导体、阀门没有静电接地 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 静电接地不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:36:09
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R15下口蒸汽冷水管路上搭着一根聚乙烯管路、两段聚乙烯管路中间的白钢配件属于孤立导体、配件没有静电接地 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:36:21
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R12下口 1、137973-06、620-R03到620-FD02放料管路末端法兰未封堵、法兰口有白色物料残留 2、137973-06、620-R03到FD04放料管路三通法兰未封堵、法兰口有白色物料残留 已沟通现场助工胡松越安排处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:36:33
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R07下口，现场没有人员操作，釜下口大阀门没关，地面泵出口物料撒漏，已现场沟通当班班长关江峰现场处理、反馈为操作人员清洗拆卸后未处理、沟通车间调查责任人员并下发奖惩 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行重新处理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:36:46
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核CPo126812-04-1n2项目PID图发现 618-R03 1、PID图为双仓加料车、现场实际为单仓 2、冷凝器下口接尾气管路PID图上有旁通、现场没有 3、蝶冷、釜上口PID图为蓝色聚乙烯管路、与现场不符 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行更改 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:37:13
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核CPo126812-04-1n2项目PID图发现 618-R02 1、冷凝器下口尾气管路接在线氧含量、现场没接 2、冷凝器下口接软管直接进R01釜、与PID图不符 3、蝶冷、釜上口PID图为蓝色聚乙烯管路、与现场不符 4、PID图上R02下口转移泵接袋式过滤器、转移到R03、02下口泵没接袋式过滤器、下口泵与其他泵挨着、现场已固定、需要调整泵位置 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场复核不到位 | 人的原因 | 已沟通生产经理更改PID | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:40 | 2025/5/17 2:37:42
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 305-Ce06尾气聚乙烯管路弯折严重； | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气管路弯折 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 6:28:41
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 305-Ce06流体过滤器出液位置法兰渗漏。已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 更换滤芯，物料未清理彻底导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 6:27:49
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Ce02-tr01下口阀门表面有物料，已沟通车间进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门位置有物料痕迹 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 6:28:26
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-FD02接收罐使用的静电卡子表面有较多物料，已沟通车间进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电卡子物料痕迹明显 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 23:08:59
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-ce02固定滤布圈沾有物料放在平台上，沟通反馈准备清洗。现场沟通人员密封或及时拿走清理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 帐圈表面需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 6:28:07
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-fd04筛板底盘螺栓有物料析出，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 筛板螺丝位置有物料痕迹 | 设备设施原因 | 整改完成 清洗后检查垫片 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/17 6:29:32
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 十车间泵房门口静电释放球接地报警，需检查接地线。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电接地报警沟通电工整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:21:15 | 2025/5/26 17:48:59
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼三层 | 09：30 4号楼三层3-27间手套箱CMM-403-GB01手套损坏。 正确做法:及时更换损坏的手套，保证手套箱的密封性。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS7213-杨欢 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改手套箱更换长胶手套 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/22 5:01:00
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼二层 | 10：13 11号楼二层2-46间流体过滤器静电接地线断开。 正确做法:及时重新连接流体过滤器静电接地线，保证静电有效导出。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ACT844-安林波,ALS13117-窦惠鹏 |  | 及时重新连接流体过滤器静电接地线，保证静电有效导出。 | 设备设施原因 | 及时重新连接流体过滤器静电接地线，保证静电有效导出。 | 及时重新连接流体过滤器静电接地线，保证静电有效导出。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/22 5:01:54
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 05/14/2025 01：21 4号楼四层3-27间项目人未佩戴同等级劳保进入作业现场。 正确做法：进入作业现场应佩戴同等级的劳保。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，4号楼四层3-27间项目人未佩戴同等级劳保进入作业现场。 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/17 23:59:36
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 05/14/2025 02：44 11号楼四层4-16间操作人员脱劳保顺序有误。 正确做法：应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | 人的原因 | 应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | 应先脱连体服再脱全面罩最后脱一次性丁腈手套。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/22 5:02:10
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 09：32 11号楼3-05间钢平台穿墙孔洞未盲堵。 正确做法：使用完毕后及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 用完毕后及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 人的原因 | 用完毕后及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 用完毕后及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/21 6:40:51
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 09：41 11号楼四层4-22间加料管路连接体系隔膜泵的聚乙烯管路标签未领导签批。 正确做法：聚乙烯管路需要领导签批。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 聚乙烯管路需要领导签批。 | 人的原因 | 聚乙烯管路需要领导签批。 | 聚乙烯管路需要领导签批。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/21 6:40:58
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 13:58 11号楼4-38间TJ4S-1108-Sy05反应釜夹套回路底部法兰螺母突出小于两扣。正确做法：需大于两扣保证法兰强度。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 需大于两扣保证法兰强度。 | 设备设施原因 | 需大于两扣保证法兰强度。 | 需大于两扣保证法兰强度。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/21 6:41:06
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 4号楼四层 | 16：37 4号楼4-45间换桶过程中操作人员未及时盖上蠕动泵的盖子。正确做法：及时盖紧。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，4-45间换桶过程中操作人员未及时盖上蠕动泵的盖子 | 人的原因 | 已整改，让操作人员以后操作中盖上蠕动泵的盖子 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/21 6:41:15
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 21：36 11号楼四层4-15间手套箱缺少O型圈。正确做法：及时添加，确保能够正常使用。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 确保能够正常使用。 | 人的原因 | 确保能够正常使用。 | 确保能够正常使用。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/24 1:38:35
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 22：13 4号楼四层4-16间钢平台上一台电子秤缺少保护外壳。正确做法：及时添加，避免污染显示器表面。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，钢平台上一台电子秤缺少保护外壳 | 人的原因 | 已整改，钢平台上一台电子秤添加保护外壳 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/24 1:39:44
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 05/15/2025 11号楼3-27间人员拆除插底管时未穿戴全面罩。正确做法：应穿戴好劳保操作。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 应穿戴好劳保操作。 | 人的原因 | 应穿戴好劳保操作。 | 应穿戴好劳保操作。 | 不涉及 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/24 1:40:29
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 05/15/2025 4号楼4-15间人员未穿戴齐全劳保（未穿戴手套）。正确做法：应将劳保穿戴齐全进行操作。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4号楼4-15间人员未穿戴齐全劳保 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/16 5:20:08 | 2025/5/24 1:40:48
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现部分人员进入7号楼防爆区域时，未触摸静电释放仪。人体在日常活动（如行走、穿衣摩擦）中极易产生静电，进入防爆车间时，若不触摸静电释放仪，静电会大量积聚。建议张贴提示。 检查依据：《本安型人体静电消除器安全规范》SY/T7354-2017 5.1人体静电释放时，裸手触摸时间不应少于1s。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安全意识差 | 人的原因 | 已在内部明确执行要求，进车间前进行静电消除 | 已张贴标语同时发现违规人员进行处罚公示 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/25 16:31:27
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼一层洗手池的包塑金属软管（蛇皮管）断裂，建议及时恢复。防止断裂的蛇皮管划破绝缘层，导致漏电。 检查依据：《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575-2010 4.3.3 金属软管不应退绞、松散、有中间接头；不应埋入地下、混凝土内和墙体内；可敷设在干燥场所，其长度不宜大于2m；金属软管应接地良好，并不得作为接地的接续导体。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 绝缘管破损 | 设备设施原因 | 已联系电工更换完毕 | 要求人员定期检查，使用中发现及时报修 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/16 18:40:32
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层双锥间的双锥控制箱为EXd隔爆型，其下方中间的两根防爆挠性管为EXe增安型，建议更换. 检查依据： 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）‌ 第6.1.1.3.10条‌导管系统中下列各处应设置与电气设备防爆型式相当的防爆挠性连接管‌： 电动机的进线口； 导管与电气设备连接有困难处； 导管通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 施工人员连接线管错误Exe。 | 设备设施原因 | 重新更换合规线管 | 施工验收确认 | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/20 9:06:39
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼双锥间的可燃气体检测器采用金属管连接，与电气设备之间缺少过渡件，建议增加。 检查依据：《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）‌ 表18“安装施工检查一览表”序号14：电气设备的电缆或导线引入口，需用钢管连接，必须用一个过渡压紧元件，必须达到先压紧密封圈后，才可连接钢管，钢管连接有困难可增加活接头 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 改造安装时未按照法规标准执行安装，导致缺少压紧件 | 人的原因 | 安装压紧件 | 后续施工安装完成后，组织现场验收 | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0048-宗文清 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/26 9:09:03
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层钢平台上的接线盒，采用堵头已生锈，建议采用防爆堵头进行封堵 检查依据：《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257 - 2014） 5.3.8 条：爆炸危险环境内的电气设备、接线盒和端子箱上多余的孔，应采用丝堵堵塞严密。当孔内垫有弹性密封圈时，弹性密封圈的外侧应设钢质封堵件，钢质封堵件应经压盘或螺母压紧。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 螺丝生锈 | 环境原因 | 更换螺丝 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/19 9:07:54
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层2车间的冲淋器，其转动机构漏水，建议及时维修恢复；厂家建议每周进行检查，实际是每月进行检查，需要确认下检查频率。 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识是厂家自带的，目前车间执行的是每月进行检查。阀门松动 | 设备设施原因 | 已对阀门进行紧固，同时安排人员将自带标识撤除 | 每月定期检查，张贴前确认标准是否统一 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/16 18:40:42
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层1车间分布器间及三层真空泵放的防火门未关闭，且防火门斗内有可燃物树脂油漆。 检查依据： 《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版） 6.5.1 防火门的设置应符合下列规定： 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能； 2 除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识； 3 除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能； | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 临时存放 | 人的原因 | 车间正在整体清理现场刷漆，临时暂存在此处，已安排人员使用后及时转移到库房暂存 | 明确使用完后及时转移 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/16 18:40:53
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼三层3-15尾气设备间，其压力表选用不锈钢材质，法兰使用304材质，现场查看状态不好，有穿孔腐蚀现象，建议及时更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 材质选型无问题，法兰喷涂出现破损 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸更换，对于损坏的报废处理 | 要求碱吸收人员每季度进行拆卸检查确认 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/16 18:41:04
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 4号楼 | 4号楼外排风机（编号TJ3-KF1EF3-01)上受限空间标识为旧版，且无CS号，建议更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 知识盲区 | 人的原因 | 更换新标识 | N/A | 0 | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/21 7:18:53
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 厂区外围 | 南侧厂区南通往生产区域左侧人流门打卡感应失效，建议维修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 设备故障 同06/02/2025日整改项为同问题，此项暂标记完成，后续在06/02/2025日整改项中答复 | 设备设施原因 | 维修，已经沟通工程设备部，预计下周指定供应商现场维修 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/6/6 8:25:13
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 巡查发现9号楼楼顶北侧一处空调机组受限标识损坏，建议更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因风吹日晒雨淋，导致标识损坏 | 环境原因 | 发现后及时进行更换 | 每周进行检查，发现损坏及时更换 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/17 6:54:59
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼 | 3层701真空缓冲罐，悬空真空管路支架缺少一个螺丝，现场沟通高富坡班长补充 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已安排人员补充替换 | 车间人员进行排查确认，发现异常及时解决 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/18 19:27:08
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼 | 3层904-Ce01-Tr01接收罐，铭牌标识掉落，现场沟通韩洁班长粘贴 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐铭牌胶不粘了，导致掉落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 整体排查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/16 4:23:30 | 2025/5/18 19:27:22
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 28#库 | 4L丙酮玻璃包装在备料区未做二级防护 正确做法：玻璃容器应做二级防护 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 备货玻璃包装没放到二级防护槽内 | 方法原因 | 将备货单瓶玻璃包装放到防护操内 | 晨会对员工进行强调，对备货的玻璃包装放在二级防护槽内或原包装纸箱内，确保有二级防护，防止磕碰 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/16 0:00:00 | N/A | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/19 10:52:32
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 27#库 | 货架3层物料，200L叔丁醇未放置于托盘中间位置 正确做法：200L溶剂桶如果只剩一桶的情况下，应放置在托盘中间 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 单桶物料未放托盘中间 | 人的原因 | 放置托盘中间 | 为了货物安全存放，将货物放置托盘中间，保持中心平衡，晨会已对库管员进行强调 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/16 0:00:00 | N/A | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/16 13:33:59
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 叉车充电区 | 灭火器过期未检查 正确做法：灭火器一个月检查一次 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 新增灭火器漏检 | 人的原因 | 重新进行检查并记录 | 晨会强调，各自负责区域根据表单灭火器信息，逐一检查，对新增或去除灭火器，发现异常及时上报修改 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/16 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/16 13:34:40
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 26#库 | 可燃物存放在甲类库中 正确做法：可燃物使用完毕后，应移出库房，室外暂存 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 清洁工具放在库房内 | 环境原因 | 转移库房外 | 库房外围增加清洁工具存放处 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/22 0:00:00 | N/A | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/22 16:38:15
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 23#库 | 23号试剂库外静电倒除装置故障 正确做法：联系维修 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 经电工查看无异常 | 设备设施原因 | 经电工查看无异常 | 日常发现静电导出设备异常，及时上报处理维修 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/19 0:00:00 | N/A | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/19 13:07:28
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 5月15日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13416-孙凤毅 | 库房 | 物料胀桶情况，随着气温升高开始出现 正确做法：日常加强巡查，1小时1巡查，避免易胀桶物料、例如二氯甲烷、双氧水、氨水等物料室外长时间暂存 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 |  | 根据物料的性质，夏季物料易涨桶 | 人的原因 | 每日会重点关注易涨桶物料的储存状态 | 每日会重点关注易涨桶物料的储存状态,发现涨桶及时处理 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/5/16 0:00:00 | N/A | 2025/5/15 18:39:49 | 2025/5/16 13:37:15
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 盛有物料的注塑桶敞口放置 正确做法：盛有物料的容器须密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 中试生产人员忘记将桶盖盖好做好密封。 | 人的原因 | 后处理酶液生产过程全程做好防护，包括料液桶的密封，及气味控制 | 早会强调生产过程中料液做好防护及气味控制，生产前提醒，生产中监察。 | 不涉及 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/15 18:03:35 | 2025/5/18 9:03:52
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员在进行盛有溶剂的玻璃量筒转移时未做密封处理 正确做法：盛有溶剂的容器转移时须做密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员转移溶剂时未做密封 | 人的原因 | 转移溶剂要做好密封 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/15 18:00:36 | 2025/5/16 14:08:31
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R05-Tr02接收罐液位计法兰静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 未添加破漆垫片 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:57:41 | 2025/5/16 6:27:58
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R07加料车封口处缺少一根 O型圈 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | O型圈断裂 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:57:41 | 2025/5/16 6:28:34
2025/5/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 更换废液桶未佩戴呼吸防护（全面罩） 正确做法：根据操作类型正确穿戴防护用品 | PPE管理 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 更换合成仪废液桶未佩戴全面罩 | 人的原因 | 更换废液桶需要佩戴全面罩 | 晨会强调，更换废液桶佩戴全面罩 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/15 17:55:12 | 2025/5/16 14:08:02
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员（唐敬伟）使用EHS重点关注化学品（异丙胺）未进行每日报备且安全操作规范中未填写使用记录 正确做法：使用EHS重点关注化学品须进行每日报备且安全操作规范中须填写使用记录 | 化学品管理 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用异丙胺时未及时填写操作规范和未及时报备 | 人的原因 | 使用异丙胺等重点关注化学品时应做好每日报备，并填写操作规范 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/15 17:52:06 | 2025/5/16 14:06:47
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 619实验室碎玻璃桶内的碎玻璃沾染黄色物料，且暴露存放在实验室内，现场沟通实验室人员处理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 实验人员在丢弃碎玻璃时，没有及时的将沾染物料清理；导致带着物料的碎玻璃暴露在实验室 | 人的原因 | 巡查发现后已经将碎玻璃进行封装处理 | 以此次巡查项为典型案例在部门例会上对于实验室全体人员进行培训，避免类似时间的再次发生 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:45:46 | 2025/5/20 10:04:27
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 616分析样品配样室 | 616分析样品配样室人员在通风橱前佩戴手套使用手机 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ACT2228-张坛杰,AMM2784-金晶晶 | ACT2228-张坛杰,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员佩戴新手套准备配置溶液，与其他部门同事钉钉沟通细节 | 人的原因 | 已强调 | 已在组内强调，不能带手套触摸一切与试剂等无关的东西 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM2714-王萌萌 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:45:46 | 2025/5/20 10:04:50
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1车间D级区应急喷淋无水，现场检查为阀门未开，查看检查记录显示05/06/2025进行检查，还请调查是否存在走过场行为 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 经中控室提供证据反馈，该处应急喷淋故障在排查前已进行报修，因配件问题暂未完成维修，属地正在跟踪维修进展，现场标签体现的检查人是如实进行检查的。故不存在巡查走过场问题 | 设备设施原因 | 现场悬挂设施故障标识，直至维修完成。 | 同类排查故障及时维修 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:17:47
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现801-FD01三合一操作面板，底盘开/关按钮防护罩脱落，需要重新安装 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 使用过程中亚克力防护罩损坏，需更换。采购备件已到货，正在进行更换 | 设备设施原因 | 更换新的防护罩 | 及时更换，无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:18:03
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-R11-Tr01接收罐无泄压阀，需要进行安装 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 经调查，此处泄压阀在设备准备过程中由操作人发现故障，排查过程中正在更换，无人员过失 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:18:19
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-FD01三合一操作面板，出料开、底盘开/关按钮防护罩脱落，需要重新安装 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 使用过程中亚克力防护罩损坏，需更换。采购备件已到货，正在进行更换 | 设备设施原因 | 将损坏的防护罩进行更换 | 无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:18:28
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼5车间D级区钢平台下灯具不亮需要进行维修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 灯管正常使用过程中损坏，已在上周进行报修。备件已到货，待更换 | 设备设施原因 | 将损坏的灯管进行更换 | 无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:18:38
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-FD03三合一操作面板，出料开按钮防护罩损坏，需要进行更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 使用过程中亚克力防护罩损坏，需更换。采购备件已到货，正在进行更换 | 设备设施原因 | 将损坏的护罩进行更换 | 无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:18:47
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-R09釜上防爆溢出管路下方一法兰无静电跨接，需要进行安装 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 静电跨接生锈，进行拆卸更换，进一步调查，责任人反馈现场发现静电跨接生锈时认为现场设备状态为已清洁，无安全风险，先将静电跨接拆除后拿出D级区，再进行更换。存在执行不当 | 人的原因 | 跟踪静电跨接安装已完成 | 对责任人处罚，并进行纠正培训，将事件同步给车间操作人员，避免同类事件 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:20:57
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现804-FD03三合一操作面板，出料开、底盘开/关按钮防护罩脱落，需要重新安装 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 使用过程中亚克力防护罩损坏，需更换。采购备件已到货，正在进行更换 | 设备设施原因 | 对损坏的护罩进行更换 | 更换完成无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:20:32
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4车间D级区3-13门上房间状态标识已损坏，需要进行更换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 房间状态标识在使用过程中损坏 | 人的原因 | 对损坏的房间状态标识进行更换 | D级区管理员日常巡查，发现损坏及时更换 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:20:17
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现804-R10到湿磨机管路上有两个阀门为开启状态，未关闭 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 工艺管路已使用用结束并完成冲洗，管路状态为待拆卸状态，无安全风险 | 人的原因 | 详见原因分析，无需纠正措施 | 详见原因分析，无需预防措施 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:19:57
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现804-R10夹套温度计电线线管脱落，需要进行更换 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 管路使用时间较长，在房间清洁过程中已发现该问题，在排查前已提交报修流程，于05/16/2025完成维修 | 设备设施原因 | 对损坏的管路进行维修 | 电工日常执行维护排查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:19:41
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0282-刘春升,AMM0237-杨东,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现804-FD03防爆溢出口使用开口三瓣快开卡子，根据安全生产操作手册要求，与压力容器直接接触的快开口需要使用重型卡子或闭口两瓣/三瓣快开卡子进行连接 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 此处三瓣快开卡子安装位置为爆破片泄爆侧，非承压位置，无需整改 | 设备设施原因 | 详见原因分析，无需纠正措施 | 详见原因分析，无需预防措施 | N/A | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:08:27 | 2025/5/18 13:19:17
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 巡查发现7号楼一层1-46内包装间的货架遮挡通风口，清理困难，建议移位 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员摆放不合理 | 人的原因 | 移动货架至合理位置 | 人员培训，明确货架摆放位置 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/16 15:56:03
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 巡查发现7号楼一层1-40离心机间北墙放置软管，需要立即撤除 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 施工改造后未及时去除 | 人的原因 | 去除管路 | 对机修人员培训 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/16 15:56:20
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 巡查发现7号楼一层1-40离心机间南墙尾气管路已停用，建议增加盲板封堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 未及时更换盲板 | 人的原因 | 更换盲板 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/16 15:56:36
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 7号楼一层1-40离心机间北墙上的氮气控制箱，气源管路的建议与车间保持一致，尾气使用黑色，空压使用橙色，氮气使用透明色 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 气源管路5S整改 | 设备设施原因 | 气源管路的建议与车间保持一致 | 车间提供符合要求的管路 | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/20 9:06:19
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 7号楼一层701-Drc02双锥的护栏已拆除，需要及时进行恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 因项目上产需要，拆除护栏安装上卸料离心机 | 方法原因 | 护栏恢复 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/19 9:08:35
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 7号楼一层701-Drc03双锥的电缆需要重新梳理布置，现场较杂乱；气源管路需要使用不锈钢材质； | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 |  | 现场连接设备较多，线缆凌乱。气源管更换不锈钢管，人员没有技术能力，但已经重新安装气源管路，现场整理。 | 人的原因 | 梳理线缆。更换整理气源管。 | 施工验收确认。 | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/20 9:05:47
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 7号楼一层701-Drc03双锥的泵为直立电机，建议增加防尘罩 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 泵安装阶段未安装防尘罩 | 人的原因 | 安装防尘罩子 | 人员培训，明确泵安装阶段考虑防尘 | N/A | 2025/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/23 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/23 9:32:15
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 701-FD02双锥间的可燃气体检测器挂了两个合格签，现场已拆除过期签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | AMM0564-李建胜 |  | 人员挂签时未及时将替换的签摘除 | 人的原因 | 提醒人员摘除替换下的标签 | 更换标签时进行重申 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0564-李建胜 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/16 18:41:24
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 车间D级区安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM0882-孙彦波 | 7号楼D级区 | 7号楼1-36门斗内的磁起无标识，建议增加标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 未安装导致缺少开关标识 | 人的原因 | 张贴标识 | 人员培训，每月专项巡查标识 | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 17:01:18 | 2025/5/16 15:56:59
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | 研发实验室 | 废液柜下方废液桶与管路无密封 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS5915-张力然 |  | N/A | 设备设施原因 | 桶口进行密封 | N/A | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS5915-张力然 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/5/24 8:23:31
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | 研发实验室 | 小高压釜间内货架无固定螺丝、顶层板凹陷，建议恢复 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS5915-张力然 | 否 | 利旧货架有缺陷 | 设备设施原因 | 沟通设备部维修 | N/A | N/A | 2025/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5915-张力然 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/6/8 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/6/9 8:45:38
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | 研发实验室 | 操作台上手套箱敞口，无密闭 | PPE管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS5915-张力然 | 否 | 现用于样品称量，不需要密封 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/5/17 14:50:43
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | 研发实验室 | 更衣室顶棚缺少挡板 | 其他 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS5915-张力然 | 否 | 改造期间吊顶震动脱落 | 设备设施原因 | 已沟通设备部维修 | N/A | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5915-张力然 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/6/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/6/23 1:26:39
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | 研发实验室 | 更衣室内劳保柜、GMP工作服、非GMP工作服和白大褂混合放在一起 | PPE管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS5915-张力然 |  | 未及时清洗 | 人的原因 | 已转至车间更衣室 | N/A | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS5915-张力然 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/5/24 8:23:47
2025/5/15 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0644-吴霞 | QC实验室 | 试剂室内溶剂柜1和2，引风较小 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 |  | 设备部检查后反馈，试剂柜引风无标准要求，目前引风为开启状态 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/6/6 0:00:00 | 已完成 | FX2606-汪晓旭 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/6/8 0:00:00 |  | 2025/5/15 16:09:00 | 2025/6/9 8:46:03
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305实验室废液柜内放有无水乙醇溶剂桶，使用完未及时放回溶剂柜，责任人何超 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0253-刘慧敏,AMT0286-何超 | AMT0022-郭海林,AMT0033-王帆 | 否 | 临时放置，忘记收回 | 人的原因 | 责任人加强培训，区域负责人加强督查 | 随用随还 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMT0253-刘慧敏 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/15 15:59:11 | 2025/5/16 9:37:26
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-01通风橱抽滤体系与真空管路之间未连接有效的缓冲瓶，已现场整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0261-李一凡 | AMT0367-李洪健 |  | 实验疏忽 | 人的原因 | 增加缓冲瓶 | 提高安全意识，例会培训 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/15 15:47:51 | 2025/5/16 9:38:50
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 301实验室 | 301实验室空桶暂存区四氟瓶未密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0302-曹文伶 | AMT0017-戴睿智 |  | 使用完的四氟瓶，用水清洗后未用盖密封报废 | 人的原因 | 用盖密封，值日时报废处理 | 开会强调此内容，加强实验人员意识 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/15 15:46:35 | 2025/5/16 18:38:40
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11396-吕文韬,ALS12857-马涛,ALS12951-赵轶 | 溶剂输送间 | 甲类区域使用铁质工具。 甲类区要求使用防爆工具。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 车间没有铜质工具；导致现场出现不锈钢工具或铁质工具扳手 | 设备设施原因 | 立即收回工具；车间内评估后采取其他相应措施；或者采购相应要求工具 | N/A | N/A | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/15 14:32:09 | 2025/5/19 9:04:47
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11396-吕文韬,ALS12857-马涛 | 污水站池顶 | 池顶边缘有钢筋凸起。 正确做法：及时切除，避免划伤人员。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 污水站建设时遗留 | 设备设施原因 | 施工时，进行切除 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/15 11:32:03 | 2025/5/22 10:34:30
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11396-吕文韬,ALS12857-马涛 | 污水站 | 检测室地面存放大量试剂。 正确做法：根据试剂种类，储存到指定柜内。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 刚领取试剂未及时存储 | 人的原因 | 存放在固定的柜子内 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/15 11:30:06 | 2025/5/15 15:08:28
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11396-吕文韬,ALS12857-马涛 | 污水站 | 施工人员把饮用水放在加料间。 正确做法：生产区域禁止饮水与吃东西。把饮用水放在办公区内。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 施工人员随意放置水瓶 | 人的原因 | 已告知相关人员，禁止将水瓶放置在生产区域内 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/15 11:15:57 | 2025/5/15 15:08:09
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11396-吕文韬,ALS12857-马涛 | 机修间 | 角磨机人离开后电源未关闭。 正确做法：电动工具使用后人员离开前需要关闭电源。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员操作规范不完善 | 方法原因 | 使用后关闭电源 | 完善相关防护措施 | 完善相关防护措施 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/15 11:13:01 | 2025/5/15 14:34:26
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间四层 | 一车间四层，R11釜旁下口鼓氮气管路，使用铁丝固定。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 穿墙釜下口鼓氮气管路，临时使用铁丝进行固定 | 方法原因 | 以沟通机修制作管卡子进行固定完成。 | 与设备副主任进行沟通，对反应釜下口鼓氮气管路固定方式进行探讨及整体进行整改，之后由设备组进行管控。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/27 16:42:38
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间四层 | 一车间四层，R05釜板式镜，两根螺栓松动未紧固。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 釜人孔板试镜螺栓紧固不均导致 | 人的原因 | 以安排现场操作人员将螺栓重新紧固完成。 | 1，与操作人员讲解板试镜螺栓紧固要求与注意事项完成，并要求螺栓紧固完成后进行复检。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/17 10:14:33
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间四层 | 一车间四层，R02釜旁配电柜上应急按钮防护罩脱落状态 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 应急按钮防护罩粘胶失效，导致防护罩脱离 | 方法原因 | 已安安排操作人员使用功能胶进行粘贴固定完成。 | 1，防护罩粘贴时，选择质量较好的功能胶进行。1，加强巡查，发现防护罩脱离的，及时进行处理 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:38:04
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间三层 | 一车间三层，北侧电梯旁白钢搅拌罐液位计为玻璃液位计，存在碰碎风险，需评估拆除液位计可行性。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁翻板液位计缺少，暂时使用玻璃管液位计中，至于评估拆除液位计可行性，现正在沟通进行中。现已沟通明确进行拆卸处理 | 环境原因 | 暂时使用中，具体方案沟通中，已确认进行拆卸，拆卸完成 | N/A | 0 | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/6/25 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/6/25 16:58:57
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间三层 | 一车间三层，北侧电梯旁白钢搅拌罐液位计为玻璃液位计上端阀门芯处有白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 阀门芯子渗漏导致 | 设备设施原因 | 以安排人员进行清理并紧固阀芯子处理完成。 | 1，定期对车间内使用的阀门进行检查，发现阀芯子问题，及时进行紧固处理。2，现场操作人员对操作现场内异常情况负责检查及处理。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:38:19
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间三层 | 一车间三层，R15釜温度计套管法兰连接处有乙醇滴落。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R15釜烘釜，温度计套管内乙醇以进行处理，釜温升高后，套管内残留的乙醇气化，遇法兰冷却导致 | 环境原因 | 以安排现场烘釜人员进行处理完成。 | 1，处理套管内乙醇时，一定要处理干净，避免残留。2，低温釜烘釜时套管不得进行密闭，并需带好引风措施。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:42:23
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间二层 | 一车间二层北侧，薄膜接收罐围堰内仪表空压管路阀门处漏气。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 阀门芯子损坏，以紧固不住，需要进行更换阀门 | 设备设施原因 | 仪表空压阀门，以安排人员进行检查仪表空压使用情况，选择合适机会进行停仪表空压及更换阀门完成。 | 1，仪表空压系统定期检查与操作人员使用异常反馈相结合，发现问题及时进行沟通处理。 | 0 | 2025/6/3 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/6/5 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/6/5 8:53:06
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎,FX1897-张良 | 一车间二层 | 一车间二层R28釜南侧，断开管路未封口。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时连接的尾气管路，断开后封口不及时 | 人的原因 | 以安排现场操作人员进行管路封口完成。 | 班前会进行强调，管路断开后及时进行封口操作完成。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:41:55
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间四层 | 二车间四层南侧，低温乙醇罐液位底部法兰有液体渗漏。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场排查液体为法兰处结冰化冻的水 | 设备设施原因 | 法兰再次紧固，地面积水清理完毕 | 地面化冻水及时清理，避免积水 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 | 05/16/2025复核未完成 | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/17 15:25:06
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间四层 | 二车间四层R09釜下方接收罐，法兰口包裹的塑料布内有液体 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐为空储罐，接收罐底部残留体系内漏出阀门 | 设备设施原因 | 现场清理完毕，增加盲板进行二次防护 | 车间整体排查，其他点位增加盲板进行二次防护 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:42:48
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间四层 | 二车间四层西北侧连续化柱子旁，尾气缓冲罐液位计下方地面，有液体痕迹。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 阀门部位长时间老化松动，有液体滴落 | 设备设施原因 | 阀门重新紧固完毕，地面重新刷绿色树脂漆完毕 | 连续化区域整体排查完毕，老化部位重新紧固，地面进行树脂漆涂刷完毕 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:43:02
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间三层 | 二车间三层，R22釜旁下口鼓氮气管路，使用铁丝固定。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 固定设备选型错误 | 人的原因 | 已使用拉扣重新固定鼓氮气管路完毕 | 车间内进行整体排查完毕，其他点位无异常，内部群重申管路的固定要求，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:43:14
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间三层 | 二车间三层，R22釜上有两道白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作区域5s执行不到位 | 人的原因 | 白色痕迹已清理完毕，责任人进行车间内部处罚 | 内部群重申区域5S执行标准，管理人员每日日检巡查 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 | 05/16/2025复核未完成 | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/17 15:39:17
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴,FX1407-唐虎 | 二车间二层 | 二车间二层，R32釜鼓泡器内石蜡油已倒吸。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作区域检查不到位 | 人的原因 | 石蜡油已重新添加完毕，责任人进行车间内部处罚 | 车间整体反应釜排查完毕，石蜡油添加完毕，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:43:41 | 2025/5/16 10:43:41
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 实验室 | 实验室真空泵未使用未及时进行断电，已告知属地进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 真空泵使用完毕后未及时关闭 | 人的原因 | 关闭电源 | 群内强调 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/15 17:52:57
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1001-张连珠 | 一车间 | 一车间三车R30釜旁放料插底管有焦油滴落。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | R30釜内焦油较多，导致插底管堵塞，人员疏通时有滴落 | 物料原因 | 已第一时间清理 | 疏通在连续塑料袋进行，避免撒漏 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/16 22:38:49
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R16釜下口连接的压滤罐试镜处表面有白色物料，已告知陶政民进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 上批掏压滤罐残留 | 人的原因 | 已第一时间清理 | 压滤罐掏罐后第一时间完成清理 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/16 22:35:37
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层101-R15-Tr01接收罐下口阀门有液体滴落，且缺少末端盲板，已告知陶政民进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 下口阀门内漏 | 设备设施原因 | 已增加盲板 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/16 22:35:57
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间一层Drc04门前拍子上有一塑料袋承装物料，缺少相应的物料标识，已告知刘通进行处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 塑料袋承装物料缺少相应的物料标识 | 人的原因 | 增加标签标识 | 项目组人员取样完毕后及时粘贴标签 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/16 22:36:20
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R13釜下口连续化操作人员踩在接收罐下口阀门上禁锢接收罐试镜，已现场告知更换登高设备进行操作。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员违规 | 人的原因 | 现场对责任人进行培训及强调 | N/A | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/26 8:52:15
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 二期卸料灰电机配电箱，使用铁丝紧固，需要更换成上锁管理 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 此位置是原挂锁位置，目前使用下方的暗锁进行锁定 巡查时门出现变形，导致未上锁 | 设备设施原因 | 对变形的门进行维修，恢复锁定 | 日常检查 | 无 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/25 11:06:44
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 二期焚烧炉氨水压力表和空压压力表装反，汽包上的电线管路有多出破损，需要维修 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 现场均是不锈钢表，人员安装时未辨识清楚 | 人的原因 | 对此表进行更换 | 人员定期进行排查 | 无 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/25 11:07:17
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层3000L卧罐巡查时处于超压状态，0.2MPa超过储罐设计压力，氮气管路阀门处于关闭状态，储罐其他阀门均处于关闭状态，疑似氮气阀门内漏，不满足之前CAPA要求未使用状态尾气常开，现场沟通郭文旭排压处理。 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 尾气处无固定尾气管路，尾气未开始，检查阀门无内漏现象 | 人的原因 | 现场开启尾气拍压 | 车间例会培训现场的尾气处于敞开状态，尾气阀门悬挂未使用开启标识 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 16:32:07
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层5704水相罐，氮气临时软管被拆卸，储罐处于无氮气保护状态；现场沟通葛忠强添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 反应釜投料缺号临时氮气，拆卸储罐氮气未及时恢复 | 人的原因 | 现场恢复储罐氮气 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 16:32:17
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层投料现场暂存14桶甲醇钠溶液；与要求不符，现场沟通胡洋处理。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 备料过多，集中存放未管控数量 | 人的原因 | 对物料清出车间 | 例会强调物料现场使用不超4桶，现用现备 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 16:32:29
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现05/14/2025 15：57一车间二层8520项目压滤罐收料，项目人员未佩戴劳动防护查看罐内情况 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 项目人员安全意识薄弱 | 人的原因 | N/A | 沟通项目主管张忠尧对其下属进行劳保佩戴要求 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:05:53
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现05/14/2025 16：50一车间二层8520项目压滤罐收料人员穿戴PPE选型错误 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员穿戴劳动保护无异常 | 环境原因 | N/A | 车间进行要求，劳保的佩戴按照MOR PPE要求执行 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:06:21
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 实验室 | 监控巡查发现实验室白钢溶剂桶使用后长时间放置地面上未放归溶剂柜内 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员分装溶剂后未放回原位 | 人的原因 | 放回原位 | 群内强调 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:19:26
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 102-R20至102-R22水相分液管路上有其它项目标签未除去；102-R05下口并联两个压滤罐而PID图只体现1个压滤罐；102-R22釜上缺少白钢漏斗 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 标签去除不及时 | 设备设施原因 | 现场去掉多余标识 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:20:01
2025/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 103-R12釜上连接的气动泵，白钢计量泵，防腐计量泵缺少必要的项目管路标识及试密标签 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 管路缺少标识及试密标签 | 人的原因 | 增加标签标识 | 管路缺少标签标识，使用前沟通生产经理进行悬挂 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:20:24
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放发现05/14/2025，22：07一车间二层人员穿戴白色防化服不规范防化服帽子未戴上 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识薄弱，未仔细检查穿戴劳保 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报，要求劳保穿戴合规化 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:20:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层使用101-R18氮气连接的3000L储罐尾气阀门未悬挂未使用常开标识，氮气管路上未增加减压阀；一车间四层101-R16接收罐尾气阀门未悬挂未使用常开标识；一车间四层0177滴加罐氮气和尾气在同一三通阀门上，滴加罐尾气阀门未悬挂未使用常开标识；一车间四层101-R16接收罐氮气管路处于断开状态，尾气阀门未悬挂未使用常开标识；一车间二层101-R26-Tr01，101-R32-Tr01，7376项目母液罐，0177盐水相接收罐，101-R28-Tr01，101-R20-Tr01，尾气阀门未悬挂未使用常开标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签未及时进行悬挂 | 人的原因 | 已完成标签的悬挂 | 后续设备及时悬挂标识 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:06:39
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-R19接收罐，103-R25接收罐尾气阀门未悬挂未使用常开标识；三车间三层103-R09-Tr01，103-R22-Tr01，103-R20-Tr01，103-R01-Tr01，103-R21-Tr02，103-R07-Tr02，尾气阀门未悬挂未使用常开标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 尾气阀门未悬挂未使用常开标识 | 设备设施原因 | 增加标签标识 | 设备储罐使用完毕后及时开启尾气阀门 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:06:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层5704水相罐，102-Tr025，102-Tr023尾气阀门未悬挂未使用常开标识；二车间二层薄膜轻组分102-E06，102-E09，102-E05，102-E08，102-E04尾气阀门未悬挂未使用常开标识；二车间二层薄膜重组分罐区尾气阀门均未悬挂未使用常开标识；二车间二层102-NMF02-Tr01，102-Tr022，102-R16-Tr01，102-R15-Tr01尾气阀门未悬挂未使用常开标识；二车间三层102-R24-Tr01，102-Tr020，102-R12-Tr01，102-R25-Tr01，102-Tr017，102-Tr019，102-Tr016，102-Tr032，102-R20-Tr01，102-R22-Tr01，102-R23-Tr01 尾气阀门未悬挂未使用常开标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 尾气管路标识未悬挂禁止关闭 | 设备设施原因 | 补充完毕 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:07:15
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间三层103-R19旁消火栓灭火器箱玻璃破损需要恢复，玻璃碎片需清理以免伤人 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 消火栓灭火器箱玻璃破损 | 设备设施原因 | 对玻璃进行更换 | 对玻璃进行更换 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:07:35
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层换热间两个独立换热缓冲罐液位均超出上限，间外热水管路漏水严重需要处理 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 间外热水管路漏水严重 | 设备设施原因 | 对设备进行试密紧固 | 独立换热使用前进行检查阀门开启状态 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:23:29 | 2025/5/18 22:07:59
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间操作人员张德顺佩戴的全面罩上滤毒盒，未填写开封日期。 | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员张德顺使用全面罩，滤毒盒开封后遗忘填写日期。 | 人的原因 | 现场已安排张德顺将滤毒盒开封日期填写完成。 | 1，车间正逐步取消全面罩的使用，改用正压呼吸器，要求人员呼吸防护以正压呼吸器为主。2，车间不再下发滤毒盒，特殊情况，特殊审批。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:44:09
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔区域，照明开关挠性软管断裂 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 挠性软管老旧导致 | 设备设施原因 | 已联系电工对该处挠性软管进行处理完毕，对其他照明灯涉及挠性软管进行排查出现类似情况一并进行整改完毕 | 每周巡查车内部其他位置挠性软管情况出现异常的及时解决处理 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:44:21
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲3、4库 | 甲3、4库，20#库内放置的锌粉下方放置多个排子，锌粉桶盖处已高出氢气探测器探头，已不满足氢气检测器安装于释放源上方的要求。 | 化学品管理 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 为预防库房漏雨做的措施 | 人的原因 | 将堆叠的托盘撤掉，仅保留一个托盘 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:45:52
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 二车间 | 二车间四层17釜法兰口上有黄色物料痕迹。 | 其他 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作区域5s执行不到位 | 人的原因 | 黄色物料痕迹已清理完毕，责任人进行内部处罚 | 内部群重申5s执行标准，管理人员每日日检排查 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:46:11
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX344-董梦迪 | 一车间 | 一车间Ce09离心机，排气筒与尾气管路间存在间距，影响尾气吸收效果。 | 其他 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 09#离心机未使用，尾气用于间内撵料的撵料箱，使用绿色引风管进行连接使用。待撵完料，恢复离心机尾气使用。 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:49:10
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 焚烧车间 | 焚烧车间北侧尿素转移泵电机防护罩脱落。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 大风天气导致防护罩脱落 | 环境原因 | 已重新制作新的防护罩并固定完毕 | 检查其他泵的电机防护罩是否存在同种情况一并进行固定 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/22 13:31:39
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R20釜接收罐下口阀门未关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐为清洗后储罐，暂未投入使用，人员疏忽遗忘 | 人的原因 | 已关闭下口阀门，责任人进行内部处罚 | 内部群重申“人走阀关”要求，管理人员每日跟踪巡查 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:49:51
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-R29釜旁记录桌上1000L方槽使用记录中氧含量数值填写正常，检查结果处未勾选执行人王丹05/14/2025。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员王丹1000L方槽Check List未按要求执行，根据EHS管理条例21条进行奖惩处罚。 | 人的原因 | 当班工程师与责任人沟通确认后，1000L方槽Check List未勾选处，勾选完成。 | 车间对Check List执行错误零容忍，对Check List执行不到位人员直接进行奖惩处理。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/17 15:42:52
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 监控巡查发现05/14/2025，00：25时一车间三层操作人员马自权一只脚踩在登高车上一只脚踩在压滤罐上处理压滤罐上方设备。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 通过监控及现场模拟操作，此次操作人员马自权一只脚踩在登高车上，另一只脚踩在压滤罐手孔法兰上，比两只脚都踩在登高车上操作，安全性更高，如两只脚都踩在登高车上，身体前倾角度较大，操作危险性较高。此发现项本次不进行处罚。 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/17 10:17:21
2025/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 监控巡查发现05/14/2025日01：55时一车间三层操作人员拆除101-R09釜下口盲板过程中未使用容器接取导致少量液体滴落至下方地面。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员马自权未按要求执行，根据EHS奖惩条例第40条进行处罚 | 人的原因 | 现场以进行处理完成，同时与责任人进行沟通，强调管路，盲板拆除操作要求完成。 | 车间内重申管路，盲板等拆除要求完成，对不按要求执行人员，进行奖惩处罚。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/17 10:16:37
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层中央楼梯旁药品箱内纱布过期需更换。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员检查疏忽遗漏 | 人的原因 | 已更换有效期内纱布完毕，责任人车间内部处罚 | 车间其他点位排查，更换纱布完毕 | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/17 15:33:11
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层精馏塔东侧消火栓绿色检查签超期未填写。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 负责人员李德强检查或记录遗忘填写，根据车间管理要求进行积分处罚。 | 人的原因 | 现场以重新进行检查确认，并记录完成。 | 1，分管副主任在消防设施到期日，钉钉群众进行提醒，要求分管人员进行检查及记录。2，定时抽查消防设施检查及记录更新情况，发现问题及时处理。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:50:04
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R12釜间记录桌内放置一正压呼吸器面罩使用后未进行密封处理。 | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员马勇安全意识不足，正压呼吸器面罩使用后未进行密封。 | 人的原因 | 现场要求责任人马勇将正压呼吸器面罩进行密封完成。 | 班前会强调个人防护用品自己要做好保护，保证自身安全。 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:11:51 | 2025/5/16 10:50:15
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现801-R02釜上漏斗手套处有白色物料痕迹残留，沟通刘永红主任反馈为操作人员 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 现场检查漏斗手套有残留，清场不彻底导致，当班负责人刘权未及时发现 | 人的原因 | 从新进行清理 | 重申固体投料后清场标准 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/22 9:49:19
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼4车间压滤罐800-N13无特种设备使用标志，需要进行添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 原特种设备标志脱落未及时发现 | 人的原因 | 重新进行张贴 | 每月进行一次专人排查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/22 9:50:04
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-R07釜上加料车有一手套未使用O型圈固定，需要进行添加，沟通刘永红主任反馈设备准备时有O型圈，还请调查原因 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 因该加料车多批次使用，手套状态差，操作人员更换手套后未及时恢复O型圈 | 人的原因 | 重新进行添加固定 | 对操作人员进行强调说明此类问题立即进行添加 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/25 16:10:08
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现807车间800-R03反应釜减速机无防尘罩，需要进行添加，沟通刘永红主任反馈为 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 该设备无防尘罩，车间考虑欠佳，未识别风险 | 人的原因 | 已添加完毕 | 对所有移动设备进行检查是否存在同类问题 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/22 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/22 9:49:37
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层走廊应急柜钥匙未放置在指定位置，需要恢复原位，沟通蒋月明恢复 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用完毕未放在指定位置 | 方法原因 | 已归位 | 传达培训 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/16 15:57:23
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼903-R02保温脱落，与蒋月明沟通及时进行恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定保温螺丝松动 | 设备设施原因 | 已紧固维护 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/16 15:57:34
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼903-R02-Tr01的液位计乱码，接收罐用于浓缩，现场查看罐内液位约10%，需要进行恢复。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计内脏，导致浮子卡住，已对磁翻板液位计进行清理恢复 | 设备设施原因 | 对磁翻板液位计进行清理恢复 | 同步排查清理 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/16 15:57:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层4车间的安全疏散标识灯不亮，现场与蒋月明沟通及时报修恢复 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维修中 | 设备设施原因 | 已沟通电工班组，维修 | 整体排查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/16 15:57:59
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层走廊的疏散指示灯固定螺丝已丢失，建议及时固定 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 螺丝松动掉落 | 设备设施原因 | 已恢复 | 整体排查 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/16 15:58:11
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 12号楼 | 12号楼3层干燥间3-18接收罐TJ3-1205-Tr002物料管路（未使用）未添加支撑，需要及时添加，现场沟通班长朴志反馈为管路待安装； | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 管路安装中，现场已整改完毕，安装支架 | 人的原因 | 进行支架安装 | 对设备组安装管路人员进行教育后续及时安装支架 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/27 13:38:08
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼杜相颉班组 | 702-R08反应釜上加料漏斗一橡胶圈裂点较多，一处需补充一根橡胶圈；现场已沟通夏海超主任已联系保洁进行整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 漏斗手套O型圈破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行补充 | 使用前进行检查确认 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/6/22 14:19:03
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王斌班组 | 1、800-N06压滤罐收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的铲子静电接地完好，现场未见异常情况 2、805-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、801-R08放桶操作，操作人员穿戴全面罩，黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，反应釜内溶剂不到200L，无放冒风险，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/15 8:04:26
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼韩洁班组 | 1、903-R09使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-TR007下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、902-R03使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/15 8:04:26
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 车间自主开具的临电作业票25020788（已闭票），未在作业证领取、回收记录上进行登记 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员忘记 | 人的原因 | 对人员传达培训，处罚公示 | 传达培训 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/19 8:22:47
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-R06使用加料车投固体物料，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R01使用漏斗投固体物料，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/15 8:04:26
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼赵志勇班组 | 1、1-05间使用塑料漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，反应釜静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R39滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1205-R34使用漏斗投固体物料，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、1205-R19/R20-TR01接收罐下口放桶操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/15 8:04:26 | 2025/5/15 8:04:26
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R15使用的冲洗小车磁力泵缺少螺丝固定，车间及时添加 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝折内部 | 设备设施原因 | 已联系保全进行维护 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/21 7:12:40
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 9车间三层储罐209-T01尾气视镜破损有裂纹，车间及时更换 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:29:23
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 207-E02旁物料管路SEA下端有渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，垫片破损 | 设备设施原因 | 以清理并更换垫片完成 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:36:59
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 9车间三层连续化平台下方计量泵上下口缺少封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板未及时安装 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:37:27
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 9车间二层平台下计量泵泵体缺少一个螺丝，计量泵下口缺少封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝突出未设备原有状态，螺丝缺少已补充 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:40:33
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-Ce03上盖缝隙处有物料渗漏痕迹，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:41:04
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01尾气管路上有多处沙眼，尾气视镜位置渗漏螺丝未紧固 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:42:29
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-Ce05至206-Ce05-Tr01转移泵馍片下方位置漏油，现场已沟通车间人员进行清理车间需要沟通维修 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系保全人员进行维修 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:43:09
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 6车间三层100L碱吸收罐阀门缺少盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板未及时安装 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:47:05 | 2025/5/15 22:44:01
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：33 4号楼4-43间CMM-404-R16釜就地温度显示仪表面安装朝后不便于观察。正确做法：调整温度显示仪朝向向前，便于直观温度显示仪示数 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4-43间CMM-404-R16釜就地温度显示仪表面安装朝后不便于观察 | 人的原因 | 已整改，将仪表重新安装 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:25:20
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：52 4号楼3-27间气动泵静电卡子串联接在储罐上。正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS7213-杨欢 |  | N/A | 人的原因 | 已整改将静电卡子一段夹在储罐上，另一端夹到静电扁铁上 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:25:44
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 13：26 4号楼三层物流通道静电卡子损坏且标签破损。正确做法：及时维修并粘贴标签，避免影响使用 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS7213-杨欢 |  | 标签滑破损 | 设备设施原因 | 已整改静电卡子已进行回收 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:25:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼二层 | 15：04 11号楼2-40离心薄膜TJ4S-1106-E01设备进料口位置法兰连接处缺少静电跨接.正确做法：及时连接。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ACT844-安林波,ALS8494-杨欢 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | 已添加完毕 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:26:21
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：35 11号楼四层4-16间手套箱上残留物料粉末。正确做法：及时清理，避免粉尘暴露。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时清理，避免粉尘暴露。 | 人的原因 | 及时清理，避免粉尘暴露。 | 及时清理，避免粉尘暴露。 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/16 5:16:38
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：54 11号楼三层3-32间地面状态较差。正确做法：及时清理，以免损坏地面。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时清理，以免损坏地面 | 人的原因 | 及时清理，以免损坏地面 | 及时清理，以免损坏地面 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/16 5:16:53
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 13:33 11号楼3-25间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施原因 | 两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/16 5:17:07
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 05/14/2025 04：23 11号楼4-16间项目人未穿戴对应劳保进入物料分装区域。正确做法：穿戴好对应劳保再进入。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 穿戴好对应劳保再进入。 | 人的原因 | 穿戴好对应劳保再进入。 | 穿戴好对应劳保再进入。 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/16 5:17:19
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：06 4号楼4-43间 连接玻璃反应釜CMM-404-R16的气体转子流量计上的压力表缺少合格签，正确做法：及时补充，仪表需合格签和位置签双签管理 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，压力表缺少合格签 | 人的原因 | 已整改，添加合格签以及位置签 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 0:02:57
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：14 4号楼4-48间 乙二醇管路旁通阀未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵，防止使用时勿碰造成滴漏 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，乙二醇管路旁通阀未盲板盲堵 | 人的原因 | 已整改，乙二醇管路旁通阀增加盲板盲堵 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 0:03:41
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：38 4号楼3-06间 沾染物和全面罩袋子未密封处理，正确做法：及时密封处理，防止气味扩散 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | 已整改沾染物和全面罩袋子已密封处理 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11919-赵凯 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:34:34
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/14/2025 13：42 4号楼4-15间 操作人员压滤罐收料时未拉警戒线，正确做法：操作前及时拉起警戒线 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，操作人员压滤罐收料时未拉警戒线 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 0:03:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：17 11号楼4-30间，1108-sy12激活罐TCU液位计上限标识脱落。 正确做法：为能直观观察液位高限情况，应及时恢复上限标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 为能直观观察液位高限情况，应及时恢复上限标识。 | 人的原因 | 为能直观观察液位高限情况，应及时恢复上限标识。 | 为能直观观察液位高限情况，应及时恢复上限标识。 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:32:08
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 22:48 11号楼3-37间，钢平台楼梯缺少防滑条。 正确做法：为减小上下楼梯时摔倒风险，应及时粘贴防滑条 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 为减小上下楼梯时摔倒风险，应及时粘贴防滑条 | 设备设施原因 | 为减小上下楼梯时摔倒风险，应及时粘贴防滑条 | 为减小上下楼梯时摔倒风险，应及时粘贴防滑条 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:31:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 23:05 11号楼公斤级实验室1-17间防爆蠕动泵电线管路保护外壳断裂。 正确做法：应及时查看进行修复。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT337-张文科 | 否 | 蠕动泵是移动设备，来回接电进行拉扯，防爆管时间长老化，导致折断 | 设备设施原因 | 使用人员，用前检查。平时多巡查，有问题及时整改 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:31:22
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 05/15/1:24 11 号楼4-15，人员在清理手套箱过程中带着一次性手套摸门把手。 正确做法:为避免交叉污染应将手套脱掉后再进行开门操作。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 为避免交叉污染应将手套脱掉后再进行开门操作。 | 人的原因 | 为避免交叉污染应将手套脱掉后再进行开门操作。 | 为避免交叉污染应将手套脱掉后再进行开门操作。 | 不涉及 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:22:44 | 2025/5/18 20:30:56
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R21-Tr01尾气视镜玻璃偏离中心位置 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视镜偏离 | 人的原因 | 已重新安装 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:28:48
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 1车间四层北走廊真空泵压力报警监测黑屏，已沟通郝阔处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | PLC屏断电 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:29:14
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R12/R13中间地面有腐蚀痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 地面腐蚀 | 物料原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:29:27
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R13加料车未使用，加料箱门有四个卡子未拧 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备清洗安装后未使用 | 方法原因 | 已禁锢 | 安装后及时禁锢 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:30:04
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15加料车塑料袋封口处缺少一根O型圈 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 损坏后未及时安装 | 设备设施原因 | 已安装 | 损坏后及时安装 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:28:13
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间二层303-R05-Tr03液位计缺少阀门，液位上限标识损坏 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备安装中未使用 | 方法原因 | 已悬挂标识使用前进行安装 | 设备使用前进行安装确认 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:27:45
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R16下口转移管路连接的磁力泵接地线脱落 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备安装中泵线未连接使用 | 方法原因 | 已安装 | 设备使用前安装确认 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:27:30
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce07-Tr01液位计使用聚乙烯管路代替 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 临时连接使用 | 方法原因 | 已更换 | 及时更换 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:27:16
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP001真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:27:03
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP008真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:26:47
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 20:30，301-Drc03烘料中，现场查看超温报警上限设置无异常，下限设置要求42℃，实际设置为9.7℃，现场沟通赵立伟更改报警 | 工艺安全 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 烘料要求控制夹套温度 | 方法原因 | 夹套温度设置无异常 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 7:15:42 | 2025/5/16 6:29:01
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R06加料车手套上有物料残留，已沟通现场人员处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间操作人员清理不到位 | 人的原因 | 现场清理完毕，车间已经重新进行强调 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:51:52
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R03釜前，乙酸钠，氢氧化钠放在一起，已沟通现场人员分开存放 | 化学品管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | R03要投这两个料，全部投入 | 方法原因 | 现场进行了区分，车间进行强调完毕 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:52:11
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-T10上方法兰缺少盲板，721-R06加料车手套处缺少黑胶圈 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备临时链接尾气时拆除 | 人的原因 | 现场安装完毕 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:52:27
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R17分布器漏乙二醇，需要进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:52:50
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R12下口两个压滤罐302-N07上口法兰无盲板、514-F01侧方两个法兰无盲板封堵 722-F03，722-F04侧方法兰缺少盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员安装未按标准进行安装 | 方法原因 | 已安装完毕 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:53:07
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 22:26巡查620-R14加料车CK情况，发现CK已经确认完毕，但是加料车有三个手套缺少黑胶圈，人员反馈做CK时就没有，但是也未进行补充，已沟通现场人员补充后投料 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场执行不到位 | 人的原因 | 已进行重新培训批评教育 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:31:28 | 2025/5/16 0:51:28
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD01-Tr01液位计下方有物料析出，请车间及时处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液位计下方有物料析出 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 22:42:41
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD03-Tr01液位计下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 有渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:31:17
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 11车间二层移动设备机械完整性复核问题： 1.411-Ce01间内固定电子秤缺少静电接地，现场正在进行放桶，已要求人员先使用静电卡子连接，后续请车间连接静电接地 2.411-Ce02间内固定电子秤缺少静电接地 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 无固定电源未进行接地 | 方法原因 | 已完成接地 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 22:44:17
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间二层2-33间门口上方夹层有乙二醇渗漏，请车间及时排查漏点 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 夹层有乙二醇渗漏 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:31:32
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间二层移动设备机械完整性复核问题： 1.410-R17下口放桶时使用移动电子秤，电子秤上未连接静电卡子，现场已要求整改 2.410-Ce03间内电子秤倾斜放在台阶上使用静电接地线固定，电子秤有掉落损坏风险，请车间及时整改 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | CE03 刷漆 地面整体完成后彻底恢复 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:57:55
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M12 | 12车间二层移动设备机械完整性复核问题： 1.412-Ce02间内固定电子秤缺少静电接地 2.412-Ce01间内固定电子秤缺少静电接地 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 电子秤不是固定电源未进行接地 | 方法原因 | 已完成接地 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:58:10
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 13车间二层移动设备机械完整性复核问题： 1.305-Ce06连接流体过滤器缺少压力表 2.305-Ce06间内固定电子秤由于连接流体过滤器做管原因，现在放在缓冲间外，请项目结束后及时恢复 3.413-Ce01间内固定电子秤缺少静电接地 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 房间地面维护及管路改造为未及时回复 | 设备设施原因 | 已进行归位整改 | 已进行归位整改 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:58:25
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 11车间四层走廊CPo143234离心母液桶上方标签未进行粘贴有掉落风险 | 标识标牌 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 标识未进行粘贴 | 方法原因 | 已完成粘贴 | N/A | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/15 23:59:29
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间四层薄膜间内人员全面罩与手套混放易造成污染，现场已沟通乔浩正整改 | PPE管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 全面罩和手套混放 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/16 0:09:16
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 413-R01旁独立换热静电接地未连接，现场已沟通杨金龙联系电工连接 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 电子秤移动后未及时增加静电接地 | 人的原因 | 增加静电接地 | 增加静电接地 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/16 0:09:37
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-R12下口管路支架上方缺少固定，并且支架已经倾斜不稳定，请车间及时整改 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 管路支架不稳定 需要重新固定 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/16 0:09:51
2025/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | CPo124584-10-03PID图复核问题: 1.410-R18加料车未安装 2.410-R18下口压滤罐未连接 3.410-R12上方加料车未安装 4.410-R12至410-Ce01与410-Ce02管路未连接 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目准备中 设备链未完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/15 6:28:50 | 2025/5/16 0:25:04
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间二层走廊东侧应急柜上应急药品箱内过期药品需要及时处理；四层东侧和西侧走廊应急柜内缺少灭火毯需要及时添加 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 药品箱为之前废止的药品箱，人员清理预留去放置于二楼现场，已重新进行安装更换内部药品 | 人的原因 | 已重新将药品箱内要求更换放置二楼现场 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 18:59:36 | 2025/5/17 14:51:02
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房&棚库 | 库房1东侧应急柜一扇门锁钥匙损坏锁芯锈蚀无法开启需要更换 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 柜门锁时久老化上锈 | 设备设施原因 | 人员已对锁芯进行除锈，门锁可以正常开启 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 18:47:30 | 2025/9/21 15:25:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS12863-张浩 | 12#库 | 12#库卷帘门防爆电气箱螺母安装不紧固 正确做法：防爆电气各连接件应该禁锢 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 螺母安装未完全固定 | 人的原因 | 已报修电工，重新进行固定 | 同步排查同类卷帘门防爆控制箱螺母的紧固情况，确保防爆设备安全固定 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2025/6/23 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/23 11:24:25
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS12863-张浩 | 7#楼 | 7#楼东侧编号：EC-CMM-KF-04应急物品柜未贴封条 正确做法：封条遗失后应及时补充 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 封条自然掉落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 日常发现应急物品柜封条掉落或粘贴不牢固的，需重新进行粘贴，再粘贴之前确认好物品齐全无异常 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2025/6/23 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/23 11:23:54
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS12863-张浩 | 14#库 | 货架号：14A-14拖拍上物料绑带不牢固 正确做法：物料绑带应该牢靠 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 绑带捆绑不牢固 | 方法原因 | 重新进行固定 | 日常绑带固定操作，需确认好物品间的间距是否完全贴合，固定时确保牢固，日常发现绑带松动的及时重新捆绑，确保牢固 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2025/6/23 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/23 11:23:31
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS12863-张浩 | 8#楼 | 8#楼西侧车牌号：津B12904的叉车特种设备日检查表未按要求检查填写 正确做法：特种设备应按照日管控、周排查、月调度进行检查记录 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员漏检 | 人的原因 | 重新确认叉车，填写检查表 | 同步检查其它叉车检查记录是否正常填写，将现有的叉车定人定员，每日上班使用前对叉车进行检查并记录 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12863-张浩 | 2025/6/23 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/23 11:23:00
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS11701-孙永奇,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 427 | 理化检测室旋光仪上方万向引风罩（CMM-CMMD-427-4-1）过期未检查（应检查日期：03/15/2025） 正确做法：通风设备应每半年检查一次 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时更换 | 人的原因 | 更换 | 建立检查清单 | 0 | 2025/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/3 0:00:00 | N/A | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/3 10:19:48
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS11701-孙永奇,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 2层配电室 | 编号：CMM-01-PDS-02配电室地面灰尘较多，且有柳絮（易燃物），需要及时清理 正确做法：配电室应无杂物 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 |  | 人的原因，未及时清理 | 人的原因 | 立即清理 | 加强日常巡查 | - | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12957-徐明坤 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/16 0:00:00 | N/A | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/5/28 11:42:16
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 5月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS11701-孙永奇,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 237 | 通风橱风速校验过期，应检查日期05/09/2025 正确做法：通风设备应每半年检查一次 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 |  | 未及时处理 | 人的原因 | 更换 | 建立清单 | 0 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/3 0:00:00 | N/A | 2025/5/14 17:55:08 | 2025/6/3 10:19:27
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 419实验室 | 419-14通风橱使用的循环机导液管路无保温棉，管路表面有冷凝水，现场沟通实验人员增加保温棉。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM4542-侯峰 | AMM4542-侯峰 | 否 | 该装置是夜班使用，白班人员搭建，白班人员循环机准备好后由于疏忽未意识到晚上使用会产生冷凝水问题，导致忘加保温棉 | 人的原因 | 已经在循环机导液管路加上保温棉 | 1实验室其他循环机已经排查，管路均已经加上保温， 2，已经组织实验室人员培训，马上夏天到来，注意冷凝水问题，可能产生冷凝水地方做接收或者安装保温 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/14 17:27:45 | 2025/5/20 10:09:42
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 515实验室 | 515-21通风橱夹套瓶夹套进出口未使用拉扣固定 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员安全意识低 | 人的原因 | 拉好拉扣 | 在实验室强调拉好拉扣 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/14 17:27:45 | 2025/5/20 10:05:08
2025/5/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-735 | 10：47，17通风橱加热反应未加数显温度计 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM3066-王慧东 | 否 | 工作被打断后，忘记了添加数显温度计 | 人的原因 | 立即添加 | 双人复核 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/14 17:26:33 | 2025/5/15 9:10:29
2025/5/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-733 | 10：28，使用过的一次性吸管，沾有溶液的一头朝向通风橱外放置 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM3062-韩志强 | 否 | 人员操作意识薄弱 | 人的原因 | 丢掉已用吸管 | 使用完塑料吸管及时丢弃 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/14 17:25:50 | 2025/5/15 9:10:41
2025/5/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-619 | 11：13，13通风橱氢化反应，氢气气囊未按操作规范要求放置，直接放置在通风橱台面上 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS10271-吴小慧 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 经过询问实验人员没有关注到，操作规范中有关氢气袋的放置问题，导致没有提前准备塑料桶装 | 人的原因 | 巡查发现后现场第一时间已经将氢气放置于10L注塑桶中 | 以此为典型案例在部门例会上，全体实验室人员进行培训，对于安全操作规范规定的事项需要逐条的落实 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/14 17:24:57 | 2025/5/16 13:12:59
2025/5/14 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 10-516 | 13：44，14通风橱存放高毒化学品DMAP，与CDI同二级防护；通风橱未张贴高毒品象形图。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 |  | AMM3291-高建芳 | 否 | 化学品管理不规范 | 人的原因 | 将DMAP与CDI分开存放，并在通风橱张贴高毒品象形图。 | 晨会强调化学品管理要规范 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3291-高建芳 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/14 17:23:32 | 2025/5/16 13:12:36
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 承包商现场施工日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商楚天华通气瓶未固定存放 正确做法：气瓶应进行双道固定 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS4612-张晓慧 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 经了解是更换空瓶时，未及时固定 | 人的原因 | 立刻停工整改 | 进行安全培训 | NA | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS4612-张晓慧 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/14 16:35:35 | 2025/5/15 10:56:56
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 承包商现场施工日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商南通新华（土建组）线盒保护盖缺失 正确做法：线盒保护盖应完好 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 线盒保护盖缺失 | 设备设施原因 | 整改 | 入场前检查及验收。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/14 16:34:07 | 2025/5/16 18:51:58
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 溶剂柜的静电接地点检测日期超期 正确做法：静电接地点检查日期超期前联系电工进行检测 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 静电接地检测日期超期未及时更新 | 人的原因 | 静电接地检测日期及时更新，已联系电工刘志强 | 静电接地检测日期及时更新 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/14 16:31:58 | 2025/5/18 13:50:19
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 411暂存间 | 垃圾桶及检测设备遮挡电箱 正确做法：电箱1米范围内严禁遮挡 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 收拾暂存间时分析员未意识到遮挡电箱的问题 | 人的原因 | 将垃圾桶和设备挪走 | 组内培训，强调电箱1m内不允许放置物品，不得遮挡电箱 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/14 16:27:31 | 2025/5/15 10:57:31
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 引风罩及通风橱风俗检测日期超期 正确做法：引风罩及通风橱风速检测日期超期前提前联系暖通组进行检测 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 实验室负责人之前已关注到检测日期超期问题，并已联系暖通组进行检测，暖通组反馈会统一进行检测 | 人的原因 | 联系暖通组进行检测 | 超期前联系暖通组进行检测 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/14 16:20:31 | 2025/5/16 14:05:53
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 三车间 | 一楼走廊药品箱内医用棉签散落在箱内污染状态 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 人员进行药品使用时未进行清理 | 人的原因 | 已进行重新整理，同时要求人员使用后及时整理 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:34:25 | 2025/5/17 14:51:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 焚烧炉 | 焚烧炉35kg灭火器罩子氧化破损需要更换 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 室外存放，时间长久风化导致破损 | 设备设施原因 | 沟通EHS购买新的罩子，回来后更换 | 安排专人负责每月定期进行巡检 | 0 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/6/14 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:27:38 | 2025/6/16 9:17:22
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 焚烧炉 | 碱液间西门安全出口灯故障不亮需要维修更换 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，安全出口灯损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部更换，但现在还没有采购回来 | 加强巡查，定期安排专项巡查 | 0 | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/6/8 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:24:36 | 2025/6/9 8:46:25
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R14下口至203-R12转移管路，需要粘贴管路标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 设备准备中，未悬挂完毕 | 设备设施原因 | 已安排进行悬挂 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:22:26 | 2025/5/17 14:50:05
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 焚烧炉 | 碱液间东门上方一接线槽盒无盖 | 电气仪表 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 施工后，忘记盖上。 | 人的原因 | 沟通设备部，重新安装盖上 | 定期巡查，安排专项巡检 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:20:55 | 2025/5/17 14:52:06
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间三层，205-R05、R06接收罐尾气阀门关闭，此阀门需要保持敞开，禁止关闭 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 人员使用后未进行开启 | 人的原因 | 已进行现场开启，同时排查其余接收罐尾气阀门状态进行同步改正 | 对于尾气阀门要求不使用及时开启 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:18:22 | 2025/5/17 14:52:32
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 焚烧炉 | 应急喷淋洗眼器停用状态，需要投入使用 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 焚烧炉原来整体停用，洗眼器也挺用。现在检修，开启 | 人的原因 | 洗眼器立刻启用，标签拆除 | 焚烧炉启用后，及时更换标签 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:18:14 | 2025/5/17 14:52:53
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层203-R03加料车螺杆处、反应釜电机下方残留白色物料 | 能力意识 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 人员进行投料后现场清理不彻底 | 人的原因 | 已进行现场清理， | 同时对于班组人员进行要求，现场清理需要及时 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:16:38 | 2025/5/17 14:53:12
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层溶剂输送区TF09-L01-LF01流体过滤器后氮气管路接头处漏气，需要处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 管路处空间过小，氮气头处弯折导致 | 设备设施原因 | 已增加弯头，避免氮气管路弯折 | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 15:13:43 | 2025/5/17 14:53:35
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R08加料车有两颗螺栓不匹配，无法紧固，该螺栓使用生料带缠绕塞入螺丝孔中 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 螺丝长时间使用脱扣 | 设备设施原因 | 重新更换螺丝 | 重新更换螺丝 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/16 0:25:20
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 13车间三层登高梯轮琐止装置损坏，锁止状态下车轮仍可转动 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 进行维修 | 进行维修 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/16 0:27:00
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R09旁固定电子秤缺少静电接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 电子秤维修后恢复未及时连接静电接地 | 人的原因 | 连接静电接地 | 连接静电接地 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/16 0:28:20
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M12 | 412-R13新安装加料车下缺少支柱 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 未进行安装支架 | 方法原因 | 已完成安装 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/15 6:36:17
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M12 | 412-R12加料车废弃包装出口处多型环较松，需要更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 多行环黑圈松动 | 方法原因 | 已完成更换 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/15 6:35:55
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 10车间10釜下口413-F04压滤罐下口转移管路缺少支架 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 下口支架缺失 | 设备设施原因 | 已重新安装支架 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 13:18:37 | 2025/5/15 6:35:42
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼东侧降温池 | 降温池也为过高泵故障不能满足排量。 正确做法：定期巡查，定期切换泵。保持泵良好状态。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 02号污水泵故障 | 设备设施原因 | 切换01号污水泵，对02号污水泵进行维修，人员进行巡查 | 1）每个月对污水泵进行维护维保 2）每班次对污水池进行巡查（每班次至少巡查3次） | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/14 9:38:52 | 2025/5/18 16:33:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Fd02三合一开具受限空间作业检查时发现三合一放料管路和防爆溢出管路未断开，已告知曲文星进行处理。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸检查不到位 | 方法原因 | 开具作业前按照要求检查到位 | 人员面谈重申制度要求加入本周奖惩 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/15 16:29:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层R16釜压力变送器前盖紧固不到位，已告知刘晓龙进行处理。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 釜压力变送器前盖紧固不到位， | 设备设施原因 | 对螺丝进行紧固 | 设备使用前进行打压试密后使用 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/16 22:36:47
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R23安装的固体加料车前轮悬空，已告知李雪进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 固体加料车前轮悬空 | 设备设施原因 | 增加固定支架 | 加料车安装完毕后增加固定支架 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/16 22:37:04
2025/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间Ce06开盖起锅操作时，人员穿戴防护服不规范，脸部两侧与全面罩之间面部皮肤有裸露。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员面部略大，弯腰时部分裸露 | 方法原因 | 现场进行遮住 | 弯腰动作后进行自检查 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:12:22
2025/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层15釜旁，一根聚乙烯管路随蒸出管路穿层处跨楼层，缺少护套。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 护套未固定好从三层脱落掉 | 设备设施原因 | 重新安装一个塑料护套 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:12:40
2025/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层11釜减速机漏油严重，釜上盖大片机油存在需要清理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 沟通保全，保全反馈需要更换减速机 | 设备设施原因 | 待更换减速机 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:13:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层05釜鼓泡器内石蜡油分层，下层呈黑褐色。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 石蜡油长期使用变质 | 环境原因 | 对有颜色的石蜡油进行更换 | n/a | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:13:24
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层05釜电机防护罩上的铅封被拆除，维修后未添加新的铅封。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 反应釜更换减速机后未及时安装防护板 | 设备设施原因 | 已沟通保全恢复 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:13:39
2025/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层19釜后防爆控制柜上粘贴38釜超压联动标签，此防爆控制柜实际用途为搅拌罐开关，已沟通车间工程师处理。 一车间四层17釜前超压停泵连锁防爆控制柜上缺少报警设置清单。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场进行粘贴 | 粘贴时进行按紧进行确认 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:13:54
2025/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层5704连续化氧化还原反应罐超压放气连锁在控制柜上无报警设置清单。 二车间三层16釜前尾气氮气气动泵连锁控制柜，报警设置清单上关联设备显示为103-R22下口磁力泵，与实际不符。 二车间四楼05釜滴加泵压力连锁控制柜上无报警设置清单。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 报警标识制作后未及时粘贴 | 人的原因 | 沟通工程师进行补充 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:14:11
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 贵金属 | 贵金属焚烧炉二层楼梯处灭火器检查标签已过期超十天。 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>贵金属焙烧炉 | CDH0003-赵鲁 | ADH0166-王宏宝 |  | 车间检查期间漏下，已经按照清单全部核对 | 人的原因 | 已经按照清单全部核对 | 副主任定期进行巡查 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0166-王宏宝 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 6:14:31
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层18釜加料漏斗上有较多白色物料，告知陈嘉旭处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后清理不及时 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 | 加料箱处理后进行拆卸，拆卸后进行检查阀门内状态及时清理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 22:22:38
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间三层21釜加料漏斗大阀门内有较多白色物料，沟通周德利处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸加料车后未及时清理 | 人的原因 | 1，设备未处理禁止拆卸加料车， | 2，拆卸后及时清理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 22:23:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间三层22釜旁袋式过滤器缺少固定静电接地，且缺少设备准备标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电接地从铜鼻子处脱落 | 设备设施原因 | 静电接地使用完毕已拆除 | N/A | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 22:23:31
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间三层12釜下口压滤罐至流体过滤器管路阀门法兰处有液体渗漏，沟通张建宇处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 现场检查发现法兰有松动迹象 | 设备设施原因 | 对松动螺栓进行紧固 | 项目结束对管路进行拆除 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 22:27:18
2025/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 三车间一层Drc05人员处理粉碎机下端时呈物料暴露，且现场查看询问，缺少开放性操作审批单 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 缺少开放性操作审批单 | 人的原因 | 填写开放性操作审批单 | 对班组人员进行培训，涉及大量粉尘暴漏需开具开放性审批单进行操作 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/14 8:31:48 | 2025/5/18 22:27:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四米平台101-Dt02烘箱checklist，01/04/2025装料后氮气置换2h处，无人填写。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 02#烘箱装料，因物料结块，需进行撵料后进行装料，两个班组进行，后一个班长操作人员冷玉伟装料结束后忘记checklist记录填写。根据车间管理要求进行奖惩处罚。 | 人的原因 | 发现记录问题后，当班工程师沟通确认后以进行记录补充完成。 | 1，车间内重申checklist记录执行要求与注意事项完成。2，对checklist执行问题，进行奖惩处罚。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/17 15:35:24
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 3#库北侧 | 3#库北侧门口，特殊作业票开具时，对临时用电插排检查发现，接线插排老旧，插排无地线接线端子。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 老旧插排，未及时更换 | 设备设施原因 | 此插排处理掉 | 给部门内员工通告，后续再开具临时用电作业证需要插排时，联系电工携带合规插排，不允许部门自行提供使用不合规的插排 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/16 10:50:27
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 甲库2 | 甲库2事故池受限空间作业证，作业结束后缺少记录人员签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 归还作业证时检查不仔细，签名漏签。 | 人的原因 | 已补充签名，将作业证关闭完成。 | 每次关证由王建丰复核完成，签字确定之后在还回EHS，避免遗漏签字。 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/24 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/24 13:58:19
2025/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | EHS人员查看监控发现：05/11/2025 12：00左右，操作人员在进入902-Ce06离心机间内清理现场洒落的物料及沾染物料的白钢撮子时，未按照公司要求佩戴呼吸防护用品。（请提供责任人） | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员疏忽遗忘佩戴呼吸用具 | 人的原因 | 责任人张阳根据EHS奖惩管理条例第40条扣除工作奖金50元 | 内部群重申PPE穿戴标准，班前会进行奖惩通报，管理人员每日巡查跟踪执行情况 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/16 10:36:49
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层南侧风机间内临时管路暂存区域现场状态较差，沾染物料的临时管路及阀门随意放在配件架上，配件架及附近地面上有洒落的白色物料。 | 其他 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 1，管路及配件清洗处理不到位，就放置在暂存区暂存。2，5S分区人员发现处理不及时导致。根据车间5S管理要求对分区负责人程志伟进行积分处罚。 | 人的原因 | 以安排5S分区负责人进行整改，清理完毕 | 1，与车间人员要求，使用后的管路或配件，清洗干净后再放在暂存区暂存，当班管理人员负责复核。2，5s分区负责人应尽职尽责，分区内发现问题及时进行处理。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/17 16:22:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2 、一区北侧35公斤灭火器喷粉管前端阀门开启状态 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未识别出存在的问题 | 方法原因 | 已将此灭火器喷粉带阀门进行关闭，同时检查其他的灭火器一同关闭。 | 半月由刘宇负责检查，消防应急设施有问题的及时整改。 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/16 10:50:59
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间一层 | 一车间一层Ce09离心间外放置的902-F030压滤罐封头压紧螺栓多个未露出2~3个螺纹 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 二车间借用压滤罐，利旧原压滤罐上活节螺栓，因长时间使用，部分螺扣变形，加垫片使用，导致有螺栓未露出2~3个螺纹。 | 设备设施原因 | 现压滤罐以使用结束，安排拆除，并转移出车间，位于北墙处暂存。 | 1，对压滤罐螺栓进行检查替换，将问题螺栓进行报废处理。2，预算购买不同型号压滤罐活节螺栓，满足车间使用。 | 500 | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/27 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/27 16:42:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层东侧连续化处一氮气管路气源头处漏氮气 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 气源头老化，导致出现漏气现场，现场操作人员陈一峥发现处理不及时，进行积分处罚 | 设备设施原因 | 以安排更换新气源头，安装处理完成。 | 1，车间每个班组都进行氮气漏气检查，操作人员负责检查处理，班长负责复核。2，预算购买氮气气源接头，补充车间使用。 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/16 10:49:23
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层连续化处三个打料泵连接的200L桶EHS分别使用两个静电检测器静电抽查时均不合格 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 经过监控巡查及现场沟通确认，夜班涉及两个物料换桶，打料前均进行了静电检测合格，抽查检测不合格后人员更换一新检测器检测合格 | 设备设施原因 | 白天对车间4台检测器进行检查，其中两台检测结果异常有时阻值正确，有时数值显示波动，两个异常静电检测器已停止使用，重新下发一静电检测器供车间使用 | 现车间共3个静电检测器已使用标准电阻确认无异常，内部群重申静电检测器的使用标准，管理人员进行跟踪抽查 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/19 14:30:30
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层东侧的一个临时储罐的液位计缺少限位标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 标识老化脱落 | 设备设施原因 | 液位上限标识恢复完毕 | 车间其他点位排查无异常 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:53:08 | 2025/5/16 10:50:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层12釜下口302-T010储罐缺少液位计，禁止使用 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已更换玻璃管 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 1:57:54
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间二层301-N01压滤罐流体过滤器下方有渗漏，物料析出 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 更换滤芯，缝隙清理不到位 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 1:58:08
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间一层FD05接收罐转移泵头3通位置有沙眼渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 三通沙眼 | 设备设施原因 | 已焊接完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 1:58:26
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD01收料头处有物料残留未清理干净 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 角落清理不到位 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 2:06:20
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD03收料头处及附近有大量白色印记 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 夹层漏水，滴落印记 | 环境原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 2:06:08
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP008真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 2:05:46
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP004、301-VP011真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已第一时间更换 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:45:54 | 2025/5/15 2:05:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15加料车207-SCB006靠近釜人孔一端玻璃窗左侧下端两颗螺栓突出 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝孔秃扣 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现设备异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:39:11
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15加料车207-SCB006靠近釜人孔一端玻璃窗右侧第二处无螺纹螺栓无法固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝孔秃扣导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现设备异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:39:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15加料车207-SCB006靠近计量泵一侧玻璃窗右侧一处无螺栓 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 丝锥断裂再里面，丝锥断裂到里面 | 设备设施原因 | 设备空档期进行焊接螺丝杆 | 设备安装时及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:39:56
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15右侧计量泵207-Mpu011下口法兰间无静电跨接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:40:15
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R10-Tr01下口阀门一处断开未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸未及时添加 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:40:33
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-F02压滤罐后方夹套快开球阀未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 夹套管路拆卸未及时添加 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:40:47
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-F06后方俩夹套法兰口未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 夹套管路拆卸后未及时添加 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:41:03
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R22旁断路器至走廊配电箱电线未断开，已告知班组联系电工断电处理完毕 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 外包人员未及时通知电工拆电 | 方法原因 | 已拆 | 对外包人员强调及时通知电工拆电 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:41:23
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R19间内计量泵207-Mpu13泵头及下口未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未进行封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 车间巡查时发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:41:38
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R03加料车206-SCB007靠接收罐一侧玻璃窗缺少一颗螺栓固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝孔秃扣 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 7:25:27 | 2025/5/15 7:41:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间一层物流通道普通垃圾桶内丢弃塑料袋装物料、已现场沟通当班班长孙小东现场检查处理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员行为不规范 | 人的原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:02:14
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间T01罐，09接收罐，11接收罐三个接收罐都是负压，没有操作，氮气真空都关着，物料阀门没关，已现场沟通当班班长孙小东确认处理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员浓缩完毕，未及时破真空 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:02:26
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R04釜表面有撒漏、现场检查为上方冷凝器管路缓霜导致、已现场沟通当班班长尹筵博安排处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 冷凝器缓霜 | 设备设施原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:02:37
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R08釜下口未上锁、已现场沟通班长尹筵博立即上锁 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备安装确认中 | 方法原因 | 现场已经上锁 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:02:49
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R13釜124560项目打料作业、200L桶上四氟插底管与桶口不匹配、已沟通现场工程师钟德强现场处理、需要采购相匹配的插底管 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 工具原型不正确 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:03:00
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R15釜打料结束、200L桶上氮气和出料阀门关闭、插底管压力表满格、已现场沟通工程师钟德强确认桶状态、压力表情况 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:03:13
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间废液间放桶作业、现场操作人员先穿戴手套、在戴全面罩、安全帽、手套接触面部皮肤、已现场沟通班长门迪沟通处理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场指正整改 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:03:23
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02、R06、R07釜视孔等固定架子脱落、需要重新固定 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 架子脱落 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:01:24
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02回流管路上法兰静电跨接没有破漆垫片 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 破漆垫片缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/AN/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:01:36
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R04釜旁移动接收罐底部滑轮锁止坏死、需要安排修复、罐下口法兰没有盲板封堵、真空活套法兰没有固定螺丝 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 储罐设备设施不齐全 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:01:48
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R05旁压滤罐01出料口多型环上两个黑胶圈不匹配、多余部分使用拉扣绑定、需要匹配合适型号的黑胶圈 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 多形环不匹配 | 设备设施原因 | 使用后进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 6:15:45 | 2025/5/15 6:01:59
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 413-R03回流阀门有些渗漏，已临时处理。后续需及时更换阀门 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 本批次高温反应结束进行更换阀门 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/16 16:49:06
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 05/09 410-R07断管ck，作业后检查空白 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 断管作业后不进行恢复，空白未及时划去 | 方法原因 | 以进行整改 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/15 6:33:01
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Ce01收料后静电卡子与设备表面还粉尘未清理干净，已沟通车间进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场未清理彻底 | 方法原因 | 已重新进行清理 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/15 6:35:11
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Ce01在线氧含量进气口松动，管线布局位置人员走动很容易碰掉。需改一下位置并紧固接头 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 氧含量连接阻挡人员通行 | 方法原因 | 已重新进行管线连接 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/16 0:28:42
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 10车间离心机液位60%上限标识贴在80%位置，需统一整改 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 液位上限标识粘贴需要统一 | 方法原因 | 已统一标准 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/16 0:29:05
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 13 车间离心机接收罐上限都是80%标识，需添加60%标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 上限标识车间同意进行80%，标识添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:33:13 | 2025/5/16 0:29:18
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼多肽走廊的洗眼器ES/EW-8#GMP-011,检测签于05/11/2025过期，需重新检测 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0061-刘鑫 | AMM0061-刘鑫 | 否 | 检查负责人王海鑫于05/07/2025 08：23至8号楼二层多肽走廊检查洗眼器，检查完毕后，忘记对检查标签进行填写（检查记录详见附件中图片，有实际检查的动作，及检查后塑料袋中洗眼器放出的水），后直接进入D级区检查其余洗眼器。 | 人的原因 | 安排检查人上班后对该洗眼器重新检查，检查完毕后填写检查标签 | 后续检查需要对每个检查完的标签进行确认 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0384-王立东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/17 6:50:23
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼韩洁班组 | 9号楼二层三车间，900-lf010流体过滤器，设备压力表缺少，现场与韩洁班长沟通，可能是白班准备人员未安装完全，已安排处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 900-lf010流体过滤器，未投入使用， | 设备设施原因 | 已安排加装压力表 | 对设备准备人员进行传达 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/17 6:50:38
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R30反应釜（未使用）侧面变径螺栓未紧固，现场与赵志勇班长沟通，及时紧固 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 楼层负责人罗顺益日常巡查不到位，隐患未及时处理 | 人的原因 | 重新进行紧固 | 对罗顺益处罚50元工作奖金 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/17 6:51:56
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo121065-15-05-22，702-R01，CDI，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo121609-04-03，701-R10,致敏物料，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo121470-07-02，702-R19，甲胺乙醇，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、CPo121065-15-05-22，702-R01，CDI，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo121609-04-03，701-R10,致敏物料，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo121470-07-02，702-R19，甲胺乙醇，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王克振班组 | 1、CPo126598-04-A-13，805-R07 格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo139909-01-02-01，802-R08，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、CPo126598-04-A-13，805-R07 格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、CPo139909-01-02-01，802-R08，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼李建班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPr124828-02-B-05，901-R10，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPr124828-02-B-05，901-R10，叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CKo140164-01-B5nB6-01，1205-R41，HOBt，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo142418-01-04-01，1205-R18，氯化氢二氧六环，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 1、CKo140164-01-B5nB6-01，1205-R41，HOBt，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo142418-01-04-01，1205-R18，氯化氢二氧六环，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/14 5:32:42 | 2025/5/14 5:32:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 13：42 4号楼4-20间 通风橱内针头未处理，正确做法：及时放入利器盒内，防止扎伤 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4号楼4-20间 通风橱内针头未及时处理 | 人的原因 | 已整改，4号楼4-20间 通风橱内针头进行报废处理， | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/18 0:02:30
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 13：56 4号楼4-15间 压滤罐TJ4S-1107-F12压力表上限错误，正确做法：压滤罐压力上限为0.3Mp，及时更改 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，未及时发现压滤罐TJ4S-1107-F12压力表上限错误 | 人的原因 | 已整改，压滤罐TJ4S-1107-F12压力表上限更换 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/18 0:03:12
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：14 4号楼4-17间 配电箱缺少防护壳，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，未及时发现 配电箱缺少防护壳 | 人的原因 | 防护壳进行外定，进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2025/6/10 0:00:00 |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/6/10 9:17:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/13/2025 06:22 4号楼4-43间人员劳保脱除流程有误。正确做法：全面罩应最后脱除。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，4号楼4-43间人员劳保脱除流程有误 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/18 0:04:08
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09:46 11号楼四层4-38间TJ4S-1108-Sy06釜夹套进管路法兰处有渗漏情况。正确做法：及时紧固，防止渗漏。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时紧固，防止跑冒滴漏 | 人的原因 | 及时紧固 | 及时紧固 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/15 20:07:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09:58 11号楼四层4-26间使用过的防化服未密封。正确做法：及时密封，防止气味扩散。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时密封，防止气味扩散。 | 人的原因 | 及时密封，防止气味扩散。 | 及时密封，防止气味扩散。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/15 20:07:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 05/12/2025 19：05 11号楼3-06间人员安装插底管时未穿戴全面罩。正确做法：安装插底管时应穿戴正确的劳保。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | ：安装插底管时应穿戴正确的劳保。 | 人的原因 | ：安装插底管时应穿戴正确的劳保。 | ：安装插底管时应穿戴正确的劳保。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/15 20:08:12
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 05/13/2025 07：33 11号楼4-27间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-全面罩-防护服-一次性手套的顺序脱除。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 应按照丁腈手套-全面罩-防护服-一次性手套的顺序脱除。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-全面罩-防护服-一次性手套的顺序脱除。 | 应按照丁腈手套-全面罩-防护服-一次性手套的顺序脱除。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/15 20:08:27
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 22:12 4号楼四层4-42间高低温一体机CMM-400-TA013产生气雾触发烟感。EHS人员在烟感报警后查看监控发现异常，去现场查看情况。产生气雾的原因是高低温一体机之前的溶剂是水由于项目需求换成了油，形成了油水混合物。在升温至120℃蒸发水蒸气的过程中在现场有大量蒸汽。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，没及时发现原溶剂为水 | 人的原因 | 已整改，联系人员清理并整改 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/17 23:58:38
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 01：02 4号楼四层4-20间屋内无危化品，警示标识未撤走。 正确做法：屋内无危化品时，相关标识应及时撤走。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，屋内无危化品，警示标识未撤走 | 人的原因 | 已整改，将警示标识撤走 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/18 0:01:51
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼三层 | 01：52 11号楼三层3-21间磁力泵静电接地线断裂。 正确做法：及时连接静电接地线，保证磁力泵静电有效导出。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 及时连接静电接地线，保证磁力泵静电有效导出。 | 设备设施原因 | 及时连接静电接地线，保证磁力泵静电有效导出。 | 及时连接静电接地线，保证磁力泵静电有效导出。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/17 23:59:06
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 05/12/2025 19：08 11号楼四层4-27间人员脱劳保顺序有误。 正确做法：应先脱连体服再脱全面罩。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 应先脱连体服再脱全面罩。 | 人的原因 | 应先脱连体服再脱全面罩。 | 应先脱连体服再脱全面罩。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/14 2:24:57 | 2025/5/17 23:59:21
2025/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 三车间二层 | 三车间二层2503-F06压滤灌下口管路残留白色物料 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 压滤罐进行拆卸下罐体时撒漏清理不及时 | 人的原因 | 已进行现场清理 | 对于操作现场要求当班进行清理干净 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/14 1:35:09 | 2025/5/17 14:53:57
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 施工现场及作业证检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 8号楼四层一车间D级区 | 益亨不锈钢制作白钢地面。氩气瓶缺少单页sds，跟监护人沟通粘贴单页sds。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 开具作业票时SDS齐全，施工区域较多，转移过程中SDS掉落，作业人员未及时发现。 | 人的原因 | 将SDS找回，并悬挂（已完成） | 使用钢瓶固定卡子，将SDS与钢瓶，避免脱落 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 18:20:15 | 2025/5/16 9:13:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 施工现场及作业证检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2488-宫振波 | 7号楼南侧空调间 | 海门保温制作管路保温。安全带不满足坠落要求，（自由坠落距离小于等于4米，实际登高距离2.5米左右）。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 | 否 | 因施工高度不足四米，且无可满足四米高度的悬挂点，所以安全带就近悬挂在作业点上方固定位置 | 环境原因 | 作业时注意安全，调节安全带长度，尽可能满足安全使用条件 | 作业时注意安全，调节安全带长度，尽可能满足安全使用条件 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM2488-宫振波 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/13 18:20:15 | 2025/5/21 11:49:46
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 232 | 装有溶剂的洗瓶无标签 正确做法：粘贴对应化学品标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13319-刘群 | ALS13319-刘群 |  | 外实验室带过来 | 人的原因 | 立即整改 | 加强巡查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS13319-刘群 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:26:36
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 244 | 氧气检测器无检验标签 正确做法：氧气检测器应1年1检验 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13088-陈思强 | ALS13488-蒲法章 |  | 新建实验室 已提交校验流程 | 设备设施原因 | 督促校验 | 提前申请流程 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/5 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/5 13:07:35
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 224 | 样品洒落未及时清理 正确做法：洒落物料及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13088-陈思强 | ALS13488-蒲法章 |  | 人员忙中疏忽 | 人的原因 | 立即清理 | 加强巡查和培训 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/19 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/19 10:53:11
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 235 | 防火溶剂柜静电点位标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 之前实验室为分析使用，研发接手后未关注静电校验问题 | 人的原因 | 联系文员和电工及时整改 | 校验完毕后设置钉钉提醒，以后提前联系校验 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/3 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/3 10:18:56
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 235 | 三废柜静电点位标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 | 否 | 未及时复核和巡查 | 人的原因 | 联系文员和电工进行校验 | 校验完毕后，钉钉设置提醒装置 以后提前校验 | N/A | 2025/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/3 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/3 10:17:59
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 242 | 洗眼器过期未检查 正确做法：应每隔7天检查一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 管理原因 | 人的原因 | 重新对洗眼器做了检查 | 固定了专人检查（原来有2人做巡检，有时候都以为对方会做检查，而双方又都没有检查） | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS13276-王贺 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/15 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/15 10:02:22
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 236 | 真空油泵尾气未引到通风橱内 正确做法：真空系统尾气应输送至通风橱内 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12358-朱振成 | ALS12358-朱振成 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即整改 | 培训强调，分配专人负责 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12358-朱振成 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:26:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 241 | 废液柜静电卡子标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 废液柜静电卡子标签过期，未及时更换 | 人的原因 | 立即校验，送检的静电卡子丢失 需要重新申领校验 | 静电点位应每隔半年检验一次 | N/A | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12405-解育廉 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/4 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/4 10:34:55
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 240 | 废液柜静电卡子标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 静电卡子未及时校验，送检的静电卡子丢失导致实验室无额外的使用，需要重新申领校验 | 人的原因 | 立即联系文员进行校验 | 定期检查 | N/A | 2025/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12405-解育廉 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/4 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/4 10:35:35
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 201 | 静电卡子标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3766-袁继承 | ALS3766-袁继承 |  | 上次内部检查遗漏 | 人的原因 | 立即整改 | 组内培训 | - | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3766-袁继承 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/19 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/19 13:08:59
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 238 | 静电卡子标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 | 否 | 实验室人员未进行静电点位有效期检查 | 人的原因 | 立即整改 | 设置提醒每半年进行检验一次 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2319-杨礼 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:27:06
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 301 | 3-2静电卡子标签过期，未及时更换 正确做法：静电点位应每隔半年检验一次 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6052-柴红 | ALS6052-柴红 |  | 无 | 设备设施原因 | 及时校验 | 提前检查 | 无 | 2025/6/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6052-柴红 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2025/6/13 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/13 17:00:43
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 315 | 在不具备通风的环境下，储存实验物料（研发反馈是奶粉） 正确做法：使用完毕，及时清理，在通风环境下妥善储存 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 1、环境原因，315实验室逐渐投入使用，没有门禁，设备来自各个部门，目前都在调试阶段。 2、人的原因，经调查，TJ6员工使用过奶粉做模拟物料试车，认为是非化学品，因此未按照化学品进行管控。 | 人的原因 | 对直接责任人做了提醒 | 本事件是特殊情况，理论上整个凯莱英都不允许有化学品在通风橱外公共区域操作。 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS13276-王贺 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/15 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/15 10:03:15
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 303 | 02通风橱物料洒落 正确做法：洒落物料，及时清理 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6869-邹敏杰 | ALS6869-邹敏杰 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时将物料擦掉 | 晨会对所有人员培训 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6869-邹敏杰 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:33:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 303 | 废液桶未加静电卡子 正确做法：漏斗与废液桶都需要安装静电卡子 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6869-邹敏杰 | ALS6869-邹敏杰 | 否 | 人员对具体情况了解不足 | 人的原因 | 及时对废液桶加上静电卡子 | 对所有人员进行培训 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS6869-邹敏杰 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:32:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 314 | 氧气检测器无检验标签 正确做法：氧气检测器应1年1检验 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ACT2554-姚建 | ACT2554-姚建 |  | EHS消防同事未及时校验并提供合格签 实验室内氧气检测器已停用 | 人的原因 | 联系EHS消防同事尽快处理 | 无 | 无 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2554-姚建 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/11 0:00:00 | N/A | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/11 11:41:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 307 | 徐纪松使用乙酸酐过夜储存未退库 正确做法：退回易制毒、易制爆暂存间，实验室禁止过夜 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 项目人忘记归还 | 人的原因 | 及时归还 | 培训强调 | 50 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/26 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/26 10:25:25
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 306 | 王泽使用乙酸酐过夜储存未退库 正确做法：退回易制毒、易制爆暂存间，实验室禁止过夜 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM2890-李亮 | ALS13277-张发强 |  | 人员意识 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS13277-张发强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:32:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 305 | 赵向东使用EHS重点关注化学品EDT，未按照操作规范要求，佩戴全面罩和待双层丁腈手套 正确做法：执行EDT化学品操作规范要求 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3171-张祚 | ALS3171-张祚 |  | 研发人员赵向东存在侥幸心理，未入职前经常使用EDT，未养成良好的操作习惯 | 人的原因 | 已经立即整改 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3171-张祚 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丙类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:29:47
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 309 | 11号通风橱使用完化学品未更新安全警示标识 正却做法：化学品使用完毕后，应及时更新安全警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 |  | 实验人员忘记更换 | 人的原因 | 立即整改 | 组会通知，对实验室全体人员再次强调 | N/A | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11660-李玉杰 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/6/4 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/6/4 11:28:58
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 311 | 冰柜内装有化学品的玻璃容器未做二级防护 正确做法：装有化学品玻璃容器应进行二级防护 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS3766-袁继承 | ALS3766-袁继承 |  | 人员二级防护没有执行到位 | 人的原因 | 立即整改 | 组内培训 | - | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS13416-孙凤毅 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/19 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/19 13:09:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 5月13日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13416-孙凤毅 | 文印室 | 赵娜小组人员孙永齐穿白大褂进去办公区打印间 正确做法：禁止穿白大褂进入办公区 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13868-赵娜 | ALS13488-蒲法章 |  | 分析员孙永奇结束实验，着急打印图谱，忘记脱掉白大褂，直接穿着白大褂进入打印室 | 人的原因 | 对孙永奇进行培训，在办公区不允许穿白大褂 | 定期晨会强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS13488-蒲法章 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2025/5/14 0:00:00 | 丁类 | 2025/5/13 18:04:55 | 2025/5/14 11:31:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 公斤级实验室 | 综合楼二层公斤级实验室西侧暂存间临时放置的隔离器未固定有倾倒刮伤风险，长时间放置缺少暂存标识，已通知当班工程师刘伟处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>公斤级实验室 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 人员转移至现场预备进行安装，但组装过程发现无图纸，未拼接完成，临时放置在墙边 | 人的原因 | 已将隔离器骨架转移至D级区安装完毕 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/13 17:52:58 | 2025/5/17 14:54:19
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 超声清洗机水槽未接地 正确做法：超声清洗机水槽须接地，防止人员触电 | 电气仪表 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0039-王姝玉 | ABT0144-马苁淙 | 否 | 超声清洗器本身未注明是否接地 | 设备设施原因 | 联系厂家已确认仪器接地 | 跟实验人员强调使用安全 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0039-王姝玉 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/13 17:49:50 | 2025/5/16 14:05:20
2025/5/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 313-01 | 10：37，实验室内多个物料柜、冰箱超一个季度未盘点物料（清单更新日期01/27)，需整体更新清单 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 |  | ALS7806-王思源 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 改正 | 提醒 | N/A | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS7806-王思源 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/13 17:47:31 | 2025/6/5 9:39:28
2025/5/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 305 | 10：47，10号通风橱固相反应器， 连接循环机的夹套入水口未加拉扣 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 |  | ALS3171-张祚 | 否 | 研发操作人员疏忽，未按照5S操作执行。 | 人的原因 | 已经整改 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3171-张祚 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/13 17:46:30 | 2025/5/14 17:28:01
2025/5/13 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 307 | 10：37，05/12安全确认未签字（上周重复发生） | 文件记录 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 |  | ALS12575-郭瑞 | 否 | 下班时已巡查，忘记安全确认 | 人的原因 | 组内强调注意 | 组内强调 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12575-郭瑞 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  | 现场反馈 | 2025/5/13 17:45:37 | 2025/5/16 13:14:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 公斤级实验室 | 综合楼二层公斤级实验室应急药品箱内医用脱脂棉使用时间已过期需要更换，纱布缺少需要补充 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>公斤级实验室 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 对药品箱重新进行检查更换 | 实验室进行要求，月度检查时除对外观，数量进行核对，还需要对应急物品的有效期进行检查，对于过期和临期的及时进行更换 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/13 17:44:17 | 2025/5/17 14:54:43
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 洗瓶机事故同类排查发现循环泵有渗漏痕迹且漏水检测线未连接漏水控制器 正确做法：设备异常时立即停用排查原因，报警功能需保持正常 | 电气仪表 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 检查发现是洗瓶机的酸液进液泵损坏，而碱液进液泵正常运行，导致过量碱液腐蚀循环水泵，发生碱性自来水渗漏。同时检查发现漏水探测报警器插口未正常处于启用状态，导致未及时发现设备渗漏情况 | 设备设施原因 | 1.将漏水报警器与设备正常连接，以便及时发现漏水情况。2.停用此洗瓶机并更换新的循环水泵。已将酸液泵管路清理，目前可正常加液，旧循环泵更换为新泵，测试不再漏水。 | 1.新采购的同类设备安装后检查设备的报警功能都正常，再进行验收。2.需厂家进行定期维护。新泵使用3个月后联系工程师维护。 | 5600元 | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0031-李瑞 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/13 17:44:03 | 2025/5/27 15:39:35
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 425实验室 | 沾染物自封袋敞口放置在中央台面 正确做法：沾染物自封袋在中央台面暂存时须密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 实验员未结束实验，未及时封口自封袋 | 人的原因 | 及时封口自封袋 | 组会强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/13 17:36:05 | 2025/5/14 16:10:51
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 沾染物垃圾桶敞口放置在中央台面 正确做法：沾染物垃圾桶在中央台面暂存时须密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识薄弱，使用后的沾染物未及时密封 | 人的原因 | 立即密封处理 | 晨会强调，强调装有沾染物的口袋应及时密封 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 17:33:18 | 2025/5/14 8:38:30
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | 617实验室一通风橱内有大量物料，且两侧有物料痕迹，现场沟通项目主管张铁鑫转存物料，并清理物料痕迹 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮,AMM3241-潘一骁 | AMM3025-贾晓亮,AMM3241-潘一骁 | 否 | 人员使用完通风橱后未及时将不再使用的物料清理 | 人的原因 | 对于不使用物料及时清理 | 与通风橱使用人员强调及时清理物料 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/13 16:25:14 | 2025/5/20 10:10:00
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | 618-09通风橱两侧有黄色物料痕迹，现场沟通实验人员清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2983-周尚永 | AMM2983-周尚永 | 否 | 项目负责人董伍伟对负责的区域未能起到监督作用，使用人刘志杰平时操作习惯不好，未能及时清理沾染的物料 | 物料原因 | 已清理 | 对项目主管董伍伟和操作人刘志杰强调，发生跑冒滴漏问题时，需要及时清理后，再进行其他操作 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2983-周尚永 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 16:25:14 | 2025/5/14 9:35:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 生产厂房8车间一层疏散出口 | 生产厂房8车间生产区域一层北侧疏散出口锁闭 正确做法：生产经营场所保持疏散出口畅通，严禁占用锁闭、封堵疏散通道出口 | 消防应急 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 是 | 门禁暂未启用；临时调整人员进出方式；此门不是应急逃生门。因此，在门禁启用前选择关闭。 | 设备设施原因 | 1、沟通联系工程部，对门禁权限电源送电；2、立即开放门锁。 | N/A | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 16:22:54 | 2025/5/19 9:04:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 生产设备部 | 污水站尾气间更换棚顶高处作业现场监护人为欧阳，EHS巡查发现现场设备部孔凡祥在监护，检查发现其佩戴的监护人臂章无考核合格信息，查询矩阵发现其无监护人资质，询问人员反馈是欧阳临时有事安排其来监护，已沟通更换有资格人员现场监护。 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1859-周震 | 否 | 保全工孔凡祥监护人资质过期，未在监护人矩阵名单中 | 人的原因 | 更换有资质的监护人进行现场工作 | 重新排查确认班组内人员的监护人资质，对于不满足要求的组织进行考试 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/13 15:26:50 | 2025/5/26 16:38:31
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现21号库门口的电动叉车急停按钮失效，安全带损坏无法收回，车载水基灭火器使用纸壳包裹，紧急情况无法快速使用，需要更换灭火器框的方式放置以便紧急情况使用 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现21号库门口的电动叉车急停按钮失效，安全带损坏无法收回，车载水基灭火器使用纸壳包裹，紧急情况无法快速使用，需要更换灭火器框的方式放置以便紧急情况使用 | 设备设施原因 | 已对该叉车急停按钮进行检查损坏原因，对损坏的安全带进行更换，水基灭火器重新固定放置 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/13 15:26:50 | 2025/5/26 16:38:50
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商京雄科技航空插头保护盖缺失 正确做法：配电箱及配件应齐全 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS4977-杨飞飞 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 使用过程中被人为破坏 | 人的原因 | 将该配电清理出厂区 | 将配电箱清理出厂区 | 0 | 2025/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/13 13:23:28 | 2025/5/26 18:11:43
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目 | 承包商吉林医药切割机未使用状态下未断电 正确做法：不使用的电气及时断电 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS12553-管钊 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 人员安全意识未到位 | 人的原因 | 停用的设备及时断电 | 加强工人安全教育 | na | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2025/5/13 13:17:27 | 2025/5/14 8:39:02
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼2-48 | 在设备清洁间内给防爆手机充电。 正确做法：在办公室或者制定地方充电，避免在潮湿环境。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 电脑间暂未启用；防爆手机充电不方便。 | 设备设施原因 | 1、立即停止充电；2、班组内培训强调改至中控室充电 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 13:14:25 | 2025/5/14 8:39:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼物料暂存间 | 物料暂存间门变形无法关闭。 正确做法：损坏后及时维修。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 设施劳损；配件消耗 | 设备设施原因 | 立即维修 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 13:11:55 | 2025/5/14 8:39:50
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼楼道 | 2楼北侧消防栓灭火器未按规定检查。 正确做法：消防栓灭火器每月检查。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 检查人员未按照登记进行巡查；巡查表设计不合理；导致漏点未检查。 | 方法原因 | 优化巡查记录表，落实点对点核对。 | N/A | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 13:09:34 | 2025/5/19 9:04:06
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼308车间 | 发酵间折叠椅损坏。 正确做法：使用前检查下，如有损坏及时维修或清理，避免摔伤。 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 班组无人交接，导致损坏的物品未及时清理；2、正常情况折叠椅不应该出现在车间，车间目前处于半调试阶段，同时不锈钢座椅还未到货。 | 方法原因 | 立即处理损坏座椅；采购不锈钢座椅。 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/13 13:07:02 | 2025/5/14 8:40:24
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 六车间一层机修人员贾雪松在夹层作业过程中（未焊接的时候），检测器离作业人员过远，未佩戴安全帽，已对人员纠正。 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 人员进入夹层内未佩戴安全帽，检测器未携带在身边，放置一旁 | 人的原因 | 人员已面谈，并下发奖惩 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 10:12:23 | 2025/5/16 16:44:55
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 欣和吊装人员谢学强往七车间四层配电箱上接电线，电葫芦，EHS现场要求接线人员提供电工证，外包人员谢学强反馈没有，EHS现场制止并告知监护人陈沛均。 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1098-孟庆斌 |  | 外包人员准备私自进行电动葫芦接电，现场人员已制止 | 人的原因 | 人员已面谈，针对外包单位进行处罚，重新强调现场施工标准 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/13 10:11:14 | 2025/5/15 11:54:51
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 一车间四层0177连续化装置，设备超出附近可燃气体检测器要求范围，需要增加可燃气体检测器，确保可以满足5m范围内有可燃检测器 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备未使用，目前正在沟通添加 | 设备设施原因 | 协调可燃气体检测器添加 | N/A | n/a | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/26 8:52:02
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 三层连续碘回收酸性MTBE储罐，液位计处于关闭状态，储罐上缺少压力表 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 清洗储罐关闭液位计，清洗完毕未开启 | 设备设施原因 | 现场整改，增加压力表 | n/a | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/19 8:37:14
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R07釜开受限空间检查时发现R07釜下口连接的方槽子连接氮气，已告知周欣伟进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员检查不仔细，下口鼓氮气未拆除 | 人的原因 | 第一时间进行拆除 | 对清洗人员进行培训要求，检查无异常后沟通开证 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 8:27:27
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层清洗间操作人员清洗加料箱时穿戴的防化服不规范，防化服帽子未佩戴，已现场告知。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员劳动保护穿戴方式不正确 | 人的原因 | 现场纠正 | 清洗班进行培训 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 8:27:45
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层R12釜上口报警灯接线盒缺少丝堵，已告知邵佳聪进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 接线盒缺少丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵 | 对车间进行排查检查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 8:28:01
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层使用的热风枪缺少合格签，电源线绝缘皮破损；一车间清洗使用的三脚架缺少合格签。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 合格签脱落缺失，电线绝缘皮老化 | 设备设施原因 | 合格签补充，电线沟通电工进行维修 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 8:28:25
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 三车间四层董宇使用的电钻缺少合格签。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签磨掉 | 设备设施原因 | 已重新张贴完成 | 发现损坏及时修复 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/16 22:37:23
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层分布器间李雪使用的马刀锯缺少合格签。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 设备缺少合格签。 | 设备设施原因 | 对设备进行检查 | 设备使用前进行检查确认后使用 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/16 22:37:43
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间12釜0177项目滴加主料中，紧急排空气动阀下方手阀未开启，询问现场操作人员对此联锁不清楚，对项目风险点不清楚，现场沟通杜成文处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员反应釜打压试密后，阀门忘记开启 | 人的原因 | 应急排空手动阀已添加锁具，禁止关闭 | 车间例会对此事件进行通报，要求车间应急排空阀门禁止私自关闭 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/15 8:43:42
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 一号楼呼吸空压钢瓶有七瓶压力表指针未在绿区，需要进行充气。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 接头 漏气 | 设备设施原因 | 已进行重新补加 | 巡查发现渗漏及时处置 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 16:32:50
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 101-R20釜压力传感器朝下安装。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备考虑不到位 | 人的原因 | 添加弯头，进行矫正 | 对设备准备组进行培训传达，后续压力变送器安装禁止冲下 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 16:32:40
2025/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控巡查发现二车间Fd02收料过程人员穿戴白色防化服走出间外并且戴手套触摸门把手 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 人员违反规定戴手套开关门 | 人的原因 | 车间内进行通报，纠正错误戴手套开门行为 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 17:58:15
2025/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层北侧连续化设备：一级萃取离心机重相进口管路法兰缺少静电跨接，重相出口视镜后法兰缺少静电跨接；101-MPV09计量泵出口管路法兰静电跨接断开 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化设备准备时准备不到位 | 人的原因 | 已沟通连续化赵岩进行整改完毕 | 对赵岩进行传达，后续设备准备按照公司要求执行 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 17:58:47
2025/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 一层连续化设备：离心萃取机进口管路排净阀门缺少丝堵；萃取轻相罐缺少受限空间标识及铭牌；分离后水相罐缺少受限空间标识；四层两个滴加双氧水计量泵电机接地线与静电扁铁断开；CSTR08溢流管路上出口阀门处法兰静电跨接断开 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 标签标识，及设备配件准备不全 | 设备设施原因 | 告知连续化负责人进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/14 17:59:23
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间一层Drc05锤式粉碎机使用区域粉尘暴露严重，蒸汽管路覆盖白色固体物料，人员穿戴连体服面部有裸露 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 人员穿戴连体服面部有裸露 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会前进行通报要求 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:08:20
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现一车间一层101-Fd03耙料过程中人员未佩戴劳动防护进入间内 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | N/A | 车间例会进行通报，人员进行培训 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0759-杜成文 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:08:36
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层0443项目压滤罐收料未加氮气保护，现场使用氧含量检测器检测无氮气 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 收料未加氮气保护， | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会前对班组进行培训要求 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:08:56
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R21釜爆破片铭牌被油漆污染无法识别需要更换 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 旧标识污染 | 人的原因 | 已换新标识，旧标识去除 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:09:15
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 103-R21釜旁大尾气管路盲板缺少标识；103-R20釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R17釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R23釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R24釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R25釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R26釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R28釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R10釜上尾气管路盲板缺少标识；103-R14釜旁大尾气管路盲板缺少标识；103-R03釜上尾气管路盲板缺少标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 更换标签标识 | 对车间现有标签进行检查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:09:33
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R08釜上物料转移管路弯折角度过大使用抹布垫着，需要处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 管路弯折角度过大 | 设备设施原因 | 对管路进行处理 | 设备准备完毕后对管路进行检查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:09:52
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层连续化液液分离器表面及下方有物料滴落痕迹需要处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 视镜渗漏 | 设备设施原因 | 现场清理痕迹 | N/A | 0 | 2025/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:42:24 | 2025/5/18 22:10:11
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 甲库（1）西侧 | 甲库（1）厂房西侧外墙5#库高空引风管路腐蚀破损铁板悬空，有坠落伤人风险。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 排风管路老化 | 设备设施原因 | 悬空的铁皮从管路上处理掉，然后暂时将新铁皮用绑带在破损处堵住 | 此排风管路整体更换 | 3000 | 2025/6/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/8/21 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/8/21 15:56:36
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 焚烧车间 | 焚烧车间投料区域柱子上的过期引风罩标签未处理掉。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 废弃标签未及时清理 | 人的原因 | 已安排现场人员将废弃标签清理完毕 | 检查现场其他引风罩标签是否有写满报废的一并进行清理 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 10:51:25
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Tr003搪瓷接收罐压力表不归零。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用中操作不当导致指针偏离，例如：开启氮气时过猛，使压力表指针快速升起导致损坏。 | 方法原因 | 以安排将损坏的压力表卸下，更换安装新压力表完成。 | 1，要求操作人员开启氮气时注意操作，避免氮气开启过猛，导致压力表损坏。2，操作要求发现压力表损坏的，及时沟通分管人员进行处理。 | 50 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 10:49:36
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层，R18釜前记录桌上200L桶使用前Checklist检查本中静电阻值处填写为0.9%，氧含量处填写为2.1欧姆，执行人马勇05/11/2025. | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员马勇记录填写时，粗心大意，到电导率及氧含量数值位置填写错误，根据车间记录管理要求进行积分处罚。 | 人的原因 | 以沟通责任人进行修改错误记录完成。 | 1，加强人员培训，增强人员责任心，认真记录填写。2，进行电导率及氧含量单位正确性认知培训，使操作人员了解及认识电导率及氧含量单位书写。 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 10:51:55
2025/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 监控巡查发现05/12/2025，11：29时二车间四层平台操作人员张阳902-R01釜200L桶压料时压料管前端阀门芯处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 阀门老化松动内漏 | 设备设施原因 | 人员发现后及时清理现场，责任人车间内部处罚 | 车间内部群重申投料操作执行标准，班前会再培训，车间其他阀门排查未发现异常 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 10:37:01
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 101-R01釜上压力表铅封处于未封死状态。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 外校A类表，铅封不牢固，压力表使用期间出现松动。 | 方法原因 | 以安排更换铅封较好的压力表，安装使用。 | 1，定期检测检测压力表铅封的完整性，发现铅封异常，及时进行处理。2，操作人员进行安全培训，强调压力表铅封的重要性完成。 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 13:06:24
2025/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间电梯 | 监控巡查发现05/11/2025日03：38时操作人员将一拍子200L桶送入电梯时未按延时关闭按钮。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员疏忽遗忘 | 人的原因 | 责任人进行车间内部处罚 | 车间内部群重申电梯运送物料执行标准，管理人员每日跟踪巡查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 10:37:14
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R08釜下口盲板处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 盲板螺栓紧固不到位，阀门内残留液体渗出 | 设备设施原因 | 以安排现场人员紧固螺栓处理完成。 | 车间内重申，反应釜下口盲板使用要求及注意事项完成。要求操作人员按要求执行，当班班长巡查发现问题及时安排处理。 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 13:06:38
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2、一区 | 甲库2、一区有一方槽下口处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 下口阀门损坏导致水相渗漏 | 设备设施原因 | 已将此水相方槽转回车间倒桶处理完成。 | 入库物料由叉车司机检查，有渗漏的不予接收。 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/13 8:12:14 | 2025/5/16 13:06:50
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 巡查发现9号楼外围北侧罐区处静电接地合格签模糊不清，建议更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 室外标识污损 | 环境原因 | 沟通属地，及时更换标识 | 定期巡查发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:41:16 | 2025/5/15 12:58:58
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼 | 8号楼4楼2车间物流门旁仪表空压支撑架固定不稳 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 现场查看，固定在墙上墙皮脱落导致松动 | 设备设施原因 | 已重新固定完毕 | 检查其他区域同类问题排查 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:38:20 | 2025/5/15 14:51:53
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 7号楼赵强班组 | 1、701-R03反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、701-R04反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、702-R21反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、702-R16反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、701-R05反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/13 7:38:20 | 2025/5/13 7:38:20
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼王克振班组 | 、801-R01反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、802-R08反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、804-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、805-R06反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、805-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/13 7:38:20 | 2025/5/13 7:38:20
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 9号楼张瑞班组 | 1、901-R07反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、901-R03反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、903-R01反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、903-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、9014-R10反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2025/5/13 7:38:20 | 2025/5/13 7:38:20
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-Checklist核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R19反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 2、1205-R22反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 3、1205-R25反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 4、1205-R28反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 5、1205-R31反应釜使用前检查Checklist，各项勾选正常、都有双人复核、打压试密压力和时间符合标准、氮气置换三次无异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2025/5/13 7:38:20 | 2025/5/13 7:38:20
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R13加料车加料仓门缺少垫片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 垫圈未及时安装 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:44:40
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R13旁加料计量泵一个螺丝弯折紧固不上 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝弯折 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:51:01
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R14冷凝器下一根尾气管路出现打卡子情况，该管路目前未使用及时拆除焊接 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:52:40
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 20:10左右巡查至7车间三层发现多处尾气管路尾气倒灌，现场有较大溶剂气味，沟通活性炭人员排查发现活性炭尾气主管路风机跳闸导致尾气倒灌，现场活性炭人员处理完毕 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气吸力小 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 发现问题及时解决 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 13:12:13
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-R12下口搪瓷储罐206-Tr02缺少静电接地，使用前添加 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备准备中 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:53:39
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 9车间二层反应区一个泵模块2-甲基四氢呋喃进料泵有两处物料痕迹，车间及时清理紧固 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 物料析出 | 物料原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:55:35
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 206-Ce03尾气液封罐底部位置疑似出现沙眼，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查发现为尾气滴落导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:57:09
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 7车间二层薄膜接收间207-E02-Tr03液位计下端法兰位置渗漏，车间及时处理。该处法兰缺少垫片，排查该接收间有共三个接受罐液位计下端法兰无垫片，车间需要进行整体排查及时添加。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，垫片破损导致 | 设备设施原因 | 已更换垫片 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/13 23:58:41
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M6/9 | 6车间二层压滤间207-F01与207-F03上口各一个阀门缺少盲板，同时两个压滤罐缺少静电接地，车间及时处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板未及时安装，静电接地设备清洗未及时恢复 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/14 1:42:37
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 7车间一层冻干控制间1-85杂物需要清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0794-ADH0794张健 | ADH0794-ADH0794张健 | 否 | 冻干机现场东富龙厂家进行改造，现场存在多个改造使用的配件，改造后及时清理 | 人的原因 | 改造完成后及时进行清理 | 改造完成后及时进行清理 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0794-ADH0794张健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/6/9 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/6/9 6:29:55
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M7 | 7车间一层冻干控制间1-85发现一个饮料瓶里面装有饮料。属地需要确认责任人 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0794-ADH0794张健 | ADH0794-ADH0794张健 | 否 | 调查东富龙厂家遗留在改造现场 | 人的原因 | 对东富龙厂家进行培训，不允许食品进入厂房 | 对东富龙厂家进行培训，不允许食品进入厂房 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0794-ADH0794张健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:26:01 | 2025/5/14 7:26:32
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02-Tr01四通处法兰螺栓未漏俩牙 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备问题 | 人的原因 | 已更换 | 车间内部强调 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:46:53
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02-Tr01静电扁铁断裂 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 扁铁断裂 | 设备设施原因 | 已临时连接 | 带后续动火焊接 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:48:35
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce02安全栓锁损坏，可以直接拽开 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 |  |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:49:18
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce08-Tr01连接的袋式过滤器有液体渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 垫片处渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:49:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间二层北走廊编号为EC-B3-M2-005的应急柜玻璃缺失 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 玻璃破碎 | 设备设施原因 | 已采买，到货后安装 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:49:30
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD05视孔灯脱落 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 视孔灯脱落 | 设备设施原因 | 已重新固定 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:47:42
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP007真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 暂停使用 | 定期巡查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:47:20
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP004、301-VP011真空泵超温，现场已沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 7:07:54 | 2025/5/14 7:47:08
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/12/2025 15:52 4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未将保护罩落下。正确做法：使用蠕动泵时将保护罩落下，避免液体喷溅。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4号楼4-43间人员使用蠕动泵时未及时保护罩落下 | 人的原因 | 已整改，使用蠕动泵将保护罩落下 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/19 19:57:57
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 10：44 4号楼四层4-41间玻璃反应釜CMM-404-R37上电子温度表逾期未检。 正确做法：及时对温度表进行校准并更换校准签。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽， 4号楼四层4-41间玻璃反应釜CMM-404-R37上电子温度表逾期未检 | 人的原因 | 已整改， 4号楼四层4-41间玻璃反应釜CMM-404-R37上电子温度表合格签进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/14 2:28:27
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 10：51 4号楼四层4-44间穿墙孔洞未盲堵。 正确做法：穿墙孔洞需及时盲堵，保证屋内压差稳定。 | 工艺安全 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS7213-杨欢 |  | 人的疏忽，4号楼四层4-44间穿墙孔洞未盲堵 | 人的原因 | 已整改，进行盲堵添加 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/14 2:28:13
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 11号楼四层 | 14：29 11号楼四层4-44间接收罐缺少设备名称、设备编号标签。 正确做法：设备应及时添加设备名称、设备编号标签。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 设备应及时添加设备名称、设备编号标签。 | 人的原因 | 设备应及时添加设备名称、设备编号标签。 | 设备应及时添加设备名称、设备编号标签。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/17 23:59:49
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰 | 4号楼四层 | 05：36 4号楼四层4-43间使用中的压滤罐未连接静电卡子。 正确做法：使用中的压滤罐应即使连接静电卡子保证静电有效导出。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，4号楼四层4-43间使用中的压滤罐未连接静电卡子 | 人的原因 | 已整改，4号楼四层4-43间使用中的压滤罐连接静电卡子 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/14 2:28:39
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 4：51 11号楼4-22间反应釜TJ4S-1108-R12螺栓连接处松动。正确做法：紧固螺栓保证人孔紧密性。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 紧固螺栓保证人孔紧密性。 | 人的原因 | 紧固螺栓保证人孔紧密性。 | 紧固螺栓保证人孔紧密性。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/21 6:41:22
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 5：07 11号楼3-31间手套箱TJ4S-1108-GB02线圈交叠。正确做法：将线圈归位原位，保证正常使用。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 正确做法：将线圈归位原位，保证正常使用。 | 设备设施原因 | 正确做法：将线圈归位原位，保证正常使用。 | 正确做法：将线圈归位原位，保证正常使用。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/21 6:41:29
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 5：14 11号楼3-34间缺少纯化水桶。正确做法：及时添加纯化水桶，保证正常使用。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 及时添加纯化水桶，保证正常使用。已提预算购买 | 设备设施原因 | 及时添加纯化水桶，保证正常使用。 | 及时添加纯化水桶，保证正常使用。 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/21 6:41:35
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 2：43 4号楼4-01物流通道一袋无水硫酸钠缺少二级防护。正确做法：固体物料添加二级防护 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，4号楼4-01物流通道一袋无水硫酸钠缺少二级防护 | 人的原因 | 已整改，对4号楼4-01物流通道一袋无水硫酸钠添加二级防护 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/19 19:58:13
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 3：01 4号楼4-20间门旁穿层管路未盲堵。正确做法：穿层管路及时盲堵，避免影响压差 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，4号楼4-20间门旁穿层管路未及时盲堵 | 人的原因 | 已整改，4号楼4-20间门旁穿层管路添加盲堵 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/19 19:58:28
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 05/11/2025 16:39 11号楼4-27间人员劳保脱除流程有误。正确做法：全面罩应最后脱除。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 正确做法：全面罩应最后脱除 | 人的原因 | 正确做法：全面罩应最后脱除 | 正确做法：全面罩应最后脱除 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/13 6:54:35 | 2025/5/19 19:58:45
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间06釜加甲醛水溶液已加毕，操作规范加料过程中安全检查无复核人签字 | 文件记录 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间记录书写不及时 | 人的原因 | 现场已经检查填写完毕 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/5/14 6:14:37
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 21车间12釜万向集气罩上有白色物料，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间投料后i清理不彻底 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/5/14 6:14:52
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R20向离心机放料后下口未上锁，车间人员反馈未放料完毕，后续继续放料，暂不使用时也应该及时上锁 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 这个不上锁我认为没有问题 | 方法原因 | 不需要整改，这个是放一下甩一会，而且是两个离心机，如果放一下就锁上，一宿就一直开锁了 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/5/14 6:15:06
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 5月12日17:11，721-Fd03耙料过程中，操作人员未带呼吸防护以及劳保，在收料口后方呆了大约4分钟，现场已经为开放性状态，且监控视角中有明显的物料暴露，该行为危险性较高，车间人员反馈从监控视角看该人员为四点班人员樊宏图 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作违规 | 人的原因 | 已经安排退回原厂房 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/5/14 6:15:28
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | 6号楼活性炭 | 6号楼泵房门口上方管廊有滴漏，需白班开登高证后进行排查 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路垫片损坏，螺丝松动 | 设备设施原因 | 已处理紧固 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/6/3 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/6/3 6:08:37
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | 20车间多个防火门处于开启状态，车间需保持防火门常闭状态 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场执行不规范 | 人的原因 | 已进行重新强调 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:44:16 | 2025/5/14 6:14:19
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 4号楼四层液体物料输送间4-21间内411-R06冲釜水物料标签为蓝色与桶身颜色接近，上方无其他标签，与周围其它物料混放，现场已沟通车间班长建议在上方增加新标签或者更换物料标签颜色避免混淆 | 标识标牌 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 冲釜水未及时进行中和处理暂存 | 方法原因 | 已进行隔离存放，晚上进行中和处理 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 4:59:27
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 411-R03连接01釜至03釜转移聚乙烯管路弯折，请车间及时处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 聚乙烯管路弯折 | 方法原因 | 已进行固定 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:00:50
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 13车间三层连续化413-CSTR16下口管路法兰处有物料渗出痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:01:38
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-Ce01起锅后有多处白色物料残留未清理，现场已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料需清理 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:02:34
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD03液压站压力表损坏，请及时更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 压力表指针损坏 | 设备设施原因 | 采购进行更换 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:02:56
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD03液压站上方有油渗漏，请车间检查漏点 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液压站漏油 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:03:12
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD02夹套管路阀门61渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 夹套阀门位置渗漏 需要重新紧固 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:03:27
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD02液压站压力表损坏 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 开启液压站压力表无异常 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:03:45
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD02后侧夹套管路处有沙眼，目前使用打卡子处理，请车间项目结束后进行整改 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备砂眼占用使用中 临时处理完成 | 设备设施原因 | 临时处理完成 箱，项目结束动火焊接完成 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:04:00
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD01液压站压力表安装方向无法观察 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 安装方向调整密封 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:04:28
2025/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-FD01后方夹套管路渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 夹套管路渗漏渗漏 | 设备设施原因 | 现场处理完成，设备清洗完成后动火焊接 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/13 6:36:12 | 2025/5/14 5:04:48
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7楼TJ3-702-R10釜溶剂管路法兰螺栓有裂纹，沟通现场赵乾坤主任反馈螺栓缺陷安装时未注意，安排人员更换 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓丝扣损坏 | 设备设施原因 | 已对破损的螺栓进行更换，重新紧固完成 | 要求螺栓清洗人员进行初筛，有损坏的直接报废，安装人安装前注意检查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/12 19:43:35 | 2025/5/15 13:46:01
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7楼TJ3-702-R01釜处引风罩损坏，沟通现场赵乾坤主任进行报修。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 引风罩螺栓脱扣 | 设备设施原因 | 已联系暖通进行更换，要求副主任及时巡查 | 采购备件，有异常及时维修 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 19:43:35 | 2025/5/13 17:56:30
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9楼TJ3-904-R04釜接收罐磁翻板液位计断层，沟通现场赵鑫主任反馈可能为磁子卡住，安排人员恢复。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计浮子卡位 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 19:43:35 | 2025/5/13 17:55:21
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9楼TJ3-902-R08-Tr01接收罐，液位计法兰处静电跨接一端断裂，一端未固定。沟通现场赵鑫主任安排人员整改。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 静电卡口断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 19:43:35 | 2025/5/13 17:55:51
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 3车间 | 3车间四层高压釜外过滤间门口气动隔膜泵、抱桶车和其他杂物长时间放置阻挡附近灭火器检查和使用 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 人员进行投料后放置未注意消防器材位置 | 人的原因 | 已进行挪走，同时插地管架子等进行重新放置位置 | 对班组人员进行强调，禁止任何原因阻挡消防器材 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/12 19:08:03 | 2025/5/17 14:55:01
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 空调机房 | 车间四层东侧空调机房DH2-2-HVAC04空调机组控制显示画面面板缺少防护罩，无法正常锁闭 | 其他 | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | ALS4042-乔续 | BDH0135-张羽霄 |  | 保护罩老化， | 设备设施原因 | 采购新保护罩，进行更换 | 采购备用得保护罩，损坏及时更换 | 500 | 2025/6/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2025/5/12 18:47:37 | 2025/10/25 13:46:40
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 盛有沾染物的三废袋在三废柜外敞口放置 正确做法：盛有沾染物的三废袋须密封或放置在三废柜内 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 等待收三废人员过程中，三废袋未及时包扎 | 人的原因 | 三废袋及时包扎 | 等待收三废人员时，需要将三废袋包扎好，贴签 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2025/5/12 17:49:37 | 2025/5/15 10:58:32
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237离心间 | 废液桶漏斗未做接地，废液柜台面有蓝色物料残留 正确做法：废液桶漏斗须做静电接地，台面残留物料及时清理 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 缺少静电夹子 | 人的原因 | 购买静电夹子 | 无 | 无 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/12 17:44:22 | 2025/5/14 8:41:07
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 515实验室 | 515-21通风橱内使用的分液漏斗下方无承接容器且下口破损，现场沟通实验室人员及时整改，破损的玻璃仪器建议报废 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员安全意识不足 | 人的原因 | 更换新的分液漏斗，并在分液漏斗下方放二级防护 | 在实验室强调增强安全实验室意识 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:26:43 | 2025/5/15 8:58:00
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 517实验室 | 517实验室防火溶剂柜中有一桶140127项目的母液未登记在清单上，建议及时更新清单 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM3201-张志斌,AMM2927-翟媛媛,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM3201-张志斌,AMM2927-翟媛媛,AMM2908-韩海龙 |  | 人员未及时登记 | 人的原因 | 已登记 | 实验室组会人员培训，实验室内巡查纠正 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:26:43 | 2025/5/15 8:58:16
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 厂房北侧有一个其他厂房转移过来的3415项目原料空吨罐，下口阀门未关闭到位，管路盲板紧偏，巡查时正在滴漏，与车间刘海洋沟通并进行处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 下口阀门未完全关闭，密封不严 | 环境原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:15:55 | 2025/5/14 8:28:01
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢气站1号气体间公用氢气框的减压阀压力表指针超出量程范围，沟通处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:13:31 | 2025/5/14 8:27:39
2025/5/12 | 其他巡查 |  | 承包商安全管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | 培训教室 | 承包商培训教室相关档案需要存档或者转移，现场发现有与承包商不相关的档案资料； | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM1357-常海城 | 否 | 未及时存档 | 人的原因 | 梳理档案，及时清理或存档 | 定期整理档案 | 0 | 2025/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1357-常海城 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:03:32 | 2025/5/21 17:27:31
2025/5/12 | 其他巡查 |  | 承包商安全管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | 8号楼四层D级区 | 8号楼四层D级区制作白钢地面现场施工方案未签批生效时间 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | 否 | 记录完整性欠缺，记录签字时未及时填写生效日期 | 人的原因 | 纠错，补全生效日期 | 1、给签批人员进行培训，强调施工方案签批后，需及时填写生效日期。2、沟通EHS优化模板，将生效日期描述调整为"生效日期：本页最后签字日期“，签字部分调整为 签字/日期 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 17:02:26 | 2025/5/25 16:07:15
2025/5/12 | 其他巡查 |  | 承包商安全管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | 北侧物流门岗 | 视频回顾05/11/2025北侧厂区物流门，组合体施工人员由施工负责人李红带领进入厂区，监控显示门卫人员没有核对施工人员培训卡片；需在强调下任何施工人员进入厂区均需要核对培训证件； | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | 否 | 经视频反复核查，在此项核查前门卫已经完成证件核对工作；单鉴于此项为持续性要求，后续也会在强调下任何施工人员进入厂区均需要核对培训证件； | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0066-唐磊 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/12 16:59:40 | 2025/5/26 9:38:54
2025/5/12 | 其他巡查 |  | 承包商安全管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | 培训教室 | 视频抽查承包商培训过程，发现承包商观看视频后再答试卷情况较少，经沟通了解一是大部分承包商之前来过，二是培训教室因打印试卷制证等占用电脑导致，建议整体完善培训过程，并在培训教室增设专用播放视频电脑（或者考虑设置扫码看视频，结束后答题） | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM1357-常海城 | 否 | 观看视频条件欠佳 | 环境原因 | 制定扫码观看视频 | N/A | 0 | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1357-常海城 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/12 16:57:10 | 2025/5/21 16:14:40
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼低温乙醇罐区 | 巡查发现8号楼低温乙醇罐区在线氧含量下方不锈钢尾气管路无标识，需要进行添加 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 未注意此处未张贴标识 | 人的原因 | 张贴相应尾气标识 | 检查低温乙醇系统其他管路标签标识是否缺少情况，一并添加 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 15:46:35 | 2025/5/18 13:21:34
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼低温乙醇罐区 | 巡查发现8号楼低温乙醇罐区静电导出球标识已褪色脱落，需要进行更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 此区域在外围，日常风吹日晒导致 | 环境原因 | 已重新进行张贴固定完毕 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 15:46:35 | 2025/5/18 13:21:48
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 305实验室 | 305-12通风橱对面中央台面上放有甲醇洗瓶 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0218-宋冬杰 | AMT0022-郭海林 | 否 | 临时放置，忘记收回 | 人的原因 | 加强培训 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMT0253-刘慧敏 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/12 15:44:40 | 2025/5/13 9:51:26
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 304实验室 | 304-06通风橱实验结束后数显未关 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0103-张立建 | AMT0367-李洪健 |  | 操作人员意识不足 | 人的原因 | 关闭数显 | 进行培训 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/12 15:42:40 | 2025/5/13 9:50:40
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 实验室日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴 | 302实验室 | 302实验室空桶暂存区甲苯空桶未有效密封 | 气味控制 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0030-刘斌 | AMT0014-AMT0014张磊 | 否 | 甲苯桶内溶剂用完后，因盖子遗失，未进行有效密封。 | 人的原因 | 用封口膜将溶剂桶密封后，然后用小四氟袋再次密封。 | 溶剂用完后及时封存，及时归还。 | 0 | 2025/6/12 0:00:00 | 已完成 | AMT0364-尚现召 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/12 15:40:07 | 2025/6/12 15:24:28
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 分析室 | 分析师实验室重金属检测室，室内存放了一个氦气钢瓶，这个氦气钢瓶没有计算窒息风险计算泄漏源头之内，人员室内存在窒息风险，需要增加管控措施，沟通分析师负责人进行增加计算或是房间增加检测器 | 消防应急 | 高风险隐患 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | BDH0083-刘鹏,ADH6537-陈秭祎 |  | 检验人员未能评估氦气钢瓶会引起窒息风险 | 人的原因 | 增加氧含量检测器 | 人员培训 | 1000 | 2025/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/12 15:38:18 | 2025/7/22 17:42:54
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商施工现场安全巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12925-王鹏,ALS13222-史立晨 | 高端制剂在建项目西侧 | 承包商天津永鼐（建设组）现场使用木条当作通道，易发生坠落风险 正确做法：将木条进行清理，更换为脚手板，并在两边增加生命线作为防护措施 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8671-张军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 防护措施不到位 | 方法原因 | 整改 | 增加安全防护措施 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 |  |  | 2025/5/12 15:35:11 | 2025/5/15 10:58:50
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间4层欣禾圣世吊装作业带到现场的安全带无生产日期，挂钩损坏。已告知带出厂区。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 现场安全带无信息，无法生产信息，且挂钩损坏 | 人的原因 | 安全带已清出厂区，重新更换 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:24:18 | 2025/5/17 6:51:32
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间3层配电箱巡查单没签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 施工现场配电箱，记录无人签字 | 人的原因 | 已针对外包单位现场进行培训，针对接电后，必须优先签字后，在进行送电使用 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:20:48 | 2025/5/16 16:51:42
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间3层吊装口无效防护，需要固定式硬防护加踢脚板，并设置安全警示标志。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 吊装孔无防护烂 | 设备设施原因 | 现场吊装孔房间无施工阶段整体上锁管理，施工阶段使用彩钢板封堵阻挡 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:17:42 | 2025/5/17 6:51:55
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间4层，欣禾圣世吊装作业区现场电源线布置杂乱，有材料压线情况。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 施工现场工器具线缆杂乱 | 人的原因 | 线缆重新走向，规整走向 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:12:53 | 2025/5/17 6:52:20
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间4层欣禾圣世吊装作业区配电箱巡检单未签字。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 现场施工配电箱，检查记录，无签字 | 人的原因 | 已重新对施工单位进行培训，配电箱必须有检查，并签字后才能送电使用 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:07:42 | 2025/5/16 16:49:25
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 2号楼7车间4层吊装口未防护，有人员高处坠落及物体滚落造成物体打击风险。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 吊装孔无防护围栏 | 人的原因 | 吊装孔缓冲间无人施工期间上锁管理，施工阶段使用彩钢板临时防护阻挡 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 11:05:01 | 2025/5/16 16:47:59
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 泵插低管使用后未清理归位，依旧插在桶里。 正确做法：设备使用后及时清理归位。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 是 | 设备使用后未清理 | 人的原因 | 警告水相操作人员 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/12 10:59:58 | 2025/5/13 13:15:36
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 危废库 | 工具用后未归位存放。 正确做法：工具使用后遵守5S管理放回原位。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 物业使用后未放置在规定位置 | 环境原因 | 告知物业，并加强监督 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/12 10:56:06 | 2025/5/13 13:16:05
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站一层 | 润滑油没有放在规定位置。 正确做法：润滑油等物料因规划指定位置，尤其开关箱前禁止存放。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ADH5443-曹振杰 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 报废 | 定期巡查 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/12 10:53:34 | 2025/5/13 13:16:36
2025/5/9 | 综合排查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 1号楼3层理化实验室 | 利器桶清理不及时，针头丢弃在利器桶外。 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 利器桶放置较满，导致针头散落在外面 | 人的原因 | 利器桶进行处置，更换新的利器桶进行收集 | 加强利器桶区域的检查，及时进行更换 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:07:55
2025/5/9 | 综合排查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 1号楼4层液相实验室 | 可燃性粉尘SDS版本为2016版本，需更新 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 淀粉的MSDS当前的版本不是最新的版本 | 人的原因 | 对淀粉的MSDS的老版本进行更换 | 对其他区域的MSDS进行检查替换老版本 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:08:08
2025/5/9 | 综合排查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 1号楼4层液相实验室 | 废液桶未盖盖子，需加强班前强调 | 气味控制 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 分析员倾倒废液后，废液桶盖子未盖 | 人的原因 | 废液桶桶盖盖上 | 对分析员进行贯宣，倾倒废液后需要将废液桶桶盖盖上 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:08:18
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 分析室事故管控措施检查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 3层气相实验室 | 干燥皿盖子磕碰出缺口，缺口边缘较为锋利。 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 干燥器盖子周边有缺口，缺口处较为锋利，容易造成划伤，使用过程中需要轻拿轻放。 | 人的原因 | 对破损的干燥器进行处置 | 购买新的干燥器进行更换，并对分析员进行强调使用玻璃器具需要轻拿轻放 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:08:29
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 分析室事故管控措施检查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层液相实验室 | 使用后的溶剂瓶储存时，存在未旋紧瓶盖的现象 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 分析员使用4L试剂后未将瓶盖拧紧放入试剂柜中 | 人的原因 | 试剂柜中试剂进行检查将松动的瓶盖拧紧 | 对分析员进行强调，试剂使用后需要将瓶盖拧紧后放到试剂柜中 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:08:41
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 分析室事故管控措施检查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层液相实验室 | 实验室试剂柜内尾气引风过小几乎没有，需查看原因 | 气味控制 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 经调查，当天正在更换活性炭，尾气风机停止运行 | 设备设施原因 | 开启风机 | 对人员进行培训 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0191-冯龙 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:09:17
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 质量控制部危险化学品管理检查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层液相实验室 | 5/9/2025,14:17左右，分析员使用高氯酸配流动相。在使用移液管取用完毕后，未按照操作规程要求用碳酸氢钠溶液对移液管内残留的高氯酸进行破坏。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 分析员使用移液管移取高氯酸后，移液管残液未使用碳酸氢钠破坏液进行破坏 | 人的原因 | 对当事人进行面谈，需要严格按照操作规范执行 | 对全体人员进行强调，明确高氯酸使用后产生的残液需要使用破坏液进行破坏后放到指定位置 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 10:04:45 | 2025/5/13 13:08:50
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | 101实验室南门长时间敞开未上锁 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 门未及时关闭 | 人的原因 | 加强检查组内提醒 | 加强检查组内提醒 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 12:47:30
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | CDo128639-03 张浩（04/22/2025）的溶剂存储时间过长 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 内部加强检查 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 12:48:34
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8016-赵浩伯 | 2-101 | CKo128331-03 （04/23/2025） 的溶剂存储时间过长 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 内部加强检查 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 12:49:42
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | CDo141562-01 张良（04/28/2025）的溶剂存储时间过长 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时处理 | 人的原因 | 及时处理 | 内部加强检查 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 12:50:40
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2-101 | 3号通风橱吹料没有张贴物料信息标签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未按公司要求正确贴标签 | 人的原因 | 加强检查组内提醒，项目组内做好培训和传达 | 加强检查组内提醒 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 12:51:24
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS12743-王江林 | 外围 | 灭火器标识牌褪色 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | ALS12743-王江林 | 否 | 长时间暴晒，未及时更换标识牌 | 设备设施原因 | 更换新的标识牌 | 及时排查现场褪色标识牌 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12743-王江林 | 已完成整改 | ALS12743-王江林 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 9:38:57 | 2025/5/12 11:18:57
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R17-Tr01接收罐液位计多处断层，液位计最高点超上限，告知许航处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 真空浓缩，浮子跳磁 | 设备设施原因 | 现场恢复 | n/a | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/14 11:36:02
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R15釜下方压滤罐安装的压力表缺少校验合格签。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 压滤罐仪表缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行补充 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/14 11:36:21
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层10釜旁有一塑料袋内装有使用过的滤布，监控回放为五月八日清洗人员拆卸压滤罐后遗留，车间需要进行清理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 滤布套用存放未及时收起 | 方法原因 | 已进行收起，备套用 | 套用物品及时存放指定位置 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:14:50
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层8520项目9-芴亚甲氧基甲酰氯溶液储罐缺少液位计。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐已停用， | 设备设施原因 | 设备停用 | 设备使用时进行设备完整性 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:15:09
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 监控回放五月十一日08：40二车间一层电梯旁清洗人员放槽子时操作失误导致液体洒出，撒出后未清理，液体干燥后方槽表面大片白色物料痕迹。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 清洗人员使用临时管路放清洗液，管路没把住脱落导致撒漏 | 设备设施原因 | 现场清理槽子上干涸物料 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:15:27
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间08釜前的电子秤固定电源、储罐、计量泵三者静电接地处在串联状态，需要单独进行接地 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方式连接错误 | 方法原因 | 沟通电工进行更改方式 | 对电工连接进行要求，车间复查 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:15:45
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层17釜加料车有五只手套只有一个O型圈固定，与check要求不符，需要补充。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备安装 | 人的原因 | 整体排查，加料箱配件补充， | 设备准备前将设备完整性进行检查 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:16:08
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间21釜氮气针型阀处有漏气现象。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 螺栓出现松动 | 设备设施原因 | 已现场紧固确认无渗漏气体情况 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:16:23
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层08釜前8665溶剂间至2000L罐dcm转移管路使用绑带固定在08釜溶剂管路上。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 管路固定方式错误 | 人的原因 | 已现场整改完毕 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:16:41
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层01釜0177主原料滴加罐液位计缺少盲板。 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | DN20型号盲板缺少 | 设备设施原因 | 补充完毕 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 6:16:59
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层17釜加料车加料口处螺栓松动，沟通韩冬处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝紧固不到位 | 方法原因 | 现场进行紧固 | 对安装人员进行要求标准回顾 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:27:55
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层17釜加料车上有使用完未密封处理的正压呼吸器面罩，沟通韩冬处理 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员使用中密封不及时 | 人的原因 | 使用完毕后及时封口处理 | 责任人上报奖惩 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:28:14
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间四层13釜上口取样口阀门处有成块的白色物料，沟通韩冬处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 取样后残留，未及时清理 | 方法原因 | 现场进行清理， | 车间回顾取样标准，面谈责任人回顾要求 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:28:27
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 二车间 | 二车间四层13釜上口E03-Tr01下口至102-R13上口转移管路打压试密签缺少结束时间 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 结束时间缺少 | 人的原因 | 管路已拆除 | N/A | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:28:43
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 一车间 | 一车间三层18釜下口有成块的物料痕迹，沟通周德利处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰析出 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 使用前进行设备打压肥皂水试密 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:28:57
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | BDH0510-姜野 | 三车间 | 监控回放05/12/2025，三车间一层Drc03人员收料连续塑料袋使用方式错误 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 人员收料连续塑料袋使用方式错误 | 人的原因 | 对人员进行培训要求 | 班前会前进行通报要求 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 8:38:41 | 2025/5/18 22:29:10
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层东北侧，1235电源配电箱下方接线孔处丝堵为塑料丝堵 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 线孔丝堵选型错误 | 人的原因 | 已更换丝堵完毕 | 内部群重申防爆接线箱接线控制要求，车间整体排查其他点位未见异常 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/17 0:00:00 | 05/16/2025复核未完成 | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/17 15:31:27
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层R14釜旁，监控摄像头外壳接地线一端缠绕在钢管上，未使用喉箍固定 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 静电接地连接不规范 | 人的原因 | 静电接地线使用喉箍紧固完毕 | 车间其他点位排查无异常，内部群再次重申静电接地线连接标准，管理人员每日巡查跟踪 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:07:19
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2 | 甲库2南侧应急柜内，一配有滤毒盒的全面罩，未密封放置 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 安装完滤毒盒后未及时将全面罩使用塑料袋密封。 | 人的原因 | 已将全面罩使用塑料袋拉扣密封保存。 | 由刘宇定期对消防应急设施进行检查，有问题的及时处理。 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:07:31
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层半 | 监控巡查发现05/11/2025日10：48时一车间一层半R25下方，一名宏泰外包施工人员一脚踩在楼梯扶手护栏上，一脚踩在两步梯护栏上，进行登高作业。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作条件有限，高度约一米，无合适登高工具，监护人员以识别风险，现场与另外一名外包人员现场进行协助监护及保护登高人员操作。执行无问题。识别风险，并控制风险，做好现场安全管理工作。 | 环境原因 | 现场由两名人员进行监护及保护操作，执行无问题。 | 外包进行作业，风险识别后，沟通相关领导后，再进行作业，需做好相应的防护措施。 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/13 8:49:08
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层，101-R12釜真空缓冲罐，静电抽查时无数值 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场检测，缓冲罐上连接静电导线合格有效，等电位连接后，阻值显示1.5欧，临时设备只连接一根接地导线，无回路，检测阻值不准，正确检测需再连接一根合格静电卡子，形成回路，方可检测出阻值。 | 方法原因 | N/A | 1，巡查人员发现静电接地问题，及时沟通现场操作人员进行检查检测，及问题处理。2，设备等静电接地后，使用前检修检测合格后，方可进行使用。 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:07:43
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区，打料泵电源线接头处挠性软管断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 挠性软管老化所致 | 设备设施原因 | 已联系电工将该处挠性软管进行更换完毕，同时排查车间其他位置挠性软管情况一并进行解决 | 每周安排人员专项排查挠性软管情况，出现异常及时联系电工进行解决 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:07:58
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层，R11釜记录桌上Cpr124227-05-01-02批，操作36，收料记录称重核算错误。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员疏忽计算错误 | 人的原因 | 正确数值已更改完毕，责任人根据EHS管理条例40条扣除工作奖金50元 | 内部群重申物料复核执行标准，每日（助理）工程师巡查自检 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:08:11
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 监控巡查发现05/09/2025日04：36时二车间三层平板离心机间内，母液方槽操作时佩戴手套不符合要求 | PPE管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 责任人内部群通报，车间内部处罚 | 内部群劳保佩戴标准重申，班前会进行强调，管理人员每日巡查跟踪执行情况 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/13 8:49:24
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 甲库（1）北侧 | 甲库（1）北侧车号为：辽J10563危险品送货车随车人员协助卸货时，未佩戴安全帽。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 送货司机违规操作，收货人员未及时制止 | 人的原因 | N/A | 部门例会进行强调，后续再有此类送货司机不佩戴安全帽的问题发生时，现场收货人员不予制止的，上报处罚 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:50:25 | 2025/5/16 13:08:38
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce07正面靠护栏一侧有白色物料粉尘需要清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 粉尘暴漏导致 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:50:45
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Ce07离心机母液管路弯头位置有渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 管路腐蚀 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:50:57
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R03釜上人孔旁质量流量计后SEA处有白色物料析出 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 管路垫片老化 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:51:09
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD02转移泵泵头位置法兰弯头处有沙眼渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 弯头出现沙眼 | 设备设施原因 | 已更换弯头 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:50:32
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R22釜上一根聚乙烯管路过长导致有物料残留在管弯 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管路内残留液体 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:51:26
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP011真空泵超温；现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 运行时间过长 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:55:22
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP002、302-VP006真空泵超温；现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:27:39 | 2025/5/13 2:50:18
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间泵房地面积水较多应为保全拆卸一号泵循化水管所致需清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 全拆卸一号泵循化水管所致 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:23:33
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-R07下口阀门无手柄 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门更换未及时恢复 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:24:33
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R16视孔灯处有积液需清理，需确认是否为反应釜视镜及螺栓处渗出所致，已告知班组清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 滴水导致 | 设备设施原因 | 已清理 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:25:21
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 7车间二层Ce03玻璃窗口外棚顶滴水至地面需处理，班组反馈三层换釜所致 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 换釜拆夹套导致 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:24:48
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 7车间二层R15接收罐旁可燃表名称标识脱落 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 胶失去粘性 | 设备设施原因 | 从新粘贴 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:25:04
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 一层物料备料间棚顶滴漏水至地面需清理，已告知班组先拿白钢桶承接 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 棚顶滴水 | 设备设施原因 | 巡查未发现夹层异常，且现场不漏水 | 下次漏水时及时查找原因 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:24:16
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间泵房一号泵循环水罐裂口喷蒸汽需处理，泵头测温已达145°，已告知班组停泵完毕，该泵循环水管已沟通保全处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 7:05:43 | 2025/5/13 7:23:52
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼四层 | 17:15 11号楼4-15间TJ4S-1108-GB05手套箱缺少线圈。正确做法:及时补充线圈避免影响使用。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时补充线圈避免影响使用。 | 设备设施原因 | 及时补充线圈避免影响使用。 | 及时补充线圈避免影响使用。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/21 6:41:43
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 17:22 11号楼3-07间呼吸管路缺少防护罩。正确做法:及时添加防护罩，避免阀口积尘。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 时添加防护罩，避免阀口积尘。 | 设备设施原因 | 时添加防护罩，避免阀口积尘。 | 时添加防护罩，避免阀口积尘。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/21 6:41:50
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 10:25 11号楼3-31间缺少纯化水桶。正确做法:及时添加纯化水桶，保证使用。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 及时添加纯化水桶，保证使用。 | 设备设施原因 | 及时添加纯化水桶，保证使用。 | 及时添加纯化水桶，保证使用。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/21 6:41:57
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13363-张强 | 11号楼三层 | 10:12 11号楼3-27间一氢氧化钠水溶液溶剂桶上未使用合适的四氟头，已沟通现场人员整改。正确做法:需要选用合适的四氟保证密封性。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 需要选用合适的四氟保证密封性。 | 人的原因 | 需要选用合适的四氟保证密封性。 | 需要选用合适的四氟保证密封性。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/21 6:42:03
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10:00 4号楼4-16间接收罐CMM-404-R13-Tr01液位计断层。正确做法：及时恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽， 未及时发现4号楼4-16间接收罐CMM-404-R13-Tr01液位计断层 | 人的原因 | 已整改，恢复原状 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/19 19:58:59
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 10：02 4号楼4-22间门上危险化学品警示标识未及时撤走，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：不使用危化时，及时撤走。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，未及时发现4号楼4-22间门上危险化学品警示标识未及时撤走 | 人的原因 | 已整改，将危险化学品警示标识撤走 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/19 19:59:12
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/11/2025 15:41 4号楼4-43间人员戴手套写记录。正确做法：脱掉手套写记录。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽， 4号楼4-43间人员戴手套写记录 | 人的原因 | 已整改，按照标准流程进行劳保穿戴 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/19 19:59:25
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 05/10/2025 15：44 4号楼4-22间人员收料未拉警戒线。正确做法：收料时拉起警戒线。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，4号楼4-22间人员收料未拉警戒线 | 人的原因 | 已整改，已对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/19 19:59:38
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21:56 4号楼3-06间CMM-403-Sy02-T02配液罐加料口法兰静电跨接断裂。正确做法：及时更换 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改重新安装静电跨接 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/18 20:26:35
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：02 4号楼3-21间无水乙腈桶上压力表缺少C类签。正确做法：及时悬挂C类签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS6830-李国强 |  | 标签滑落 | 设备设施原因 | 已整改乙腈三通上压力表重新粘贴C类签 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/20 0:13:38
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01:53 4号楼4-22间CMM-404-R02釜夹套进保温壳破损。正确做法：及时恢复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，未及时发现4号楼4-22间CMM-404-R02釜夹套进保温壳破损 | 人的原因 | 已整改，进行修复打胶黏贴 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/20 0:13:57
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01:58 4号楼4-45间CMM-404-F12压滤罐上有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，未及时发现4号楼4-45间CMM-404-F12压滤罐上有白色物料痕迹。 | 人的原因 | 已整改，对CMM-404-F12压滤罐上白色物料痕迹进行擦拭 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/20 0:14:38
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：05 11号楼四层4-43间一台电子秤缺少保护外壳。正确做法：及时添加，避免污染显示器表面。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 及时添加，避免污染显示器表面。 | 设备设施原因 | 及时添加，避免污染显示器表面。 | 及时添加，避免污染显示器表面。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/13 16:00:04
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：22 11号楼四层4-42间现场有甲基叔丁基醚气味，已沟通现场人员添加盲板。 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员及时添加盲板。 | 人的原因 | 人员及时添加盲板。 | 人员及时添加盲板。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/13 16:00:20
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 05/12/2025 02：08 11号楼外围空桶存放时间过长。正确做法：应控制在两小时以内。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 应控制在两小时以内。 | 人的原因 | 应控制在两小时以内。 | 应控制在两小时以内。 | 不涉及 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:40:05 | 2025/5/13 16:00:38
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R22旁DSC电脑白屏、已现场沟通班长关江峰安排电工检查处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用异常 | 设备设施原因 | 已进行重新处理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:04:27
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 620-R13釜下口阀门锁挂着、现场无操作、沟通现场人员检查为锁坏了、锁不上、已沟通班长关江峰更换新锁处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:04:16
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间废液间软管内有物料残留、撒漏在地面、已现场沟通当班班长关江峰安排处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:04:39
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-R08下口阀门阀柄处有物料析出、已现场沟通当班班长郑成龙检查处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料析出 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:04:50
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R04/R12釜下口阀门锁挂着、未锁紧、现场无操作、已现场沟通当班班长郑成龙确认处理 | 其他 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁具损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:05:16
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-FD03-Tr01接收罐旁管路法兰末端有物料痕迹、法兰末端没有盲板封堵、已沟通现场班长郑成龙安排处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:05:28
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R22旁压滤罐下口管路接过滤器、过滤器负压、压滤罐常压、现场沟通班长赵凤全检查处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员阀门关闭顺序不对，导致过滤器有负压 | 方法原因 | 已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:07:12
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R05釜表面温度较高、DCS检查温度83℃、沟通现场反馈釜控温要求、已沟通现场人员增加现场防烫警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备高温反应 | 方法原因 | 这个应该没必要整改，设备外部都有保温 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:07:24
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三层722-T007白钢储罐有压力，现场压力0.05Mpa，沟通现场陈艳洪反馈停电时，先停的尾气，后停氮气，储罐憋压，已现场排压处理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员关闭顺序错误 | 方法原因 | 现场已处理完毕 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:07:36
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间废液间门口放槽子、第一个槽子放完未槽子盖子没盖、第二个槽子桶口插底管未拧紧、检查槽子CK没做、已沟通班长邰施翔现场整改处理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场人员执行不规范 | 人的原因 | 已进行重新培训 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:05:42
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R06-Tr01接收罐暂存、罐负压、真空关、尾气关、物料阀门没关、已现场沟通王袁超处理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目浓缩未结束 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:05:54
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 监控回放618-Drc01取样作业 3.22取样管接静电跨接开始作业，作业期间登高梯未琐止，登高车跟随身体摆动移动 3.39在登高车上使用作业的胶皮手套将取样瓶递给下方项目人，项目人徒手接 3.40清理地面撒漏物料 3.45结束作业 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 操作不当 | 人的原因 | 及时培训 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:06:06
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R22对过溢出桶上面一塑料袋物料没有标签暂存、沟通现场操作人员反馈为晶种、待投R17、已现场沟通确认处理 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场管理不到位 | 人的原因 | 标识一进行补充 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 6:18:42 | 2025/5/13 3:06:17
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Drc02地面有白色粉尘残留需进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 取样完毕后未清洁到位 | 方法原因 | 重新进行清洁完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:08:05 | 2025/5/13 6:37:51
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-Ce01接收罐母液转至E01薄膜，转移标签信息未更换 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 旧标签未清理 | 方法原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:06:44 | 2025/5/13 6:38:09
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 413-R05蒸馏管路的使用的四氟盲板，标牌填写错误写的白钢 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标签信息写错 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:05:33 | 2025/5/13 6:38:30
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 413-R03投三氯氧磷使用的空压服都已破损，临时使用胶带封堵。需及时更换 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空压服损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:04:39 | 2025/5/13 6:38:47
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-FD03出料口连接位置渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 螺丝未禁锢到位 | 设备设施原因 | 重新进行紧固 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:03:40 | 2025/5/13 6:39:03
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M11 | 411-Ce01放料阀门有些渗漏，放料管路搭在上盖上需调整 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 阀芯物料析出，管路安装位置不对 | 方法原因 | 已完成现场清理及整改 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/12 5:02:34 | 2025/5/13 6:39:18
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 7号楼赵强班组 | 1、702-R21反应釜放桶操作，现场检查操作人员穿戴全面罩和黄胶手套，氮气保护已开启，静电已接地，现场查看无异常 2、700-Tr01接收罐滴加操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-R01加固体料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/12 4:02:30 | 2025/5/12 4:03:53
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 8号楼王克振班组 | 1、802-R01反应釜乙醇打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、802-R08反应釜溶剂打料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/12 4:02:30 | 2025/5/12 4:03:24
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼张瑞班组 | 1、900-Tr015接收罐放桶操作，现场检查操作人员穿戴全面罩和黄胶手套，氮气保护已开启，静电已接地，现场查看无异常 2、901-R02反应釜1，4二氧六环溶液打料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、904-R04反应釜乙腈打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/12 4:02:30 | 2025/5/12 4:03:44
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-物料暴漏控制 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 12号楼唐久瑞班组 | 1、1205-R33反应釜无水乙醇打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R41反应釜滴加操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1205-R42反应釜正庚烷打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4358-汪翔 |  |  | 2025/5/12 4:02:30 | 2025/5/12 4:03:37
2025/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 五车间 | 五车间二层三合一间人体静电释放器残留白色物料 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 人员进行收料时清场未清理彻底 | 人的原因 | 已进行现场清理，同时对于人员掏料操作进行重新培训 | 对于现场清理后要求当班进行完毕，不合格重新进行清理至合格 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/12 2:02:29 | 2025/5/17 14:55:22
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 巡查发现9号楼外围北侧集水井处受限空间标识老旧，建议更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 巡查不到位 | 人的原因 | 及时更新 | 及时更新 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/6/4 11:28:44
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 800-N05压滤管罐流体过滤器压力表红线张贴异常，建议及时调整 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 现场检查该压力表表盘移位 | 设备设施原因 | 已重新进行复位 | 检查车间内流体压力表红线标识 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:38:43
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 801-R10蒸馏管路的法兰螺栓方向不一致，建议调整同一方向 检查依据：《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011 7.3.8：法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致；螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝，当需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个，所有螺母应全部拧入螺栓。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 经调查反馈，该位置比较安装较困难，安装人员考虑欠佳，仅调换一个螺栓方向 | 人的原因 | 已全部调换方向 | 对涉及安装人员进行传达螺栓安装禁止方向不一致 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:38:32
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 800-R04底阀塑料管弯折，建议安装时增加一个弯头，调整软管与流体流速方向一致，减少受扭矩 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 设备准备安装时考虑欠佳，采纳此建议 | 人的原因 | 已使用完毕进行拆除 | 后续类似情况按照增加弯头标准执行 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:38:19
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 805-FD01-Tr01液位计底部球阀建议加盲板 检查依据：《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号）第（五）条“在设备和管线的排放口、采样口等排放阀设计时，要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性”的要求 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 清洗后安装时未恢复到位 | 人的原因 | 重新进行添加盲板操作 | 检查其他接收罐液位计均有盲板，无异常 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:38:04
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 804-R05-Tr01接收罐液位计乱码，建议用磁铁进行恢复 检查标准：《磁性浮子式液位计技术条件》（HG/T 2742-1995）5.20.1 显示装置的显示响应不应小于0.99对于机械式显示装置，其动作机构应灵活、可靠；翻板、翻柱、翻球型的显示装置，其全量程的翻转率不应小于99%。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 液位计故障导致乱码 | 设备设施原因 | 使用磁铁进行复位 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:37:52
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 8号楼二层7车间的呼吸空压压力表，表盘模糊不清，建议及时更换。 检查标准：《一般压力表》GB/T 1226-2017 5.11 外观 仪表的可见部分应无明显的瑕疵 、划伤，接头螺纹应无明显的毛刺和损伤 ；标度 、标示等应清晰、正确和完整。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 现场查看，该表为清理现场时除胶剂/除锈剂百洁布蹭花导致模糊不清 | 方法原因 | 已重新进行更换 | 检查其他区域呼吸空压仪表，同类整改 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 11:37:40
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼二层1车间男墙上的仪表空压粘贴着呼吸空压标识，建议及时更换标识，避免产生误解 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此条空压管路标识粘贴错误，下方连接氮气头，无法使用呼吸空压器具，标识已整改 | 方法原因 | 已整改 | 整体排查 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/25 16:05:51
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼 | 9号楼三层902-R08-Tr01接收罐保温铁皮有豁口，有人员划伤风险，建议及时修复 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 保温破损 | 设备设施原因 | 已报修整改 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 15:17:12
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4358-汪翔 | 9号楼 | 9号楼三层904车间高低温循环装置压力表上限标识掉落，建议及时补充 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4358-汪翔 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/12 1:25:43 | 2025/5/14 10:40:09
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 721-R07前方L-脯氨醇桶口处物料泄露，已现场清理，并告知班长与项目人确认是否可以使用 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料运输过程导致 | 人的原因 | 现场已经退走 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:26:31 | 2025/5/13 3:07:48
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 721-R02旁灭火器铅封损坏 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 铅封损坏 | 设备设施原因 | 现场整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:26:31 | 2025/5/13 3:08:00
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 620-FD01固定式静电接地报警器过期，需要重新校验 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场检测不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新效验 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:26:31 | 2025/5/13 3:05:05
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 20车间酸尾间楼梯下灭火器缺少定位标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:26:31 | 2025/5/13 3:06:29
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 18车间4层溶剂间有臭味，经与代班李文龙调查发现疑似619-E03-Tc01泄氮阀漏气，尾气已切换直排。设备部反馈等膜片到货后进行更换 | 气味控制 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 卸氮阀损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:26:31 | 2025/5/13 3:06:42
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M12 | 412-R06下口阀门缺少阀柄 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 设备清洗未进行安装 | 方法原因 | 已完成安装 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:07:50 | 2025/5/13 6:39:34
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M11 | 411-R04供氮阀阀门07缺少阀柄 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 清洗拆卸未进行恢复 | 方法原因 | 已完成添加 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:07:00 | 2025/5/13 6:39:51
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间下口锁钥匙被放在410-R05旁记录桌上，现场已沟通车间助工进行保管 | 能力意识 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 废弃的下口钥匙盘，未进行报废 | 方法原因 | 已进行报废处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 18:06:06 | 2025/5/13 6:40:08
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 620实验室 | 620实验室废液柜台面上有滴落的物料痕迹未及时清理。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3022-刘志清,ALS13934-王利平 | AMM3022-刘志清,ALS13934-王利平 |  | 人员对公共区域卫生整洁意识低 | 人的原因 | 清理现场，维持废液柜整洁干净 | 在周一晨会和实验室管理群重点强调废液柜卫生 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3022-刘志清 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 16:58:39 | 2025/5/20 13:31:23
2025/5/11 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 622易制毒易制爆间 | 6层易制毒易制爆间溶剂柜内一瓶无内部批号的一水合肼无二及防护 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 |  | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 已报废处理 | 已在群里强调，后续不定期巡查 | N/A | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/11 16:58:39 | 2025/5/20 13:31:46
2025/5/11 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 732与733之间维修通道，736东侧维修通道 | 732与733之间维修通道，736东侧维修通道中间两侧均有尾气管路与主管路错开情况。建议同类排查 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 管路老化胶质开裂 | 设备设施原因 | 重新连接管路并固定 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 16:58:39 | 2025/5/12 9:17:14
2025/5/11 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 10号楼楼顶东侧 | 10号楼楼顶东侧电缆桥架盖板一端未固定，存在倾斜情况，建议及时固定 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 楼顶桥架盖板固定支架松动 | 设备设施原因 | 重新固定桥架盖板支架 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 16:58:39 | 2025/5/20 13:32:03
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 加药间门口预留线盒损坏，下雨容易进水。 正确做法：及时巡查，发现隐患及时整改。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 预留线盒损坏 | 环境原因 | 临时用黑黄胶带封好，联系电工更换 | N/A | N/A | 2025/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/11 15:22:58 | 2025/5/22 10:34:49
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间 | 风机管道因下雨吸入雨水，导致风管连接处漏水，下方存放电轴被打湿。 正确做法：下雨期间及时巡查，发现隐患立即处理。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT2258-马龙海 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时巡查及处理 | 人的原因 | 培训人员，整理现场，维修设备。 | 培训 | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/11 15:20:45 | 2025/5/16 14:04:49
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R09-Tr01承装过滤水相，接收罐液位计不显示液位，沟通检查是否有堵塞，同时告知现场操作人后续压滤注意通过视镜检查液位 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 浮子损坏 | 设备设施原因 | 设备拆卸更换浮子 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 10:57:04 | 2025/5/12 8:18:24
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 焚烧炉 | 焚烧炉外包人员一手拿桶一手爬梯子，已沟通现场监护人强调要求。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 |  | 人员风险识别不足 | 人的原因 | 对人员进行指正 | 对人员进行培训，现场监护人员进行培训 | 无 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/14 11:27:39
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0617-李万彬 | 焚烧炉 | 1、库房四应急柜内物资与清单不一致 2、焚烧炉二期余热锅炉 推车式干粉灭火器喷枪损坏 3、焚烧炉物料间二层溢出桶内吸收棉不足 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0093-姜森 | FX2724-张洪涛 |  | 应急物质人员检查和文件更新不及时 | 人的原因 | 进行文件更新和物品配备 | 定期进行检查 | 无 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | CDH0617-李万彬 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/7/2 8:35:21
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0617-李万彬 | 设备部 | 活性炭 东侧干粉灭火器标签过期*、西侧推车式干粉灭火器缺少标签 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 现场进行检查 | 要求按照清单检测 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0617-李万彬 | 2025/7/1 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/7/2 8:35:45
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0617-李万彬 | 罐区 | 10立罐区，应急柜丁腈手套缺少一副吸收棉缺少一卷 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 现场和EHS人员确认手套并无缺少，柜上标识更新后吸收棉数量打错。 | 人的原因 | 已进行整改完成。数量与标识一致。 | 更新标识时做好复核。 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:19:57
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层人员拆卸管使用登高梯未连接静电接地，现场告知人员进行连接。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 添加不及时 | 人的原因 | 使用前加静电 | 责任人奖惩，班组通报重申 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/11 13:03:50
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R25釜下口管路试镜下方法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/11 13:04:01
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层F06压滤罐连接的流体过滤器缺少静电接地缺少压力表。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 对静电接地进行连接 | 设备使用前进行检查 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0556-吴晓强 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/14 11:36:52
2025/5/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间一层连续化间相关问题：2718项目产品罐下口DN25法兰缺少静电跨接；三级CSTR至缓冲罐溢流管路出口排净阀门缺少丝堵并且CSTR上氮气进口阀门法兰静电跨接断开；三级，四级CSTR下口缺少盲板；萃取有机相罐下口管路有两个法兰缺少静电跨接；一及CSTR搅拌电机缺少静电接地线 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | CDH0708-蔡劲松 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:20:12
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/10/2025，09:57人员使用登高梯之前将静电导线卡在接收罐下口阀门手柄上未卡在静电扁铁上 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接方式错误 | 人的原因 | 连接静电需要连接扁铁 | 班前会通报， | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:20:38
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/10/2025，17:53人员拆卸管路未佩戴相应呼吸防护 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路水淌洗吹扫完毕， | 方法原因 | 拆卸管路佩戴对应劳保 | 责任人进行重申， | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:20:57
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间一层北侧35㎏灭火器喷管散落需要使用皮筋固定 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 喷管散落需要使用皮筋固定 | 设备设施原因 | 对管线进行整理 | 对消防设施进行检查 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 19:00:01
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层101-R16釜上投料管路变径连接阀门处无静电跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装未添加 | 人的原因 | 管路进行增加完毕 | 班前会进行通报，责任人奖惩下发 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:21:35
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层7376碱吸收罐表面有大片白色物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 法兰进行紧固，现场进行清理 | 设备使用时检查管路状态。 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:22:00
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-R23下口大法兰处有物料析出 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 釜下口变径螺栓有松动 | 设备设施原因 | 紧固完毕对现场进行清理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:22:14
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间一层102-Dt03间门及缓冲间门把手，门框存在白色固体痕迹告知属地清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0100-胡洋 |  | 三车间人员筛料完毕未清场 | 人的原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0510-姜野 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 3:22:29
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放05/10/2025 15:30三车间一层103-Drc03收料结束后未进行清场地面存在明显物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 收料结束后未进行清场地面 | 人的原因 | 对现场进行清理 | 班前会前对人员进行要求 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 18:59:50
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现02:20三车间一层103-Drc03开双锥人孔收料粉尘物料暴露严重可见明显扬尘 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0018-李雪 | ACT828-李文月 |  | 开双锥人孔收料粉尘物料暴露 | 人的原因 | 对人员进行培训要求 | 班前会前进行通报要求 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 8:45:37 | 2025/5/12 18:59:32
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 18号楼46号库 | 巡查发现46号库门体变形，门闩无法闭合，需要维护 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 长期使用门体变形 | 设备设施原因 | 联系物业维修 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:44:50 | 2025/5/26 20:28:14
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 18号楼47号库 | 巡查发现41号库门口外墙上时钟时间与实际时间相差三小时，需要校对 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 钟表质量问题 | 设备设施原因 | 摘除防爆钟表，改为防爆平板/防爆手机执行时间核查 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2025/7/4 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:44:50 | 2025/7/4 9:43:49
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 5号楼19号库 | 巡查发现19号库登高车缺少检验合格绿签 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 已联系设备部重新检查并粘贴标签 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 日常巡查关注 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:44:50 | 2025/5/17 15:49:22
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼4层走廊，安全出口标识的外壳接地损坏 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 外壳接地线圈开口 | 设备设施原因 | 沟通电工更换 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/15 8:03:32
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R04滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-R09滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、903-R08打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/11 8:35:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R39使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R09打料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1201-F01压滤罐翻料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，压滤罐静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/11 8:35:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 1、702-R03滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-N03压滤罐掏料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的铲子静电接地线连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/11 8:35:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 7号楼3层1车间，701-TR05接收罐液位计缺少高限标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清洗时拉扣损坏，未及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员领用补充 | 已安排人员每月定期检查 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/15 8:03:41
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼王克振班组 | 1、800-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、805-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2025/5/11 8:35:20 | 2025/5/11 8:35:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R26釜投三苯甲胺，OR记录要求使用加料箱，现场安装的是加料漏斗。 | 工艺安全 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 加料设备选型错误，漏斗安装后未进行投料操作 | 人的原因 | 监管沟通现场操作人员更换加料箱完成投料 | 内部群重申加料设备选型要求，管理人员每日进行跟踪巡查 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/19 14:27:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 宏泰安装人员进入精馏塔10立罐区二层平台时，未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已将该外包人员驱逐并安排人员对全员外包人员进行重新培训，对该监护人员当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 有外包人员现场操作时监护人员必须观察人员劳动保护佩戴情况，佩戴不全的驱逐厂区全员培训 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 9:00:52
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间四层 | 巡查时发现四层东北侧安全通道楼梯间窗户未关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 经现场及人员确认，该位置窗户门栓卡扣螺栓松动，受外部风力卡扣位移自动开启，已进行关闭 | 设备设施原因 | 现场将能栓卡扣位置恢复进行固定 | 1，车间同类排查，将窗户位置卡扣紧固确认 2，车间制定现排查人员后续增加该出位置确认 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 9:00:39
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间四层 | 四层101-R07釜连接的打料气动泵出口阀门芯子处滴渗液体，表面有黄白色物料析出。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 该处阀门位置阀芯压盖螺栓松动，导致阀芯位置渗漏 | 设备设施原因 | 人员进行紧固完成，现场痕迹清理完成 | 1，车间进行阀门使用注意传达， 2，清洗人员进行设备清洗过程，进行紧固 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 9:00:23
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜无人操作，釜内状态为空，视孔灯未关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员进行设备状态巡查，开启视孔灯确认，执行完成后未及时进行关闭 | 人的原因 | 当班执行人员巡查后及时关闭，执行人员及班组进行执行提醒 | 1，现场执行巡查频率进行提升，班长巡查重点进行确认 2，交接班执行需整体进行排查，进行车间新版记录复核，避免用电浪费 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 9:00:08
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层Cpr124227项目离心淋洗记录处缺少核实人，执行人曹禹05/10/2025. | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员确认物料、投料量后，疏忽遗忘未进行记录填写 | 人的原因 | 已确认复核完毕，责任人进行车间内部处罚 | 车间内部群重申物料复核制度标准，车间管理人员每日巡查自检 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 8:59:55
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R34釜旁操作柱电源线挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 挠性软管为下口测温电源线，自重弯曲受力导致破损 | 设备设施原因 | 挠性软管破损处处理完毕，并增加固定完毕 | 整体对车间防爆挠性软管老化情况进行排查确认，内部群通报培训，增加巡查频率 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 8:59:42
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层连续化区域101-T018尾气缓冲储罐磁翻板液位计外壳破损。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场进行确认，翻版液位计下端位置防护罩外力破损，孔型缺口 | 设备设施原因 | 人员临时进行位置粘补，使用无异常 | 1，设备张太排查，无安全缺陷进行维护，涉及防护失效进行更换 2，车间清洗组设备准备前需进行确认，转交前完成维护及处理 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/19 14:28:26
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层北侧平台上灭火器检查签过期未填写。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员疏忽遗忘 | 人的原因 | 灭火器检查完毕无异常，责任人孙宏宇进行车间内部处罚 | 内部群重申车间应急消防设施检查标准，每日巡查跟踪执行情况 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 8:58:56
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 60立罐区 | 60立罐区南侧推车式灭火器罩子破损需更换。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外条件下腐蚀破损 | 环境原因 | 已进行更换 | 采购备用灭火器罩发现破损及时更换 | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/6/5 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/6/5 11:34:43
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 监控巡查发现05/10/2025日21：18时二车间三层平板离心机间内操作人员穿着的黄色防化服大腿后侧处存在破损。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员操作过程刮碰导致防化服破损，破损部位视线盲区人员未及时发现 | 人的原因 | 更换新防化服完毕 | 内部群重申防化服穿戴标准，管理人员每日跟踪巡查 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/13 8:49:37
2025/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 监控巡查发现05/09/2025日20：09时一车间三层操作人员拆卸101-R10釜下口盲板时安全帽帽带未扎。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员韩兴超安全意识较弱，未按车间安全帽佩戴要求执行，进行奖惩处罚。 | 人的原因 | 与责任人韩兴超沟通，重新培训安全帽佩戴要求完成。 | 车间内重申安全帽佩戴要求完成，要求人员按要求佩戴劳动保护，对不执行人员进行奖惩处罚。 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/11 8:08:24 | 2025/5/16 10:37:27
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：33 4号楼4-45间CMM-404-R18釜下口未使用盲板盲堵。正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，未及时发现CMM-404-R18釜下口未使用盲板盲堵 | 人的原因 | 已整改，已添加盲板 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/12 7:08:08
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 10：43 4号楼3-27间存放碘缺少危化品警示标识。正确做法:存放危化品后及时添加警示标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改悬挂危化品警示标识 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/20 0:14:51
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：38 4号楼3-27间沾染物袋子未密封处理。正确做法:及时密封，避免气味扩散 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS8328-李孝辉 |  | N/A | 人的原因 | 已整改沾染物袋子密封处理 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/20 0:15:40
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 05/10/2025 11：45 4号楼3-21间项目人员未穿戴同等级劳保进入作业现场。正确做法：应在警戒线外确认情况或者佩戴同等级劳保进入现场确认情况 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6044-皮轶杰,ALS8328-李孝辉 |  | 项目人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 已整改培训并告知项目人员如需上前观察，需佩戴同等级别劳动保护 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS13787-刘阳 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/20 0:15:59
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 14：24 11号楼3-34间缺少纯化水桶。正确做法：及时添加，确保能够及时使用。 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 已报预算采购中 | 人的原因 | 采购中 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/11 19:16:54
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 14:43 11号楼2-08间通风口滴水。正确做法：及时查看，防止滴漏。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ACT844-安林波,ALS8494-杨欢 |  | 及时联系整改，已上报维修 | 设备设施原因 | 已上报维修 | 已上报维修 | 不涉及 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/15 20:08:41
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 05/10/2025 02:14 11号楼4-27间人员投DIC时未穿防护服。正确做法：投危化时应穿戴好对应等级的劳保。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS10331-蔡凡尹 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/11 19:17:01
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 05/10/2025 18：01 11号楼外围空桶暂存时间过长。正确做法：应控制在2小时以内，监控核查于6：30空桶开始暂存。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 薄膜浓缩废液放桶较多 | 人的原因 | 已拉到车间放料 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 |  |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/11 19:17:08
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：194号楼4-28间 记录桌上临电作业票为04/22/2025，作业人未写，正确做法：若未使用临电及时送回控制室报废处理，不要长时间放在记录桌上 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，记录桌上临电作业票为04/22/2025，作业人未及时填写 | 人的原因 | 已整改，将作业票进行收起填写 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/12 16:50:32
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：27 4号楼4-22间 配液釜CMM-404-R02 防爆溢出管路上压力变送器缺少B类位置签，正确做法：及时补充，仪表需合格签和位置签双签管理 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，未及时发现配液釜CMM-404-R02 防爆溢出管路上压力变送器缺少B类位置签 | 人的原因 | 已整改，增加B类位置签 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/12 16:50:09
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：36 4号楼4-06间 玻璃反应釜CMM-404-R22下口未盲板盲堵，正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制，需及时盲板盲堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，未及时发现玻璃反应釜CMM-404-R22下口未盲板盲堵 | 人的原因 | 已整改，玻璃反应釜CMM-404-R22下口进行盲板盲堵 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/12 16:49:38
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/10/2025 21：48 4号楼4-16间 操作人员压滤罐掏料操作时未拉警戒线，人员靠近查看状态，正确做法：掏料前及时拉起警戒线 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人的疏忽，操作人员压滤罐掏料操作时未拉警戒线 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/12 16:48:42
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：20 11号楼4-41间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/15 4:02:16
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：47 11号楼4-22间，流动相空桶遮挡消防器材，已沟通现场人员将空桶转走。 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/15 4:01:23
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23:12 11号楼3-27间， 溶剂管路支架倾斜，起不到支撑作用。 正确做法：应将支架扶正，起到良好支撑作用。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 支架未紧固 | 人的原因 | 已紧固 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 7:17:29 | 2025/5/15 4:00:57
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-E01进料软管渗漏，已告知刘磊现场整改 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中软管老化渗漏 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:10:12
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R05尾气视镜碎裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气试镜未破损，已进行清理 | 设备设施原因 | 试镜已经进行清理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:10:57
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-E01-Tr03物料转移视镜堵了，有白色物料，需拆卸后清理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料析出试镜挂壁 | 物料原因 | 进行清理处理 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:12:07
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R23/R29分布器漏乙二醇，已告知臧宝旭及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 乙二醇回阀门阀芯处渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢处理 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:12:25
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R19釜旁暂存两桶氢氧化钠溶液，已现场确认，其中一桶有两个标签，已告知孙文奇现场处理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 标签悬挂不规范 | 人的原因 | 同人员进行强调标签粘贴 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:12:47
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间三层走廊反应区3-07门前一管路SEA连接处无静电跨接已告知李先仝现场处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员安装不规范 | 人的原因 | 已完成添加 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:11:14
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-E01/E02-Tr03接收罐尾气视镜满了，722-E03-Tr03尾气视镜已有积液，已告知臧宝旭现场排空，另外722-E02-Tr03接收罐表面温度高，已告知臧宝旭注意防止烫伤 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 物料原因储罐需加热，蒸汽凝液溢出尾气试镜满 | 物料原因 | 进行警示标识悬挂 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:13:13
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M19 | 619-E01-Tc01薄膜加料罐液位14，现场人员反馈三合一压滤母液，下口关闭状态，连接处有漏料痕迹，已告知纪小龙及时排查 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路更换拆卸后未及时清理 | 人的原因 | 人员操作后及时清理现场 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:09:41
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 5月10日晚17：00左右618-FD03耙料期间人员有一小时未正确佩戴劳保，未将连体服帽子戴上，颈部及耳朵裸露在外，有沾染物料风险 20:42脱掉连体服在开放性现场称料，21:06穿连体服整理现场，期间人员应全程穿戴劳保操作 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未做到正确穿戴劳保 | 人的原因 | 已对该人员进行面谈，强调 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:09:02
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R06现场一L-脯氨醇加料计量泵CPo0727-08&09PID未体现 721-R06/R13/R14/R15无加盐酸计量泵与相应管路现场均采用反应釜负压抽料设计与CPo0727-08&09PID图不一致 | 工艺安全 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 更新板PID图有计量泵 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:11:35
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R28体系正在浓缩供氮压力表有示数，已现场与陈艳红、臧宝旭确认是压力表损坏，已告知车间副主任进行更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 进行检查更换 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:26:13 | 2025/5/12 0:13:47
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-019通风橱反应结束，电源线未拔。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 使用完毕后未及时拔除电源 | 人的原因 | 已经拔除电源 | 做为案例进行培训 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/11 6:16:32 | 2025/5/11 9:01:57
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R17流体过滤器下方弯头处有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:38:02
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12溶剂管路断开后缺少支撑，管路倾斜严重 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 未添加支架 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:37:45
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12视孔灯静电接地断开，已沟通电工处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:37:32
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R07下口压滤罐掏料口有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 掏罐完毕，还未清理完毕 | 方法原因 | 现场已处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:37:17
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R03计量泵聚乙烯管路未套袋 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 未套袋 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:37:04
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R17北侧钥匙盒未上锁，已沟通车间处理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 拿钥匙去开锁 | 方法原因 | 钥匙拿回已上锁 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:36:51
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R05阀门09上方盲板螺栓松动，已沟通车间整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:35:36
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R19下口法兰处有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:34:37
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP003，阀片位置超温；现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用过程中超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:34:14
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-VP011阀片位置超温；现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 泵超温 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:14:40
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP007阀片位置超温；现场沟通车间处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 6:07:54 | 2025/5/12 1:21:18
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R06-Tr01旁，206-R22旁管路支架缺少卡扣。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 卡扣掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 6:58:00
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R01搅拌减速机漏油。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行维修 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/19 6:55:25
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07下口吨罐上小盖位置有白色物料，现场沟通现场人员清理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 物料未清理干净 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 6:58:46
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R22搅拌减速机风扇位置有机油渗滴。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部进行维修 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/19 6:55:04
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD04三合一爆破片过期，生厂日期为02/2022. | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 开始使用日期在背面有打印，为2024年10月 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 7:00:17
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R14回流管路断开支架斜着支撑，且缺少卡扣。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 支架使用方式不正确 | 方法原因 | 已更换 | 对人员培训支架正确使用方式 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 7:00:46
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce03离心机防爆线管脱落断开，电线裸露，沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用裂开 | 设备设施原因 | 电工已整改 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 7:01:11
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-Ce01-Tr01接收罐缺少静电接地。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/15 7:42:53
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 监控回放，19:56,5/10/2025,207-FD04-Tr01放桶操作时，桶上未掐静电卡子（放第二桶时）。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 询问责任人为第二桶忘记连接 | 方法原因 | 已对其强调 | 对操作人员强调静电卡子及时连接 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 7:01:48
2025/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R16反应釜爆破片过期，生产日期为04/2022. | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 背面有打印开始使用日期，日期为2024年10月 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/11 2:05:25 | 2025/5/12 7:02:44
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层01釜对面墙氮气管路阀门锁具无效，沟通车间人员孙全整改。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 针型阀螺丝脱落 | 方法原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:57:23
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02间氮气管路粘贴定位胶带，沟通班长鹿忠山处理。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 粘贴电子秤定位胶带时遗落现场 | 方法原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/13 6:40:27
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层09釜尾气视镜内有液体，沟通班长鹿忠山处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 氮气吹扫挥发导致 | 设备设施原因 | 以进行处理 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/13 6:40:40
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层09釜接收罐下口阀门缺少盲板法兰处有白色物料残留，沟通车间人员孙全处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 放桶拆卸管路导致 | 方法原因 | 已完成清理并安装盲板 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:57:40
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层03釜后墙可燃气体检测器有数值，现场查看处理完毕。 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 抬头有问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:57:56
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层11釜间油炉膨胀罐尾气管路滴漏，沟通车间人员杨金龙查看和处理。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加油导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:58:13
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层16釜下口阀门缺少盲板，沟通车间人员杜小明添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 下口缺少盲板 | 方法原因 | 已完成添加 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:58:29
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层14釜使用中球阀盲板缺少快开卡子，沟通车间人员俞飞龙添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 快开卡子为及时恢复 | 设备设施原因 | 以进行恢复 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/13 6:40:55
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间三层12釜边登高车使用后电源未及时关闭，沟通车间人员杜小明关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 电源未及时关闭 | 方法原因 | 已完成关闭 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:58:47
2025/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层Ce06接收罐连接过滤器缺少标牌标识，还请及时添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/11 1:30:16 | 2025/5/12 4:59:03
2025/5/10 | 专业性排查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 办公楼食堂4、5层楼梯间 | 办公楼食堂4、5层楼梯间5S较差 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | 员工素养 | 人的原因 | 方便员工使用，食堂提供餐巾纸。但无法控制乱扔问题。 楼梯间打扫频率为每天两次，后续将打扫时间调整为餐后进行 | N/A | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 20:47:59 | 2025/5/14 8:38:54
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 南侧动力站东侧 | 南侧动力站东侧蒸汽管路标识破损，建议重新粘贴 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外环境，老化破损 | 环境原因 | 更换 | 更换 | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/10 19:10:08 | 2025/5/20 4:21:23
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-R01下口出现两个梯子叠放，为人员踩两个梯子去开下口，这个情况看看能否制作一个能够符合01下口使用的梯子，两个梯子叠放状态较危险 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 反应釜下口过高人员操作不便 | 方法原因 | 已告知人员该行为危险性，并且进行登高梯制作 | N/A | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/10 18:21:49 | 2025/5/17 2:38:45
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M20 | ，620-R18下口转移完毕未上锁，现场人员反馈上个班转移完毕的，现场王继红已经重新上锁 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员操作行文不规范 | 人的原因 | 已进行重新强调此制度 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 18:21:49 | 2025/5/12 0:10:33
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 516实验室 | 516-18通风橱单口瓶标贴未写成分，现场沟通实验室人员及时整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5296-王俊英,AMM3291-高建芳 | ALS5296-王俊英,AMM3291-高建芳 |  | 行为操作不规范 | 人的原因 | 研发人员贴上标签 | 晨会强调，当面沟通 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3291-高建芳 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 18:09:52 | 2025/5/12 17:27:42
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 620实验室 | 620实验室人员张江磊在OEB3通风橱使用OEB4物料，现场沟通操作人员及时转移到OEB4通风橱 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS7987-王利平,AMM3022-刘志清 | ALS7987-王利平,AMM3022-刘志清 |  | 人员的安全意识不足 | 人的原因 | 转移到OEB4 通风橱进行实验操作 | 在周一晨会和实验室安全管理群，向大家强调规范操作，和实验室的OEB4 通风橱和普通通风橱的区别 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3022-刘志清 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 18:09:52 | 2025/5/12 17:27:58
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 617实验室 | 617实验室多个受控化学品未记录在物料清单上，建议及时更新清单 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮,AMM3241-潘一骁 | AMM3025-贾晓亮,AMM3241-潘一骁 |  | 人员领料存放至通风橱后未及时更新清单 | 人的原因 | 更新物料清单 | 在周会上强调需及时更新物料清单 | 0 | 2025/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/10 18:09:52 | 2025/5/15 8:58:32
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 4号楼物流平台有四桶物料暂存，其中三桶有黄色物料标签为DH1-206-F07掏出含钯活性炭，另外一桶无物料标签，并且桶内物料无标签，现场与班长与车间副主管复核完毕，确认物料为含钯活性炭，标签粘贴错误，重复在另一桶物料上粘贴了两个标签，现场已将桶标签贴错的已重新粘贴完成 | 标识标牌 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:42:53 | 2025/5/12 4:59:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M16 | 516-fd01液压站观察液柱缺油,需要补充 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH3484-李雨欣 | ADH3484-李雨欣 | 否 | 使用时间长，日常损耗 | 设备设施原因 | 已沟通保全补充，食品级液压油采购中 | 定期排查 | N/A | 2025/6/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3484-李雨欣 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2025/6/16 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/6/16 8:45:03
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-fd02液压站液压油需要补充 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 油泵缺少有 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/12 4:59:34
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-fd01液压站液压油油位较低，需要补充，油泵站地面有漏油痕迹请及时处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 油泵缺少液位 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/12 4:59:48
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-fd02油泵站上盖有机油渗漏痕迹，现场未找到漏点，请车间确认漏点，及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 液压站螺丝松动 | 设备设施原因 | 已沟通保全处理完毕 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/13 6:41:08
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M13 | 413-R06加料漏斗有白色物料痕迹，沟通现场人员李坤江该釜上次投料为氢氧化钠，已告知其清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料漏斗未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/12 5:00:02
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M12 | 412-R11阀门116下搪瓷件法兰处跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 破漆垫片未安装 | 方法原因 | 已进行安装完成 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/12 5:00:18
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M12 | 412-R06阀门58法兰处有锈蚀痕迹，已沟通车间班长李晓处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 阀门有锈迹 | 方法原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 17:17:33 | 2025/5/12 5:00:31
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站2层 | 巡查发现南侧动力站2层车间循环水管路穿顶孔洞位置封堵不严，下雨渗水。 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 屋面基础老化，维修 | 设备设施原因 | 屋面基础老化，维修 | 屋面基础老化，维修 | 5000 | 2025/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/6/25 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/6/25 9:09:01
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站2层 | 巡查发现南侧动力站2层车间7号楼、综合楼空调冷冻水回水阀处锈蚀滴水 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 设备设施老化 | 设备设施原因 | 除锈刷漆维护 | 除锈刷漆维护 | 0 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/5/26 14:49:24
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站2层 | 巡查发现南侧动力站2层9号楼乙二醇系统乙二醇泵位置地面卫生较差，需清理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 设施老化，每年养护一次，未到养护周期 | 环境原因 | 养护刷漆 | 养护刷漆 | 15000 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/5/26 14:49:56
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站2层 | 巡查发现南侧动力站2层空压机位置地面卫生5S较差，有黄色液体及污渍 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老化污渍清理难度大，每年刷漆养护地面一次，未到养护周期 | 环境原因 | 刷漆维护 | 每年刷漆养护地面一次 | 10000 | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/26 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/5/26 14:50:18
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站2层 | 巡查发现南侧动力站2层空调冷机主机设备状态与标识不一致 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 调整不及时 | 方法原因 | 宣导操作后务必调整状态牌 | 宣导操作后务必调整状态牌 | 0 | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/18 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/5/18 17:39:48
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧动力站楼顶 | 巡查发现北侧动力站楼顶防雷圆钢支座倾倒 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外基座老化 | 环境原因 | 扶正紧固 | 扶正紧固 | 0 | 2025/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/21 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:55:46 | 2025/5/21 10:46:28
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 厂区安全设备设施维护及安全附件监管核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | TJ3-903-R01 | 巡查发现9号楼TJ3-903-R01安装日期为05/2022,本月内需更换完成 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | N/A | 环境原因 | 已沟通清洗主任，待项目结束后更换 | N/A | N/A | 2025/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2025/5/31 0:00:00 |  | 2025/5/10 16:07:44 | 2025/5/23 9:02:42
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M7 | 2号楼7车间4号楼梯间1层南通室外疏散门开关不畅。需要修理。 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 可以关严 | 方法原因 | 可以关严，需要在里面压门把手关 | 通知保全进一步维护 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 12:07:02 | 2025/5/10 22:57:35
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 实验中心223实验室 | 防火溶剂柜中的苯甲硫醚未配备SDS 正确做法：化学品储存位置必须配备相应的SDS | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0006-黄鑫 | 否 | SDS确实已经打印，但未放置于防火溶剂柜处，属于操作人员及管理人员意识疏忽。 | 人的原因 | 将SDS放置正确的位置 | 晨会强调 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0066-单静博 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/10 11:06:03 | 2025/5/12 8:45:35
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 实验中心417实验室 | 防火溶剂柜中的卡尔费休试剂未配备SDS 正确做法：化学品储存位置必须配备相应的SDS | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 该试剂SDS放置于靠近防火溶剂柜旁实验台架子上 | 人的原因 | 将相关SDS转移至防火溶剂柜旁 | 晨会强调，相关SDS放置于试剂附近 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0137-姚晓颖 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/10 11:04:16 | 2025/5/11 10:01:04
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | 3号楼配电室 | 一车间和三车间配电室未锁门，防火门损坏 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH0066-李功 |  | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0.2W | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/8/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 9:45:55 | 2025/8/13 1:12:17
2025/5/10 | 其他巡查 |  | 危化品（收货、储存、分发）制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 低温库存放硼烷四氢呋喃与两侧氯化氢 1，4二氧六环等酸性溶剂禁忌，需要分开存放 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 硼烷四氢呋喃为本周五新入库物料，禁忌物较多（禁忌物：水、酸类、酸酐、酰基氯、醇类、氧化剂、氧、胺、氨、氯甲酸酯、卤素、含磷卤化物、三氯化铝、DMF、四氢硼酸盐（如硼氢化钠等））因此只能单独托盘存放 | 物料原因 | 转移高处存放 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/10 8:22:56 | 2025/5/20 10:53:19
2025/5/10 | 其他巡查 |  | 危化品（收货、储存、分发）制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 26号库左侧大门插销缺失 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 大门插销丢失 | 设备设施原因 | 联系设备部机修制作新插销 | N/A | N/A | 2025/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2025/5/20 0:00:00 |  | 2025/5/10 8:22:56 | 2025/5/20 10:53:06
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD02接收罐上尾气管路卡子处滴漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气卡子连接密封不严 | 人的原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:02:20
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22下口存放一个筛料车，上表面有较多物料粉尘，需要处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 使用完毕待清洗 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:01:57
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22下口流体过滤器下阀门处阀芯渗漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:02:58
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R21接收罐上方管路分支阀门缺少盲板，有转移泄漏风险 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 管路拆卸，未增加盲板 | 人的原因 | 已增加完毕 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:05:55
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-E04-Tc01前方转移管路阀门处有滴漏，现场沟通班组处理完毕 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 阀芯松动 | 设备设施原因 | 已现场禁锢完成 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:06:18
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-VP007真空泵超温；现场沟通车间人员处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 现场已停泵 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:05:10
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-VP008真空泵超温；现场沟通车间人员处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 真空泵超温 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:05:33
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-VP005、303-VP007真空泵超温，现场沟通车间人员处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 已现场切换 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:44:56 | 2025/5/10 23:06:40
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：49 4号楼4-40间 记录桌上两个小瓶样品未粘贴标签，正确做法：及时粘贴标签，直观样品名称 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，未及时发现 记录桌上两个小瓶样品未粘贴标签 | 人的原因 | 已整改，进行粘贴标签 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/12 16:48:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：34 4号楼4-41间 玻璃反应釜TJ4S-404-R82下口未盲板盲堵，正确做法：玻璃反应釜下口为单阀门控制，需及时盲板盲堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，未及时发现玻璃反应釜TJ4S-404-R82下口未盲板盲堵 | 人的原因 | 已整改，玻璃反应釜TJ4S-404-R82下口进行盲板盲堵 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/12 16:49:22
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14:39 4号楼4-27间 电子秤上及附近地面有明显物料痕迹，正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，未及时发现 电子秤上及附近地面有明显物料痕迹 | 人的原因 | 已整改，对地面和电子秤进行擦拭 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/12 16:49:56
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/09/2025 13：14 4号楼3-21间操作人员手套箱分装物料未拉警戒线，正确做法：分装物料前及时拉起警戒线 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽， 4号楼3-21间操作人员手套箱分装物料未拉警戒线 | 人的原因 | 已整改，加强对规定标准的培训 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/12 16:50:21
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：48 11号楼4-38间，电子秤电源线裸露，失去防爆效果，已现场沟通人员处理完毕。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 长期使用脱落 | 方法原因 | 已联系仪表维修 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/15 4:00:32
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：05 11号楼4-22间，R09反应釜旁边地面上有物料痕迹。 正确做法：应及时进行查看清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS13396-刘鹏 |  | 人员投完料未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/15 3:59:39
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 10：42 11公斤级实验室1-03间，50L溶剂桶未接静电卡子。已现场沟通人员处理完毕。 正确做法：进入车间的液体非不燃物料都应该及时静电接地。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT337-张文科 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 已纠正 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/15 3:59:17
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 13:54 4号楼4-22间，人员在取样过程中右手未佩戴丁腈手套。 正确做法:双手都应佩戴手套，以免物料沾染到手上。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人的疏忽，4号楼4-22间，人员在取样过程中右手未佩戴丁腈手套，未按标准流程穿戴劳保 | 人的原因 | 已整改，对该人员进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/15 3:58:41
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼一层 | 3：30 11号楼公斤级1-17间灭火器检验绿签过期。正确做法：及时检验 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT337-张文科 |  | 人员排查时疏漏 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/12 8:17:55
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 22：55 11号楼3-61间氮封阀压力上限标定错误。正确做法：氮封阀压力上限为8KPa | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5501-董浩燃 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 与安全小组确认上限为5kpa | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5501-董浩燃 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/11 19:16:27
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4：10 4号楼3-21间手套箱CMM-403-GB02后侧O交叠。正确做法：两个O型圈需分别卡在两个凹槽内 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ACT2027-王家伟 |  | 人的疏忽，未能及时发现4号楼3-21间手套箱CMM-403-GB02后侧O交叠 | 人的原因 | 已整改，重新进行归位 | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2025/5/10 7:37:11 | 2025/5/11 19:16:44
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间二层902-R29釜下口处盲板，有一根螺栓未紧固。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 902-R29釜损坏清洗后停用中，待进行拆卸处理，人员盲板安装紧固不到位 | 人的原因 | 现场对盲板重新进行紧固完成 | 车间内其他使用盲板区域进行同类排 班前会针对盲板安装要求进行重申 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/19 14:26:21
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 二车间 | 二车间二层902-R31釜溶剂转移管路，进口阀门法兰螺栓未露出2-3扣，违反设备完整性。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员安全隐患意识淡薄，螺栓选型错误 | 人的原因 | 重新找寻配套螺栓进行替换完成 | 螺栓选型及安装要求设备副主任进行滚动培训 车间内其他区域螺栓使用情况安排班组进行排查，异常处理 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/11 9:54:17
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX112-李政伟 | 一车间 | 一车间三层101-R08釜下口鼓氮气管路及阀门，拆下后悬挂在半空中，易发生碰头风险。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员拆下口阀门等，进行桶料操作，下口鼓氮气管路及阀门未进行彻底拆除，现场悬挂暂存 | 人的原因 | R08釜操作完成，清洗后，下口鼓氮气管路阀门等以进行恢复完成。 | 1，现场操作，悬挂半空的管路，阀门等配件，需做好固定，有安全风险的，需挂签提示。 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/13 8:58:37
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层东北侧 | 二车间三层东北侧，Cpr141235-01-02Solvent Test-01记录 Page20of33 加溶液A开始22：30 执行人王明明 核实人孙振 填写日期05/09/2025，实际日期应为05/08/2025 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 | 是 | 人员日期填写错误 | 人的原因 | 重新确认后填写正确信息 | 车间内每周由工程师进行记录书写规范性滚动培训 车间内每班监管针对OR、checklist、操作规范书写规范性进行复查 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/13 8:58:23
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层交班记录桌，派单四点班当班人员接班员签字处缺少杜可新签字。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员遗忘，操作要点填写不及时 | 人的原因 | 发现后第一时间进行签字确认，责任人内部价值积分处罚 | 1.车间内工程师保障派单撰写及时性，确保交接班后能够第一时间签字确认 2.班长进行人员签字确认及时性确认，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/13 8:57:57
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R16釜可燃气体探测器外壳接地线脱落。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电接地线接头处受外力脱落 | 环境原因 | 以安排人员进行重新连接完成。 | 整体进行排查，对静电线松散的使用拉扣沿着线管进行固定，避免对静电线产生挂碰。 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/10 14:52:40
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台Dt01烘箱北侧棚顶夹层内，一感烟探测器上产品红盖未去除，烟感处于无用状态。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 工程安装遗留，现场排查，及外部人员检测时遗漏 | 环境原因 | 以安排人员将烟感探测器上保护盖进行拆除完成。 | 1，沟通EHS负责人，外部检测人员检测时，要求将检测器红盖进行拆除。2，安排异常专项排查及问题处理。 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/16 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/16 13:08:53
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R06釜旁200L桶放罐后的插底管未封口 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员李德强未按要求对插底管进行封口操作，违反车间管理要求，进行积分处罚。 | 人的原因 | 发现后，操作人员李德强已将插底管进行封口完成。 | 车间内强调插底管使用要求，并要求操作人员严格执行，当班管理人员巡查复核，并安排问题整改。 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2660-杨志斌 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/10 14:52:52
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层东侧连续化打料200L桶EHS人员抽查静电不合格 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 主原料桶静电检测合格，执行人杨金彪，夜班陈一峥接班后对主原料桶复测，静电阻值合格。200L衬塑桶静电检测数值为1.5、1.6；¢10插低管静电检测数值为3.7；夜班监察部人员巡查时检测200L桶静电数值为1.0、1.4；检测¢10插地管静电数值为4.3，阻值偏大，不合格 | 设备设施原因 | 已将静电卡子卡在∮10阀门上，防止伸缩静电导线拉力造成卡头移位，现正常打料中，白班进行复测三次，阻值都处与合格状态。 | 1，∮10插底管或细管路使用时，都做固定的静电接地导线，避免卡头出现移位，导致阻值异常。 2， ∮10插底管上焊接一处扁铁或白钢螺母，使静电卡子能有效卡住，不会出现移位现象。 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/19 14:26:57
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 焚烧车间 | 焚烧车间事故应急池转水相的聚乙烯管路快开连接处应使用双喉箍 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 喉箍安装数量不足 | 方法原因 | 已将喉箍补充完毕 | 检查其他聚乙烯管路喉箍是否齐全，发现缺失的一并进行补充。 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/13 8:57:07
2025/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 监控巡查发现05/05/2025，09：26时二车间一层包装间内操作人员从物料传递窗进出金检间。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2760-白冰,FX2805-伊洪泽 |  | 人员GMP意识淡薄，涉及洁净控制执行不到位 | 人的原因 | 责任人王立军内部处罚，车间内通报 | 车间内洁净控制要点重新梳理，下周完成整体培训 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:27:57 | 2025/5/11 9:54:30
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15CK本第1页项目号空白 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时填写 | 方法原因 | 已整改 | 对人员强调项目号及时填写 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 22:58:04
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R15CK本40页放料前检查无复核人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 复核后未及时填写 | 方法原因 | 已填写 | 对人员强调及时书写记录 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 22:58:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-Ce03-Tr01至207-R13转移母液管路经过袋式过滤器上方压力表衔接处在打开快开阀门后有物料渗出需处理以保证压力表可正常使用 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长期使用渗漏 | 物料原因 | 已禁锢 | 车间及时排查 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 22:59:05
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 206-Ce05下口管路支架断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长期震动导致 | 设备设施原因 | 已重新焊接 | 车间定期进行排查 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 22:59:30
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-R22下口转移管路支架左右摇晃需重新固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 支架位移 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 23:00:00
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M7 | 207-FD04存放一桶丙酮旁边还有一桶DMF，询问后查看清洗记录加完DMF后再加丙酮，人员正准备加料，物料禁止混放已告知人员将两桶物料隔离存放 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未区分隔离 | 方法原因 | 已整改 | 对人员强调加两种物料的情况下也需要区分隔离 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 23:00:41
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M6/9 | 6车间一层走廊通风口滴落水珠，已拿小白钢桶承接需处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 循环水管路渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 车间定期进行排查 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/10 23:01:18
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 实验室 | 103实验室032橱窗过夜单交接日期空白 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求填写 | 人的原因 | 复核及审批处均有日期 | N/A | O | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2025/5/10 7:18:41 | 2025/5/11 9:02:28
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R04釜搅拌中、搅拌上有取样管线、需要关注并强调取样操作 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作过程中，取样管插入较深，导致掉入夫内 | 人的原因 | 目前无影响，釜空后安排取出 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:23:00
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间二楼722-E03-Tr02接收罐上方真空试镜被物料堆积沾染、沟通现场操作人员检查、打开阀门后物料凝固、需要拆卸清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 尾气有物料析出凝固成固体 | 物料原因 | 已进行清理完成 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:23:20
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R01打料作业、200L桶上插底管压力表盘没有、打料作业中给氮气、压力表无示数、检查打料管线膜堆压力0、过滤器上压力负压、反应釜压力0、沟通现场操作人员反馈为5号楼支援人员、不清楚膜堆、过滤器、反应釜等压力情况、现场沟通车间班长安排处理 | 能力意识 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员意识不足，操作培训不到位 | 人的原因 | 现场进行培训 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:23:37
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-E02-Tr03接受罐表面温度高、现场需要增加防烫警示标识、已现场沟通班长孙文琦安排处理 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 设备浓缩冷凝效果不理想温度较高 | 设备设施原因 | 已沟通冰机降低温度已恢复正常 | n/a | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:23:51
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-FD02门口监控被管路遮挡、需要调整位置 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 监控位置安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行沟通调整 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:21:48
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-R09投料、22：00、05/10/2025投料期间多次开盖投料未进行氧含量检测、车间需要调查并反馈 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该设备配置碱液，投完后复测氧含量 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:24:21
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间二层走廊应急柜旁边垃圾桶内丢弃废弃连体服、桶内气儿大、已现场沟通班长郑成龙安排处理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:22:04
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查物流通道一桶乙酸乙酯桶标签名称、控制号、CAS号等喷码不全、已现场沟通当班班长现场确认处理 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料信息不全 | 物料原因 | 已进行重新确认 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/10 7:18:05 | 2025/5/11 6:22:22
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 702-c02冷凝器排净口的盲板的螺栓未紧固，与姜化兴主任沟通得知，该反应釜在烘釜，需要排净平衡管内积液，待烘釜结束后紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸盲板排液没有及时紧固 | 人的原因 | 烘釜期间进行排液，排完已安排人员紧固 | 班长复核检查烘釜执行的效果 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:34:00
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四层北侧楼梯间，一推车上有一袋白色物料，疑似保洁人员用的洗衣粉，现场与丁宏伟班长沟通，及时处理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 该物料为分装后的十二烷基苯磺酸钠，分装后准备进行装取样瓶，未及时进行操作 | 人的原因 | 立即转移至分装瓶内并张贴相应标识 | 后续直接进行分装至取样瓶内，张贴相应标识说明 | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:34:18
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 904-R09-Tr01接收罐，一弯头缺少破漆垫片，现场与董晓超主任沟通，及时补充 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此弯头处为之前审计清理现场，后喷的漆，拆开螺丝内部接触面无漆，不用添加破漆垫片 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:35:21
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼朴志班组 | 4-10干燥间的纯化水管路标识错误，现场与朴志班长沟通，及时更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 标签方向错误，已进行调整 | 方法原因 | 已调整 | 对纯化水管路标签整体排查 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:35:31
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3976-田志朋 | 12号楼 | 12号楼3-07房间1205-R23釜下口旁引风罩连接处损坏，密封性降低，需要进行维修处理；现场沟通朱云波进行处理； | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 螺栓松动，已重新紧固 | 设备设施原因 | 螺栓松动，已重新紧固 | 要求各层负责人日常巡查及时上报解决 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM3976-田志朋 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 17:26:25
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、Cpo121798-07-05-25,702-R19,硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo121609-04-03，701-R10,致敏物料，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo121470-07-02，702-R19，甲胺乙醇，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、Cpo121798-07-05-25,702-R19,硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo121609-04-03，701-R10,致敏物料，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo121470-07-02，702-R19，甲胺乙醇，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo151328-01-06A，702-R22，Na-HMDS，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo121798-07-06，氯化氢，702-R20，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼王斌班组 | 1、cpo139910-01-01，800-R04，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo139599-02-08，802-R07，对甲苯磺酰甲基异腈，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、cpo139910-01-01，800-R04，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、CPo126598-04-A-10,804-R07,格式试剂，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo139599-02-08，802-R07，对甲苯磺酰甲基异腈，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo142418-01-01，801-R01 叔丁醇钾 ，1.1-二氯乙烯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cpo139532-01-03,硼氢化钠，802-R09 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼韩洁班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo141328-021-06B，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、cpoCPo140823-01-01-03，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo141328-021-06B，902-R03，双氧水，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpr124828-02-B,902-r08,叔丁醇钾，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、CPo126136-09-01-02，三氯氧磷，904-R01 ，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、CPo126136-09-A-07，901-R09， 草酰氯，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼唐久瑞班组 | 1、CKo140164-01-B5nB6-01，1205-R41，HOBt，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo139909-01-01，1200-R04，三氟甲磺酸酐，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼刘燚班组 | 1、CKo140164-01-B5nB6-01，1205-R41，HOBt，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 2、cpo139909-01-01，1200-R04，三氟甲磺酸酐，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 3、cpo130487-02-01，1205-R42，硼氢化钠，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 4、cpo139794-01-07，1205-R41，三氯氧磷，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 5、cko138938-01-04，108-R06,甲胺四氢呋喃，查看操作规范，签字人员均在定岗人员范围内，操作人均已签字确认 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/10 6:12:07
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | cpo121798-07-05-11，甲醛水溶液，第18页，加料完成后检查的第3项未填写（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员使用结束后空白未划去 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 | 要求生产经理对于最后一次才使用的检查项提前划去 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:35:46
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | cpo125104-06-1c，4-二甲氨基吡啶，第十页，十一项，漏斗破坏复核人只签日期，未签姓名（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0884-刘永红(生产部) | AMM0884-刘永红(生产部) |  | 责任人王震复核时疏忽仅进行了日期填写 | 人的原因 | 人员进行问责，补全签名 | 重新传达复核标准，对于待存档操作规范由车间主任再次复核后进行存档 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0884-刘永红(生产部) | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:36:13
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | cpo120404-16，格氏试剂，02/10/2025借出，暂未归还，借出人胡科利（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | N/A | 方法原因 | 已沟通生产经理，周一上班归还 | N/A | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:36:26
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | cpo143617-01-05，溴化氢，第十八页，06：40的检测复核人石华龙主任，未签到（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 责任人石华龙记录签到处遗漏，导致未签。 | 人的原因 | 进行记录整改 | 责任人石华龙扣除200元工作奖金。并且进行教育 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:36:37
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | cpo143617-01-05，溴化氢，第二十页，反应釜破坏无执行人、复核人确认（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 实际操作已执行，操作规范遗漏签字确认，责任人石华龙 | 人的原因 | 进行记录整改 | 责任人石华龙扣除200元工作奖金。并且进行教育 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:38:48
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 操作规范台账核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | cpo139910-01-02，溴化氢乙酸，03/26/2025借出，暂未归还，借用人陈光（照片已上传系统） | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 操作规范车间内部复核中，因5.1假期导致复核迟滞。 | 人的原因 | 已复核完毕进行归还 | 建立责任人明确要去及时复核归还 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2025/5/14 0:00:00 |  | 2025/5/10 6:12:07 | 2025/5/14 5:39:22
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 410-R04投活性炭加料箱表面有残留粉尘，已沟通车间进行清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 加料车有粉尘需要清理 | 设备设施原因 | 清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/11 1:32:21
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M12 | 412-E02-tc01液位计下方有液体滴落，已沟通车间进行清理。车间反馈之前手阀误碰，清理的残留。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 人员误碰导致阀门转动，造成物料渗出 | 人的原因 | 对阀门进行关闭，物料进行清理 | 对于空间有限的区域，人员行走应注意是否有刮蹭 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/11 1:32:43
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 413-R01下口第一个阀门缺少阀柄，需进行添加 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备清洗后未及时安装 | 人的原因 | 增加阀门手柄 | 增加阀门手柄 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/11 1:33:16
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M11 | 411-Ce01接收罐液位报警与上限位置不一致，报警开关箱并未接线投入使用 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 缺少80%液位报警标识，液位上限开关现场确认为启用状态 | 人的原因 | 进行补充粘贴上限标识 | 定期进行排查，缺失及时补充 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/11 1:33:35
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 305-Ce06接收罐液位计不好使，查看罐内快到半罐液位。需进行维修 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 浮子卡顿 | 设备设施原因 | 清洗液位计 | 清洗液位计 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/11 1:34:18
2025/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M11 | 411-Ce01监控回放 05/09/2025 20:45人员开启上盖，安全栓与孔眼不匹配人员插不进去无法上锁，随后连接铁链 21:07人员未使用工具推料，身子探进去推料有掉进去的可能 21:21人员未擦拭劳保，直接找其他人员拉开空压拉锁，后直接脱掉劳保 该物料为OEB4，需进行重点注意人员劳保与操作。 间外应张贴OEB4警示标示。 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 结合监控情况进行人员面谈 | 检查安全栓情况，并加强人员劳保防护要求 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/10 5:14:31 | 2025/5/12 5:01:01
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M3 | 303-Ce12离心机母液接收罐下口弯头位置有沙眼，地面有物料渗漏。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用过程中出现沙眼 | 设备设施原因 | 已临时打卡子处理，储罐清空后拆卸焊接 | N/A | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/9 20:05:59 | 2025/5/12 1:21:37
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 一车间301-R17釜蒸出管路旁视镜位置漏氮气， | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 垫片变形 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 20:04:52 | 2025/5/10 23:04:50
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M3 | 303-R16暂存缩出甲醇，氮气保护没有开启，沟通周培录处理 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 反应釜排压后未及时开启氮气保护 | 设备设施原因 | 人员现场开启 | 车间内部培训 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 20:02:44 | 2025/5/10 23:04:23
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 301-R04体系压力显示异常,设备常压状态下，PLC显示设备压力0.01Mpa，需要处理。 | 电气仪表 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 仪表显示异常 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/9 20:01:35 | 2025/5/12 1:30:12
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 301-E04-Tc01储罐旁穿层管路开放端口未安装盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 管路断开缺少盲板 | 人的原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 20:00:13 | 2025/5/10 23:03:45
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 一车间301-Ce08离心机尾气管路U型弯试镜位置有物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 垫片密封较差 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:59:29 | 2025/5/10 23:03:22
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M13 | 413-R01计量泵漏油，加料管有物料残留滴漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用导致 | 物料原因 | 清理紧固 | 清理紧固 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/11 1:34:41
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M10 | 410-R04釜上加料阀门未关闭，只关闭球阀，已现场关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门未及时关闭 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/10 19:16:51
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M10 | 10车间四层分布器间保温皮塌陷破损，需要沟通保全恢复 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 保温需要维修 | 设备设施原因 | 临时固定完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/11 1:35:50
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M10 | 40-R10下口压滤罐转移管路缺支撑，已沟通车间安装支撑。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 管路未连接完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/11 1:36:13
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M10 | 410-R12升温中，检查超温报警设置，超温报警设置错误，责任人俞飞龙，已沟通整改完成。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 超温报警设置错误 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/11 1:36:35
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M13 | 413-R07放桶中，200L桶插底管使用开口快开卡子，已沟通更换。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 开口快开卡子未及时焊接 | 人的原因 | 更换快开卡子 | 更换快开卡子 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/10 19:17:19
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M10 | 410-FD01间筛料或包装使用的加料箱有物料残留，缺少氮气保护，已沟通李权处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 加料车有物料痕迹 | 物料原因 | 清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:52:03 | 2025/5/11 1:37:17
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 危废库房 | 库房3东侧危废库房门口两个人体静电释放器检验标签时间已过期 | 消防应急 | 一般风险 | DH2 | 生产部>危废库房 | FX2222-包志超 | ADH5242-朱孟杰 |  | 没有巡查，意识不到位，没有按照规范执行 | 人的原因 | 立即现场巡检。沟通电工，出局合格标签 | 定时培训。按时巡检 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2025/5/17 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:33:20 | 2025/5/17 14:55:41
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0182-李晴,AMT0321-李林平 | 305实验室 | 305-07通风橱人员不在通风橱前，通风橱玻璃未下拉到20-40cm | 行为/操作 | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0174-倪旭 | AMT0022-郭海林 | 否 | 人员转身拿东西，忘记下拉 | 人的原因 | 加强培训 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0182-李晴 |  |  | 2025/5/9 19:16:47 | 2025/5/12 8:53:54
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 重大隐患-防爆电气 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 12号楼4层 | 1205-R35/R36-Tr01接收罐的压力变送器的防爆封堵，未紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 密封垫圈老化，松动 | 设备设施原因 | 紧固丝堵 | 日常巡检 | N/A | 2025/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:10:00 | 2025/5/19 9:31:35
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 重大隐患-防爆电气 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 12号楼3层 | 3层走廊放置的钳形电阻检测器的ExiaⅡBT3,防爆分区图上要求设备最低为ExiaⅡBT4，已与朱云波沟通，此项问题车间内部已识别，正在进行采购替换 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | T4合规设备采购中，到货后第一时间更换 | 设备设施原因 | 采购到货后更换 | 排查其他静电检测器无此类情况 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:10:00 | 2025/5/19 9:32:32
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 重大隐患-防爆电气 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 12号楼1层 | 1-07房间内的LX24-JN1磁起下方接线柱松动 1-12房间内的LX24-电源的防爆封堵未紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | 否 | 防爆紧固件松动 | 设备设施原因 | 检查防爆电箱紧固件，进行紧固 | 每日巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:10:00 | 2025/5/19 9:32:52
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 重大隐患-防爆电气 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 12号楼1层 | 3层TJ3-800-N12压滤罐上温度检测器表头松动 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ADH3853-朱云波 | ADH3853-朱云波 | 否 | 表头使用过程中松动 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 同类进行排查紧固 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3853-朱云波 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2025/5/19 0:00:00 |  | 2025/5/9 19:10:00 | 2025/5/19 9:33:08
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 动火作业核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 动火作业票核查25041241 | 动火作业不涉及临电，闭证时勾选错误 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | AMM4309-王建鹏 |  | 此项为监护人勾选，归类时未放入问题票 | 人的原因 | 归纳为问题票 | 开票时对监护人进行强调 | 0 | 2025/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM4309-王建鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 18:25:27 | 2025/5/15 9:00:41
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 动火作业核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 特种作业票25045374 | 动火证开具两天，作业使用工具为角磨机、电焊机属于明火作业，作业后检查未填写 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | AMM2420-赵文杰 |  | 现场已清场，作业区域周边无易燃物，无阴燃风险，故未填写 | 环境原因 | 现场已清场，平台周边无易燃物，无阴燃风险 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2420-赵文杰 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 18:24:03 | 2025/5/15 9:01:24
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 研发分析化学品管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 616分析样品配样室 | 616分析样品配样室废液柜无送排风，废液桶没盖盖子 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ACT2228-张坛杰,AMM2784-金晶晶 | ACT2228-张坛杰,AMM2784-金晶晶 | 否 | 机修组杨贺旺反馈有排风但是面板不显示，已经维修好；分析员倾倒废液后未及时盖好废液桶盖子 | 人的原因 | 已维修好，通风橱面板显示风速，同时已将废液桶盖子盖好 | 机修组会定期检查送排风情况，同时再实验室内和分析员强调关注通风橱面板风俗情况，如发现异常及时报修，同时注意倾倒完废液后及时盖好盖子 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:50:27 | 2025/5/13 16:28:16
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 研发分析化学品管理核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736-12通风橱存放一瓶二甲基乙二胺，标签显示为24年3月存放，瓶外黄色固体物料，现场沟通实验人员整改 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 物料长时间存放，表面沾染其他物料 | 人的原因 | 已经将物料报废处理 | 及时清理统计过期物料，避免长时间存放 | N/A | 2025/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:50:27 | 2025/5/13 16:28:32
2025/5/9 | 监控巡查 |  | TJ3北区过夜巡查情况核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 10#过夜反应巡查 | 08日夜驻厂管理人员刘兆才当日未驻厂值班，反馈忘记当日需值班。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2893-卢运国 | AMM2893-卢运国 | 否 | 人员遗忘值班安排，未进行值班巡查 | 人的原因 | 上报奖惩，以警醒后续值班人员，牢记值班安排 | 沟通EHS及部门文员，在仅通告值班安排的情况下，建议增加人员提醒或群安排提醒，减少人员遗忘值班的几率 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2893-卢运国 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2025/5/13 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:50:27 | 2025/5/13 16:29:48
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 10车间四层薄膜间410-FD01物料管路有甲叔醚滴漏 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 有物料渗漏 | 物料原因 | 清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:49:09 | 2025/5/11 1:37:58
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 4号楼三层内包装间3-40内CPo124584项目筛料加料车手套根部有白色物料残留，现场已沟通王禹博清理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 加料车位置有物料痕迹 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:49:09 | 2025/5/11 1:38:42
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 13车间一层南侧楼梯间防爆挠性管脱落电线裸露，请及时整改 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用导致破损 | 设备设施原因 | 更换挠性软管 | 更换挠性软管 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:49:09 | 2025/5/11 1:40:08
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M10 | 410-R12投甲醇钠甲醇溶液操作规范复核问题：上一批次操作规范后处理阶段空白 | 文件记录 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 加水处理操作人员未明确终止过程未书写 | 方法原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:49:09 | 2025/5/11 1:40:26
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M13 | 413-R08放料至305-Ce06，下口阀门开启无人监管，现场已沟通人员进行现场监管 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 操作人员在同层进行操作 | 人的原因 | 操作人员在同层进行操作 | 操作人员在同层进行操作 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:49:09 | 2025/5/10 19:18:11
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 418实验室 | 418实验室旋蒸异响，现场沟通实验室人员及时保修 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | ALS1215-孟学,AMM2864-陈志伟 | ALS1215-孟学,AMM2864-陈志伟 |  | 旋蒸设备异响 | 设备设施原因 | 及时报修 | 实验室内设备需要定期检查，发现问题后应及时报修 | 0 | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2864-陈志伟 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:40:35 | 2025/5/15 8:58:47
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3140-韩兴业 | 416实验室 | 416-14通风橱数显不显示，现场沟通实验室人员了解到是没电了，建议关注数显状态，显示快没电时及时更换电池 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 数显没电了 | 人的原因 | 更换电池 | 及时关注数显电量 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3140-韩兴业 | 2025/5/12 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:40:35 | 2025/5/12 17:27:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M10 | 410-R16加料漏斗旁法兰处有物料粉尘，已沟通班长张立涛现场清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 清理完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:27:04 | 2025/5/10 0:56:00
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M7 | 207-FD09，车间人员冯启佳申请开受限，EHS检查发现，转移管路断开未增加盲板，已现场沟通增加，近期在七车间已发现多起，还请对清洗班人员进行特殊作业制度重申。 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加盲板 | 方法原因 | 已添加 | 对设备清洗人员开会强调管路拆除必须第一时间添加盲板 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 17:04:30 | 2025/5/15 11:53:02
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 307 | 13：29，05/08白天未进行安全巡查， 下班未进行安全确认 | 文件记录 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 |  | ALS12575-郭瑞 | 否 | 值日人员忘记 | 人的原因 | 组内强调 | 组内强调 | N/A | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS12575-郭瑞 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  | 现场反馈 | 2025/5/9 17:01:18 | 2025/5/16 13:16:13
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 236 | 11：10，使用中的旋蒸接收瓶完全装满 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 |  | ALS12358-朱振成 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 分配区域负责人，培训强调 | N/A | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12358-朱振成 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/9 16:59:52 | 2025/5/12 9:06:44
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 运营办巡查 | TJ2 | 运营管理办公室 | ALS12281-李懿柏 | 236 | 11：09，冰箱内存放物料的单口瓶倒放，且无有效二级防护 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9822-徐恒福 | ALS12358-朱振成 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 立即整改 | 培训强调 | N/A | 2025/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12358-朱振成 | 已完成整改 | ALS12281-李懿柏 |  |  | 2025/5/9 16:59:03 | 2025/5/12 9:06:35
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M1 | 一车间三层南走廊1-3-06门旁喷淋缺少装饰盖 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 装饰盖丢失 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:36:32
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M1 | 一车间四层北侧楼梯间防火门锁舌损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:36:45
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M1 | 一车间三层北侧楼梯间防火门锁舌损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:36:20
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M5 | 五车间四层北侧楼梯间防火门锁舌损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:35:38
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M5 | 五车间四层南侧楼梯间防火门锁舌损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:35:24
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M5 | 五车间三层北侧楼梯间防火门锁舌损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 锁舌损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:35:10
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M5 | 五车间南侧三层004消火栓旁喷淋管路滴水，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 漏水导致 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:34:46
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M2 | 二车间四层北侧楼梯间防火门把手损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH4886-孙明晖 | ADH4886-孙明晖 |  | 门把手损坏 | 设备设施原因 | 已更换门把手 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH4886-孙明晖 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:34:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M3 | 三车间四层南侧（通往二车间）防火门锁损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 防火门长期使用损坏 | 设备设施原因 | 概算审批后更换 | N/A | 0 | 2025/12/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2025/6/5 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/6/5 2:15:55
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M3 | 三车间四层北侧楼梯间防火门损坏，请及时修复 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间在持续沟通设备部进行更换 | 设备设施原因 | 概算审批后更换 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 3:34:15
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M21 | 21车间4层4#楼梯间防火门，门口存放收料桶，请及时移走 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间物料暂存不合规 | 人的原因 | 现场已经要求转移 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/10 1:09:38
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M19 | 19车间3层4#楼梯间 3-11防火门，门锁请做防火封堵 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6280-张华楠 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/9 15:45:51 | 2025/5/11 6:22:41
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 厂区叉车 | 现场检查叉车后轮纹路普遍过浅 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 叉车后轮磨损严重需要更换 | 设备设施原因 | 预算购买后轮轮胎进行更换 | 减少使用频率，雨天停用，平整路面临时使用 | 3000元左右 | 2025/6/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/6/11 0:00:00 |  | 2025/5/9 13:09:07 | 2025/6/11 10:29:40
2025/5/9 | 专业性排查 |  | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧库房3号生产物料周转库 | 05/09/2025 01:05分 3号生产物料周转库运送4桶200L溶剂桶时未绑绑带 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流人员叉车转移200L物料进入3号库未绑绑带 | 人的原因 | 部门例会培训强调 | 部门例会培训强调，叉车转移物料需要使用绑带或铁链固定 | 0 | 2025/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 13:07:32 | 2025/5/15 11:03:27
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧污水站 | 北侧污水站应急柜检查表过期未检测，洗眼器日期书写不规范，已当面沟通相关人员 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 日期书写不规范 | 人的原因 | 更换新签写正确时间，及时检查更新 | 及时检查更新 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 10:10:29 | 2025/5/15 8:59:30
2025/5/9 | 其他巡查 |  | 无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧污水站 | 南侧污水站应急洗眼器洗眼出水口防护盖板损坏，建议修复已当面沟通相关人员 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 | 否 | 物件磕碰导致盖子损坏 | 人的原因 | 用硬壳子堵住 | 用硬壳子堵住 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2025/5/15 0:00:00 |  | 2025/5/9 10:08:26 | 2025/5/15 8:59:13
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼南侧楼梯门 | 紧急安全出口门未关。 正确做法：非紧急情况禁止使用逃生出口。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0049-王刚 | ALS2543-闫中健 | 否 | 厂房施工，施工人员未经培训私自进入车间，对车间应急门使用不清楚。 | 环境原因 | 1、需要对进入厂区人员，接待人员需要培训到位；2、需 | 加强现场监督，督促车间人员发现违规进出入人员及时上报；对接待人员培训。 | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2025/5/9 9:41:42 | 2025/5/11 10:01:32
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R23投料期间有将缓冲仓们打开测氧含量以及装料的行为 包装活性炭的包装袋未放在加料箱尾部塑料袋内，开箱们取出，有撒漏物料隐患 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 车间进行通报，人员进行培训要求 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:12:33
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R13计量泵连接加料管路无破漆垫片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备安装时遗漏 | 人的原因 | 现场添加完毕 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:10:04
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间溶剂间TF14乙醇管路、TF04正庚烷管路皆有静电跨接脱落情况，已告知刘天举现场整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电跨接线未进行固定安装 | 人的原因 | 同人员要求及时进行安装 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:14:16
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间四层薄膜间对面物料管路拐点处打卡子仍有物料痕迹，已告知刘天举确认卡子是否有效，并清理现场 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路沙眼物料析出 | 设备设施原因 | 管路进行动火焊接处理 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:14:01
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R12加氨水四氟加料头连一个尾气管路吧，现场尾气吸收效果不好，已告知曲瑞现场整改 | 气味控制 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气风量较小 | 人的原因 | 现场改整，后续已经要求使用移动尾气小车吸收 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:10:23
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-FD03-Tr01上方压滤罐到722-R30管路静电跨接脱落已告知刘天举现场整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电跨接线脱落 | 设备设施原因 | 进行链接完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:13:39
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-E03/E01-Tr03接收罐上方尾气视镜满了，已告知刘刚现场整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 接收罐过热凝液溢出 | 设备设施原因 | 进行清理排放完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:13:10
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M22 | 722-Ce01-Tr01尾气视镜处析出物料，已告知刘刚现场清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 离心过热溶剂蒸出 | 设备设施原因 | 现场进行处理完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:12:52
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 618-R03-Tr01转移视镜碎裂，已告知刘亮亮进行更换处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 视镜损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:06:34
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M18 | 618-R11-Tr01上闲置一蓝色波纹软管接白钢编织软管转移管路，管路外壁上流淌粘滞性液体，地面上已经干涸，有固体，已告知郑成龙现场清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 波纹软管闲置 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:06:54
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-E03-Tr03下方计量泵连接阀门处、620-E04-Tr01旁转移管路弯头处静电跨接断裂，另外620-E04-Tr01液位计下方连接处有白色物料痕迹，已告知关江峰现场处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:07:58
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R17/R24下口处静电跨接断裂，已告知关江峰现场进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场检查不到位 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:09:09
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6280-张华楠 | M21 | 721-R05分液时发现05下口连接处一螺丝有液体渗漏，已现场与李先仝、张文凯、马勇石进行处理，现场已恢复 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 螺丝松动导致出现渗漏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕，已经没有异常 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 6:30:24 | 2025/5/10 1:11:03
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD02收料口下方球阀处有白色物料 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 | 否 | 拆卸导致 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 5:31:54 | 2025/5/10 3:28:47
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-T014储罐液位计下端法兰处有物料附着。 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 物料附着未清理干净 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:24:28
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R06-Tr01接收罐旁管路侧阀门加盲板，螺栓未紧固，现场沟通现场人员张健紧固。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板安装螺丝松动 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:24:46
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Tc003薄膜加料罐下口阀门锁头挂在锁孔上面，未锁，现场沟通现场人员张健锁上。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 锁具未及时上锁 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:25:09
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R08釜平台下方207-T026储罐下口阀门及管路缺少支架。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备拆洗未及时恢复 | 设备设施原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:25:37
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间3层3-05防爆门斗防火门关不严。 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系保全进行维护 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:26:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间4层反应区4-35间地漏位置有白色物料痕迹，疑似有人员向地漏倾倒含物料的废水，车间需调查并下发奖惩。 | 行为/操作 | 公司红线 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 外包人员拖尾气间地面水倒入地漏，地面上含有少量碱水 | 方法原因 | 以对外包人员强调，并通知外包公司对其外包进行处罚 | 对外包人员培训地漏使用方法 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:27:07
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10保温反应，釜上压力传感器数显表显示-0.002MPa，线氧含量显示0，尾气位置有风吹出，沟通车间，操作人员王程反馈数显表故障，已告知班长了。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 显示异常 | 设备设施原因 | 已维修 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:27:44
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R16冷凝器乙二醇进管路弯头处有乙二醇渗滴，地面已被腐蚀。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 缓霜滴落的水 | 环境原因 | 地面以清理 | 车间巡查时发现异常及时处理 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:29:23
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08下口管路断开悬空搭在空压气源管上，需加支架或吊架。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加支架 | 方法原因 | 管路已拆除 | 对人员强调管路拆除不稳定的及时添加支架 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:30:23
2025/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 5/8/2025,20:28,207-R03做ck，操作人和复核人看下口时使用手电仰头观察，未使用登高梯平视。CK本上签名为：执行人王程，复核人姜威。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 检查下口阀门方法不正确 | 方法原因 | 已对人员强调确认下口正确方法 | 对人员强调确认下口正确方法 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/9 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/10 4:31:37
2025/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 5/8/2025,23:46,206-Ce05起锅完毕，人员收拾现场时未戴安全帽和连体服帽子。 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员劳保佩戴不正确 | 人的原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2025/5/11 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:47:50 | 2025/5/12 7:04:11
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02缓冲间镜子有裂纹未整改，还请及时整改。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 已进行临时采购 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/11 1:50:26
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间一层Drc01间加料车黄胶手套多个黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 手套使用期间磨损导致 | 设备设施原因 | 设备已使用完毕，进行清洗后换新 | 使用前进行检查，使用过程中破损及时更换 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/11 1:51:42
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层08釜加料漏斗上盖和侧面有白色物料痕迹，沟通车间人员清理。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/10 0:56:35
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层08釜上连接静电卡子绿签检验日期未2024年，沟通车间人员整改。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电卡子过期 需要校准 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/10 0:57:05
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层04釜后墙墙面被污染，还请调查责任人及时处理。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 拆卸阻火器清理导致 处理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/10 0:57:23
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层01釜上球阀人员触碰开启状态，沟通车间人员关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 阀门误碰开启 现场关闭 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/11 1:52:27
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通班长鹿忠山查看和处理。 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 尾气视镜位置有液体 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1427-单良 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/10 0:56:49
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层06釜滴加正庚烷，滴加管路晃动较大中间连接快开卡子，已告知操作人进行固定，建议制作管路支架。 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 设备准备考虑不充分，未考虑到管路晃动 | 人的原因 | 进行相应补充，目前管路使用完毕，进行拆除 | 管路制作提前进行考虑，及时准备 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/11 1:57:04
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层02釜上阀门缺少盲板，沟通车间人员王博添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 人员拆卸后安装不及时 | 人的原因 | 进行盲板补充 | 加强班组人员管理教育 | 0 | 2025/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/11 1:57:29
2025/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间08釜上尾气管路损坏掉落，已告知车间人员孙士泽沟通保全处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 竹节尾气损坏脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2025/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2025/5/10 0:00:00 |  | 2025/5/9 1:29:57 | 2025/5/10 0:57:36