## Sheet1
来源 | 巡查类型 | 日期 | 厂区 | 属地 | 责任区域 | 事件描述 | 隐患类型 | 分类 | 原因分析（EHS） | 原因归类（EHS） | 整改结果 | 调查报告 | 月份 | 周 | key
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-28 | DH1 |  |  | 各监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦各监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-28 | FX2 |  |  | 未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-28 | DH3 |  |  | 一车间二层西侧楼梯，摄像头内能看到一个LOTO锁具锁蒸出管路阀门，需要更换锁具。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦一车间二层西侧楼梯，摄像头内能看到一个LOTO锁具锁蒸出管路阀门，需要更换锁具。
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-28 | DH2 |  |  | 巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦巡查无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-28 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-27 | DH3 |  |  | 现场抽查未见明显异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦现场抽查未见明显异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-27 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-27 | DH1 |  |  | 各监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦各监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-27 | FX2 |  |  | 巡查期间，未发现人员违规行为 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦巡查期间，未发现人员违规行为
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD |  |  | 查看监控，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦查看监控，无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-26 | FX2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-26 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-26 | DH3 |  |  | 监控画面情况： 1、查看二车间102-FD01三合一收料操作，劳动保护佩戴正常，执行无异常； 2、查看泵房巡查无异常； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦监控画面情况： 1、查看二车间102-FD01三合一收料操作，劳动保护佩戴正常，执行无异常； 2、查看泵房巡查无异常；
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-26 | DH1 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-26 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-25 | DH3 |  |  | 1、回放二车间102-FD01三合一操作，执行无异常； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦1、回放二车间102-FD01三合一操作，执行无异常；
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-25 | DH1 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-25 | FX2 |  |  | 画面清晰无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦画面清晰无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-25 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-25 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-24 | DH1 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-24 | FX2 |  |  | 监控画面清晰，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦监控画面清晰，无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-24 | DH3 |  |  | 监控画面巡查情况： 1、监控查看1车间3层东侧区域，涉及抽酸投料操做，整体人员穿戴黄色防化服佩戴正压呼吸器，现场未见异常； 2、监控查看2车间3层现场人员反应釜溶剂投料，氮气静电齐全，人员劳动保护佩戴无异常，整体无异常； 3、查看对应的厂区外围人员逗留情况，无人长时间逗留人员； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦监控画面巡查情况： 1、监控查看1车间3层东侧区域，涉及抽酸投料操做，整体人员穿戴黄色防化服佩戴正压呼吸器，现场未见异常； 2、监控查看2车间3层现场人员反应釜溶剂投料，氮气静电齐全，人员劳动保护佩戴无异常，整体无异常； 3、查看对应的厂区外围人员逗留情况，无人长时间逗留人员；
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-24 | DH2 |  |  | 无异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦无异常情况
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-24 | TJ3 |  |  | 多个区域的监控不清晰，需要调整维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦多个区域的监控不清晰，需要调整维修
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-23 | FX2 |  |  | 监控画面无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦监控画面无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-23 | DH3 |  |  | 1、一车间二层筛料间筛料，人员劳保佩戴无异常，进出房间时人员佩戴手套开关门 2、三车间一层FD03收料操作，人员劳保执行无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦1、一车间二层筛料间筛料，人员劳保佩戴无异常，进出房间时人员佩戴手套开关门 2、三车间一层FD03收料操作，人员劳保执行无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-23 | DH2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-23 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-23 | DH1 |  |  | 正常显示，未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦正常显示，未见异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-22 | DH1 |  |  | 无异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦无异常情况
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-22 | FX2 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-22 | DH2 |  |  | 巡查无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦巡查无异常
监控巡查情况 | 监控巡查情况 | 2026-05-22 | TJ3 |  |  | 无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | 环保 | 污水站 | 污水站区域，1人在岗未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦污水站区域，1人在岗未见异常情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | 库房 |  | 库房区域巡查无异常，3人在岗，物流4人在岗 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦库房区域巡查无异常，3人在岗，物流4人在岗
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | 外围 |  | 厂区外围巡查 未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦厂区外围巡查 未发现异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | 设备 | 动力站 | 动力站1人在岗，电工2人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦动力站1人在岗，电工2人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | QC |  | 分析室当晚13人在岗，巡查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦分析室当晚13人在岗，巡查未见异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | 办公区 | 综合楼 | 综合楼办公室区域未见异常情况； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦综合楼办公室区域未见异常情况；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B12 | B12其他 | 1楼走廊设备拥挤，影响人员进出，需要安排人员规整 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦1楼走廊设备拥挤，影响人员进出，需要安排人员规整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B9 | B9其他 | 当班运行27批，新投4批，人员不足，已沟通12号楼人员支援 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦当班运行27批，新投4批，人员不足，已沟通12号楼人员支援
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B9 | M903 | 903车间二层夹层乙二醇管路保温损坏导致滴漏冷凝水需要加快安排人员维修维护 | 跑冒滴漏 | 损坏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦903车间二层夹层乙二醇管路保温损坏导致滴漏冷凝水需要加快安排人员维修维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B9 | M902 | 902车间三层放置废液管路的柜子状态比较差及时联系相关人员维护 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦902车间三层放置废液管路的柜子状态比较差及时联系相关人员维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B9 | M901 | 901车间四层加料现场状态较差已告知操作人员清理车间加强管理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦901车间四层加料现场状态较差已告知操作人员清理车间加强管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B8 | M807 | 807车间一层废弃物间物品较多状态比较差及时联系相关人员进行清理清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦807车间一层废弃物间物品较多状态比较差及时联系相关人员进行清理清洁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B8 | M804 | 804车间过滤干燥间3-16现场环境较差，地面积水较多加强管理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦804车间过滤干燥间3-16现场环境较差，地面积水较多加强管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B8 | M802 | 4楼合成间4-16现场环境较差，使用完插底管随处乱放 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦4楼合成间4-16现场环境较差，使用完插底管随处乱放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B8 | M805 | 805车间钢平台上方清洗现场状态比较差需加强日常管理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦805车间钢平台上方清洗现场状态比较差需加强日常管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B7 | B7其他 | 三层动力站地面状态比较差需要加大清理及日常管理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦三层动力站地面状态比较差需要加大清理及日常管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B7 | M702 | 702车间三层702-R15反应釜电机异响已通知管理人员沟通维护持续跟踪解决 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦702车间三层702-R15反应釜电机异响已通知管理人员沟通维护持续跟踪解决
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | TJ3 | B7 | M702 | 702车间四层不锈钢接收罐下方地面冷凝水较多及时清理清洁 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦702车间四层不锈钢接收罐下方地面冷凝水较多及时清理清洁
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | 外围 |  | 厂区主道雨后爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦厂区主道雨后爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 水相间水相泵出口管路弯折，已沟通处理； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦水相间水相泵出口管路弯折，已沟通处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | 设备部 |  | 三层泵房200-VP002泵周围有循环水渗漏痕迹； | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦三层泵房200-VP002泵周围有循环水渗漏痕迹；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | 综合楼 | 研发实验室 | 实验室洗瓶标签脱落，需要重新粘贴； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦实验室洗瓶标签脱落，需要重新粘贴；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层压滤罐间整理箱需要重新清洁； | 其他 | 其他 |  |  | 现场已清洁，本次使用完毕报废处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦五车间三层压滤罐间整理箱需要重新清洁；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M3 | 二层装氢溴酸加料管路的塑料袋需要更换； | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦二层装氢溴酸加料管路的塑料袋需要更换；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M3 | 203-R11和R12釜下口地面冷凝器需要及时处理； | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦203-R11和R12釜下口地面冷凝器需要及时处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M3 | 203-R11釜旁边记录桌杂物和废弃文件需要及时处置； | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦203-R11釜旁边记录桌杂物和废弃文件需要及时处置；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | 生产设备部 |  | 活性炭吸附解析的中部热电偶配电箱未送电，告知人员处置。备用吸附引风机处保温破损，电伴热等线路掉落半空处。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦活性炭吸附解析的中部热电偶配电箱未送电，告知人员处置。备用吸附引风机处保温破损，电伴热等线路掉落半空处。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | 罐区 |  | 罐区泵房外未更换最新版本的基本劳动防护要求标识，需要及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 制作后进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦罐区泵房外未更换最新版本的基本劳动防护要求标识，需要及时更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 103-R13夹套热电偶处滴水，防爆软连有破损 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已联系电工进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦103-R13夹套热电偶处滴水，防爆软连有破损
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 一层冷凝水回收转移泵，泵壳处有漏水 声音较大，告知操作人员找保全处置 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 已联系保全进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦一层冷凝水回收转移泵，泵壳处有漏水 声音较大，告知操作人员找保全处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 四层103-Tr18，夹套罐的夹套乙二醇管线，从头到尾均无标识，需要补充 | 其他 | 其他 |  |  | 进行补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层103-Tr18，夹套罐的夹套乙二醇管线，从头到尾均无标识，需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 103-R03釜滴加异丙胺管路敞口存放，需要查看是否人员随意拆卸配件导致 | 其他 | 其他 |  |  | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦103-R03釜滴加异丙胺管路敞口存放，需要查看是否人员随意拆卸配件导致
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 103-R05釜上的白钢编制软管，有白色物料痕迹，需要查此条管路是否有砂眼 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已进行清理，无沙眼 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦103-R05釜上的白钢编制软管，有白色物料痕迹，需要查此条管路是否有砂眼
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 二层放置的废液桶，桶盖开启 漏斗放置敞口存放，告知操作人员处理 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 对人员进行要求，桶使用后及时拧紧桶盖。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二层放置的废液桶，桶盖开启 漏斗放置敞口存放，告知操作人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 102-R05釜旁，放置多桶甲基叔丁基醚，取样后桶盖未拧紧，有气味扩散 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 对人员进行要求，取一桶关一桶 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦102-R05釜旁，放置多桶甲基叔丁基醚，取样后桶盖未拧紧，有气味扩散
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 102-R05釜蒸出管路上有压力变送器，仪表分类标识被油漆遮挡，无校验合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 表进行效验，更换标识标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦102-R05釜蒸出管路上有压力变送器，仪表分类标识被油漆遮挡，无校验合格签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 102-R06釜上方，有一条管路使用绑带固定，且绑在了电线管路上，需要做管路吊架 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行拆除处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦102-R06釜上方，有一条管路使用绑带固定，且绑在了电线管路上，需要做管路吊架
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 101-R09釜，下口高空处连接了流体过滤器，需要增加支架 | 其他 | 其他 |  |  | 由于下口经常方登高车不便，临时吊挂 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦101-R09釜，下口高空处连接了流体过滤器，需要增加支架
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 101-R10釜旁有一条管路，连接高度不符合要求，人员无法有效的通行，需要调整 | 其他 | 其他 |  |  | 已拆除， |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦101-R10釜旁有一条管路，连接高度不符合要求，人员无法有效的通行，需要调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 101-R11釜上的一条管路处于开口状态，无盲板，管路口处有溶剂味散出，告知操作人员处理 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 盲板添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦101-R11釜上的一条管路处于开口状态，无盲板，管路口处有溶剂味散出，告知操作人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 101-R15和R16釜中间，万象引风罩，现场查看风量小，链接软连处有漏气的情况 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 调节阀开度小未使用时关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦101-R15和R16釜中间，万象引风罩，现场查看风量小，链接软连处有漏气的情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 101-R18釜上加料车，中间隔板掉落，需要修复 | 其他 | 其他 |  |  | 车间整体进行统计完毕，项目结束后进行陆续维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦101-R18釜上加料车，中间隔板掉落，需要修复
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | 甲库2 |  | 巡查时二区内地面中间通道上放置一拍子物料，两侧有空余位置，后续需要注意现场不要占据中间通道，影响通行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦巡查时二区内地面中间通道上放置一拍子物料，两侧有空余位置，后续需要注意现场不要占据中间通道，影响通行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B9 | M2 | 二车间一层应急柜内的防化服包装处于拆开状态，应急柜中的装备遵循“即用即启”原则 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通监察部进行确认，防化服外包装拆除后保障应急穿戴便捷性，执行无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦二车间一层应急柜内的防化服包装处于拆开状态，应急柜中的装备遵循“即用即启”原则
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B9 | M2 | 二车间四层东北角泡沫灭火车使用操作说明粘贴在不易查看的位置，建议调整 | 其他 | 其他 |  |  | 泡沫灭火车使用规程张贴位置选择不当，已重新张贴完毕，满足要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦二车间四层东北角泡沫灭火车使用操作说明粘贴在不易查看的位置，建议调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B9 | M2 | 四层西侧操作人员操作将用于封口的拉口拆除，使用扳手砸开，现场沟通寻找剪子操作，需要关注人员暴力操作的隐患 | 其他 | 其他 |  |  | 人员操作执行不规范，已进行批评教育，班前会对操作规范执行要求进行重申，严禁任何暴力操作 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦四层西侧操作人员操作将用于封口的拉口拆除，使用扳手砸开，现场沟通寻找剪子操作，需要关注人员暴力操作的隐患
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | 三废车间 |  | 三废车间靠近2#炉烟囱位置有蒸汽管线上保温缺失，需要及时修补完善 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦三废车间靠近2#炉烟囱位置有蒸汽管线上保温缺失，需要及时修补完善
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | 精馏塔 |  | 更衣室内地板存在多处翘起损坏，容易出现人员绊倒，需要进行维修处置 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦更衣室内地板存在多处翘起损坏，容易出现人员绊倒，需要进行维修处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B1 | M1 | 一车间烘箱位置东最北侧汽水混合气蒸汽阀门位置压盖处有水滴落，需要及时维修 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 现场检查4108A汽水混合器进蒸汽气动阀门中间连接处渗漏，因螺丝紧靠水箱，需拆下后紧固，现使用中，批次结束进行维修。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦一车间烘箱位置东最北侧汽水混合气蒸汽阀门位置压盖处有水滴落，需要及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B1 | M1 | 一车间一层R29下彩板侧一根氮气管路上缺少标识，需要补充 | 其他 | 其他 |  |  | 已将一层R29釜下彩板处氮气管路补充氮气管路标识完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦一车间一层R29下彩板侧一根氮气管路上缺少标识，需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | FX2 | B1 | M1 | 巡查期间（21：20）Dt02烘料记录最后为19：33，超过记录上1小时进行记录的间隔，提醒人员注意 | 其他 | 其他 |  |  | Dt02烘箱操作人侯壮记录不及时，价值积分处罚。并班前会进行通报。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦巡查期间（21：20）Dt02烘料记录最后为19：33，超过记录上1小时进行记录的间隔，提醒人员注意
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M22 | 4-06分布器间墙面变色发黄 | 其他 | 其他 |  |  | 长时间使用墙面发黄，现已重新刮大白 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦4-06分布器间墙面变色发黄
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M22 | 薄膜重组分罐周围存有多个物料周转同，需要及时清理周转 | 其他 | 其他 |  |  | 人员放桶使用，现已转移完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦薄膜重组分罐周围存有多个物料周转同，需要及时清理周转
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M21 | 21车间物料电梯内存有气动泵，收料工具等杂物 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21车间物料电梯内存有气动泵，收料工具等杂物
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M13 | 物料电梯内有物料空桶，及时进行周转，跟踪执行情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦物料电梯内有物料空桶，及时进行周转，跟踪执行情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M13 | 四层分布器间内有配件杂物，地面有白色印记 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层分布器间内有配件杂物，地面有白色印记
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05釜冷凝器后方大白变色 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦413-R05釜冷凝器后方大白变色
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M12 | 411-Ce01地面污染并且有配件以及抹布 | 其他 | 其他 |  |  | 进行物料及抹布清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦411-Ce01地面污染并且有配件以及抹布
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M11 | 12车间2层整体聚乙烯管路较多，进行整体梳理规整，该拆卸的进行拆卸 | 其他 | 其他 |  |  | 进行统计后加班拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦12车间2层整体聚乙烯管路较多，进行整体梳理规整，该拆卸的进行拆卸
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M12 | 11车间12釜旁存放的配件车内配件摆放不规整 | 其他 | 其他 |  |  | 进行相应规整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦11车间12釜旁存放的配件车内配件摆放不规整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 410-R01釜周围锈迹严重，需要做整体清理除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 清理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R01釜周围锈迹严重，需要做整体清理除锈
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 薄膜间R26釜的独立换热调节阀存在内漏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦薄膜间R26釜的独立换热调节阀存在内漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 一层人员电梯对面存有一个保洁使用的清洁车，清洁车缺少2个车轮 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层人员电梯对面存有一个保洁使用的清洁车，清洁车缺少2个车轮
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 620-Drc01双锥记录桌有管路清单，标签等杂物 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦620-Drc01双锥记录桌有管路清单，标签等杂物
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 一层清洗间的喷淋清洗机粘贴了安装中以及已停用标识，存在歧义 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层清洗间的喷淋清洗机粘贴了安装中以及已停用标识，存在歧义
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M18 | 01釜旁的电子称，配重桶有锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦01釜旁的电子称，配重桶有锈
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M18 | 618-R04釜拆卸清洗中，防爆溢出管路部分固定螺丝松动，上方的受限口开启状态 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦618-R04釜拆卸清洗中，防爆溢出管路部分固定螺丝松动，上方的受限口开启状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M18 | 19车间薄膜加料罐间的围堰上粘贴2个膜堆的放行标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦19车间薄膜加料罐间的围堰上粘贴2个膜堆的放行标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M2 | 15釜下口阀门锁没有安装在下口第一个阀门上，阀门上锁要求需要重新培训 | 其他 | 其他 |  |  | 已对操作人员就上锁要求进行重新培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦15釜下口阀门锁没有安装在下口第一个阀门上，阀门上锁要求需要重新培训
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M2 | 302-R23釜减速机存在异响，需要检查维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦302-R23釜减速机存在异响，需要检查维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 11车间04釜温度接近下限报警，现场操作人员处置中 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦11车间04釜温度接近下限报警，现场操作人员处置中
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | R23釜下方地面酸污染变色 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦R23釜下方地面酸污染变色
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | Ce01-Tr01母液罐下方转移泵没有做防护，导致地面划痕严重 | 其他 | 其他 |  |  | 已使用完毕，拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦Ce01-Tr01母液罐下方转移泵没有做防护，导致地面划痕严重
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 22釜下口存有一台配件车，车上配件部分存有物料，新漏斗的外表面包装未清理直接放置在车上 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦22釜下口存有一台配件车，车上配件部分存有物料，新漏斗的外表面包装未清理直接放置在车上
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 1车间南侧吊装口，四楼04釜上方顶棚滴水，车间使用桶承接，需要进行维修维护 | 其他 | 其他 |  |  | 下雨漏雨，已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦1车间南侧吊装口，四楼04釜上方顶棚滴水，车间使用桶承接，需要进行维修维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | 2层19釜下口区域照明不足，建议增加照明灯 | 其他 | 其他 |  |  | 月预算已购买，到货后安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦2层19釜下口区域照明不足，建议增加照明灯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | 21釜进行投料分装操作，物料及时隔离，重量书写及时，未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21釜进行投料分装操作，物料及时隔离，重量书写及时，未见异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | R19釜旁存放有2桶物料，无标签标识，安排现场人员及时进行粘贴 | 其他 | 其他 |  |  | 电话询问为刚放出釜内溶剂，还未进行粘贴，已告知操作人员，后续放出物料或溶剂及时粘贴标签，放一桶贴一桶 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦R19釜旁存放有2桶物料，无标签标识，安排现场人员及时进行粘贴
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | 209-Cstr06釜右后方的墙面以及Cstr01后方墙面变黄变色 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排外包人员处理清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦209-Cstr06釜右后方的墙面以及Cstr01后方墙面变黄变色
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-Ce01离心机的液封罐缺少支腿，设备拆卸清洗阶段容易砸伤人员 | 其他 | 其他 |  |  | 设备清洗时拆卸进行焊接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-Ce01离心机的液封罐缺少支腿，设备拆卸清洗阶段容易砸伤人员
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 13釜加料软管有锈迹物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦13釜加料软管有锈迹物料痕迹
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-R20釜冷凝器缓霜凝水情况严重，正下方的保温板已锈蚀 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通陆金鑫重新包保温 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-R20釜冷凝器缓霜凝水情况严重，正下方的保温板已锈蚀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-Fd01三合一缓冲间地面有黑色印记，同时该三合一的取样器缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 地面已清理。三合一取样器已返场维修，维修完成后进行安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-Fd01三合一缓冲间地面有黑色印记，同时该三合一的取样器缺失
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-Fd05三合一母液转移泵表面油漆被腐蚀掉漆 | 其他 | 其他 |  |  | 已刷漆处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-Fd05三合一母液转移泵表面油漆被腐蚀掉漆
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 一层物料电梯一个板车上存放有一台电子秤以及空桶，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层物料电梯一个板车上存放有一台电子秤以及空桶，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD | B12 | M4 | 1、4-38房间电子秤定位线框过大，其他房间也有类似情况需排查 2、1213-Tr05下口聚乙烯管路弯折， 3、走廊部分带夹套管路保温效果不佳滴水，需要尽快完成制作打胶 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦1、4-38房间电子秤定位线框过大，其他房间也有类似情况需排查 2、1213-Tr05下口聚乙烯管路弯折， 3、走廊部分带夹套管路保温效果不佳滴水，需要尽快完成制作打胶
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD | B11 | M8 | 1、一层115-R01夹套管路保温有损坏及时维修 2、中班1名员工防护眼镜和安全帽连接在一起，要求规范佩戴劳保 3、四楼，1108-T05上口有个DN100两瓣快开卡子，评估是否承压使用 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦1、一层115-R01夹套管路保温有损坏及时维修 2、中班1名员工防护眼镜和安全帽连接在一起，要求规范佩戴劳保 3、四楼，1108-T05上口有个DN100两瓣快开卡子，评估是否承压使用
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD | B5 | M14 | 1、三期辅机间北侧施工结束未关门，监护人需要做好每日收工现场检查 2、二层区域新增真空管道标识有误,尽快梳理后更换 3、四层存放非化管路间现场货架物品没有按照规范位置放置，负责人需做好定期巡查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦1、三期辅机间北侧施工结束未关门，监护人需要做好每日收工现场检查 2、二层区域新增真空管道标识有误,尽快梳理后更换 3、四层存放非化管路间现场货架物品没有按照规范位置放置，负责人需做好定期巡查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD | B4 | M4 | 1、四楼合成间，402-R42釜冷凝器四氟软连接安装进回口法兰倾斜，不完全匹配 2、纳滤间4-48 现场操作加料，尾气，加料管路，呼吸空压管路跨过道影响正常通行，已联系班长及时整改 3、 404-R47配套连接压滤罐不锈钢铭牌字迹看不清 4、 外围沾染物专用防护笼2，门插销损坏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦1、四楼合成间，402-R42釜冷凝器四氟软连接安装进回口法兰倾斜，不完全匹配 2、纳滤间4-48 现场操作加料，尾气，加料管路，呼吸空压管路跨过道影响正常通行，已联系班长及时整改 3、 404-R47配套连接压滤罐不锈钢铭牌字迹看不清 4、 外围沾染物专用防护笼2，门插销损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | 实验室 |  | 巡查期间，人员在岗正常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦巡查期间，人员在岗正常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | 三废车间 |  | 车间原焚烧炉急冷塔后侧蒸汽管路下端的阀门芯内漏持续滴水，需及时进行处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间原焚烧炉急冷塔后侧蒸汽管路下端的阀门芯内漏持续滴水，需及时进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | 精馏塔 |  | 车间一层3#塔底转移泵端压力表显示0.04MPa，需进行排查确认 | 其他 | 其他 |  |  | 排查为使用磁力泵完毕后内部憋压导致，已安排人员将该处压力表排压完毕恢复正常安排人员将巡查时注意观察压力情况恢复正常后关闭阀门 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间一层3#塔底转移泵端压力表显示0.04MPa，需进行排查确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | B9 | M2 | 车间三层37釜旁搪瓷储罐音叉报警、检查液位计无异常；沟通当班工程师进行误报情况确认 | 其他 | 其他 |  |  | 现场确认为音叉液位计误报，白班由仪表工程师进行排查无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间三层37釜旁搪瓷储罐音叉报警、检查液位计无异常；沟通当班工程师进行误报情况确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | B9 | M2 | 车间四层平台02釜区域尾气帆布管路中间端为压瘪的状态，需进行处理 | 其他 | 其他 |  |  | 尾气管路老化受力变形，已对该尾气引风管线进行报废。车间进行排查不满足使用要求的进行报废更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间四层平台02釜区域尾气帆布管路中间端为压瘪的状态，需进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | B9 | M2 | 车间四层薄膜滴加罐围堰内，E01薄膜穿层管路原封堵位置已出现碎裂，需进行重新封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 原水泥封堵碎裂损坏，已安排人员重新添加密封完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间四层薄膜滴加罐围堰内，E01薄膜穿层管路原封堵位置已出现碎裂，需进行重新封堵
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | B1 | M1 | 车间二层27釜旁1000L储罐FX2-101-Tr002液位上限标识脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已将R27釜液位上限标识恢复完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间二层27釜旁1000L储罐FX2-101-Tr002液位上限标识脱落
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | FX2 | B1 | M1 | 车间4米平台4108B汽水混合器下方有水渗漏情况，需进行排查处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已沟通机修安排对4108B汽水混合器进行维修。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦车间4米平台4108B汽水混合器下方有水渗漏情况，需进行排查处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | 外围 | 罐区 | 焚烧炉、污水站区域以及50立罐区区域早晨巡查无明显异常气味； | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦焚烧炉、污水站区域以及50立罐区区域早晨巡查无明显异常气味；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | 外围 | 罐区 | 厂区整体巡查各厂房泵房深冷正常运转中；厂房周边无明显异常气味 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦厂区整体巡查各厂房泵房深冷正常运转中；厂房周边无明显异常气味
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | 外围 | 罐区 | 外围暂存区区域后面有较多方槽以及桶的堆积，要求及时清理和转移； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦外围暂存区区域后面有较多方槽以及桶的堆积，要求及时清理和转移；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M22 | 22车间三层酸性尾气房间内角落有杂物堆积，张汝波负责安排今天整体清理干净 | 其他 | 其他 |  |  | 583项目制作固定尾气管路时，将原有尾气管路拆除放置在酸尾间暂存，防止丢失，现已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦22车间三层酸性尾气房间内角落有杂物堆积，张汝波负责安排今天整体清理干净
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 4号楼南侧热水站门口，改造管路有部分直接放置地面上，需要及时清理， | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼南侧热水站门口，改造管路有部分直接放置地面上，需要及时清理，
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M21 | 7号楼泵房内一台深冷储罐循环不畅通，需要白天保全人员检查确认； | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦7号楼泵房内一台深冷储罐循环不畅通，需要白天保全人员检查确认；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 4号楼13车间连续化改造区域，现场地面明显白色物料析出，同时改造现场整体较乱，需要整体清理和与施工人员进行下班前现场清理要求，尹海鹏负责今天开始执行； | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼13车间连续化改造区域，现场地面明显白色物料析出，同时改造现场整体较乱，需要整体清理和与施工人员进行下班前现场清理要求，尹海鹏负责今天开始执行；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M18 | 18车间三层西侧放置一台配件车，配件车上杂物堆积，针对副主任进行处罚，规范人员下班前现场清理的习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦18车间三层西侧放置一台配件车，配件车上杂物堆积，针对副主任进行处罚，规范人员下班前现场清理的习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M18 | 18车间三层13和14聚丙储罐，现场氮气浮子卡顿，同时新制作氮气没有氮气气体流通，需要确认总阀是否开启；保证聚丙储罐的正常氮气保护 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦18车间三层13和14聚丙储罐，现场氮气浮子卡顿，同时新制作氮气没有氮气气体流通，需要确认总阀是否开启；保证聚丙储罐的正常氮气保护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 20车间三层某项目缓冲白钢储罐，现场查看缓冲罐内液位接近80%；存在异常，张建确认液位计是否有问题，或者是否存在倒吸情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦20车间三层某项目缓冲白钢储罐，现场查看缓冲罐内液位接近80%；存在异常，张建确认液位计是否有问题，或者是否存在倒吸情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 20车间04釜前端地面腐蚀变色，为计量泵拆卸后腐蚀做所致，需要及时维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦20车间04釜前端地面腐蚀变色，为计量泵拆卸后腐蚀做所致，需要及时维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 20车间04釜现场一25阀门腐蚀很明显，应该是取样以及调PH所致，需要整体清理；同时现场在线PH标头直接放置在釜上，需要固定安装使用 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦20车间04釜现场一25阀门腐蚀很明显，应该是取样以及调PH所致，需要整体清理；同时现场在线PH标头直接放置在釜上，需要固定安装使用
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M18 | 18车间四层04釜更换搅拌中，现场拆卸白钢罩子以及管路随意放置地面上，规范人员操作习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦18车间四层04釜更换搅拌中，现场拆卸白钢罩子以及管路随意放置地面上，规范人员操作习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M6 | 6车间21釜下口一保温储罐，现场夹套循环热水气源管连接处渗漏，地面积水，需要紧固后重新连接 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已重新紧固并固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦6车间21釜下口一保温储罐，现场夹套循环热水气源管连接处渗漏，地面积水，需要紧固后重新连接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | 7车间07/08釜中间纯化水点位，现场没有使用，连接一根纯化水软管，连接到固定管路加水，建议不使用拆除软管，现场查看软管内有纯化水没有吹扫干净；需要整体排空； | 其他 | 其他 |  |  | 已拆除，并对车间人员进行强调，纯化水使用完毕及时，管路及时拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦7车间07/08釜中间纯化水点位，现场没有使用，连接一根纯化水软管，连接到固定管路加水，建议不使用拆除软管，现场查看软管内有纯化水没有吹扫干净；需要整体排空；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | 7车间部分三合一专门取样口位置没有取样装置，直接使用盲板封堵，不满足设备完整性要求；及时更换恢复设备原有功能 | 其他 | 其他 |  |  | 取样器已进行采购，到货后安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦7车间部分三合一专门取样口位置没有取样装置，直接使用盲板封堵，不满足设备完整性要求；及时更换恢复设备原有功能
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | 7车间反应釜下口阀门部分设备缺少固定阀柄，不满足紧急状态快速关闭阀门要求（12和14釜等），需要同步排查后进行安装固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已安装完成，车间内同步进行排查 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦7车间反应釜下口阀门部分设备缺少固定阀柄，不满足紧急状态快速关闭阀门要求（12和14釜等），需要同步排查后进行安装固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M1 | 1车间25、26釜现场改造换釜，门口搪瓷储罐表面有明显白色物料附着，需要整体清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦1车间25、26釜现场改造换釜，门口搪瓷储罐表面有明显白色物料附着，需要整体清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M1 | 1车间12釜现场投固体物料中，现场垃圾袋以及拉扣标签等杂物随意放置，要求操作人人员及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦1车间12釜现场投固体物料中，现场垃圾袋以及拉扣标签等杂物随意放置，要求操作人人员及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 3车间07釜下口没有操作，下口阀门没有及时上锁管理，规范人员操作习惯 | 其他 | 其他 |  |  | 已对车间人员重点强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3车间07釜下口没有操作，下口阀门没有及时上锁管理，规范人员操作习惯
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 3车间19釜现场巡查正在报警中，现场操作人员正在处置；现场查看排氢管路根部有沙眼，临时打卡子处理，需要拆卸检查焊接后恢复安装 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 本批次反应结束后拆卸焊接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3车间19釜现场巡查正在报警中，现场操作人员正在处置；现场查看排氢管路根部有沙眼，临时打卡子处理，需要拆卸检查焊接后恢复安装
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 3车间20釜现场便携式氢气检测器有数值，没有达到报警值，需要确认是否有漏点；需要检查确认，现场正在进行保温反应中 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | U型弯排凝导致出现示数 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3车间20釜现场便携式氢气检测器有数值，没有达到报警值，需要确认是否有漏点；需要检查确认，现场正在进行保温反应中
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 3车间02离心机现场地面较多积水，查看为棚顶漏水，同时灯罩内水已经集满，房间断电处理，及时清理和检查电源； | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 夹套管路漏水 已临时打卡子机修预制中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3车间02离心机现场地面较多积水，查看为棚顶漏水，同时灯罩内水已经集满，房间断电处理，及时清理和检查电源；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 3车间21釜下口阀门法兰处明显物料痕迹，需要拆卸确认阀门是否有渗漏情况；现场查看没有液体渗漏；确认物料痕迹原因； | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已安排清理彻底，夹套锈水痕迹 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3车间21釜下口阀门法兰处明显物料痕迹，需要拆卸确认阀门是否有渗漏情况；现场查看没有液体渗漏；确认物料痕迹原因；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH1 | B1 | B1 | 3人在岗，4批次运转，现场巡查未见异常，无异常报警 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦3人在岗，4批次运转，现场巡查未见异常，无异常报警
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 精馏塔巡查20立罐区无开房操作，但西边区域有轻微的气味要求排查储罐氮气以及尾气情况。 | 其他 | 其他 |  |  | 检查现场无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦精馏塔巡查20立罐区无开房操作，但西边区域有轻微的气味要求排查储罐氮气以及尾气情况。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间R11釜滴加亚硫酸氢钠淬灭反应同样存在人员走后持续滴加的情况，该类问题需要重视，避免滴加出现异常；或者增加连锁管控滴加。现场对于人员进行要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间R11釜滴加亚硫酸氢钠淬灭反应同样存在人员走后持续滴加的情况，该类问题需要重视，避免滴加出现异常；或者增加连锁管控滴加。现场对于人员进行要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 2722项目连续打料完毕，现场200L桶水合肼管路到CSTR进口阀门没有关闭。对于人走阀门关闭要求重申。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行重申培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦2722项目连续打料完毕，现场200L桶水合肼管路到CSTR进口阀门没有关闭。对于人走阀门关闭要求重申。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间14釜进行设备准备和使用，现场准备的管路应该链接随意放置。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间14釜进行设备准备和使用，现场准备的管路应该链接随意放置。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间二层27接收罐上方热水管路渗漏，需要处理。 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已预制完毕待更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间二层27接收罐上方热水管路渗漏，需要处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间三层11釜下口压滤罐断开后的精密过滤器应该使用地角固定管路链接。防止侧倾。 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 进行处理毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层11釜下口压滤罐断开后的精密过滤器应该使用地角固定管路链接。防止侧倾。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间12下口电导率仪停用断电拆卸后的绕行管线和管路应该密封存放。 | 其他 | 其他 |  |  | 进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间12下口电导率仪停用断电拆卸后的绕行管线和管路应该密封存放。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M2 | 二车间22釜投料后现场加料箱内主料剩余较多，要求人员处理。同时加料箱安装的手套较短匹配性差，整体操作受限。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理更换手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间22釜投料后现场加料箱内主料剩余较多，要求人员处理。同时加料箱安装的手套较短匹配性差，整体操作受限。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间19下区域有较多凝水需要检查夹套保温情况是否存在问题以及处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 排气阀松动进行紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间19下区域有较多凝水需要检查夹套保温情况是否存在问题以及处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间101-MP25泵（二层20釜下区域）电机接地线断开，需要处理，建议整体排查。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间101-MP25泵（二层20釜下区域）电机接地线断开，需要处理，建议整体排查。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层19釜旁配置的3桶200L敞口桶水溶液没有标签标识。 | 其他 | 其他 |  |  | 添加毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间三层19釜旁配置的3桶200L敞口桶水溶液没有标签标识。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间备料间外区域进行危化空桶破坏，建议改区域设置警戒标识和隔离。 | 其他 | 其他 |  |  | 车间购买隔离转到货进行隔离 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间备料间外区域进行危化空桶破坏，建议改区域设置警戒标识和隔离。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 车间外围暂存区围挡的门损坏需要维修处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通设备部维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦车间外围暂存区围挡的门损坏需要维修处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B12 | M1205 | 连续化车间现场状态差，常态化不满足参观要求，现场标准以及设备准备标准需提高 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦连续化车间现场状态差，常态化不满足参观要求，现场标准以及设备准备标准需提高
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B9 | B9其他 | 物流通道有一桶6136配体，显示发料时间是5月23号，确认是否涉及长时间存放以及原因。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦物流通道有一桶6136配体，显示发料时间是5月23号，确认是否涉及长时间存放以及原因。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B9 | M902 | 903车间3层现场状态差，拥挤，管线，桶，罐布置较乱 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦903车间3层现场状态差，拥挤，管线，桶，罐布置较乱
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B9 | M905 | 往905车间缓冲间踢脚线坏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦往905车间缓冲间踢脚线坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B9 | M905 | 905车间的物料管路存放桶，个别外包装明显物料痕迹，内部物料痕迹明显。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦905车间的物料管路存放桶，个别外包装明显物料痕迹，内部物料痕迹明显。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B8 | M806 | 一层清洗间不锈钢地面脏，需要打磨 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦一层清洗间不锈钢地面脏，需要打磨
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B8 | B8其他 | 整体状态较好，管理人员在加班为第二天的审计准备，抽查物料管控，项目管控要求，都按要求执行较好。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦整体状态较好，管理人员在加班为第二天的审计准备，抽查物料管控，项目管控要求，都按要求执行较好。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B7 | M701 | 701车间2层北侧走廊堆放压滤罐影响门关闭 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员转移位置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦701车间2层北侧走廊堆放压滤罐影响门关闭
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B7 | M701 | 701车间二层走廊的不锈钢地面缝隙容易藏污 | 其他 | 其他 |  |  | 等待人员下证后进行焊接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦701车间二层走廊的不锈钢地面缝隙容易藏污
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | TJ3 | B7 | M702 | 702车间3层南侧有一堆脏抹布 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦702车间3层南侧有一堆脏抹布
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 22车间30釜 ph计自循环管路循环期间管路晃动剧烈，需要进行固定 | 其他 | 其他 |  |  | 气动泵晃动剧烈，现已安装支架固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦22车间30釜 ph计自循环管路循环期间管路晃动剧烈，需要进行固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 22车间3层722-T07承装压滤罐淋洗液，氮气保护未开启，现场沟通操作人员开启 | 其他 | 其他 |  |  | 人员未及时开启，现已开启 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦22车间3层722-T07承装压滤罐淋洗液，氮气保护未开启，现场沟通操作人员开启
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 15批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦15批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 5人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦5人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 21车间2号双锥房间内使用的接电卡子损坏，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已经报废,领取更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦21车间2号双锥房间内使用的接电卡子损坏，需要及时维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 21车间内包装间筛料箱有物料，氮气保护未开启 | 其他 | 其他 |  |  | 已经告知操作助工工程师,后续管理人员及时现场复核 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦21车间内包装间筛料箱有物料，氮气保护未开启
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 车间一层废液间的顶板锈蚀，且房间内堆满空桶，需要及时转移 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经转移 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦车间一层废液间的顶板锈蚀，且房间内堆满空桶，需要及时转移
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 13批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦13批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-T027下口转移管路上的磁力泵松动，需要进行底角固定，避免转移过程中晃动 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-T027下口转移管路上的磁力泵松动，需要进行底角固定，避免转移过程中晃动
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 20车间20釜现场安装双压力传感器，但其中一个压力传感器下方安装阀门且是关闭状态，需要调查原因 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦20车间20釜现场安装双压力传感器，但其中一个压力传感器下方安装阀门且是关闭状态，需要调查原因
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 7237项目 620-T016转移至620-R03叔丁醇钾溶液滴加管路反应釜上方处倾斜严重，需要进行固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦7237项目 620-T016转移至620-R03叔丁醇钾溶液滴加管路反应釜上方处倾斜严重，需要进行固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 20车间09釜万向集水罩根部脱落。需要进行维修处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦20车间09釜万向集水罩根部脱落。需要进行维修处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 18车间Ce03接收罐尾气视镜下方有物料表面被污染，同时后方彩板状态较差 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦18车间Ce03接收罐尾气视镜下方有物料表面被污染，同时后方彩板状态较差
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 18车间3层反应区压滤罐的掏料耙子、铲子以及取样器直接堆放在09接收罐后方地面上，需要进行人为规范强调 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦18车间3层反应区压滤罐的掏料耙子、铲子以及取样器直接堆放在09接收罐后方地面上，需要进行人为规范强调
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4-30设备间内的压力表上限标识不一致，需要统一进行规范要求 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦18车间4-30设备间内的压力表上限标识不一致，需要统一进行规范要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 13车间3层薄膜旁独立换热测温表显示05/21/2026过期 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦13车间3层薄膜旁独立换热测温表显示05/21/2026过期
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 13车间一层6910项目不合格体系转移至2号搅拌罐管路需要增加支撑 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦13车间一层6910项目不合格体系转移至2号搅拌罐管路需要增加支撑
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 4批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦4批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 4人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦4人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 10车间Ce02离心机接收罐下口流体过滤器压力表显示0.33Mpa超过上限，需要确认是否为仪表损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦10车间Ce02离心机接收罐下口流体过滤器压力表显示0.33Mpa超过上限，需要确认是否为仪表损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 10车间2层410-F03现场连接的尾气直接插在尾气管内未进行实接，需要进行人员规范强调 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦10车间2层410-F03现场连接的尾气直接插在尾气管内未进行实接，需要进行人员规范强调
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 5批运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦5批运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 卷帘门外墙裂痕进行修补后，捕鼠笼没有及时归位，需要对外包进行强调，同时车间做好检查工作 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦卷帘门外墙裂痕进行修补后，捕鼠笼没有及时归位，需要对外包进行强调，同时车间做好检查工作
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 二车间卷帘门门口放置的R19分液水相槽子超液位上限，需要进行人为规范强调 | 其他 | 其他 |  |  | 已对人员进行强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二车间卷帘门门口放置的R19分液水相槽子超液位上限，需要进行人为规范强调
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 8批料运行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦8批料运行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 一车间3层19釜下口薄膜旁放置的插底管，表面有物料，未增加护套袋，同时插底管未安装压力表 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一车间3层19釜下口薄膜旁放置的插底管，表面有物料，未增加护套袋，同时插底管未安装压力表
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 一车间23釜接收罐旁计量泵配件进行拆卸，表面有物料撒落在地面上，需要进行处理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已清洗完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一车间23釜接收罐旁计量泵配件进行拆卸，表面有物料撒落在地面上，需要进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 一车间02釜现场报警中，检查发现超过报警设置值，但未超过OR上限，查看操作柱确认归位键脱落，现场沟通操作人员进行处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一车间02釜现场报警中，检查发现超过报警设置值，但未超过OR上限，查看操作柱确认归位键脱落，现场沟通操作人员进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 6人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦6人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M7 | 七车间冻干机包装完毕后，现场打印凭条酒精、拉扣，丝光布等放在记录桌上。整体状态较差，需要进行规范处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦七车间冻干机包装完毕后，现场打印凭条酒精、拉扣，丝光布等放在记录桌上。整体状态较差，需要进行规范处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M7 | 七车间罐区改造期间，接收罐到10立罐区的管路标识还未完全拆除，需要整体进行排查 | 其他 | 其他 |  |  | 已整体排查去除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦七车间罐区改造期间，接收罐到10立罐区的管路标识还未完全拆除，需要整体进行排查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M7 | 7批次运行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦7批次运行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M6 | 9车间层析柱间019回风口损坏，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系保全维修完毕，并同步排查其他区域一并进行维修维护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦9车间层析柱间019回风口损坏，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M6 | 六车间薄膜接收罐间安装的氧含量报警器未增加标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已临时制作塑封标识粘贴，后续制作亚克力标识进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦六车间薄膜接收罐间安装的氧含量报警器未增加标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M6 | 6车间20釜冷凝器循环水回管路沙眼渗漏，现场沟通人员处理，同时需要进行外表面清理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已拆卸进行焊接恢复使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦6车间20釜冷凝器循环水回管路沙眼渗漏，现场沟通人员处理，同时需要进行外表面清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH1 | B2 | M6 | 9批次运行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦9批次运行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | 10立罐区 | 10罐区放出溶剂，需要及时进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦10罐区放出溶剂，需要及时进行清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M4 | 四层走廊应急救援担架缺少标识和检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦四层走廊应急救援担架缺少标识和检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 317/318釜安装压力表位置不便于观察 | 其他 | 其他 |  |  | 压力表安装方向不方便正常使用观察状态，调整完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦317/318釜安装压力表位置不便于观察
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 三车间四层303高压釜平台下方氢气检查器缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 现场已沟通电工添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间四层303高压釜平台下方氢气检查器缺少静电接地
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 312釜安装的加料漏斗有螺丝存在变形情况，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦312釜安装的加料漏斗有螺丝存在变形情况，需要更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 |  | 活性炭解析现场无新增报警，步梯有掉漆情况，需要处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦活性炭解析现场无新增报警，步梯有掉漆情况，需要处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M5 | 205-FD01三合一间内平台下方有孔洞，需要填补 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系人员进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦205-FD01三合一间内平台下方有孔洞，需要填补
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M4 | 四车间四层分布器间循环水管路存在沙眼，现场已打卡子焊接处理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦四车间四层分布器间循环水管路存在沙眼，现场已打卡子焊接处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M7 | D及区一楼有一高效风压接近下限，需要调整 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已沟通设备部调整完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦D及区一楼有一高效风压接近下限，需要调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B9 | M2 | 巡查期间发现R21釜真空噪音较大，且鼓泡内石蜡油被倒吸至冷凝器排空管路，经过与现场助工和班长检查确认，该釜正在进行抽真空，同时未关闭冷凝器末端排空阀导致，经关闭后恢复正常。 | 其他 | 其他 |  |  | 操作人员张春岳操作期间疏忽大意，反应釜憋真空前排空阀门关闭不到位，根据车间制度进行处罚，班前会对事件进行传达 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦巡查期间发现R21釜真空噪音较大，且鼓泡内石蜡油被倒吸至冷凝器排空管路，经过与现场助工和班长检查确认，该釜正在进行抽真空，同时未关闭冷凝器末端排空阀导致，经关闭后恢复正常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 3、103-Ce02离心机间内地面物料痕迹明显，需要及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦3、103-Ce02离心机间内地面物料痕迹明显，需要及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 2、103-R19釜夹套温度变送器接头处漏水，告知现场操作人员进行处置 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦2、103-R19釜夹套温度变送器接头处漏水，告知现场操作人员进行处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 103-R15釜鼓泡器损坏，需进行替换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦103-R15釜鼓泡器损坏，需进行替换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 4、二车间二层102-Tr24接收罐尾气视镜内已满液，需进行处置 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行排净 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦4、二车间二层102-Tr24接收罐尾气视镜内已满液，需进行处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 3、102-R20釜供氮阀压力表损坏，需进行更换 | 其他 | 其他 |  |  | 更换新的压力表完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦3、102-R20釜供氮阀压力表损坏，需进行更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 2、102-R20釜接收罐下口得法兰处渗漏，需进行检测处置 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 已进行处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦2、102-R20釜接收罐下口得法兰处渗漏，需进行检测处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 102-R07釜减速机漏油，白班安排人员仔细检测处置、 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 减速机呼吸阀堵塞，已进行更换完毕。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦102-R07釜减速机漏油，白班安排人员仔细检测处置、
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 3、1车间二层4789连续化萃取有机相转出泵泵出口得压力变送器未连接 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通连续化组进行恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦3、1车间二层4789连续化萃取有机相转出泵泵出口得压力变送器未连接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 2、一车间二层R36釜旁计量泵得阻尼器压力表损坏，需进行替换 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦2、一车间二层R36釜旁计量泵得阻尼器压力表损坏，需进行替换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 101-R13釜冷凝器冷媒管道缺少保温，需进行补充 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通保温组进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦101-R13釜冷凝器冷媒管道缺少保温，需进行补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B9 | M2 | R39釜下方一未使用的安全帽放在袋式过滤器上。 | 其他 | 其他 |  |  | 已对该安全帽放置安全帽悬挂点位完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦R39釜下方一未使用的安全帽放在袋式过滤器上。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B9 | M2 | 四楼北侧过柱操作区域物料桶较多，提醒当班操作人员注意区分和及时转移，避免混淆。 | 其他 | 其他 |  |  | 现场不使用物料已清理完毕，内部群对物料清理执行要求进行重申 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦四楼北侧过柱操作区域物料桶较多，提醒当班操作人员注意区分和及时转移，避免混淆。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B1 | M1 | 一楼三合一间巡查期间门处于开着的状态，三合一烘干物料为OEB4物料，建议对功能间门进行管控，避免无关人员进入。 | 其他 | 其他 |  |  | 对班组人员进行明确，功能间操作时及时关闭功能间门，禁止敞门操作。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦一楼三合一间巡查期间门处于开着的状态，三合一烘干物料为OEB4物料，建议对功能间门进行管控，避免无关人员进入。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B1 | M1 | R02釜消音报警开关标识脱落需要恢复。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦R02釜消音报警开关标识脱落需要恢复。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | B1 | M1 | R26釜准备进行物料滴加操作，釜防爆溢出管路侧口阀门最低点德阀处于开启状态，与现场操作人员一起进行检查确认后，关闭此阀门，走正常冷凝器末端排空尾气管路。 | 其他 | 其他 |  |  | R26釜滴加操作人吴艳军，滴加前对反应釜管路阀门检查不彻底，价值积分处罚。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦R26釜准备进行物料滴加操作，釜防爆溢出管路侧口阀门最低点德阀处于开启状态，与现场操作人员一起进行检查确认后，关闭此阀门，走正常冷凝器末端排空尾气管路。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-26 | FX2 | 三废车间 |  | 尿素罐踏步下方位置溢流沟篦子损坏严重，需要更换，避免人员踩踏后出现意外受伤。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦尿素罐踏步下方位置溢流沟篦子损坏严重，需要更换，避免人员踩踏后出现意外受伤。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | TJ3 | B8 | B8其他 | 东侧2层楼梯地面大面积积水，地面较滑，需要清理并排查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦东侧2层楼梯地面大面积积水，地面较滑，需要清理并排查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | TJ3 | B8 | M802 | 802-R02下口四通缺少阀门锁，现场沟通副主任进行补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦802-R02下口四通缺少阀门锁，现场沟通副主任进行补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | TJ3 | B7 | M702 | 702车间3层物流通道体系泵、物料较多，堵塞通道，需要周转并合理划分区域 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行转移，超过划线区域的不再存放此处 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦702车间3层物流通道体系泵、物料较多，堵塞通道，需要周转并合理划分区域
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | TJ3 | B7 | M701 | 702车间3层制备储罐打循环，管路颤动，需要重新固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员重新进行固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦702车间3层制备储罐打循环，管路颤动，需要重新固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B9 | M2 | 一层物料过多，且上方管路有冷凝水，需要遮盖物料，避免淋水 | 其他 | 其他 |  |  | 现场对不使用物料进行清理完毕，每日班长对一层物料暂存情况进行巡查确认 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦一层物料过多，且上方管路有冷凝水，需要遮盖物料，避免淋水
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B9 | M2 | 泵房门口无油泵尾气出法兰处有水，需要检查是否水倒灌或者其他问题，避免真空泵损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 现场排查确认无水倒灌情况，推测为尾气管道内蒸汽稀释冷凝产生，现场处理完毕，试车无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦泵房门口无油泵尾气出法兰处有水，需要检查是否水倒灌或者其他问题，避免真空泵损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B9 | M2 | 巡查时一层东北侧大门半开，现场关闭，近期检查，此门需时刻保持关闭状态 | 其他 | 其他 |  |  | 已将大门进行关闭，内部群对门、窗关闭要求进行重申，严禁随意开门开窗 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦巡查时一层东北侧大门半开，现场关闭，近期检查，此门需时刻保持关闭状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B1 | M1 | 4层天井照射楼梯的照明灯闪烁损坏，联系电工处理更换 | 其他 | 其他 |  |  | 以沟通电工更换完成，现正常使用中。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦4层天井照射楼梯的照明灯闪烁损坏，联系电工处理更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B1 | M1 | 04釜下放磁力泵电源线防爆挠性管接口断裂，安排人员更换 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 防爆软连受外力断裂，已沟通电工更换新防爆软连完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦04釜下放磁力泵电源线防爆挠性管接口断裂，安排人员更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | FX2 | B1 | M1 | 一层水合肼和溴代异丙烷包装桶相似，临时存放，准备车运输上楼，提醒注意物料复核，并将物料隔离存放 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成，车间实行双复核，上料时物流人员进行复核确认，投料前车间操作人员，当班助工或工程师及项目人员再次复核。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦一层水合肼和溴代异丙烷包装桶相似，临时存放，准备车运输上楼，提醒注意物料复核，并将物料隔离存放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M22 | 722-R01-Tr01接收罐进料中，磁翻板液位计在液位警戒上线向上液位计翻红，当即告知当班人员处置 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中液位计断层，在此位置翻红，现已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦722-R01-Tr01接收罐进料中，磁翻板液位计在液位警戒上线向上液位计翻红，当即告知当班人员处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M22 | 722-R01釜旁边的计量泵防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 使用中脱落，未及时发现整改，现已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦722-R01釜旁边的计量泵防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M22 | 15批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦15批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M22 | 5人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦5人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M21 | 三层3-12门口上方一根高空管路SEA法兰末端未增加盲板，需要确认管路状态，现场无管路状态标识，避免转移操作失误 | 其他 | 其他 |  |  | 现场安装完毕,此管路未使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦三层3-12门口上方一根高空管路SEA法兰末端未增加盲板，需要确认管路状态，现场无管路状态标识，避免转移操作失误
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M21 | 721-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 电工已经处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦721-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M21 | 车间一层废液间的顶板锈蚀，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已经沟通进行贴皮处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦车间一层废液间的顶板锈蚀，需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B7 | M21 | 13批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦13批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 四层CPo147453-01-C2point OR记录在操作14反应取样跟踪无项目经理和核实人签字直接进行下一步操作；查看车间现场的安全操作规范易致敏05/20/2026投料，在反应釜使用前检查记录空白，无检查人和复核人签字确认； 项目使用联硼酸新戊二醇酯，在安全操作规范中项目工艺重点操作4对投料现场操作检查无检查人和复核人，加料前检查和投料后PPE均无检查人和复核人。需要车间和EHS调查清楚，同步对生产、安全小组及EHS进行追责和提供处理意见 | 其他 | 其他 |  |  | 进行中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦四层CPo147453-01-C2point OR记录在操作14反应取样跟踪无项目经理和核实人签字直接进行下一步操作；查看车间现场的安全操作规范易致敏05/20/2026投料，在反应釜使用前检查记录空白，无检查人和复核人签字确认； 项目使用联硼酸新戊二醇酯，在安全操作规范中项目工艺重点操作4对投料现场操作检查无检查人和复核人，加料前检查和投料后PPE均无检查人和复核人。需要车间和EHS调查清楚，同步对生产、安全小组及EHS进行追责和提供处理意见
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 车间四层R10釜西侧记录桌放着一串钥匙，未及时受控管理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦车间四层R10釜西侧记录桌放着一串钥匙，未及时受控管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 四层物料电梯现场四个物料，乙腈与乙醇同颜色桶、甲苯和丙酮同颜色桶在现场，存在混用，同时需要及时周转至指定位置，禁止在电梯口临时存放 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦四层物料电梯现场四个物料，乙腈与乙醇同颜色桶、甲苯和丙酮同颜色桶在现场，存在混用，同时需要及时周转至指定位置，禁止在电梯口临时存放
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M17 | 517-Ho004高温油炉高位槽排空管路采用两根白钢软管连接，软管末端直接耷拉在200L铁桶上，排空下来的导热油直接滴在接收的敞口白钢桶里，这个操作不规范，必须纠正 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦517-Ho004高温油炉高位槽排空管路采用两根白钢软管连接，软管末端直接耷拉在200L铁桶上，排空下来的导热油直接滴在接收的敞口白钢桶里，这个操作不规范，必须纠正
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 8批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦8批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 4人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦4人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M14 | 515-R09釜加料箱内物料残留在角落和手套内壁上，需要处理，同时现场的人孔盖紧固螺栓与釜连接的连通杆已移位，无法起到勾头螺栓压紧，存在受力不均，当即告知操作人员处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦515-R09釜加料箱内物料残留在角落和手套内壁上，需要处理，同时现场的人孔盖紧固螺栓与釜连接的连通杆已移位，无法起到勾头螺栓压紧，存在受力不均，当即告知操作人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M14 | 514-E02-Tc01加料罐下口转移体系管路途径人员过往区域，管路贴地铺设无跨步和禁止踩踏标识 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦514-E02-Tc01加料罐下口转移体系管路途径人员过往区域，管路贴地铺设无跨步和禁止踩踏标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M14 | 9批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦9批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M14 | 7人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦7人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 413-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦413-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 4批料运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦4批料运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M12 | 412-R14釜体系压滤中，P=0.03MPa，使用塑料桶接收，桶内物料较多，现场无人员看守，出母液管路非满管，存在跑空氮气，物料溢出风险，当即找操作人员立即到岗，确保操作处于稳定状态 | 其他 | 其他 |  |  | 对车间人员进行培训操作要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦412-R14釜体系压滤中，P=0.03MPa，使用塑料桶接收，桶内物料较多，现场无人员看守，出母液管路非满管，存在跑空氮气，物料溢出风险，当即找操作人员立即到岗，确保操作处于稳定状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-R18釜下口连接一路经过压滤罐，一路直接连接袋式过滤器再经流体过滤器连接管路转移滤液，现场袋式过滤器上封头和底部出料法兰位置有物料附着，在流体过滤器的上下体连接位置有物料溢流，白色物料附着在设备表面，需要处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-R18釜下口连接一路经过压滤罐，一路直接连接袋式过滤器再经流体过滤器连接管路转移滤液，现场袋式过滤器上封头和底部出料法兰位置有物料附着，在流体过滤器的上下体连接位置有物料溢流，白色物料附着在设备表面，需要处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-R02釜地面有约10平的被物料污染，地面浅绿，需要调查原因，同时该釜旁边一个计量泵安装滚轮，有两个锁止，未启用 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-R02釜地面有约10平的被物料污染，地面浅绿，需要调查原因，同时该釜旁边一个计量泵安装滚轮，有两个锁止，未启用
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 一楼男更进入人员电梯的防火门闭门器连轴杆脱节，无法自动启闭防火门 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦一楼男更进入人员电梯的防火门闭门器连轴杆脱节，无法自动启闭防火门
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 4批运行，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦4批运行，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 二车间一层高空管路两根管路采用吊架，但是缺少U型卡子上卡子端，车间其他区域也明显能看到存在缺失，针对管路连接的规范性需要及时处理解决 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦二车间一层高空管路两根管路采用吊架，但是缺少U型卡子上卡子端，车间其他区域也明显能看到存在缺失，针对管路连接的规范性需要及时处理解决
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 302-R04釜下口磁力泵连接在泵电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已沟通电工处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦302-R04釜下口磁力泵连接在泵电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 8批料运行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦8批料运行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 301-R24釜旁的万象集气罩接头脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已恢复安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦301-R24釜旁的万象集气罩接头脱落
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 301-Ce08-Tr01离心机母液接收罐下口出料连接磁力泵，泵头进料口聚乙烯管翻边距离泵头过近，建议预留0.5米缓冲短接，同时磁力泵偏斜状态未固定 | 其他 | 其他 |  |  | 已临时重新处理完毕，使用完毕进行拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦301-Ce08-Tr01离心机母液接收罐下口出料连接磁力泵，泵头进料口聚乙烯管翻边距离泵头过近，建议预留0.5米缓冲短接，同时磁力泵偏斜状态未固定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 6人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦6人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 氢气站的氢气钢瓶出气口有两个，在使用通氢气时，另一个出氢口需要增加盲堵 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦氢气站的氢气钢瓶出气口有两个，在使用通氢气时，另一个出氢口需要增加盲堵
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 氢化提升机靠近北侧死角区域的提升装置电机无接地，同时在白钢板缝隙中有一个电控箱直接贴地放置无接地，同时5S需要整理 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已经连接静电跨接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦氢化提升机靠近北侧死角区域的提升装置电机无接地，同时在白钢板缝隙中有一个电控箱直接贴地放置无接地，同时5S需要整理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 4批次运行 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦4批次运行
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | 焚烧炉 |  | FSL1-V0101B储罐尾气有物料溢出，流到地面，表面污染，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦FSL1-V0101B储罐尾气有物料溢出，流到地面，表面污染，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 7、R08/09釜旁边4170吸收罐，上方连接管路是4047项目专用，管路在洗眼喷淋位置有滴漏的情况，需要清理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦7、R08/09釜旁边4170吸收罐，上方连接管路是4047项目专用，管路在洗眼喷淋位置有滴漏的情况，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 6、三层R29-Tr01放料，现场插底管氮气保护接头未固定，缺少单向阀 | 其他 | 其他 |  |  | 氮气固定管路已安装单向阀 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦6、三层R29-Tr01放料，现场插底管氮气保护接头未固定，缺少单向阀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 5、三层一体机地面位置有类黄色物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦5、三层一体机地面位置有类黄色物料痕迹需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 4、三层R10釜正压呼吸器长管扔在地面，接头与地面污水接触，需要增加收纳箱 | 其他 | 其他 |  |  | 已放置收纳箱 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦4、三层R10釜正压呼吸器长管扔在地面，接头与地面污水接触，需要增加收纳箱
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 3、二层膜分离设备位置有氮气泄露的声音，巡查时未找到泄漏源，需要处理 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦3、二层膜分离设备位置有氮气泄露的声音，巡查时未找到泄漏源，需要处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 2、二层R19-Tr01泵出口位置的压力表有渗漏的情况； | 跑冒滴漏 | 压力表接口渗漏 |  |  | 进行禁锢清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦2、二层R19-Tr01泵出口位置的压力表有渗漏的情况；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 1、废液间内水相转移泵编号脱落，长距离管路打压标签缺失； | 其他 | 其他 |  |  | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦1、废液间内水相转移泵编号脱落，长距离管路打压标签缺失；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 7、四层R11釜间内固定有毒气体检测器被拆除，接头位置跟其他检测器连接，未密封，不符合防爆要求 | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  | 进行包裹完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦7、四层R11釜间内固定有毒气体检测器被拆除，接头位置跟其他检测器连接，未密封，不符合防爆要求
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 6、102-R20釜处理酸性二氯甲烷，氮气置换后，再用真空抽水，氧气含量无法保障，需要规范操作 | 其他 | 其他 |  |  | 要求人员进行气动泵添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦6、102-R20釜处理酸性二氯甲烷，氮气置换后，再用真空抽水，氧气含量无法保障，需要规范操作
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 5、三层102-Cex05离心萃取机尾气位置有物料滴漏痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦5、三层102-Cex05离心萃取机尾气位置有物料滴漏痕迹，需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 4、二层R23釜下口连接的塑料管缺少审批标签，接头位置有渗漏情况 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 以进行拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦4、二层R23釜下口连接的塑料管缺少审批标签，接头位置有渗漏情况
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 3、二层FD01三合一烘料超温报警设置无人员签字确认 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行传达整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦3、二层FD01三合一烘料超温报警设置无人员签字确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 2、1-28反应区巡查期间持续报警中，需要确定原因；103-Tr26接收罐液位计断层 | 其他 | 其他 |  |  | 夹套热水上限导致报警 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦2、1-28反应区巡查期间持续报警中，需要确定原因；103-Tr26接收罐液位计断层
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 1、废液间内，托盘内有废液未及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦1、废液间内，托盘内有废液未及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 6、四层4789项目盐酸泵位置压力变送器正在滴漏，安排现场操作人员处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 现场处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦6、四层4789项目盐酸泵位置压力变送器正在滴漏，安排现场操作人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 5、三层4789连续化甲叔醚泵位置压力变送器有渗漏的情况，地面有白色料迹 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  | 现场进行紧固处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦5、三层4789连续化甲叔醚泵位置压力变送器有渗漏的情况，地面有白色料迹
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 4、二层R34釜连接的两台压滤罐一台压力表无校验标签，另一台C类标签 | 其他 | 其他 |  |  | 压力表损坏已安排校验更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦4、二层R34釜连接的两台压滤罐一台压力表无校验标签，另一台C类标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 3、二层R36釜对面的应急喷淋被各种杂物堵塞，需要清理； | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦3、二层R36釜对面的应急喷淋被各种杂物堵塞，需要清理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 2、二层R36釜投料现场使用的静电卡子超期未复检，安排处理； | 静电事件 | 过有效期 |  |  | 责任人加入本周奖惩，使用前未检查 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦2、二层R36釜投料现场使用的静电卡子超期未复检，安排处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 1、一层无机盐存放处，柠檬酸和碳酸氢钠混放； | 其他 | 其他 |  |  | 临时存放现场纠正 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦1、一层无机盐存放处，柠檬酸和碳酸氢钠混放；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | 环保 | 污水站 | RTO后塔PH低，但是厂区无碱，问题发生频率较高，需要了解原因，沟通保障方案 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦RTO后塔PH低，但是厂区无碱，问题发生频率较高，需要了解原因，沟通保障方案
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B9 | M905 | 905车间日常的进出物料清理和房间门的日常关闭管理不足 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦905车间日常的进出物料清理和房间门的日常关闭管理不足
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B9 | B9其他 | 废气物间夜间检查比较满，需要沟通安排夜间清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦废气物间夜间检查比较满，需要沟通安排夜间清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B9 | B9其他 | 一层溶剂打料间杂物较多，需要加强日常管控 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦一层溶剂打料间杂物较多，需要加强日常管控
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B8 | B8其他 | D级区域制备区域，人员写记录坐在四氟桶上，需要配置不锈钢凳子 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦D级区域制备区域，人员写记录坐在四氟桶上，需要配置不锈钢凳子
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B8 | B8其他 | 夜间对于物流通道的门全部打开状态，人员执行比较差 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦夜间对于物流通道的门全部打开状态，人员执行比较差
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B8 | B8其他 | 车间压力罐区域氮气尾气管路连接摆放凌乱 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦车间压力罐区域氮气尾气管路连接摆放凌乱
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | B7其他 | 纳滤和制备区域临时设备较多，考虑改善摆放管理 | 其他 | 其他 |  |  | 已要求生产经理进行区域划分，不用的及时转移 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦纳滤和制备区域临时设备较多，考虑改善摆放管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | M701 | 车间现场部分区域的冷凝水多，还需要排查统计整改，如1-9反应釜冷凝器 | 其他 | 其他 |  |  | 目前已有台账，等待维修维护的按序完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦车间现场部分区域的冷凝水多，还需要排查统计整改，如1-9反应釜冷凝器
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | B7其他 | 外包装间有昆虫，需要在检查房间密闭性 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行查杀 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦外包装间有昆虫，需要在检查房间密闭性
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | B7其他 | 车间多处管路支架缺少螺栓 | 其他 | 其他 |  |  | 已统一安排人员补充添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦车间多处管路支架缺少螺栓
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | M703 | 高压釜进行排氢温度点位改造，确认变更文件状态 | 其他 | 其他 |  |  | 变更已撰写完毕，改造完成后按照验证文件试车即可 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦高压釜进行排氢温度点位改造，确认变更文件状态
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 |  | 楼顶解析分离罐至溶剂罐阀门个别静电跨接出现破损，需要整体检查检测阻值 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 已整体进行排查，跨接状态不好的正统进行更换并检测阻值 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦楼顶解析分离罐至溶剂罐阀门个别静电跨接出现破损，需要整体检查检测阻值
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | 供应部 | 供应部 | 库房周围的成虫较多，每日需要定期安排处理，同时确保库房门刷处于完整状态，避免进入库房 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦库房周围的成虫较多，每日需要定期安排处理，同时确保库房门刷处于完整状态，避免进入库房
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | 设备部 |  | 厂房南侧循环水主管路靠近八车间有漏点且保温外皮已腐烂需要进行检查维修更换 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦厂房南侧循环水主管路靠近八车间有漏点且保温外皮已腐烂需要进行检查维修更换
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | 设备部 |  | 锅炉房北侧墙面泥土灰需要处理，同时确认后续如可避免 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦锅炉房北侧墙面泥土灰需要处理，同时确认后续如可避免
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M10 | 10车间应急风机更换至空调上，抽查车间人员不清楚按钮在哪用途，需要粘贴标识，培训，更新应急处置流程 | 其他 | 其他 |  |  | 待启动前现场进行培训确认 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦10车间应急风机更换至空调上，抽查车间人员不清楚按钮在哪用途，需要粘贴标识，培训，更新应急处置流程
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M10 | 10车间臭氧反应后处理程序互为连锁需要更新操作规程，车间人员培训 | 其他 | 其他 |  |  | 更新中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦10车间臭氧反应后处理程序互为连锁需要更新操作规程，车间人员培训
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M5 | 205-FD01的液压站需要增加防护罩，包括减速机，生产启用前必须完成 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通进行添加中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦205-FD01的液压站需要增加防护罩，包括减速机，生产启用前必须完成
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M7 | D级区60kg电子秤为第三方校验，未进行检定，需要走流程进行检定 | 其他 | 其他 |  |  | 上报校验流程 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦D级区60kg电子秤为第三方校验，未进行检定，需要走流程进行检定
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 氢气站的氢气管路为高风险工艺使用气动阀需要更换硬连接，更换白钢管 | 其他 | 其他 |  |  | 采购白钢管进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦氢气站的氢气管路为高风险工艺使用气动阀需要更换硬连接，更换白钢管
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M5 | 205-FD01北侧区域应定彩板门为应急门需要增加应急指示标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通电工进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦205-FD01北侧区域应定彩板门为应急门需要增加应急指示标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M5 | 205-R05以及205-R03下方压力表无上限标识需要增加 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已增加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦205-R05以及205-R03下方压力表无上限标识需要增加
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | GMP车间零点班班组3人在岗 倒班工程师1人在岗，1299step2/23烘料，24批压滤，step4/4烘料中 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦GMP车间零点班班组3人在岗 倒班工程师1人在岗，1299step2/23烘料，24批压滤，step4/4烘料中 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 车间三层PH计屏幕上的时间不准确需要进行遮挡 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦车间三层PH计屏幕上的时间不准确需要进行遮挡
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 10车间210-Ce02离心机接收罐缺少压力表需要补充 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已停用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦10车间210-Ce02离心机接收罐缺少压力表需要补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 3层分布器间311釜电线绕行软管断裂需要维修、319釜气源漏气，需要处理 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 沟通电工处理，漏气已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦3层分布器间311釜电线绕行软管断裂需要维修、319釜气源漏气，需要处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 3车间三层应急门上方应急指示灯应急不启用需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通电工进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦3车间三层应急门上方应急指示灯应急不启用需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 311釜夹套铂电阻渗漏液体，已进行现场处置 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 现场已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦311釜夹套铂电阻渗漏液体，已进行现场处置
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH2 | B2 | M3 | 三层溶剂输送间整理箱缺少定位，现场进行整改 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦三层溶剂输送间整理箱缺少定位，现场进行整改
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | 精馏塔 |  | 巡查期间四层分子筛区域有明显溶剂气味，沟通当班班长排查处理 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 现场人员排查为该管线出现沙眼已安排人员将该处管线拆卸更换完毕，并对该管线打压试密合格人员巡查时对现场气味重点关注，若出现气味问题及时寻找并进行解决 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦巡查期间四层分子筛区域有明显溶剂气味，沟通当班班长排查处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | B9 | M2 | 一层田宏伟5S分区多日未进行巡查签字确认 | 其他 | 其他 |  |  | 人员涉及长休假，5s巡查签字不及时。后续涉及休假人员5s分区由当班班长进行巡查确认 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦一层田宏伟5S分区多日未进行巡查签字确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | B9 | M2 | 三层902-Ce07离心机间外配电箱下方电源线挠性软管接头处断裂 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 配电箱电源挠性软管老化破损断裂，已沟通电工处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦三层902-Ce07离心机间外配电箱下方电源线挠性软管接头处断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | B9 | M2 | 巡查过程R14、R03釜上均放两个未使用的阀门锁，类似使用需严格按照车间制度执行管控 | 其他 | 其他 |  |  | 阀门锁管控不到位，拆卸后未及时放置阀门锁专用存放位置。已对两个阀门锁收起，内部群对阀门锁管控要求进行重申 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦巡查过程R14、R03釜上均放两个未使用的阀门锁，类似使用需严格按照车间制度执行管控
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | B1 | M1 | 101-R13间二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已安排人员进行更换完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦101-R13间二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | FX2 | B1 | M1 | R01釜搅拌运转过程伴随持续性轻微刺耳尖锐声响，疑似机封部件摩擦，需确认 | 其他 | 其他 |  |  | 经检查，是机封干磨的声音，已处理完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦R01釜搅拌运转过程伴随持续性轻微刺耳尖锐声响，疑似机封部件摩擦，需确认
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | 罐区 |  | 罐区现场槽车装卸车中，抽查西侧对应的静电接地报警器，现场报警器故障没有报警，现场告知当班人员 下来沟通维修； | 静电事件 | 设备故障 |  |  | 已沟通电工维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦罐区现场槽车装卸车中，抽查西侧对应的静电接地报警器，现场报警器故障没有报警，现场告知当班人员 下来沟通维修；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 7、车间反应釜R13釜，釜前现场积水较多，现场检查为R13釜夹套温度计位置滴水，现场沟通当班班长处理； | 跑冒滴漏 | 温度计接口滴水 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦7、车间反应釜R13釜，釜前现场积水较多，现场检查为R13釜夹套温度计位置滴水，现场沟通当班班长处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 6、车间四层103-tr016罐前穿层聚乙烯管路没有护套，现场使用保温铁皮密封容易划伤聚乙烯管路且穿层没有护套密封； | 其他 | 其他 |  |  | 已增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦6、车间四层103-tr016罐前穿层聚乙烯管路没有护套，现场使用保温铁皮密封容易划伤聚乙烯管路且穿层没有护套密封；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 5、车间三层R01釜下口，新安装的碳棒过滤器，过滤器进料管路横向管路较长悬空缺少支架，管路吃劲，现场要求班长临时进行绑带固定； | 其他 | 其他 |  |  | 已更换固定连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦5、车间三层R01釜下口，新安装的碳棒过滤器，过滤器进料管路横向管路较长悬空缺少支架，管路吃劲，现场要求班长临时进行绑带固定；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 4、车间三层位置R08釜下口连接的波纹软管，软管末端快开球阀没有及时关闭，现场安排当班人员关闭并增加盲板； | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦4、车间三层位置R08釜下口连接的波纹软管，软管末端快开球阀没有及时关闭，现场安排当班人员关闭并增加盲板；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 3、车间二层R22釜下口新增加的中和水相的3000L罐，罐体左侧封头下方出现多处沙眼渗漏析出盐渍，该罐需要停用处理； | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦3、车间二层R22釜下口新增加的中和水相的3000L罐，罐体左侧封头下方出现多处沙眼渗漏析出盐渍，该罐需要停用处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 2、车间二层R18釜下口磁力泵，泵进口位置为项目9057项目的分液进口安装了三通，建议三通出口位置阀门增加盲板，放置人员误开导致撒漏风险； | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦2、车间二层R18釜下口磁力泵，泵进口位置为项目9057项目的分液进口安装了三通，建议三通出口位置阀门增加盲板，放置人员误开导致撒漏风险；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 1、车间一层DRC03双锥间内，现场正压呼吸器表面存在白色物料粉尘，呼吸器使用完毕后需要及时清洗处理，缓冲间取样器使用完毕后没有密封； | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 进行处理并培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦1、车间一层DRC03双锥间内，现场正压呼吸器表面存在白色物料粉尘，呼吸器使用完毕后需要及时清洗处理，缓冲间取样器使用完毕后没有密封；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 7、车间3层对应的反应釜R23釜上计量泵进料口，釜口变径位置存在渗漏情况，现场要求当班班长进行紧固处理； | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦7、车间3层对应的反应釜R23釜上计量泵进料口，釜口变径位置存在渗漏情况，现场要求当班班长进行紧固处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 6、车间三层区域，对应的接收罐102-TR035接收罐，罐下口出口连接玻璃试镜，试镜后连接多个阀门和三通，管路玻璃试镜称重较大，存在吃力破裂撒漏风险，建议更换位置； | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已进行管支架支撑 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦6、车间三层区域，对应的接收罐102-TR035接收罐，罐下口出口连接玻璃试镜，试镜后连接多个阀门和三通，管路玻璃试镜称重较大，存在吃力破裂撒漏风险，建议更换位置；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 5、车间三层R13釜下口一磁力泵102-MP040泵体电源线绕性软管断裂，现场安排当班人员沟通电工处理； | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已进行处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦5、车间三层R13釜下口一磁力泵102-MP040泵体电源线绕性软管断裂，现场安排当班人员沟通电工处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 4、车间二层FD02三合一间，间内人员接收罐放空后，现场液位计仍显示半罐液位，液位计需要维修处理，另外现check完毕的空桶敞口放置，现场告知操做人员该桶需要重新执行check； | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 对人员进行培训要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦4、车间二层FD02三合一间，间内人员接收罐放空后，现场液位计仍显示半罐液位，液位计需要维修处理，另外现check完毕的空桶敞口放置，现场告知操做人员该桶需要重新执行check；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 3、车间二层对应反应R20釜下口3000L罐，罐体氮气保护氮气被关闭，该处氮气使用气源管连接分支较多，且其中一个分支管路敞口放置，现场安排当班监管处理； | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 已进行恢复成一根管路 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦3、车间二层对应反应R20釜下口3000L罐，罐体氮气保护氮气被关闭，该处氮气使用气源管连接分支较多，且其中一个分支管路敞口放置，现场安排当班监管处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 2、车间一层对应0657连续化打料间，间内氧含量报警，现场通知当班班长使用手持的进行复测确认并沟通处理； | 其他 | 其他 |  |  | 处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦2、车间一层对应0657连续化打料间，间内氧含量报警，现场通知当班班长使用手持的进行复测确认并沟通处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | 1、车间一层双锥间内，对应的138388项目第4步筛料操做，现场固体加料箱子缺少静电接地，且筛料后固体出料口位置没有密封处理，现场告知班长处置； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 对于人员进行培训，现场 成品料密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦1、车间一层双锥间内，对应的138388项目第4步筛料操做，现场固体加料箱子缺少静电接地，且筛料后固体出料口位置没有密封处理，现场告知班长处置；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 6、车间四层R15釜前的滴加罐，罐体放置地磅上称重，但罐体上氮气管路、尾气的氮封阀均为固定管路连接容易影响称重质量，且该罐罐体需要补充静电接地； | 其他 | 其他 |  |  | 审计时要求更改，现场使用未见异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦6、车间四层R15釜前的滴加罐，罐体放置地磅上称重，但罐体上氮气管路、尾气的氮封阀均为固定管路连接容易影响称重质量，且该罐罐体需要补充静电接地；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 5、车间三层连续化区域，4789三级CSRT后存在一处仪表接线，仪表拆除后电线没有使用防爆袋密封的情况，现场安排沟通电工补充处理； | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  | 现场处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦5、车间三层连续化区域，4789三级CSRT后存在一处仪表接线，仪表拆除后电线没有使用防爆袋密封的情况，现场安排沟通电工补充处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 4、车间三层R18釜反应釜下口对应的压滤罐，罐体下出料口位置加装的流体过滤器悬空缺少支架，且流体过滤器后试镜缺少静电跨接； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 跨接增加毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦4、车间三层R18釜反应釜下口对应的压滤罐，罐体下出料口位置加装的流体过滤器悬空缺少支架，且流体过滤器后试镜缺少静电跨接；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 3、车间二层筛分间内，现场放置固体加料箱，箱体氮气保护中，箱体尾气没有连接，现告知当班助工安排及时连接放置密闭空间的氮气释放； | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦3、车间二层筛分间内，现场放置固体加料箱，箱体氮气保护中，箱体尾气没有连接，现告知当班助工安排及时连接放置密闭空间的氮气释放；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 2、车间二层R31釜下口位置安装的接收罐101-TR010接收罐缺少罐体的静电接地，需要及时补充添加； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 设备本身静电扁铁连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦2、车间二层R31釜下口位置安装的接收罐101-TR010接收罐缺少罐体的静电接地，需要及时补充添加；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 1、车间一层FD03三合一间，现场卸料桶放置遮挡排风口，且三合一现场状态显示使用中，对应的三合一收料口盲板和取样杯未安装恢复； | 其他 | 其他 |  |  | 已恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦1、车间一层FD03三合一间，现场卸料桶放置遮挡排风口，且三合一现场状态显示使用中，对应的三合一收料口盲板和取样杯未安装恢复；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 722-R23釜下口无操作，工艺管路阀门没有关闭 | 其他 | 其他 |  |  | 人员放料至一楼压滤罐中，未及时上锁，下口无人员，已通知人员放料时人员禁止离开下口 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦722-R23釜下口无操作，工艺管路阀门没有关闭
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 722-R29-Tr01下口氮气吹扫阀门连接气源管路脱落，阀门为圆型手轮不便判断开关，需要车间考虑增加判断标准 | 其他 | 其他 |  |  | 气源管脱落手轮增加标识便于人员判断 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦722-R29-Tr01下口氮气吹扫阀门连接气源管路脱落，阀门为圆型手轮不便判断开关，需要车间考虑增加判断标准
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 5人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦5人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 721-R21-Tr01接收罐后断路器连接静电导线端头脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦721-R21-Tr01接收罐后断路器连接静电导线端头脱落
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 721-Ce06-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦721-Ce06-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 620-T016储罐附近呼吸空压接头缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦620-T016储罐附近呼吸空压接头缺失
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 620-R16釜加料箱箱体下方残留白色物料 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦620-R16釜加料箱箱体下方残留白色物料
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 620-R14釜在线氧含量通电不显示示数，确认损坏张贴停用标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦620-R14釜在线氧含量通电不显示示数，确认损坏张贴停用标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M19 | 619-R07釜下口氮气鼓下口快开连接位置漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦619-R07釜下口氮气鼓下口快开连接位置漏气
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M19 | 619-R12釜阀门法兰增加四氟片盲板，不能承压，同时标牌挂的压力0.2-0.4Mpa与实际情况不符 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦619-R12釜阀门法兰增加四氟片盲板，不能承压，同时标牌挂的压力0.2-0.4Mpa与实际情况不符
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 618-T001储罐下口阀门法兰渗漏有固体析出，现场使用抹布承接 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦618-T001储罐下口阀门法兰渗漏有固体析出，现场使用抹布承接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 618-R07下口压滤罐连接静电卡子绿色导线断裂，无导出功能失效 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦618-R07下口压滤罐连接静电卡子绿色导线断裂，无导出功能失效
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 4人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦4人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M15 | 515-R12釜加料漏斗表面有物料粉尘 | 跑冒滴漏 | 粉尘暴露 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-R12釜加料漏斗表面有物料粉尘
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M15 | 515-R10釜回流管路法兰渗漏黑色油状液体 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-R10釜回流管路法兰渗漏黑色油状液体
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M15 | 515-F01压滤罐连接流体过滤器和管路法兰渗漏物料 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-F01压滤罐连接流体过滤器和管路法兰渗漏物料
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M15 | 515-R07-Tr01接收罐下口连接白钢软管端头盲板渗漏；储罐上方白钢工艺管路渗漏液体 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-R07-Tr01接收罐下口连接白钢软管端头盲板渗漏；储罐上方白钢工艺管路渗漏液体
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 515-T007储罐下口阀门塞有抹布 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-T007储罐下口阀门塞有抹布
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 7人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦7人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 三层P-4-13-070回风口下方断路器静电导入扁铁连接接头位置螺栓松动 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦三层P-4-13-070回风口下方断路器静电导入扁铁连接接头位置螺栓松动
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦413-R05-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06-Tr01接手罐下口地面有白色物料残留 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦413-R06-Tr01接手罐下口地面有白色物料残留
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 3人在岗，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦3人在岗，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R03釜下口安装3台压滤罐，下口阀门和过滤器阀门都被压滤罐遮挡，人员操作和应急非常不方便，车间设计管路需要注意 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R03釜下口安装3台压滤罐，下口阀门和过滤器阀门都被压滤罐遮挡，人员操作和应急非常不方便，车间设计管路需要注意
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R16釜连接溶剂管路法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R16釜连接溶剂管路法兰静电跨接断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R17接收罐旁连接静电卡子绿色锻炼断裂，无导静电功能 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R17接收罐旁连接静电卡子绿色锻炼断裂，无导静电功能
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M3 | 二层尾气间靠近二车间一侧风机皮带罩振动异响，连接位置断裂 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系保全维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦二层尾气间靠近二车间一侧风机皮带罩振动异响，连接位置断裂
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-R14釜循环取样器表面有白色物料 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦302-R14釜循环取样器表面有白色物料
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R06釜下口磁力泵泵头有砂眼，需要尽快维修，防止循环的碱液溢出伤到人员 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  | 已维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦301-R06釜下口磁力泵泵头有砂眼，需要尽快维修，防止循环的碱液溢出伤到人员
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R20釜上母液进料阀门法兰有渗漏 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦301-R20釜上母液进料阀门法兰有渗漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R04釜下口四通阀门盲板有固体析出 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦301-R04釜下口四通阀门盲板有固体析出
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-T019储罐下口法兰渗漏，有固体析出，下方地面被腐蚀 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 现场清理完成，重新紧固完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-T019储罐下口法兰渗漏，有固体析出，下方地面被腐蚀
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M7 | 6人员在岗 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦6人员在岗
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | 206-Ce05母液罐旁可燃气体检测器缺少铭牌 | 其他 | 其他 |  |  | 铭牌丢失，已联系厂家进行制作 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦206-Ce05母液罐旁可燃气体检测器缺少铭牌
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | 206-R20釜减速机异响需要沟通保全查看 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系设备部进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦206-R20釜减速机异响需要沟通保全查看
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | 5人员在岗 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦5人员在岗
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间13批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22车间13批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间6人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22车间6人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间10批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦21车间10批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 21车间6人在岗。人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦21车间6人在岗。人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间04反应釜一个加的氢氧化钠溶液桶上表面有较多的盐渍析出，及时做好清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦20车间04反应釜一个加的氢氧化钠溶液桶上表面有较多的盐渍析出，及时做好清理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间03釜旁边有一个玻璃锥形瓶缺少二级防护，避免在车间发生磕碰、碎裂。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦20车间03釜旁边有一个玻璃锥形瓶缺少二级防护，避免在车间发生磕碰、碎裂。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间九批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦20车间九批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 20车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦20车间四人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 6号楼物料通道，对应门口的爬虫控制措施，缺少编号。其中一侧放在静电扁铁上被架空，失去作用。室外的门一直到车间走廊的门处于开启状态，强调人员随手关门习惯。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦6号楼物料通道，对应门口的爬虫控制措施，缺少编号。其中一侧放在静电扁铁上被架空，失去作用。室外的门一直到车间走廊的门处于开启状态，强调人员随手关门习惯。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 18 19车间走廊存放有一个标签柜，一个柜门缺少标识，内部放有较多的白钢标识，各类国标标识，管路标识。还有一个仪表校准标签。关注标识的管理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦18 19车间走廊存放有一个标签柜，一个柜门缺少标识，内部放有较多的白钢标识，各类国标标识，管路标识。还有一个仪表校准标签。关注标识的管理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 619-R07的手套箱进料口，旁边对着聚丙罐，操作空间不足。需要调整设备位置，提高操作便捷性。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦619-R07的手套箱进料口，旁边对着聚丙罐，操作空间不足。需要调整设备位置，提高操作便捷性。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 18车间五批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦18车间五批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 18，19车间三人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦18，19车间三人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 16车间20反应区压滤罐及附属的配件、管路，连接较为杂乱，需要梳理，重新布局。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦16车间20反应区压滤罐及附属的配件、管路，连接较为杂乱，需要梳理，重新布局。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 17车间一层废液间，室外开的门未及时关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦17车间一层废液间，室外开的门未及时关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 16，17车间三批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦16，17车间三批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 16，17车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦16，17车间5人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 14车间3层15釜反应区两个搪瓷罐，各阀门端口缺少盲板。人孔盖上放置有垫片螺丝。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦14车间3层15釜反应区两个搪瓷罐，各阀门端口缺少盲板。人孔盖上放置有垫片螺丝。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 14车间FD07出料口下方的方球阀连有气源管。气管内有黑色痕迹。避免污染，及时进行更换。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦14车间FD07出料口下方的方球阀连有气源管。气管内有黑色痕迹。避免污染，及时进行更换。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 14车间一层设备清洗间，待清洗配件较多，水池子内有未清洗的管路，污水未及时排除。需要关注区域的使用要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦14车间一层设备清洗间，待清洗配件较多，水池子内有未清洗的管路，污水未及时排除。需要关注区域的使用要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 14车间五批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦14车间五批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 14、15车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦14、15车间5人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间Ce06离心机间螺丝管路锈蚀较为严重。需要整体进行除锈，同时确认离心机密封性。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦13车间Ce06离心机间螺丝管路锈蚀较为严重。需要整体进行除锈，同时确认离心机密封性。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间两批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦13车间两批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 13车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦13车间四人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M11 | 十一车间FD03设备清洗中对应的O型圈悬挂在母液罐磁翻板上。螺丝放置在控制屏上方。地面有白色物料痕迹。需要关注清洗现场管理要求。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行物品清理，同时对设备人员进行培训物品合规放置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十一车间FD03设备清洗中对应的O型圈悬挂在母液罐磁翻板上。螺丝放置在控制屏上方。地面有白色物料痕迹。需要关注清洗现场管理要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M11 | 11，12车间三批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦11，12车间三批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M11 | 11，12车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦11，12车间四人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 4号楼物料平台上存放工具物料较多，需要及时做好周转。卷帘门未有物料运输，未及时关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦4号楼物料平台上存放工具物料较多，需要及时做好周转。卷帘门未有物料运输，未及时关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 10车间8批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦10车间8批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 10车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦10车间四人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 三车间六批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦三车间六批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 三车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦三车间四人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-R15旁边的压滤罐302-N03白钢铭牌英文同设备清单不一致，受限空间标识缺少编号，设备的铭牌制造日期为2021年。需要确认罐启用时间逻辑。 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通制作标牌 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-R15旁边的压滤罐302-N03白钢铭牌英文同设备清单不一致，受限空间标识缺少编号，设备的铭牌制造日期为2021年。需要确认罐启用时间逻辑。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-R17反应釜阀门08开启状态。端口盲板密封无异常。设备微负压密闭。告知车间人员确认并处理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-R17反应釜阀门08开启状态。端口盲板密封无异常。设备微负压密闭。告知车间人员确认并处理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-R09滴加叠氮磷酸二苯酯，尾气间有明显气味，回流较为剧烈，需要做好冷凝的确认和设备的确认。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-R09滴加叠氮磷酸二苯酯，尾气间有明显气味，回流较为剧烈，需要做好冷凝的确认和设备的确认。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 二车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦二车间7批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 二车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦二车间5人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-FD02取样器下方阀门缺失，对应的限位器均是拆除状态。需要确认拆除原因。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-FD02取样器下方阀门缺失，对应的限位器均是拆除状态。需要确认拆除原因。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R25反应釜。临时使用气源管走伴热过门穿过去，导致门无法关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 项目使用中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R25反应釜。临时使用气源管走伴热过门穿过去，导致门无法关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R19反应釜进行加料操作，询问操作人员对应的PLC账号，反馈没有，仅进行加料操作。不符合对应的要求。需要根据车间操作人员及时更新对应的PLC账号及清单。 | 其他 | 其他 |  |  | 人员账号已沟通处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R19反应釜进行加料操作，询问操作人员对应的PLC账号，反馈没有，仅进行加料操作。不符合对应的要求。需要根据车间操作人员及时更新对应的PLC账号及清单。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 一车间4层薄膜加料罐，现场有甲叔醚气味。关注储罐的气密性和尾气。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦一车间4层薄膜加料罐，现场有甲叔醚气味。关注储罐的气密性和尾气。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 305-R05通氯化氢气体中。已通至第5瓶，前面各罐剩余处均缺少核实人，核实重量。通气管路的编号空白。现场沟通作业人员补充。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦305-R05通氯化氢气体中。已通至第5瓶，前面各罐剩余处均缺少核实人，核实重量。通气管路的编号空白。现场沟通作业人员补充。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R20蒸汽的调节阀空压未上锁。同时德阀的位置有空压渗漏。 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  | 有处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R20蒸汽的调节阀空压未上锁。同时德阀的位置有空压渗漏。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-Ce08离心机。尾气液封罐液位计处有渗漏。地面临时使用黑色垃圾袋承接，对应附近的脚线被污染。 | 跑冒滴漏 | 液位计渗漏 |  |  | 已沟通保全临时处理待项目使用完毕彻底更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-Ce08离心机。尾气液封罐液位计处有渗漏。地面临时使用黑色垃圾袋承接，对应附近的脚线被污染。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 一车间15反应釜下口，气动球阀处静电化接断裂，需要及时更换。 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 已更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦一车间15反应釜下口，气动球阀处静电化接断裂，需要及时更换。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 一车间六批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦一车间六批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 一车间5人，人员在岗无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦一车间5人，人员在岗无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M8 | 八车间一人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦八车间一人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 7车间4层05釜旁边计量泵维修，泵头被拆除，对应泵的状态标识不符。 | 其他 | 其他 |  |  | 标识已进行调整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦7车间4层05釜旁边计量泵维修，泵头被拆除，对应泵的状态标识不符。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 7车间Drc02收料中。现场未使用收料连续袋工具，连续性塑料袋较长，需要重新培训执行收料，细节要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 事项车间内通报，要求进行重申 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦7车间Drc02收料中。现场未使用收料连续袋工具，连续性塑料袋较长，需要重新培训执行收料，细节要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 一车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦一车间7批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 七车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦七车间5人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 6车间20釜进行投料中，部分物料从桶中取出，放置于伸缩缝围堰平台上，物料容易倾斜，关注物料存放要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 车间内重要要求，同时交接班会时，重点开会要求车间人员 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦6车间20釜进行投料中，部分物料从桶中取出，放置于伸缩缝围堰平台上，物料容易倾斜，关注物料存放要求。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 6车间2层TCU间部分保温破损，需要及时沟通进行恢复，蒸汽的截止阀缺少手轮。 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系设备部后续进行逐步恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦6车间2层TCU间部分保温破损，需要及时沟通进行恢复，蒸汽的截止阀缺少手轮。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 六车间五批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦六车间五批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 六车间4人在岗，人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦六车间4人在岗，人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 催化氢化车间清洗用品配件柜，清洁工具存放处，放置有设备配件。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦催化氢化车间清洗用品配件柜，清洁工具存放处，放置有设备配件。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 催化氢化车间班组柜内有一非防爆的手电钻。需要转移出车间。如需进入车间，需要按照非防爆设备管理规程进行登记报批。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理出车间 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦催化氢化车间班组柜内有一非防爆的手电钻。需要转移出车间。如需进入车间，需要按照非防爆设备管理规程进行登记报批。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 氢化车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦氢化车间7批料运转，项目工艺执行无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 催化氢化车间5人在岗人员工作状态无异常。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦催化氢化车间5人在岗人员工作状态无异常。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B12 | M1205 | 三层分离干燥间3-03穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦三层分离干燥间3-03穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B12 | M1205 | 4层分离干燥间4-5地面黄色物料未清理干净。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦4层分离干燥间4-5地面黄色物料未清理干净。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B12 | M1205 | 五层合成间5-04带有滤毒盒的全面罩未进行密封。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦五层合成间5-04带有滤毒盒的全面罩未进行密封。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B9 | M902 | 一层物料接收间物料大量堆积通道堵塞。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦一层物料接收间物料大量堆积通道堵塞。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B9 | B9其他 | 四层4-20清洗间带有滤毒盒的全面罩未进行密封。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦四层4-20清洗间带有滤毒盒的全面罩未进行密封。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B8 | M806 | 二层合成间2-34储罐TJ3-806-Sy02-Tr01下口阀门使用后未关闭。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦二层合成间2-34储罐TJ3-806-Sy02-Tr01下口阀门使用后未关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B8 | M805 | 三层五车间楼梯防滑条翘起需维修。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦三层五车间楼梯防滑条翘起需维修。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B8 | M801 | 四层一车间平台上多个穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦四层一车间平台上多个穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B8 | M805 | 四层货梯缓冲间200L桶未除尘。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦四层货梯缓冲间200L桶未除尘。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | B7其他 | 二层走廊多道门敞开未及时关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 已对二楼人员强调及时关门，同时联系物业增加插销 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦二层走廊多道门敞开未及时关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 二层二车间走廊TJ3-800-N14压滤罐出口位置大量黄色物料未清理干净。 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦二层二车间走廊TJ3-800-N14压滤罐出口位置大量黄色物料未清理干净。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 702-R17反应釜上加溶剂的球阀使用后未及时关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 已对责任人进行批评教育并及时安排关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦702-R17反应釜上加溶剂的球阀使用后未及时关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 三层702-R19分液桶未密封，现场气味较大，已安排处理 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已对责任人进行处罚，后期连带副主任进行问责 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦三层702-R19分液桶未密封，现场气味较大，已安排处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 三层702-14反应釜旁使用后的隔膜泵阀门进出阀门未及时关闭。 | 其他 | 其他 |  |  | 已要求人员及时关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦三层702-14反应釜旁使用后的隔膜泵阀门进出阀门未及时关闭。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 四层二车间702-R02冷凝器下大量积水未及时清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员及时清理，后期对保温重新安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦四层二车间702-R02冷凝器下大量积水未及时清理。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | TJ3 | B7 | M702 | 四层二车间702-R04旁临时接的乙二醇管路未作保温地面积水较多。 | 其他 | 其他 |  |  | 已要求维护人员添加保温 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦四层二车间702-R04旁临时接的乙二醇管路未作保温地面积水较多。
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 设备部 |  | 动力中心楼顶部分皮带和填料等垃圾需要清理，一个凉水塔填料塌陷 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦动力中心楼顶部分皮带和填料等垃圾需要清理，一个凉水塔填料塌陷
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M10 | 10车间西侧凉水塔受限空间标识褪色 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦10车间西侧凉水塔受限空间标识褪色
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M10 | 10车间西侧大道上有少量绿色痕迹，疑似树脂漆 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦10车间西侧大道上有少量绿色痕迹，疑似树脂漆
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 供应部 | 库房 | 库房2泡沫罐间门口右侧的磁力启动器开关可以旋转360度 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦库房2泡沫罐间门口右侧的磁力启动器开关可以旋转360度
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 供应部 | 库房 | 库房2门口的活性炭箱内风机电机接线处密封不严 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦库房2门口的活性炭箱内风机电机接线处密封不严
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 设备部 |  | 液氮储罐区域防护手套有破损 | 化学品暴露 | 手套破损 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦液氮储罐区域防护手套有破损
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 污水站值班室西侧一个五组柜无标签，且晃动明显 | 其他 | 其他 |  |  | 粘贴标签，整改晃动 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦污水站值班室西侧一个五组柜无标签，且晃动明显
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH2 | 三废处理区域 | 污水站 | 污水站化验室门口照明防护罩破损，污水站化验室台面有水未清理 | 其他 | 其他 |  |  | 沟通电工，整改保护罩，清理台面积水 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦污水站化验室门口照明防护罩破损，污水站化验室台面有水未清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B9 | M2 | 车间二层位置，南侧连续化，电梯对面储罐安装液位计，区域位置涉及人员进入，液位计易刮蹭，建议进行方向调整 | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理完毕，涉及设备准备对安装位置进行评估，保障人员使用便捷性 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间二层位置，南侧连续化，电梯对面储罐安装液位计，区域位置涉及人员进入，液位计易刮蹭，建议进行方向调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B9 | M2 | 车间待报废物品存放位置，因天气原因未能及时进行处理，目前存积量较多，及时跟踪处理，避免造成通道等占用 | 其他 | 其他 |  |  | 因人员不足垃圾压块不及时，已调整人员进行垃圾压块完毕，每日由长白工程师对垃圾方槽暂存垃圾数量进行确认，不满足暂存要求及时调整人员进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间待报废物品存放位置，因天气原因未能及时进行处理，目前存积量较多，及时跟踪处理，避免造成通道等占用
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B9 | M2 | 车间902-R33釜下口位置，倒淋气动阀固定气源管线固定脱落，需进行固定，避免脱落，气源渗漏 | 跑冒滴漏 | 松动或脱落 |  |  | 已安排人员对气源管线增加固定完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间902-R33釜下口位置，倒淋气动阀固定气源管线固定脱落，需进行固定，避免脱落，气源渗漏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B9 | M2 | 车间一层西门位置洗手池，自来水阀门阀芯渗出，需进行处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 自来水压盖长时间使用老化松动，重新紧固后使用无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间一层西门位置洗手池，自来水阀门阀芯渗出，需进行处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B1 | M1 | 车间泵房位置，设备使用水泵泵箱水温较高，沟通车间泵房人员及时进行降温处理，避免气味溢出 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已要求当班泵房负责人员进行RPP泵水温关注及问题处理。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间泵房位置，设备使用水泵泵箱水温较高，沟通车间泵房人员及时进行降温处理，避免气味溢出
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B1 | M1 | 车间三层位置R22附件内自来水管路末端向上，导致使用完成后，阀门位置剩余残留，末端位置需增加弯头调整 | 其他 | 其他 |  |  | 已将R22釜自来水管路末端出口快开梢头处增加弯头，避免使用后残留滴水。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦车间三层位置R22附件内自来水管路末端向上，导致使用完成后，阀门位置剩余残留，末端位置需增加弯头调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M3 | 三层103-F03压滤罐下口管路法兰处有白色物料渗漏，告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  |  | 进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三层103-F03压滤罐下口管路法兰处有白色物料渗漏，告知现场人员处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M3 | 103-R24釜下口连接的软管法兰处无静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦103-R24釜下口连接的软管法兰处无静电跨接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M3 | 二层溢出桶内无吸收棉 | 其他 | 其他 |  |  | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层溢出桶内无吸收棉
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M3 | 一层溢出桶内缺少撮子 | 其他 | 其他 |  |  | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦一层溢出桶内缺少撮子
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M2 | 三层固定式氧气检测器合格签已过期 | 其他 | 其他 |  |  | 进行拆卸效验 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三层固定式氧气检测器合格签已过期
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M2 | 三层102-LF01过滤器压力表无标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三层102-LF01过滤器压力表无标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M2 | 二层放槽子时尾气管路阀门未开启，现场告知操作人员开启 | 其他 | 其他 |  |  | 对人员进行培训，并传达要求事项 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层放槽子时尾气管路阀门未开启，现场告知操作人员开启
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M2 | 二层溢出桶内无撮子 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层溢出桶内无撮子
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M2 | 二车间一层100-Tr05罐液位计、尾气管路法兰无静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已进行添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二车间一层100-Tr05罐液位计、尾气管路法兰无静电跨接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M1 | 四层102-R13-Tr02罐液位计法兰处无静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 增加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦四层102-R13-Tr02罐液位计法兰处无静电跨接
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M1 | 二层101-Tr36罐下口到泵出口3个阀门全开，放料完毕及时关闭阀门 | 其他 | 其他 |  |  | 现场处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层101-Tr36罐下口到泵出口3个阀门全开，放料完毕及时关闭阀门
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M1 | 二层药品箱内红花油有效期与标签不符 | 其他 | 其他 |  |  | 已更改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层药品箱内红花油有效期与标签不符
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | DH3 | B1 | M1 | 101-R24釜下口盲板未紧固 | 其他 | 其他 |  |  | 紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦101-R24釜下口盲板未紧固
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-23 | FX2 | B1 | M1 | 巡查期间车间二层北侧位置使用磁力泵运行声响异常，人员及时进行设备停止，人员及时进行设备调整 | 其他 | 其他 |  |  | 运行异常磁力泵以拆除，新磁力泵更换安装完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦巡查期间车间二层北侧位置使用磁力泵运行声响异常，人员及时进行设备停止，人员及时进行设备调整
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 合成间4-20房间内清洁专用桶状态较差，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已重新清理，并且班前会强调要去 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦合成间4-20房间内清洁专用桶状态较差，及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 合成间5-04房间内尾气管路标识贴反 | 其他 | 其他 |  |  | 已更正 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦合成间5-04房间内尾气管路标识贴反
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 车间体系泵TJ3-1200-PDP019状态标识牌损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦车间体系泵TJ3-1200-PDP019状态标识牌损坏
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B9 | M902 | 902车间2层，902-R10釜下操作间内无操作，地面积水，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦902车间2层，902-R10釜下操作间内无操作，地面积水，及时清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B9 | M902 | 902车间4层，902-R03釜旁地漏无盖 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦902车间4层，902-R03釜旁地漏无盖
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B9 | M901 | 901车间4层人流缓冲间内门上方的锁故障，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦901车间4层人流缓冲间内门上方的锁故障，需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B9 | B9其他 | 车间整体批次多、动态操作比较多，当班管理人员现场安排人员分工，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦车间整体批次多、动态操作比较多，当班管理人员现场安排人员分工，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M806 | 806车间D级区2层清洗间内氧气检测器故障误报，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦806车间D级区2层清洗间内氧气检测器故障误报，需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M806 | 806车间CNC区放置设备、泵比较多，125104项目马上要启动生产，尽快完成现场清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦806车间CNC区放置设备、泵比较多，125104项目马上要启动生产，尽快完成现场清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M804 | 804-R05釜上方灯罩脏，其中1根灯管不亮 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦804-R05釜上方灯罩脏，其中1根灯管不亮
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B7 | B7其他 | 2层走廊南侧缓冲间门的闭门器故障脱落，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系物业维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦2层走廊南侧缓冲间门的闭门器故障脱落，需要维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B7 | B7其他 | 车间中间楼梯间内四层下三层的区域墙皮有几处脱落，需要维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已要求物业进行报价，下个月预算整体上报维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦车间中间楼梯间内四层下三层的区域墙皮有几处脱落，需要维护
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B7 | M702 | 702车间4层整体状态比较乱，加强管理 | 其他 | 其他 |  |  | 已要求分管副主任进行清理，不使用的项目安排拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦702车间4层整体状态比较乱，加强管理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | TJ3 | B7 | M701 | 701车间4层143440项目3/1批记录中夹的红纸关键项均没有撰写人和审批人签字 | 其他 | 其他 |  |  | 已和孙旭明确及时添加下发 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦701车间4层143440项目3/1批记录中夹的红纸关键项均没有撰写人和审批人签字
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | 设备部 |  | DCS系统历史报警中 阀门反馈偏差 报警较多，需要确认设备状态是否正常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦DCS系统历史报警中 阀门反馈偏差 报警较多，需要确认设备状态是否正常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | 外围 |  | 厂区除草后主道爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦厂区除草后主道爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | 设备部 |  | 50立罐区风机故障，已沟通设备部处置； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦50立罐区风机故障，已沟通设备部处置；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | 设备部 |  | 十车间南侧草坪上 下有电缆 标识倾倒，需要重新确认位置并固定； | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦十车间南侧草坪上 下有电缆 标识倾倒，需要重新确认位置并固定；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | 设备部 |  | 车间二层空调间西侧隔间缺门牌； | 其他 | 其他 |  |  | 空调间已停用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦车间二层空调间西侧隔间缺门牌；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 外部工作服清洗间吊顶铝扣板需要重新处理；房间有异味，需要加强通风； | 其他 | 其他 |  |  | 铝扣已恢复，房间打开通风 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦外部工作服清洗间吊顶铝扣板需要重新处理；房间有异味，需要加强通风；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 北侧废液间有异味，需要加强通风； | 其他 | 其他 |  |  | 已进行通风现场异味消除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦北侧废液间有异味，需要加强通风；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 一层冰箱已停用，仍悬挂 使用中，需要更换标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已悬挂已停用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦一层冰箱已停用，仍悬挂 使用中，需要更换标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 203-R14釜加料车的静电跨接，需要与EHS确认连接位置是否有效； | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 现场使用防爆接地阻值检测器检测结果阻值0.12欧合格 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦203-R14釜加料车的静电跨接，需要与EHS确认连接位置是否有效；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 三车间四层分布器间需要重新清洁，北侧角落的防漏围挡需要重新加固； | 其他 | 其他 |  |  | 重新加固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦三车间四层分布器间需要重新清洁，北侧角落的防漏围挡需要重新加固；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 四层走廊应急柜 应急物资标签卷边，现场已处理； | 其他 | 其他 |  |  | 已重新粘贴完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦四层走廊应急柜 应急物资标签卷边，现场已处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M2 | 二车间地面有锈迹，需要重新清洁； | 其他 | 其他 |  |  | 已完成清洁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦二车间地面有锈迹，需要重新清洁；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH2 | B2 | M3 | 一层电梯间门侧面上周脱焊，尚未处理； | 其他 | 其他 |  |  | 待进行焊接处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦一层电梯间门侧面上周脱焊，尚未处理；
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B9 | M2 | 201-T016储罐围堰外排水沟雨水篦子存在中间位置断裂情况，需及时修复 | 其他 | 其他 |  |  | 已将断裂篦子进行更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦201-T016储罐围堰外排水沟雨水篦子存在中间位置断裂情况，需及时修复
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B9 | M2 | 一层清洗间配件架上方存放工具部分存在物料痕迹清理不彻底，安排彻底处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 人员工具清洁标准执行较低，已安排人员对配件架工具清洗整理。当班涉及清洗的工具经班长二次复核后方可放置配件架。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦一层清洗间配件架上方存放工具部分存在物料痕迹清理不彻底，安排彻底处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B9 | M2 | 二车间902-T095储罐停用中，音叉液位计异常报警，安排人员进行确认排查 | 其他 | 其他 |  |  | 现场沟通电工进行确认，音叉液位计电源线连接位置存在虚连情况，已处理完毕，正常使用中 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦二车间902-T095储罐停用中，音叉液位计异常报警，安排人员进行确认排查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B9 | M2 | 二车间个别5立储罐暂存物料量确认记录缺失，需整体排查补充 | 其他 | 其他 |  |  | 现场记录管理不到位，已对车间整体5立储罐暂存物料量确认记录排查补充完毕，内部群对记录填写，维护问题进行重申 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦二车间个别5立储罐暂存物料量确认记录缺失，需整体排查补充
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B1 | M1 | 一车间三合一间操作屏配电箱下方接头及丝堵存在松动情况，需整体排查处理 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  | 以沟通电工进行紧固完成，同时要求将三合一间内其他电线接头进行检查紧固完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦一车间三合一间操作屏配电箱下方接头及丝堵存在松动情况，需整体排查处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B1 | M1 | 一车间101-R22反应釜下口第一道阀门处于开启状态，沟通现场操作人员确认处理 | 其他 | 其他 |  |  | 清洗后下口四通打压试密，阀门关闭不及时，以安排进行关闭完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦一车间101-R22反应釜下口第一道阀门处于开启状态，沟通现场操作人员确认处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | FX2 | B1 | M1 | 一车间泵房内可燃气体探测器探头被一块木板遮挡，影响正常检测，现场进行处理完成 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已进行处理完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦一车间泵房内可燃气体探测器探头被一块木板遮挡，影响正常检测，现场进行处理完成
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M22 | 三层压滤罐F01上口视镜固定螺栓短，均未漏螺纹，且个别螺母未完全拧进去 | 其他 | 其他 |  |  | 螺栓通丝不够长人员准备过程中未全部完全拧进去，通丝已进行采购，并且问题已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦三层压滤罐F01上口视镜固定螺栓短，均未漏螺纹，且个别螺母未完全拧进去
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M22 | E04薄膜加料罐尾气最低点视镜德阀丝扣渗出焦油 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 使用中人员尾气排净后未及时清理残留液体，析出焦油，现已处理，并告知人员尾气排净后及时清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦E04薄膜加料罐尾气最低点视镜德阀丝扣渗出焦油
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M22 | 14个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦14个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M22 | 二十二车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二十二车间合计6人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M21 | 08釜滴加甲基磺酰氯，6点25左右巡查至此区域滴加进行中操作人员未在现场，存在脱岗现象，操作人员回来之后反馈仅离开几分钟，白班需要进一步对监控核实 | 其他 | 其他 |  |  | 人员已经批评教育，车间强调人走阀关的要求。该人员未离开该操作区域，只是去分布器间进行阀门切换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦08釜滴加甲基磺酰氯，6点25左右巡查至此区域滴加进行中操作人员未在现场，存在脱岗现象，操作人员回来之后反馈仅离开几分钟，白班需要进一步对监控核实
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M21 | 12个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦12个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B7 | M21 | 二十一车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二十一车间合计6人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | 04釜加氢氧化钠溶液，桶外表面较多白色析出物料，包括白钢软管快开球阀阀芯渗漏物料 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦04釜加氢氧化钠溶液，桶外表面较多白色析出物料，包括白钢软管快开球阀阀芯渗漏物料
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | N,N-羰基二咪唑操作规范，p51物料转交，未勾选是否涉及，接收人签字空白 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦N,N-羰基二咪唑操作规范，p51物料转交，未勾选是否涉及，接收人签字空白
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | 12釜加料漏斗氮气过滤器开口快开卡子未改造 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦12釜加料漏斗氮气过滤器开口快开卡子未改造
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | 11和11釜中间电子秤记录不在现场 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦11和11釜中间电子秤记录不在现场
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | 10个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦10个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M20 | 二十车间合计4人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二十车间合计4人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M19 | 01釜对面氢氧化钠破坏液物料标签书写不规范，缺少重量信息，02釜清洗记录纸张磨损严重，建议增加封皮 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦01釜对面氢氧化钠破坏液物料标签书写不规范，缺少重量信息，02釜清洗记录纸张磨损严重，建议增加封皮
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M19 | 08釜旁边电子秤校验合格签置于地面，背面贴双面胶太少明显的脱落痕迹，需要重新做有效粘贴避免合格签丢失 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦08釜旁边电子秤校验合格签置于地面，背面贴双面胶太少明显的脱落痕迹，需要重新做有效粘贴避免合格签丢失
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M19 | 5个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦5个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M19 | 十八/十九车间合计3人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦十八/十九车间合计3人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B6 | M18 | 刘旭朝，穿鞋踩踏换鞋间榻榻米来回通行，现场制止后反馈着急忘了，明显的人员素质问题，需要教育提升 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦刘旭朝，穿鞋踩踏换鞋间榻榻米来回通行，现场制止后反馈着急忘了，明显的人员素质问题，需要教育提升
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M17 | 17车间一层酸尾间地面物料痕迹，检查酸尾设备是否有漏点 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦17车间一层酸尾间地面物料痕迹，检查酸尾设备是否有漏点
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M15 | 515-R05下口夹套温度计拆卸未恢复 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦515-R05下口夹套温度计拆卸未恢复
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M2 | 23釜下口原独立换热蒸汽管路未拆除，需要考虑拆除，现在需要增加防烫警示标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦23釜下口原独立换热蒸汽管路未拆除，需要考虑拆除，现在需要增加防烫警示标识
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M2 | 16釜下口压滤罐302-N06压力表缺少校验合格标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦16釜下口压滤罐302-N06压力表缺少校验合格标签
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M2 | 15釜冷凝器冷媒管路保温中渗漏黄色冷媒液体，需要拆卸保温查找漏点处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦15釜冷凝器冷媒管路保温中渗漏黄色冷媒液体，需要拆卸保温查找漏点处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M2 | 13个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦13个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M2 | 二车间合计5人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二车间合计5人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 05旁边电子秤固定电源接头缺失，线管松动，需要检查更换接头维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦05旁边电子秤固定电源接头缺失，线管松动，需要检查更换接头维修
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 10釜减速机漏油，接线处电线上残留较多润滑油，反应釜清洗中状态，需要检查 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦10釜减速机漏油，接线处电线上残留较多润滑油，反应釜清洗中状态，需要检查
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 13釜视孔灯外壳接地导出线外表面状态检查，黄色线已变黑色，需要更换处理 | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  | 已更换新静电接地线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦13釜视孔灯外壳接地导出线外表面状态检查，黄色线已变黑色，需要更换处理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 03釜减速机漏油，缓慢渗出，已滴落到釜罩子上 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已沟通设备部临时处理，待设备空挡时拆卸维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦03釜减速机漏油，缓慢渗出，已滴落到釜罩子上
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 8个项目批次运转，无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦8个项目批次运转，无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B3 | M1 | 一&五车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦一&五车间合计6人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M8 | 一层门口钥匙箱未上锁管理，门口堆放大量的油漆和自喷漆阻碍通往二层的钢平台人员通道，进入车间路径有较多的杂物障碍 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦一层门口钥匙箱未上锁管理，门口堆放大量的油漆和自喷漆阻碍通往二层的钢平台人员通道，进入车间路径有较多的杂物障碍
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M7 | Ce05离心机运转中，氧含量0压力6千帕，但现场有乙酸异丙脂气味，放料聚乙烯管路和阀门之间法兰缝隙内残留有白色物料需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已告知6车间进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦Ce05离心机运转中，氧含量0压力6千帕，但现场有乙酸异丙脂气味，放料聚乙烯管路和阀门之间法兰缝隙内残留有白色物料需要清理
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M7 | 7号三合一取样器无任何密封措施，辅助设备清单上有掏料耙子，但现场无此设备，存在串用嫌疑 | 其他 | 其他 |  |  | 设备清洗中，取样器上有编号，有记录，不存在串用嫌疑 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦7号三合一取样器无任何密封措施，辅助设备清单上有掏料耙子，但现场无此设备，存在串用嫌疑
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M7 | 1号三合一房间内三合一收料头子没有设备状态标识，已使用沾染物料的辅助设备上仍贴有已清洁合格签，现场捡到一张135673-03-01-06-16-02送样单及图谱 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦1号三合一房间内三合一收料头子没有设备状态标识，已使用沾染物料的辅助设备上仍贴有已清洁合格签，现场捡到一张135673-03-01-06-16-02送样单及图谱
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M7 | 冻干机操作站地面存放一台循环取样器及其配件，存在私藏乱放行为 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦冻干机操作站地面存放一台循环取样器及其配件，存在私藏乱放行为
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M7 | 七车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦七车间合计6人在岗，工作状态无异常
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M6 | 二层车间2-12压滤间取样器耙子共计6个放到一起，状态标识仅有2个，取样器表面没有明显的编号区分，用错风险较高 | 其他 | 其他 |  |  | 墙面粘贴墙皮后标识未及时恢复，今日已安排工程师对应标识已恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二层车间2-12压滤间取样器耙子共计6个放到一起，状态标识仅有2个，取样器表面没有明显的编号区分，用错风险较高
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B2 | M6 | 20釜接收罐下口盲板缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 盲板已添加，并同步排查同区域此类情况一并整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦20釜接收罐下口盲板缺失
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R27釜上排氢管路视镜有液体需要排净 | 跑冒滴漏 | 试镜渗漏 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R27釜上排氢管路视镜有液体需要排净
高管驻场报告 | 高管驻场 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R08浓缩管路视镜有裂痕需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R08浓缩管路视镜有裂痕需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | TJ3 | B12 | M1205 | 3楼操作现场物料桶较多，分区摆放，用完及时转走 | 其他 | 其他 |  | 物料原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦3楼操作现场物料桶较多，分区摆放，用完及时转走
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B1 | B1 | 04釜间1个7973吨罐表面有泥需要清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦04釜间1个7973吨罐表面有泥需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B1 | B1 | 101-R07上口阀门有白色物料 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦101-R07上口阀门有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B1 | B1 | 101-R02下口二级保护桶雷尼镍黑水没粘贴标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦101-R02下口二级保护桶雷尼镍黑水没粘贴标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD08冲杂志地面有积水 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-FD08冲杂志地面有积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD06纯化水下方地面油漆变色 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦207-FD06纯化水下方地面油漆变色
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | 分布器间内空压管路有漏气，气源接头需要更换 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦分布器间内空压管路有漏气，气源接头需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B2 | M6 | 206-R16加料设备有粉尘 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦206-R16加料设备有粉尘
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M3 | 303-R06釜上口加料管路无管路标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-R06釜上口加料管路无管路标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M3 | 303-R30上口聚乙烯管路弯折 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-R30上口聚乙烯管路弯折
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M3 | 303-R12下口地面滴水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-R12下口地面滴水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M2 | 302-FD04呼吸空压管路面罩有物料，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦302-FD04呼吸空压管路面罩有物料，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M2 | 302-R04下口压滤罐清洗中，下体拆卸倾斜，下体轱辘需要维修处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦302-R04下口压滤罐清洗中，下体拆卸倾斜，下体轱辘需要维修处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M2 | 302-R11上方管路缺少管路标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦302-R11上方管路缺少管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 301-R16/R20下口聚乙烯管路使用完毕，及时拆除 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦301-R16/R20下口聚乙烯管路使用完毕，及时拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 301-R04鼓泡器内无石蜡油 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦301-R04鼓泡器内无石蜡油
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B3 | M1 | 301-R06下口磁力泵接的临时电源，长期使用需制作固定电源 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦301-R06下口磁力泵接的临时电源，长期使用需制作固定电源
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M22 | 22车间722-23釜加料车手套破损 | 化学品暴露 | 手套破损 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦22车间722-23釜加料车手套破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M22 | 22车间722-21加料管路无支撑放置计量泵上 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦22车间722-21加料管路无支撑放置计量泵上
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M22 | 22车间722-09釜人口螺丝锈迹 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦22车间722-09釜人口螺丝锈迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M21 | 21车间721-Ce04电子秤缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21车间721-Ce04电子秤缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B7 | M21 | 21车间721-11尾气试镜积液 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21车间721-11尾气试镜积液
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 |  | 21车间721-04釜后地面积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21车间721-04釜后地面积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 20车间620-13下口处静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦20车间620-13下口处静电跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 20车间620-02记录桌地面摆放蠕动泵滴加管路 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦20车间620-02记录桌地面摆放蠕动泵滴加管路
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M20 | 20车间620-E01加料软管无盲板封堵 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦20车间620-E01加料软管无盲板封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M18 | 18车间618-09下口地面发白 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦18车间618-09下口地面发白
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M18 | 18车间618-02下口摆放排水管路 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦18车间618-02下口摆放排水管路
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B6 | M19 | 19车间619-Co03下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦19车间619-Co03下口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 四层R03釜漏斗缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层R03釜漏斗缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 四层R15釜加料车出口缺少多型环 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层R15釜加料车出口缺少多型环
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 三层R13釜至R26釜之间管路阀门未关闭 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦三层R13釜至R26釜之间管路阀门未关闭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M3 | 三层R12釜下口流体过滤器管路无试密标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦三层R12釜下口流体过滤器管路无试密标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 四层R14釜泵进行聚乙烯管缺少堵头 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层R14釜泵进行聚乙烯管缺少堵头
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 四层R16釜附近有溶剂气味沟通班长查看 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层R16釜附近有溶剂气味沟通班长查看
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 三层R25釜上漏斗有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦三层R25釜上漏斗有白色物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M2 | 二层R24下口磁力泵上压力表无标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二层R24下口磁力泵上压力表无标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 四层R10釜加料车氮气管路脱落现场安排处理 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦四层R10釜加料车氮气管路脱落现场安排处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 二层三脚架钢丝绳有脱丝状态需要更换 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二层三脚架钢丝绳有脱丝状态需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH3 | B1 | M1 | 二层R34釜下口新制作得尾气管路缺少吊挂 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二层R34釜下口新制作得尾气管路缺少吊挂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 外围 | 罐区 | 7号楼放水相，管路处理后需要摆放好。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦7号楼放水相，管路处理后需要摆放好。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 厂区多处路灯不亮，需要尽快维修。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦厂区多处路灯不亮，需要尽快维修。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 现场配件清理中 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦现场配件清理中
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 废液桶太脏需要清理活更换。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 正在采购中，预计6月份完成更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦废液桶太脏需要清理活更换。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 平台的垃圾需要等物流到再运出。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦平台的垃圾需要等物流到再运出。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | 外围 | 罐区 | 空桶区一个方槽缺少上盖。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场进行补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦空桶区一个方槽缺少上盖。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M7 | 七车间DH2-207-R01反应釜夹套上下两个温度计都渗漏 | 跑冒滴漏 | 温度计接口滴水 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦七车间DH2-207-R01反应釜夹套上下两个温度计都渗漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 五车间二层DH2-205-FD01仪表更换及核查记录封皮时间位置空白 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦五车间二层DH2-205-FD01仪表更换及核查记录封皮时间位置空白
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 无车间二层DH2-205-FD01间内压差计及温湿度计合格签卡套较小覆盖了位置标签，建议更换大卡套 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦无车间二层DH2-205-FD01间内压差计及温湿度计合格签卡套较小覆盖了位置标签，建议更换大卡套
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 五车间二层DH2-205-FD02下罐体限位器调整高度不合适，导致固定限位器支撑变形 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦五车间二层DH2-205-FD02下罐体限位器调整高度不合适，导致固定限位器支撑变形
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层DH2-205-F01压滤罐仪表更换记录，压力表更换人日期书写格式错误 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦五车间三层DH2-205-F01压滤罐仪表更换记录，压力表更换人日期书写格式错误
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层物料暂存间内物料与进出登记不一致 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦五车间三层物料暂存间内物料与进出登记不一致
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层登高车使用完毕未及时归位 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场已归位 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦四车间三层登高车使用完毕未及时归位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R10安装聚乙烯管后拆卸下来的盲板放置在釜上，蒸出管路加盲板后缺少标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦DH2-203-R10安装聚乙烯管后拆卸下来的盲板放置在釜上，蒸出管路加盲板后缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH2 | B2 | M3 | 一层设备暂存间巡查记录超一周未进行巡查 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦一层设备暂存间巡查记录超一周未进行巡查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M16 | 516-R03接收罐附近10L 白钢桶有无色液体，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦516-R03接收罐附近10L 白钢桶有无色液体，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M16 | 16车间四层1公斤电子秤，摆放不规范 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦16车间四层1公斤电子秤，摆放不规范
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M16 | 516-R11尾气视镜有物料 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦516-R11尾气视镜有物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R01下口地面破损 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R01下口地面破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R10/515-R11加料箱残留物料比较多，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R10/515-R11加料箱残留物料比较多，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 514-R10保温拆卸，及时恢复 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦514-R10保温拆卸，及时恢复
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R12接收罐液位计断层 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R12接收罐液位计断层
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M13 | 413-T093储罐缺少液位计 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦413-T093储罐缺少液位计
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03釜上加料车有残留物料，处于负压抽得状态，需要做好氮气尾气得气流平衡 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦411-R03釜上加料车有残留物料，处于负压抽得状态，需要做好氮气尾气得气流平衡
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03釜加料计量泵外壳锈蚀严重 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦411-R03釜加料计量泵外壳锈蚀严重
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11前三桶物料混放，做好区分 | 其他 | 其他 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R11前三桶物料混放，做好区分
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 410-R02下口三个压滤罐表面锈蚀 | 其他 | 其他 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R02下口三个压滤罐表面锈蚀
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 410-R09加料管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R09加料管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 410-R04尾气聚乙烯管路有积液 | 其他 | 其他 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R04尾气聚乙烯管路有积液
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-28 | DH1 | B4 | M10 | 更衣室杂物较多，多个柜门处于开启状态 | 其他 | 其他 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦更衣室杂物较多，多个柜门处于开启状态
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B8 | M807 | 一层物流通道物料桶较多，已提醒班组人员及时转交 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦一层物流通道物料桶较多，已提醒班组人员及时转交
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B8 | M802 | 2车间地面有塑料袋、卡子垫等物品 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦2车间地面有塑料袋、卡子垫等物品
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B8 | M801 | 一车间地面有水渍已安排班组人员处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦一车间地面有水渍已安排班组人员处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B7 | M702 | 3层702车间地面有积水，已安排清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦3层702车间地面有积水，已安排清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B7 | M702 | 4层702-R09后面钢地面生锈，需要处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦4层702-R09后面钢地面生锈，需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M22 | 722-E05重组份磁力泵固定接地线断裂 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 使用中断裂，现已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦722-E05重组份磁力泵固定接地线断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M22 | 722-R06接收罐尾气视镜有物料 | 其他 | 其他 |  |  | 尾气积液，排放后有残留，现已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦722-R06接收罐尾气视镜有物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M22 | 722-R11前方点位进阀门盲板处漏丝松动 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 使用中盲板松动，现已重新紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦722-R11前方点位进阀门盲板处漏丝松动
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M21 | 21车间LF18溶剂管路拆除一端放在放在白钢平台上未拆除 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经拆除完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦21车间LF18溶剂管路拆除一端放在放在白钢平台上未拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M21 | 721-R13尾气视镜有液体 | 其他 | 其他 |  |  | 现场排放完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦721-R13尾气视镜有液体
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B7 | M21 | 721-R01釜有使用完氮气管路未收起 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经收起 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦721-R01釜有使用完氮气管路未收起
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 620-R07釜接收罐下方阀门处缺少静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦620-R07釜接收罐下方阀门处缺少静电跨接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 620-R06釜前计量泵阀门处缺少静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦620-R06釜前计量泵阀门处缺少静电跨接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M20 | 20车间溶剂间TF05使用完未上锁 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦20车间溶剂间TF05使用完未上锁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M18 | 618-R17釜接收管尾气视镜里有物料 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦618-R17釜接收管尾气视镜里有物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M19 | 619-R13釜旁有使用完管路支架未收走 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦619-R13釜旁有使用完管路支架未收走
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B6 | M18 | 618-R01釜溶剂管路阀门处静电跨接未连接 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦618-R01釜溶剂管路阀门处静电跨接未连接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 23号楼通往楼顶爬梯的防坠网放置在地面，需要确认后安装恢复 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 环保部门人员操作中，已经沟通及时恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦23号楼通往楼顶爬梯的防坠网放置在地面，需要确认后安装恢复
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 小高压釜更换标识，表面残留胶印，需要清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦小高压釜更换标识，表面残留胶印，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 06小高压釜过夜单要求压力0.4~0.5MPa，现场实际压力0.75MPa，电话沟通反应负责人后排压至0.5MPa，需要确认原因 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 体系使用雷尼镍部分残留导致阀门无法关严，已经更换拆卸清洗 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦06小高压釜过夜单要求压力0.4~0.5MPa，现场实际压力0.75MPa，电话沟通反应负责人后排压至0.5MPa，需要确认原因
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 真空干燥箱真空管路老化，需要进行更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 管路已更换完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦真空干燥箱真空管路老化，需要进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 06通风橱内1袋物料无标签，现场已要求人员粘贴标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 车间取回样品，已粘贴完毕标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦06通风橱内1袋物料无标签，现场已要求人员粘贴标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 03通风橱反应取样后体系敞口放置，现场已要求人员密封 | 化学品暴露 | 未封口 |  | 人的原因 | 人员取样后着急检测结果，未及时密封，现场已密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦03通风橱反应取样后体系敞口放置，现场已要求人员密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | QC | QC | 通风橱插座防水盖缺失，需要补充 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦通风橱插座防水盖缺失，需要补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | QC | QC | QC2废液瓶敞口放置，现场已加盖密封 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦QC2废液瓶敞口放置，现场已加盖密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | D级区记录桌物品摆放混乱，操作人员意识需要提高 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦D级区记录桌物品摆放混乱，操作人员意识需要提高
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | 高低温一体机标识污染 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦高低温一体机标识污染
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M6 | 12反应釜加料车，物料残留较多，需要进行清理。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦12反应釜加料车，物料残留较多，需要进行清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M6 | E01-Tr03液位计断层。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦E01-Tr03液位计断层。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M6 | 6车间反应釜下口阀门部分设备缺少固定阀柄，不满足紧急状态快速关闭阀门要求（15和19釜等），需要同步排查后进行安装固定 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 均已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦6车间反应釜下口阀门部分设备缺少固定阀柄，不满足紧急状态快速关闭阀门要求（15和19釜等），需要同步排查后进行安装固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | R12氮封阀损坏漏气，需要进行处理 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  | 设备设施原因 | 已联系保全处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R12氮封阀损坏漏气，需要进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | R12至R22转移管路缺少工艺管路标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R12至R22转移管路缺少工艺管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | R02转移管路静电跨接断裂，需要进行更换 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R02转移管路静电跨接断裂，需要进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B2 | M7 | 04釜插底管法兰缝隙物料清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦04釜插底管法兰缝隙物料清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | Ce01间内配重桶内白色物料，需要进行清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 方法原因 | 已安排进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦Ce01间内配重桶内白色物料，需要进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 溶剂间管路静电跨接断裂，需要更换 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 以整体将管路拆除，安装跨接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦溶剂间管路静电跨接断裂，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M3 | 四层推车灭火器管路缠绕放置，应急情况不便于使用 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已重新缠绕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层推车灭火器管路缠绕放置，应急情况不便于使用
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M2 | 20反应釜回流管路最低点u型弯视镜下口直接连接盲板，视镜内已灌满液体，存在死角无法排空，拆卸时存在撒漏风险。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  | 方法原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦20反应釜回流管路最低点u型弯视镜下口直接连接盲板，视镜内已灌满液体，存在死角无法排空，拆卸时存在撒漏风险。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M2 | 08、17反应釜下口阀门缺少阀门柄，车间内需要整体排查 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦08、17反应釜下口阀门缺少阀门柄，车间内需要整体排查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M2 | 03反应釜氮气管路针型阀处漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦03反应釜氮气管路针型阀处漏气
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M1 | 09、12反应釜下口阀门缺少阀门柄，车间内需要整体排查 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦09、12反应釜下口阀门缺少阀门柄，车间内需要整体排查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M1 | 5号7号真空泵使用中，报警监测未开启。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已开启完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦5号7号真空泵使用中，报警监测未开启。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B3 | M1 | fd03取样器已使用，取样器密封袋上仍保留合格标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦fd03取样器已使用，取样器密封袋上仍保留合格标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B1 | B1 | 更衣室饮用水桶放置在回风口处，阻挡回风口。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦更衣室饮用水桶放置在回风口处，阻挡回风口。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B1 | B1 | 1-26压力罐后流体过滤器压力表缺少上限标识。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦1-26压力罐后流体过滤器压力表缺少上限标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B1 | B1 | 1-26纯化水桶内水为5月22号接取，已超72小时； | 其他 | 其他 |  | 物料原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦1-26纯化水桶内水为5月22号接取，已超72小时；
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M16 | 17车间4层存放加料车内有物料残留上方有敞口，已沟通左激鹏处理 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦17车间4层存放加料车内有物料残留上方有敞口，已沟通左激鹏处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M16 | 517-T043下口至410-F01软管无标识，上方有弯折现象 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦517-T043下口至410-F01软管无标识，上方有弯折现象
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M16 | 516-R11釜平台右侧地面有白色物料痕迹，已沟通现场人员处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦516-R11釜平台右侧地面有白色物料痕迹，已沟通现场人员处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M16 | 516-R09-TR01尾气试镜内黑色固体 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦516-R09-TR01尾气试镜内黑色固体
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M14 | 514-FD07表面锈迹需处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦514-FD07表面锈迹需处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M14 | 514-R03记录桌乱，不使用文件过多 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦514-R03记录桌乱，不使用文件过多
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M14 | 514-R08间内计量泵开关铭牌脱落，同时需确认信息是否正确 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦514-R08间内计量泵开关铭牌脱落，同时需确认信息是否正确
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B5 | M14 | 514-R01釜旁穿层管路盲板孔洞需封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦514-R01釜旁穿层管路盲板孔洞需封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 413-DRC01内卡子桶过多需及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦413-DRC01内卡子桶过多需及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 2层连续化泵模块下方有抹布，拆卸的配件置于一旁 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦2层连续化泵模块下方有抹布，拆卸的配件置于一旁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 413-R07地面存放2根软管加料车上有配件 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦413-R07地面存放2根软管加料车上有配件
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M13 | 13车间4层吊装口跨门电线无防夹 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦13车间4层吊装口跨门电线无防夹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M11 | 11车间安全文件柜柜门损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 进行相应采买 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦11车间安全文件柜柜门损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M11 | 412-R14釜旁及前方压滤下方地面有白色痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行物料清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦412-R14釜旁及前方压滤下方地面有白色痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M11 | 4层反应区内门口配件车表面脏 | 其他 | 其他 |  |  | 进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4层反应区内门口配件车表面脏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M11 | 411-F03下方地面有白色印记，过滤器管路无标识无盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 进行物料清理，添加标识及盲板 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦411-F03下方地面有白色印记，过滤器管路无标识无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M10 | 410-R16上方夹层滴水 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦410-R16上方夹层滴水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M10 | 410-R03前方地面积水，已告知人员排查分布器间 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦410-R03前方地面积水，已告知人员排查分布器间
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M10 | 410-R06釜白钢平台有物料痕迹且锈蚀 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦410-R06釜白钢平台有物料痕迹且锈蚀
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH1 | B4 | M10 | 410-R07旁地面有白色物料痕迹，角线一块缺失 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦410-R07旁地面有白色物料痕迹，角线一块缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M10 | 十车间四层PLC间门锁损坏，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦十车间四层PLC间门锁损坏，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层物料暂存间乙醇剩余量与物料进出记录上剩余量不符 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦五车间三层物料暂存间乙醇剩余量与物料进出记录上剩余量不符
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三层压滤罐间地面有积水，掏罐的钯碳未装进夹子桶，沟通班长进行处理 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦五车间三层压滤罐间地面有积水，掏罐的钯碳未装进夹子桶，沟通班长进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M3 | 三车间三层聚乙烯管路缺少标签标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场已添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦三车间三层聚乙烯管路缺少标签标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M3 | 三车间三层203-R10尾气管路断口处需要加盲板 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦三车间三层203-R10尾气管路断口处需要加盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M3 | 三车间三层200-P10液压计量泵漏油 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦三车间三层200-P10液压计量泵漏油
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M4 | 四车间三层物料暂存间特戊酸氯甲酯剩余量与物料进出记录上剩余量不符 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦四车间三层物料暂存间特戊酸氯甲酯剩余量与物料进出记录上剩余量不符
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH2 | B2 | M4 | 车间氮气压力高，沟通冰机进行调节 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦车间氮气压力高，沟通冰机进行调节
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间四层R06釜旁的计量泵上白色物料需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 物料原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间四层R06釜旁的计量泵上白色物料需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间三层反应釜缺少石蜡油 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层反应釜缺少石蜡油
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M3 | 三车间三层R02釜下口流体过滤器压力表处物料需要清理 | 其他 | 其他 |  | 物料原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层R02釜下口流体过滤器压力表处物料需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M2 | 二车间四层102-Tr18白钢罐液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 进行悬挂处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间四层102-Tr18白钢罐液位计阀门缺少禁止关闭标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M2 | 二车间三层R15釜上口的白钢三通没有上锁管理，管路没有走向标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间三层R15釜上口的白钢三通没有上锁管理，管路没有走向标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M2 | 二车间二层R24釜下口聚乙烯管路没有任何标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 进行添加走向管路标识完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间二层R24釜下口聚乙烯管路没有任何标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M2 | 二车间二层E07薄膜重组分上口管路沙眼需要焊接 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 设备设施原因 | 焊接完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间二层E07薄膜重组分上口管路沙眼需要焊接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间四层R12釜缺少石蜡油 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 设备未使用清洗，使用前增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间四层R12釜缺少石蜡油
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层对面新挪的搪瓷罐未连接静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 设备未使用，使用进行添加，通知连续化组 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间三层对面新挪的搪瓷罐未连接静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-27 | DH3 | B1 | M1 | 一车间三层R34釜上安装的加料车缺少支撑 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 设备未使用，使用前添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间三层R34釜上安装的加料车缺少支撑
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ3-1205-R17反应釜KT板检查未发现异常 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦TJ3-1205-R17反应釜KT板检查未发现异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B1 | B1 | 101-R07下口压滤罐放料管路球阀有白色物料 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦101-R07下口压滤罐放料管路球阀有白色物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B1 | B1 | 搪瓷釜间楼上记录桌配件车摆放杂乱需要整理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦搪瓷釜间楼上记录桌配件车摆放杂乱需要整理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B1 | B1 | 101-R09雷达液位计外线皮破损，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦101-R09雷达液位计外线皮破损，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 四层放置不用物料桶较多，沟通工程师及时退库 | 其他 | 其他 |  |  | 已退库 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦四层放置不用物料桶较多，沟通工程师及时退库
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 二层北侧一台灭火器未放置定位胶带内，已整改 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二层北侧一台灭火器未放置定位胶带内，已整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 二层地面处理灰尘较大，现场建筑垃圾需及时沟通外包做日清日结 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行除尘，建筑垃圾及时清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二层地面处理灰尘较大，现场建筑垃圾需及时沟通外包做日清日结
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 303-R20尾气管路连接在线氧含量软管有溶剂残留需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R20尾气管路连接在线氧含量软管有溶剂残留需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 303-R12鼓泡器石蜡油变色需更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R12鼓泡器石蜡油变色需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 303-R19冷凝器下方放置拆卸的鼓泡器需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R19冷凝器下方放置拆卸的鼓泡器需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 303-R14下口白钢管路无标签标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R14下口白钢管路无标签标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 303-R11加料箱无支架 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加支架 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R11加料箱无支架
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M3 | 三层南侧围堰处有黄色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已安排保洁清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦三层南侧围堰处有黄色物料痕迹需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 302-Fd04间内较多空桶，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦302-Fd04间内较多空桶，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 302-R07-Tr01缺少尾气管路 | 其他 | 其他 |  |  | 已制作 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦302-R07-Tr01缺少尾气管路
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M2 | 302-R03下口缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已悬挂标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦302-R03下口缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 三层靠近南侧位置聚乙烯管路无标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦三层靠近南侧位置聚乙烯管路无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 301-R22下口配件车上方堆放杂乱，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦301-R22下口配件车上方堆放杂乱，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B3 | M1 | 一车间南侧走廊墙面有黄色漏水痕迹需清理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一车间南侧走廊墙面有黄色漏水痕迹需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 22车间三层尾气间内管路等杂物堆积。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 583项目制作固定尾气管路时，将原有尾气管路拆除放置在酸尾间暂存，防止丢失，现已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦22车间三层尾气间内管路等杂物堆积。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-R28白钢平台有白色物料痕迹。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 有物料滴落未及时清理，现已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-R28白钢平台有白色物料痕迹。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-R01尾气开启，氮气保护未开启 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现已恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-R01尾气开启，氮气保护未开启
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-SCB006氮气过滤器一端连接氮气，一端无盲板， | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 尾气末端连接固定尾气，三通处用于测氧含量，人员连接万象集气罩，未及时安装盲板，现已安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-SCB006氮气过滤器一端连接氮气，一端无盲板，
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-R16旁电子秤上有白色物料。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 现场清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-R16旁电子秤上有白色物料。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-SCB002下方缝隙有白色物料，需及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-SCB002下方缝隙有白色物料，需及时清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-R04加料箱内吸潮，湿润。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已经拆卸清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-R04加料箱内吸潮，湿润。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-R07冷凝器保温变形严重。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已经沟通维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-R07冷凝器保温变形严重。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-R17穿层未封堵，开口较大。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-R17穿层未封堵，开口较大。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-R03万象集气罩有黑色液体滴出。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-R03万象集气罩有黑色液体滴出。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-R08电子秤电源未连接，在外暴露。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-R08电子秤电源未连接，在外暴露。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-E01-Tc01软管无阀门，无盲板。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-E01-Tc01软管无阀门，无盲板。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M19 | 618-R02-Tr01前方地面污染。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦618-R02-Tr01前方地面污染。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 619-R05-Tr01阀门37跨接安装一半 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦619-R05-Tr01阀门37跨接安装一半
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 6-HVAC-08空调预热段积水 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦6-HVAC-08空调预热段积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 618-R04现场拆釜配件散落。防爆溢出管路8个螺丝只安装四个 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦618-R04现场拆釜配件散落。防爆溢出管路8个螺丝只安装四个
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 1784项目PFR007取样口物料析出，沟通清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦1784项目PFR007取样口物料析出，沟通清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 22123001便携氧含量检测器无校验合格标签，需要确认是否经过校验 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 进行校验 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦22123001便携氧含量检测器无校验合格标签，需要确认是否经过校验
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 103-R19加料车存在物料，无氮气保护 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦103-R19加料车存在物料，无氮气保护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 103-R20釜DN125阀门中有物料，未安装盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 已安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦103-R20釜DN125阀门中有物料，未安装盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M3 | 103-F03的流体过滤器法兰处析出物料，沟通紧固 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦103-F03的流体过滤器法兰处析出物料，沟通紧固
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 102-E01蒸汽凝水敞口桶长期未进行处理 | 化学品暴露 | 未封口 |  | 环境原因 | 清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦102-E01蒸汽凝水敞口桶长期未进行处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M2 | 溶剂间助工使用的面罩使用完毕未进行密封 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 对助工进行群里通报 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦溶剂间助工使用的面罩使用完毕未进行密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 103-F002压滤罐使用 的压力表为c类 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 三车间属地 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦103-F002压滤罐使用 的压力表为c类
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 101-R31釜上压力表显示两位小数，与要求不符 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已沟通电工调节 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦101-R31釜上压力表显示两位小数，与要求不符
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH3 | B1 | M1 | 101-Tr34接收罐压力表示值不准确，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦101-Tr34接收罐压力表示值不准确，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三楼压滤间门外压差不归零，已现场调整 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 现场已调整完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦五车间三楼压滤间门外压差不归零，已现场调整
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | DH2-203-R04和207-R01已到清洗批次，内容物信息需要更换 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦DH2-203-R04和207-R01已到清洗批次，内容物信息需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 2-64缓冲间，排污管路阀门渗漏，有焦油，已现场处理完毕 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  | 设备设施原因 | 现场已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦2-64缓冲间，排污管路阀门渗漏，有焦油，已现场处理完毕
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M5 | 五车间三楼暂存间，可燃气检测器标牌为纸质塑封，需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦五车间三楼暂存间，可燃气检测器标牌为纸质塑封，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 |  | 三楼溶剂间放管路，靠墙位置 在线氧含量无标牌 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三楼溶剂间放管路，靠墙位置 在线氧含量无标牌
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M4 | 一楼配件间进门左手，不用的电线管需要拆除 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 沟通电工处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦一楼配件间进门左手，不用的电线管需要拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 三车间二层反应区，物流通道门右手靠墙有黄色印记，墙面需要处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间二层反应区，物流通道门右手靠墙有黄色印记，墙面需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M7 | 活性炭解析设备运行正常，现场无报警，在线数值正常 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦活性炭解析设备运行正常，现场无报警，在线数值正常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | 夜间无危险化学品操作 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦夜间无危险化学品操作
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | CPo121299-18-03-05 312暂存丁二酸 CPo121299-18-02-25 302体系压滤进309 CPo121299-18-02-24 压滤罐烘料中 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦CPo121299-18-03-05 312暂存丁二酸 CPo121299-18-02-25 302体系压滤进309 CPo121299-18-02-24 压滤罐烘料中
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH2 | B2 | M3 | GMP车间零点班班组1人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦GMP车间零点班班组1人在岗 倒班工程师1人在岗 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B5 | M16 | 516-R05旁放置20kg砝码在地面，使用后及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦516-R05旁放置20kg砝码在地面，使用后及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B5 | M16 | 516-R05下口流体过滤器缺少球阀 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦516-R05下口流体过滤器缺少球阀
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B5 | M15 | 515-R03加料漏斗手套状态差，更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦515-R03加料漏斗手套状态差，更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B5 | M15 | 514-R01釜垫子发黄，清理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦514-R01釜垫子发黄，清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 413-R09穿层管路未封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦413-R09穿层管路未封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 413-R11竹节尾气罩损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦413-R11竹节尾气罩损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 十三车间四层连续化改造使用的仪表使用整理箱放置 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十三车间四层连续化改造使用的仪表使用整理箱放置
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 一层水相间里取样箱使用后及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一层水相间里取样箱使用后及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M13 | 413-R06旁防腐泵拆除清洗 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦413-R06旁防腐泵拆除清洗
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 412-R13 上方管路和吊架锈蚀，除锈 | 其他 | 其他 |  |  | 进行相应除锈清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦412-R13 上方管路和吊架锈蚀，除锈
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 411-R02接收罐真空阻液器有物料附着，待清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行阻液器物料清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦411-R02接收罐真空阻液器有物料附着，待清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 411-R03加料出口管路悬挂试密标签，泵进口缺少管路，连接后重新试密 | 其他 | 其他 |  |  | 进行标识去除，使用前再次及逆行试密 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦411-R03加料出口管路悬挂试密标签，泵进口缺少管路，连接后重新试密
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 412-R10下口固定电子秤缺少定位标识 | 其他 | 其他 |  |  | 进行标识粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦412-R10下口固定电子秤缺少定位标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 十二车间四层412-R04下方管路吊架缺少螺丝 | 其他 | 其他 |  |  | 进行螺丝补充完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十二车间四层412-R04下方管路吊架缺少螺丝
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M11 | 十二车间四层压滤罐缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 进行盲板补充添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十二车间四层压滤罐缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 410-R13接收罐真空阻液器有物料清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R13接收罐真空阻液器有物料清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 410-R14接收罐聚乙烯管拆除后，法兰盘还在现场 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R14接收罐聚乙烯管拆除后，法兰盘还在现场
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 410-R01旁穿墙孔洞管路拆除后未封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R01旁穿墙孔洞管路拆除后未封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 410-R02排氢管路U型弯德阀打开状态，现场沟通人员关闭 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R02排氢管路U型弯德阀打开状态，现场沟通人员关闭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B4 | M10 | 410-R04加料漏斗手套状态较差，建议更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R04加料漏斗手套状态较差，建议更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02进料管路打卡子处附近有物料析出，需要及时清理,并对沙眼重新处理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 设备设施原因 | 现已处理完毕，重新更换管路 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-E02进料管路打卡子处附近有物料析出，需要及时清理,并对沙眼重新处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02-Tc01下口放置一白钢三通需及时清理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-E02-Tc01下口放置一白钢三通需及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 722-E04-TC01尾气U型弯处视镜下方排净阀有焦油吸出，需要及时处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  | 物料原因 | 使用中有焦油析出，未及时发现解决，现已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦722-E04-TC01尾气U型弯处视镜下方排净阀有焦油吸出，需要及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M22 | 二十二车间四楼北侧薄膜加料罐间，可移动电子秤B类标识破损严重需要进行更换 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 使用中损坏，现已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二十二车间四楼北侧薄膜加料罐间，可移动电子秤B类标识破损严重需要进行更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-FD02接收罐转移管路，氮气吹扫针型阀位置渗漏，现场有物料析出，地面腐蚀变色，需及时处理，放料软管的球阀标签为721-FD03，与现场设备不符，需处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-FD02接收罐转移管路，氮气吹扫针型阀位置渗漏，现场有物料析出，地面腐蚀变色，需及时处理，放料软管的球阀标签为721-FD03，与现场设备不符，需处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-Ce02氧含量箱子上方有一个四氟垫片，未进行清理。钢平台上方的排风口P-7-21-031滤网脏需及时清理 | 其他 | 其他 |  | 环境原因 | 现场已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-Ce02氧含量箱子上方有一个四氟垫片，未进行清理。钢平台上方的排风口P-7-21-031滤网脏需及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-R08对面纯化水点位使用小白盖封堵，需要注意避免微生物滋生 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 现场已经拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-R08对面纯化水点位使用小白盖封堵，需要注意避免微生物滋生
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B7 | M21 | 721-R02釜尾气试镜内有液体需要及时处理 | 其他 | 其他 |  | 物料原因 | 现场已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦721-R02釜尾气试镜内有液体需要及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-R02釜后方的纯化水阀门手轮缺失需要进行补充 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-R02釜后方的纯化水阀门手轮缺失需要进行补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-R06釜上加料箱手套多形环胶圈有一个折了,需要及时进行更换补充 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-R06釜上加料箱手套多形环胶圈有一个折了,需要及时进行更换补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-SCB026固体加料箱手套多形环胶圈缺少一个，需要补充 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-SCB026固体加料箱手套多形环胶圈缺少一个，需要补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M20 | 620-Drc01护栏门禁互锁不好使，需及时处理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦620-Drc01护栏门禁互锁不好使，需及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M19 | 19车间16釜墙边的尾气点位处的阀门未加标识，需要及时补充，防止有人员不清楚，关闭后导致R16釜憋压 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦19车间16釜墙边的尾气点位处的阀门未加标识，需要及时补充，防止有人员不清楚，关闭后导致R16釜憋压
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M19 | 619-R12釜视孔灯静电导出线未进行连接，需要及时固定 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦619-R12釜视孔灯静电导出线未进行连接，需要及时固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 618-R09釜浓缩试镜视盅上下无静电跨接，需补充。 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦618-R09釜浓缩试镜视盅上下无静电跨接，需补充。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-26 | DH1 | B6 | M18 | 618-R02视孔灯静电导出线脱落需要重新固定 | 静电事件 | 松动或脱落 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦618-R02视孔灯静电导出线脱落需要重新固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M7 | 207-R06 釜上加料管路缺少标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦207-R06 釜上加料管路缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M7 | 207-R04-Tr01接收罐液位计上悬挂一根插底管表面有白色物料，指针不归零 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦207-R04-Tr01接收罐液位计上悬挂一根插底管表面有白色物料，指针不归零
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M7 | 207-FD08间内地面有积水有泥状态差 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦207-FD08间内地面有积水有泥状态差
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M6 | 206-R19旁穿层管路上标签塑封膜破损 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦206-R19旁穿层管路上标签塑封膜破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M6 | 9车间2层刚平台旁已停用空压气源未封堵，上锁 | 其他 | 其他 |  |  | 已上锁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦9车间2层刚平台旁已停用空压气源未封堵，上锁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B2 | M6 | 209-CSTR04-Tr01衬哈罐上口阀门有白色物料，盲板搭在上方未紧固 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已清理并紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦209-CSTR04-Tr01衬哈罐上口阀门有白色物料，盲板搭在上方未紧固
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 03釜内9517吨罐表面有泥溅上去的痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦03釜内9517吨罐表面有泥溅上去的痕迹，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 05内二级保护桶有硅藻土粉末需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦05内二级保护桶有硅藻土粉末需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B1 | B1 | 514-F06下口视镜有渗漏，已安排处理 | 跑冒滴漏 | 视镜漏液 |  |  | 已紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦514-F06下口视镜有渗漏，已安排处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M3 | 303-R14釜上管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦303-R14釜上管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M3 | 19釜上排空位置积水 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦19釜上排空位置积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M3 | 303-R08加料箱缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已恢复完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦303-R08加料箱缺少静电接地
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 302-R02加料箱内残留较多物料 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦302-R02加料箱内残留较多物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 302-R15电子秤电源线断，需要维修 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  | 已维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦302-R15电子秤电源线断，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M2 | 302-R18上方管路缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已悬挂完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦302-R18上方管路缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 305-R03下口管路缺少标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦305-R03下口管路缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 4层薄膜加料间有MTBE气味，已经沟通人员处理 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦4层薄膜加料间有MTBE气味，已经沟通人员处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B3 | M1 | 301-N04压滤罐后视镜方向为垂直易存物料，建议更换为水平连接 | 其他 | 其他 |  |  | 不接收建议，垂直连接便于观察 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦301-N04压滤罐后视镜方向为垂直易存物料，建议更换为水平连接
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M15 | 514-FD02间内放置空桶较多需及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 收料使用，及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦514-FD02间内放置空桶较多需及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B5 | M16 | 16车间1层改造区域现场下班前及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦16车间1层改造区域现场下班前及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 413-R10釜下口编制软管无标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已整改增加标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦413-R10釜下口编制软管无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05上压力变送器电线裸露 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦413-R05上压力变送器电线裸露
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05-TR01真空管路无阻位器使用白钢管路连接需更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦413-R05-TR01真空管路无阻位器使用白钢管路连接需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 13车间3层薄膜旁独立换热测温表5/21/2026已过期 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦13车间3层薄膜旁独立换热测温表5/21/2026已过期
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 13车间二层薄膜储罐磁力泵三通转移管路无盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 设备设施原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦13车间二层薄膜储罐磁力泵三通转移管路无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M13 | 13车间二层薄膜间聚乙烯转移管路无标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦13车间二层薄膜间聚乙烯转移管路无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M11 | 12车间四楼分布器切换循环水导致三楼411-R11釜旁积水安排当班班长清理中 | 其他 | 其他 |  |  | 漏点进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦12车间四楼分布器切换循环水导致三楼411-R11釜旁积水安排当班班长清理中
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M11 | 1层走廊地面聚乙烯管路不使用及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦1层走廊地面聚乙烯管路不使用及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M11 | 411-E01薄膜储罐静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 进行跨接线更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦411-E01薄膜储罐静电跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11旁压料管无密封袋 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-R11旁压料管无密封袋
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 2层2-50间夹纸张文件夹及时清理出车间 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦2层2-50间夹纸张文件夹及时清理出车间
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-R06釜上压力变送器连接电线裸漏需及时更换 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-R06釜上压力变送器连接电线裸漏需及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 2层走廊文件门损坏需维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦2层走廊文件门损坏需维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-FD02墙上高压氮气未上锁 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-FD02墙上高压氮气未上锁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | B4 | M10 | 410-R14DCS键盘连键,需采购更换避免人员操作产生报警 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦410-R14DCS键盘连键,需采购更换避免人员操作产生报警
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 103-R18釜上口加料漏斗手套有破损。 | 化学品暴露 | 手套破损 |  | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦103-R18釜上口加料漏斗手套有破损。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 103-R04釜下口侧面阀门盲板处渗漏液体。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 设备设施原因 | 进行禁锢清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦103-R04釜下口侧面阀门盲板处渗漏液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 103-R18釜下口已拆除管路的三通处滴漏液体。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦103-R18釜下口已拆除管路的三通处滴漏液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M3 | 103-R23釜最下口阀门渗漏液体。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦103-R23釜最下口阀门渗漏液体。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 102-R05釜下口有一桶标有连续化废液桶桶口周围物料未清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 人的原因 | 等三车间破坏一起处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦102-R05釜下口有一桶标有连续化废液桶桶口周围物料未清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 102-E01-Tr03罐旁边的溢出桶过期未检。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 进行重新检查完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦102-E01-Tr03罐旁边的溢出桶过期未检。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M2 | 102-R16下口聚乙烯管路无审批单，无用途标识。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 管路使用完毕，已停止使用。添加标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦102-R16下口聚乙烯管路无审批单，无用途标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 101-Tr07搪瓷接收罐，夹套连接的管路无任何标识。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 添加毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦101-Tr07搪瓷接收罐，夹套连接的管路无任何标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 101-R12釜冷凝器与蒸出管路接口处渗漏。 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  | 设备设施原因 | 紧固完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦101-R12釜冷凝器与蒸出管路接口处渗漏。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH3 | B1 | M1 | 101-R34釜上口有一根5米长管路法兰卡在疑似消防水管上，有掉落风险。 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 清理毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦101-R34釜上口有一根5米长管路法兰卡在疑似消防水管上，有掉落风险。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | QC | QC | QC2液相实验室东门关不严，属地需要组织维修。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦QC2液相实验室东门关不严，属地需要组织维修。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | 高压釜釜反应区，07号反应自来水阀门漏水，还请书属地进行维修。 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 设备设施原因 | 丝扣连接处滴漏，已重新紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦高压釜釜反应区，07号反应自来水阀门漏水，还请书属地进行维修。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | Lab-030通风橱，CPr136910-02项目通风橱内垃有较多的垃圾和溶液瓶，建议项目清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦Lab-030通风橱，CPr136910-02项目通风橱内垃有较多的垃圾和溶液瓶，建议项目清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 研发实验室 | 研发实验室 | Lab-020通风橱，CPo139291-02项目通风橱物料多，器具多，建议项目组进行清理。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦Lab-020通风橱，CPo139291-02项目通风橱物料多，器具多，建议项目组进行清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | AC | AC | 研发检测室， pH电极减少水浸泡时间，不用时放在电极保护液中。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦研发检测室， pH电极减少水浸泡时间，不用时放在电极保护液中。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 外围 | 罐区 | 吉H B0032叉车钥匙挂在现场。 | 其他 | 其他 |  |  | 叉车在固定区域，人员使用牵引车周转，到位置使用叉车，钥匙在车上。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦吉H B0032叉车钥匙挂在现场。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉新做地面上的静电扁铁，建议尽快需要固定，防止人员行走时绊倒。 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 沟通保全重新固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦焚烧炉新做地面上的静电扁铁，建议尽快需要固定，防止人员行走时绊倒。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 外围 | 罐区 | 50立灌区，可燃气体报警器标识牌建议增加报警限指要求。 | 其他 | 其他 |  |  | 下发有标牌进行标注。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦50立灌区，可燃气体报警器标识牌建议增加报警限指要求。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 机修门口电动车占用马路，切手刹未拉。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 电动车不用时，推进机修间内存放，并拉手刹 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦机修门口电动车占用马路，切手刹未拉。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 供应部 | 供应部 | 库房南侧中间无纸记录仪终端箱锁损坏，请属地确认是否需要维修。 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通电工人员现场进行维修更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦库房南侧中间无纸记录仪终端箱锁损坏，请属地确认是否需要维修。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 其他 | 其他 | 南门卫至50立罐区段、50立罐区至锅炉段路灯不亮，夜班人员骑直行车有安全隐患。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦南门卫至50立罐区段、50立罐区至锅炉段路灯不亮，夜班人员骑直行车有安全隐患。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | DH1 | 其他 | 其他 | 5号楼活性炭区。完成刷漆后，灭火器标识牌需要属地组织粘贴。 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排人员处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦5号楼活性炭区。完成刷漆后，灭火器标识牌需要属地组织粘贴。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | 3-03房间蒸汽管路的固定卡子松动需要重新固定 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦3-03房间蒸汽管路的固定卡子松动需要重新固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | 靠近2-40缓冲间墙面粘贴的白钢防护板松动开胶需要固定 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦靠近2-40缓冲间墙面粘贴的白钢防护板松动开胶需要固定
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | B7其他 | 4-16旁防撞板在给打下胶 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 待整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦4-16旁防撞板在给打下胶
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B7 | B7其他 | 1-10釜前秤没在定位线内 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦1-10釜前秤没在定位线内
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-25 | FX2 | B9 | M2 | 车间泵房个别真空泵编号标识缺失，需要确认补充 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 安排设备副主任进行整体排查添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦车间泵房个别真空泵编号标识缺失，需要确认补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 五层分布器间较乱，已安排整改完成。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦五层分布器间较乱，已安排整改完成。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 四层墙上点位有盲板未连接，缺少快开卡子情况，已安排现场整改完成。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦四层墙上点位有盲板未连接，缺少快开卡子情况，已安排现场整改完成。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 3层车间现场快开卡子，垫片散落，已安排现场整改完成 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦3层车间现场快开卡子，垫片散落，已安排现场整改完成
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 一层物料暂存架有灰尘，已安排清理完成 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦一层物料暂存架有灰尘，已安排清理完成
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 污水站更衣室门口垃圾袋破损，里面垃圾被风刮至操作区，沟通属地清理 | 其他 | 其他 |  |  | 垃圾已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦污水站更衣室门口垃圾袋破损，里面垃圾被风刮至操作区，沟通属地清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 二号楼动力站外墙之前穿墙废弃凝水管路拆除后，需要土建封堵外墙 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 封堵土建外墙 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦二号楼动力站外墙之前穿墙废弃凝水管路拆除后，需要土建封堵外墙
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 锅炉脱硫人员现场劳动保护佩戴不规范，安全帽带没有拉到下颌位置，同时防护眼镜放在投料箱上面，现场指正 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 严格监管操作人员劳动保护穿戴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦锅炉脱硫人员现场劳动保护佩戴不规范，安全帽带没有拉到下颌位置，同时防护眼镜放在投料箱上面，现场指正
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 煤场围挡局部移位歪斜，缝隙较大，属地安排维修 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 围挡加固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦煤场围挡局部移位歪斜，缝隙较大，属地安排维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 入户锅炉房燃气主阀门静电跨接线老旧，状态较差，需要更换 | 静电事件 | 损坏 |  | 设备设施原因 | 更换完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦入户锅炉房燃气主阀门静电跨接线老旧，状态较差，需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉门口污水井外表有破损，属地安排修复 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已修复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦燃气锅炉门口污水井外表有破损，属地安排修复
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 生活用水室外管道保温破损需要修复 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 维修完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦生活用水室外管道保温破损需要修复
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 厂区生活用水间内湿度较大，里面电气需要检查确认一下 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已确认 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦厂区生活用水间内湿度较大，里面电气需要检查确认一下
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 六七号楼自来水备用泵故障维修中，现场拆卸配件及螺栓需要规整 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 维修完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦六七号楼自来水备用泵故障维修中，现场拆卸配件及螺栓需要规整
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 生活用水间一个空的纸板桶需要清理掉 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦生活用水间一个空的纸板桶需要清理掉
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 22车间1层物料平台同一拍子上放四种不同物料 | 其他 | 其他 |  |  | 人员未按照要求摆放，现已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦22车间1层物料平台同一拍子上放四种不同物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 22车间3层722-R21上方万象集气罩破损，需更换维修 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中损坏，现已维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦22车间3层722-R21上方万象集气罩破损，需更换维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 22车间4层722-R09前计量泵漏油，需维修 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 使用中漏油，现已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦22车间4层722-R09前计量泵漏油，需维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M22 | 22车间4层溶剂间整理箱内存放破损标识 | 其他 | 其他 |  |  | 人员随意丢弃，现已处理，并告知人员禁止随意扔标签标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦22车间4层溶剂间整理箱内存放破损标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 21车间3层721-R11前待清洗配件车上放置质量流量计和雷达液位计 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经清理,仪表存入校验间 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦21车间3层721-R11前待清洗配件车上放置质量流量计和雷达液位计
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4层721-R08白钢平台上放置闲置砝码 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经归位 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦21车间4层721-R08白钢平台上放置闲置砝码
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4层721-R07前涡轮流量计上悬挂纯化水管路 | 其他 | 其他 |  |  | 已经要求存入校验间 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦21车间4层721-R07前涡轮流量计上悬挂纯化水管路
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B7 | M21 | 21车间4层721-R07对面物料放置于地面 | 其他 | 其他 |  |  | 现场纠正,已经完成操作,车间后续强调执行要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦21车间4层721-R07对面物料放置于地面
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 20车间1层备料区7237碱液桶表面有物料，需进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦20车间1层备料区7237碱液桶表面有物料，需进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 20车间3层620-R13接收罐液位计断层 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦20车间3层620-R13接收罐液位计断层
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 20车间4层620-R02对面记录桌内存放取样管 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦20车间4层620-R02对面记录桌内存放取样管
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M20 | 20车间4层吊装口彩板拆除，无警戒标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦20车间4层吊装口彩板拆除，无警戒标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 18车间3层618-R11减速机缺少算料视窗，裸漏中 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦18车间3层618-R11减速机缺少算料视窗，裸漏中
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M19 | 19车间3层树脂柱下方配件车上放置带有物料的下水管，需清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦19车间3层树脂柱下方配件车上放置带有物料的下水管，需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4层618-R06大片地面有活性炭粉尘，需进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦18车间4层618-R06大片地面有活性炭粉尘，需进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B6 | M18 | 18车间4层618-R03清洗中，部分釜口未进行有效遮挡 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦18车间4层618-R03清洗中，部分釜口未进行有效遮挡
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B1 | B1 | 清洗间使用完毕物品及时归位。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦清洗间使用完毕物品及时归位。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M8 | 一层多处需要增加防止撞头，小心脚下标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦一层多处需要增加防止撞头，小心脚下标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M7 | 三层反应去配件车上杂物较多，较乱。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行清理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦三层反应去配件车上杂物较多，较乱。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-R09上加料箱位密封 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-R09上加料箱位密封
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M7 | 207-R04上口三通未上锁。 | 其他 | 其他 |  |  | 设备清洗中，已进行上锁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-R04上口三通未上锁。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | 溶剂间多个插地管上压力表上线标识错误。 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换，并通知七车间同步进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦溶剂间多个插地管上压力表上线标识错误。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | DH1-209-T014下口管路缺少标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦DH1-209-T014下口管路缺少标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B2 | M6 | 四层人员电梯出来防火门门锁需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已联系保全维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦四层人员电梯出来防火门门锁需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M3 | 三车间一层物流通道放置货运电梯防护栏。 | 其他 | 其他 |  |  | 已焊接安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦三车间一层物流通道放置货运电梯防护栏。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M3 | 各层配件收集箱状态差 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦各层配件收集箱状态差
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M3 | 303-R07下口管路需要悬挂小心碰头警示 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排悬挂 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦303-R07下口管路需要悬挂小心碰头警示
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M2 | 二车间物流通道物品较多，需要及时清理。 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦二车间物流通道物品较多，需要及时清理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-R15边电子称位置移动，使用前需要重新校准 | 其他 | 其他 |  |  | 已校准 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦302-R15边电子称位置移动，使用前需要重新校准
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M2 | 302-R14釜温度下限报警，人员正在处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦302-R14釜温度下限报警，人员正在处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 五车间四层08釜附近地面有污染痕迹，需要及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦五车间四层08釜附近地面有污染痕迹，需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 一车间南侧吊装口有杂物 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦一车间南侧吊装口有杂物
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B3 | M1 | 301-R24下口聚乙烯管路搪瓷直段状态差。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦301-R24下口聚乙烯管路搪瓷直段状态差。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | R23釜上口聚乙烯管路法兰有白色物料渗出 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 |  | 方法原因 | 进行擦拭处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R23釜上口聚乙烯管路法兰有白色物料渗出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | R13下口静电扁铁翘边 | 静电事件 | 松动或脱落 |  | 方法原因 | 已联系电工整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R13下口静电扁铁翘边
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | 二层烘箱间门前连续中和罐体有物料痕迹意思沙眼需要检查 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  | 方法原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦二层烘箱间门前连续中和罐体有物料痕迹意思沙眼需要检查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M3 | R23下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 方法原因 | 以增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R23下口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | R02釜前质量流量计缺少标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R02釜前质量流量计缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | R23釜旁流体过滤器压力表缺少C类标签 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R23釜旁流体过滤器压力表缺少C类标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | R25釜下口单向阀丝扣处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 方法原因 | 处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R25釜下口单向阀丝扣处有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M2 | R22下口电导率仪防腐法兰缺少破漆垫片 | 静电事件 | 缺少破漆垫片 |  | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R22下口电导率仪防腐法兰缺少破漆垫片
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 三层R19釜旁管路斜挂，需要制作吊挂 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三层R19釜旁管路斜挂，需要制作吊挂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | 三层油炉辅助设备较多需要清理 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三层油炉辅助设备较多需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH3 | B1 | M1 | R34釜下口压滤罐缺少压力表现场安排添加 | 其他 | 其他 |  | 方法原因 | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦R34釜下口压滤罐缺少压力表现场安排添加
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M16 | 三层连续化拆走的CUTR处地面有十几根电源线杂乱放在地上，需整改 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦三层连续化拆走的CUTR处地面有十几根电源线杂乱放在地上，需整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M16 | 516-R20 区域投甲叔醚，现场13个桶堆积，需及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦516-R20 区域投甲叔醚，现场13个桶堆积，需及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M16 | 一层改造区域现场需要进行整理，物品摆放杂乱，检修口未封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦一层改造区域现场需要进行整理，物品摆放杂乱，检修口未封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 四层515-R06反应区地面需要维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦四层515-R06反应区地面需要维护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 三层515-R09固体大阀门缝隙存在物料 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦三层515-R09固体大阀门缝隙存在物料
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 一层泵房地面维修真空泵螺丝需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦一层泵房地面维修真空泵螺丝需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B5 | M14 | 一层东侧D级区地面积水，排查二层TCU漏水沟通处理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦一层东侧D级区地面积水，排查二层TCU漏水沟通处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 南侧吊装口拆卸配件及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦南侧吊装口拆卸配件及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 热水站动火区域，电箱已断电，无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦热水站动火区域，电箱已断电，无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 四层空调间动火区域已停电，现场无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦四层空调间动火区域已停电，现场无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M13 | 4层连续化人员水冲夹套，现场地面积水及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦4层连续化人员水冲夹套，现场地面积水及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M11 | 411-R11上方夹层滴水，需要排查 | 跑冒滴漏 | 夹层漏液 |  |  | 进行处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦411-R11上方夹层滴水，需要排查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M11 | 412-R14釜上缺少盲板，取样滴加盘有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 进行盲板补充，物料进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦412-R14釜上缺少盲板，取样滴加盘有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M11 | 412-R02下口三通无盲板，有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 进行盲板补充，物料进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦412-R02下口三通无盲板，有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R11釜加料车手套损坏需要更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R11釜加料车手套损坏需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R01冷凝器下楼位置地面污染需要刷漆维护 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R01冷凝器下楼位置地面污染需要刷漆维护
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R17上排空丝堵渗漏，沟通班组清理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R17上排空丝堵渗漏，沟通班组清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R02釜表面锈蚀严重需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R02釜表面锈蚀严重需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | DH1 | B4 | M10 | 410-R19釜下口拌热管路杂乱需要清理 | 跑冒滴漏 | 温度计接口滴水 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦410-R19釜下口拌热管路杂乱需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-24 | FX2 | B9 | M2 | 902-R22反应釜变径连接的接地导线接头位置断裂 | 静电事件 | 损坏 |  | 设备设施原因 | 现场安排处理完成，各操作区域操作人员啊那批进行同类排查确认 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦902-R22反应釜变径连接的接地导线接头位置断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 16号楼门前明铺草坪上的路灯线需要尽快规范整改 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 正在梳理执行 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦16号楼门前明铺草坪上的路灯线需要尽快规范整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼三号变电所直流屏报故障需要排查 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 输出母线绝缘降低，已经沟通厂家检查，需要停电执行，不影响目前使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22号楼三号变电所直流屏报故障需要排查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼三号变电所内部第一台空调降温效果差需要尽快维修。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已维修完毕，整体是因为区域空调不足，已经询价提报概算执行 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22号楼三号变电所内部第一台空调降温效果差需要尽快维修。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼动力站乙二醇泵壳缓水建议在泵壳外部不影响拆卸检修部位增加局部保温 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 增加保温 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22号楼动力站乙二醇泵壳缓水建议在泵壳外部不影响拆卸检修部位增加局部保温
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 22号楼动力站值班室的弱电机的柜后端盘布多根电缆需要整理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 规整电缆 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22号楼动力站值班室的弱电机的柜后端盘布多根电缆需要整理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃煤锅炉除渣机转动部位防护罩使用铁线绑扎且未完全防护需重新制作安装防护罩 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦燃煤锅炉除渣机转动部位防护罩使用铁线绑扎且未完全防护需重新制作安装防护罩
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃煤锅炉脱硫区冷干机后端有黑胶管等杂物需要处理，脱硫区部分支吊架锈蚀严重需除锈刷漆 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦燃煤锅炉脱硫区冷干机后端有黑胶管等杂物需要处理，脱硫区部分支吊架锈蚀严重需除锈刷漆
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉废碱液间放置有多桶开口油漆使用后需要规范存放 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦焚烧炉废碱液间放置有多桶开口油漆使用后需要规范存放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉空压机缓冲罐压力容器上压力表无仪表合格签 | 其他 | 其他 |  |  | 已重新悬挂合格签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦焚烧炉空压机缓冲罐压力容器上压力表无仪表合格签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉空压机间内部白钢槽子中放置有活性炭空袋，白钢工具柜后端纸壳等易燃物需要处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦焚烧炉空压机间内部白钢槽子中放置有活性炭空袋，白钢工具柜后端纸壳等易燃物需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉白钢软水箱北侧通行门底部腐蚀严重需要更换 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已申报采购中,到货及时更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦燃气锅炉白钢软水箱北侧通行门底部腐蚀严重需要更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉值班室柜子中放置有粘贴26年2月份的水样需要确认处置 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦燃气锅炉值班室柜子中放置有粘贴26年2月份的水样需要确认处置
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 燃气锅炉已完成了低氮改造现场系统PID图需要更新 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦燃气锅炉已完成了低氮改造现场系统PID图需要更新
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | 设备部 | 设备部 | 生活用水间去往燃煤锅炉的自来水管道缺少保温缓水严重。 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦生活用水间去往燃煤锅炉的自来水管道缺少保温缓水严重。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R01釜旁计量泵电线脱节，需要及时维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R01釜旁计量泵电线脱节，需要及时维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-R08 旁管路标签缺失需要补充 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行补充悬挂完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-R08 旁管路标签缺失需要补充
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-R22防爆溢出管路标识破损 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-R22防爆溢出管路标识破损
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-Ce04离心机现场有溶剂气味 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 现场处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-Ce04离心机现场有溶剂气味
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 隔爆柜上标签标识翘边严重，需更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦隔爆柜上标签标识翘边严重，需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 物料平台200L桶较多，需及时周转清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦物料平台200L桶较多，需及时周转清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 04接收罐下口管路缺少支撑 | 其他 | 其他 |  |  | 已增加支撑 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦04接收罐下口管路缺少支撑
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 303-R30釜上尾气管路变形，需要更换处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦303-R30釜上尾气管路变形，需要更换处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 303-R06釜滴加氯化亚砜现场确认超温报警无异常 | 其他 | 其他 |  |  | 无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦303-R06釜滴加氯化亚砜现场确认超温报警无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 南侧设备通道紫外灭蝇灯的灯管不亮，需要处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦南侧设备通道紫外灭蝇灯的灯管不亮，需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | Fd02的氧含量报警中，需要维修 | 其他 | 其他 |  |  | 已维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦Fd02的氧含量报警中，需要维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 三层放置的彩钢板皮子，需要清理走 | 其他 | 其他 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦三层放置的彩钢板皮子，需要清理走
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | Fd01使用的冷媒管路需要拆除 | 其他 | 其他 |  |  | 已拆除完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦Fd01使用的冷媒管路需要拆除
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 305-Ce05离心机间状态较差，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已安排保洁清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦305-Ce05离心机间状态较差，需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-R15/R16下口地面状态差 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R15/R16下口地面状态差
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02/E03重组分罐尾气试镜有积液 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中积液，已排空 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-E02/E03重组分罐尾气试镜有积液
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-R13釜上缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 人员管路拆除完毕，未及时安装，现已安装完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R13釜上缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R12接收罐液位计下方有印记 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R12接收罐液位计下方有印记
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R11前计量泵漏油需处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 现场已经同保全处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R11前计量泵漏油需处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-R10对面小间插底管有白色物料 已告知班长清洗 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-R10对面小间插底管有白色物料 已告知班长清洗
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-E01重组分罐储罐液位计断层 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-E01重组分罐储罐液位计断层
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-R04加碱液电子秤下发白 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-R04加碱液电子秤下发白
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-R15反应区地面有活性炭 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦618-R15反应区地面有活性炭
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-R10釜上缺少盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦618-R10釜上缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-Drc02缓冲间塑料袋未收起 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦618-Drc02缓冲间塑料袋未收起
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-R28下口自循环管路缓霜，包保温 | 其他 | 其他 |  |  | 人员未及时包保温，现已重新包裹 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R28下口自循环管路缓霜，包保温
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-E02重组分接收罐尾气视镜积液，及时排放 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中积液，已排放 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-E02重组分接收罐尾气视镜积液，及时排放
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 22车间多个纯化水管路阀门手轮损坏，及时维修更换 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中损坏，已报临时采购购买更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22车间多个纯化水管路阀门手轮损坏，及时维修更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-R29/30前电子秤，固定电源坏了 | 静电事件 | 电源线破损 |  |  | 使用中电源损坏，已联系电工维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R29/30前电子秤，固定电源坏了
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M22 | 722-R03/R21视孔灯损坏，需要及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 使用中损坏，已联系电工维修完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R03/R21视孔灯损坏，需要及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R10前存放较多编制软管，及时清洗 | 其他 | 其他 |  |  | 已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R10前存放较多编制软管，及时清洗
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R13釜上拆卸的螺丝及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 现场已经清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R13釜上拆卸的螺丝及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R04冷凝器缓水，及时处理，配重桶未在原位 | 其他 | 其他 |  |  | 已经回复完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R04冷凝器缓水，及时处理，配重桶未在原位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B7 | M21 | 721-R03溶剂管路淋洗阀门跨接断裂 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  |  | 现场已经更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R03溶剂管路淋洗阀门跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-R10下口地面腐蚀 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-R10下口地面腐蚀
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-R06加料车长胶手套破损，及时更换 | 化学品暴露 | 手套破损 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-R06加料车长胶手套破损，及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M20 | 620-R07釜上循环取样器法兰跨接断裂 | 静电事件 | 损坏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦620-R07釜上循环取样器法兰跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-R06釜表面有活性炭清理不彻底 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦618-R06釜表面有活性炭清理不彻底
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M18 | 618-R10下口计量泵漏油，已让车间及时清理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦618-R10下口计量泵漏油，已让车间及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B6 | M19 | 619-R07釜上加料管路静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦619-R07釜上加料管路静电跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 101-R27反应釜间内有明显臭味，需要及时清理确认 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦101-R27反应釜间内有明显臭味，需要及时清理确认
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 101-201缓冲间放置吨罐101-Tr05储罐上方有类似鸟屎状异物，且通罐变形严重，需及时处理。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦101-201缓冲间放置吨罐101-Tr05储罐上方有类似鸟屎状异物，且通罐变形严重，需及时处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B1 | B1 | 101-R28反应缓冲间内使用吨罐法兰处书写漏字，有物料痕迹，需要及时处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦101-R28反应缓冲间内使用吨罐法兰处书写漏字，有物料痕迹，需要及时处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-R10反应釜上体系铂电组接线另一头未封堵。 | 其他 | 其他 |  |  | 已沟通电工封堵完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-R10反应釜上体系铂电组接线另一头未封堵。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-R10反应釜旁在线氧含量，进气管路变形腐蚀，需要及时更换 | 其他 | 其他 |  |  | 更换管路完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-R10反应釜旁在线氧含量，进气管路变形腐蚀，需要及时更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M7 | 207-R05反应釜前计量泵漏油，使用抹布承接。 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  |  | 已维修完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-R05反应釜前计量泵漏油，使用抹布承接。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 206-R15反应釜下口溢出桶标识破损，需要更换。 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行更换处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦206-R15反应釜下口溢出桶标识破损，需要更换。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 206-R01反应釜烘釜中使用氮气吹至反应釜，下口阀门直接排至大气中，现场已通知当班助工整改 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦206-R01反应釜烘釜中使用氮气吹至反应釜，下口阀门直接排至大气中，现场已通知当班助工整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B2 | M6 | 206-R14接收罐液位计断层，现场浓缩中已联系人员整改 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦206-R14接收罐液位计断层，现场浓缩中已联系人员整改
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 三车间南侧聚丙罐三层下口有白色物料痕迹，需确认储罐下口及阀门是否完好。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 储罐已停用 一安排清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦三车间南侧聚丙罐三层下口有白色物料痕迹，需确认储罐下口及阀门是否完好。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 三车间南侧反应区分布器上方风管向下滴落液体，下方使用小水桶承接。 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  |  | 07夹套沙眼打卡子处理 已更换完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦三车间南侧反应区分布器上方风管向下滴落液体，下方使用小水桶承接。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M3 | 303-R13反应釜上蒸出管路处于悬空状态且处于开口 | 其他 | 其他 |  |  | 高冷已安排封堵 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦303-R13反应釜上蒸出管路处于悬空状态且处于开口
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-Ce01接收罐后方连接袋式过滤器软管，无管路标签。 | 其他 | 其他 |  |  | 已悬挂标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-Ce01接收罐后方连接袋式过滤器软管，无管路标签。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-F04白钢压力罐，下口三处处于开启状态，里面残存物料。需要及时封堵。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-F04白钢压力罐，下口三处处于开启状态，里面残存物料。需要及时封堵。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M2 | 302-R13反应釜上方连接白钢软管，无管路标签，且连接软管下方使用插底管管路，无标签标识。 | 其他 | 其他 |  |  | 已添加标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦302-R13反应釜上方连接白钢软管，无管路标签，且连接软管下方使用插底管管路，无标签标识。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 溶剂间连接吹氮气压力表现场悬挂B1标识，实际应该应为B2类。 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦溶剂间连接吹氮气压力表现场悬挂B1标识，实际应该应为B2类。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 305-R08上方悬挂纯化水管，有效期截止05/23/2026，马上超有效期，需及时更换。 | 其他 | 其他 |  |  | 已更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦305-R08上方悬挂纯化水管，有效期截止05/23/2026，马上超有效期，需及时更换。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B3 | M1 | 301-R09反应釜附近有溶剂气味，需排查后及时处理。 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R09反应釜附近有溶剂气味，需排查后及时处理。
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 516-FD02间放料软管阀门缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦516-FD02间放料软管阀门缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 516-R21釜前方压滤罐上口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦516-R21釜前方压滤罐上口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 516-R13前方压滤罐上口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦516-R13前方压滤罐上口缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M16 | 516-R04釜上缺少盲板，釜前电子秤未归位 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦516-R04釜上缺少盲板，釜前电子秤未归位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M15 | 515-R10前方蓝色移动储罐下口管路缺少管路标识 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦515-R10前方蓝色移动储罐下口管路缺少管路标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 514-R02进行投固体物料，人员劳保穿戴无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦514-R02进行投固体物料，人员劳保穿戴无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 514-Fd02收料中，人员劳保穿戴无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦514-Fd02收料中，人员劳保穿戴无异常
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B5 | M14 | 514-R12上口阀门缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦514-R12上口阀门缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 413-Ce06间螺栓锈蚀严重，进行清洁 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦413-Ce06间螺栓锈蚀严重，进行清洁
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 3层PAT分析室灭火器未定位 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦3层PAT分析室灭火器未定位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 4-33反应区进行管路拆卸，地面配件及螺丝杂乱 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦4-33反应区进行管路拆卸，地面配件及螺丝杂乱
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 413-R02釜上连接的加料软管无管路标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦413-R02釜上连接的加料软管无管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M13 | 4-32反应区，釜下口聚乙烯管路缺少管路标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦4-32反应区，釜下口聚乙烯管路缺少管路标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M12 | 412-R18釜上排空位置地面有积液 | 其他 | 其他 |  |  | 进行地面清理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦412-R18釜上排空位置地面有积液
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M12 | 3-24分布期间门口管路上方黄色锈迹进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 进行锈迹处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦3-24分布期间门口管路上方黄色锈迹进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M12 | 412-R17下口电子秤未定位 | 其他 | 其他 |  |  | 进行电子秤归位 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦412-R17下口电子秤未定位
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 2-20反应区螺栓锈迹较多，进行清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦2-20反应区螺栓锈迹较多，进行清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 3-12反应区放置一个L型加料车，支腿倾斜 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦3-12反应区放置一个L型加料车，支腿倾斜
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH1 | B4 | M10 | 4层溶剂间多跟溶剂管路封堵盖脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦4层溶剂间多跟溶剂管路封堵盖脱落
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | FX2 | B1 | M1 | 车间一层位置进行动火作业，涉及物资存放占东通道，沟通及时进行转移完成 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦车间一层位置进行动火作业，涉及物资存放占东通道，沟通及时进行转移完成
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M804 | 车间 浓缩接收罐下有积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 |  | 设备设施原因 | 清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦车间 浓缩接收罐下有积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M802 | 压滤罐低温烘料 下面积水 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦压滤罐低温烘料 下面积水
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | TJ3 | B8 | M801 | 一车间 设备 物料较多 车间拥挤 | 其他 | 其他 |  |  | 使用完毕的物料已及时清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦一车间 设备 物料较多 车间拥挤
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M16 | 16车间1层走廊气味较大，排查原因 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦16车间1层走廊气味较大，排查原因
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M16 | 516-R03-TR01旁地面堆放管路配件，及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦516-R03-TR01旁地面堆放管路配件，及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M15 | 514-R08新改造间内孔洞需封堵 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦514-R08新改造间内孔洞需封堵
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M15 | 3楼聚丙罐上方静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦3楼聚丙罐上方静电跨接断裂
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M15 | 514-R13釜面及配重桶表面有锈迹 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦514-R13釜面及配重桶表面有锈迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B5 | M15 | 溶剂间515-R12盲板螺丝一颗未露牙 | 其他 | 其他 |  |  | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦溶剂间515-R12盲板螺丝一颗未露牙
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M13 | 三层连续化区域改造，现场管路及时清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦三层连续化区域改造，现场管路及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M13 | 413-R05浓缩中，冷凝器后端保温缺失 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦413-R05浓缩中，冷凝器后端保温缺失
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M13 | 413-四层连续化改造，现场保温钉需要清扫 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦413-四层连续化改造，现场保温钉需要清扫
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M13 | 413-Ce01万象尾气损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦413-Ce01万象尾气损坏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M12 | 十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 进行整改处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 进行整改处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M10 | R02循环水标识破损，需更换 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦R02循环水标识破损，需更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M10 | R13下口地面有黑色印记，需要处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦R13下口地面有黑色印记，需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH1 | B4 | M10 | R01反应表面有锈，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦R01反应表面有锈，需要清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M3 | 五车间三层应急门把手处缺少拐角处配件，需要添加维修 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦五车间三层应急门把手处缺少拐角处配件，需要添加维修
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M3 | 504釜氮封阀上压力表显示不归零，需要更换或检查 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 调0完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦504釜氮封阀上压力表显示不归零，需要更换或检查
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M3 | 三车间一层1-30应急楼梯内照明灯不亮，需要维修更换 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 下电工派单维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦三车间一层1-30应急楼梯内照明灯不亮，需要维修更换
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M3 | 五车间二层标签箱已满，需要及时清理 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 告知负责人进行日清日结 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦五车间二层标签箱已满，需要及时清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M3 | 405操作柱上悬挂介质与分布器间使用介质不一致，已更换使用介质标签 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 夹套热水调节完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦405操作柱上悬挂介质与分布器间使用介质不一致，已更换使用介质标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M2 | 四层DCS操作柱缺少标签 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 制作完毕并粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦四层DCS操作柱缺少标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M2 | 414下口试镜有水珠，设备为已清洁设备，需要处理 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 414/415同步清洁完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦414下口试镜有水珠，设备为已清洁设备，需要处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-23 | DH2 | B2 | M2 | 三车间二层203-F05旁穿层管路装饰盖掉落，需要重新打胶 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已固定完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦三车间二层203-F05旁穿层管路装饰盖掉落，需要重新打胶
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M3 | 三楼吊装口大片白色痕迹，需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  | 环境原因 | 墙上大白脱落已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦三楼吊装口大片白色痕迹，需清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M3 | R10下口四通无盲板，侧口阀门有物料析出 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  | 人的原因 | 进行擦拭增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦R10下口四通无盲板，侧口阀门有物料析出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M3 | 103-R16蒸出管路蒸出管路压力变送器无校准标签 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦103-R16蒸出管路蒸出管路压力变送器无校准标签
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M3 | 溶剂间TF15连接临时软管，60立一侧法兰无静电跨接；TF05盲板两颗螺丝松动 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦溶剂间TF15连接临时软管，60立一侧法兰无静电跨接；TF05盲板两颗螺丝松动
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M3 | 103-R14加料车无支撑，尾气无过滤，未连接静电导出 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  | 人的原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦103-R14加料车无支撑，尾气无过滤，未连接静电导出
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M2 | 102-R05分布器进回冷媒手阀开启，循环水进手阀未关严 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦102-R05分布器进回冷媒手阀开启，循环水进手阀未关严
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M2 | 102-Tr024搪瓷罐尾气U型弯使用塑料袋密封，现场有溶剂渗漏 | 跑冒滴漏 | 人员操作 |  | 人的原因 | 处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦102-Tr024搪瓷罐尾气U型弯使用塑料袋密封，现场有溶剂渗漏
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M2 | 三楼4047主原料罐102-Tr07下口三通无盲板 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦三楼4047主原料罐102-Tr07下口三通无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M2 | 102-R07减速机漏油严重，沟通排查处理 | 跑冒滴漏 | 机械设备漏油 |  | 设备设施原因 | 处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦102-R07减速机漏油严重，沟通排查处理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M1 | 二楼Ce01门前白钢罐下口无盲板 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦二楼Ce01门前白钢罐下口无盲板
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M1 | R 31洗釜完毕釜上阀门未安装盲板，责任人下发奖惩 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 人员进行通报，奖惩下发 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦R 31洗釜完毕釜上阀门未安装盲板，责任人下发奖惩
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M1 | R17前方1000L搪瓷罐进料管路使用绑带固定，沟通机修制作固定支架 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 已沟通机修进行整体排查添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦R17前方1000L搪瓷罐进料管路使用绑带固定，沟通机修制作固定支架
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M1 | 101-R08投碱液聚乙烯管路无标识 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦101-R08投碱液聚乙烯管路无标识
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | DH3 | B1 | M1 | 热水站跑水，二楼更衣室积水，已安排清理 | 跑冒滴漏 | 跑水 |  | 设备设施原因 | 现场清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦热水站跑水，二楼更衣室积水，已安排清理
日常值班报告 | 生产值班 | 2026-05-22 | FX2 | B9 | M2 | FX2-902-R30反应釜下口侧阀阀芯位置存在物料析出 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 |  | 设备设施原因 | 安排人员重新紧固，物料痕迹进行彻底清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦FX2-902-R30反应釜下口侧阀阀芯位置存在物料析出
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ3-1200-SCB001加料车清洗记录23页，空白未划掉 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦TJ3-1200-SCB001加料车清洗记录23页，空白未划掉
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo125104-09-1Fb-01记录盐洗分液记录未写 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦CPo125104-09-1Fb-01记录盐洗分液记录未写
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo125104-09-1Fb-01记录P47转移时间未写 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦CPo125104-09-1Fb-01记录P47转移时间未写
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 514-R11蒸出管路未刷漆 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦514-R11蒸出管路未刷漆
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 三层515-R12加料箱下方有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦三层515-R12加料箱下方有物料痕迹
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 四层应急柜玻璃破碎 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层应急柜玻璃破碎
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 四层515-R02尾气视镜积液 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层515-R02尾气视镜积液
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 四层蠕动泵管路内部存在物料 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层蠕动泵管路内部存在物料
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 四层蠕动泵管间使用方式杂乱 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层蠕动泵管间使用方式杂乱
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R11排氢管路上锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R11排氢管路上锈
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R01下口五台电子秤损坏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R01下口五台电子秤损坏
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 514-R14旁地面白色大白未清洁 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦514-R14旁地面白色大白未清洁
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R02下口接收罐上锈严重 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R02下口接收罐上锈严重
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | DH1 | B5 | M14 | 515-R01下口穿层三个穿层管线没有盲板 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R01下口穿层三个穿层管线没有盲板
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CPo140795-02-01-01 P55 计算错误 王泽鑫 2、R43,R44cma记录无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦1、CPo140795-02-01-01 P55 计算错误 王泽鑫 2、R43,R44cma记录无异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | TJ3 | B12 | M1205 | R47釜记录放在了R46釜记录里 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦R47釜记录放在了R46釜记录里
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-28 | TJ3 | B9 | M905 | 制备905-HPPC01，levelⅡQA已验收，但日志未填写清洁检测结束时间 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦制备905-HPPC01，levelⅡQA已验收，但日志未填写清洁检测结束时间
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ2-51-F02清场记录，第6页QA日期书写不规范 TJ3-1205-Ce02清洗记录，第10页离心机袋子记录未填写 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦TJ2-51-F02清场记录，第6页QA日期书写不规范 TJ3-1205-Ce02清洗记录，第10页离心机袋子记录未填写
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 9412 P20 2-甲基四氢呋喃实投量书写错误 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦9412 P20 2-甲基四氢呋喃实投量书写错误
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | 9412 P20 碳酸钾实投量书写错误 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦9412 P20 碳酸钾实投量书写错误
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | TJ3 | B12 | M1205 | 9412 检测结果缺少核实人 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦9412 检测结果缺少核实人
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | R20状态标识错误 应为使用中 已现场整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦R20状态标识错误 应为使用中 已现场整改
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CPo140795-02-01-01 P47 反应结束时间未写跨天 孙浩 已整改 p52 编辑错误未双人复核 项目人 2、CPo126615-02-01-01 P38 称重时间与执行人对不上 景彦明 P40 滤饼执行人未写 刘思宇 p45 滤饼执行人未写 殷源源 3、CPo124560-08-09-02 P53 刀头型号写错 应为2G 4M 6F 王耀民 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦1、CPo140795-02-01-01 P47 反应结束时间未写跨天 孙浩 已整改 p52 编辑错误未双人复核 项目人 2、CPo126615-02-01-01 P38 称重时间与执行人对不上 景彦明 P40 滤饼执行人未写 刘思宇 p45 滤饼执行人未写 殷源源 3、CPo124560-08-09-02 P53 刀头型号写错 应为2G 4M 6F 王耀民
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo125104-09-1Fb-01记录泵未及时登记 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦CPo125104-09-1Fb-01记录泵未及时登记
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 二车间连接的到焚烧炉转移管路上缺少破漆垫片 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间连接的到焚烧炉转移管路上缺少破漆垫片
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 10立罐区产品专用转移管路存在乱用的情况，管架子上存放的产品管路一直接雨水，交叉污染风险较大 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行贴签并进行密封！车间进行要求！ |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦10立罐区产品专用转移管路存在乱用的情况，管架子上存放的产品管路一直接雨水，交叉污染风险较大
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 一车间泵区不锈钢固定式静电卡子，箱内有杂物 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间泵区不锈钢固定式静电卡子，箱内有杂物
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 一车间、三车间围堰内均出现将卸车鹤管搭到消防喷淋的情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行要求。管路已拿走 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间、三车间围堰内均出现将卸车鹤管搭到消防喷淋的情况
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 102-T003罐进料阀门手柄上的标识脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已补充完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦102-T003罐进料阀门手柄上的标识脱落
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 102-T006罐压力表C类标签脱落 | 其他 | 其他 |  |  | 已整体排查整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦102-T006罐压力表C类标签脱落
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 101-R15釜至101-T009罐转移管路打压标签错误 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦101-R15釜至101-T009罐转移管路打压标签错误
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 罐区 |  | 101-T008罐氮气保护过小，压力归零 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行调整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦101-T008罐氮气保护过小，压力归零
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 向TF11罐转移甲基叔丁基醚，未使用固定管路 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦向TF11罐转移甲基叔丁基醚，未使用固定管路
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 1401塔顶至T013罐转移管路未使用塔顶专用管路，存在交叉污染 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦1401塔顶至T013罐转移管路未使用塔顶专用管路，存在交叉污染
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-27 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 1601塔釜阀门标识不清楚，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦1601塔釜阀门标识不清楚，需要更换
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 二氯甲烷管路未区分塔釜或塔顶使用的用途，有严重交叉污染风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦二氯甲烷管路未区分塔釜或塔顶使用的用途，有严重交叉污染风险
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 塔釜管路连接位置小平台上盲板悬空放置 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦塔釜管路连接位置小平台上盲板悬空放置
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | DH3 | 罐区 |  | 泵房内登高梯有超期未检的情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已更新检查完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦泵房内登高梯有超期未检的情况
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 北侧蒸汽排放管路进行清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦北侧蒸汽排放管路进行清理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 尾气管路状态较差，清理到围挡内 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦尾气管路状态较差，清理到围挡内
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | 南侧地面有废弃垫片等杂物 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦南侧地面有废弃垫片等杂物
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | DH3 | 罐区 |  | 103-T004罐出现吸空气的情况 | 其他 | 其他 |  |  | 已进行强调阀门及时关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦103-T004罐出现吸空气的情况
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | DH3 | 溶剂回收车间 |  | DH3-Ft-MP01磁力泵挠性软管断 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦DH3-Ft-MP01磁力泵挠性软管断
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B7 | M701 | 143440-02项目箱手写项目号 | 其他 | 其他 |  |  | 待整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦143440-02项目箱手写项目号
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | TJ3 | B7 | M702 | 层流柜电子秤无定位线 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦层流柜电子秤无定位线
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-26 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CPo140795-02-01-01 跨天日期未写，已整改 2、scb003 使用记录无异常 3、r43，r44，lf021，800-wm01使用记录无异常 4、CPo124560-08-09-02 湿磨机刀头编号写错，应为2G,4M,6F，韩钟秀 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦1、CPo140795-02-01-01 跨天日期未写，已整改 2、scb003 使用记录无异常 3、r43，r44，lf021，800-wm01使用记录无异常 4、CPo124560-08-09-02 湿磨机刀头编号写错，应为2G,4M,6F，韩钟秀
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo145049-01-02-02 MOR未发现异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦CPo145049-01-02-02 MOR未发现异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-23 | TJ3 | B12 | M1205 | R18设备生产日志划改为备注，人员离职，这个划改需要进行纠错处理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成， |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦R18设备生产日志划改为备注，人员离职，这个划改需要进行纠错处理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | R09反应釜清洗日志，表头143602-01-04P1SFCL 是1不是I， | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦R09反应釜清洗日志，表头143602-01-04P1SFCL 是1不是I，
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | 9412项目第50页日期写错 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦9412项目第50页日期写错
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | CPo126615-02-01-01纯化水淋洗用量OR内小数点后两位，实投登记表只写了一位 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦CPo126615-02-01-01纯化水淋洗用量OR内小数点后两位，实投登记表只写了一位
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 2、FL021 清洗记录P03 23号书写不规范 陈强 3、r22釜使用记录无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦1、CPo140795-02-01-01 记录无异常 2、FL021 清洗记录P03 23号书写不规范 陈强 3、r22釜使用记录无异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B12 | B12其他 | 12# 车库二楼更衣室 柜子顶部存放受控标签 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦12# 车库二楼更衣室 柜子顶部存放受控标签
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B8 | B8其他 | 8# 海关更衣室 柜子顶部/暖气片夹缝丢弃受控标签（重复出现，反馈清理但仍存在） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦8# 海关更衣室 柜子顶部/暖气片夹缝丢弃受控标签（重复出现，反馈清理但仍存在）
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-25 | TJ3 | B8 | B8其他 | 8# 海关更衣室 8-17-001柜子内存放受控标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦8# 海关更衣室 8-17-001柜子内存放受控标签
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | TJ3 | B9 | B9其他 | 清洗废液直接冲进地漏 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦清洗废液直接冲进地漏
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 14釜清洗记录35页书写不规范 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦14釜清洗记录35页书写不规范
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、1201-f02 cma记录无异常 2、1200-Tr001 使用记录未写，已整改 3、Cpo124560-08-09-02 记录无异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦1、1201-f02 cma记录无异常 2、1200-Tr001 使用记录未写，已整改 3、Cpo124560-08-09-02 记录无异常
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 外围巡查地面有污染痕迹，已安排重新刷漆处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦外围巡查地面有污染痕迹，已安排重新刷漆处理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 中试泵房管路较乱，已安排清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦中试泵房管路较乱，已安排清理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-24 | TJ3 | B12 | M1205 | 连续化泵房内现场需要清理 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦连续化泵房内现场需要清理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-23 | TJ3 | B12 | M1205 | 1、FD06 cma记录仪无异常 2、1200-FL022 生产设备日志 P05 设备编号写错 孙浩 3、CPo'124560-08-09-02 P26 未写确认时间 姜泽齐 4、CPo124560-08-09-01 P51 未写结果项目组 P59 缺少执行人 孙浩 p67 取样时间未写跨天日期 项目组 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、FD06 cma记录仪无异常 2、1200-FL022 生产设备日志 P05 设备编号写错 孙浩 3、CPo'124560-08-09-02 P26 未写确认时间 姜泽齐 4、CPo124560-08-09-01 P51 未写结果项目组 P59 缺少执行人 孙浩 p67 取样时间未写跨天日期 项目组
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-23 | DH3 | 供应部 |  | 新到货二甲基亚砜化料保温期间有轻微涨桶情况，带好劳动保护缓慢排气处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦新到货二甲基亚砜化料保温期间有轻微涨桶情况，带好劳动保护缓慢排气处理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-23 | DH3 | 供应部 |  | 消防喷淋外网施工地面挖开区域未施工期间围挡不充分，人员可随意进出或坠落风险，联系工程负责人安排处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦消防喷淋外网施工地面挖开区域未施工期间围挡不充分，人员可随意进出或坠落风险，联系工程负责人安排处理
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 静电卡子线脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦静电卡子线脱落
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R08釜浓缩视镜有裂痕 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R08釜浓缩视镜有裂痕
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R01釜加料管路渗漏，灯罩子有物料
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R05釜平台下焊口脏 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R05釜平台下焊口脏
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R02釜螺丝有锈 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R02釜螺丝有锈
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | R26釜温度变送器表头脏 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦R26釜温度变送器表头脏
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | 101-R26表面有物料粉尘 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦101-R26表面有物料粉尘
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | DH1 | B1 | B1 | R25氧含检测器缝隙有灰尘 | 其他 | 其他 |  |  | 已完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦R25氧含检测器缝隙有灰尘
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | 1205-FD05的清洗记录中刘自民签字书写不规范 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦1205-FD05的清洗记录中刘自民签字书写不规范
车间管理人员巡查 | 每日巡查 | 2026-05-22 | TJ3 | B12 | M1205 | TJ3-1205-R04-NF01的日志未及时填写 | 其他 | 其他 |  |  | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦TJ3-1205-R04-NF01的日志未及时填写
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M13 | 13车间三层诚达人员给桥架开孔，未踩在正确的登高工具上，踩车间管路，EHS现场制止，并告知设备部人员 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦13车间三层诚达人员给桥架开孔，未踩在正确的登高工具上，踩车间管路，EHS现场制止，并告知设备部人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 装卸区鹤管标牌边缘防护套脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦装卸区鹤管标牌边缘防护套脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | TF17储罐装车鹤管尾气三通德式球阀盲堵未添加 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦TF17储罐装车鹤管尾气三通德式球阀盲堵未添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 泵房地面有凝水 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦泵房地面有凝水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 地埋罐区 | 下雨后地面有积水 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦下雨后地面有积水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | TJ3-1205-Co01 | CPo144708-01-02-02记录附加页OR2026400724 使用错误笔签字 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦CPo144708-01-02-02记录附加页OR2026400724 使用错误笔签字
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M13 | 13车间正在改造，现场有项目人在整泵，电工与车间仪表校验，保全维修泵，诚达电器安装，欣禾动火整管路，人数较多涉及多方面交叉作业，现场无监护人员，已对承包商施工叫停，并告知属地，需要协调人员过来监护并对现场管理及交叉作业协调。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦13车间正在改造，现场有项目人在整泵，电工与车间仪表校验，保全维修泵，诚达电器安装，欣禾动火整管路，人数较多涉及多方面交叉作业，现场无监护人员，已对承包商施工叫停，并告知属地，需要协调人员过来监护并对现场管理及交叉作业协调。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 三车间 | 05/28/2026，零点班三车间三氯氧磷投料泵头处有渗漏，需要调查。 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦05/28/2026，零点班三车间三氯氧磷投料泵头处有渗漏，需要调查。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层，空压吹泵现场制止，泵内可能有物料残留 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间四层，空压吹泵现场制止，泵内可能有物料残留
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层21釜投过高毒品物料，加料车手套有破口，需要更换 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间三层21釜投过高毒品物料，加料车手套有破口，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层20釜接收罐下方地面有白色物料，现场进行擦拭清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间三层20釜接收罐下方地面有白色物料，现场进行擦拭清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层连续化待打四氢呋喃，插底管已经插进桶内，桶体和插底管未连接静电接地，现场进行连接 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦一车间三层连续化待打四氢呋喃，插底管已经插进桶内，桶体和插底管未连接静电接地，现场进行连接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二层焚烧炉一期废液A泵静电导线破损，已告知现场人员 | 静电事件 | 损坏 | 静电线老化 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦焚烧炉打料间二层焚烧炉一期废液A泵静电导线破损，已告知现场人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层更换过滤器滤芯现场气味大，已告知孙强 | 化学品暴露 | 气味扩散 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦一车间二层更换过滤器滤芯现场气味大，已告知孙强
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间一层连续化门口200L桶未将原来承装的物质标签打叉 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间一层连续化门口200L桶未将原来承装的物质标签打叉
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层103-R20釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R23釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R27釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R01釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R02釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R08釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰缺少螺栓 三车间四层103-R09釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R11釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦三车间三层103-R20釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R23釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R27釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R01釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R02釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R08釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰缺少螺栓 三车间四层103-R09釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R11釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层102-R06釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R05釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 二车间四层102-R12釜防爆溢出管路爆破片安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间四层102-R06釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R05釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 二车间四层102-R12釜防爆溢出管路爆破片安装爆破片法兰上螺栓方向不一致
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层101-R32釜防爆溢出管路爆破片无标签 一车间四层101-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦一车间三层101-R32釜防爆溢出管路爆破片无标签 一车间四层101-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 三车间 | 05/28/2026 20：56 三车间三层Fd01收料后打扫干净之前，人员进入时未佩戴劳动保护 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦05/28/2026 20：56 三车间三层Fd01收料后打扫干净之前，人员进入时未佩戴劳动保护
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 一车间 | 05/28/2026 11：02 一车间二层工作人员登高时使用登高车未将万向轮固定 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦05/28/2026 11：02 一车间二层工作人员登高时使用登高车未将万向轮固定
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间CPr7062-17-SM2-15硫酸二甲脂安全操作规范缺少培训人员签字；操作前检查表格第15项未进行勾选，缺少检查人和复核人签字确认；加料过程安全检查缺少检查人和复核人签字；后处理前检查项（1-3）均缺少检查人和复核人签字确认。 二车间CPr130657-02-03-02对甲基苯磺酰甲基异腈安全操作规范分装后与单批次加料车全部完成后的安全检查缺少检查人和复核人签字。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间CPr7062-17-SM2-15硫酸二甲脂安全操作规范缺少培训人员签字；操作前检查表格第15项未进行勾选，缺少检查人和复核人签字确认；加料过程安全检查缺少检查人和复核人签字；后处理前检查项（1-3）均缺少检查人和复核人签字确认。 二车间CPr130657-02-03-02对甲基苯磺酰甲基异腈安全操作规范分装后与单批次加料车全部完成后的安全检查缺少检查人和复核人签字。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 一车间 | 05/28/2026 10:25 一车间二层Ce03操作人员放桶时使用投料插底管，且人员在拔出插底管时有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦05/28/2026 10:25 一车间二层Ce03操作人员放桶时使用投料插底管，且人员在拔出插底管时有液体撒漏。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 三车间 | 05/28/2026 08:44 三车间三层Fd01操作人员收料更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦05/28/2026 08:44 三车间三层Fd01操作人员收料更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层R11釜上口真空管路法兰间有盲板，未悬挂盲板标签，需要进行添加。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间四层R11釜上口真空管路法兰间有盲板，未悬挂盲板标签，需要进行添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层操作人员放槽子缺少尾气和氮气保护，该员工为新人，车间需要加强培训。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦二车间二层操作人员放槽子缺少尾气和氮气保护，该员工为新人，车间需要加强培训。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层药品箱缺少酒精，创可贴较少，需要进行补充。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH3¦三车间二层药品箱缺少酒精，创可贴较少，需要进行补充。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 二车间 | 二车间三层902-R27釜气动阀处接地线脱落。现场已与陈龙沟通处理连接完成。 | 静电事件 | 松动或脱落 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦二车间三层902-R27釜气动阀处接地线脱落。现场已与陈龙沟通处理连接完成。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 一车间集水间 | 集水间污水池内污水已满，污水溢至铁平台上方（20：45）。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦集水间污水池内污水已满，污水溢至铁平台上方（20：45）。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 二车间四层 | 四层东侧902-R11釜旁的记录桌上，CPr126426-01-SM1-02批OR记录非基准物料中的对甲苯磺酸一水合物的实际投料量无人记录（22：18分）。 | 其他 | 其他 | 人员记录执行不到位，实际投料量填写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦四层东侧902-R11釜旁的记录桌上，CPr126426-01-SM1-02批OR记录非基准物料中的对甲苯磺酸一水合物的实际投料量无人记录（22：18分）。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 二车间三层 | 三层北侧CPr122629-02连续化区域,一尾气缓冲罐未连接接地线。（22：29分） | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦三层北侧CPr122629-02连续化区域,一尾气缓冲罐未连接接地线。（22：29分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 一车间四层 | 四点班，一车间四层，101-R11釜使用中，应急排气管路气动阀下方弯头处，四分管球阀门末端已安装盲板，阀门未关闭。已与孙晓磊沟通关闭。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦四点班，一车间四层，101-R11釜使用中，应急排气管路气动阀下方弯头处，四分管球阀门末端已安装盲板，阀门未关闭。已与孙晓磊沟通关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 60立罐区 | 四点班，60立罐区鹤管卸料区，放置一200L桶，桶上标签物料名称为吹扫卸车管路废溶剂，缺少粘贴人及复核人签字。已与陈春雷沟通处理。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦四点班，60立罐区鹤管卸料区，放置一200L桶，桶上标签物料名称为吹扫卸车管路废溶剂，缺少粘贴人及复核人签字。已与陈春雷沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | FX2 |  | 甲库2，4区 | 零点班，甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/28/2026日下午人员签字确认。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦FX2¦零点班，甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/28/2026日下午人员签字确认。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼三层CPo126701-10-04及CPo129738-03-03现场张贴PID图缺少安装后确认签字，现场沟通当班主任确认设备设施准备进度，准备完成后及时确认签字。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦9号楼三层CPo126701-10-04及CPo129738-03-03现场张贴PID图缺少安装后确认签字，现场沟通当班主任确认设备设施准备进度，准备完成后及时确认签字。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 9号楼 | 9号楼项目生产完成后在7号楼外围进行破坏，现场操作人员劳保配备齐全，但穿戴阻燃服的拉链损坏，使用扎带固定，建议进行更换。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。现场配置1台D型灭火器，选型正确。灭火器应当成对存在，建议再补充1台。依据GB 55036‑2022《消防设施通用规范》10.0.3：一个计算单元内灭火器≥2 具，可同时灭火，互为备用 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦9号楼项目生产完成后在7号楼外围进行破坏，现场操作人员劳保配备齐全，但穿戴阻燃服的拉链损坏，使用扎带固定，建议进行更换。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。现场配置1台D型灭火器，选型正确。灭火器应当成对存在，建议再补充1台。依据GB 55036‑2022《消防设施通用规范》10.0.3：一个计算单元内灭火器≥2 具，可同时灭火，互为备用
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 8号楼 | 8号楼2-8反应釜投料过程中，作业人员劳保佩戴齐全，阻燃服使用状态老化，部分附件有破损。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦8号楼2-8反应釜投料过程中，作业人员劳保佩戴齐全，阻燃服使用状态老化，部分附件有破损。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 动力站西侧 | 日常巡查发现消防泵房前消防井盖被物料桶遮盖 | 其他 | 其他 | 新塑料空桶和铁桶占用消防井盖 | 人的原因 | 部门例会培训强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦日常巡查发现消防泵房前消防井盖被物料桶遮盖
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 7号楼 | 监控巡查发现，05/29/2026，7号楼701-Drc02现场人员02：36收料现场未放置在防护桶内 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦监控巡查发现，05/29/2026，7号楼701-Drc02现场人员02：36收料现场未放置在防护桶内
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层701-Ce02缺少《危险，离心机完全停止转动前，禁止开盖操作》标识，此问题已与当班班长沟通整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦巡查发现7号楼2层701-Ce02缺少《危险，离心机完全停止转动前，禁止开盖操作》标识，此问题已与当班班长沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层702-Ce01离心机间过滤器顶部和密封面存在黄色物料未清理，此处物料泄露初步怀疑为人员操作期间因出料操作期间过滤器后阀门未开启导致过滤器超压冒罐导致，此项问题已与夜班班长高海军沟通，现场物料已安排人员清理。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦巡查发现7号楼2层702-Ce01离心机间过滤器顶部和密封面存在黄色物料未清理，此处物料泄露初步怀疑为人员操作期间因出料操作期间过滤器后阀门未开启导致过滤器超压冒罐导致，此项问题已与夜班班长高海军沟通，现场物料已安排人员清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层四车间900-N12下料管道支撑未起到防护作用，已沟通车间整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦巡查发现9号楼二层四车间900-N12下料管道支撑未起到防护作用，已沟通车间整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层一车间靠墙处洗眼器固定处已脱离墙面，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦巡查发现9号楼二层一车间靠墙处洗眼器固定处已脱离墙面，此项问题已与当班副主任沟通整改
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 732实验室 | 约20：51巡查时发现732-03通风橱内抽滤瓶吹料氮气气流开阀过大导致有粉末持续被吹出，现场调小氮气流速大小 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦约20：51巡查时发现732-03通风橱内抽滤瓶吹料氮气气流开阀过大导致有粉末持续被吹出，现场调小氮气流速大小
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-28 | TJ3 |  | 515实验室 | 观察515-08通风橱没有使用氮气的反应，但氮气管路未关闭，现场关闭氮气 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ3¦观察515-08通风橱没有使用氮气的反应，但氮气管路未关闭，现场关闭氮气
EHS隐患排查 | 消防应急 | 2026-05-28 | DH1 |  | M18 | 21:51:06经监控查看18车间B6-1F-2号楼梯间，安全出口门未关闭，请整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦21:51:06经监控查看18车间B6-1F-2号楼梯间，安全出口门未关闭，请整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ2 |  | 4-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | TJ2 |  | 2-214 | 15：19，05橱储存单口瓶化学品日期超一个月，低风险124条 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ2¦15：19，05橱储存单口瓶化学品日期超一个月，低风险124条
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-05-28 | TJ2 |  | 4-308 | 实验室人员工服脏，未及时清洗，提醒22条 | 其他 | 其他 | 实验人员未及时更换脏实验服 | 人的原因 | 已告知相关实验员，并在群内统一强调，另外在晨会进一步强调该问题 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ2¦实验室人员工服脏，未及时清洗，提醒22条
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-05-28 | TJ2 |  | 1-308 | 22：07，中央通风橱一高低温循环机未进行断电，已进行断电处理，低风险44条 | 其他 | 其他 | 漏拔 | 人的原因 | 检查电源 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ2¦22：07，中央通风橱一高低温循环机未进行断电，已进行断电处理，低风险44条
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | 靠近UPS间的洗眼器停用，未采取临时措施代替 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦靠近UPS间的洗眼器停用，未采取临时措施代替
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-4层UPS间 | 顶部天花板及侧方位置线槽未封堵 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦顶部天花板及侧方位置线槽未封堵
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-4层UPS间 | UPS外壳未接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦UPS外壳未接地
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-411 | 411房间旁消火栓未按期检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦411房间旁消火栓未按期检查
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | TJ4-UPLC-044，地面有棕黄色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦TJ4-UPLC-044，地面有棕黄色痕迹未及时清理
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | 静电接地位点未张贴位置标识 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦静电接地位点未张贴位置标识
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | TJ4-A-HPLC-021，废液瓶满，废液溢出未及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦TJ4-A-HPLC-021，废液瓶满，废液溢出未及时清理
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，尾气管未接入引风位置，地面管口有棕色油状物品未及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦TJ2-HPLC-045，尾气管未接入引风位置，地面管口有棕色油状物品未及时清理
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，设备外壳有接地点位，现场未设置接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦TJ2-HPLC-045，设备外壳有接地点位，现场未设置接地
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-409 | 灭火器未按期检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦灭火器未按期检查
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-409 | 防火溶剂柜静电接地位点未张贴位置标识 | 静电事件 | 无跨接或接地 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦防火溶剂柜静电接地位点未张贴位置标识
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-402 | 沾染物垃圾桶缺少危废标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦沾染物垃圾桶缺少危废标识
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-403 | 403-16，403-12通风橱，储存化学品，未开通风橱引风 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦403-16，403-12通风橱，储存化学品，未开通风橱引风
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | CFCT-301 | 涂金莎，操作DIC未佩戴全面罩 | 其他 | 其他 | 5月22日 对DIC缩合试剂操作进行了专项培训。该员工入职仅1.5个月，岗位实操经验尚浅，对高活性缩合试剂的刺激性、风险性认知不足，对规范防护的必要性理解不深刻，现场作业习惯性简化操作流程。日常巡检对新人习惯性简化防护动作的隐患排查不够细致，未及时纠正不规范操作行为。 | 人的原因 | 停止相关操作，重新培训。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦涂金莎，操作DIC未佩戴全面罩
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-28 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 4-06间氮气吹釜流量计接口处漏气 | 跑冒滴漏 | 漏气 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CMMD¦4-06间氮气吹釜流量计接口处漏气
EHS隐患排查 | 实验室专项排查 | 2026-05-28 | DH2 |  | 研发实验室 | 试剂柜中存放流动相缺少二级防护，现场告知处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦试剂柜中存放流动相缺少二级防护，现场告知处理
EHS隐患排查 | 实验室专项排查 | 2026-05-28 | DH2 |  | 研发实验室 | 实验室内存放抽滤钯碳，现场告知及时处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦实验室内存放抽滤钯碳，现场告知及时处理
EHS隐患排查 | 实验室专项排查 | 2026-05-28 | DH2 |  | 研发实验室 | 一层试剂间内一些白钢桶排气螺栓未拧紧，个别桶排气螺栓缺少垫片，现场告知罗斌主管尽快整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦一层试剂间内一些白钢桶排气螺栓未拧紧，个别桶排气螺栓缺少垫片，现场告知罗斌主管尽快整改
EHS隐患排查 | 实验室专项排查 | 2026-05-28 | DH2 |  | QC实验室 | 巡查时发现天平间放置液相缺少二级防护，现场告知操作人员添加 | 其他 | 其他 | 二级防护槽未放在在实验室现场 | 人的原因 | 将二级防护槽放置在实验室现场使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦巡查时发现天平间放置液相缺少二级防护，现场告知操作人员添加
EHS隐患排查 | 实验室专项排查 | 2026-05-28 | DH2 |  | QC实验室 | 液相色谱的冷凝水接满有溢出现象，现场告知处理 | 其他 | 其他 | 分析员运行仪器前未检查泵清洗废液瓶状态 | 人的原因 | 清理溢出的试剂和废液瓶 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH2¦液相色谱的冷凝水接满有溢出现象，现场告知处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | 实验室 | EHS巡查实验室，发现项目人员在通风橱内操作，通风橱拉门下拉没下拉倒呼吸带以下，现场指正错误行为，并安全教育。 | 其他 | 其他 | 人员为操作方便将玻璃拉高 | 人的原因 | 现场已下拉至操作最低限度 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦EHS巡查实验室，发现项目人员在通风橱内操作，通风橱拉门下拉没下拉倒呼吸带以下，现场指正错误行为，并安全教育。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | 实验室 | 23年之前的5个没有保护功能的老的长城锅，看看粘贴-禁止过夜反应的标识，便于人员选择设备。 | 其他 | 其他 | 排查后未及时粘贴标识 | 方法原因 | 已粘贴完毕标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦23年之前的5个没有保护功能的老的长城锅，看看粘贴-禁止过夜反应的标识，便于人员选择设备。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | 实验室 | 巡查实验室，赵海波没带手套在反应瓶中取样体系，向样品瓶子中转移操作，没有按照要求佩戴手套！ 落实处罚和面谈。夏季高温，物料过敏可能性增加，还请针对PPE 的要求在各项交接班会议上，进行强调和培训 | 其他 | 其他 | 人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场已告知佩戴对用劳动保护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦巡查实验室，赵海波没带手套在反应瓶中取样体系，向样品瓶子中转移操作，没有按照要求佩戴手套！ 落实处罚和面谈。夏季高温，物料过敏可能性增加，还请针对PPE 的要求在各项交接班会议上，进行强调和培训
EHS隐患排查 | 夏季季节性专项排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | B1 | 氢化车间楼顶防雷带水泥墩有倒伏现象 | 其他 | 其他 | 外墙刷漆，安全绳碰倒 | 人的原因 | 将倒伏的水泥墩重新固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦氢化车间楼顶防雷带水泥墩有倒伏现象
EHS隐患排查 | 夏季季节性专项排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | B1 | 氢化车间北侧一块铁皮被风吹到草坪，沟通清理 | 其他 | 其他 | 当地面剐蹭铺的铁皮放置在北门区域，被风吹走 | 环境原因 | 将铁皮收起，报废收集处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦氢化车间北侧一块铁皮被风吹到草坪，沟通清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 304-R09下口放料管路固定卡子使用的是快开卡形式的，此前这种形式发生过事故（AQ2023003），建议更改，同时快开球阀表面需要清理 | 其他 | 其他 | 304-R09下口为DN50法兰双球阀，放料管路末端使用快开卡子为闭口式卡子，同时使用后快开盲板封堵中 | 设备设施原因 | 快开球阀表面已擦拭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦304-R09下口放料管路固定卡子使用的是快开卡形式的，此前这种形式发生过事故（AQ2023003），建议更改，同时快开球阀表面需要清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 车间一层里侧污水池左后方地面螺丝清理 | 其他 | 其他 | 四车间污水池改造，现场螺栓未及时清理 | 人的原因 | 施工结束后对现场进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦车间一层里侧污水池左后方地面螺丝清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 一层反应釜接收罐后方墙面有一根PVC管路脱落 | 其他 | 其他 | 该PVC管为自来水废弃管路 | 设备设施原因 | 对该自来水管路进行拆除 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层反应釜接收罐后方墙面有一根PVC管路脱落
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 一层临时泵泵头位置管路建议增加支架 | 其他 | 其他 | 该泵为手推车式临时磁力泵，进口端由三通和Y型过滤器组成 | 设备设施原因 | 临时泵增加支架 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层临时泵泵头位置管路建议增加支架
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 塔底罐Cd03-Tr04右后方有一个磁翻板液位计和玻璃管 | 其他 | 其他 | 该磁翻板液位计将替换304-R07-TR01玻璃管液位计 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦塔底罐Cd03-Tr04右后方有一个磁翻板液位计和玻璃管
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 一层塔底罐前方泵位置，坑内有积水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 清理水泥地面，残存自来水 | 人的原因 | 自来水已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦一层塔底罐前方泵位置，坑内有积水
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 真空泵房内温度较高，及时检测真空泵温度防止超温，现场使用白钢桶承装泵内积液，沟通车间管理人员处理 | 其他 | 其他 | 泵房无通风，真空泵投排除废液 | 设备设施原因 | 泵房勤通风，防止真空泵超温 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦真空泵房内温度较高，及时检测真空泵温度防止超温，现场使用白钢桶承装泵内积液，沟通车间管理人员处理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 304-Cs01-Tc01左侧地面有印记 | 其他 | 其他 | 清理地面，残留水渍 | 方法原因 | 重新进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦304-Cs01-Tc01左侧地面有印记
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 二层平台上方，最南侧尾气管路表面有析出固体，平台上地面有流淌印记，地面螺丝清理 | 其他 | 其他 | 玻璃钢尾气管路冷凝液 | 设备设施原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦二层平台上方，最南侧尾气管路表面有析出固体，平台上地面有流淌印记，地面螺丝清理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 304-R09釜表面和漏斗手套上有白色粉尘残留 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 漏斗手套表面有白色粉尘残留 | 人的原因 | 投固体物料后未擦拭干净 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦304-R09釜表面和漏斗手套上有白色粉尘残留
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 三层精馏塔后方有螺栓、弯头 | 其他 | 其他 | 现场配件未清理 | 人的原因 | 配件弯头已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦三层精馏塔后方有螺栓、弯头
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 四层E01-Tc01右后方空压管路开启阀门后是有气的，阀门上锁管理 | 其他 | 其他 | 四车间污水池改造，使用风镐进行破坏地面，气源使用车间空压 | 设备设施原因 | 施工结束后对空压进行上锁管理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层E01-Tc01右后方空压管路开启阀门后是有气的，阀门上锁管理
EHS隐患排查 | 四车间全覆盖排查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M4 | 检查车间洗眼器，三四层洗眼器出水发黄，三层水压不够 | 其他 | 其他 | 洗眼器未使用，管路内残留水 | 设备设施原因 | 对洗眼器内自来水进行排放至清液 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦检查车间洗眼器，三四层洗眼器出水发黄，三层水压不够
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-05-27 | TJ4-CMMD |  | 动力站一层 | 空调冷机过滤器保温破损 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CMMD¦空调冷机过滤器保温破损
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-05-28 | TJ4-CSBT |  | 9车间 | 9车间溶料间打料泵机封漏 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 | 打料泵机封漏水，机封密封不严 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦TJ4-CSBT¦9车间溶料间打料泵机封漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层连续化，格式试剂投料，现场物料过多，超出4桶要求。 | 其他 | 其他 | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场进行清理，同时对于连续化小组人员强调要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间四层连续化，格式试剂投料，现场物料过多，超出4桶要求。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 一车间 | 一车间加料箱进料使用方式错误，真空发生器也没用，需要培训。 | 其他 | 其他 | 新用加料车，普通方法使用 | 方法原因 | 发生器进行使用，整体培训， |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间加料箱进料使用方式错误，真空发生器也没用，需要培训。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层103-Tr019储罐氮气管路缺少标识 | 其他 | 其他 | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层103-Tr019储罐氮气管路缺少标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层102-F09压滤罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场清理不及时 | 方法原因 | 已进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间二层102-F09压滤罐表面有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层7062mtbe储罐液位计下口地面有物料，现场进行擦拭处理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二车间四层7062mtbe储罐液位计下口地面有物料，现场进行擦拭处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层103-Tr021储罐后方可燃检测器脱落，需要重新进行固定 | 其他 | 其他 | 可燃脱落 | 设备设施原因 | 进行固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层103-Tr021储罐后方可燃检测器脱落，需要重新进行固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层更换27釜下口连接流体过滤器滤芯，现场气味大 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 滤芯堵塞拆卸 | 设备设施原因 | 拆卸前气味进行管控 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦一车间二层更换27釜下口连接流体过滤器滤芯，现场气味大
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放05/27/2026，01:23三车间四层人员200L桶使用板手开桶盖 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦监控回放05/27/2026，01:23三车间四层人员200L桶使用板手开桶盖
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 一车间 | 二层R19，R24，R25下口阀门缺少挡片； 一层Fd04母液接收罐母液转移管路打压试密合格签过期； 一层R36下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密合格签R36接收罐下口缺少盲板； 二层东侧4789项目水相储罐下口转移泵出口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 其他 | 其他 | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行悬挂完毕，阀门锁片到货后进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二层R19，R24，R25下口阀门缺少挡片； 一层Fd04母液接收罐母液转移管路打压试密合格签过期； 一层R36下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密合格签R36接收罐下口缺少盲板； 二层东侧4789项目水相储罐下口转移泵出口聚乙烯管路缺少打压试密合格签
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 二车间 | 三层R06，R11,R12,R13下口阀门缺少挡片； 三层R25釜上聚乙烯管路打压试密标合格签过期； 四层R11釜间内两条聚乙烯管路穿彩钢板墙缺少护套； 二层R17下口视镜下方阀门未关闭已沟通关闭 | 其他 | 其他 | 挡片脱落 管路一直使用导致过期，试密不及时 11间聚乙烯之前固定的，现一根带拆除 阀门关闭过头导致显示未关闭 | 方法原因 | 挡片卡簧添加完毕 管路重新试密 间内聚乙烯拆除 阀门已关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三层R06，R11,R12,R13下口阀门缺少挡片； 三层R25釜上聚乙烯管路打压试密标合格签过期； 四层R11釜间内两条聚乙烯管路穿彩钢板墙缺少护套； 二层R17下口视镜下方阀门未关闭已沟通关闭
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 一车间 | 二层R27下口连接的两个压滤罐下口使用一个出料管出液管路缺少单向阀 | 其他 | 其他 | 临时增加 | 方法原因 | 人员人性通报操作注意事项 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦二层R27下口连接的两个压滤罐下口使用一个出料管出液管路缺少单向阀
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放05/27/2027，21：48二车间三层R15釜人员连接管路后未打压试密直接进行200L桶压料操作 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 对人员进行面谈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦监控回放05/27/2027，21：48二车间三层R15釜人员连接管路后未打压试密直接进行200L桶压料操作
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放05/27/2027，22：01三车间四层人员防化服使用后未放置在指定区域 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦监控回放05/27/2027，22：01三车间四层人员防化服使用后未放置在指定区域
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层R17釜下口阀门缺少挡片 三车间二层R19釜下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间二层R28釜下口管路使用绑带固定 三车间二层R22釜下Tr022下口阀门缺少挡片 三车间三层R07下Tr02连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R01釜下管路使用绑带固定 三车间三层R23釜下聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R12下口阀门缺少挡片，四通左侧缺少盲板 三车间三层R12釜Tr01处两条聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R11釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R08釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R09前Tr025连接聚乙烯管路穿层管路缺少护套 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间二层R17釜下口阀门缺少挡片 三车间二层R19釜下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间二层R28釜下口管路使用绑带固定 三车间二层R22釜下Tr022下口阀门缺少挡片 三车间三层R07下Tr02连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R01釜下管路使用绑带固定 三车间三层R23釜下聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R12下口阀门缺少挡片，四通左侧缺少盲板 三车间三层R12釜Tr01处两条聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R11釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R08釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R09前Tr025连接聚乙烯管路穿层管路缺少护套
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R23釜上口溶剂管路有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦三车间三层R23釜上口溶剂管路有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH3 |  | 罐区 | 10m³罐区蓝白防静电软管准备输送二氯甲烷，该管路禁止输送二氯甲烷，已沟通罐区人员 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 人员违规使用复合软管 | 人的原因 | 重申二氯甲烷转移软管使用要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH3¦10m³罐区蓝白防静电软管准备输送二氯甲烷，该管路禁止输送二氯甲烷，已沟通罐区人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 一车间 | 一车间三层101-R19釜前磁力泵，设备铭牌被胶带覆盖遮挡。 | 其他 | 其他 | 磁力泵刷漆时避免污染标识牌使用美纹纸釜盖未及时清除 | 方法原因 | 已将三层R19釜前磁力泵设备名牌美纹纸清除完毕。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦一车间三层101-R19釜前磁力泵，设备铭牌被胶带覆盖遮挡。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce04离心机间照明灯使用后未关闭。 | 其他 | 其他 | 人员拆卸磁力泵后未及时关闭照明 | 人的原因 | 已将一层Ce04离心间照明关闭，并对其它不用的功能间照明进行检查和关闭。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦一车间一层101-Ce04离心机间照明灯使用后未关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 一车间二层 | 一车间二层电梯对面101-Tr011罐液位计缺少上限标识。 | 其他 | 其他 | 临时储罐液位上限标识脱落。 | 设备设施原因 | 已将101-Tr011接收罐液位计上限标识补充完毕。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦一车间二层电梯对面101-Tr011罐液位计缺少上限标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外东墙上操作柱电源线挠性软管断裂。 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦二车间一层902-Ce03离心机间外东墙上操作柱电源线挠性软管断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层101-R30釜接收罐上端一阀门末端已安装盲板，阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 设备未使用，审计前设备阀门安装盲板前阀门状态未仔细确认 | 人的原因 | 工程师已将R30釜下接收罐未使用阀门关闭，并对盲板进行检查确认。安装盲板前阀门未仔细确认，操作人价值积分处罚。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦一车间三层101-R30釜接收罐上端一阀门末端已安装盲板，阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜进料阀门气动阀静电跨接断裂。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦二车间三层902-R27釜进料阀门气动阀静电跨接断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | FX2 |  | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜投料气动泵使用后出口阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 其他 | 其他 | R03釜投料管路出口两端均有阀门控制，反应釜进料口页有阀门控制，进料管路三道阀门人员遗漏一处阀门未关闭 | 人的原因 | 工程师已将R03釜气动泵投料管路出口阀门关闭，并对进出口所有阀门进行检查确认。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦FX2¦一车间四层101-R03釜投料气动泵使用后出口阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼一层D级区走廊洗眼器未定期检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现7号楼一层D级区走廊洗眼器未定期检查
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼900-CE02房间门口直梯在未使用期间放置与门口处，不利用人员进出操作，已与现场人员沟通整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现9号楼900-CE02房间门口直梯在未使用期间放置与门口处，不利用人员进出操作，已与现场人员沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层702-Ce02离心机CK记录本，清洗人员检查部分“执行人/日期”栏填写N/A，已现场沟通夏海超主任进行处理 | 其他 | 其他 | 人员正常执行无异常 | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现7号楼二层702-Ce02离心机CK记录本，清洗人员检查部分“执行人/日期”栏填写N/A，已现场沟通夏海超主任进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号楼805-FD02间，电子秤接线头处线头裸露，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 其他 | 其他 | 此处电子秤电源线航空接头在使用过程中导致线皮脱出，屏蔽层露出。 | 设备设施原因 | 将接头重新固定，排查其他使用点位，同步整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现8号楼805-FD02间，电子秤接线头处线头裸露，已现场沟通陈朋主任进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号二层走廊南侧应急柜内吸收棉用完无补充，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 其他 | 其他 | 四点班热水站水泵损坏，吸收棉用于现场应急处置 | 设备设施原因 | 已将使用的吸收棉补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现8号二层走廊南侧应急柜内吸收棉用完无补充，已现场沟通陈朋主任进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层走廊东侧应急柜吸收棉较少，已现场沟通韩洁主任进行处理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦巡查发现9号楼二层走廊东侧应急柜吸收棉较少，已现场沟通韩洁主任进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M1 | 301-R07加料车缺少支撑 | 其他 | 其他 | 安装时未添加 | 人的原因 | 已添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦301-R07加料车缺少支撑
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M3 | 303-R11釜上盲板连接的阀门50法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 增加盲板后禁锢螺栓导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-R11釜上盲板连接的阀门50法兰静电跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M3 | 303-R11碟片冷凝器下方第一个法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 冷凝器下方法兰口螺栓禁锢导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-R11碟片冷凝器下方第一个法兰静电跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M3 | 303-Ce02离心过程中上盖处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | O型圈接口位置使用软四氟再次封堵，此位置轻微渗漏 | 设备设施原因 | 第一锅起锅完毕进行重新密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦303-Ce02离心过程中上盖处有物料渗漏痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M1 | 301-R07釜投硼氢化钠保温反应过程中，直排管路氢气检测器持续报警，数值300左右，需要解决 | 其他 | 其他 | 在线氧含量接头腐蚀损坏 | 设备设施原因 | 已重新连接完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦301-R07釜投硼氢化钠保温反应过程中，直排管路氢气检测器持续报警，数值300左右，需要解决
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M10 | 10车间7452项目盐酸乙酸乙酯第一批操作规范后处理阶段记录空白 | 其他 | 其他 | 后处理位置空白 对车间人员重新培训 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦10车间7452项目盐酸乙酸乙酯第一批操作规范后处理阶段记录空白
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M13 | 413-R07电机电线挠性管脱节，车间及时处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 绕线管脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦413-R07电机电线挠性管脱节，车间及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M10 | 410-R02下口鼓氮气管路法兰有物料渗漏痕迹，车间及时排查紧固 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 物料痕迹渗漏现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦410-R02下口鼓氮气管路法兰有物料渗漏痕迹，车间及时排查紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M11 | 411-Ce01淋洗管路多处渗漏严重，已沟通车间人员进行临时处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 编织软管出现沙眼 | 设备设施原因 | 进行拆除该软管，端口增加盲板 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦411-Ce01淋洗管路多处渗漏严重，已沟通车间人员进行临时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M15 | 515-R03下口过滤器压力表缺少标签，压力表丝扣位置有物料渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 设备使用完毕待拆除清洗 | 设备设施原因 | 清理试密 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦515-R03下口过滤器压力表缺少标签，压力表丝扣位置有物料渗漏，车间及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M14 | 514-R12下口视镜下方法兰位置渗漏，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 法兰垫片破损 | 设备设施原因 | 已进行更换紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦514-R12下口视镜下方法兰位置渗漏，车间及时排查处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M14 | 514-FD07上口腐蚀锈迹需要及时清理 | 其他 | 其他 | 酸性物料取样造成 | 设备设施原因 | 现场清洁批次间处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦514-FD07上口腐蚀锈迹需要及时清理
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 518实验室 | 518-07通风橱内一样品瓶（内有物料）缺少信息标签，需补充物料信息 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦518-07通风橱内一样品瓶（内有物料）缺少信息标签，需补充物料信息
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 603AR理化室 | 603AR理化室，ES/EW-10#GMP-021洗眼器上次检测日期05/19/2026.过期一周未检查，请及时检查 | 其他 | 其他 | 分析员理解的是1周查1次，但是没有理解到位，1周1次不能超过7天，后续按照这个执行 | 人的原因 | 已对洗眼器进行检查，无问题 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦603AR理化室，ES/EW-10#GMP-021洗眼器上次检测日期05/19/2026.过期一周未检查，请及时检查
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 619实验室 | 619-20通风橱内有淡黄色残留，需清理 | 其他 | 其他 | 经过调查，通风橱负责人再整理物料时不慎将OEB3的物料洒落，并及时进行了清理，现场留有物料印记为没有清理彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后继续清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦619-20通风橱内有淡黄色残留，需清理
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 733实验室 | 733-21通风橱内有白色粉末散落，需清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 吹料时吹出塑料袋的粉末 | 设备设施原因 | 及时清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦733-21通风橱内有白色粉末散落，需清理
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 736实验室 | 736-04通风橱内，有4个8毫升的小瓶，无过夜实验申请，电话与申艳春主管沟通后，将反应关停 | 其他 | 其他 | 使用人忘记关停搅拌 | 人的原因 | 发现后与使用人联系，确认不需要过夜，关停反应 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦736-04通风橱内，有4个8毫升的小瓶，无过夜实验申请，电话与申艳春主管沟通后，将反应关停
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警未开启，现场沟通助工开启。 | 其他 | 其他 | 开泵未开启监测报警 | 方法原因 | 已开启 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦四层走廊206-VP003压力监测报警未开启，现场沟通助工开启。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M6/9 | 206-R07下口阀门缺少阀柄，沟通班长金辉添加。 | 其他 | 其他 | 设备清洗后恢复安装不及时 | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦206-R07下口阀门缺少阀柄，沟通班长金辉添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M6/9 | 209-Co01/02接收罐进料管路三通侧阀门，已现场沟通班长金辉加盲板封堵， | 其他 | 其他 | 管路拆卸后盲板安装不及时 | 方法原因 | 已安装盲板 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦209-Co01/02接收罐进料管路三通侧阀门，已现场沟通班长金辉加盲板封堵，
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M6/9 | 6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐未做ck。 | 其他 | 其他 | 实际操作前已做CK，CK本未及时登记 | 方法原因 | 已登记 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐未做ck。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M7 | 7车间废液管路6上德阀丝堵未拧上，已现场沟通班长潘光宇拧上。 | 其他 | 其他 | 使用后未安装 | 人的原因 | 已安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦7车间废液管路6上德阀丝堵未拧上，已现场沟通班长潘光宇拧上。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M7 | 三层207-F04压滤罐下口流体过滤器压力表缺少上限标识。 | 其他 | 其他 | 安装压力表时未按照设备进行粘贴上线标识 | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦三层207-F04压滤罐下口流体过滤器压力表缺少上限标识。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-28 | DH1 |  | M6/9 | 22:16,05/27/2026,6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐完成，脱劳保时未进行擦拭。 | 其他 | 其他 | 脱劳保未进行擦拭 | 方法原因 | 劳保已报废 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-28¦DH1¦22:16,05/27/2026,6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐完成，脱劳保时未进行擦拭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M20 | 检查二层热水站地面积水、已沟通当班班长刘磊安排清理 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦检查二层热水站地面积水、已沟通当班班长刘磊安排清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M20 | 检查20车间二楼文件柜，SDS检查多个SDS过期，还请安排更新处理 | 其他 | 其他 | 文件更新不及时 | 人的原因 | 已进行重新梳理更新整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦检查20车间二楼文件柜，SDS检查多个SDS过期，还请安排更新处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M20 | 检查20二楼薄膜间，E02\E03等多个罐下口缺少盲板封堵，还请车间安排沟通整改 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦检查20二楼薄膜间，E02\E03等多个罐下口缺少盲板封堵，还请车间安排沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M18 | 检查18间桶装溶剂ck本，4.14号之后没有记录，还请车间检查确认 | 其他 | 其他 | 记录缺少 | 人的原因 | 及时处理人员再次培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦检查18间桶装溶剂ck本，4.14号之后没有记录，还请车间检查确认
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M18 | 复核618-Ce01发现，尾气管路法兰上两颗螺丝松动，尾气视镜有物料残留、已沟通现场孔令涛安排整改 | 跑冒滴漏 | 松动或脱落 | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦复核618-Ce01发现，尾气管路法兰上两颗螺丝松动，尾气视镜有物料残留、已沟通现场孔令涛安排整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M22 | 复核CPo135673-03-04 项目PID发现R09现场实际陈哈泵与PID图上防腐计量泵不符 行动项抽查发现 现场操作人员、刘天举 现场询问项目涉及氯化亚砜、特性等回答正确 再问氯化亚砜补加需要注意什么、回答需要配置IPAC、实际不需要配置 再问氯化亚砜最大加入量反馈不清楚、1.15当量 釜内有压情况投固体料、抽查粉尘爆露等回答无异常 现场询问140284、140285物料有什么特性反馈不清楚 | 其他 | 其他 | PID图生产经理名称写错，对人员培训不到位，导致人员了解不全 | 方法原因 | PID图已联系生产经理整改，人员已进行重新培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦复核CPo135673-03-04 项目PID发现R09现场实际陈哈泵与PID图上防腐计量泵不符 行动项抽查发现 现场操作人员、刘天举 现场询问项目涉及氯化亚砜、特性等回答正确 再问氯化亚砜补加需要注意什么、回答需要配置IPAC、实际不需要配置 再问氯化亚砜最大加入量反馈不清楚、1.15当量 釜内有压情况投固体料、抽查粉尘爆露等回答无异常 现场询问140284、140285物料有什么特性反馈不清楚
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 2-207 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李瑛） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李瑛）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 4-104 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁浩） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁浩）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 2-309 | 11：38，07橱储存化学品日期超一个月（2-306实验室暂存），低风险124条 | 其他 | 其他 | 暂存的项目中间体体系未及时处理，人员的化学品规范管理意识有所欠缺 | 人的原因 | 已处理该标签超期体系，同时内部自查相关中间体，及时清理或更换标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦11：38，07橱储存化学品日期超一个月（2-306实验室暂存），低风险124条
EHS隐患排查 | 标识标牌专项排查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 2-215 | 13：40，实验员（ALS11489-刘洋）投剧毒氯甲酸甲酯操作规范，象形图等准备齐全，操作无问题 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦13：40，实验员（ALS11489-刘洋）投剧毒氯甲酸甲酯操作规范，象形图等准备齐全，操作无问题
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 4-307 | 10：30，中央通风橱吹料盒固体物料无标签，提醒36条 | 其他 | 其他 | 吹料盘仅写记号，没有写正式标签 | 人的原因 | 已现场收料 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦10：30，中央通风橱吹料盒固体物料无标签，提醒36条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 1-309 | 14：30检查1-309-03通风橱中实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管刘亚伟） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦14：30检查1-309-03通风橱中实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管刘亚伟）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 2-212 | 15：10，2-212实验室洗眼器05/26/2026过期，未及时检查，已联系实验室负责人ALS12406-屈景坤安排人员检查，低风险89条 | 其他 | 其他 | 值日人员工作疏忽，没有及时检查洗眼器 | 人的原因 | 立即检查洗眼器 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦15：10，2-212实验室洗眼器05/26/2026过期，未及时检查，已联系实验室负责人ALS12406-屈景坤安排人员检查，低风险89条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 2-101 | 17：15，实验室溶剂柜使用中的静电卡子、静电接地位点过期未校验，已联系实验室负责人整改，低风险97条 | 静电事件 | 过有效期 | 位置较隐蔽，统一校验时没注意到 | 人的原因 | 已联系电工校验完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦17：15，实验室溶剂柜使用中的静电卡子、静电接地位点过期未校验，已联系实验室负责人整改，低风险97条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 4-101 | 14：50，12橱使用中的旋蒸，在减压操作时，体系与真空管路或减压设备之间未连接有效的缓冲瓶，已体系人员及时整改，低风险82条 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦14：50，12橱使用中的旋蒸，在减压操作时，体系与真空管路或减压设备之间未连接有效的缓冲瓶，已体系人员及时整改，低风险82条
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-05-27 | TJ2 |  | 4-203 | 21：00，4-202实验室人员在4-203-12橱申请的过夜实验是20点之后提交，未与EHS值守人员进行三交接（低风险38条） | 其他 | 其他 | 员工提交错实验室，后重新提交。未进行现场三交接。 | 人的原因 | 已进行培训，熟悉公司制度。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ2¦21：00，4-202实验室人员在4-203-12橱申请的过夜实验是20点之后提交，未与EHS值守人员进行三交接（低风险38条）
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | DH2 |  | 十车间 | 十车间三层众盛外包人员现场作业过程中未佩戴安全帽 | 其他 | 其他 | 人员安全意识淡薄，现场未佩戴劳动保护 | 人的原因 | 对人员进行现场教育批评，并要求整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦十车间三层众盛外包人员现场作业过程中未佩戴安全帽
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 422实验室 | 防火溶剂柜未及时关上柜门 正确做法：拿取溶剂后及时关上防火溶剂柜的柜门 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦防火溶剂柜未及时关上柜门 正确做法：拿取溶剂后及时关上防火溶剂柜的柜门
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 236实验室 | 紧急喷淋及洗眼器未填写下次检查日期 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 其他 | 其他 | 检查人员忘记填写下次检查日期 | 人的原因 | 紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦紧急喷淋及洗眼器未填写下次检查日期 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 228实验室 | 编号D5冰箱中盛有透明液体的玻璃容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦编号D5冰箱中盛有透明液体的玻璃容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 229实验室 | 1号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦1号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH2 |  | 二车间 | 巡查时发现连续化间二号柱下方的乙二醇波纹软管下方有乙二醇滴漏的现象，现场告知操作人员处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 管路连接处有轻微松动现象 | 设备设施原因 | 现场已清理，管路重新禁锢完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦巡查时发现连续化间二号柱下方的乙二醇波纹软管下方有乙二醇滴漏的现象，现场告知操作人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH2 |  | 二车间 | 连续化间二号柱下方盲板缺少静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接损坏，拆除更换 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH2¦连续化间二号柱下方盲板缺少静电跨接
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 229实验室 | 9号冰箱中盛有蓝色液体的容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦9号冰箱中盛有蓝色液体的容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 制剂厂房一层预留区 | 承包商吉林医药现场使用的配电箱100A的断路器，进口电线选择的是6mm²的电线； 正确做法：100A的断路器应适配256mm²的电线； | 其他 | 其他 | 厂商施工方用电箱的断路器与电线选型不匹配 | 人的原因 | 通知吉林医药施工人员将断路器或者电线进行重新选型 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦承包商吉林医药现场使用的配电箱100A的断路器，进口电线选择的是6mm²的电线； 正确做法：100A的断路器应适配256mm²的电线；
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 230实验室 | 防火溶剂柜尾气管穿过屋顶彩钢板未封堵 正确做法：管道穿墙须进行封堵 | 其他 | 其他 | 未仔细观察到管道穿墙没有封堵 | 环境原因 | 已完成封堵 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦防火溶剂柜尾气管穿过屋顶彩钢板未封堵 正确做法：管道穿墙须进行封堵
EHS隐患排查 | 日常排查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 230实验室 | 防火溶剂柜静电导出点检测过期未及时校验 正确做法：静电导出点检测有效期半年，过期前及时校验 | 静电事件 | 过有效期 | 最近没有仔细观察到过期标识 | 人的原因 | 联系师傅检测维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦防火溶剂柜静电导出点检测过期未及时校验 正确做法：静电导出点检测有效期半年，过期前及时校验
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 303-R06前方电子秤上摆放一桶氯化亚砜，地面不平整体是倾斜状态，物料有倾倒风险，现场沟通处理 | 其他 | 其他 | 地面存在坡度导致 | 方法原因 | 已现场要求人员整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦303-R06前方电子秤上摆放一桶氯化亚砜，地面不平整体是倾斜状态，物料有倾倒风险，现场沟通处理
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 车间的劳保柜、工具柜是按照班组进行分配的，每个班组一个柜子使用标签区分劳保柜和工具柜，建议重新进行规划，将劳保柜和工具柜分开，并且有一个粘贴工具柜标签的柜子里存放了连体服 | 其他 | 其他 | 人员违规将劳保放到工具柜 | 人的原因 | 已面谈人员整改，同时要求车间人员自查工具柜、劳保柜 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦车间的劳保柜、工具柜是按照班组进行分配的，每个班组一个柜子使用标签区分劳保柜和工具柜，建议重新进行规划，将劳保柜和工具柜分开，并且有一个粘贴工具柜标签的柜子里存放了连体服
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 四层工具间内的排氢管路有一处是打卡子的，管路上的标识也与项目对不上，管路上存在较多的弯头和法兰连接，建议制作成整体一根管路，西北角一根停用的管路可以拆除 | 其他 | 其他 | 排氢管路旧标识未及时去除 | 设备设施原因 | 以整体去除并悬挂新标识，打卡子位置计划本批使用完毕进行焊接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层工具间内的排氢管路有一处是打卡子的，管路上的标识也与项目对不上，管路上存在较多的弯头和法兰连接，建议制作成整体一根管路，西北角一根停用的管路可以拆除
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 303-R04盐酸转移管路进口法兰处有析出固体 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 现场检查法兰口位置无渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦303-R04盐酸转移管路进口法兰处有析出固体
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 四层分布器区域，R14乙二醇管路下方地面有滴漏痕迹、R03管路下方地面有黑色印记 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 保温部分有脱落导致锈水溢出 | 设备设施原因 | 已联系保全维护保温 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层分布器区域，R14乙二醇管路下方地面有滴漏痕迹、R03管路下方地面有黑色印记
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 四层薄膜加料罐303-E04-Tc01下口管路阀门前后法兰有砂眼，穿层管路孔洞封堵 | 其他 | 其他 | 穿层孔洞吊装后未及时封堵，E04法兰沙眼已焊接安装 | 设备设施原因 | 眼已焊接安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层薄膜加料罐303-E04-Tc01下口管路阀门前后法兰有砂眼，穿层管路孔洞封堵
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 四层东南侧楼梯门口区域上方有一根管路滴漏 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 现场查看一车间循环水主管路法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 已对地面处理法兰位置清理，同时重新禁锢DN125法兰，暂时查看不渗漏了后续关注 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层东南侧楼梯门口区域上方有一根管路滴漏
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 四层热水站有几根接地线没有恢复 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 接地线连接脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦四层热水站有几根接地线没有恢复
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | R12和R13中间位置穿层孔洞封堵 | 其他 | 其他 | 吊装19釜搅拌使用未及时封堵 | 设备设施原因 | 已临时封堵，明日进行石膏密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R12和R13中间位置穿层孔洞封堵
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 三层溶剂间R23管路的涡轮流量计检验绿签过期，流量计盖子没有拧紧 | 其他 | 其他 | 流量计过期未及时校验，已悬挂未校准禁止使用标识 | 设备设施原因 | 已悬挂禁止使用标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦三层溶剂间R23管路的涡轮流量计检验绿签过期，流量计盖子没有拧紧
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 三层溶剂间氮气吹扫电动执行器悬挂绿签过期 | 其他 | 其他 | 执行器校验有效期三年未过期 | 设备设施原因 | 无需整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦三层溶剂间氮气吹扫电动执行器悬挂绿签过期
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 三层西南角聚丙罐，管路、阀门等区域表面仍有白色印记 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 夹层循环水漏水涮下来的墙上大白 | 环境原因 | 已清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦三层西南角聚丙罐，管路、阀门等区域表面仍有白色印记
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 三层1号独立换热接地脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 独立换热泵更换后电工未及时连接静电接地 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦三层1号独立换热接地脱落
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 三层尾气排风间内南墙一块固定检测器被大白覆盖 | 其他 | 其他 | 尾气间大白喷涂未进行遮挡 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦三层尾气排风间内南墙一块固定检测器被大白覆盖
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 清理三层独立换热区域5S，地面有积水、污渍 | 其他 | 其他 | 独立换热机锋损坏导致渗水 | 设备设施原因 | 已安排班组进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦清理三层独立换热区域5S，地面有积水、污渍
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 车间现场有较多的闲置未连接设备接地线，如三层薄膜区域、R17旁，没有使用需求的话进行拆除 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 现场移动设备均未使用 | 设备设施原因 | 二层地面维护中 移动设备临时放置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦车间现场有较多的闲置未连接设备接地线，如三层薄膜区域、R17旁，没有使用需求的话进行拆除
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | R17操作柱后方线管脱节 | 其他 | 其他 | 软管长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R17操作柱后方线管脱节
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | R20反应釜在线氧含量气源管内有液体，检测器无法检测氧含量 | 其他 | 其他 | 冷凝器冷凝效果较差，温度高导致带出部分溶剂 | 设备设施原因 | 已安排清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦R20反应釜在线氧含量气源管内有液体，检测器无法检测氧含量
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 二层尾气303-Scs12管路软连接位置破洞向外吹气 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 帆布尾气使用损坏 | 设备设施原因 | 设备部已上报费用更换，其他位置同步维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦二层尾气303-Scs12管路软连接位置破洞向外吹气
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 303-Drc01真空缓冲罐玻璃液位计下方护板固定失效，真空管路连接位置错位 | 其他 | 其他 | 液位计护板下方喉箍脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦303-Drc01真空缓冲罐玻璃液位计下方护板固定失效，真空管路连接位置错位
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 一楼北侧钥匙箱未上锁管理 | 其他 | 其他 | 勾头锁损坏 | 设备设施原因 | 出库勾头锁 到货后更换，车间明确开锁权限工程师 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦一楼北侧钥匙箱未上锁管理
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 303-R22下口之间需重新安装，支架是倾斜的，管路与反应釜下口鼓氮气管路别劲 | 其他 | 其他 | 管路拆卸增加盲板未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦303-R22下口之间需重新安装，支架是倾斜的，管路与反应釜下口鼓氮气管路别劲
EHS隐患排查 | 三车间全覆盖排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M3 | 303-R24下口，聚乙烯管路翻边法兰位置有液体滴漏 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 24釜分液界面不清晰，申请断管后取样进行判断恢复后有轻微滴漏 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦303-R24下口，聚乙烯管路翻边法兰位置有液体滴漏
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 其他 | 其他 | 欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 其他 | 其他 | 欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 人的原因 | 钢瓶做防倾倒措施 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 电焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 设备设施原因 | 重新更换电源线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼4层13车间空调间欣禾圣世焊机二次线接头处已裸漏铜丝。
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 其他 | 其他 | 电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 人的原因 | 电源线做防护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼4层13车间空调间欣禾圣世电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世动火作业，现场可燃物未清理干净。 | 其他 | 其他 | 现场可燃物为及时清理 | 人的原因 | 重新清理现场 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦4号楼4层13车间空调间欣禾圣世动火作业，现场可燃物未清理干净。
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-27 | DH1 |  | 工程设备投资部 | 5号楼17车间冻干机项目地面存水，电源线需要悬挂。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦5号楼17车间冻干机项目地面存水，电源线需要悬挂。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M16 | 516-R02分布器循环泵管路保温未恢复 | 其他 | 其他 | 分布期间排查，抄下保温未及时恢复 | 人的原因 | 保温恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦516-R02分布器循环泵管路保温未恢复
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M15 | 515-R01tcu下方有黑色印记需清理 | 其他 | 其他 | 地面需维护 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦515-R01tcu下方有黑色印记需清理
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 三层分布器间周围有较多之前拆卸的保温与保温皮和设备配件需清理。 | 其他 | 其他 | 保温需恢复 | 设备设施原因 | 已沟通保温人员恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦三层分布器间周围有较多之前拆卸的保温与保温皮和设备配件需清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M16 | 十六车间三层分布器间门口上方监控视角直接对地，后方防爆绕性管接头未拧，内部线路裸露 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 管线老化 | 设备设施原因 | 维修更换挠线管 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十六车间三层分布器间门口上方监控视角直接对地，后方防爆绕性管接头未拧，内部线路裸露
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 二层TCU间2-35间保温皮需要清理。 | 其他 | 其他 | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已沟通保温人员处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二层TCU间2-35间保温皮需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 二层TCU间T009旁线盒静电接地线掉落。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦二层TCU间T009旁线盒静电接地线掉落。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 一楼半514-FD01独立换热转移管路法兰静电跨接断裂。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦一楼半514-FD01独立换热转移管路法兰静电跨接断裂。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 14 15车间三层层分布器间配件需要清理。 | 其他 | 其他 | 独立换热改造使用 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦14 15车间三层层分布器间配件需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 14 15车间三层层分布器间保温皮需要清理。 | 其他 | 其他 | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已沟通人员恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦14 15车间三层层分布器间保温皮需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 14 15车间三层层分布器间3-14南侧地面加料管路需要清理。 | 其他 | 其他 | 独立换热制作使用中 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦14 15车间三层层分布器间3-14南侧地面加料管路需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-14分布期间一卷保温棉需要清理。 | 其他 | 其他 | 需要清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-14分布期间一卷保温棉需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面塑料袋需要清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-14分布器间地面塑料袋需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-14分布器间410-R09独立换热泵静电接地线掉落，需要恢复。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电接地线脱落整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-14分布器间410-R09独立换热泵静电接地线掉落，需要恢复。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面保温皮需要恢复。 | 其他 | 其他 | 切换管路 切换完成恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-14分布器间地面保温皮需要恢复。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R14分布器管路保温需要恢复。 | 其他 | 其他 | 保温更改分布器切口 切换完成进行恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-08分布器间410-R14分布器管路保温需要恢复。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器下方配件需要清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-08分布器间410-R12分布器下方配件需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器旁转移泵下方地面有白色物料需要清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十车间四层4-08分布器间410-R12分布器旁转移泵下方地面有白色物料需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M12 | 十二车间三层3-34分布器间十二车间三层3-34分布器间杂物需要清理。 | 其他 | 其他 | 物品存放位置不正确 | 人的原因 | 进行物品清理，合理存放 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十二车间三层3-34分布器间十二车间三层3-34分布器间杂物需要清理。
EHS隐患排查 | 公共区域专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M13 | 十三车间四层4-27分布器间十三车间四层4-27分布器间413-R10分布器下方配件需要清理。 | 其他 | 其他 | 拆卸配件未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦十三车间四层4-27分布器间十三车间四层4-27分布器间413-R10分布器下方配件需要清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 1号楼1层备品备件库 | 接地线破损 | 静电事件 | 电源线破损 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换破损地线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦接地线破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号楼前 | 喷洒农药（除虫剂）时未提前告知公司员工，对人员身体有害。 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 发送通知提醒员工 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦喷洒农药（除虫剂）时未提前告知公司员工，对人员身体有害。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号楼2楼CNC走廊 | 电视显示器安装不规范，突出墙体过多，容易且已经与行人产生过碰撞。 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦电视显示器安装不规范，突出墙体过多，容易且已经与行人产生过碰撞。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号物流电梯 | 裸露电线 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 裸露电线包裹处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦裸露电线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 1号楼3层 | 文件柜上方堆资料，易掉落 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 移除堆放的资料 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦文件柜上方堆资料，易掉落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号楼 | 物流通道电梯按钮松动 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松动的按钮 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦物流通道电梯按钮松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号楼总更后上二楼电梯 | 电梯按键脱落隐患 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装松动的按钮 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦电梯按键脱落隐患
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 2号楼参观走廊入口处 | 2ac106电柜中运行信号和停止信号颜色装反，有存在误导的情况，安装维修时有发生触电风险 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整信号灯 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦2ac106电柜中运行信号和停止信号颜色装反，有存在误导的情况，安装维修时有发生触电风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH3 |  | 6号楼空调间 | 6号楼3楼空调间步梯侧门玻璃松脱 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新固定松脱的玻璃 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH3¦6号楼3楼空调间步梯侧门玻璃松脱
EHS隐患排查 | 夏季季节性安全检查表 | 2026-05-26 | DH1 |  | M15 | 三层tcu间温度较高，墙上排风测试 断路开关不好使。 | 其他 | 其他 | 断路器开关不好使 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦三层tcu间温度较高，墙上排风测试 断路开关不好使。
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 连续化三楼 | CPo144708-01-02记录OR2026400720，修改未书写原因 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦CPo144708-01-02记录OR2026400720，修改未书写原因
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-05-27 | TJ4-CSBT |  | 1-1-01发酵间 | 蒸汽下排重型卡箍处有冷凝水滴落 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 垫圈为硅胶垫圈，耐热温度不够 | 设备设施原因 | 立即更换垫片 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ4-CSBT¦蒸汽下排重型卡箍处有冷凝水滴落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 细胞培养间 | 地上无意掉落刀片，可能会让实验人员受伤 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦地上无意掉落刀片，可能会让实验人员受伤
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 金准园气瓶间 | 气瓶架螺丝松动，存在气瓶倾倒风险，已经重新打孔固定 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新打孔固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦气瓶架螺丝松动，存在气瓶倾倒风险，已经重新打孔固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | B7F1常温库 | 门禁脱落 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦门禁脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 4-08 | 储液瓶未置于防漏托盘内 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦储液瓶未置于防漏托盘内
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 4-08 | 垃圾桶未套袋就扔垃圾 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦垃圾桶未套袋就扔垃圾
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 7号楼4楼 AD办公室1 | 门口拐弯的位置不应当经常摆放小推车，容易将人绊倒 | 其他 | 其他 | 人的原因 | 人的原因 | 将其放置到正确的位置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦门口拐弯的位置不应当经常摆放小推车，容易将人绊倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 8号楼一楼出入间门口 | 阻门器松动 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦阻门器松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 金山7号楼 | 门把手松了 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦门把手松了
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | SH2 |  | B7楼顶 | 空调冷凝排水管 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦SH2¦空调冷凝排水管
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | SH2 |  | B7F4-07 | 开冰箱里面的霜掉到地上有水容易滑倒 | 其他 | 其他 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦SH2¦开冰箱里面的霜掉到地上有水容易滑倒
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | SH2 |  | 7.8号楼 | 进入办公区挡鼠板太高有绊倒风险 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦SH2¦进入办公区挡鼠板太高有绊倒风险
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | SH2 |  | 7号楼4-02 | 4-02办公室档案柜玻璃破裂 | 其他 | 其他 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦SH2¦4-02办公室档案柜玻璃破裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 8号楼外围 | 8号楼外围静电导出球05/26/2026检测到期，建议及时更换 | 静电事件 | 过有效期 | 电工已检测完成，属地正在制作标识中 | 人的原因 | 沟通属地及时更新标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦8号楼外围静电导出球05/26/2026检测到期，建议及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 12号楼殷嘉琦班组 | 12号楼3层走廊应急柜内，缺少铜扳手，沟通现场人员进行整改 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦12号楼3层走廊应急柜内，缺少铜扳手，沟通现场人员进行整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 12号楼殷嘉琦班组 | 1205-R20滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦1205-R20滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 802-R01反应釜，漏斗上的手套破洞，需更换 | 其他 | 其他 | 漏斗使用过程中，磕碰手套导致破损。破损较细小，清场过程未能发现 | 人的原因 | 已将破损手套更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦802-R01反应釜，漏斗上的手套破洞，需更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 1、802-R13压滤操作，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、807-CE01、807-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦1、802-R13压滤操作，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、807-CE01、807-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 701-R04反应釜，补氮针型阀上快开卡子未拧紧，沟通现场人员进行处理 | 其他 | 其他 | 人员拆卸安装盲板未紧固 | 人的原因 | 已安排人员进行紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦701-R04反应釜，补氮针型阀上快开卡子未拧紧，沟通现场人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 7号楼赵新民班组 | 1、702-R15使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R01投料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-DRC01取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、702-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 5、702-R04滴加操作，操作人在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦1、702-R15使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R01投料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-DRC01取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、702-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 5、702-R04滴加操作，操作人在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 9号楼侯俊峰班组 | 904-R06下口Tr067接收罐，压力表缺少上下限标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦904-R06下口Tr067接收罐，压力表缺少上下限标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ3 |  | 9号楼侯俊峰班组 | 1、902-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、901-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、902-R09使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 5、900-CE03、900-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ3¦1、902-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、901-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、902-R09使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 5、900-CE03、900-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 三车间14釜plc调试正压防爆柜气源未安装，属于非防爆设备，旁边2722在投料，昨天就发现了整改后，气源又被拆除了。 | 其他 | 其他 | 测试状态下，已连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦三车间14釜plc调试正压防爆柜气源未安装，属于非防爆设备，旁边2722在投料，昨天就发现了整改后，气源又被拆除了。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层连续化投格式试剂，现场物料桶较多，超过4桶，现场与周登超确认进行处理。 | 其他 | 其他 | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场对于空桶清理，同时控制桶装数量 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间四层连续化投格式试剂，现场物料桶较多，超过4桶，现场与周登超确认进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层R30加料漏斗o型环脱落已告知现场人员 | 跑冒滴漏 | 松动或脱落 | O型号松动 | 方法原因 | 配件进行更换安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间三层R30加料漏斗o型环脱落已告知现场人员
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 二车间 | 二车间Mpu03隔膜计量泵下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 未使用设备 | 方法原因 | 已进行添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦二车间Mpu03隔膜计量泵下口缺少盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层Scb07加料车垃圾袋未密封，已告知李文月 | 化学品暴露 | 未封口 | 加料车未密封 | 设备设施原因 | 进行密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦三车间三层Scb07加料车垃圾袋未密封，已告知李文月
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层电梯旁有物料洒落未处理，已告知王宇 | 其他 | 其他 | 有物料未清理 | 环境原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦三车间三层电梯旁有物料洒落未处理，已告知王宇
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉开登高作业证进行主炉外墙刷漆作业，作业高度为23米，作业前检查人员穿戴的安全带缺少缓冲包，现场告知人员更换。 | 其他 | 其他 | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 现场进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦焚烧炉开登高作业证进行主炉外墙刷漆作业，作业高度为23米，作业前检查人员穿戴的安全带缺少缓冲包，现场告知人员更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层21釜加料车待投对甲基苯磺酰甲基异腈，该物料为高毒品，遇水反应，加料车内部有少量物料残留，加料车未连接氮气和尾气，告知朱振处理。 | 其他 | 其他 | 氮气管路挪用，未进行加料车密封 | 方法原因 | 对人员进行培训，设备的氮气尾气禁止拆卸 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦二车间三层21釜加料车待投对甲基苯磺酰甲基异腈，该物料为高毒品，遇水反应，加料车内部有少量物料残留，加料车未连接氮气和尾气，告知朱振处理。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 05/26/2026 11:53 一车间一层R36釜下口操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且未佩戴呼吸防护。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 方法错误 | 方法原因 | 责任人进行批评，加入本周奖惩 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦05/26/2026 11:53 一车间一层R36釜下口操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且未佩戴呼吸防护。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放 05/25/2026 09:20 三车间四层2722连续化操作人员更换水合肼佩戴全面罩，与安全操作规范中要求佩戴正压呼吸器的要求不一致。 | 其他 | 其他 | 人员未佩戴正压呼吸器 | 人的原因 | 现场对责任人进行面谈处罚 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦监控回放 05/25/2026 09:20 三车间四层2722连续化操作人员更换水合肼佩戴全面罩，与安全操作规范中要求佩戴正压呼吸器的要求不一致。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层4789连续化102-Cex01和100-Cex01离心萃取机尾气管路视镜有液体，需要进行处理。 | 其他 | 其他 | 离心萃取机视镜有液体 | 设备设施原因 | 现场进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间三层4789连续化102-Cex01和100-Cex01离心萃取机尾气管路视镜有液体，需要进行处理。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 一车间CPs138520-03-03MYCL-03操作5（浓缩）超温报警缺少设置人和核实人签字。 一车间CPr122314-09-06MYCL第6和第7批OR未进行书写，巡查时为第8批进料，且OR要求使用搪瓷釜，101-R14为白钢反应釜，与OR要求不一致。 | 其他 | 其他 | 书写遗漏 | 方法原因 | 记录进行书写完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间CPs138520-03-03MYCL-03操作5（浓缩）超温报警缺少设置人和核实人签字。 一车间CPr122314-09-06MYCL第6和第7批OR未进行书写，巡查时为第8批进料，且OR要求使用搪瓷釜，101-R14为白钢反应釜，与OR要求不一致。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 二车间 | 二车间CPr124436-08-04DCMCL02-02操作1、操作6和7未进行书写。 二车间CPr122186-01-02n03SFCL-06操作1-操作7未进行书写，直接书写操作8。 | 其他 | 其他 | 书写不及时 | 人的原因 | 已进行填写 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦二车间CPr124436-08-04DCMCL02-02操作1、操作6和7未进行书写。 二车间CPr122186-01-02n03SFCL-06操作1-操作7未进行书写，直接书写操作8。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 三车间CPr129057-01-07SFCL-08操作6浓缩超温报警缺少复核人签字，体系超压报警缺少设置人和核实人签字。 | 其他 | 其他 | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员还能进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦三车间CPr129057-01-07SFCL-08操作6浓缩超温报警缺少复核人签字，体系超压报警缺少设置人和核实人签字。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 设备部 | 一车间二层Dt03防爆操作柱螺栓松动 三车间一层Drc04缓冲间外右侧墙上防爆电箱合页螺栓松动 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间二层Dt03防爆操作柱螺栓松动 三车间一层Drc04缓冲间外右侧墙上防爆电箱合页螺栓松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层101-Mp30磁力泵在下口断开管路的状态下，下口法兰处有黄白色物料残留 一车间二层101-R36釜大阀门有白色物料残留并且用塑料袋进行密封 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 残留少许吹扫不干净 | 方法原因 | 现场进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦一车间二层101-Mp30磁力泵在下口断开管路的状态下，下口法兰处有黄白色物料残留 一车间二层101-R36釜大阀门有白色物料残留并且用塑料袋进行密封
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 05/26/2026 16 :56 三车间三层工作人员在使用登高车作业时未将万向轮固定。 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦05/26/2026 16 :56 三车间三层工作人员在使用登高车作业时未将万向轮固定。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | DH3 |  | 三车间 | 05/27/2026 03：09 三车间四层R14人员压料过程中未使用静电检测器测量静电卡子阻值 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH3¦05/27/2026 03：09 三车间四层R14人员压料过程中未使用静电检测器测量静电卡子阻值
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间2号炉急冷塔人孔处，受限空间危险标识进水模糊无法辨识。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦三废车间2号炉急冷塔人孔处，受限空间危险标识进水模糊无法辨识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间RTO区域，碱洗塔K510旁的电伴热配电箱上的“有电危险”标识被油漆覆盖，无法辨识。（19：36分） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦三废车间RTO区域，碱洗塔K510旁的电伴热配电箱上的“有电危险”标识被油漆覆盖，无法辨识。（19：36分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌脱落，需要重新固定。（20：22分） | 其他 | 其他 | 标识牌粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已将三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌重新粘贴完毕。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦一车间三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌脱落，需要重新固定。（20：22分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 二车间三层 | 三层902-R22釜旁记录桌上，CPo138835-02-A2-01批OR记录前面基准物料一栏：138831溶液的实际投料量无人填写。（22：00分） | 其他 | 其他 | 现场进行确认，该物料为釜对釜管路转移方式加入，不涉及实际投料量数值填写 | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦三层902-R22釜旁记录桌上，CPo138835-02-A2-01批OR记录前面基准物料一栏：138831溶液的实际投料量无人填写。（22：00分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 一车间溶剂打料间 | 零点班，一车间溶剂打料间，二三四层新改装管路STF-10丶STF-09等各管路上原桶装溶剂管路1#、原桶装溶剂管路2#标识未去除。已与孙晓磊沟通。 | 其他 | 其他 | 废弃标识清除不及时 | 方法原因 | 已将各层溶剂输送间新改造管路上原有不适用的管路标识清除完毕。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦零点班，一车间溶剂打料间，二三四层新改装管路STF-10丶STF-09等各管路上原桶装溶剂管路1#、原桶装溶剂管路2#标识未去除。已与孙晓磊沟通。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 二车间二层 | 零点班，二车间二层，R30洁净间更鞋间彩钢板上方，线管与挠性软管接头处断开。已与孟宪航沟通。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦零点班，二车间二层，R30洁净间更鞋间彩钢板上方，线管与挠性软管接头处断开。已与孟宪航沟通。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | FX2 |  | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，1#制冷机组油泵电机外壳接地线为单股硬铜线接地。已与孙伟沟通。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 未按照标准化验收流程核查接地材质 | 方法原因 | 除1#制冷机组油泵电机外壳原有单股硬铜线接地线，严格按照电气安全规范，更换为国标多股铜芯软接地线。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦FX2¦零点班，一车间一层冰机，1#制冷机组油泵电机外壳接地线为单股硬铜线接地。已与孙伟沟通。
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 517实验室 | 12点巡查时517-09通风橱高低温循环软管固定拉扣脱落，防冻液溅洒在通风橱台面和走廊地面，已对接实验室相关人员落实整改，现场地面已清理，重新紧固软管拉扣、补充介质 | 其他 | 其他 | 经与使用人张志斌确认，这个循环机的几个反应已经过夜2天了，可能是低温然后时间太长橡胶管冷缩然后脱落了， | 人的原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦12点巡查时517-09通风橱高低温循环软管固定拉扣脱落，防冻液溅洒在通风橱台面和走廊地面，已对接实验室相关人员落实整改，现场地面已清理，重新紧固软管拉扣、补充介质
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 518实验室 | 518-01通风橱有一试剂瓶外有明显物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦518-01通风橱有一试剂瓶外有明显物料痕迹
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 736实验室 | 凌晨2点区间巡查时发现736-05通风橱桌面有大量液体，判断为夹套管路老化导致喉箍位置勒破的轻微渗漏，现场将渗漏部分剪短并固定回夹套继续反应；后续巡查未见渗漏现象 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 过夜反应使用的是100ml夹套瓶，夹套瓶夹套进出口玻璃口较细，循环机原有管路不能正常链接，中间使用1节铜管作为转接，再连接硅胶管路，目前认为是铜管和循环机链接处使用喉箍处漏液，可能是长时间温度低导致冷缩，将原有连接处松动导致。 | 设备设施原因 | 夜班巡查人员重新连接，继续反应，早上来时未发现继续漏液 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦凌晨2点区间巡查时发现736-05通风橱桌面有大量液体，判断为夹套管路老化导致喉箍位置勒破的轻微渗漏，现场将渗漏部分剪短并固定回夹套继续反应；后续巡查未见渗漏现象
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 733实验室 | 凌晨2点45分左右发现733-15通风橱内EHS重点关注化学品二氯二氰基苯醌（DDQ）未放回专用通风橱，判断为人员称量后未放回 | 其他 | 其他 | 朱建伟使用后未及时放回 | 人的原因 | 通知责任人进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦凌晨2点45分左右发现733-15通风橱内EHS重点关注化学品二氯二氰基苯醌（DDQ）未放回专用通风橱，判断为人员称量后未放回
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 618实验室 | 618实验室废液柜，废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 化学品暴露 | 未封口 | 相关操作人员倾倒废液未将废液桶盖子盖紧 | 人的原因 | 将废液桶盖子盖紧 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦618实验室废液柜，废液桶未盖盖子，现场帮助整改
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-27 | TJ3 |  | 733实验室 | 733实验室12通风橱，凌晨4点巡查时，发现通风橱桌面有大量液体，同时循环机液位下降到加热丝之下，经现场查看，发现是管路喉箍处渗漏，钉钉电话联系实验室人员，对循环机进行断电处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 张新姝安装实验仪器时未检查彻底 | 人的原因 | 及时清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦TJ3¦733实验室12通风橱，凌晨4点巡查时，发现通风橱桌面有大量液体，同时循环机液位下降到加热丝之下，经现场查看，发现是管路喉箍处渗漏，钉钉电话联系实验室人员，对循环机进行断电处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M22 | 722-R32取样器四氟法兰盘处有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员处理 22车间一层清洗间对面洗眼器检查绿签过期，请及时检查更新 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 使用中有物料痕迹，未及时清理 洗眼喷淋检查遗漏，未及时检查更新 | 方法原因 | 法兰盘处物料已处理，法兰盘已重新紧固 洗眼器处已进行检查更新 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦722-R32取样器四氟法兰盘处有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员处理 22车间一层清洗间对面洗眼器检查绿签过期，请及时检查更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M21 | 721-R04加料车氮气气源管脱落，已沟通现场人员处理 721-R13釜加甲醇桶，桶上连接快开卡子开口，已要求现场人员更换 721-R09下口压滤罐下出料口使用闭口卡子，请及时更换重型卡子 721-ce06接收罐尾气视镜蓄满液体，请及时清理 | 其他 | 其他 | 气源管脱落 车间卡子排查不彻底,未及时更换 | 人的原因 | 试镜内液体已经排放完毕,气源管重新连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦721-R04加料车氮气气源管脱落，已沟通现场人员处理 721-R13釜加甲醇桶，桶上连接快开卡子开口，已要求现场人员更换 721-R09下口压滤罐下出料口使用闭口卡子，请及时更换重型卡子 721-ce06接收罐尾气视镜蓄满液体，请及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M18 | 车间各层洗眼器检查绿签过期，请及时更新 | 其他 | 其他 | 标签过期 | 人的原因 | 及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦车间各层洗眼器检查绿签过期，请及时更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M1 | 301-R01阀门05上法兰有一处螺栓未漏俩牙 301-R01阀门28跨接脱落 301-R01冷凝器下三通处一处跨接缺少破漆垫片 301-R01后方尾气视镜缺少跨接 301-R01接收罐上尾气氮气阀门缺少锁片 | 静电事件 | 缺少破漆垫片 | 设备准备不到位，复核人员未复核到位 | 人的原因 | 已重新添加整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦301-R01阀门05上法兰有一处螺栓未漏俩牙 301-R01阀门28跨接脱落 301-R01冷凝器下三通处一处跨接缺少破漆垫片 301-R01后方尾气视镜缺少跨接 301-R01接收罐上尾气氮气阀门缺少锁片
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M1 | 305-FD02母液管路阀门52缺少锁片 305-FD02接收罐上乙二醇管路阀门11跨接脱落 305-FD02接收罐尾气管路阀门51缺少锁片 305-FD02接收罐尾气管路阀门上法兰缺少跨接 305-FD02接收罐尾气视镜下阀门使用哨头子，应使用丝堵 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 准备标准不够高 | 人的原因 | 重新按照高标准准备 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦305-FD02母液管路阀门52缺少锁片 305-FD02接收罐上乙二醇管路阀门11跨接脱落 305-FD02接收罐尾气管路阀门51缺少锁片 305-FD02接收罐尾气管路阀门上法兰缺少跨接 305-FD02接收罐尾气视镜下阀门使用哨头子，应使用丝堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M2 | 302-R13接收罐真空管路阀门缺少锁片 302-R13接收罐真空管路止逆阀处有两处螺栓未漏俩牙 | 其他 | 其他 | 人员设备完整性意识不足 | 方法原因 | 已对设备准备人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦302-R13接收罐真空管路阀门缺少锁片 302-R13接收罐真空管路止逆阀处有两处螺栓未漏俩牙
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M2 | 302-FD01接收罐尾气管路阀门缺少锁片 302-FD01接收罐真空管路阀门缺少阀门间跨接 302-FD01尾气视镜处缺少丝堵封堵 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 人员机械完整性意识不足 | 方法原因 | 已对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦302-FD01接收罐尾气管路阀门缺少锁片 302-FD01接收罐真空管路阀门缺少阀门间跨接 302-FD01尾气视镜处缺少丝堵封堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M6/9 | 206-R01下口尾气管路阀门57处析出白色结晶，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 投料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦206-R01下口尾气管路阀门57处析出白色结晶，已沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M6/9 | 206-R03下口管路末端需增加快开盲板 | 其他 | 其他 | 使用完毕后未及时添加盲板 | 方法原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦206-R03下口管路末端需增加快开盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M7 | 207-T030液位计断层需要处理 | 其他 | 其他 | 长期使用，磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦207-T030液位计断层需要处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M7 | 7车间三层207-R02-Tr01前2762项目第6步207-R01至207-R04转移管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦7车间三层207-R02-Tr01前2762项目第6步207-R01至207-R04转移管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 09：28 12号楼4-20间 搅拌罐 TJ4S-1213-AT08下方温度变送器无合格签和位置签，正确做法：确认仪表校准及时出签悬挂 | 其他 | 其他 | 新设备安装 | 设备设施原因 | 及时安排人员出签悬挂 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦09：28 12号楼4-20间 搅拌罐 TJ4S-1213-AT08下方温度变送器无合格签和位置签，正确做法：确认仪表校准及时出签悬挂
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14：14 4号楼4-17 4-18间 静电扁铁逾期未检，这两个房间因改造长期有施工，施工设备也需连接扁铁静电导除，需及时进行检查，确保静电导除效果有效 | 静电事件 | 过有效期 | 施工导致夹子未及时更新 | 人的原因 | 已及时更换新静电夹子 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦14：14 4号楼4-17 4-18间 静电扁铁逾期未检，这两个房间因改造长期有施工，施工设备也需连接扁铁静电导除，需及时进行检查，确保静电导除效果有效
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14：31 4号楼4-45间 反应釜CMM-404-R31旁使用过后的管路未密封处理，正确做法：管路使用完毕及时密封保存，防止气味扩散 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 管路使用完毕，人员未及时密封 | 人的原因 | 及时密封管路 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦14：31 4号楼4-45间 反应釜CMM-404-R31旁使用过后的管路未密封处理，正确做法：管路使用完毕及时密封保存，防止气味扩散
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 05/26/2026 13:52 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线，正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 | 其他 | 其他 | 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线， | 人的原因 | 正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦05/26/2026 13:52 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线，正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-19间隔膜计量泵处管路法兰处静电跨接断裂 正确做法:及时修复 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦12号楼4-19间隔膜计量泵处管路法兰处静电跨接断裂 正确做法:及时修复
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-06间呼吸空压密封盖脱落 正确做法：及时盖好，防止污染 | 其他 | 其他 | 人员使用后未将密封盖盖好导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦12号楼4-06间呼吸空压密封盖脱落 正确做法：及时盖好，防止污染
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电作业人员使用电焊作业时未佩戴防护手套 | 其他 | 其他 | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦12号楼2-11间隆玛机电作业人员使用电焊作业时未佩戴防护手套
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 5号楼四层 | 5号楼4-88间金属物料桶未连接经典卡子 需要及时添加 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦5号楼4-88间金属物料桶未连接经典卡子 需要及时添加
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 21：53 11号楼4-26间当心窒息标识应贴在门外，否则无法起到警示作用。已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 | 其他 | 人员未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦21：53 11号楼4-26间当心窒息标识应贴在门外，否则无法起到警示作用。已沟通现场人员整改完毕。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 22：14 11号楼1-17间R03釜口有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 根据对项目当事人调查，萃取分液后对产品用盐水洗涤，曾用占有盐水的抹布搽拭过釜下口，水晾干后形成少量的盐渍 | 人的原因 | 已经清理，上报项目主管，加强安全意识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦22：14 11号楼1-17间R03釜口有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 22：46 12号楼4-19间转移切割母液保温支路未做保温导致凝结冰。正确做法：需做保温措施。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦22：46 12号楼4-19间转移切割母液保温支路未做保温导致凝结冰。正确做法：需做保温措施。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 05/25/2026 11:15 12号楼4-04间生产人员未穿同等级劳保在作业现场。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。 | 其他 | 其他 | 操作人员正确佩戴使用劳保意识薄弱 | 人的原因 | 现场人员佩戴同等级劳保 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦05/25/2026 11:15 12号楼4-04间生产人员未穿同等级劳保在作业现场。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-05使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | 其他 | 其他 | 人员操作随意，未及时密封手套 | 人的原因 | 已及时密封手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦4号楼4-05使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-44间地面有一滩水，正确做法：及时清洁，防止滑倒。 | 其他 | 其他 | 清洁打扫导致液体洒落，未及时清理 | 人的原因 | 已及时清理液体 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦4号楼4-44间地面有一滩水，正确做法：及时清洁，防止滑倒。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-47无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 其他 | 其他 | 房间尾气处理，使用完毕未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 已及时关闭引风罩 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦4号楼4-47无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 12号楼3-05内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员将物料存入后未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CMMD¦12号楼3-05内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 其他 | 其他 | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十三车间一层水相间413-STa001储罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层Drc01缓冲罐液位计上限标识位置粘贴错误，还请及时处理。 | 其他 | 其他 | 液位计上限标识错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十三车间一层Drc01缓冲罐液位计上限标识位置粘贴错误，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M11 | 十一车间二层Ce01间电子秤静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电接地线松动 | 设备设施原因 | 及逆行接地线禁锢固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十一车间二层Ce01间电子秤静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M10 | 十车间二层FD02下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 设备清洗人员未清理现场 | 人的原因 | 车间重新培训人员进行面谈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十车间二层FD02下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层101-N08压滤罐下口法兰跨接断裂，还请及时处理。 | 静电事件 | 损坏 | 跨接线断裂 | 设备设施原因 | 进行更换新的跨接线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十二车间二层101-N08压滤罐下口法兰跨接断裂，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层09釜接收罐下口转移管路法兰跨接断裂，沟通车间人员进行处理。 | 静电事件 | 损坏 | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十三车间二层09釜接收罐下口转移管路法兰跨接断裂，沟通车间人员进行处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M10 | 十车间四层01釜连接计量泵静电连接线脱落，还请及时处理。 | 静电事件 | 松动或脱落 | 设备使用结束拆卸 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十车间四层01釜连接计量泵静电连接线脱落，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M15 | 十五车间三层12釜上加料漏斗黄胶手套孔洞，还请及时处理。 | 化学品暴露 | 手套破损 | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十五车间三层12釜上加料漏斗黄胶手套孔洞，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M16 | 十六车间三层22釜上视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 其他 | 其他 | 设备清洗频次高，多次拆卸导致视孔灯支架松动 | 设备设施原因 | 制作视孔灯支架，重新固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十六车间三层22釜上视孔灯未固定，还请及时固定处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-27 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层连续化地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 白色物料未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-27¦DH1¦十三车间一层连续化地面有白色物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 消防应急 | 2026-05-26 | DH1 |  | M18 | 2-11 FD01屋内南墙可燃探测器，没有B1位置确认签。请补充 | 其他 | 其他 | 标签缺少 | 人的原因 | 及时补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦2-11 FD01屋内南墙可燃探测器，没有B1位置确认签。请补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 1-102 | 00:43，过夜实验室通风橱存放易燃化学品（OEB4),且风险告知卡0EB一栏未划改低风险51条 | 其他 | 其他 | 人为因素，取完样品，顺手放通风橱了，没有放OEB4通风橱 | 人的原因 | 加强培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦00:43，过夜实验室通风橱存放易燃化学品（OEB4),且风险告知卡0EB一栏未划改低风险51条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 2-205 | 21:00，01橱容量瓶存放未使用二级防护 低风险53条 | 其他 | 其他 | 试用期员工，配样后容量瓶忘记加二级防护 | 人的原因 | 加二级防护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦21:00，01橱容量瓶存放未使用二级防护 低风险53条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 4-301 | 20:25，应急洗眼器未按时检查，上次检查日期05/25/2026(低风险89条) | 其他 | 其他 | 有急事请假了，交待工作时未想起检查洗眼器 | 人的原因 | 检查设备运行良好 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦20:25，应急洗眼器未按时检查，上次检查日期05/25/2026(低风险89条)
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 4-309 | 20:32，4-307-10橱4-309实验室人员借用的烘箱下班前未拔电源（已沟通，断电）低风险44条 | 其他 | 其他 | 白天的烘箱忘记拔插头 | 人的原因 | 夜晚下班前仔细做好检查 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦20:32，4-307-10橱4-309实验室人员借用的烘箱下班前未拔电源（已沟通，断电）低风险44条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 四车间 | 三层溶剂输送间连接管路时，软管内有液体低落到地面 | 其他 | 其他 | 操作人员吹扫后未进行检查，有液体残留，导致在安装期间出现液体低落 | 物料原因 | 现场已清理完毕，责任人下方奖惩 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三层溶剂输送间连接管路时，软管内有液体低落到地面
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 三车间 | 三车间四层分布器间一根透明的空压气源管走的夹层，建议调查用途并做整改成固定管路 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间四层分布器间一根透明的空压气源管走的夹层，建议调查用途并做整改成固定管路
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 三车间 | 三车间四层15和18釜之间的一个备用电源磁启下方一个丝堵锈蚀且用手可以拧动 | 其他 | 其他 | 电器丝堵锈蚀松动 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间四层15和18釜之间的一个备用电源磁启下方一个丝堵锈蚀且用手可以拧动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 三车间 | 三车间四层305、306釜压力表红线标识约为0.07mpa，打压试密为0.08mpa，需要重新标注 | 其他 | 其他 | 现场上线标识确认为0.08MPA.可能角度问题，不明显 | 设备设施原因 | 已重新调整，方便观察 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间四层305、306釜压力表红线标识约为0.07mpa，打压试密为0.08mpa，需要重新标注
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 三车间 | 三车间三层的钳形电阻仪箱内有5号电池，可能被误认为有在现场更换电池的可能性 | 其他 | 其他 | 电池未及时处理 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕，车间进行通报 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间三层的钳形电阻仪箱内有5号电池，可能被误认为有在现场更换电池的可能性
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 三车间 | 三车间三层溶剂输送间氮气管路流量计附近疑似漏点，可以听到声音，压力表红线标注的0.1mpa，实际要高 | 跑冒滴漏 | 漏气 | 现场声音为使用氮气声音，压力表上线标识粘贴错误 | 设备设施原因 | 现场已试密完毕，为使用氮气声音，上线标识已重新粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦三车间三层溶剂输送间氮气管路流量计附近疑似漏点，可以听到声音，压力表红线标注的0.1mpa，实际要高
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH2 |  | 库房&棚库 | 叉车工王雪未系安全带，已当场教育 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH2¦叉车工王雪未系安全带，已当场教育
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 2-105 | 17：20，12号通风橱连接真空管路进行抽滤装置，缺少缓冲装置 （低风险78条） | 其他 | 其他 | 韩玮凯烘料采用上氮气下真空方式，真空管路忘记连接缓冲装置 | 人的原因 | 现场纠正，并在组内通报，提醒全员抽滤和干燥时连接缓冲装置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦17：20，12号通风橱连接真空管路进行抽滤装置，缺少缓冲装置 （低风险78条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 2-201 | 15：40，4号通风橱100ml容量瓶未贴标签，现场沟通人员：孙浩（提醒36条） | 其他 | 其他 | 人员在称量外标后，被其他工作打断，忘记张贴标签 | 人的原因 | 装有物料的容器及时张贴标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦15：40，4号通风橱100ml容量瓶未贴标签，现场沟通人员：孙浩（提醒36条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | TJ4-CSBT |  | TJ4N丙库南侧 | 承包商舜隆机电作业现场氩气瓶在气瓶手推车上未按要求进行固定； 正确做法：气瓶在使用、运输时要求可靠固定、至少两道约束，防止晃动、倾覆； | 其他 | 其他 | 施工人员意识不足，已责令强调其整改 | 人的原因 | 及时制止 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ4-CSBT¦承包商舜隆机电作业现场氩气瓶在气瓶手推车上未按要求进行固定； 正确做法：气瓶在使用、运输时要求可靠固定、至少两道约束，防止晃动、倾覆；
EHS隐患排查 | 消防防火巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 11号楼1层 | 应急医药箱未按要求进行检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦应急医药箱未按要求进行检查
EHS隐患排查 | 消防防火巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 11号楼1层 | 应急柜未按要求进行检查 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦应急柜未按要求进行检查
EHS隐患排查 | 消防防火巡查 | 2026-05-26 | TJ2 |  | 西侧主楼2层东侧楼梯间 | 防火门闭门器故障 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦TJ2¦防火门闭门器故障
EHS隐患排查 | 夏季季节性专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 17号楼 | 动力站楼顶西侧电缆桥架盖移位脱落 | 其他 | 其他 | 螺丝钉脱落导致 | 环境原因 | 已重新安装完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦动力站楼顶西侧电缆桥架盖移位脱落
EHS隐患排查 | 夏季季节性专项排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 22号楼 | 22号楼动力站一层排水沟缺篦子 | 其他 | 其他 | 清理排水沟未及时恢复 | 环境原因 | 已恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦22号楼动力站一层排水沟缺篦子
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场吉林医药使用的角磨机航空插头外壳损坏，需要更换 | 其他 | 其他 | 插排插头损坏 | 人的原因 | 更换插头损坏 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦3号楼1车间R25、R26施工现场吉林医药使用的角磨机航空插头外壳损坏，需要更换
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场风险告知牌信息不全，需要施工负责人沟通施工单位设置一个完整信息的告知牌。 | 其他 | 其他 | 施工风险告知牌子信息不全 | 人的原因 | 填写全风险告知牌 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦3号楼1车间R25、R26施工现场风险告知牌信息不全，需要施工负责人沟通施工单位设置一个完整信息的告知牌。
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 其他 | 其他 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 设备设施原因 | 已全部更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 13车间4层4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 其他 | 其他 | 4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 人的原因 | 已制作并现场粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦13车间4层4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 其他 | 其他 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 人的原因 | 现场已整改，人员已面谈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世气瓶气源管缺少卡箍 | 其他 | 其他 | 气瓶气源管缺少卡箍 | 设备设施原因 | 以增加卡箍 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦4号楼热水站欣禾圣世气瓶气源管缺少卡箍
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世动火区域可燃物未清理干净 | 其他 | 其他 | 可燃物未及时清理 | 人的原因 | 现场全部清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦4号楼热水站欣禾圣世动火区域可燃物未清理干净
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的电源线过门未做防护措施 | 其他 | 其他 | 施工人员临时用电安全管理要求掌握不到位 | 人的原因 | 立即增加过门保护，并对施工人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦16车间一层敦建劳务使用的电源线过门未做防护措施
EHS隐患排查 | 承包商排查 | 2026-05-26 | DH1 |  | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的照明灯具金属外壳未做接地线 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 承包商工器具临时用电管控要求掌握不到位 | 人的原因 | 清退不合格设备，并对入场设备重新检查 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦16车间一层敦建劳务使用的照明灯具金属外壳未做接地线
EHS隐患排查 | 设备部周自查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 南区动力站 | 部分踢脚线瓷砖脱落 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦部分踢脚线瓷砖脱落
EHS隐患排查 | 设备部周自查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 动力站一层 | 窗台上的钻头及时清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦窗台上的钻头及时清理
EHS隐患排查 | 设备部周自查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 动力站2层 | 接空调凝水的桶有沙眼，漏水 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦接空调凝水的桶有沙眼，漏水
EHS隐患排查 | 设备部周自查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 南区动力站值班室 | 更衣柜衣物不允许放在外面 | 其他 | 其他 | 人员未及时回收衣物 | 人的原因 | 以将衣物放到衣柜里 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦更衣柜衣物不允许放在外面
EHS隐患排查 | 设备部周自查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 南区3号楼 | 南区动力站三层配电室内温度较高，需要增加空调 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦南区动力站三层配电室内温度较高，需要增加空调
EHS隐患排查 | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 8#2F东侧楼梯间 | 3、8#2F东侧楼梯间平台地砖空鼓,存在绊倒摔伤风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦3、8#2F东侧楼梯间平台地砖空鼓,存在绊倒摔伤风险
EHS隐患排查 | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 7、8#东侧 | 2、7#、8#东侧楼梯间最上层照明灯具不亮，照度不良易引发上下阶梯踩空风险 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦2、7#、8#东侧楼梯间最上层照明灯具不亮，照度不良易引发上下阶梯踩空风险
EHS隐患排查 | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | 2026-05-26 | SH2 |  | 外围安全门 | 按照集团要求对金山厂区进行滑倒、摔伤、绊倒风险专项检查，工程部存在以下隐患，请及时安排整改，谢谢。 1、新更换的挡鼠板大部分只有1侧有防止绊倒警示标识，另一侧缺失标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦SH2¦按照集团要求对金山厂区进行滑倒、摔伤、绊倒风险专项检查，工程部存在以下隐患，请及时安排整改，谢谢。 1、新更换的挡鼠板大部分只有1侧有防止绊倒警示标识，另一侧缺失标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层14釜前方正压防爆柜未连接空压气源，现场无可燃检测器，旁边2722在投料距离较近，现场沟通代宇哲。 | 其他 | 其他 | 未连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间四层14釜前方正压防爆柜未连接空压气源，现场无可燃检测器，旁边2722在投料距离较近，现场沟通代宇哲。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层连续化新增的固体加料机漏斗底座无防爆铭牌，需要确认否防爆。 | 其他 | 其他 | 固体加料机缺少铭牌 | 设备设施原因 | 沟通阜新确认资料 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间四层连续化新增的固体加料机漏斗底座无防爆铭牌，需要确认否防爆。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 连续化组 | 一车间三层连续化4789CSTR01釜上管路没有标识 釜下口处没有盲板 电线接口处松动， | 静电事件 | 无跨接或接地 | 设备缺少标识，盲板 | 设备设施原因 | 现场已添加补充完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间三层连续化4789CSTR01釜上管路没有标识 釜下口处没有盲板 电线接口处松动，
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层 2M异丙基氯化镁的四氢呋喃溶液打料时保洁在附近拖地该物料为与水反应已告知李建军 | 其他 | 其他 | 培训不足 | 方法原因 | 现场对保洁进行强调拖地前检查周围警示标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间四层 2M异丙基氯化镁的四氢呋喃溶液打料时保洁在附近拖地该物料为与水反应已告知李建军
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R25加料漏斗手套破损已告知黄明哲 | 化学品暴露 | 手套破损 | 正常使用损耗 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦二车间三层R25加料漏斗手套破损已告知黄明哲
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R20大阀门敞口有物料暴露已告知徐磊 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 大阀门内部有物料 | 设备设施原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间三层R20大阀门敞口有物料暴露已告知徐磊
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层西侧走廊存放三根静电卡子均缺少合格签 | 静电事件 | 过有效期 | 效验合格的静电卡子，使用把标签蹭掉 | 方法原因 | 效验添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦二车间三层西侧走廊存放三根静电卡子均缺少合格签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层走廊南存放静电卡子一根缺少合格签。 | 静电事件 | 过有效期 | 卡子缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间二层走廊南存放静电卡子一根缺少合格签。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 焚烧炉 | 焚烧炉二期承包商人员清理现场时有人员未佩戴护目镜，现场告知。 | 其他 | 其他 | 人员执行不规范 | 人的原因 | 人员培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦焚烧炉二期承包商人员清理现场时有人员未佩戴护目镜，现场告知。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 监控回放05/25/2025，03:58二车间四层人员开桶盖插管时未提前放置尾气管桶内有酸气散出 | 其他 | 其他 | 方法不对 | 方法原因 | 以进行培训传达 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦监控回放05/25/2025，03:58二车间四层人员开桶盖插管时未提前放置尾气管桶内有酸气散出
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放05/26/2026，04:58一车间三层人员拨出插底管时有少量溶剂撒落地面 | 其他 | 其他 | 操作不当 | 方法原因 | 人员再培训，责任人加入奖惩 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦监控回放05/26/2026，04:58一车间三层人员拨出插底管时有少量溶剂撒落地面
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 一车间 | 一车间4789连续化排查 三层：1.北侧三级CSTR旁四氢呋喃桶上插底管缺少氮气保护桶上静电卡子另一端未连接在 静电扁铁上； 2. 转移重组份气动泵出口软管渗漏； 3. 三级CSTR氮气保护流量计缺少限位标识； 4. 氯化钠储罐储罐液位计下方德阀缺少丝堵； 5. 102-Cex01离心萃取机重组份出口法兰有1颗螺栓未露出两扣； 6. 102--Cex08离心萃取机产品转移管路视镜处排净阀门缺少丝堵； 四层 ：7.主原料罐和二级CSTR的氮气流量计缺少限位标识 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 流量计缺少标识，桶装溶剂缺少静电卡子及氮气，机械完整性不足 | 人的原因 | 现场对于整改问题已整体进行处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间4789连续化排查 三层：1.北侧三级CSTR旁四氢呋喃桶上插底管缺少氮气保护桶上静电卡子另一端未连接在 静电扁铁上； 2. 转移重组份气动泵出口软管渗漏； 3. 三级CSTR氮气保护流量计缺少限位标识； 4. 氯化钠储罐储罐液位计下方德阀缺少丝堵； 5. 102-Cex01离心萃取机重组份出口法兰有1颗螺栓未露出两扣； 6. 102--Cex08离心萃取机产品转移管路视镜处排净阀门缺少丝堵； 四层 ：7.主原料罐和二级CSTR的氮气流量计缺少限位标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层4047连续化排查： 1. 102-Cex02离心萃取机有机相管路出口阀门法兰处渗漏； 2. 萃取后水相转移聚乙烯管路穿层孔洞处缺少护套并且管路视镜法兰处螺栓朝向 不一致； 3 . 102-Cex03离心萃取机表面有渗漏的物料痕迹； 4 . 有机相/水相转移管路在R25釜旁弯头法兰静电跨接连接在同一侧 并且法兰有3 颗螺栓未露出两扣； 5. 离心萃取机的有机相转移防腐管路法兰缺少破漆垫片 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 机械完整性存在问题 | 人的原因 | 现场已进行处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦二车间三层4047连续化排查： 1. 102-Cex02离心萃取机有机相管路出口阀门法兰处渗漏； 2. 萃取后水相转移聚乙烯管路穿层孔洞处缺少护套并且管路视镜法兰处螺栓朝向 不一致； 3 . 102-Cex03离心萃取机表面有渗漏的物料痕迹； 4 . 有机相/水相转移管路在R25釜旁弯头法兰静电跨接连接在同一侧 并且法兰有3 颗螺栓未露出两扣； 5. 离心萃取机的有机相转移防腐管路法兰缺少破漆垫片
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间四层2722连续化排查问题： 1. 主原料桶上氮气保护无氮气已沟通开启； 2.水合肼滴加现场缺少警示标识； 3. 100-Cstr003氮气流量计缺少限位标识； 4. 100-Cstr003搅拌电机线接线盒的防爆软连断开； | 静电事件 | 无跨接或接地 | 流量计缺少标识，水合肼缺少标识，现场未开启氮气保护 | 人的原因 | 以上问题处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间四层2722连续化排查问题： 1. 主原料桶上氮气保护无氮气已沟通开启； 2.水合肼滴加现场缺少警示标识； 3. 100-Cstr003氮气流量计缺少限位标识； 4. 100-Cstr003搅拌电机线接线盒的防爆软连断开；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层R31釜下Tr10氮气减压阀上限标识错误 | 其他 | 其他 | 标识位置错误 | 方法原因 | 标识进行重新更新位置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间二层R31釜下Tr10氮气减压阀上限标识错误
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层东侧Tr023尾气阀门未打开，已告知现场开启 | 其他 | 其他 | 现场检查开启中 | 方法原因 | 已开启 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦二车间二层东侧Tr023尾气阀门未打开，已告知现场开启
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层R19釜下F002压滤罐掏料口有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 有套料痕迹 | 设备设施原因 | 进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间二层R19釜下F002压滤罐掏料口有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 连续化组 | 二车间一层连续化区域四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收，且连接氮气管路流量计方向错误 | 其他 | 其他 | 插底管尾气缺少，氮气流量计安装错误 | 人的原因 | 现场对插底管进行拆除，流量计调整位置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦二车间一层连续化区域四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收，且连接氮气管路流量计方向错误
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R25旁F04减压阀设置超过上限 | 其他 | 其他 | 减压阀超过上限 | 设备设施原因 | 进行调整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间三层R25旁F04减压阀设置超过上限
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 设备部 | 三车间四层南侧配电箱上方膨胀螺栓脱落致使防爆电箱搭在下方电箱上 | 静电事件 | 线盒未封扣 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三车间四层南侧配电箱上方膨胀螺栓脱落致使防爆电箱搭在下方电箱上
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 连续化组 | 一车间四层连续化四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收装置，已告知管理人员 | 其他 | 其他 | 插底管缺少尾气 | 人的原因 | 现场进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦一车间四层连续化四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收装置，已告知管理人员
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放05/25/2026，11：12三车间一层清洗间人员拆卸加料车手套时现场有明显粉尘物料，人员未佩戴呼吸防护且只佩戴一只手套 | 化学品暴露 | 手套破损 | 人员操作不规范 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦监控回放05/25/2026，11：12三车间一层清洗间人员拆卸加料车手套时现场有明显粉尘物料，人员未佩戴呼吸防护且只佩戴一只手套
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 二车间 | 三层南侧102-Tr012储罐下口连接的袋式过滤器上盖有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 设备渗出，项目已完结 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三层南侧102-Tr012储罐下口连接的袋式过滤器上盖有渗漏物料痕迹
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH3 |  | 三车间 | 三层R18釜上白钢漏斗手套破损需更换 | 化学品暴露 | 手套破损 | 手套破损 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH3¦三层R18釜上白钢漏斗手套破损需更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层R01釜旁一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 其他 | 其他 | 200L桶桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 责任人李南进行内部积分处罚，桶盖已紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦二车间四层R01釜旁一装有物料的200L桶桶盖未紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外记录桌上Checklist本中第四锅离心放料前氧含量检查处未填写氧含量数值。 | 其他 | 其他 | 人员记录执行不到位，氧含量填写不及时 | 人的原因 | 责任人陈辉根据FX2生产车间奖惩管理条例第五条进行处罚 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦二车间一层902-Ce03离心机间外记录桌上Checklist本中第四锅离心放料前氧含量检查处未填写氧含量数值。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机间外记录桌上OEB4致敏物料本中序号5称重事项处缺少复核人执行人王丹05/20/2026.已与王杨沟通处理。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦一车间一层101-Ce05离心机间外记录桌上OEB4致敏物料本中序号5称重事项处缺少复核人执行人王丹05/20/2026.已与王杨沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜接收罐上口管路法兰连接处静电跨接断裂。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接老化断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦二车间三层902-R21釜接收罐上口管路法兰连接处静电跨接断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层101-R32釜西侧放置的未使用的氮气干燥塔下阀门处开启状态。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦一车间三层101-R32釜西侧放置的未使用的氮气干燥塔下阀门处开启状态。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层902-R08釜后方电源线挠性软管断裂。 | 静电事件 | 挠性管损坏 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦二车间四层902-R08釜后方电源线挠性软管断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | FX2 |  | 分析室 | 综合楼北侧分析室气瓶间门未关闭上锁。 | 其他 | 其他 | 人员使用板车运输物品，后遗忘将板车送回钢瓶室 | 人的原因 | 将板车送回钢瓶室，并上锁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦FX2¦综合楼北侧分析室气瓶间门未关闭上锁。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 616实验室 | 616实验室分析员李彩霞一只手未佩戴丁腈手套，使用称量纸取用149827项目的物料，经沟通该物料暂未评估出OEB等级，不知晓物料致敏性，现场对分析员进行培训。 | 其他 | 其他 | 分析员操作不当，只戴了一只手套 | 人的原因 | 当场已改正佩戴好手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦616实验室分析员李彩霞一只手未佩戴丁腈手套，使用称量纸取用149827项目的物料，经沟通该物料暂未评估出OEB等级，不知晓物料致敏性，现场对分析员进行培训。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 733实验室 | 733实验室人员张新姝使用734实验室人员将干冰袋放到运行中的隔膜泵上给泵体降温，实验室湿度较大，冷凝冰融化可能渗入泵体导致设备短路。 | 其他 | 其他 | 为防止隔膜泵过热，且抽的溶剂导致燃烧事故，加干冰降温，未考虑到水冷凝的事情 | 人的原因 | 后续禁止在实验室使用隔膜泵 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦733实验室人员张新姝使用734实验室人员将干冰袋放到运行中的隔膜泵上给泵体降温，实验室湿度较大，冷凝冰融化可能渗入泵体导致设备短路。
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 517实验室 | 519实验室人员龚锡睿在517实验室废液柜废液桶使用结束后，未盖桶盖 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦519实验室人员龚锡睿在517实验室废液柜废液桶使用结束后，未盖桶盖
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 735实验室 | 735-01通风橱台面有明显物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 将洒漏的无色溶液当作冷凝水，未及时清理 | 人的原因 | 擦拭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦735-01通风橱台面有明显物料痕迹
EHS隐患排查 | 快开卡子专项核查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层二车间，与802-R06反应釜直接相连的应急尾气管路使用开口三瓣卡子，已现场沟通刘云超主任进行处理 | 其他 | 其他 | 此处为2.5寸快开口，重型卡子配置不足导致此处未按标准安装。 | 设备设施原因 | 将此处更换重型卡子 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦巡查发现8号楼四层二车间，与802-R06反应釜直接相连的应急尾气管路使用开口三瓣卡子，已现场沟通刘云超主任进行处理
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M11 | 11车间2层ce02离心机间平台上固定式可燃表标识牌脱落，请处理 | 其他 | 其他 | 彩板贴皮进行取下后未及时粘贴恢复 | 人的原因 | 进行标识粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦11车间2层ce02离心机间平台上固定式可燃表标识牌脱落，请处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 12号楼 | 巡查12号楼5层走廊发现2个洗眼器合格签显示最近一次检查填写的下次检查日期为下个月，需更改为周检查，钉钉和于波沟通 | 其他 | 其他 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 | 人的原因 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦巡查12号楼5层走廊发现2个洗眼器合格签显示最近一次检查填写的下次检查日期为下个月，需更改为周检查，钉钉和于波沟通
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 12号楼赵志勇班组 | 现场巡查1200-Tb010PH记录本未及时记录，已现场沟通赵志勇填写 | 其他 | 其他 | 责任人吴岩松交接班现场确认巡查时间后进入D级区工作，由于项目着急，疏忽了时间，待工作完毕巡查时超了约半小时左右。 | 人的原因 | 已对责任人吴岩松进行教育并且处罚100元工作奖金 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦现场巡查1200-Tb010PH记录本未及时记录，已现场沟通赵志勇填写
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 8号楼汪天祥班组 | 现场巡查发现8号楼四层一车间801-R05反应釜旁排氢管路法兰处静电跨接未安装破漆片，已现场沟通刘云超主任处理 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 原管路为碳钢管辂，未安装破漆垫片，后期对此管路进行了刷漆维护，拆卸螺栓确认固定位置未被油漆遮盖，无安全风险 | 人的原因 | 在此处安装破漆垫片，避免混淆；其他排氢管路同步排查，统一标准。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦现场巡查发现8号楼四层一车间801-R05反应釜旁排氢管路法兰处静电跨接未安装破漆片，已现场沟通刘云超主任处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼三层一车间701-R08反应釜后方氮气流量计缺少上下限标识，现场已沟通当班副主任及时添加。 | 其他 | 其他 | 标识脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行张贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦巡查发现7号楼三层一车间701-R08反应釜后方氮气流量计缺少上下限标识，现场已沟通当班副主任及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼804-R01TCU循环泵防爆线管螺栓松动，失去防爆性，现场已沟通当班班长及时紧固 | 静电事件 | 松动或脱落 | 电工维护未发现此处松动 | 人的原因 | 已将松动的螺栓紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦巡查发现8号楼804-R01TCU循环泵防爆线管螺栓松动，失去防爆性，现场已沟通当班班长及时紧固
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间，机修人员安装管路使用登高车支腿未按要求全部支撑与地面，现场沟通操作人员整改后继续操作。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦巡查发现9号楼3层2车间，机修人员安装管路使用登高车支腿未按要求全部支撑与地面，现场沟通操作人员整改后继续操作。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 9号楼 | 1、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.19%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 2、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦1、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.19%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 2、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-20含卤尾气管路阀门未关，内有液体滴落。正确做法:及时处理,避免废液滴落污染。 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 | 操作人员疏忽。 | 人的原因 | 及时处理,避免废液滴落污染。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦4号楼3-20含卤尾气管路阀门未关，内有液体滴落。正确做法:及时处理,避免废液滴落污染。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | 其他 | 其他 | O型圈大小选用不合适，导致加装不牢固 | 人的原因 | 已及时加装合适O型圈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 4号楼4-15危化品象形图错误。正确做法：及时更改。 | 其他 | 其他 | 人员标识使用错误，未及时更换 | 人的原因 | 已及时更换新标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦4号楼4-15危化品象形图错误。正确做法：及时更改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 9：27 11号楼4-27间缺少高毒品警示标识。正确做法及时张贴。 | 其他 | 其他 | 人员未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦9：27 11号楼4-27间缺少高毒品警示标识。正确做法及时张贴。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 9：39 11号楼一层走廊最西头小车有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 平板车有物料残留 | 方法原因 | 已现场整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦9：39 11号楼一层走廊最西头小车有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 16：26 12号楼4-38间Sy17合成仪隔离器表面有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员操作后未及时将隔离器表面物料清理干净 | 人的原因 | 安排人员将物料残留清理干净 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦16：26 12号楼4-38间Sy17合成仪隔离器表面有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 05/25/2026 9:17 12号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护面罩。 | 其他 | 其他 | 人员马虎，安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦05/25/2026 9:17 12号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护面罩。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 21：19 4号楼4-16间压滤罐手孔处连续塑料袋上缺少O型圈。正确做法：及时添加 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范，未加装O型圈 | 人的原因 | 及时添加O型圈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦21：19 4号楼4-16间压滤罐手孔处连续塑料袋上缺少O型圈。正确做法：及时添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 21：21 4号楼4-16间4898项目准备翻料前打开手孔未穿戴合适的PPE。正确做法：打开手孔前应穿戴好全面罩和连体服 | 其他 | 其他 | 人员安全操作意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦21：21 4号楼4-16间4898项目准备翻料前打开手孔未穿戴合适的PPE。正确做法：打开手孔前应穿戴好全面罩和连体服
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 00：34 4号楼4-28间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 化学品暴露 | 其他 | 人员安装不规范，O型圈大小不合适 | 人的原因 | 已更换合适O型圈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦00：34 4号楼4-28间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 02：56 4号楼3-21间操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录。正确做法：佩戴手套禁止翻阅书写记录 | 其他 | 其他 | 操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录 | 人的原因 | 佩戴手套禁止翻阅书写记录 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦02：56 4号楼3-21间操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录。正确做法：佩戴手套禁止翻阅书写记录
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 21：44 12号楼四层4-21间钢平台上电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 其他 | 其他 | 电子秤校验后防护壳遗失 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦21：44 12号楼四层4-21间钢平台上电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 21：56 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-Tr03接收罐旁尾气管路法兰安装不合规。正确做法:连接的两片法兰必须保证中心线重合、密封面平行且与管子轴线垂直。 | 其他 | 其他 | 人员安装时未注意 | 人的原因 | 安排人员重新安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦21：56 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-Tr03接收罐旁尾气管路法兰安装不合规。正确做法:连接的两片法兰必须保证中心线重合、密封面平行且与管子轴线垂直。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 11号楼四层 | 22：35 11号楼四层4-27间TJ4S-1108-Sy02-R01激活罐音叉报警外壳打开。正确做法:及时恢复，避免设备失去防爆性能。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 老人教新人熟悉设备结构，未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦22：35 11号楼四层4-27间TJ4S-1108-Sy02-R01激活罐音叉报警外壳打开。正确做法:及时恢复，避免设备失去防爆性能。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 21：25 12号楼3-16间车间人员未佩戴安全帽。正确做法：进入车间内须佩戴好安全帽。 | 其他 | 其他 | 人员正确佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 现场纠正人员佩戴好安全帽 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ4-CMMD¦21：25 12号楼3-16间车间人员未佩戴安全帽。正确做法：进入车间内须佩戴好安全帽。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 10车间二层压滤罐区域过滤器频繁更换滤芯，现场白色物料残留较多需要进行彻底清理 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 白色物料痕迹清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦10车间二层压滤罐区域过滤器频繁更换滤芯，现场白色物料残留较多需要进行彻底清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 410-R06压力表电线挠性管脱节，釜表面有白色物料痕迹，现场沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场电工整改完成 | 物料原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦410-R06压力表电线挠性管脱节，釜表面有白色物料痕迹，现场沟通车间人员进行处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M13 | 413-R05压力表电线挠性管断裂，需要进行更换 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 长时间使用断裂 | 设备设施原因 | 重新更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦413-R05压力表电线挠性管断裂，需要进行更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M10 | 10车间三层压滤罐413-F03过滤器连接缝隙处物料残留较多，需要及时清理 | 其他 | 其他 | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦10车间三层压滤罐413-F03过滤器连接缝隙处物料残留较多，需要及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M12 | 412-Ce02尾气气封罐缺水，车间及时补充 | 其他 | 其他 | 接收罐中水挥发 | 环境原因 | 向罐内进行补充水 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦412-Ce02尾气气封罐缺水，车间及时补充
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M17 | 17车间四层高温锅炉内温度传感器电线挠性管脱节内线漏出，车间及时处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 挠线管老化 | 设备设施原因 | 整改维护更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦17车间四层高温锅炉内温度传感器电线挠性管脱节内线漏出，车间及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M14 | 514-R04下口过滤器压力表缺少标签，车间及时处理 | 其他 | 其他 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦514-R04下口过滤器压力表缺少标签，车间及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M15 | 515-R04接收罐上方溶剂管路弯头位置出现沙眼，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 管路有物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场已清理，未发现沙眼痕迹，持续观察 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦515-R04接收罐上方溶剂管路弯头位置出现沙眼，车间及时排查处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M2 | 302-R17下口视镜下方阀门阀芯处有液体渗漏，已沟通马俊处理 | 跑冒滴漏 | 盲板处渗漏 | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已更换阀门完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦302-R17下口视镜下方阀门阀芯处有液体渗漏，已沟通马俊处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M3 | 303-R17操作柱电线挠性管脱节 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦303-R17操作柱电线挠性管脱节
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M2 | 302-R15-Tr01旁地面有物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 15釜冷凝器循环水管路渗漏 | 设备设施原因 | 已查找漏点并紧固清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦302-R15-Tr01旁地面有物料痕迹，已沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警，未开启，现场沟通助工处理。 | 其他 | 其他 | 开泵后报警未及时开启 | 方法原因 | 已沟通开启 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦四层走廊206-VP003压力监测报警，未开启，现场沟通助工处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M6/9 | 四层溶剂输送间TF14→206-R14连的临时打乙醇管路，有一处静电跨接断了，已沟通助工潘迪庆更换。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 连接管路跨接断裂更换不及时 | 方法原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦四层溶剂输送间TF14→206-R14连的临时打乙醇管路，有一处静电跨接断了，已沟通助工潘迪庆更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M7 | 207-R23下方有无机盐直接放到地上，现场沟通助工处理。 | 其他 | 其他 | 由于平板车不够使用，物料拉至现场放置地面上 | 方法原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦207-R23下方有无机盐直接放到地上，现场沟通助工处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M7 | 207-R13和207-R16投料管路缺少标识，现场沟通助工杨立海添加。 | 其他 | 其他 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦207-R13和207-R16投料管路缺少标识，现场沟通助工杨立海添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M7 | 207-R22浓缩溶剂管路有1处法兰静电跨接断了，现场沟通班长潘光宇安排人员更换。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦207-R22浓缩溶剂管路有1处法兰静电跨接断了，现场沟通班长潘光宇安排人员更换。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M7 | 01:46,5/26/2026,207-R12釜操作人员史勇强戴黄胶手套投易致敏物料，未按OR要求佩戴丁腈或PVCC手套。 | 其他 | 其他 | 人员未看OR，未按照OR要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦01:46,5/26/2026,207-R12釜操作人员史勇强戴黄胶手套投易致敏物料，未按OR要求佩戴丁腈或PVCC手套。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-26 | DH1 |  | M7 | 207-R12加料箱做ck，人员检查不仔细，大阀门与加料箱连接处多颗螺栓未露牙，执行人任朋，。 | 其他 | 其他 | 由于设备局限性，安装时未找到合适的螺丝 | 人的原因 | 已进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-26¦DH1¦207-R12加料箱做ck，人员检查不仔细，大阀门与加料箱连接处多颗螺栓未露牙，执行人任朋，。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M21 | 检查721-FD02接收罐下方物料管路上氮气阀有砂眼、冒泡泡。周边有物料析出，旁边的软管也有渗漏，接收罐缓霜积水流淌至外面，已现场沟通当班班长李先仝检查处理 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 气源接头连接处渗漏 | 人的原因 | 现场已经处理完毕，试密无异常 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦检查721-FD02接收罐下方物料管路上氮气阀有砂眼、冒泡泡。周边有物料析出，旁边的软管也有渗漏，接收罐缓霜积水流淌至外面，已现场沟通当班班长李先仝检查处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M21 | 检查21车间国检记录 班组安全活动抽查车维林班组高原、张文凯等反馈不清楚、不知道活动内容 | 其他 | 其他 | 本月因车间主管休假及准备审计，未组织整体进行，所以车间人员不知道内容 | 人的原因 | 后续严格按照时间组织，周四进行 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦检查21车间国检记录 班组安全活动抽查车维林班组高原、张文凯等反馈不清楚、不知道活动内容
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M21 | 检查721-R15下口开着，下口阀门接氮气软管，现场没有操作人员。已沟通当班班长李先仝检查确认处理、用完及时恢复 | 其他 | 其他 | 人员下口鼓氮气，操作柱观察压力 | 人的原因 | 已经告知后续双人操作，一人鼓氮气，一人关注设备压力 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦检查721-R15下口开着，下口阀门接氮气软管，现场没有操作人员。已沟通当班班长李先仝检查确认处理、用完及时恢复
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M22 | 检查722-R19下口离心转移，检查釜下口阀门开着，釜压力0.015Mpa.，旁边末端卡子为开式卡子，容易崩开，现场下口有点堵，如果氮气鼓下口，卡子更容易崩开，已现场告知当班班长刘天举安排处理 | 其他 | 其他 | 该卡子在阀门后端，是梢头子上的盲板，人员选择错误，之前专项排查时有遗漏，被人员安上，车间全体人员培训不到位 | 方法原因 | 现已更改为闭口快开卡子，车间整体全部重新排查一遍，进行整改，更改为闭口，车间人员整体培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦检查722-R19下口离心转移，检查釜下口阀门开着，釜压力0.015Mpa.，旁边末端卡子为开式卡子，容易崩开，现场下口有点堵，如果氮气鼓下口，卡子更容易崩开，已现场告知当班班长刘天举安排处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M22 | 检查22车间国检记录 属地隐患排查、第三周班组检查无记录、第四周班组检查记录未复核 班组安全活动抽查陈艳洪班组庞志远等反馈不清楚、不知道活动内容 | 其他 | 其他 | 人员排查完毕，未及时进行书写，在自己手里，想要整体一起写，忘记誊写，第四周周一人员排查完毕，还未进行复核，所以未签字 | 人的原因 | 现已安排进行书写，第四周记录已进行复核 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦检查22车间国检记录 属地隐患排查、第三周班组检查无记录、第四周班组检查记录未复核 班组安全活动抽查陈艳洪班组庞志远等反馈不清楚、不知道活动内容
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 2-207 | 17：25，7号通风橱；使用OEB4液体物料进行反应，风险告知卡未划到高风险（低风险71条） | 其他 | 其他 | 由于是液体，且浓度比较系，浓度仅1%左右。风险意识比较低。 | 人的原因 | 立即划改，加强对于OEB4物料的管控，同时晨会强调，培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦17：25，7号通风橱；使用OEB4液体物料进行反应，风险告知卡未划到高风险（低风险71条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 4-202 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁正辉） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁正辉）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 4-102 | 检查但婷实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管翟亚涵） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦检查但婷实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管翟亚涵）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 1-115 | 09：39，发现急救箱内消毒酒精已过期（有效期至04/05/2026），已沟通现场人员进行及时领取更换(提醒88条) | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦09：39，发现急救箱内消毒酒精已过期（有效期至04/05/2026），已沟通现场人员进行及时领取更换(提醒88条)
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 4-104 | 15：00，废液柜内的废液桶处于敞口状态，沟通现场研发人员及时进行了整改。（低风险112条） | 化学品暴露 | 未封口 | 新员工忘记盖废液桶的盖子。已经对其进行加强培训，熟悉公司的规章制度。 | 人的原因 | 倒完废液后，立即盖盖子。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦15：00，废液柜内的废液桶处于敞口状态，沟通现场研发人员及时进行了整改。（低风险112条）
EHS隐患排查 | 夜班巡查 | 2026-05-25 | TJ2 |  | 4-309 | 21：30，4-309-04过夜储存的玻璃瓶装物料未使用二级防护（提醒24条） | 其他 | 其他 | 未按照要求将玻璃瓶用二次承托保护 | 人的原因 | 所有玻璃瓶装的中间体均需要用二次承托保护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ2¦21：30，4-309-04过夜储存的玻璃瓶装物料未使用二级防护（提醒24条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH2 |  | 三车间 | 二层203-R19接收罐缺少静电接地，需要及时添加 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 接收罐使用前连接临时静电接地 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦二层203-R19接收罐缺少静电接地，需要及时添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | 物流 | 巡查发现物流新来的临时工白林海驾驶叉车运输塑料槽正向下坡，空车倒车上坡，经调查人员持叉车证但不清楚公司叉车操作规程要求，现场已沟通属地负责人安排叉车班长对人员进行培训，被培训人签字确认； | 其他 | 其他 | 叉车操作违规，安全意识差 | 人的原因 | 现场制止， |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦巡查发现物流新来的临时工白林海驾驶叉车运输塑料槽正向下坡，空车倒车上坡，经调查人员持叉车证但不清楚公司叉车操作规程要求，现场已沟通属地负责人安排叉车班长对人员进行培训，被培训人签字确认；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | 库房 | 巡查发现库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定，叫停后发现人员未佩戴安全带，现场已对人员批评警告，并和属地负责人沟通对叉车司机全员宣贯； | 其他 | 其他 | 库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定； | 人的原因 | 对该人员进行叉车操作培训教育，避免同类事件重复发生 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦巡查发现库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定，叫停后发现人员未佩戴安全带，现场已对人员批评警告，并和属地负责人沟通对叉车司机全员宣贯；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | 库房 | 巡查发现库房人员佟志在4号库内进行叉车作业，人员进入甲类库房未佩戴防护眼镜 | 其他 | 其他 | 人员眼睛模糊不清，在4号库开叉车上下货架，影响视线。临时将防护眼镜拆掉 | 人的原因 | 对该人员进行培训教育，同时申请新的眼镜 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦巡查发现库房人员佟志在4号库内进行叉车作业，人员进入甲类库房未佩戴防护眼镜
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-45玻璃反应釜接地保护线路松动 | 静电事件 | 线盒未封扣 | 设备维护换新，未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-45玻璃反应釜接地保护线路松动
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-45蠕动泵表面有油污污染 | 其他 | 其他 | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-45蠕动泵表面有油污污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜未及时连接静电扁铁 | 静电事件 | 人员操作错误 | 反应釜挪动使用，人员粗心未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-41玻璃反应釜未及时连接静电扁铁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15压滤罐上四氟垫片随意放置 | 其他 | 其他 | 人员更换盲板，未及时清理更替下的四氟垫片 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理归类 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-15压滤罐上四氟垫片随意放置
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15房间内抱桶车使用完毕未及时归位 | 其他 | 其他 | 设备挪动铁桶使用后未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时归位 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-15房间内抱桶车使用完毕未及时归位
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15二层平台物料桶上有白色固体粉末未及时清理 | 其他 | 其他 | 投料使用中，人员未及时清理洒落固体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-15二层平台物料桶上有白色固体粉末未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15楼梯黑色防滑条破损 | 其他 | 其他 | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-15楼梯黑色防滑条破损
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-48桌子桌角定位贴脱落 | 其他 | 其他 | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4-48桌子桌角定位贴脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-48可燃性气体报警器前有铁通遮挡 | 其他 | 其他 | 房间空间位置有限，人员随意放置 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时挪走清场 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-48可燃性气体报警器前有铁通遮挡
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41静电夹子过期未及时校准 | 静电事件 | 过有效期 | 静电夹子到期，未及时送去检测 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时送去校准 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-41静电夹子过期未及时校准
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43反应釜工作警示线污染损坏 | 其他 | 其他 | 反应釜警示线靠近加料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-43反应釜工作警示线污染损坏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-03房间高低温设备警示线脱落 | 其他 | 其他 | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-03房间高低温设备警示线脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-03高低温设备夹套导热油外渗 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 夹套管路连接不牢固，导致导热油渗出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-03高低温设备夹套导热油外渗
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-43登高车防滑条磨损脱落 | 其他 | 其他 | 设备使用频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-43登高车防滑条磨损脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-40楼梯口防滑条弯曲翘边 | 其他 | 其他 | 楼梯口人员走动频繁，导致防滑条损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-40楼梯口防滑条弯曲翘边
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-49墙壁热水管路夹套管路漏水 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 夹套管路连接不牢固，导致纯化水渗漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4-49墙壁热水管路夹套管路漏水
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-41压力表外校签A 类位置签污染 | 其他 | 其他 | 压力表靠近反应釜进料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-41压力表外校签A 类位置签污染
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-09房间排风口左边螺丝缺少一颗 | 其他 | 其他 | 设备使用频繁，导致螺丝松动缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固螺丝 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-09房间排风口左边螺丝缺少一颗
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-46反应釜液位计阀门铅封标识损坏 | 其他 | 其他 | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-46反应釜液位计阀门铅封标识损坏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15房间电子秤旁边有黑色物料凝固痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员称量原料，不慎洒落地面，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-15房间电子秤旁边有黑色物料凝固痕迹未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15电子秤定位标签损坏， | 其他 | 其他 | 电子秤挪动使用，导致定位标磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-15电子秤定位标签损坏，
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-45电子秤表壳为未牢固固定 | 其他 | 其他 | 设备更换表壳后未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固表壳 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-45电子秤表壳为未牢固固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-15二层碱吸收罐下方有碱液结晶未及时清理 | 其他 | 其他 | 人员取样检测不慎滴落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-15二层碱吸收罐下方有碱液结晶未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼4层 | 4-27不锈钢反应釜下接槽内有垃圾未及时清理 | 其他 | 其他 | 清理人员对设备维护，维护完毕未及时带走垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理现场 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦4-27不锈钢反应釜下接槽内有垃圾未及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 3-14配液间 | 自来水、仪表空压管路使用后未盲堵 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦自来水、仪表空压管路使用后未盲堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 1-46冻干间 | 雾淋室回风口有锈 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦雾淋室回风口有锈
EHS隐患排查 | 安全合理化建议 | 2026-05-25 | TJ3 |  | 12号楼 | D级区内反应釜上罐体夹套排气口阀门设置太高，位置大概在人的是膝盖处，突出明显。人员出去不便，容易造成工伤，建议做好防护，比如套上软胶防护套，既能做到外观好看，又能做好防护。其他反应釜也可借鉴 | 其他 | 其他 |  |  | 需要整改，加上罩子/保护套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦TJ3¦D级区内反应釜上罐体夹套排气口阀门设置太高，位置大概在人的是膝盖处，突出明显。人员出去不便，容易造成工伤，建议做好防护，比如套上软胶防护套，既能做到外观好看，又能做好防护。其他反应釜也可借鉴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH2 |  | 五车间 | 三层203-F06至203-R19体系压滤转移，操作过程中现场无人看管 | 其他 | 其他 | 操作人员一直在车间，人员压滤操作稳定后进行其他区域现场巡查 | 环境原因 | 车间进行培训强调，对于不稳态操作，禁止离岗 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦三层203-F06至203-R19体系压滤转移，操作过程中现场无人看管
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH2 |  | 二层走廊 | 二层走廊防爆控制箱缺少静电接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 防爆控制箱缺少静电接地 | 设备设施原因 | 已下发设备派单，沟通电工增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦二层走廊防爆控制箱缺少静电接地
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH2 |  | 五车间 | 五车间三层505釜旁防爆控制箱缺少接地线 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 控制箱缺少接地导线 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH2¦五车间三层505釜旁防爆控制箱缺少接地线
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放05/23/2026，16：41一车间二层外包人员断管时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 吹扫后法兰之间微末残留，承接及时， | 方法原因 | 现场进行纠正， |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦监控回放05/23/2026，16：41一车间二层外包人员断管时有液体撒漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 连续化组 | 一车间三层连续化人员：许博皓断管时有溶剂撒漏 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 人员拆卸管路未吹扫干净 | 人的原因 | 对责任人进行面谈，重新强调对于管路吹扫要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦一车间三层连续化人员：许博皓断管时有溶剂撒漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层Cpr124436-8-03配置碳酸氢钠溶液专用搅拌罐下口阀门与地面有物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 设备已停止使用，阀门有少许白色痕迹 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦二车间三层Cpr124436-8-03配置碳酸氢钠溶液专用搅拌罐下口阀门与地面有物料渗漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间R21-Tr02罐体表面焊接处有物料析出 | 跑冒滴漏 | 阀门渗漏 | 白钢罐沙眼 | 设备设施原因 | 已处理毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三车间R21-Tr02罐体表面焊接处有物料析出
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层Cps138520-03-03b投料车下口塑料袋内装有物料敞口未密封已告知李建军 | 化学品暴露 | 未封口 | 拆卸后密封不及时 | 方法原因 | 现场进行密封 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦一车间二层Cps138520-03-03b投料车下口塑料袋内装有物料敞口未密封已告知李建军
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R27旁静电扁铁缺少固定翘起有绊倒风险已告知代宇哲 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电免铁翘边 | 设备设施原因 | 进行重新禁锢 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三车间三层R27旁静电扁铁缺少固定翘起有绊倒风险已告知代宇哲
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层R08釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层4789-02萃取后水相储罐上口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 其他 | 其他 | 标签悬挂不及时 | 方法原因 | 现场进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦一车间三层R08釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层4789-02萃取后水相储罐上口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单；
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层R07釜上口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间三层R14釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R16釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； | 其他 | 其他 | 07 14 的聚乙烯管路为未使用的一条管路 16下口管路使用完毕带拆除 | 方法原因 | 进行添加整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦二车间四层R07釜上口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间三层R14釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R16釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单；
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R12釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层接收罐至10立罐区物料转移管路缺少打压试密标签； 三车间二层R19釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R18釜下口磁力泵连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 其他 | 其他 | 缺少打压试密签和审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三车间三层R12釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层接收罐至10立罐区物料转移管路缺少打压试密标签； 三车间二层R19釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R18釜下口磁力泵连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单；
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 05/24/2026 00:32 二车间三层操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且人员未佩戴呼吸防护。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 拆卸的为水倘洗管路 | 方法原因 | 之后要求不管拆卸什么必须带劳保 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦05/24/2026 00:32 二车间三层操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且人员未佩戴呼吸防护。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 05/24/2026 15:34 二车间三层R08釜下口操作人员登高时在登高车上放置两步梯进行登高，方式错误，有跌落风险。 | 其他 | 其他 | 方法错误登高叠加 | 方法原因 | 已进行培训传达 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦05/24/2026 15:34 二车间三层R08釜下口操作人员登高时在登高车上放置两步梯进行登高，方式错误，有跌落风险。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层压滤罐间操作人员掏料时，缓冲间门未进行关闭，已现场告知。 | 其他 | 其他 | 关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦一车间二层压滤罐间操作人员掏料时，缓冲间门未进行关闭，已现场告知。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层103-R20工作人员放槽子过程中氮气管路呈现敞口状态，现场气味较大，已与现场人员沟通整改 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 人员操纵不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三车间二层103-R20工作人员放槽子过程中氮气管路呈现敞口状态，现场气味较大，已与现场人员沟通整改
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 一车间 | 05/24/2026 14:06一车间二层人员拆卸管路时未使用安全的登高方式，有跌落风险。 | 其他 | 其他 | 位置特殊，操作不便，意识不足 | 方法原因 | 正确使用登高工具 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦05/24/2026 14:06一车间二层人员拆卸管路时未使用安全的登高方式，有跌落风险。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 05/24/2026 6：43二车间三层15釜人员安装打料管路试密后在拆卸氮气管路时有物料喷出 | 其他 | 其他 | 人员试密时从球阀处有液体流出关闭球阀液体存在了氮气快开卡牌处 | 方法原因 | 对人员进行传达试密没有渗漏开阀门泄压 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦05/24/2026 6：43二车间三层15釜人员安装打料管路试密后在拆卸氮气管路时有物料喷出
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 二车间 | 05/25/2026 1:26二车间三层15釜人员压料操作中插底管放入桶时未连接静电 | 静电事件 | 人员操作错误 | 压料前静电忘记连接 | 方法原因 | 班前会人员进行班组传达 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦05/25/2026 1:26二车间三层15釜人员压料操作中插底管放入桶时未连接静电
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 连续化组 | 一车间四层4789项目连续化位置 CPr4789-02-01 2M异丙基氯化镁的THF溶液安全操作规 范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 | 其他 | 其他 | 对于安全操作规范缺少培训人签字 | 人的原因 | 对于安全操作规范执行以及培训及时签字 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦一车间四层4789项目连续化位置 CPr4789-02-01 2M异丙基氯化镁的THF溶液安全操作规 范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层R22釜下口102-R21-Tr02接收罐东侧表面有沙眼，有物料析出，需要进行处理。 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 白钢罐有沙眼 | 设备设施原因 | 进行修补毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH3¦三车间二层R22釜下口102-R21-Tr02接收罐东侧表面有沙眼，有物料析出，需要进行处理。
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 其他 | 其他 | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 733实验室 | 733实验室过道，一个装有液体的容量瓶开口放置，告知现场人员进行整改 | 其他 | 其他 | 分析员实验完成，再处理样品溶液时被拍到，过程中操作 | 人的原因 | 已告知分析员倾倒废液时要将样品溶液转移至废液柜，再打开样品溶液胶塞，不要提前操作 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦733实验室过道，一个装有液体的容量瓶开口放置，告知现场人员进行整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M22 | 722-R17下口至16釜体系转移泵出口弯头处法兰有物料渗漏痕迹，请及时处理 722-R21上尾气竹节管脱落请及时维修 722-R07上加料车手套缺少O型圈，请及时补齐 722-E06-tc01下口管路阀门10右侧管段法兰焊缝处有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 1：使用中法兰口渗漏，物料侵蚀导致地面变色 2：万向集气罩使用中损坏脱落 3：O型圈使用中损坏，未及时补充 4：管路砂眼导致渗漏，地面侵蚀 | 设备设施原因 | 1：现场已重新紧固，不渗漏，地面已进行处理 2：万象集气罩已联系保全维修完毕 3：O型圈已进行补充 4：管路已拆卸清洗，重新制作，已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦722-R17下口至16釜体系转移泵出口弯头处法兰有物料渗漏痕迹，请及时处理 722-R21上尾气竹节管脱落请及时维修 722-R07上加料车手套缺少O型圈，请及时补齐 722-E06-tc01下口管路阀门10右侧管段法兰焊缝处有物料渗漏痕迹，请及时处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M21 | 721-R09下口压滤罐旁，721-R21前电线接头缺少绝缘袋 | 其他 | 其他 | 电工绝缘带不足 | 方法原因 | 已经沟通补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦721-R09下口压滤罐旁，721-R21前电线接头缺少绝缘袋
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M18 | 618-R11下口电导率仪外壳接电线，视镜下法兰跨接损坏脱落，请及时处理 19车间二层走廊应急柜检查绿签过期，请及时检查更新 | 静电事件 | 过有效期 | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦618-R11下口电导率仪外壳接电线，视镜下法兰跨接损坏脱落，请及时处理 19车间二层走廊应急柜检查绿签过期，请及时检查更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M20 | 620-R04-tr01尾气视镜内蓄满液体，请及时处理 620-R12-tr01接收罐真空阻液器内垫片脱落，卡住球体，请及时处理 620-R04加异丙胺铁桶无专用尾气头子，临时使用三通，请及时采购专用头子 | 其他 | 其他 | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕配件已进行领取 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦620-R04-tr01尾气视镜内蓄满液体，请及时处理 620-R12-tr01接收罐真空阻液器内垫片脱落，卡住球体，请及时处理 620-R04加异丙胺铁桶无专用尾气头子，临时使用三通，请及时采购专用头子
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 库房 | 库房6#库门前人体静电释放器故障 | 静电事件 | 设备故障 | 库房6#库门前人体静电释放器电池连接部分故障，已进行修理。 | 设备设施原因 | 将库房6#库门前人体静电释放器拆卸后检查电池是否有电，连接部分是否虚连，排查故障原因。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦库房6#库门前人体静电释放器故障
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间RTO区域，急冷塔A510使用东侧的碱液泵正在运转，但碱液分支管路上通往西侧备用泵（M661）的阀门未关闭。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦三废车间RTO区域，急冷塔A510使用东侧的碱液泵正在运转，但碱液分支管路上通往西侧备用泵（M661）的阀门未关闭。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层101-R14釜旁的1000L搪瓷储罐101-Tr22上没有“受限空间”标识，储罐上铭牌的一角缺失，液位计上没有限位标志线。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦一车间三层101-R14釜旁的1000L搪瓷储罐101-Tr22上没有“受限空间”标识，储罐上铭牌的一角缺失，液位计上没有限位标志线。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜的人孔垫已严重老化变形，应及时更换。另外车间其他的反应釜上的石棉四氟垫也有不同程度的老化变形现象。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦二车间四层902-R01釜的人孔垫已严重老化变形，应及时更换。另外车间其他的反应釜上的石棉四氟垫也有不同程度的老化变形现象。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 二车间四层 | 零点班，二车间四层R41釜旁记录桌上，计量泵检查及使用CheckList，序号7本次滴加是否涉及危险品（如涉及危险品请在备注处表明），检查人员曹禹05/19、05/21勾选是，未备注危险品名称。已与聂新宇沟通。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦零点班，二车间四层R41釜旁记录桌上，计量泵检查及使用CheckList，序号7本次滴加是否涉及危险品（如涉及危险品请在备注处表明），检查人员曹禹05/19、05/21勾选是，未备注危险品名称。已与聂新宇沟通。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | FX2 |  | 二车间四层 | 零点班，二车间四层，2#乙醇膨胀罐在线氧气检测器排气管线末端蓝色软管，从固定局部排风口内脱落至地面。已与刘健沟通。 | 其他 | 其他 | 排气蓝管固定不到位，从尾气管线内脱落 | 设备设施原因 | 已对尾气蓝管重新固定完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX2¦零点班，二车间四层，2#乙醇膨胀罐在线氧气检测器排气管线末端蓝色软管，从固定局部排风口内脱落至地面。已与刘健沟通。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层二车间702-Tr06接收罐上方真空管路管道过长（约7-8米）但并未有支撑或固定措施，管路放置状态不稳定，此项问题已与当班班长沟通整改 | 其他 | 其他 | 新调整的管路支撑不足 | 设备设施原因 | 已增加支撑和绑带 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦巡查发现7号楼三层二车间702-Tr06接收罐上方真空管路管道过长（约7-8米）但并未有支撑或固定措施，管路放置状态不稳定，此项问题已与当班班长沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层离心机间702-CE02处氮气罐固定卡子脱落，此项问题已与当班班长沟通整改 | 静电事件 | 人员操作错误 | 卡子固定螺栓松动掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员补齐支架并紧固完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦巡查发现7号楼二层离心机间702-CE02处氮气罐固定卡子脱落，此项问题已与当班班长沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间加料车固定胶圈缺少双重防护 | 其他 | 其他 | 加料车已破坏，后面会进行拆卸清洗，橡胶圈未按标准安装 | 人的原因 | 将橡胶圈重新安装，固定手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦巡查发现8号楼四层一车间加料车固定胶圈缺少双重防护
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R12-Tr01接收罐压力表下限标识脱落，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 其他 | 其他 | 背胶不粘导致脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦巡查发现9号楼四层一车间901-R12-Tr01接收罐压力表下限标识脱落，此项问题已与当班副主任沟通整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层二车间902-R01-Tr01接收罐液位计显示有误，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 其他 | 其他 | 接收罐液位计浮球卡顿，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦巡查发现9号楼四层二车间902-R01-Tr01接收罐液位计显示有误，此项问题已与当班副主任沟通整改
EHS隐患排查 | 视频监控巡查 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 8号楼 | 视频监控巡查，8号楼807-Ce01，05/24/2026 20：39现场物料未放置在防护桶内 | 其他 | 其他 | 现场的二级防护桶为离心机出料口承接使用的二级防护桶，离心的物料封口后需将物料倒桶至另一二级防护桶中。在倒桶过程中，因准备不充分（另一个二级防护桶未放置在旁边），操作人将物料放置在了地面上 | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦视频监控巡查，8号楼807-Ce01，05/24/2026 20：39现场物料未放置在防护桶内
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M7 | 07-T029后墙上静电扁铁脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 固定点脱落 | 设备设施原因 | 两头位置已重新固定，空间狭小，此点位作废 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦07-T029后墙上静电扁铁脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M7 | 207-Ce04平台上离心机主体静电卡子缺少绿签 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 隔离，从新进行校验贴签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦207-Ce04平台上离心机主体静电卡子缺少绿签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M6/9 | 9车间二层门口氮气管路止逆阀处漏氮气 | 其他 | 其他 | 生料带缠少，未拧紧导致 | 方法原因 | 已重新缠生料带重新紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦9车间二层门口氮气管路止逆阀处漏氮气
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | 实验室 | 04：42时巡查至实验室LAB-014通风橱，2点至4点过夜反应单未填写，请及时填写 | 其他 | 其他 | 人员在车间工作 | 方法原因 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦04：42时巡查至实验室LAB-014通风橱，2点至4点过夜反应单未填写，请及时填写
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M6/9 | 206-Ce05-Tr01氮气管路末端需增加盲板 | 其他 | 其他 | 放出废液后盲板未及时封堵 | 方法原因 | 已添加盲板 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦206-Ce05-Tr01氮气管路末端需增加盲板
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 08：34 4号楼4-06间CMM-404-Sy05-Tr01接收罐下口管路支架倾斜。正确做法：及时调整 | 其他 | 其他 | 设备搬运，不慎挂蹭，撞击 | 人的原因 | 已及时加固支脚 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦08：34 4号楼4-06间CMM-404-Sy05-Tr01接收罐下口管路支架倾斜。正确做法：及时调整
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14：03 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。正确做法：及时添加 | 其他 | 其他 | 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦14：03 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。正确做法：及时添加
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 14：51 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 | 其他 | 其他 | 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 | 人的原因 | 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦14：51 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 14: 04 4号楼4-28间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看滴加情况，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 其他 | 其他 | 人员安全意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦14: 04 4号楼4-28间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看滴加情况，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 09：38 12号楼四层4-37间一袋固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 其他 | 其他 | 人员将物料暂存后未及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时安排人员添加二级防护槽 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦09：38 12号楼四层4-37间一袋固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 09：41 12号楼四层4-21间钢平台上一瓶溶剂未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂名称。 | 其他 | 其他 | 人员操作后未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时联系现场操作人员贴签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦09：41 12号楼四层4-21间钢平台上一瓶溶剂未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂名称。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 10：08 12号楼三层3-13间防爆控制箱缺少封堵。正确做法:及时添加，避免影响防爆性能。 | 其他 | 其他 | 人员使用后未及时添加封堵 | 人的原因 | 及时安排人员添加封堵 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦10：08 12号楼三层3-13间防爆控制箱缺少封堵。正确做法:及时添加，避免影响防爆性能。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 5号楼四层 | 16：02 4号楼4-43间项目人员长头发未带发网。正确做法：佩戴好发网再进入车间。 | 其他 | 其他 | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 已劝阻 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦16：02 4号楼4-43间项目人员长头发未带发网。正确做法：佩戴好发网再进入车间。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼四层4-06空压管路跨房间时未添加管路保护措施。正确做法：及时添加保护。 | 其他 | 其他 | 人员使用未添加管路保护 | 人的原因 | 已及时添加管路保护 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦四号楼四层4-06空压管路跨房间时未添加管路保护措施。正确做法：及时添加保护。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 5号楼三层 | 四号楼四层442残余溶液未及时清理。正确做法：及时清理溶液。 | 其他 | 其他 | 房间管路试漏，液体未及时清理 | 人的原因 | 及时清理液体 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦四号楼四层442残余溶液未及时清理。正确做法：及时清理溶液。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 四号楼四层纯水间管路挡板脱落。正确做法:及时报修。 | 其他 | 其他 | 设备标识固定不牢固，导致脱落 | 人的原因 | 已及时加固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦四号楼四层纯水间管路挡板脱落。正确做法:及时报修。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 五号楼四层4-37使用后的溶剂管路未分开密封。正确做法：及时分装。 | 化学品暴露 | 未封口 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦五号楼四层4-37使用后的溶剂管路未分开密封。正确做法：及时分装。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 5号楼一层 | 5号楼1层物流通道内物料桶遮挡灭火箱和手动报警器 需要及时挪走 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦5号楼1层物流通道内物料桶遮挡灭火箱和手动报警器 需要及时挪走
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 4号楼一层 | 4号楼1层物流通道内物料桶未连接经典卡子 正确做法：放置的金属物料桶需要连接静电卡子 | 静电事件 | 人员操作错误 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦4号楼1层物流通道内物料桶未连接经典卡子 正确做法：放置的金属物料桶需要连接静电卡子
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 12号楼3-35间流动相A罐TJ4S-1212-HPPC03-T02液位计超上限 需要及时处理，确保在安全范围内 | 其他 | 其他 | 清洗人员正常设备清洗导致报警 | 人的原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦12号楼3-35间流动相A罐TJ4S-1212-HPPC03-T02液位计超上限 需要及时处理，确保在安全范围内
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-24 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 12号楼三层走廊西侧排风口处未粘贴禁止遮挡标识 需要及时添加 | 其他 | 其他 | 人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加禁止遮挡标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ4-CMMD¦12号楼三层走廊西侧排风口处未粘贴禁止遮挡标识 需要及时添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M5 | 05/25/2026 03:27:32分B3M5-3F-CE02、03，B3M5-3F-CE05，监控发现间内氧气检测器缺少提示标识，需及时添加并同步排查其他标识是否缺失 | 其他 | 其他 | 标识缺失 | 设备设施原因 | 制作临时标识已黏贴完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦05/25/2026 03:27:32分B3M5-3F-CE02、03，B3M5-3F-CE05，监控发现间内氧气检测器缺少提示标识，需及时添加并同步排查其他标识是否缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH2 |  | 三车间 | 三车间三层物料储存间内碳酸氢钠固体和200L桶装盐酸溶液共同存放 | 其他 | 其他 | 现场物料存在混放情况 | 物料原因 | 现场已重新规划存放 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦三车间三层物料储存间内碳酸氢钠固体和200L桶装盐酸溶液共同存放
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH2 |  | 五车间 | 五车间三层压滤间二级防护桶缺少标识牌 | 其他 | 其他 | 标牌破损，已移除，重新制作 | 设备设施原因 | 现场制作完毕，重新粘贴完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦五车间三层压滤间二级防护桶缺少标识牌
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH2 |  | 四车间 | 四车间三层东侧登高梯缺少醒目标识，登高梯存放处缺少标识牌 | 其他 | 其他 | 现场无标识 | 设备设施原因 | 现场已增加标识完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦四车间三层东侧登高梯缺少醒目标识，登高梯存放处缺少标识牌
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH2 |  | 三车间 | 三车间三层09釜东侧地面上发现203-R09阀门08标签掉落 | 其他 | 其他 | 现场悬挂扎带已破损，标签脱落 | 设备设施原因 | 现场已重新悬挂完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH2¦三车间三层09釜东侧地面上发现203-R09阀门08标签掉落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 其他 | 其他 | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十三车间一层水相间413-STa001储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层FD02手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。 | 化学品暴露 | 手套破损 | 手套破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十三车间一层FD02手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M11 | 十一车间一层FD03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 其他 | 其他 | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 进行标签悬挂 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十一车间一层FD03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐下口转移管路旁通阀门处缺少盲板，还请及时添加。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板未及时安装 | 人的原因 | 进行盲板补充安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十一车间二层Ce02接收罐下口转移管路旁通阀门处缺少盲板，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 静电事件 | 损坏 | 静电跨接断裂，未及时更换 | 人的原因 | 进行更换新的跨接线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十二车间二层E02-Tr03储罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层E03-Tr03储罐下口转移管路旁通阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板没及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十三车间二层E03-Tr03储罐下口转移管路旁通阀门缺少盲板，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M16 | 十六车间二层19釜接收罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 其他 | 其他 | 19反应釜CMB清洗后试镜未排尽 | 人的原因 | 排尽 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十六车间二层19釜接收罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M10 | 十车间二层Ce02离心机待放料，巡查发现离心机上盖卡子处有黄色痕迹，沟通车间人员进行处理，控制放料速度。 | 静电事件 | 人员操作错误 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 卡子密封不严 处理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十车间二层Ce02离心机待放料，巡查发现离心机上盖卡子处有黄色痕迹，沟通车间人员进行处理，控制放料速度。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计下方球阀丝堵处有白色物料痕迹，还请及时紧固处理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 白色物料痕迹没清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十三车间一层水相间413-T108储罐液位计下方球阀丝堵处有白色物料痕迹，还请及时紧固处理。
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-24 | FX1 |  | 一车间二层 | Ce02离心机间灯管亮度差 四层走廊灯管闪烁更换 | 其他 | 其他 | 灯管故障 | 设备设施原因 | 已进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦FX1¦Ce02离心机间灯管亮度差 四层走廊灯管闪烁更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ2 |  | 1-303 | 13：30，04橱存放一瓶叔丁醇钾四氢呋喃溶液（EHS重点关注化学品),通风橱上方未张贴相应象形图 （低风险71条） | 其他 | 其他 | 人员从物料存储的地方，取出物料使用完毕后，忘记放回原位置，放出错误的储存地点，没有张贴象形图 | 人的原因 | 将物料放回原存储地点 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ2¦13：30，04橱存放一瓶叔丁醇钾四氢呋喃溶液（EHS重点关注化学品),通风橱上方未张贴相应象形图 （低风险71条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | TJ2 |  | 1-108 | 13：22，02橱一锥形瓶物料标签模糊不清，待重新张贴 （提醒36条） | 其他 | 其他 | 瓶子被来回拿取，浓缩过程中字迹被模了 | 物料原因 | 重新贴一个标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ2¦13：22，02橱一锥形瓶物料标签模糊不清，待重新张贴 （提醒36条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | 物流 | 监控回放05/23/2026,05:11氢化车间卸料平台催化剂滤饼运输，叉车司机未系绑带 | 其他 | 其他 | 人员运输固定后忘记 | 人的原因 | 要求人员及时佩戴安全带 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦监控回放05/23/2026,05:11氢化车间卸料平台催化剂滤饼运输，叉车司机未系绑带
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH2 |  | 库房 | 20#库房门口粘贴的职业危害告知卡，需要去除，更换为化学品警示标识 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH2¦20#库房门口粘贴的职业危害告知卡，需要去除，更换为化学品警示标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层外包人员踩踏储罐液位计登上储罐，现场进行告知制止。 | 其他 | 其他 | 安全意识薄弱 | 方法原因 | 现场纠正再培训强调坠落风险 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦一车间二层外包人员踩踏储罐液位计登上储罐，现场进行告知制止。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层走廊压滤罐掏料口有物料未清理干净。 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 人员处理不干净 | 人的原因 | 随人愿进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三车间二层走廊压滤罐掏料口有物料未清理干净。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层北侧压滤罐连接流体过滤器静电接地断开。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电断裂 | 设备设施原因 | 进行重新连接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三车间三层北侧压滤罐连接流体过滤器静电接地断开。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层连续化区域暂存格式试剂周围地面有水，现场进行清理。 | 其他 | 其他 | 地面清洁积水 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦一车间四层连续化区域暂存格式试剂周围地面有水，现场进行清理。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 监控回放05/23/2026，17:03一车间三层人员防化服使用后未放于指定区域 | 其他 | 其他 | 临时存放 | 方法原因 | 已进行归为 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦监控回放05/23/2026，17:03一车间三层人员防化服使用后未放于指定区域
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放05/23/2026，17:54三车间三层Fd01间内人员转移溶剂前未检测静电阻值 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦监控回放05/23/2026，17:54三车间三层Fd01间内人员转移溶剂前未检测静电阻值
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 四层R08釜8520项目三废记录中第10页转入母液数量未填写，第13页超温，超压缺少设置人及复核人签字 | 其他 | 其他 | 书写遗漏 | 方法原因 | 责任人进行谈话批评添加完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦四层R08釜8520项目三废记录中第10页转入母液数量未填写，第13页超温，超压缺少设置人及复核人签字
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 二车间 | 三层R16釜8388项目三废记录中多处缺少核实人签字 三层R20釜4436项目三废记录中第11页反应釜氧含量数值未填写，第14页超温报警缺少核实人签字 | 其他 | 其他 | 书写记录不及时，方法不对 | 方法原因 | 进行整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三层R16釜8388项目三废记录中多处缺少核实人签字 三层R20釜4436项目三废记录中第11页反应釜氧含量数值未填写，第14页超温报警缺少核实人签字
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 三层R22釜9057项目三废记录中第11页缺少超温超压核实人签字 三层R18釜2722项目三废记录中第10页缺少核实人签字 | 其他 | 其他 | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三层R22釜9057项目三废记录中第11页缺少超温超压核实人签字 三层R18釜2722项目三废记录中第10页缺少核实人签字
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 一车间四层R10釜加料车排废口使用拉扣固定 | 其他 | 其他 | 未及时添加 | 方法原因 | 已进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦一车间四层R10釜加料车排废口使用拉扣固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R06釜下口处两处管路使用绑带连接，需尽快更换管路支架 | 其他 | 其他 | 釜下口拆卸清洗，管路临时悬挂 | 方法原因 | 已进行拆除完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二车间三层R06釜下口处两处管路使用绑带连接，需尽快更换管路支架
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层R18釜下口缺少两块盲板 三车间三层R08,10釜下口缺少盲板 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 反应釜未进行使用缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三车间二层R18釜下口缺少两块盲板 三车间三层R08,10釜下口缺少盲板
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 二车间 | 二车间三层R17釜旁Tr016氮气流量计浮子超过上限 | 其他 | 其他 | 放罐后恢复不及时 | 方法原因 | 已进行调整到正常值 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二车间三层R17釜旁Tr016氮气流量计浮子超过上限
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层R27釜下口四通处法兰有物料痕迹 一车间四层R08釜溶剂管路法兰有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 安装前清洗不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦一车间二层R27釜下口四通处法兰有物料痕迹 一车间四层R08釜溶剂管路法兰有物料痕迹
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 二车间 | 二车间二层R21釜下口法兰有物料痕迹 二车间三层东侧楼梯口4463项目搅拌罐液位计下口有物料痕迹 二车间四层R06釜上口处球阀有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 清理完毕 | 设备设施原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二车间二层R21釜下口法兰有物料痕迹 二车间三层东侧楼梯口4463项目搅拌罐液位计下口有物料痕迹 二车间四层R06釜上口处球阀有物料痕迹
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 三车间二层R23釜下口法兰存在物料痕迹 三车间二层R25釜下口法兰有物料痕迹 三车间三层R26釜上口阀门处存在大量物料痕迹 三车间四层R15釜加料车连接管路阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 物料暴漏 | 设备设施原因 | 重新擦拭禁锢 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦三车间二层R23釜下口法兰存在物料痕迹 三车间二层R25釜下口法兰有物料痕迹 三车间三层R26釜上口阀门处存在大量物料痕迹 三车间四层R15釜加料车连接管路阀门有物料痕迹
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 三车间 | 监控回放05/23/2026，22:55三车间三层外包人员拆卸管路有液体撒漏 | 跑冒滴漏 | 物料撒漏 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦监控回放05/23/2026，22:55三车间三层外包人员拆卸管路有液体撒漏
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH3 |  | 一车间 | 二层R27接收罐旁压滤罐上压力表缺少B类标识 | 其他 | 其他 | 压力表校验完毕，待出签 | 设备设施原因 | 车间进行新表校验，校验后及时安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH3¦二层R27接收罐旁压滤罐上压力表缺少B类标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T003储罐下口物料转移泵电机上的铭牌已经被油漆覆盖，无法辨识具体信息 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 | 人员刷漆时未注意 | 人的原因 | 已安排人员将该处白钢标牌进行清理完毕并对区域内其他类似问题一并整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦二车间十立罐区902-T003储罐下口物料转移泵电机上的铭牌已经被油漆覆盖，无法辨识具体信息
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 一车间一层 | 一车间一层电梯对面三合一间外墙安全出口指示灯被一拍子物料及及防化服遮挡。 | 其他 | 其他 | 车间人员张洪儒未按物品暂存不得遮挡消防设施要求，按车间管理要求，进行积分处罚。 | 人的原因 | 发现后，已将物料及防化服进行转移其他处暂存完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦一车间一层电梯对面三合一间外墙安全出口指示灯被一拍子物料及及防化服遮挡。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 一车间一层 | 一车间一层三合一间东侧洗眼喷淋器管道接口处水渗漏至车间。 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 人员运输设备触碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处漏水位置重新进行紧固完毕可正常使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦一车间一层三合一间东侧洗眼喷淋器管道接口处水渗漏至车间。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 更衣室板房北侧 | 更衣室板房北侧路灯未亮。 | 其他 | 其他 | 灯头老化故障 | 设备设施原因 | 检修故障路灯设备，更换损坏配件，恢复正常照明使用。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦更衣室板房北侧路灯未亮。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 一车间三层 | 一车间三层101-R13釜接收罐二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接受外力断裂。现场操作人员王丹发现处理不及时，进行车间内部处罚 | 设备设施原因 | 操作人员发现后，现场以进行更换新静电跨接完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦一车间三层101-R13釜接收罐二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔四层围堰内有溶剂气味。 | 化学品暴露 | 气味扩散 | 管线沙眼导致 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处管线拆卸更换完毕，并对该管线打压试密合格 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦二车间精馏塔四层围堰内有溶剂气味。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | FX2 |  | 甲库2 | 甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/23/2026日下午人员签字确认。 | 其他 | 其他 | 库房人员下午去巡查时发现甲库2 4区大门已锁毕，此时不便开启，巡查人员离开后直至下班忙于其他工作，未到此处再次巡查签字。 | 人的原因 | 对甲库2、4区库房物料进行现场巡查，确认无问题后进行补签。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦FX2¦甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/23/2026日下午人员签字确认。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 8号楼 | 视频巡查发现8号楼807-Ce02 16:47分拆卸过滤器过程中袋子未固定导致溶液流出 | 其他 | 其他 | 现场拆卸过滤器时，防护措施落实已到位。由于操作失误，导致少量液体流出防护范围。 | 人的原因 | 将现场液体清理干净 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦视频巡查发现8号楼807-Ce02 16:47分拆卸过滤器过程中袋子未固定导致溶液流出
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼805-R04加正庚烷，现场检查插底管上通氮气管线阀门处于开启状态，但未连接气源管，与环境直接连通，现场沟通当班班长反馈此处管线用于氮气吹扫，加料时应处于关闭状态，现场已要求关闭，溶剂桶氮气保护无异常 | 其他 | 其他 | 此处位置用于加料后氮气吹扫，吹扫结束后进行拆卸，巡查时管路已吹扫完毕，正准备拆卸。操作无异常。 | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦巡查发现8号楼805-R04加正庚烷，现场检查插底管上通氮气管线阀门处于开启状态，但未连接气源管，与环境直接连通，现场沟通当班班长反馈此处管线用于氮气吹扫，加料时应处于关闭状态，现场已要求关闭，溶剂桶氮气保护无异常
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-R09反应釜加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班班长及时整改。 | 化学品暴露 | 塑料袋破损 | 塑料袋碰触漏斗外壁导致破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换，使用完毕进行封口检查 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦巡查发现7号楼701-R09反应釜加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班班长及时整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-R19反应釜延伸管静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 螺栓因震动松动 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦巡查发现7号楼702-R19反应釜延伸管静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜压力表下限标识张贴错误，现场沟通当班副主任确认压力表下限为0.1MPa，现场已要求整改。 | 其他 | 其他 | 清洗后标识恢复错误，已安排重新整改， | 方法原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦巡查发现9号楼902-R03反应釜压力表下限标识张贴错误，现场沟通当班副主任确认压力表下限为0.1MPa，现场已要求整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 12号楼张先滕班组 | 巡查发现12号楼5层TCU间1205-FD10-ATC01罐后方热水管线上电子温度计无视数，处于失效状态，现场已沟通唐久瑞 | 其他 | 其他 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 方法原因 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦巡查发现12号楼5层TCU间1205-FD10-ATC01罐后方热水管线上电子温度计无视数，处于失效状态，现场已沟通唐久瑞
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 7号楼高富坡班组 | 1、702-ce02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.43%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、702-ce02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.43%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 3、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.09%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 3、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.09%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。
EHS隐患排查 | 视频监控巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 7号楼-702-Fd01 | 05/24/2026 03：23现场进行收料操作，作业人员掏料时掏料耙子未加静电链接 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦05/24/2026 03：23现场进行收料操作，作业人员掏料时掏料耙子未加静电链接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M6/9 | 209-T014下口阀门锁盒上锁失效，现场已沟通助工重新上锁 | 其他 | 其他 | 挂锁眼孔挂错导致失效 | 方法原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦209-T014下口阀门锁盒上锁失效，现场已沟通助工重新上锁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M7 | 207-R11加料车上方滴加碘的四氢呋喃溶液管路法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-R11加料车上方滴加碘的四氢呋喃溶液管路法兰静电跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M6/9 | 206-R20加料车表面有白色印记，现场已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 人员加料后未清理干净，粉尘飘落 | 物料原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦206-R20加料车表面有白色印记，现场已沟通车间人员清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M7 | 207-Ce04间内袋式过滤器阀门静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-Ce04间内袋式过滤器阀门静电跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M7 | 207-FD01间内静电扁铁固定脱落 | 静电事件 | 松动或脱落 | 静电扁铁固定点位脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工进行安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦207-FD01间内静电扁铁固定脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | 实验室 | LAB-007、019和LAB-020通风橱内无过夜反应，现场电源未进行断电 | 其他 | 其他 | 人员使用后未及时断开电源 | 人的原因 | 现场已断开电源 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦LAB-007、019和LAB-020通风橱内无过夜反应，现场电源未进行断电
EHS隐患排查 | 8号楼高压釜月检查清单 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 8号楼 | 803-R03仪表清单缺失 | 其他 | 其他 | 803-R03釜为新安装的反应釜，仍在试车阶段，因压力变送器和温度变送器有异常，厂家还在解决。当前设备状态为停用，待变更执行后会添加仪表信息清单。 | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦803-R03仪表清单缺失
EHS隐患排查 | 8号楼高压釜月检查清单 | 2026-05-24 | TJ3 |  | 8号楼 | 803-R02高压反应釜，未高压釜安装双压力表（0.00刻度的数显表），与刘云超主任沟通得知，SIS的压力传感器因维护暂时拆除 | 其他 | 其他 | 此处缺失的压力变送器，被用于803-R01釜sis压力异常调查，目前压力表正在返厂检测维护，拆卸前已经过沟通审批，现场设备状态已调整为停用。待sis表返厂回来进行安装 | 方法原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦TJ3¦803-R02高压反应釜，未高压釜安装双压力表（0.00刻度的数显表），与刘云超主任沟通得知，SIS的压力传感器因维护暂时拆除
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 其他 | 其他 | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 517实验室 | 517-09通风橱台面脏，需清理 | 其他 | 其他 | 通风橱使用人王品诗，擦拭物料没擦干净，推测是抹布比较脏的原因，擦完仍有物料痕迹残留， | 人的原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦517-09通风橱台面脏，需清理
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-01通风橱，小型反应器页面报错，电话与刘星沟通，将设备关停 | 其他 | 其他 | 设备自动报错 | 设备设施原因 | 及时停止实验，安排工程师上门检修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦620-01通风橱，小型反应器页面报错，电话与刘星沟通，将设备关停
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 620实验室 | 620-12通风橱内，一个60℃物料破环反应，未提交过夜申请，与王宝亮确认后，将烘箱关停 | 其他 | 其他 | 该破坏反应为烘料破坏反应，已持续进行1个多月，烘料破坏最长时间到期后，忘记填写过夜反应申请单 | 人的原因 | 烘箱关停 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦620-12通风橱内，一个60℃物料破环反应，未提交过夜申请，与王宝亮确认后，将烘箱关停
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 732实验室 | 732废液桶处于敞开状态，现场已将桶盖关闭 | 其他 | 其他 |  | 人的原因 | 用完废液桶及时将废液桶盖子，盖好 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦732废液桶处于敞开状态，现场已将桶盖关闭
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 734实验室 | 734-08通风橱台面脏，需清理 | 其他 | 其他 | 通风橱使用人周末未上班，周日组内人员反馈，实验台面清洁，未有脏乱情况 | 人的原因 | 请巡查人员再次确认是否是734-08通风橱 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦734-08通风橱台面脏，需清理
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 618实验室 | 618-06通风处前高低温循环机漏乙二醇 | 其他 | 其他 | 循环机为未使用状态，静置状态下盘管下落，导致介质从盘管内流出洒落到地上 | 人的原因 | 现场人员将盘管缠好，地上介质进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦618-06通风处前高低温循环机漏乙二醇
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 8号楼梁珂迪班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 月度管理重点-操作规范 | 2026-05-23 | TJ3 |  | 12号楼张先腾班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ3¦1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 09：38 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵， | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦09：38 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 09：46 4号楼4-16间 压滤罐CMM-404-F05夹套上就地温度显示仪合格签已过期，正确做法：及时校准更换 | 其他 | 其他 | 设备到期，未及时更换 | 人的原因 | 已及时跟换标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦09：46 4号楼4-16间 压滤罐CMM-404-F05夹套上就地温度显示仪合格签已过期，正确做法：及时校准更换
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 5号楼一层 | 14：30 5号楼一层辅机间蒸汽管路上安全阀缺少合格签及位置签，正确做法：确认及时悬挂合格签 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦14：30 5号楼一层辅机间蒸汽管路上安全阀缺少合格签及位置签，正确做法：确认及时悬挂合格签
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼四层 | 05/23/2026 11：46 4号楼4-03间 操作人员使用蠕动泵敞口淋洗操作时项目人未穿戴同等级劳保距离较近 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时劝阻 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦05/23/2026 11：46 4号楼4-03间 操作人员使用蠕动泵敞口淋洗操作时项目人未穿戴同等级劳保距离较近
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 9：55 11号楼2-02间，氮气管路阀门手轮脱落，已沟通现场人员恢复。 | 其他 | 其他 | 氮气阀门手轮脱落 | 设备设施原因 | 已完成现场整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦9：55 11号楼2-02间，氮气管路阀门手轮脱落，已沟通现场人员恢复。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 14：36 12号楼3-13间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 | 其他 | 操作人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员恢复，对现场人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦14：36 12号楼3-13间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 14：43 12号楼3-20间，移动接收罐Tr05磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 其他 | 其他 | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员进行校准维护并完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦14：43 12号楼3-20间，移动接收罐Tr05磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 5号楼四层 | 05/22/2026 18：18 5号楼4-66间，人员进行蠕动泵打料过程中未将蠕动泵防护罩下拉。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦05/22/2026 18：18 5号楼4-66间，人员进行蠕动泵打料过程中未将蠕动泵防护罩下拉。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-11乙腈桶压力表缺少合格签。正确做法：及时添加标签 | 其他 | 其他 | 人员粗心大意未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已及时粘贴标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-11乙腈桶压力表缺少合格签。正确做法：及时添加标签
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 5号楼三层 | 5号楼三层3-48走廊内洗眼器阀门未开启。正确做法：及时打开阀门并加铅封 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦5号楼三层3-48走廊内洗眼器阀门未开启。正确做法：及时打开阀门并加铅封
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 12号楼三层 | 05/24/2026 20:20 12号楼3-14固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加二级防护。 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦05/24/2026 20:20 12号楼3-14固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加二级防护。
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 05/24/2026 20:20 四号楼二层2-27蠕动泵打料未加盖。正确做法:及时加盖防止管路脱落。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦05/24/2026 20:20 四号楼二层2-27蠕动泵打料未加盖。正确做法:及时加盖防止管路脱落。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 5号楼三层 | 5号楼三层3-14插底管塑封袋已破损。正确做法：及时更换塑料袋。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦5号楼三层3-14插底管塑封袋已破损。正确做法：及时更换塑料袋。
EHS隐患排查 | 现场巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 12号楼4-14间手套箱分装仓 少了一个O型环 正确做法:应使用双O型环紧固，及时添加 | 其他 | 其他 | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦12号楼4-14间手套箱分装仓 少了一个O型环 正确做法:应使用双O型环紧固，及时添加
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道2-01存放的固体物料未添加防护措施 正确做法：需要添加二级防护槽 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4号楼二层物流通道2-01存放的固体物料未添加防护措施 正确做法：需要添加二级防护槽
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-23 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 4号楼3-36间人员未穿戴同等级劳保进入操作区域 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作区域 | 其他 | 其他 | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 加强人员安全意识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ4-CMMD¦4号楼3-36间人员未穿戴同等级劳保进入操作区域 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作区域
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M22 | 722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 软管受力开脱 | 设备设施原因 | 已经沟通电工处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M18 | 618-Ce01离心机进料管路法兰跨接断裂 | 静电事件 | 损坏 | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦618-Ce01离心机进料管路法兰跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M20 | 监控回放CPo127237-03-08B-05，620车间FD04耙料操作，人员牛文兴操作存在以下问题： 1、人员将静电卡子夹在手套上，耙子未连接静电导出，随后人员未连接静电卡子耙料 2、由于卸料腔体未用塑料袋完全密封，导致物料粉尘洒落 3、项目人与沾染物料的操作人员近距离接触，现场物料粉尘撒漏，项目人完全暴露在粉尘污染环境中 4、人员未穿戴劳保，清理现场，请加强宣贯教育，做好人员PPE穿戴及粉尘暴露控制的相关培训 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员现场执行不规范 | 人的原因 | 已进行批评教育重新培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦监控回放CPo127237-03-08B-05，620车间FD04耙料操作，人员牛文兴操作存在以下问题： 1、人员将静电卡子夹在手套上，耙子未连接静电导出，随后人员未连接静电卡子耙料 2、由于卸料腔体未用塑料袋完全密封，导致物料粉尘洒落 3、项目人与沾染物料的操作人员近距离接触，现场物料粉尘撒漏，项目人完全暴露在粉尘污染环境中 4、人员未穿戴劳保，清理现场，请加强宣贯教育，做好人员PPE穿戴及粉尘暴露控制的相关培训
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M22 | 722车间2层下口722-KB09钥匙锁盒未关，钥匙插在锁盒上 | 其他 | 其他 | 人员反应釜下口开锁，未及时关闭，要开锁完毕后放回钥匙进行上锁 | 方法原因 | 告知人员拿完钥匙及时上锁，开锁完毕后放回钥匙重新开锁 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦722车间2层下口722-KB09钥匙锁盒未关，钥匙插在锁盒上
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M21 | CPo124583-10-02n03-16，721三层18釜旁压滤罐外包人员掏罐，21.31，巡查到此，发现人员劳保穿戴不正确，未完全防护，脸颊有缝隙裸露（安全帽穿戴在连体服帽子内），已现场责令其改正，请车间加强对外包人员进行PPE穿戴正确流程的宣贯、教育 | 其他 | 其他 | 车间针对外包培训不到位。劳动防护穿戴不规范 | 人的原因 | 已经针对外包人员进行重新培训，并要求班长针对外包人员的工作现场监管培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦CPo124583-10-02n03-16，721三层18釜旁压滤罐外包人员掏罐，21.31，巡查到此，发现人员劳保穿戴不正确，未完全防护，脸颊有缝隙裸露（安全帽穿戴在连体服帽子内），已现场责令其改正，请车间加强对外包人员进行PPE穿戴正确流程的宣贯、教育
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M1 | 305-ce05母液转移管路下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 管路渗漏 | 离心机过滤装置腐蚀漏液到管路下方 | 设备设施原因 | 已更换配件 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦305-ce05母液转移管路下方有渗漏痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M5 | 305-R05接收罐视镜缺少静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已重新增加静电跨接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦305-R05接收罐视镜缺少静电跨接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M1 | 301-R03下口压滤罐压力表上限标识错误 | 其他 | 其他 | 压力表安装时，压力上限未调整 | 设备设施原因 | 已重新划线标识 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦301-R03下口压滤罐压力表上限标识错误
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M16 | 516-R07下口夹套温度计衔接处渗水至地面需处理 | 跑冒滴漏 | 温度计接口滴水 | 工艺需要排水 | 人的原因 | 清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦516-R07下口夹套温度计衔接处渗水至地面需处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M17 | 17车间四层油炉铁壳脱落压着电线管路需处理 | 静电事件 | 挠性管损坏 | 油炉检修 | 人的原因 | 整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦17车间四层油炉铁壳脱落压着电线管路需处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M15 | 515-R02加料车静电接地线脱落 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 电线脱落 | 设备设施原因 | 已进行安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦515-R02加料车静电接地线脱落
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M16 | 516-R22爆破片铭牌缺失 | 其他 | 其他 | 清洗安装遗落 | 人的原因 | 安装铭牌 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦516-R22爆破片铭牌缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M16 | 516-FD02氧含量探测器损坏时不时低报，沟通消防控制室反馈暂无探头更换需挂停用标识 | 其他 | 其他 |  | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦516-FD02氧含量探测器损坏时不时低报，沟通消防控制室反馈暂无探头更换需挂停用标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M12 | 412-R01视孔灯需进行固定 | 其他 | 其他 | 设备安装时未进行固定，人员机械完整性意识缺失 | 人的原因 | 进行视孔灯固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦412-R01视孔灯需进行固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M10 | 410-R03四通上方俩阀门间静电跨接一处断裂一处未连接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦410-R03四通上方俩阀门间静电跨接一处断裂一处未连接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M11 | 411-R03-Tr01尾气视镜下方排液阀缺少丝堵 | 其他 | 其他 | 丝堵缺失，安装不及时 | 人的原因 | 进行丝堵补充安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦411-R03-Tr01尾气视镜下方排液阀缺少丝堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M12 | 412-R18防爆溢出管路穿层处法兰无静电跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 静电跨接缺失 | 人的原因 | 进行补充安装景点跨接 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦412-R18防爆溢出管路穿层处法兰无静电跨接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | M20 | 05/24/2026 02:13:29分B6M20-1F-FD04平台下，监控发现车间人员粑料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 静电事件 | 人员操作错误 | 静电导出连接不到位 | 人的原因 | 现场已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦05/24/2026 02:13:29分B6M20-1F-FD04平台下，监控发现车间人员粑料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-24 | DH1 |  | B1 | 05/24/2026 01:05:33分B1-2F分布器间，监控发现分布器间地面有褐色液体，疑似管路漏水，已沟通车间和EHS告知查看，查找漏点并清理地面，反馈是分布器间热水主管路有沙眼，已进行打卡子处理 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 吨罐下口阀门法兰紧固处不合格，导致罐内液体渗漏，产生报警 | 设备设施原因 | 人员停止压滤操作，进行阀门紧固。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-24¦DH1¦05/24/2026 01:05:33分B1-2F分布器间，监控发现分布器间地面有褐色液体，疑似管路漏水，已沟通车间和EHS告知查看，查找漏点并清理地面，反馈是分布器间热水主管路有沙眼，已进行打卡子处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ2 |  | 4-301 | 22：30，05橱有过夜实验，通风橱存放易燃化学品(低风险51条） | 其他 | 其他 | 实验室人员对过夜要求不熟悉 | 人的原因 | 组织培训，对新加入成员强调过夜流程 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ2¦22：30，05橱有过夜实验，通风橱存放易燃化学品(低风险51条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ2 |  | 4-201 | 15：22，4-201-06通风橱中抽滤未连接缓冲瓶(低风险82条） | 其他 | 其他 | 缓冲瓶被临时拆走，当事人没注意 | 人的原因 | 晨会强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ2¦15：22，4-201-06通风橱中抽滤未连接缓冲瓶(低风险82条）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | TJ2 |  | 4-309 | 15：40，4-309-03实验室人员ALS14531-何鑫源（能力矩阵蓝色）操作，ALS14802-刘秀娟（能力矩阵绿色）复核，使用重点关注化学品三甲基硅烷、三甲硅烷基三氟甲磺酸酯时，ALS14531-何鑫源只穿戴了一层丁腈手套(低风险4条） | 其他 | 其他 | 何鑫源个人防范意识不足 | 人的原因 | 穿戴两层丁腈手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ2¦15：40，4-309-03实验室人员ALS14531-何鑫源（能力矩阵蓝色）操作，ALS14802-刘秀娟（能力矩阵绿色）复核，使用重点关注化学品三甲基硅烷、三甲硅烷基三氟甲磺酸酯时，ALS14531-何鑫源只穿戴了一层丁腈手套(低风险4条）
EHS隐患排查 | 特殊作业及承包商管理 | 2026-05-23 | TJ2 |  | 5号楼3层改造区 | 施工使用中二级配电箱未按时每日检查确认 | 其他 | 其他 | 施工单位的电工巡查时间不合适 | 方法原因 | 调整巡查时间 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ2¦施工使用中二级配电箱未按时每日检查确认
EHS隐患排查 | 特殊作业及承包商管理 | 2026-05-23 | TJ2 |  | 1号楼屋面 | 施工现场乙炔气瓶未进行固定。 | 其他 | 其他 | 施工人员移动气瓶时未及时固定 | 人的原因 | 已现场将乙炔气瓶固定 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦TJ2¦施工现场乙炔气瓶未进行固定。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH2 |  | 动力中心 | 机修人员在进行氩弧焊期间，氩气钢瓶气源管不是黑色覆层，需要更换为黑色覆层气源管 | 其他 | 其他 | 人员识别不到位 | 方法原因 | 更换黑色气源管 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦机修人员在进行氩弧焊期间，氩气钢瓶气源管不是黑色覆层，需要更换为黑色覆层气源管
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | M10 | 05/21 410-02釜要危化，复核操作规范， 1.直排的气动阀联锁没连电，没接气源，没有氮气稀释 2.02釜的checklist没有02釜的试密记录 3.尾气吸收阀门没开。 已沟通徐鹏禁止投料，重新处理后再找EHS复核 | 其他 | 其他 | 现场整改完成 | 人的原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦05/21 410-02釜要危化，复核操作规范， 1.直排的气动阀联锁没连电，没接气源，没有氮气稀释 2.02釜的checklist没有02釜的试密记录 3.尾气吸收阀门没开。 已沟通徐鹏禁止投料，重新处理后再找EHS复核
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层tr36储罐法兰处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 法兰原因 | 人的原因 | 已禁锢，物料已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦一车间二层tr36储罐法兰处有物料渗漏痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层暂存甲醇钠甲醇缺少物料出入库标识，已告知李建军 | 其他 | 其他 | 人员未登记 | 人的原因 | 李建军已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦一车间三层暂存甲醇钠甲醇缺少物料出入库标识，已告知李建军
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间二层压滤罐掏料孔未密封 | 其他 | 其他 | 人员掏压滤罐中 | 物料原因 | 已安装完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦一车间二层压滤罐掏料孔未密封
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间102-R15溶剂管路法兰上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 拆管路滴落 | 方法原因 | 进行清理整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦二车间102-R15溶剂管路法兰上有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层人员配溶液穿防护服未佩戴安全帽，已现场告知 | 其他 | 其他 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦三车间三层人员配溶液穿防护服未佩戴安全帽，已现场告知
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 三车间 | 05/22/2026 01：48 三车间Drc03运行时登高车仍在护栏内部，有碰撞风险 | 其他 | 其他 | 登高车未及时推走 | 设备设施原因 | 进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦05/22/2026 01：48 三车间Drc03运行时登高车仍在护栏内部，有碰撞风险
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 二车间 | 05/22/2026 13:51 二车间三层工作人员200L桶操作插入插底管未先连接静电导线 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人的原因忘记卡 | 人的原因 | 车间进行通报批评 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦05/22/2026 13:51 二车间三层工作人员200L桶操作插入插底管未先连接静电导线
EHS隐患排查 | 监控巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 05/22/2026.17:01一车间一层Fd02工作人员在使用登高车过程中未固定万向轮 | 其他 | 其他 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦05/22/2026.17:01一车间一层Fd02工作人员在使用登高车过程中未固定万向轮
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间R06釜CPr130657-02-03对甲基苯磺酰甲基异腈 安全操作规范缺少项目批号、确认人签字以及培训人员签字 | 其他 | 其他 | 车间培训后，没有新人或者项目人就不用登记签字，项目批号书写不及时 | 方法原因 | 项目批号已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦二车间R06釜CPr130657-02-03对甲基苯磺酰甲基异腈 安全操作规范缺少项目批号、确认人签字以及培训人员签字
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间R12釜CPr126464-03-02三氯氧磷安全操作规范缺少确认人以及有培训情况下培训人签字 | 其他 | 其他 | 人员未签字 | 人的原因 | 已告知相关人员 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦一车间R12釜CPr126464-03-02三氯氧磷安全操作规范缺少确认人以及有培训情况下培训人签字
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间R11釜CPr127928-09-05 硫酸二甲酯 安全操作规范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 三车间R03釜CPr4170-02-01a 异丙胺 安全操作规范缺少确认人签字 | 其他 | 其他 | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦三车间R11釜CPr127928-09-05 硫酸二甲酯 安全操作规范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 三车间R03釜CPr4170-02-01a 异丙胺 安全操作规范缺少确认人签字
EHS隐患排查 | 专业性排查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 实验室 | 各位领导，以上为近期实验室相关问题监控回放，如有问题请及时沟通，谢谢！ 1.05/22/2026 16：03 项目人员将手套放置在取样箱内，未密封保存； 2.05/22/2026 10：43 实验室人员佩戴手套开启柜门； 3.05/22/2026 11：42 实验室人员在通风橱内操作时未佩戴手套； 4.05/22/2026 13：10 在通风橱内含有物料的情况下，实验室人员未佩戴呼吸防护将头深入通风橱内； | 其他 | 其他 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识差 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦各位领导，以上为近期实验室相关问题监控回放，如有问题请及时沟通，谢谢！ 1.05/22/2026 16：03 项目人员将手套放置在取样箱内，未密封保存； 2.05/22/2026 10：43 实验室人员佩戴手套开启柜门； 3.05/22/2026 11：42 实验室人员在通风橱内操作时未佩戴手套； 4.05/22/2026 13：10 在通风橱内含有物料的情况下，实验室人员未佩戴呼吸防护将头深入通风橱内；
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 二车间 | 二车间四层项目人员测PH时未佩戴劳动保护，已现场告知。 | 其他 | 其他 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识不足 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦二车间四层项目人员测PH时未佩戴劳动保护，已现场告知。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 一车间 | 一车间三层R25釜安装的固体加料车缺少尾气，已告知操作人员进行添加。 | 其他 | 其他 | 尾气脱落 | 设备设施原因 | 现场进行添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦一车间三层R25釜安装的固体加料车缺少尾气，已告知操作人员进行添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH3 |  | 三车间 | 三车间三层R22釜旁压滤罐下口管路法兰间有液体渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 | 法兰口滴漏 | 有液体·渗漏· | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH3¦三车间三层R22釜旁压滤罐下口管路法兰间有液体渗漏痕迹。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 三废车间 | 三废车间北侧连续中和区域的一个配电箱上的铭牌被油漆覆盖，未粘贴“有电危险”的警示标识，配电箱没有防雨淋措施。（19：42分） | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦三废车间北侧连续中和区域的一个配电箱上的铭牌被油漆覆盖，未粘贴“有电危险”的警示标识，配电箱没有防雨淋措施。（19：42分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 一车间二层 | 一车间二层101-R20釜下方的1000L白钢接收罐（101-Tr002)上缺少“受限空间”标识。（21：05分） | 其他 | 其他 | 新准备临时接收罐，受限空间标识粘贴不及时，且现场未悬挂《设备准备中》标识 | 人的原因 | 沟通EHS下发受限空间标识并现场粘贴完成。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦一车间二层101-R20釜下方的1000L白钢接收罐（101-Tr002)上缺少“受限空间”标识。（21：05分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 二车间二层 | 二车间二层902-R22釜下方的白钢压滤罐（101-F003)连接了两根接地线，但接地线连接静电扁铁的一端均是松动的。（22：04分） | 静电事件 | 无跨接或接地 | 压滤罐静电接地线连接标准执行不到位，静电扁铁端螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，螺栓紧固完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦二车间二层902-R22釜下方的白钢压滤罐（101-F003)连接了两根接地线，但接地线连接静电扁铁的一端均是松动的。（22：04分）
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 二车间三层 | 零点班，二车间三层，902-E01薄膜旁放置的5%氢氧化钠破坏液桶上粘贴的标签不规范，无制作人及复核人签字。已与聂新宇沟通处理。 | 其他 | 其他 | 破坏液标签执行不规范，不满足要求 | 人的原因 | 已安排人员按照破坏液标签标准模版进行制作张贴完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦零点班，二车间三层，902-E01薄膜旁放置的5%氢氧化钠破坏液桶上粘贴的标签不规范，无制作人及复核人签字。已与聂新宇沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，东侧消火栓箱内，消火栓头水带接口卡在水带上，水带盘卷也较松垮。已与樊星沟通处理。 | 其他 | 其他 | 消防水带收纳整理操作不规范 | 方法原因 | 人员理顺卡滞的消火栓接口，规整盘卷松散水带，确保摆放贴合标准。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦零点班，一车间一层冰机，东侧消火栓箱内，消火栓头水带接口卡在水带上，水带盘卷也较松垮。已与樊星沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | FX2 |  | 60立罐区 | 零点班，60立罐区，鹤管卸料区应急柜底层已进雨水，放置底层的应急吸收棉，已吸饱水。已与于泽沟通处理。 | 其他 | 其他 | 设备损坏导致 | 设备设施原因 | 进行更换吸收棉 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦FX2¦零点班，60立罐区，鹤管卸料区应急柜底层已进雨水，放置底层的应急吸收棉，已吸饱水。已与于泽沟通处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M3 | 3车间泵房13泵表面需要清理 | 其他 | 其他 | 真空泵软连接渗漏导致 | 设备设施原因 | 已对表面进行清理并安排刷漆，软连接出库更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦3车间泵房13泵表面需要清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M3 | 3车间泵房内有氨味，现场已沟通班组处理 | 其他 | 其他 | 9517酸吸收过期导致 | 物料原因 | 现场停止浓缩更换吸收 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦3车间泵房内有氨味，现场已沟通班组处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M5 | 305-R05氯化氢缓冲罐静电卡子过期，现场已更换完毕 | 静电事件 | 过有效期 | 静电卡子过期，标识未更换齐全 | 人的原因 | 现场更换静电卡子 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦305-R05氯化氢缓冲罐静电卡子过期，现场已更换完毕
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M1 | 301-R06尾气视镜处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 尾气冷凝器下来锈水滴漏导致 | 环境原因 | 已处理完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦301-R06尾气视镜处有物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M6/9 | 209-T014下口有白色物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 法拉接口处螺丝松动处理后未及时擦洗干净 | 人的原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦209-T014下口有白色物料痕迹，已沟通车间人员处理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M7 | 207-FD01卸料口下方快开卡子处有白色物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 使用后未清理干净 | 人的原因 | 现场重新进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-FD01卸料口下方快开卡子处有白色物料痕迹，请及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M7 | 207-FD01-Tr01下口白钢软管末端需增加封堵 | 其他 | 其他 | 使用后未及时添加盲板 | 方法原因 | 添加盲板 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-FD01-Tr01下口白钢软管末端需增加封堵
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M7 | 7车间二层设备夹层2-35间门口的纯化水禁用标识在恢复使用后需摘除 | 其他 | 其他 | 恢复使用标签未及时清除 | 方法原因 | 去除标签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦7车间二层设备夹层2-35间门口的纯化水禁用标识在恢复使用后需摘除
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M7 | 207-Ce04-Tr01接收罐受限空间编号缺失 | 其他 | 其他 | 编号字迹模糊 | 设备设施原因 | 查找受限空间清单，重新进行编号粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦207-Ce04-Tr01接收罐受限空间编号缺失
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 平台内物料暂存区内存放N,N-二羰基咪唑，该物料为EHS重点关注化学品，下一批次投料为三天后投料，请及时退库 | 其他 | 其他 | 退库不及时 | 人的原因 | 使用完毕及时完成退库 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦平台内物料暂存区内存放N,N-二羰基咪唑，该物料为EHS重点关注化学品，下一批次投料为三天后投料，请及时退库
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M22 | 722-R30自循环管路阀门69上方管段法兰螺丝松动，已沟通现场人员处理完毕，30釜上方横向两个弯头处管段缺少固定，循环时管路震动幅度较大，需要安装管支架，对管路进行固定 | 其他 | 其他 | 循环泵为电动隔膜泵，震动较大；螺丝使用中松动 | 方法原因 | 现已紧固螺丝，管路已安装固定支架 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦722-R30自循环管路阀门69上方管段法兰螺丝松动，已沟通现场人员处理完毕，30釜上方横向两个弯头处管段缺少固定，循环时管路震动幅度较大，需要安装管支架，对管路进行固定
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M21 | 721-R04视孔灯缺少静电接地线 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 视孔灯内置接地，无需额外进行接地 | 设备设施原因 |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦721-R04视孔灯缺少静电接地线
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M22 | 22车间四层物料电梯外走廊棚顶烟感探头被拆除，车间反馈昨天设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候拆除清理里面的水想晾干，然后忘记安装 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候人员拆除清理里面的水想晾干，忘记恢复安装 | 人的原因 | 现已恢复完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦22车间四层物料电梯外走廊棚顶烟感探头被拆除，车间反馈昨天设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候拆除清理里面的水想晾干，然后忘记安装
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | 实验室 | 05/22/2026 22：02巡查722-FD07缓冲间发现762项目人工号ADH5395鲁昌福坐在三合一722-FD07缓冲间使用防爆手机看小说，现场已令其返岗 | 其他 | 其他 | 人员工作期间从事与工作无关内容 | 人的原因 | 按照员工手册规定下发处罚，同实验室其他奖惩一同上报 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦05/22/2026 22：02巡查722-FD07缓冲间发现762项目人工号ADH5395鲁昌福坐在三合一722-FD07缓冲间使用防爆手机看小说，现场已令其返岗
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | 热水站平台下配电箱下热水管路缺少保温 热水站平台上配电箱左侧热水管路缺少保温 热水站温度40℃ | 其他 | 其他 | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 及时沟通处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦热水站平台下配电箱下热水管路缺少保温 热水站平台上配电箱左侧热水管路缺少保温 热水站温度40℃
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | 泵房西侧楼梯下存放铁桶需要挪走 | 其他 | 其他 | 放残夜使用 | 方法原因 | 使用完毕处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房西侧楼梯下存放铁桶需要挪走
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | 泵房东侧平台上消火栓及灭火器检查绿签过期 | 其他 | 其他 | 标签书写遗漏 | 人的原因 | 及时补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房东侧平台上消火栓及灭火器检查绿签过期
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | 泵房真空缓冲罐619-FD06-Tb01内存有液体 泵房真空缓冲罐618-R14-Tb01内存有液体 | 其他 | 其他 | 罐内有液体 | 物料原因 | 及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房真空缓冲罐619-FD06-Tb01内存有液体 泵房真空缓冲罐618-R14-Tb01内存有液体
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | 泵房真空缓冲罐618-R13-Tb01/618-Drc02-Tb01/618-R07-Tb01试镜被物料糊住 | 其他 | 其他 | 试镜物料残留 | 物料原因 | 及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房真空缓冲罐618-R13-Tb01/618-Drc02-Tb01/618-R07-Tb01试镜被物料糊住
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 泵房620-VP010真空泵底座螺丝松动，运行中泵震动，尾气管路固定支架因震动脱焊 | 其他 | 其他 | 使用过程中松动 | 设备设施原因 | 已紧固完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房620-VP010真空泵底座螺丝松动，运行中泵震动，尾气管路固定支架因震动脱焊
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 泵房620-VP001泵下方放连续袋头密封袋 泵房南侧暖气片后方有饮料瓶需要清理 | 其他 | 其他 | 垃圾清理不及时 | 人的原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房620-VP001泵下方放连续袋头密封袋 泵房南侧暖气片后方有饮料瓶需要清理
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 泵房真空缓冲罐620-R05-Tb01/620-R18-Tb01/620-FD04-Tb01/620-R15-Tb01/620-Drc01-Tb01/620-R24-Tb01/620-R04-Tb01试镜被物料糊住 | 其他 | 其他 | 清理不及时 | 物料原因 | 已进行清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房真空缓冲罐620-R05-Tb01/620-R18-Tb01/620-FD04-Tb01/620-R15-Tb01/620-Drc01-Tb01/620-R24-Tb01/620-R04-Tb01试镜被物料糊住
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 泵房平台上工具柜上方存放安全带，柜后存放聚乙烯管，需要收起 | 其他 | 其他 | 物品摆放不规范 | 人的原因 | 已清理完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房平台上工具柜上方存放安全带，柜后存放聚乙烯管，需要收起
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 泵房620-R19-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R09-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R03-Tb01真空缓冲罐内存有液体 | 其他 | 其他 | 未及时排空 | 人的原因 | 已排净 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦泵房620-R19-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R09-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R03-Tb01真空缓冲罐内存有液体
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M18 | TCU间三层618-R07tcu上方夹层盖板未恢复 TCU间三层618-R02tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 TCU间二层618-R16/618-R17tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 | 其他 | 其他 | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 沟通济宁恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦TCU间三层618-R07tcu上方夹层盖板未恢复 TCU间三层618-R02tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 TCU间二层618-R16/618-R17tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 二层热水站内20车间三层/四层PLC操作台温感检测电线挠性保护壳被烤化变形，内部白线贴近换热管，换热管温度表接近150℃，请及时调整线源位置 | 其他 | 其他 | 排线不合理 | 人的原因 | 已进行整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦二层热水站内20车间三层/四层PLC操作台温感检测电线挠性保护壳被烤化变形，内部白线贴近换热管，换热管温度表接近150℃，请及时调整线源位置
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 热水站20车间三层/四层PLC操作台旁灭火器被杂物阻挡 平台上消火栓检查绿签过期 | 其他 | 其他 | 巡检不到位 | 人的原因 | 已进行巡检并记录 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦热水站20车间三层/四层PLC操作台旁灭火器被杂物阻挡 平台上消火栓检查绿签过期
EHS隐患排查 | 高温区域排查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M20 | 20车间热水站平台上620-FD06/620-FD01独立换热部分热水管路缺少保温/保温开胶 | 其他 | 其他 | 恢复不及时 | 人的原因 | 维修后及时恢复 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦20车间热水站平台上620-FD06/620-FD01独立换热部分热水管路缺少保温/保温开胶
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层4车间有一静电卡子G-9061下次检查日期05/20/2026，已过期，已沟通车间人员对静电卡子重新校验贴签 | 静电事件 | 过有效期 | 此静电卡子G-9061经调取校验记录，以及视频回放，人员于5月19日送检，5月21日拿回，标签没有及时去除，以及更换，已对责任班组管理人员进行处罚 | 人的原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现9号楼3层4车间有一静电卡子G-9061下次检查日期05/20/2026，已过期，已沟通车间人员对静电卡子重新校验贴签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现901-R08釜上漏斗手套处只有一个多型环，需要安装两个，已沟通现场操作人员进行添加 | 其他 | 其他 | O型圈断裂，没有及时补充，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现901-R08釜上漏斗手套处只有一个多型环，需要安装两个，已沟通现场操作人员进行添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 7号楼楼顶 | 巡查发现7号楼楼顶上空调蒸汽管路压力表朝向不便于观察，建议更改朝向 | 其他 | 其他 | 因仪表安装原因导致 | 设备设施原因 | 重新进行安装 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现7号楼楼顶上空调蒸汽管路压力表朝向不便于观察，建议更改朝向
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R05反应釜检测器迪电量过低，已提醒现场人员及时更换 | 其他 | 其他 | 检测器即将没电 | 设备设施原因 | 已要求人员更换并重新充电 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现7号楼四层一车间701-R05反应釜检测器迪电量过低，已提醒现场人员及时更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R06反应釜（设备处于使用状态）淋洗管路使用过程中下方三通上法兰螺栓未紧固，已及时通知现场人员处置完成。 | 其他 | 其他 | 螺栓因震动变松 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现7号楼四层一车间701-R06反应釜（设备处于使用状态）淋洗管路使用过程中下方三通上法兰螺栓未紧固，已及时通知现场人员处置完成。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间西侧地面下管口未及时封堵，请及时封堵整改 | 其他 | 其他 | 穿墙孔盲板脱落，导致此处穿墙孔未封堵 | 设备设施原因 | 将穿墙孔盲板安装完整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现8号楼四层一车间西侧地面下管口未及时封堵，请及时封堵整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层分布期间临时管路上方仅有一根轧带作为固定点，临时管路悬挂于空中极易造成高处坠物引发事故，此问题已与当班副主任沟通并整改 | 其他 | 其他 | 机修人员拆卸空压机后为及时把配套管路拆除，只使用大拉扣固定，已安排清理并沟通机修人员进行清理 | 方法原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦巡查发现9号楼三层分布期间临时管路上方仅有一根轧带作为固定点，临时管路悬挂于空中极易造成高处坠物引发事故，此问题已与当班副主任沟通并整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。正确做法：及时添加固定管路。 | 其他 | 其他 | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加固定管路。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。正确做法：及时添加固定管路。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。正确做法：及时添加标识。 | 其他 | 其他 | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加标识。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。正确做法：及时添加标识。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。正确做法：及时清理。 | 其他 | 其他 | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。正确做法：及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 11号楼二楼 9车间 二层平台处含卤尾气管路法兰处静电跨接断裂 需要及时修复 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦11号楼二楼 9车间 二层平台处含卤尾气管路法兰处静电跨接断裂 需要及时修复
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 11号楼 2-46配液间 接收罐TJ4S-1106-Tr01磁翻板液位计管路法兰处缺少静电跨接 正确做法及时添加 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 未及时添加，已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦11号楼 2-46配液间 接收罐TJ4S-1106-Tr01磁翻板液位计管路法兰处缺少静电跨接 正确做法及时添加
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼二层 | 11号楼2-52间呼吸空压密封盖脱落 及时恢复 | 其他 | 其他 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦11号楼2-52间呼吸空压密封盖脱落 及时恢复
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电人员使用电焊时未佩戴防护面罩和防护手套 现场已通知整改 | 其他 | 其他 | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护面罩和防护手套 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦12号楼2-11间隆玛机电人员使用电焊时未佩戴防护面罩和防护手套 现场已通知整改
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封处理。 | 化学品暴露 | 未封口 | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时密封处理。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼三层 | 03：23 11号楼3-34间最里面的排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。 | 其他 | 其他 | 刷漆后未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦03：23 11号楼3-34间最里面的排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 11号楼一层 | 11号楼1-14间的5L桶液体(不是水)敞口放置。正确做法：盖好盖子，防止挥发污染。 | 化学品暴露 | 未封口 | 鼓泡加的剩余石蜡油，没有及时处理 | 人的原因 | 已经处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦11号楼1-14间的5L桶液体(不是水)敞口放置。正确做法：盖好盖子，防止挥发污染。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 12号楼四层 | 04：05 12号楼4-20间Sy13-R01激活罐下方氮封阀压力表上限标识错误。正确做法：应为5kpa。 | 其他 | 其他 | 人员粘贴标识时未能正确识别上限 | 人的原因 | 及时安排人员修改为正确的上限 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦04：05 12号楼4-20间Sy13-R01激活罐下方氮封阀压力表上限标识错误。正确做法：应为5kpa。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 05/21/2026 14：27 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 其他 | 其他 | 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 人的原因 | 及时补充 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦05/21/2026 14：27 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 20：15 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加二级防护槽。 | 其他 | 其他 | 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护槽。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦20：15 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加二级防护槽。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼二层 | 20：35 4号楼2-31间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 其他 | 其他 | 操作人员未及时把盖子盖上 | 人的原因 | 盖子已现场盖上 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦20：35 4号楼2-31间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 20：54 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 其他 | 其他 | 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦20：54 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | 4号楼三层 | 22：33 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 其他 | 其他 | 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉， | 人的原因 | 正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦22：33 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 733实验室 | 733-10通风橱在无人使用情况下未下拉至最低 | 其他 | 其他 | 外场支援人员魏佳楠清洗玻璃器具后未及时下拉 | 人的原因 | 及时下拉 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦733-10通风橱在无人使用情况下未下拉至最低
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 417实验室 | 417-07通风橱过夜反应错填为417-08通风橱 | 其他 | 其他 | 隔壁实验室人员借用，填写错误，已经告知 | 人的原因 | 告知其改正，并且再次强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦417-07通风橱过夜反应错填为417-08通风橱
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 620实验室 | 620实验室中央水槽表面有明显白色痕迹 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦620实验室中央水槽表面有明显白色痕迹
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 735实验室 | 735-14左侧第一个过夜反应上方旋塞脱落，现场观察确定为机械搅拌与搅拌桨连接不严导致，现场已处置完成 | 其他 | 其他 | 机械搅拌和搅拌杆可能没后拧死 | 人的原因 | 监察部同事已现场拧紧 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦735-14左侧第一个过夜反应上方旋塞脱落，现场观察确定为机械搅拌与搅拌桨连接不严导致，现场已处置完成
EHS隐患排查 | 过夜实验巡查 | 2026-05-22 | TJ3 |  | 519实验室 | 519-12通风橱未下拉至指定位置，现场已处置完成 | 其他 | 其他 | 项目人员取完药品后未将通风橱下拉至指定位置 | 方法原因 | 已将通风橱下拉至指定位置 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ3¦519-12通风橱未下拉至指定位置，现场已处置完成
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M15 | 05/23/2026 01:50:17分B5M15-1F-FD04平台下，监控发现项目人员收料时未佩戴劳动保护进入现场，对讲沟通车间告知项目人离开，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | 其他 | 其他 | 项目人劳保未佩戴 | 人的原因 | 已告知项目人 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦05/23/2026 01:50:17分B5M15-1F-FD04平台下，监控发现项目人员收料时未佩戴劳动保护进入现场，对讲沟通车间告知项目人离开，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M2 | 05/23/2026 03:08:20分B3M2-1F-FD03平台下，监控发现收料时门未关，有车间人员未佩戴劳动保护在现场停留，对讲沟通车间告知及时离开并关门，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | 其他 | 其他 | 人员行为不规范 | 物料原因 | 已对人员重新进行培训 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦05/23/2026 03:08:20分B3M2-1F-FD03平台下，监控发现收料时门未关，有车间人员未佩戴劳动保护在现场停留，对讲沟通车间告知及时离开并关门，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计上限标识粘贴位置不正确，还请及时下移调整。 | 其他 | 其他 | 液位计上限表示位置错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十三车间一层水相间413-T108储罐液位计上限标识粘贴位置不正确，还请及时下移调整。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐尾气视镜缺少丝堵，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 丝堵缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十三车间一层水相间413-STa002储罐尾气视镜缺少丝堵，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M10 | 十车间一层Drc02间地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十车间一层Drc02间地面有白色物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 进行相应的整改补充完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M12 | 十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 法兰滴漏 | 设备设施原因 | 进行现场处理处置完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M10 | 十车间二层410-F03压滤罐下口过滤器表面和地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十车间二层410-F03压滤罐下口过滤器表面和地面有白色物料痕迹，还请及时清理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M13 | 十三车间二层08釜下口阀门法兰跨接断裂，还请及时更换。 | 静电事件 | 损坏 | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十三车间二层08釜下口阀门法兰跨接断裂，还请及时更换。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M13 | 十三车间三层07釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十三车间三层07釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M13 | 十三车间三层08釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 其他 | 其他 | 视孔灯未及时固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十三车间三层08釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M16 | 十六车间四层12釜计量泵静电接地线未连接，还请及时固定处理。 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 新安装泵未完成静电连接 | 人的原因 | 连接导线 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十六车间四层12釜计量泵静电接地线未连接，还请及时固定处理。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-23 | DH1 |  | M15 | 十五车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 | 尾气管漏液 | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-23¦DH1¦十五车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。
EHS隐患排查 | 职业卫生专项排查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 1-208 | 02：18，05橱吹OEB4物料未未在专用通风橱内操作，低风险62条 | 其他 | 其他 | 05通风橱是立式通风橱，小分子一统一改造安装台面后固定烘箱和吹料盒子在这个通风橱进行操作 | 人的原因 | 金帅明主管已和EHS进行沟通，后续小分子事业部一的立式改造通风橱可以正常进行OEB4物料吹料烘干； |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦02：18，05橱吹OEB4物料未未在专用通风橱内操作，低风险62条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 3-204 | 02：46，实验室存在二级过夜每日安全确认，一线确认，值班确认未签字，管理确认日期写错，低风险44条 | 其他 | 其他 | 一线安全确认人员当天忘记签字，管理人员记错日期。 | 人的原因 | 对一线安全确认人员进行教育，同步在内部会再次培训。 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦02：46，实验室存在二级过夜每日安全确认，一线确认，值班确认未签字，管理确认日期写错，低风险44条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 1-308 | 20：46，13橱过夜反应流程未审批，申请人离开公司，已联系实验室负责人进行审批 | 其他 | 其他 | 流程提交，但是人员没有继续跟踪是否审批 | 人的原因 | 重新提交 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦20：46，13橱过夜反应流程未审批，申请人离开公司，已联系实验室负责人进行审批
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 5-203 | 00：32，公斤级夜班人员在实验室进行旋蒸操作未提交过夜反应（已叫停）操作人（ALS10262-雒逸飞），高风险23条 | 其他 | 其他 | 原本预计浓缩任务不超过12点，由于旋蒸慢，导致延后到12点后。且本人未注意到已到凌晨，因此没有提交三级过夜反应 | 人的原因 | 已叫停 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦00：32，公斤级夜班人员在实验室进行旋蒸操作未提交过夜反应（已叫停）操作人（ALS10262-雒逸飞），高风险23条
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH2 |  | 生产设备部 | 动力中心二层呼吸空压备用钢瓶无压力 | 其他 | 其他 | 钢瓶压力缺失 | 设备设施原因 | 补充钢瓶压力 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦动力中心二层呼吸空压备用钢瓶无压力
EHS隐患排查 | 消防防火巡查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 11号楼1层 | 物料托盘遮挡疏散指示灯 | 其他 | 其他 | 搬运过程中没注意遮挡消防设施 | 人的原因 | 无 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦物料托盘遮挡疏散指示灯
EHS隐患排查 | 消防防火巡查 | 2026-05-22 | TJ2 |  | 污水站废液间 | 应急医药箱未进行月检 | 其他 | 其他 | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改并对检查人员进行强调 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ2¦应急医药箱未进行月检
EHS隐患排查 | 环保巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | TJ6楼顶 | PY-2废气设施旁边有油漆桶，需要清理 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦PY-2废气设施旁边有油漆桶，需要清理
EHS隐患排查 | 环保巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CMMD |  | TJ6在线站房 | 在线站房内一个甲烷标气缺少合格证标签，需要补全 | 其他 | 其他 | 未对三方运维人员 最新带入站房的标气 进行检查核实 | 人的原因 | 提醒三方运维人员 标气合规性 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CMMD¦在线站房内一个甲烷标气缺少合格证标签，需要补全
EHS隐患排查 | 其他巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 309车间 | 9车间DTK03下面漏料 | 跑冒滴漏 | 公用工程相关 | 阀门垫片损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦9车间DTK03下面漏料
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH2 |  | 四车间 | 四层204-R02的溶剂管路阀门中间螺丝松动，需要及时处理 | 其他 | 其他 | 阀门长时间使用，造成松动 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦四层204-R02的溶剂管路阀门中间螺丝松动，需要及时处理
EHS隐患排查 | 过夜反应巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 222实验室 | 10号通风橱过夜反应使用的高低温一体机，里面的导热油液位低，加热管漏出 正确做法：过夜反应使用的设备检查完好性，导热油须盖过加热管 | 其他 | 其他 | 实验人员使用循环机时未检查液位 | 人的原因 | 使用设备前应检查设备完整性 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦10号通风橱过夜反应使用的高低温一体机，里面的导热油液位低，加热管漏出 正确做法：过夜反应使用的设备检查完好性，导热油须盖过加热管
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 北区3号楼顶 | 3号楼 环保设施换碳时 将P1排口 活性炭设备铭牌弄脱落； 正确做法：重新固定粘贴 | 其他 | 其他 | 胶条老化 | 物料原因 | 重新粘贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦3号楼 环保设施换碳时 将P1排口 活性炭设备铭牌弄脱落； 正确做法：重新固定粘贴
EHS隐患排查 | 2026年夏季危险化学品安全生产排查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 2号楼屋顶 | 北区2#楼屋顶避雷线支墩摔倒、踩踏，不符合防雷规范， 正确做法：及时上报并联系电气专业整改。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦北区2#楼屋顶避雷线支墩摔倒、踩踏，不符合防雷规范， 正确做法：及时上报并联系电气专业整改。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 甲类库废气排放口周边 | 甲类库废气排口周边的安全标识脱落； 正确做法：将脱落的标识重新张贴或悬挂。 | 其他 | 其他 |  |  |  |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦甲类库废气排口周边的安全标识脱落； 正确做法：将脱落的标识重新张贴或悬挂。
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | TJ4-CSBT |  | 污水站 P15废气排放口 | 排放口标识牌标注的污染因子 与排污许可证不一致； 正确做法：按照最新版的排污许可 对标识牌内容进行更新 | 其他 | 其他 | 监察部未提供模板给属地 | 方法原因 | 待监察部提供模板后进行定制后更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦TJ4-CSBT¦排放口标识牌标注的污染因子 与排污许可证不一致； 正确做法：按照最新版的排污许可 对标识牌内容进行更新
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M6/9 | 206-R14管路阀门上锁失效，锁盒能直接碰掉，现场已沟通助工重新上锁 | 其他 | 其他 | 上锁失效，未起到上锁标准 | 方法原因 | 已更换新锁具 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦206-R14管路阀门上锁失效，锁盒能直接碰掉，现场已沟通助工重新上锁
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M7 | 207-R15视孔灯接地线断开 | 静电事件 | 松动或脱落 | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换维修 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦207-R15视孔灯接地线断开
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M6/9 | 206-R21回流管路法兰静电跨接断裂 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦206-R21回流管路法兰静电跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M7 | 207-FD03收料口表面有物料残留未清理干净，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 物料痕迹 | 收料后为清理干净 | 人的原因 | 已清理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦207-FD03收料口表面有物料残留未清理干净，请及时清理
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M7 | 207-Ce04尾气管路试镜有裂纹，需要更换 | 其他 | 其他 | 螺丝紧偏导致受力不均匀破损 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦207-Ce04尾气管路试镜有裂纹，需要更换
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M21 | 721-R04上静电卡子无检测标签 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 标签脱落 | 方法原因 | 现场已经补充合格签 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦721-R04上静电卡子无检测标签
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M22 | 722-R21上淋洗管路上跨接断裂 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 使用中断裂，未及时巡查发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦722-R21上淋洗管路上跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M20 | 620-R10上溶剂管路阀门23上法兰跨接断裂 | 静电事件 | 损坏 | 使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦620-R10上溶剂管路阀门23上法兰跨接断裂
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M22 | CPo122762-12-01n02-54，722-R06投料联硼酸频哪醇酯，该物料为OEB3 20.42，外包人员装料 20.46，人员准备脱下手套进行投料，被我当场制止 20.48，人员打开大阀门未测量氧含量 20.54，人员才关闭加料车舱门 此操作过程已被我现场叫停，责令车间人员李元弼现场监督其投料 | 其他 | 其他 | 经调查及监控核查，外包人员在R06釜现场准备投料，车间现场监管人员李元弼去R09釜与监察部人员进行危险化学品氯化亚砜投料前检查与复核，此时现场处于准备阶段未开始进行投料，操作工未告知投料，且现场劳动保护准备不齐全，待监察部检查复核完毕R09釜投料现场，巡查至R06釜处外包人员现场已经开始投料，其中一人劳动保护穿戴不齐全，且该人员知道需穿戴齐全后可投料，在投料过程中操作顺序不对，且投料过程中脱下黄胶手套，只穿线手套，经现场询问反馈戴黄胶手套投料不得劲，加料车上有手套所以摘去，操作人员在R09准备好加料现场后返回现场，同样发现其问题，将其中一人劳动保护找齐正确穿戴，并且重新培训，随后正常投料 | 人的原因 | 已将相关监控视频及调查相关事项发送外包公司经理，要求其对外包人员进行面谈，为何知道劳动保护穿戴不按照要求投料，投料顺序不清楚的情况下为何不等监管人员返回现场后投料，并且提供奖惩，后续人员严格按照车间制度进行操作，严禁私自操作，如果人员没有改正态度且无法接受，人员进行解聘 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦CPo122762-12-01n02-54，722-R06投料联硼酸频哪醇酯，该物料为OEB3 20.42，外包人员装料 20.46，人员准备脱下手套进行投料，被我当场制止 20.48，人员打开大阀门未测量氧含量 20.54，人员才关闭加料车舱门 此操作过程已被我现场叫停，责令车间人员李元弼现场监督其投料
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M22 | 20：57，巡查至22车间27釜附近时，发现现场氰化氢检测器有示数，数值为0.86ppm，随即沟通车间班长臧宝旭取来备用检测器检测，数值为0，已现场监督车间更换检测器，对于剧毒危化，检测器应灵敏且无误差 | 其他 | 其他 | 检测器使用中损坏有示数，车间人员未及时发现此问题 | 设备设施原因 | 现已进行更换，该检测器已停止使用 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦20：57，巡查至22车间27釜附近时，发现现场氰化氢检测器有示数，数值为0.86ppm，随即沟通车间班长臧宝旭取来备用检测器检测，数值为0，已现场监督车间更换检测器，对于剧毒危化，检测器应灵敏且无误差
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M18 | 22：35分，巡查至18车间01釜时发现：现场氢气检测器报警，无人知晓，现场立即进行查看，发现检测器数值为145ppm，随即检查管路，发现氢气直排管路上有沙眼，物料正在喷射，且管路已腐蚀发绿，由于项目尚未结束，随即对讲沟通班长张德彬，对该位置打卡子处理，23：09该位置氢气检测器数值归零 | 跑冒滴漏 | 管路沙眼 | 管路沙眼 | 物料原因 | 及时处理 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦22：35分，巡查至18车间01釜时发现：现场氢气检测器报警，无人知晓，现场立即进行查看，发现检测器数值为145ppm，随即检查管路，发现氢气直排管路上有沙眼，物料正在喷射，且管路已腐蚀发绿，由于项目尚未结束，随即对讲沟通班长张德彬，对该位置打卡子处理，23：09该位置氢气检测器数值归零
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 302-VP010真空泵标识手写，请车间与其他泵统一标识粘贴 | 其他 | 其他 | 标识不规范 | 设备设施原因 | 已更换 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦302-VP010真空泵标识手写，请车间与其他泵统一标识粘贴
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 302-VP002号泵缺少接地 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦302-VP002号泵缺少接地
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 二车间泵房二层302-P01连接软管法兰处缺少跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二车间泵房二层302-P01连接软管法兰处缺少跨接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 302-Tb21真空缓冲罐下口缺少盲板且法兰处缺少螺栓 | 跑冒滴漏 | 缺少盲板/丝堵 | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦302-Tb21真空缓冲罐下口缺少盲板且法兰处缺少螺栓
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 2车间泵房二层缓冲罐上阀门缺少阀门间跨接 | 静电事件 | 无跨接或接地 | 安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦2车间泵房二层缓冲罐上阀门缺少阀门间跨接
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M3 | 303-VP005/06真空泵缺少标识 | 其他 | 其他 | 标识长期使用脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦303-VP005/06真空泵缺少标识
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M3 | 303-VP006真空泵下方有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 泵头渗漏 | 冷凝水管路滴漏 | 设备设施原因 | 已进行处理禁锢 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦303-VP006真空泵下方有渗漏物料痕迹
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M2 | 二车间真空泵房二层铁皮翘边 | 其他 | 其他 | 铁皮翘边 | 设备设施原因 | 已修整 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦二车间真空泵房二层铁皮翘边
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M18 | 05/22/2026 02:13:36分B6-1F-2号楼梯间，监控发现安全出口门敞开未关，对讲沟通车间告知及时改正，已重复发生，请对车间人员强调安全出口门应处于常闭状态 | 其他 | 其他 | 防火门未及时关闭 | 人的原因 | 人员进行培训强调，及时进行关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦05/22/2026 02:13:36分B6-1F-2号楼梯间，监控发现安全出口门敞开未关，对讲沟通车间告知及时改正，已重复发生，请对车间人员强调安全出口门应处于常闭状态
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M20 | 05/22/2026 04:35:11分B6M20-2F-FD01平台下，监控发现车间人员掏料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 静电事件 | 人员操作错误 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已面谈相应人员，遵守操作规范 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦05/22/2026 04:35:11分B6M20-2F-FD01平台下，监控发现车间人员掏料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH1 |  | M6/9 | 05/22/2026 02:01:10分B2M6-2F-CE05，监控发现车间人员收料时未关门，对讲沟通车间告知及时改正 | 其他 | 其他 | 开放性操作未关闭门 | 方法原因 | 已关闭 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH1¦05/22/2026 02:01:10分B2M6-2F-CE05，监控发现车间人员收料时未关门，对讲沟通车间告知及时改正
EHS隐患排查 | 日常巡查 | 2026-05-22 | DH2 |  | 三车间 | 三车间走廊东侧应急柜门封条贴开胶柜门打开 | 其他 | 其他 | 门封条开胶，已不粘合 | 设备设施原因 | 现场已重新更换完毕 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-22¦DH2¦三车间走廊东侧应急柜门封条贴开胶柜门打开
EHS隐患排查 | 夏季季节性专项排查 | 2026-05-25 | DH1 |  | M13 | 十三车间四层走廊应急柜药品箱缺少酒精，还请及时添加。 | 其他 | 其他 | 未及时添加 | 人的原因 | 重新添加完成 |  | 5月 | 5月第四周 | 2026-05-25¦DH1¦十三车间四层走廊应急柜药品箱缺少酒精，还请及时添加。