## 隐患排查0
隐患排查
巡查日期 | 巡查类型 | 二级巡查类型 | 巡查主题 | 组织厂区 | 组织部门 | 巡查人 | 隐患地点 | 巡查发现 | 隐患分类 | 隐患等级 | 整改厂区 | 整改部门 | 第一整改负责人 | 整改负责人 | 是否涉及EHS绩效加减分 | 原因分析 | 原因分类 | 纠正措施 | 预防措施 | 整改资金 | 整改时限 | 整改进展 | 反馈人 | 复核结果 | 复核人 | 复核日期 | 备注 | 创建时间 | 修改时间
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间三层诚达人员给桥架开孔，未踩在正确的登高工具上，踩车间管路，EHS现场制止，并告知设备部人员 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:39:43 | 2026/5/29 11:39:43
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 装卸区鹤管标牌边缘防护套脱落 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 11:32:58
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF17储罐装车鹤管尾气三通德式球阀盲堵未添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 11:32:58
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 泵房地面有凝水 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 11:32:58
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 下雨后地面有积水 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 11:32:58
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ALS15978-刘鑫宇 | TJ3-1205-Co01 | CPo144708-01-02-02记录附加页OR2026400724 使用错误笔签字 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM5274-李田红 | AMM5274-李田红 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:27:28 | 2026/5/29 11:27:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间正在改造，现场有项目人在整泵，电工与车间仪表校验，保全维修泵，诚达电器安装，欣禾动火整管路，人数较多涉及多方面交叉作业，现场无监护人员，已对承包商施工叫停，并告知属地，需要协调人员过来监护并对现场管理及交叉作业协调。 | 特殊作业及承包商管理 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:27:14 | 2026/5/29 11:27:14
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 05/28/2026，零点班三车间三氯氧磷投料泵头处有渗漏，需要调查。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层，空压吹泵现场制止，泵内可能有物料残留 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜投过高毒品物料，加料车手套有破口，需要更换 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层20釜接收罐下方地面有白色物料，现场进行擦拭清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层连续化待打四氢呋喃，插底管已经插进桶内，桶体和插底管未连接静电接地，现场进行连接 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二层焚烧炉一期废液A泵静电导线破损，已告知现场人员 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 静电线老化 | 设备设施原因 | 进行更换 | 日常排查 | 无 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 12:24:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层更换过滤器滤芯现场气味大，已告知孙强 | 气味控制 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间一层连续化门口200L桶未将原来承装的物质标签打叉 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R20釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R23釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R27釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R01釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R02釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R08釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰缺少螺栓 三车间四层103-R09釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R11釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层102-R06釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R05釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 二车间四层102-R12釜防爆溢出管路爆破片安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R32釜防爆溢出管路爆破片无标签 一车间四层101-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/28/2026 20：56 三车间三层Fd01收料后打扫干净之前，人员进入时未佩戴劳动保护 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/28/2026 11：02 一车间二层工作人员登高时使用登高车未将万向轮固定 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间CPr7062-17-SM2-15硫酸二甲脂安全操作规范缺少培训人员签字；操作前检查表格第15项未进行勾选，缺少检查人和复核人签字确认；加料过程安全检查缺少检查人和复核人签字；后处理前检查项（1-3）均缺少检查人和复核人签字确认。 二车间CPr130657-02-03-02对甲基苯磺酰甲基异腈安全操作规范分装后与单批次加料车全部完成后的安全检查缺少检查人和复核人签字。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/28/2026 10:25 一车间二层Ce03操作人员放桶时使用投料插底管，且人员在拔出插底管时有液体撒漏。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/28/2026 08:44 三车间三层Fd01操作人员收料更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R11釜上口真空管路法兰间有盲板，未悬挂盲板标签，需要进行添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层操作人员放槽子缺少尾气和氮气保护，该员工为新人，车间需要加强培训。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层药品箱缺少酒精，创可贴较少，需要进行补充。 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 8:28:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R27釜气动阀处接地线脱落。现场已与陈龙沟通处理连接完成。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间集水间 | 集水间污水池内污水已满，污水溢至铁平台上方（20：45）。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R11釜旁的记录桌上，CPr126426-01-SM1-02批OR记录非基准物料中的对甲苯磺酸一水合物的实际投料量无人记录（22：18分）。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，实际投料量填写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 11:55:54
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧CPr122629-02连续化区域,一尾气缓冲罐未连接接地线。（22：29分） | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 四点班，一车间四层，101-R11釜使用中，应急排气管路气动阀下方弯头处，四分管球阀门末端已安装盲板，阀门未关闭。已与孙晓磊沟通关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 四点班，60立罐区鹤管卸料区，放置一200L桶，桶上标签物料名称为吹扫卸车管路废溶剂，缺少粘贴人及复核人签字。已与陈春雷沟通处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2，4区 | 零点班，甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/28/2026日下午人员签字确认。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/29 8:06:02
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层CPo126701-10-04及CPo129738-03-03现场张贴PID图缺少安装后确认签字，现场沟通当班主任确认设备设施准备进度，准备完成后及时确认签字。 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼项目生产完成后在7号楼外围进行破坏，现场操作人员劳保配备齐全，但穿戴阻燃服的拉链损坏，使用扎带固定，建议进行更换。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。现场配置1台D型灭火器，选型正确。灭火器应当成对存在，建议再补充1台。依据GB 55036‑2022《消防设施通用规范》10.0.3：一个计算单元内灭火器≥2 具，可同时灭火，互为备用 | PPE管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼2-8反应釜投料过程中，作业人员劳保佩戴齐全，阻燃服使用状态老化，部分附件有破损。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 动力站西侧 | 日常巡查发现消防泵房前消防井盖被物料桶遮盖 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 新塑料空桶和铁桶占用消防井盖 | 人的原因 | 部门例会培训强调 | 部门例会培训强调 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0912-李磊 | 待复核 | AMM3826-魏学宇 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 11:22:31
2026/5/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 监控巡查发现，05/29/2026，7号楼701-Drc02现场人员02：36收料现场未放置在防护桶内 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层701-Ce02缺少《危险，离心机完全停止转动前，禁止开盖操作》标识，此问题已与当班班长沟通整改 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层702-Ce01离心机间过滤器顶部和密封面存在黄色物料未清理，此处物料泄露初步怀疑为人员操作期间因出料操作期间过滤器后阀门未开启导致过滤器超压冒罐导致，此项问题已与夜班班长高海军沟通，现场物料已安排人员清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层四车间900-N12下料管道支撑未起到防护作用，已沟通车间整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层一车间靠墙处洗眼器固定处已脱离墙面，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/29 7:37:55
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 约20：51巡查时发现732-03通风橱内抽滤瓶吹料氮气气流开阀过大导致有粉末持续被吹出，现场调小氮气流速大小 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/29 7:18:27 | 2026/5/29 7:18:27
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 观察515-08通风橱没有使用氮气的反应，但氮气管路未关闭，现场关闭氮气 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/29 7:18:27 | 2026/5/29 7:18:27
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防应急 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 21:51:06经监控查看18车间B6-1F-2号楼梯间，安全出口门未关闭，请整改 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 23:59:53 | 2026/5/28 23:59:53
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:48:55 | 2026/5/28 18:48:55
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-214 | 15：19，05橱储存单口瓶化学品日期超一个月，低风险124条 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:47:19 | 2026/5/28 18:47:19
2026/5/28 | 高管驻厂 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1186-赵志兵 | 4-308 | 实验室人员工服脏，未及时清洗，提醒22条 | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验人员未及时更换脏实验服 | 人的原因 | 已告知相关实验员，并在群内统一强调，另外在晨会进一步强调该问题 | 及时检查，加强宣传 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:42:23 | 2026/5/29 9:34:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-308 | 22：07，中央通风橱一高低温循环机未进行断电，已进行断电处理，低风险44条 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 漏拔 | 人的原因 | 检查电源 | 检查电源 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS16113-李宜阶 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:40:17 | 2026/5/29 9:35:22
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 靠近UPS间的洗眼器停用，未采取临时措施代替 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-4层UPS间 | 顶部天花板及侧方位置线槽未封堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-4层UPS间 | UPS外壳未接地 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-411 | 411房间旁消火栓未按期检查 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ4-UPLC-044，地面有棕黄色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 静电接地位点未张贴位置标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ4-A-HPLC-021，废液瓶满，废液溢出未及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，尾气管未接入引风位置，地面管口有棕色油状物品未及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，设备外壳有接地点位，现场未设置接地 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-409 | 灭火器未按期检查 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-409 | 防火溶剂柜静电接地位点未张贴位置标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 沾染物垃圾桶缺少危废标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 403-16，403-12通风橱，储存化学品，未开通风橱引风 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:29:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 涂金莎，操作DIC未佩戴全面罩 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 5月22日 对DIC缩合试剂操作进行了专项培训。该员工入职仅1.5个月，岗位实操经验尚浅，对高活性缩合试剂的刺激性、风险性认知不足，对规范防护的必要性理解不深刻，现场作业习惯性简化操作流程。日常巡检对新人习惯性简化防护动作的隐患排查不够细致，未及时纠正不规范操作行为。 | 人的原因 | 停止相关操作，重新培训。 | 加强新人培训与考核，加强日常巡检。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ALS12174-王恩慧 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/28 17:42:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-06间氮气吹釜流量计接口处漏气 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 17:23:17 | 2026/5/28 17:23:17
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 试剂柜中存放流动相缺少二级防护，现场告知处理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/5/28 16:58:09
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 实验室内存放抽滤钯碳，现场告知及时处理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/5/28 16:58:09
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 一层试剂间内一些白钢桶排气螺栓未拧紧，个别桶排气螺栓缺少垫片，现场告知罗斌主管尽快整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/5/28 16:58:09
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 巡查时发现天平间放置液相缺少二级防护，现场告知操作人员添加 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 二级防护槽未放在在实验室现场 | 人的原因 | 将二级防护槽放置在实验室现场使用 | 每天晨会强调耳机防护槽使用 | 无 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/5/28 17:08:27
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 液相色谱的冷凝水接满有溢出现象，现场告知处理 | 其他 | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 分析员运行仪器前未检查泵清洗废液瓶状态 | 人的原因 | 清理溢出的试剂和废液瓶 | 每天晨会强调泵清洗管路废液及时处理 | 无 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/5/28 17:11:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | EHS巡查实验室，发现项目人员在通风橱内操作，通风橱拉门下拉没下拉倒呼吸带以下，现场指正错误行为，并安全教育。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员为操作方便将玻璃拉高 | 人的原因 | 现场已下拉至操作最低限度 | 现场已进行安全教育，作为案例加入部门例会中培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/5/29 11:45:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 23年之前的5个没有保护功能的老的长城锅，看看粘贴-禁止过夜反应的标识，便于人员选择设备。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 排查后未及时粘贴标识 | 方法原因 | 已粘贴完毕标识 | 同步排查实验室其他水/油浴锅，不符合过夜要求的已全部粘贴标识 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/5/29 11:03:47
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查实验室，赵海波没带手套在反应瓶中取样体系，向样品瓶子中转移操作，没有按照要求佩戴手套！ 落实处罚和面谈。夏季高温，物料过敏可能性增加，还请针对PPE 的要求在各项交接班会议上，进行强调和培训 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场已告知佩戴对用劳动保护 | 作为案例加入到部门例会中培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/5/29 11:46:13
2026/5/28 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1132-李冰,ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间楼顶防雷带水泥墩有倒伏现象 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH1132-李冰 | ADH1132-李冰 | 否 | 外墙刷漆，安全绳碰倒 | 人的原因 | 将倒伏的水泥墩重新固定 | 后续外墙刷漆前与作业人员进行强调，完成后及时到楼顶查看现场状态 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/28 0:00:00 | N/A | 2026/5/28 15:38:33 | 2026/5/28 15:40:47
2026/5/28 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1132-李冰,ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间北侧一块铁皮被风吹到草坪，沟通清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH1132-李冰 | ADH1132-李冰 | 否 | 当地面剐蹭铺的铁皮放置在北门区域，被风吹走 | 环境原因 | 将铁皮收起，报废收集处理 | 大风天关注厂房外围区域，易被风吹动的物品大风天重点关注 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/28 0:00:00 | N/A | 2026/5/28 15:32:03 | 2026/5/28 15:36:08
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R09下口放料管路固定卡子使用的是快开卡形式的，此前这种形式发生过事故（AQ2023003），建议更改，同时快开球阀表面需要清理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 304-R09下口为DN50法兰双球阀，放料管路末端使用快开卡子为闭口式卡子，同时使用后快开盲板封堵中 | 设备设施原因 | 快开球阀表面已擦拭 | 已完成 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:37:37
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间一层里侧污水池左后方地面螺丝清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 四车间污水池改造，现场螺栓未及时清理 | 人的原因 | 施工结束后对现场进行清理 | 已处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:37:49
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层反应釜接收罐后方墙面有一根PVC管路脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该PVC管为自来水废弃管路 | 设备设施原因 | 对该自来水管路进行拆除 | 已拆除 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:38:22
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层临时泵泵头位置管路建议增加支架 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该泵为手推车式临时磁力泵，进口端由三通和Y型过滤器组成 | 设备设施原因 | 临时泵增加支架 | 预制支架 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:38:38
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 塔底罐Cd03-Tr04右后方有一个磁翻板液位计和玻璃管 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该磁翻板液位计将替换304-R07-TR01玻璃管液位计 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 待设备间隙进行更换液位计 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:08
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层塔底罐前方泵位置，坑内有积水 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 清理水泥地面，残存自来水 | 人的原因 | 自来水已清理 | 地面水已处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:22
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 真空泵房内温度较高，及时检测真空泵温度防止超温，现场使用白钢桶承装泵内积液，沟通车间管理人员处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 泵房无通风，真空泵投排除废液 | 设备设施原因 | 泵房勤通风，防止真空泵超温 | 现场已清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:34
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-Cs01-Tc01左侧地面有印记 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 清理地面，残留水渍 | 方法原因 | 重新进行处理 | 使用拖布清理地面时，拖布使用自来水多清洗一遍 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:47
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 二层平台上方，最南侧尾气管路表面有析出固体，平台上地面有流淌印记，地面螺丝清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 玻璃钢尾气管路冷凝液 | 设备设施原因 | 已清理 | 排查尾气主管路 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:03
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R09釜表面和漏斗手套上有白色粉尘残留 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 漏斗手套表面有白色粉尘残留 | 人的原因 | 投固体物料后未擦拭干净 | 人员强调投料结束后彻底清理干净 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:17
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 三层精馏塔后方有螺栓、弯头 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 现场配件未清理 | 人的原因 | 配件弯头已清理 | 现场及时处理，保证整洁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:41:58
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 四层E01-Tc01右后方空压管路开启阀门后是有气的，阀门上锁管理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 四车间污水池改造，使用风镐进行破坏地面，气源使用车间空压 | 设备设施原因 | 施工结束后对空压进行上锁管理 | 已将车间空压主管路上锁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:42:16
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 检查车间洗眼器，三四层洗眼器出水发黄，三层水压不够 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 洗眼器未使用，管路内残留水 | 设备设施原因 | 对洗眼器内自来水进行排放至清液 | 每周对洗眼器进行排放一次 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:33
2026/5/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 动力站一层 | 空调冷机过滤器保温破损 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 11:30:03 | 2026/5/28 11:30:03
2026/5/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 9车间溶料间打料泵机封漏 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 打料泵机封漏水，机封密封不严 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期维保，使用时检查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/28 9:47:53 | 2026/5/29 12:01:25
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化，格式试剂投料，现场物料过多，超出4桶要求。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场进行清理，同时对于连续化小组人员强调要求 | 固定存放桶装物料区域 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 17:52:14
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间加料箱进料使用方式错误，真空发生器也没用，需要培训。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新用加料车，普通方法使用 | 方法原因 | 发生器进行使用，整体培训， | 新进入得设备及时进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:26:12
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层103-Tr019储罐氮气管路缺少标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 12:24:27
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层102-F09压滤罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场清理不及时 | 方法原因 | 已进行清理完毕 | 定期进行擦拭 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 12:24:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层7062mtbe储罐液位计下口地面有物料，现场进行擦拭处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 紧固完毕 | 安排车间进行检查下口螺栓 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 14:00:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层103-Tr021储罐后方可燃检测器脱落，需要重新进行固定 | 消防应急 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃脱落 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:37:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层更换27釜下口连接流体过滤器滤芯，现场气味大 | 气味控制 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 滤芯堵塞拆卸 | 设备设施原因 | 拆卸前气味进行管控 | 设备破坏后进行拆卸 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:27:17
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/27/2026，01:23三车间四层人员200L桶使用板手开桶盖 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:37:59
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R19，R24，R25下口阀门缺少挡片； 一层Fd04母液接收罐母液转移管路打压试密合格签过期； 一层R36下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密合格签R36接收罐下口缺少盲板； 二层东侧4789项目水相储罐下口转移泵出口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行悬挂完毕，阀门锁片到货后进行添加 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:28:23
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R06，R11,R12,R13下口阀门缺少挡片； 三层R25釜上聚乙烯管路打压试密标合格签过期； 四层R11釜间内两条聚乙烯管路穿彩钢板墙缺少护套； 二层R17下口视镜下方阀门未关闭已沟通关闭 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 挡片脱落 管路一直使用导致过期，试密不及时 11间聚乙烯之前固定的，现一根带拆除 阀门关闭过头导致显示未关闭 | 方法原因 | 挡片卡簧添加完毕 管路重新试密 间内聚乙烯拆除 阀门已关闭 | 班前会进行传达，管路使用前要检查试密签 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 14:04:46
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R27下口连接的两个压滤罐下口使用一个出料管出液管路缺少单向阀 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时增加 | 方法原因 | 人员人性通报操作注意事项 | 沟通设备组注意安装方式方法，批次结束进行添加 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 19:36:14
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放05/27/2027，21：48二车间三层R15釜人员连接管路后未打压试密直接进行200L桶压料操作 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对人员进行面谈 | 班前会进行重申制度 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 14:07:56
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放05/27/2027，22：01三车间四层人员防化服使用后未放置在指定区域 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 8:39:44
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R17釜下口阀门缺少挡片 三车间二层R19釜下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间二层R28釜下口管路使用绑带固定 三车间二层R22釜下Tr022下口阀门缺少挡片 三车间三层R07下Tr02连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R01釜下管路使用绑带固定 三车间三层R23釜下聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R12下口阀门缺少挡片，四通左侧缺少盲板 三车间三层R12釜Tr01处两条聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R11釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R08釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R09前Tr025连接聚乙烯管路穿层管路缺少护套 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 8:39:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R23釜上口溶剂管路有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 8:39:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 罐区 | 10m³罐区蓝白防静电软管准备输送二氯甲烷，该管路禁止输送二氯甲烷，已沟通罐区人员 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员违规使用复合软管 | 人的原因 | 重申二氯甲烷转移软管使用要求 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/28 18:33:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R19釜前磁力泵，设备铭牌被胶带覆盖遮挡。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁力泵刷漆时避免污染标识牌使用美纹纸釜盖未及时清除 | 方法原因 | 已将三层R19釜前磁力泵设备名牌美纹纸清除完毕。 | 与车间人员进行要求，刷漆前粘贴的美纹纸油漆干后及时进行清除。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 12:54:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce04离心机间照明灯使用后未关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员拆卸磁力泵后未及时关闭照明 | 人的原因 | 已将一层Ce04离心间照明关闭，并对其它不用的功能间照明进行检查和关闭。 | 与车间人员进行强调，提高节能意识，不用的功能间照明及时关闭。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 12:57:55
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层电梯对面101-Tr011罐液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时储罐液位上限标识脱落。 | 设备设施原因 | 已将101-Tr011接收罐液位计上限标识补充完毕。 | 对车间接收罐液位上限标识进行检查，对缺失和脱落的进行更换。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 17:02:28
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外东墙上操作柱电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 8:09:52
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R30釜接收罐上端一阀门末端已安装盲板，阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备未使用，审计前设备阀门安装盲板前阀门状态未仔细确认 | 人的原因 | 工程师已将R30釜下接收罐未使用阀门关闭，并对盲板进行检查确认。安装盲板前阀门未仔细确认，操作人价值积分处罚。 | 班前会对班组人员进行明确，阀门安装盲板前对阀门关闭状态进行仔细确认，确保盲板为最后保障措施。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 13:04:32
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜进料阀门气动阀静电跨接断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间发现操作区域内静电跨接完整性缺失情况，及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 17:56:36
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜投料气动泵使用后出口阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R03釜投料管路出口两端均有阀门控制，反应釜进料口页有阀门控制，进料管路三道阀门人员遗漏一处阀门未关闭 | 人的原因 | 工程师已将R03釜气动泵投料管路出口阀门关闭，并对进出口所有阀门进行检查确认。 | 与操作人员进行要求，气动泵投料后及时关闭所有进出口阀门，不要遗漏。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/28 13:10:18
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼一层D级区走廊洗眼器未定期检查 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/28 7:24:16
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼900-CE02房间门口直梯在未使用期间放置与门口处，不利用人员进出操作，已与现场人员沟通整改 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/28 7:24:16
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层702-Ce02离心机CK记录本，清洗人员检查部分“执行人/日期”栏填写N/A，已现场沟通夏海超主任进行处理 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员正常执行无异常 | 设备设施原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/28 19:04:48
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼805-FD02间，电子秤接线头处线头裸露，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处电子秤电源线航空接头在使用过程中导致线皮脱出，屏蔽层露出。 | 设备设施原因 | 将接头重新固定，排查其他使用点位，同步整改 | 电线接头增加胶带防护，避免接头露出 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/29 9:06:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号二层走廊南侧应急柜内吸收棉用完无补充，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 四点班热水站水泵损坏，吸收棉用于现场应急处置 | 设备设施原因 | 已将使用的吸收棉补充 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/29 9:01:50
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层走廊东侧应急柜吸收棉较少，已现场沟通韩洁主任进行处理 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/28 7:24:16
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07加料车缺少支撑 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时未添加 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:40:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R11釜上盲板连接的阀门50法兰静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 增加盲板后禁锢螺栓导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 | 副主任对准备完毕的设备检查机械完整性 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:04
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R11碟片冷凝器下方第一个法兰静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 冷凝器下方法兰口螺栓禁锢导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:27
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce02离心过程中上盖处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | O型圈接口位置使用软四氟再次封堵，此位置轻微渗漏 | 设备设施原因 | 第一锅起锅完毕进行重新密封 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:41
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07釜投硼氢化钠保温反应过程中，直排管路氢气检测器持续报警，数值300左右，需要解决 | 气味控制 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 在线氧含量接头腐蚀损坏 | 设备设施原因 | 已重新连接完毕 | 更换白钢快拧接头 | 46 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:42:31
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间7452项目盐酸乙酸乙酯第一批操作规范后处理阶段记录空白 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 后处理位置空白 对车间人员重新培训 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 7:00:31
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R07电机电线挠性管脱节，车间及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕线管脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/28 7:21:20
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R02下口鼓氮气管路法兰有物料渗漏痕迹，车间及时排查紧固 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹渗漏现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 6:59:41
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-Ce01淋洗管路多处渗漏严重，已沟通车间人员进行临时处理 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 编织软管出现沙眼 | 设备设施原因 | 进行拆除该软管，端口增加盲板 | 出现沙眼渗漏及时及逆行处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/28 15:04:30
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03下口过滤器压力表缺少标签，压力表丝扣位置有物料渗漏，车间及时处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备使用完毕待拆除清洗 | 设备设施原因 | 清理试密 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 10:35:50
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12下口视镜下方法兰位置渗漏，车间及时排查处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰垫片破损 | 设备设施原因 | 已进行更换紧固 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 10:37:10
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD07上口腐蚀锈迹需要及时清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 酸性物料取样造成 | 设备设施原因 | 现场清洁批次间处理 | 批次间进行清洁 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 10:37:55
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-07通风橱内一样品瓶（内有物料）缺少信息标签，需补充物料信息 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/28 6:47:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室，ES/EW-10#GMP-021洗眼器上次检测日期05/19/2026.过期一周未检查，请及时检查 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 |  | 分析员理解的是1周查1次，但是没有理解到位，1周1次不能超过7天，后续按照这个执行 | 人的原因 | 已对洗眼器进行检查，无问题 | 对分析员进行培训洗眼器每周检查一次，时间不能超过7天 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/28 9:00:45
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-20通风橱内有淡黄色残留，需清理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查，通风橱负责人再整理物料时不慎将OEB3的物料洒落，并及时进行了清理，现场留有物料印记为没有清理彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后继续清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/29 9:16:06
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-21通风橱内有白色粉末散落，需清理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 吹料时吹出塑料袋的粉末 | 设备设施原因 | 及时清理 | 尽量关注氮气大小，以及使用合适的塑料袋 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/28 11:02:54
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 736实验室 | 736-04通风橱内，有4个8毫升的小瓶，无过夜实验申请，电话与申艳春主管沟通后，将反应关停 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用人忘记关停搅拌 | 人的原因 | 发现后与使用人联系，确认不需要过夜，关停反应 | 通风橱过夜反应需要复核人确认过夜反应个数，保证反应个数一致，另外，需要将过夜通风橱拍照片到实验室管理群，确认无误后方可审批过夜 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/28 8:56:58
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警未开启，现场沟通助工开启。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开泵未开启监测报警 | 方法原因 | 已开启 | 告知人员开关泵同时报警同步开关 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R07下口阀门缺少阀柄，沟通班长金辉添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备清洗后恢复安装不及时 | 方法原因 | 已添加 | 告知人员，设备安装恢复及时检查设备完整性 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:32
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-Co01/02接收罐进料管路三通侧阀门，已现场沟通班长金辉加盲板封堵， | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后盲板安装不及时 | 方法原因 | 已安装盲板 | 管路拆卸及时添加盲板 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:45
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐未做ck。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 实际操作前已做CK，CK本未及时登记 | 方法原因 | 已登记 | 告知人员实际操作同时及时登记记录 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/28 13:23:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间废液管路6上德阀丝堵未拧上，已现场沟通班长潘光宇拧上。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未安装 | 人的原因 | 已安装 | 对操作人员进行强调，预留口使用完毕后及时添加盲板或丝堵进行密封 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:59
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层207-F04压滤罐下口流体过滤器压力表缺少上限标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装压力表时未按照设备进行粘贴上线标识 | 方法原因 | 已添加 | 对设备人员进行强调，安装压力表要及时检查添加上线标识 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:42:15
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 22:16,05/27/2026,6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐完成，脱劳保时未进行擦拭。 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 脱劳保未进行擦拭 | 方法原因 | 劳保已报废 | 督处人员脱劳保时先擦拭后在进行脱 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:39:09
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查二层热水站地面积水、已沟通当班班长刘磊安排清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理整改完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:54:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二楼文件柜，SDS检查多个SDS过期，还请安排更新处理 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 文件更新不及时 | 人的原因 | 已进行重新梳理更新整改 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 进行中 | ADH3773-ADH3773张健 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/28 15:32:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20二楼薄膜间，E02\E03等多个罐下口缺少盲板封堵，还请车间安排沟通整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:19:10
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18间桶装溶剂ck本，4.14号之后没有记录，还请车间检查确认 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录缺少 | 人的原因 | 及时处理人员再次培训 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:18:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核618-Ce01发现，尾气管路法兰上两颗螺丝松动，尾气视镜有物料残留、已沟通现场孔令涛安排整改 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:18:04
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核CPo135673-03-04 项目PID发现R09现场实际陈哈泵与PID图上防腐计量泵不符 行动项抽查发现 现场操作人员、刘天举 现场询问项目涉及氯化亚砜、特性等回答正确 再问氯化亚砜补加需要注意什么、回答需要配置IPAC、实际不需要配置 再问氯化亚砜最大加入量反馈不清楚、1.15当量 釜内有压情况投固体料、抽查粉尘爆露等回答无异常 现场询问140284、140285物料有什么特性反馈不清楚 | 工艺安全 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | PID图生产经理名称写错，对人员培训不到位，导致人员了解不全 | 方法原因 | PID图已联系生产经理整改，人员已进行重新培训 | 项目生产前仔细复核PID，生产前对人员整体培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:57:17
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-207 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李瑛） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:24:21 | 2026/5/27 19:24:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-104 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁浩） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS9921-梁浩 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:20:30 | 2026/5/27 19:20:30
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-309 | 11：38，07橱储存化学品日期超一个月（2-306实验室暂存），低风险124条 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 暂存的项目中间体体系未及时处理，人员的化学品规范管理意识有所欠缺 | 人的原因 | 已处理该标签超期体系，同时内部自查相关中间体，及时清理或更换标签 | 内部强调标签管理，组内项目主管轮流月度组内自查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS7073-张锟 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:18:23 | 2026/5/29 9:35:37
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 标识标牌专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-215 | 13：40，实验员（ALS11489-刘洋）投剧毒氯甲酸甲酯操作规范，象形图等准备齐全，操作无问题 | 标识标牌 | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:16:20 | 2026/5/27 19:16:20
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 10：30，中央通风橱吹料盒固体物料无标签，提醒36条 | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗 | ALS2212-刘照强 | 否 | 吹料盘仅写记号，没有写正式标签 | 人的原因 | 已现场收料 | 已通知实验室所有人员装有物料的容器及时贴签，并加强日常巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:13:20 | 2026/5/29 9:35:54
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-309 | 14：30检查1-309-03通风橱中实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管刘亚伟） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:11:27 | 2026/5/27 19:11:27
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-212 | 15：10，2-212实验室洗眼器05/26/2026过期，未及时检查，已联系实验室负责人ALS12406-屈景坤安排人员检查，低风险89条 | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 值日人员工作疏忽，没有及时检查洗眼器 | 人的原因 | 立即检查洗眼器 | 定期提醒每周值日人员进行洗眼器检查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:09:46 | 2026/5/29 9:36:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-101 | 17：15，实验室溶剂柜使用中的静电卡子、静电接地位点过期未校验，已联系实验室负责人整改，低风险97条 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 | 否 | 位置较隐蔽，统一校验时没注意到 | 人的原因 | 已联系电工校验完毕 | 将静电卡子编号统计为一个表格，下次校验对照表格统一校验，加强巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7132-李东川 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:07:12 | 2026/5/29 9:41:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-101 | 14：50，12橱使用中的旋蒸，在减压操作时，体系与真空管路或减压设备之间未连接有效的缓冲瓶，已体系人员及时整改，低风险82条 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:03:35 | 2026/5/27 19:03:35
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-203 | 21：00，4-202实验室人员在4-203-12橱申请的过夜实验是20点之后提交，未与EHS值守人员进行三交接（低风险38条） | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 员工提交错实验室，后重新提交。未进行现场三交接。 | 人的原因 | 已进行培训，熟悉公司制度。 | 提交人提交前仔细检查，复核人进到复核检查的义务，不能走形式。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 18:57:46 | 2026/5/29 9:38:14
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 十车间 | 十车间三层众盛外包人员现场作业过程中未佩戴安全帽 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 人员安全意识淡薄，现场未佩戴劳动保护 | 人的原因 | 对人员进行现场教育批评，并要求整改 | 对外包人员进行统一要求，后续发现直接清出厂区 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 17:26:06 | 2026/5/28 10:41:15
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 422实验室 | 防火溶剂柜未及时关上柜门 正确做法：拿取溶剂后及时关上防火溶剂柜的柜门 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0380-李娜娜 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:20:36 | 2026/5/27 17:20:36
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 紧急喷淋及洗眼器未填写下次检查日期 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0264-张琪,ABT0549-王艳君 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 检查人员忘记填写下次检查日期 | 人的原因 | 紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:17:48 | 2026/5/29 12:01:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 228实验室 | 编号D5冰箱中盛有透明液体的玻璃容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:13:57 | 2026/5/27 17:13:57
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 1号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | [6 empty] | 进行中 | ABT0449-黄鹏伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:11:37 | 2026/5/27 17:22:43
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 巡查时发现连续化间二号柱下方的乙二醇波纹软管下方有乙二醇滴漏的现象，现场告知操作人员处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路连接处有轻微松动现象 | 设备设施原因 | 现场已清理，管路重新禁锢完毕 | 对于现场出现滴漏情况，及时安排排查处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:08:56 | 2026/5/29 11:15:46
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 连续化间二号柱下方盲板缺少静电跨接 | 电气仪表 | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电跨接损坏，拆除更换 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 对于静电跨接损坏，及时进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:08:56 | 2026/5/29 10:59:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 9号冰箱中盛有蓝色液体的容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:07:44 | 2026/5/27 17:07:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房一层预留区 | 承包商吉林医药现场使用的配电箱100A的断路器，进口电线选择的是6mm²的电线； 正确做法：100A的断路器应适配256mm²的电线； | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 厂商施工方用电箱的断路器与电线选型不匹配 | 人的原因 | 通知吉林医药施工人员将断路器或者电线进行重新选型 | 重新选型，提高用电安全意识 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 17:05:59 | 2026/5/27 17:24:48
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 防火溶剂柜尾气管穿过屋顶彩钢板未封堵 正确做法：管道穿墙须进行封堵 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0548-代洪倩 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 未仔细观察到管道穿墙没有封堵 | 环境原因 | 已完成封堵 | 每隔一段时间进行仔细观察 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0548-代洪倩 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:02:01 | 2026/5/29 12:02:28
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 防火溶剂柜静电导出点检测过期未及时校验 正确做法：静电导出点检测有效期半年，过期前及时校验 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0548-代洪倩 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 最近没有仔细观察到过期标识 | 人的原因 | 联系师傅检测维修 | 定期观察 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 进行中 | ABT0548-代洪倩 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 16:59:49 | 2026/5/28 15:37:24
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R06前方电子秤上摆放一桶氯化亚砜，地面不平整体是倾斜状态，物料有倾倒风险，现场沟通处理 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 地面存在坡度导致 | 方法原因 | 已现场要求人员整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:44
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 车间的劳保柜、工具柜是按照班组进行分配的，每个班组一个柜子使用标签区分劳保柜和工具柜，建议重新进行规划，将劳保柜和工具柜分开，并且有一个粘贴工具柜标签的柜子里存放了连体服 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 人员违规将劳保放到工具柜 | 人的原因 | 已面谈人员整改，同时要求车间人员自查工具柜、劳保柜 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:02
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层工具间内的排氢管路有一处是打卡子的，管路上的标识也与项目对不上，管路上存在较多的弯头和法兰连接，建议制作成整体一根管路，西北角一根停用的管路可以拆除 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 排氢管路旧标识未及时去除 | 设备设施原因 | 以整体去除并悬挂新标识，打卡子位置计划本批使用完毕进行焊接 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:17
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R04盐酸转移管路进口法兰处有析出固体 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场检查法兰口位置无渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:30
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层分布器区域，R14乙二醇管路下方地面有滴漏痕迹、R03管路下方地面有黑色印记 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 保温部分有脱落导致锈水溢出 | 设备设施原因 | 已联系保全维护保温 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 进行中 | ADH2757-许文涛 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/28 17:30:03
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层薄膜加料罐303-E04-Tc01下口管路阀门前后法兰有砂眼，穿层管路孔洞封堵 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 穿层孔洞吊装后未及时封堵，E04法兰沙眼已焊接安装 | 设备设施原因 | 眼已焊接安装 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:43
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层东南侧楼梯门口区域上方有一根管路滴漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场查看一车间循环水主管路法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 已对地面处理法兰位置清理，同时重新禁锢DN125法兰，暂时查看不渗漏了后续关注 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:07
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层热水站有几根接地线没有恢复 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 接地线连接脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:19
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R12和R13中间位置穿层孔洞封堵 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 吊装19釜搅拌使用未及时封堵 | 设备设施原因 | 已临时封堵，明日进行石膏密封 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:33
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层溶剂间R23管路的涡轮流量计检验绿签过期，流量计盖子没有拧紧 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 流量计过期未及时校验，已悬挂未校准禁止使用标识 | 设备设施原因 | 已悬挂禁止使用标识 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:49
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层溶剂间氮气吹扫电动执行器悬挂绿签过期 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 执行器校验有效期三年未过期 | 设备设施原因 | 无需整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:05
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层西南角聚丙罐，管路、阀门等区域表面仍有白色印记 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 夹层循环水漏水涮下来的墙上大白 | 环境原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:17
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层1号独立换热接地脱落 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 独立换热泵更换后电工未及时连接静电接地 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:29
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层尾气排风间内南墙一块固定检测器被大白覆盖 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 尾气间大白喷涂未进行遮挡 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:44
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 清理三层独立换热区域5S，地面有积水、污渍 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 独立换热机锋损坏导致渗水 | 设备设施原因 | 已安排班组进行清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:33
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 车间现场有较多的闲置未连接设备接地线，如三层薄膜区域、R17旁，没有使用需求的话进行拆除 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场移动设备均未使用 | 设备设施原因 | 二层地面维护中 移动设备临时放置 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:57
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R17操作柱后方线管脱节 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 软管长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:14
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R20反应釜在线氧含量气源管内有液体，检测器无法检测氧含量 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 冷凝器冷凝效果较差，温度高导致带出部分溶剂 | 设备设施原因 | 已安排清理 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:46:15
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层尾气303-Scs12管路软连接位置破洞向外吹气 | 跑冒滴漏 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 帆布尾气使用损坏 | 设备设施原因 | 设备部已上报费用更换，其他位置同步维修 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 | ADH2757-许文涛 | 未完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:46:41
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-Drc01真空缓冲罐玻璃液位计下方护板固定失效，真空管路连接位置错位 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 液位计护板下方喉箍脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装固定 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:46:58
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 一楼北侧钥匙箱未上锁管理 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 勾头锁损坏 | 设备设施原因 | 出库勾头锁 到货后更换，车间明确开锁权限工程师 | 管理人员抽查执行情况 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:51
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R22下口之间需重新安装，支架是倾斜的，管路与反应釜下口鼓氮气管路别劲 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 管路拆卸增加盲板未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:35
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R24下口，聚乙烯管路翻边法兰位置有液体滴漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 24釜分液界面不清晰，申请断管后取样进行判断恢复后有轻微滴漏 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:20
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 9:44:50
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 人的原因 | 钢瓶做防倾倒措施 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 9:45:46
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 电焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 设备设施原因 | 重新更换电源线 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 9:46:37
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 人的原因 | 电源线做防护 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 9:47:19
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世动火作业，现场可燃物未清理干净。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 现场可燃物为及时清理 | 人的原因 | 重新清理现场 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 9:48:06
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼17车间冻干机项目地面存水，电源线需要悬挂。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/27 13:49:39
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R02分布器循环泵管路保温未恢复 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 分布期间排查，抄下保温未及时恢复 | 人的原因 | 保温恢复 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 18:24:13
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R01tcu下方有黑色印记需清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面需维护 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 10:38:06
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 三层分布器间周围有较多之前拆卸的保温与保温皮和设备配件需清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温需恢复 | 设备设施原因 | 已沟通保温人员恢复 | 及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 18:02:49
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 十六车间三层分布器间门口上方监控视角直接对地，后方防爆绕性管接头未拧，内部线路裸露 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线老化 | 设备设施原因 | 维修更换挠线管 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:54:38
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 二层TCU间2-35间保温皮需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已沟通保温人员处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 18:03:48
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 二层TCU间T009旁线盒静电接地线掉落。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 18:04:18
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 13:46:13
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 粘贴标识 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:55:02
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 一楼半514-FD01独立换热转移管路法兰静电跨接断裂。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 11:06:23
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间配件需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 独立换热改造使用 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 11:06:34
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间保温皮需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已沟通人员恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 18:07:50
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间3-14南侧地面加料管路需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 独立换热制作使用中 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/27 18:08:43
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布期间一卷保温棉需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 需要清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:49:51
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面塑料袋需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:05
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间410-R09独立换热泵静电接地线掉落，需要恢复。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电接地线脱落整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:19
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面保温皮需要恢复。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 切换管路 切换完成恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:37
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R14分布器管路保温需要恢复。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 保温更改分布器切口 切换完成进行恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:00
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器下方配件需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:14
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器旁转移泵下方地面有白色物料需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:31
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层3-34分布器间十二车间三层3-34分布器间杂物需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物品存放位置不正确 | 人的原因 | 进行物品清理，合理存放 | 规范车间人员日常行为 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 15:04:46
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层4-27分布器间十三车间四层4-27分布器间413-R10分布器下方配件需要清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 拆卸配件未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 7:20:04
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1848-金培臣 | 1号楼1层备品备件库 | 接地线破损 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换破损地线 | 加强日常巡检发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1604-程小度 | 2号楼前 | 喷洒农药（除虫剂）时未提前告知公司员工，对人员身体有害。 | 行为/操作 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 发送通知提醒员工 | 后期喷洒农药及时告知员工 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1516-黄玉林 | 2号楼2楼CNC走廊 | 电视显示器安装不规范，突出墙体过多，容易且已经与行人产生过碰撞。 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识 | 加强隐患排查和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1989-刘小雨 | 2号物流电梯 | 裸露电线 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 裸露电线包裹处理 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2025-孙玉柱 | 1号楼3层 | 文件柜上方堆资料，易掉落 | 行为/操作 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除堆放的资料 | 加强日常巡检和员工安全意识提升宣贯 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1701-孙凯璇 | 2号楼 | 物流通道电梯按钮松动 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松动的按钮 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1785-马龙 | 2号楼总更后上二楼电梯 | 电梯按键脱落隐患 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装松动的按钮 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | 2号楼参观走廊入口处 | 2ac106电柜中运行信号和停止信号颜色装反，有存在误导的情况，安装维修时有发生触电风险 | 电气仪表 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整信号灯 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1369-刘成星 | 6号楼空调间 | 6号楼3楼空调间步梯侧门玻璃松脱 | 设备设施 | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新固定松脱的玻璃 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 夏季季节性安全检查表 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 三层tcu间温度较高，墙上排风测试 断路开关不好使。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 断路器开关不好使 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:13:34 | 2026/5/27 18:14:50
2026/5/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 生产部>12号楼 | ALS15978-刘鑫宇 | 连续化三楼 | CPo144708-01-02记录OR2026400720，修改未书写原因 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3544-李锡栋 | AMM3544-李锡栋 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 13:06:28 | 2026/5/27 13:06:28
2026/5/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 1-1-01发酵间 | 蒸汽下排重型卡箍处有冷凝水滴落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 垫圈为硅胶垫圈，耐热温度不够 | 设备设施原因 | 立即更换垫片 | 保持每天巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/27 12:24:26 | 2026/5/27 16:55:21
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH2081-陈迪 | 细胞培养间 | 地上无意掉落刀片，可能会让实验人员受伤 | 其他 | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检，培训告知注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0714-胡佳航 | 金准园气瓶间 | 气瓶架螺丝松动，存在气瓶倾倒风险，已经重新打孔固定 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新打孔固定 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0117-李云峰 | B7F1常温库 | 门禁脱落 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 4-08 | 储液瓶未置于防漏托盘内 | 化学品管理 | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检，专项培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 4-08 | 垃圾桶未套袋就扔垃圾 | 行为/操作 | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1179-陈欣岩 | 7号楼4楼 AD办公室1 | 门口拐弯的位置不应当经常摆放小推车，容易将人绊倒 | 行为/操作 | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 将其放置到正确的位置 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1430-王晓静 | 8号楼一楼出入间门口 | 阻门器松动 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | 金山7号楼 | 门把手松了 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1990-侯振省 | B7楼顶 | 空调冷凝排水管 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1182-徐佳佳 | B7F4-07 | 开冰箱里面的霜掉到地上有水容易滑倒 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | 7.8号楼 | 进入办公区挡鼠板太高有绊倒风险 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 培训告知注意安全 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1414-李俊毅 | 7号楼4-02 | 4-02办公室档案柜玻璃破裂 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼外围 | 8号楼外围静电导出球05/26/2026检测到期，建议及时更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电工已检测完成，属地正在制作标识中 | 人的原因 | 沟通属地及时更新标识 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/29 9:06:43
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 12号楼3层走廊应急柜内，缺少铜扳手，沟通现场人员进行整改 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 1205-R20滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 802-R01反应釜，漏斗上的手套破洞，需更换 | PPE管理 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗使用过程中，磕碰手套导致破损。破损较细小，清场过程未能发现 | 人的原因 | 已将破损手套更换 | 事件培训，强调清场过程中仔细检查漏斗手套破损情况，避免此类事件发生 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/29 8:58:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 1、802-R13压滤操作，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、807-CE01、807-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 701-R04反应釜，补氮针型阀上快开卡子未拧紧，沟通现场人员进行处理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸安装盲板未紧固 | 人的原因 | 已安排人员进行紧固 | 班长副主任进行巡查监管，车间内部强调紧固标准 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 18:49:54
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-R15使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R01投料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-DRC01取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、702-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 5、702-R04滴加操作，操作人在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 904-R06下口Tr067接收罐，压力表缺少上下限标识 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 1、902-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、901-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、902-R09使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 5、900-CE03、900-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间14釜plc调试正压防爆柜气源未安装，属于非防爆设备，旁边2722在投料，昨天就发现了整改后，气源又被拆除了。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 测试状态下，已连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 | 连接空压 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | FX2753-石海迪 |  | 重新反馈，调查具体原因，奖惩 | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/28 8:47:32
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化投格式试剂，现场物料桶较多，超过4桶，现场与周登超确认进行处理。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场对于空桶清理，同时控制桶装数量 | 增加固定存放格式试剂区域 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/27 18:13:40
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R30加料漏斗o型环脱落已告知现场人员 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | O型号松动 | 方法原因 | 配件进行更换安装 | 车间进行排查，安装前检查O型圈状态 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:02
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间Mpu03隔膜计量泵下口缺少盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未使用设备 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 检查车间计量泵，进行添加 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:17
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层Scb07加料车垃圾袋未密封，已告知李文月 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车未密封 | 设备设施原因 | 进行密封 | 进行密封 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:30
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层电梯旁有物料洒落未处理，已告知王宇 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料未清理 | 环境原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:27:13
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉开登高作业证进行主炉外墙刷漆作业，作业高度为23米，作业前检查人员穿戴的安全带缺少缓冲包，现场告知人员更换。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 现场进行更换 | 人员培训 | 无 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/28 8:40:50
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车待投对甲基苯磺酰甲基异腈，该物料为高毒品，遇水反应，加料车内部有少量物料残留，加料车未连接氮气和尾气，告知朱振处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气管路挪用，未进行加料车密封 | 方法原因 | 对人员进行培训，设备的氮气尾气禁止拆卸 | 车间重申制度要求 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/28 14:11:13
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/26/2026 11:53 一车间一层R36釜下口操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方法错误 | 方法原因 | 责任人进行批评，加入本周奖惩 | 车间内部进行通报操作方式 方法 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:35:31
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 监控回放 05/25/2026 09:20 三车间四层2722连续化操作人员更换水合肼佩戴全面罩，与安全操作规范中要求佩戴正压呼吸器的要求不一致。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员未佩戴正压呼吸器 | 人的原因 | 现场对责任人进行面谈处罚 | 对连续化小组人员强调劳保佩戴要求 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:35:45
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层4789连续化102-Cex01和100-Cex01离心萃取机尾气管路视镜有液体，需要进行处理。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 离心萃取机视镜有液体 | 设备设施原因 | 现场进行清理完毕 | 重点关注尾气视镜及时排空 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:22
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间CPs138520-03-03MYCL-03操作5（浓缩）超温报警缺少设置人和核实人签字。 一车间CPr122314-09-06MYCL第6和第7批OR未进行书写，巡查时为第8批进料，且OR要求使用搪瓷釜，101-R14为白钢反应釜，与OR要求不一致。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 记录进行书写完毕 | 责任人加入本周奖惩通报 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:42
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间CPr124436-08-04DCMCL02-02操作1、操作6和7未进行书写。 二车间CPr122186-01-02n03SFCL-06操作1-操作7未进行书写，直接书写操作8。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 书写不及时 | 人的原因 | 已进行填写 | 每天安排生产经理进行检查记录书写情况 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:58
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间CPr129057-01-07SFCL-08操作6浓缩超温报警缺少复核人签字，体系超压报警缺少设置人和核实人签字。 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员还能进行培训 | 对人员还能进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:37:14
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 设备部 | 一车间二层Dt03防爆操作柱螺栓松动 三车间一层Drc04缓冲间外右侧墙上防爆电箱合页螺栓松动 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/27 8:39:33
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Mp30磁力泵在下口断开管路的状态下，下口法兰处有黄白色物料残留 一车间二层101-R36釜大阀门有白色物料残留并且用塑料袋进行密封 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 残留少许吹扫不干净 | 方法原因 | 现场进行清理 |  | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/27 18:44:18
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/26/2026 16 :56 三车间三层工作人员在使用登高车作业时未将万向轮固定。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/27 20:03:36
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/27/2026 03：09 三车间四层R14人员压料过程中未使用静电检测器测量静电卡子阻值 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/27 20:03:09
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间2号炉急冷塔人孔处，受限空间危险标识进水模糊无法辨识。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/27 8:03:53
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO区域，碱洗塔K510旁的电伴热配电箱上的“有电危险”标识被油漆覆盖，无法辨识。（19：36分） | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/27 8:03:53
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 一车间三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌脱落，需要重新固定。（20：22分） | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识牌粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已将三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌重新粘贴完毕。 | 安排人员对车间标识牌进行整体检查整改。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/27 17:04:30
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R22釜旁记录桌上，CPo138835-02-A2-01批OR记录前面基准物料一栏：138831溶液的实际投料量无人填写。（22：00分） | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，该物料为釜对釜管路转移方式加入，不涉及实际投料量数值填写 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/28 17:54:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间溶剂打料间 | 零点班，一车间溶剂打料间，二三四层新改装管路STF-10丶STF-09等各管路上原桶装溶剂管路1#、原桶装溶剂管路2#标识未去除。已与孙晓磊沟通。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 废弃标识清除不及时 | 方法原因 | 已将各层溶剂输送间新改造管路上原有不适用的管路标识清除完毕。 | 设备管路改造后做好标签标识检查复核，避免不适用标识保留造成混淆。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/27 17:07:57
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 零点班，二车间二层，R30洁净间更鞋间彩钢板上方，线管与挠性软管接头处断开。已与孟宪航沟通。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/27 8:03:53
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，1#制冷机组油泵电机外壳接地线为单股硬铜线接地。已与孙伟沟通。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 未按照标准化验收流程核查接地材质 | 方法原因 | 除1#制冷机组油泵电机外壳原有单股硬铜线接地线，严格按照电气安全规范，更换为国标多股铜芯软接地线。 | 每季度对接地系统完好情况进行全面核查。 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/29 8:39:26
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 517实验室 | 12点巡查时517-09通风橱高低温循环软管固定拉扣脱落，防冻液溅洒在通风橱台面和走廊地面，已对接实验室相关人员落实整改，现场地面已清理，重新紧固软管拉扣、补充介质 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经与使用人张志斌确认，这个循环机的几个反应已经过夜2天了，可能是低温然后时间太长橡胶管冷缩然后脱落了， | 人的原因 | 已处理 | 实验室强调，对应低温反应持续时间长的，循环机管路之间及夹套瓶与管路之间的连接处，都多拉几个拉扣固定 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/29 10:45:31
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 518实验室 | 518-01通风橱有一试剂瓶外有明显物料痕迹 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/27 7:50:18
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 凌晨2点区间巡查时发现736-05通风橱桌面有大量液体，判断为夹套管路老化导致喉箍位置勒破的轻微渗漏，现场将渗漏部分剪短并固定回夹套继续反应；后续巡查未见渗漏现象 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 过夜反应使用的是100ml夹套瓶，夹套瓶夹套进出口玻璃口较细，循环机原有管路不能正常链接，中间使用1节铜管作为转接，再连接硅胶管路，目前认为是铜管和循环机链接处使用喉箍处漏液，可能是长时间温度低导致冷缩，将原有连接处松动导致。 | 设备设施原因 | 夜班巡查人员重新连接，继续反应，早上来时未发现继续漏液 | 建议这种大变小的连接处采购一些合适的变径，或者三通，快开啥的；另外，涉及低温过夜反应，管路需要重新连接，不用使用原有管路，尤其是高温使用后的管路，避免反复高低温导致管路老化 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/27 9:12:59
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 凌晨2点45分左右发现733-15通风橱内EHS重点关注化学品二氯二氰基苯醌（DDQ）未放回专用通风橱，判断为人员称量后未放回 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 朱建伟使用后未及时放回 | 人的原因 | 通知责任人进行整改 | 组会汇总后一同加强学习 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/27 9:37:33
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室废液柜，废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关操作人员倾倒废液未将废液桶盖子盖紧 | 人的原因 | 将废液桶盖子盖紧 | 晨会对该项进行着重强调，避免类似情况出现 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/28 13:28:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室12通风橱，凌晨4点巡查时，发现通风橱桌面有大量液体，同时循环机液位下降到加热丝之下，经现场查看，发现是管路喉箍处渗漏，钉钉电话联系实验室人员，对循环机进行断电处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 张新姝安装实验仪器时未检查彻底 | 人的原因 | 及时清理 | 通知责任人，并组会汇总 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/27 9:40:17
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R32取样器四氟法兰盘处有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员处理 22车间一层清洗间对面洗眼器检查绿签过期，请及时检查更新 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料痕迹，未及时清理 洗眼喷淋检查遗漏，未及时检查更新 | 方法原因 | 法兰盘处物料已处理，法兰盘已重新紧固 洗眼器处已进行检查更新 | 车间加强巡查，及时发现及时解决 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:41:38
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R04加料车氮气气源管脱落，已沟通现场人员处理 721-R13釜加甲醇桶，桶上连接快开卡子开口，已要求现场人员更换 721-R09下口压滤罐下出料口使用闭口卡子，请及时更换重型卡子 721-ce06接收罐尾气视镜蓄满液体，请及时清理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源管脱落 车间卡子排查不彻底,未及时更换 | 人的原因 | 试镜内液体已经排放完毕,气源管重新连接 | 重型卡子已经临时采购,到货及时更换 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:40:53
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 车间各层洗眼器检查绿签过期，请及时更新 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签过期 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:39:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R01阀门05上法兰有一处螺栓未漏俩牙 301-R01阀门28跨接脱落 301-R01冷凝器下三通处一处跨接缺少破漆垫片 301-R01后方尾气视镜缺少跨接 301-R01接收罐上尾气氮气阀门缺少锁片 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备准备不到位，复核人员未复核到位 | 人的原因 | 已重新添加整改完毕 | 对准备复核人员进行处罚，同时培训强调附属设备机械完整性同样要求 | 24 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:51:33
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 305-FD02母液管路阀门52缺少锁片 305-FD02接收罐上乙二醇管路阀门11跨接脱落 305-FD02接收罐尾气管路阀门51缺少锁片 305-FD02接收罐尾气管路阀门上法兰缺少跨接 305-FD02接收罐尾气视镜下阀门使用哨头子，应使用丝堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 准备标准不够高 | 人的原因 | 重新按照高标准准备 | 对于公用工程同等准备要求 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:51:59
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R13接收罐真空管路阀门缺少锁片 302-R13接收罐真空管路止逆阀处有两处螺栓未漏俩牙 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员设备完整性意识不足 | 方法原因 | 已对设备准备人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:52:17
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD01接收罐尾气管路阀门缺少锁片 302-FD01接收罐真空管路阀门缺少阀门间跨接 302-FD01尾气视镜处缺少丝堵封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员机械完整性意识不足 | 方法原因 | 已对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:50:28
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R01下口尾气管路阀门57处析出白色结晶，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 人员强调收料投料后现场彻底清理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:11
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R03下口管路末端需增加快开盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 方法原因 | 已添加 | 督处人员设备使用完毕及时恢复 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:30
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T030液位计断层需要处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 | 车间日常巡查中，发现液位计有为题的及时进行维修 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:51
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间三层207-R02-Tr01前2762项目第6步207-R01至207-R04转移管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现静电跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:13:10
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09：28 12号楼4-20间 搅拌罐 TJ4S-1213-AT08下方温度变送器无合格签和位置签，正确做法：确认仪表校准及时出签悬挂 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 新设备安装 | 设备设施原因 | 及时安排人员出签悬挂 | 新设备安装时，相关负责人及时安排出签悬挂 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:09:11
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：14 4号楼4-17 4-18间 静电扁铁逾期未检，这两个房间因改造长期有施工，施工设备也需连接扁铁静电导除，需及时进行检查，确保静电导除效果有效 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 施工导致夹子未及时更新 | 人的原因 | 已及时更换新静电夹子 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:08:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：31 4号楼4-45间 反应釜CMM-404-R31旁使用过后的管路未密封处理，正确做法：管路使用完毕及时密封保存，防止气味扩散 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 管路使用完毕，人员未及时密封 | 人的原因 | 及时密封管路 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:09:49
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/26/2026 13:52 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线，正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线， | 人的原因 | 正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:08:32
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间隔膜计量泵处管路法兰处静电跨接断裂 正确做法:及时修复 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员定期排查更换 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/28 16:06:52
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间呼吸空压密封盖脱落 正确做法：及时盖好，防止污染 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未将密封盖盖好导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员恢复 | 对人员进行培训，空压使用后应将密封盖盖好，安排人员定期排查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/28 16:08:18
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电作业人员使用电焊作业时未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护手套 | 联系承包商对施工人员进行统一培训 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/28 15:37:45
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼四层 | 5号楼4-88间金属物料桶未连接经典卡子 需要及时添加 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 6:10:06
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：53 11号楼4-26间当心窒息标识应贴在门外，否则无法起到警示作用。已沟通现场人员整改完毕。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 8:35:11
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 22：14 11号楼1-17间R03釜口有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 根据对项目当事人调查，萃取分液后对产品用盐水洗涤，曾用占有盐水的抹布搽拭过釜下口，水晾干后形成少量的盐渍 | 人的原因 | 已经清理，上报项目主管，加强安全意识 | 加强跑冒滴漏的安全意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 12:17:14
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：46 12号楼4-19间转移切割母液保温支路未做保温导致凝结冰。正确做法：需做保温措施。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 6:10:06
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 05/25/2026 11:15 12号楼4-04间生产人员未穿同等级劳保在作业现场。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员正确佩戴使用劳保意识薄弱 | 人的原因 | 现场人员佩戴同等级劳保 | 对相应人员进行定期培训，作业现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/28 15:34:56
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-05使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作随意，未及时密封手套 | 人的原因 | 已及时密封手套 | 及时密封手套，处理垃圾 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 20:58:18
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-44间地面有一滩水，正确做法：及时清洁，防止滑倒。 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 清洁打扫导致液体洒落，未及时清理 | 人的原因 | 已及时清理液体 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 20:52:37
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 房间尾气处理，使用完毕未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 已及时关闭引风罩 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/27 20:59:37
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-05内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员将物料存入后未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 | 对相应人员进行培训，物料进入车间后及时连接静电卡子 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/28 16:10:30
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:10
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01缓冲罐液位计上限标识位置粘贴错误，还请及时处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限标识错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:26
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce01间电子秤静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地线松动 | 设备设施原因 | 及逆行接地线禁锢固定 | 发现脱落及时进行处理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:39
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层FD02下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备清洗人员未清理现场 | 人的原因 | 车间重新培训人员进行面谈 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:54
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层101-N08压滤罐下口法兰跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 跨接线断裂 | 设备设施原因 | 进行更换新的跨接线 | 发现损坏的及时进行更换 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:08
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜接收罐下口转移管路法兰跨接断裂，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层01釜连接计量泵静电连接线脱落，还请及时处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备使用结束拆卸 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:38
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层12釜上加料漏斗黄胶手套孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:55:32
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层22釜上视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备清洗频次高，多次拆卸导致视孔灯支架松动 | 设备设施原因 | 制作视孔灯支架，重新固定 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:55:46
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层连续化地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色物料未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:53
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防应急 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 2-11 FD01屋内南墙可燃探测器，没有B1位置确认签。请补充 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签缺少 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 23:43:50 | 2026/5/29 0:18:28
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-102 | 00:43，过夜实验室通风橱存放易燃化学品（OEB4),且风险告知卡0EB一栏未划改低风险51条 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11387-孙士彬 | ALS6017-金帅明 |  | 人为因素，取完样品，顺手放通风橱了，没有放OEB4通风橱 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，下班后二次检查复核 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:57:45 | 2026/5/29 9:38:31
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-205 | 21:00，01橱容量瓶存放未使用二级防护 低风险53条 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 |  | 试用期员工，配样后容量瓶忘记加二级防护 | 人的原因 | 加二级防护 | 承装液体体积及时加二级防护 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:56:05 | 2026/5/27 9:06:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 20:25，应急洗眼器未按时检查，上次检查日期05/25/2026(低风险89条) | 消防应急 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 有急事请假了，交待工作时未想起检查洗眼器 | 人的原因 | 检查设备运行良好 | N/A | 无 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:54:53 | 2026/5/29 9:39:07
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20:32，4-307-10橱4-309实验室人员借用的烘箱下班前未拔电源（已沟通，断电）低风险44条 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 白天的烘箱忘记拔插头 | 人的原因 | 夜晚下班前仔细做好检查 | 复核人做好复核工作 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:53:26 | 2026/5/29 11:07:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 三层溶剂输送间连接管路时，软管内有液体低落到地面 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员吹扫后未进行检查，有液体残留，导致在安装期间出现液体低落 | 物料原因 | 现场已清理完毕，责任人下方奖惩 | 拆卸管路增加第二人检查确认，复核后可以放置在架子上，重复出现加倍处罚 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 11:02:48
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层分布器间一根透明的空压气源管走的夹层，建议调查用途并做整改成固定管路 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/26 17:50:25
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层15和18釜之间的一个备用电源磁启下方一个丝堵锈蚀且用手可以拧动 | 电气仪表 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电器丝堵锈蚀松动 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 | 对于其他电器丝堵进行排查，及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 11:04:03
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层305、306釜压力表红线标识约为0.07mpa，打压试密为0.08mpa，需要重新标注 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场上线标识确认为0.08MPA.可能角度问题，不明显 | 设备设施原因 | 已重新调整，方便观察 | 对于压力表上限标识进行重新确认 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 11:13:57
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间三层的钳形电阻仪箱内有5号电池，可能被误认为有在现场更换电池的可能性 | 能力意识 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电池未及时处理 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕，车间进行通报 | 对于杂物车间及时进行处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 11:10:39
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间三层溶剂输送间氮气管路流量计附近疑似漏点，可以听到声音，压力表红线标注的0.1mpa，实际要高 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场声音为使用氮气声音，压力表上线标识粘贴错误 | 设备设施原因 | 现场已试密完毕，为使用氮气声音，上线标识已重新粘贴 | 对于车间氮气声音处整体排查确认，压力表上线标识进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 11:09:21
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 叉车工王雪未系安全带，已当场教育 | 能力意识 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/26 17:50:25
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8206-张炜 | 2-105 | 17：20，12号通风橱连接真空管路进行抽滤装置，缺少缓冲装置 （低风险78条） | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 韩玮凯烘料采用上氮气下真空方式，真空管路忘记连接缓冲装置 | 人的原因 | 现场纠正，并在组内通报，提醒全员抽滤和干燥时连接缓冲装置 | 提醒研发人员及时连接真空缓冲装置，值班和管理人员加强巡查和提醒 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/26 17:37:12 | 2026/5/29 9:40:26
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15：40，4号通风橱100ml容量瓶未贴标签，现场沟通人员：孙浩（提醒36条） | 标识标牌 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 人员在称量外标后，被其他工作打断，忘记张贴标签 | 人的原因 | 装有物料的容器及时张贴标签 | 在盛装物料前，提前写好标签，张贴后再进行物料称量等操作 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/26 17:14:25 | 2026/5/29 9:40:44
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N丙库南侧 | 承包商舜隆机电作业现场氩气瓶在气瓶手推车上未按要求进行固定； 正确做法：气瓶在使用、运输时要求可靠固定、至少两道约束，防止晃动、倾覆； | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 施工人员意识不足，已责令强调其整改 | 人的原因 | 及时制止 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 16:25:49 | 2026/5/27 9:33:40
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 应急医药箱未按要求进行检查 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15723-贾冬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/5/26 15:48:33 | 2026/5/26 15:48:33
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 应急柜未按要求进行检查 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15723-贾冬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/5/26 15:47:10 | 2026/5/26 15:47:10
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 西侧主楼2层东侧楼梯间 | 防火门闭门器故障 | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/5/26 15:44:52 | 2026/5/26 15:44:52
2026/5/26 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | 17号楼 | 动力站楼顶西侧电缆桥架盖移位脱落 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 螺丝钉脱落导致 | 环境原因 | 已重新安装完成 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 14:59:50 | 2026/5/26 15:01:06
2026/5/26 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | 22号楼 | 22号楼动力站一层排水沟缺篦子 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 清理排水沟未及时恢复 | 环境原因 | 已恢复 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 14:59:50 | 2026/5/26 15:01:48
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场吉林医药使用的角磨机航空插头外壳损坏，需要更换 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 插排插头损坏 | 人的原因 | 更换插头损坏 | 严禁承包商未经检查，工器具带入厂房 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:54:25
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场风险告知牌信息不全，需要施工负责人沟通施工单位设置一个完整信息的告知牌。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 施工风险告知牌子信息不全 | 人的原因 | 填写全风险告知牌 | 对承包商重新培训，及时填写风险告知牌 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:53:55
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 设备设施原因 | 已全部更换 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:53:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 13车间4层4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 人的原因 | 已制作并现场粘贴 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:46:40
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 人的原因 | 现场已整改，人员已面谈 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:48
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世气瓶气源管缺少卡箍 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 气瓶气源管缺少卡箍 | 设备设施原因 | 以增加卡箍 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:30
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世动火区域可燃物未清理干净 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 可燃物未及时清理 | 人的原因 | 现场全部清理 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:08
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的电源线过门未做防护措施 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工人员临时用电安全管理要求掌握不到位 | 人的原因 | 立即增加过门保护，并对施工人员进行培训 | 立即增加过门保护，并对施工人员进行培训 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:55:00
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的照明灯具金属外壳未做接地线 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 承包商工器具临时用电管控要求掌握不到位 | 人的原因 | 清退不合格设备，并对入场设备重新检查 | 清退不合格设备，并对入场设备重新检查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:55:25
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 部分踢脚线瓷砖脱落 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:30:20 | 2026/5/26 11:30:20
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站一层 | 窗台上的钻头及时清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:27:06 | 2026/5/26 11:27:06
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站2层 | 接空调凝水的桶有沙眼，漏水 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:23:59 | 2026/5/26 11:23:59
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站值班室 | 更衣柜衣物不允许放在外面 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 人员未及时回收衣物 | 人的原因 | 以将衣物放到衣柜里 | 已通知人员不允许衣物外放 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:20:26 | 2026/5/26 18:15:56
2026/5/23 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区3号楼 | 南区动力站三层配电室内温度较高，需要增加空调 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:17:25 | 2026/5/26 11:17:25
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#2F东侧楼梯间 | 3、8#2F东侧楼梯间平台地砖空鼓,存在绊倒摔伤风险 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 9:44:15 | 2026/5/26 9:45:53
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7、8#东侧 | 2、7#、8#东侧楼梯间最上层照明灯具不亮，照度不良易引发上下阶梯踩空风险 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 9:42:29 | 2026/5/26 9:45:42
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 外围安全门 | 按照集团要求对金山厂区进行滑倒、摔伤、绊倒风险专项检查，工程部存在以下隐患，请及时安排整改，谢谢。 1、新更换的挡鼠板大部分只有1侧有防止绊倒警示标识，另一侧缺失标识 | 设备设施 | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 9:37:56 | 2026/5/26 9:45:31
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层14釜前方正压防爆柜未连接空压气源，现场无可燃检测器，旁边2722在投料距离较近，现场沟通代宇哲。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 | 连接空压 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:48:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化新增的固体加料机漏斗底座无防爆铭牌，需要确认否防爆。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 固体加料机缺少铭牌 | 设备设施原因 | 沟通阜新确认资料 | 整体排查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 进行中 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 18:50:45
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 连续化组 | 一车间三层连续化4789CSTR01釜上管路没有标识 釜下口处没有盲板 电线接口处松动， | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 设备缺少标识，盲板 | 设备设施原因 | 现场已添加补充完毕 | 整体排查同步整改 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:25:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层 2M异丙基氯化镁的四氢呋喃溶液打料时保洁在附近拖地该物料为与水反应已告知李建军 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 培训不足 | 方法原因 | 现场对保洁进行强调拖地前检查周围警示标识 | 对于车间怕水操作的位置提前对保洁进行通报， | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:27:32
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R25加料漏斗手套破损已告知黄明哲 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 正常使用损耗 | 设备设施原因 | 进行更换 | 发现及时反馈更换新的 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:27:50
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R20大阀门敞口有物料暴露已告知徐磊 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 大阀门内部有物料 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:28:01
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层西侧走廊存放三根静电卡子均缺少合格签 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 效验合格的静电卡子，使用把标签蹭掉 | 方法原因 | 效验添加完毕 | 重申注意保护好标签标识 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:14
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层走廊南存放静电卡子一根缺少合格签。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 卡子缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期承包商人员清理现场时有人员未佩戴护目镜，现场告知。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 无 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:57
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放05/25/2025，03:58二车间四层人员开桶盖插管时未提前放置尾气管桶内有酸气散出 | 气味控制 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法不对 | 方法原因 | 以进行培训传达 | 班前会重点提示 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:37:49
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/26/2026，04:58一车间三层人员拨出插底管时有少量溶剂撒落地面 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作不当 | 方法原因 | 人员再培训，责任人加入奖惩 | 班前会继续进行通报，车间例会进行重申，班长对人员此类操作重点跟踪 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:38:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间4789连续化排查 三层：1.北侧三级CSTR旁四氢呋喃桶上插底管缺少氮气保护桶上静电卡子另一端未连接在 静电扁铁上； 2. 转移重组份气动泵出口软管渗漏； 3. 三级CSTR氮气保护流量计缺少限位标识； 4. 氯化钠储罐储罐液位计下方德阀缺少丝堵； 5. 102-Cex01离心萃取机重组份出口法兰有1颗螺栓未露出两扣； 6. 102--Cex08离心萃取机产品转移管路视镜处排净阀门缺少丝堵； 四层 ：7.主原料罐和二级CSTR的氮气流量计缺少限位标识 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 流量计缺少标识，桶装溶剂缺少静电卡子及氮气，机械完整性不足 | 人的原因 | 现场对于整改问题已整体进行处理完毕 | 整体排查问题处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:38:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层4047连续化排查： 1. 102-Cex02离心萃取机有机相管路出口阀门法兰处渗漏； 2. 萃取后水相转移聚乙烯管路穿层孔洞处缺少护套并且管路视镜法兰处螺栓朝向 不一致； 3 . 102-Cex03离心萃取机表面有渗漏的物料痕迹； 4 . 有机相/水相转移管路在R25釜旁弯头法兰静电跨接连接在同一侧 并且法兰有3 颗螺栓未露出两扣； 5. 离心萃取机的有机相转移防腐管路法兰缺少破漆垫片 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 机械完整性存在问题 | 人的原因 | 现场已进行处理 | 同步排查整改 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间四层2722连续化排查问题： 1. 主原料桶上氮气保护无氮气已沟通开启； 2.水合肼滴加现场缺少警示标识； 3. 100-Cstr003氮气流量计缺少限位标识； 4. 100-Cstr003搅拌电机线接线盒的防爆软连断开； | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 流量计缺少标识，水合肼缺少标识，现场未开启氮气保护 | 人的原因 | 以上问题处理完毕 | 车间同类问题统一排查处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R31釜下Tr10氮气减压阀上限标识错误 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识位置错误 | 方法原因 | 标识进行重新更新位置 | 车间整体进行排查，沟通对上线问题管理人员进行确认跟踪 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 18:46:53
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层东侧Tr023尾气阀门未打开，已告知现场开启 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查开启中 | 方法原因 | 已开启 | 楼层接班加强巡查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 17:23:27
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R19釜下F002压滤罐掏料口有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有套料痕迹 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 19:59:19
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 二车间一层连续化区域四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收，且连接氮气管路流量计方向错误 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 插底管尾气缺少，氮气流量计安装错误 | 人的原因 | 现场对插底管进行拆除，流量计调整位置 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 18:48:11
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R25旁F04减压阀设置超过上限 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀超过上限 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 20:08:23
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 设备部 | 三车间四层南侧配电箱上方膨胀螺栓脱落致使防爆电箱搭在下方电箱上 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 8:29:59
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 一车间四层连续化四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收装置，已告知管理人员 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 插底管缺少尾气 | 人的原因 | 现场进行添加 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/26 18:46:05
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放05/25/2026，11：12三车间一层清洗间人员拆卸加料车手套时现场有明显粉尘物料，人员未佩戴呼吸防护且只佩戴一只手套 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 20:06:35
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层南侧102-Tr012储罐下口连接的袋式过滤器上盖有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备渗出，项目已完结 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | 巡查发现既整改 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:51
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R18釜上白钢漏斗手套破损需更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 20:05:53
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R01釜旁一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 200L桶桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 责任人李南进行内部积分处罚，桶盖已紧固完毕 | 内部群对桶盖紧固要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/28 17:52:21
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外记录桌上Checklist本中第四锅离心放料前氧含量检查处未填写氧含量数值。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，氧含量填写不及时 | 人的原因 | 责任人陈辉根据FX2生产车间奖惩管理条例第五条进行处罚 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/28 17:45:18
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机间外记录桌上OEB4致敏物料本中序号5称重事项处缺少复核人执行人王丹05/20/2026.已与王杨沟通处理。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/26 8:12:56
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜接收罐上口管路法兰连接处静电跨接断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间发现操作区域内静电跨接完整性缺失情况，及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/28 17:48:01
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R32釜西侧放置的未使用的氮气干燥塔下阀门处开启状态。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/26 8:12:56
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R08釜后方电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/26 8:12:56
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 分析室 | 综合楼北侧分析室气瓶间门未关闭上锁。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员使用板车运输物品，后遗忘将板车送回钢瓶室 | 人的原因 | 将板车送回钢瓶室，并上锁 | 下班前由钢瓶室6S负责人检查是否上锁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/28 17:02:36
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 616实验室 | 616实验室分析员李彩霞一只手未佩戴丁腈手套，使用称量纸取用149827项目的物料，经沟通该物料暂未评估出OEB等级，不知晓物料致敏性，现场对分析员进行培训。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员操作不当，只戴了一只手套 | 人的原因 | 当场已改正佩戴好手套 | 已在组内培训强调操作物料务必佩戴好手套，不要有侥幸心理，只佩戴一只手套不合规 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/26 9:10:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 733实验室 | 733实验室人员张新姝使用734实验室人员将干冰袋放到运行中的隔膜泵上给泵体降温，实验室湿度较大，冷凝冰融化可能渗入泵体导致设备短路。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | 否 | 为防止隔膜泵过热，且抽的溶剂导致燃烧事故，加干冰降温，未考虑到水冷凝的事情 | 人的原因 | 后续禁止在实验室使用隔膜泵 | 后续禁止在实验室使用隔膜泵 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/26 14:26:38
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 519实验室人员龚锡睿在517实验室废液柜废液桶使用结束后，未盖桶盖 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2905-焦兴斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/26 14:17:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-01通风橱台面有明显物料痕迹 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 将洒漏的无色溶液当作冷凝水，未及时清理 | 人的原因 | 擦拭 | 及时清理 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/27 20:41:17
2026/5/25 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层二车间，与802-R06反应釜直接相连的应急尾气管路使用开口三瓣卡子，已现场沟通刘云超主任进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处为2.5寸快开口，重型卡子配置不足导致此处未按标准安装。 | 设备设施原因 | 将此处更换重型卡子 | 改造闭口卡子，采购补充重型卡子，传达安装标准。 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/28 9:28:30
2026/5/25 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M11 | 11车间2层ce02离心机间平台上固定式可燃表标识牌脱落，请处理 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 彩板贴皮进行取下后未及时粘贴恢复 | 人的原因 | 进行标识粘贴 | 作业结束后进行相应检查，及时恢复原状 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:39:05 | 2026/5/27 1:09:54
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查12号楼5层走廊发现2个洗眼器合格签显示最近一次检查填写的下次检查日期为下个月，需更改为周检查，钉钉和于波沟通 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 | 人的原因 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 | 对责任人进行再教育 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/27 14:39:25
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 现场巡查1200-Tb010PH记录本未及时记录，已现场沟通赵志勇填写 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人吴岩松交接班现场确认巡查时间后进入D级区工作，由于项目着急，疏忽了时间，待工作完毕巡查时超了约半小时左右。 | 人的原因 | 已对责任人吴岩松进行教育并且处罚100元工作奖金 | 已对责任人吴岩松进行教育并且处罚100元工作奖金 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/28 14:30:21
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼汪天祥班组 | 现场巡查发现8号楼四层一车间801-R05反应釜旁排氢管路法兰处静电跨接未安装破漆片，已现场沟通刘云超主任处理 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 原管路为碳钢管辂，未安装破漆垫片，后期对此管路进行了刷漆维护，拆卸螺栓确认固定位置未被油漆遮盖，无安全风险 | 人的原因 | 在此处安装破漆垫片，避免混淆；其他排氢管路同步排查，统一标准。 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/28 9:20:09
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼三层一车间701-R08反应釜后方氮气流量计缺少上下限标识，现场已沟通当班副主任及时添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行张贴 | 要求5S人员定期进行查验补充张贴 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/27 18:47:37
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼804-R01TCU循环泵防爆线管螺栓松动，失去防爆性，现场已沟通当班班长及时紧固 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 电工维护未发现此处松动 | 人的原因 | 已将松动的螺栓紧固 | 事项传达给电工，要求维护过程检查线管紧固情况 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/28 9:16:56
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间，机修人员安装管路使用登高车支腿未按要求全部支撑与地面，现场沟通操作人员整改后继续操作。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/26 7:17:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.19%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 2、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/26 7:17:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-20含卤尾气管路阀门未关，内有液体滴落。正确做法:及时处理,避免废液滴落污染。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员疏忽。 | 人的原因 | 及时处理,避免废液滴落污染。 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/26 17:25:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | N/A | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/26 17:27:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | O型圈大小选用不合适，导致加装不牢固 | 人的原因 | 已及时加装合适O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 20:51:19
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15危化品象形图错误。正确做法：及时更改。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员标识使用错误，未及时更换 | 人的原因 | 已及时更换新标识 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 20:50:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：27 11号楼4-27间缺少高毒品警示标识。正确做法及时张贴。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 8:32:24
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 9：39 11号楼一层走廊最西头小车有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 平板车有物料残留 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 6:12:49
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 16：26 12号楼4-38间Sy17合成仪隔离器表面有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员操作后未及时将隔离器表面物料清理干净 | 人的原因 | 安排人员将物料残留清理干净 | 对相应操作人员进行培训，操作完成后应将设备表面物料残留清洁干净，相应负责人检查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 16:12:54
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 05/25/2026 9:17 12号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护面罩。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 人员马虎，安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 | 现场培训施工人员、监护人。 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 6:13:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：19 4号楼4-16间压滤罐手孔处连续塑料袋上缺少O型圈。正确做法：及时添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员操作不规范，未加装O型圈 | 人的原因 | 及时添加O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 20:56:39
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：21 4号楼4-16间4898项目准备翻料前打开手孔未穿戴合适的PPE。正确做法：打开手孔前应穿戴好全面罩和连体服 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员安全操作意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 20:49:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 00：34 4号楼4-28间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安装不规范，O型圈大小不合适 | 人的原因 | 已更换合适O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 20:47:52
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 02：56 4号楼3-21间操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录。正确做法：佩戴手套禁止翻阅书写记录 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录 | 人的原因 | 佩戴手套禁止翻阅书写记录 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/26 17:28:03
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：44 12号楼四层4-21间钢平台上电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 电子秤校验后防护壳遗失 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 电子秤校验完成安装时及时添加防护壳 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 16:17:56
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：56 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-Tr03接收罐旁尾气管路法兰安装不合规。正确做法:连接的两片法兰必须保证中心线重合、密封面平行且与管子轴线垂直。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员安装时未注意 | 人的原因 | 安排人员重新安装 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 15:59:59
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：35 11号楼四层4-27间TJ4S-1108-Sy02-R01激活罐音叉报警外壳打开。正确做法:及时恢复，避免设备失去防爆性能。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 老人教新人熟悉设备结构，未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 11:38:16
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：25 12号楼3-16间车间人员未佩戴安全帽。正确做法：进入车间内须佩戴好安全帽。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员正确佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 现场纠正人员佩戴好安全帽 | 对人员进行定期培训，进入车间需佩戴好安全帽 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 16:14:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间二层压滤罐区域过滤器频繁更换滤芯，现场白色物料残留较多需要进行彻底清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:10:26
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R06压力表电线挠性管脱节，釜表面有白色物料痕迹，现场沟通车间人员进行处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场电工整改完成 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:10:46
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R05压力表电线挠性管断裂，需要进行更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用断裂 | 设备设施原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:11:24
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间三层压滤罐413-F03过滤器连接缝隙处物料残留较多，需要及时清理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:11:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-Ce02尾气气封罐缺水，车间及时补充 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 接收罐中水挥发 | 环境原因 | 向罐内进行补充水 | 使用前及逆行检查关注罐内液位情况 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:12:18
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间四层高温锅炉内温度传感器电线挠性管脱节内线漏出，车间及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 挠线管老化 | 设备设施原因 | 整改维护更换 | 电器定期排查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:12:45
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R04下口过滤器压力表缺少标签，车间及时处理 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:13:10
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R04接收罐上方溶剂管路弯头位置出现沙眼，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路有物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场已清理，未发现沙眼痕迹，持续观察 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:13:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R17下口视镜下方阀门阀芯处有液体渗漏，已沟通马俊处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已更换阀门完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/28 3:01:17
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R17操作柱电线挠性管脱节 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 | N/A | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/27 7:39:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15-Tr01旁地面有物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 15釜冷凝器循环水管路渗漏 | 设备设施原因 | 已查找漏点并紧固清理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/28 3:02:56
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警，未开启，现场沟通助工处理。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开泵后报警未及时开启 | 方法原因 | 已沟通开启 | 督处人员开关真空泵同步开关真空报警监测 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:02
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层溶剂输送间TF14→206-R14连的临时打乙醇管路，有一处静电跨接断了，已沟通助工潘迪庆更换。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 连接管路跨接断裂更换不及时 | 方法原因 | 已更换 | 后续连接后必须找第二人复核 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:14
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R23下方有无机盐直接放到地上，现场沟通助工处理。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于平板车不够使用，物料拉至现场放置地面上 | 方法原因 | 已整改 | 告知车间人员物料拉至现场后地面铺上塑料袋后再将物料卸下 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13和207-R16投料管路缺少标识，现场沟通助工杨立海添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | 车间整体排查，缺少的进行补充 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 23:13:36
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22浓缩溶剂管路有1处法兰静电跨接断了，现场沟通班长潘光宇安排人员更换。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:48
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 01:46,5/26/2026,207-R12釜操作人员史勇强戴黄胶手套投易致敏物料，未按OR要求佩戴丁腈或PVCC手套。 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未看OR，未按照OR要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 车间同步强调，所有投料，取样，收料操作，严格按照OR上要求劳保进行穿戴 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:54:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12加料箱做ck，人员检查不仔细，大阀门与加料箱连接处多颗螺栓未露牙，执行人任朋，。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于设备局限性，安装时未找到合适的螺丝 | 人的原因 | 已进行更换 | 对设备准备人员进行强调，设备安装时所有螺丝必须漏出2扣 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:54:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-FD02接收罐下方物料管路上氮气阀有砂眼、冒泡泡。周边有物料析出，旁边的软管也有渗漏，接收罐缓霜积水流淌至外面，已现场沟通当班班长李先仝检查处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源接头连接处渗漏 | 人的原因 | 现场已经处理完毕，试密无异常 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/28 4:41:11
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间国检记录 班组安全活动抽查车维林班组高原、张文凯等反馈不清楚、不知道活动内容 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 本月因车间主管休假及准备审计，未组织整体进行，所以车间人员不知道内容 | 人的原因 | 后续严格按照时间组织，周四进行 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:08:42
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R15下口开着，下口阀门接氮气软管，现场没有操作人员。已沟通当班班长李先仝检查确认处理、用完及时恢复 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员下口鼓氮气，操作柱观察压力 | 人的原因 | 已经告知后续双人操作，一人鼓氮气，一人关注设备压力 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:09:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R19下口离心转移，检查釜下口阀门开着，釜压力0.015Mpa.，旁边末端卡子为开式卡子，容易崩开，现场下口有点堵，如果氮气鼓下口，卡子更容易崩开，已现场告知当班班长刘天举安排处理 | 设备设施 | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该卡子在阀门后端，是梢头子上的盲板，人员选择错误，之前专项排查时有遗漏，被人员安上，车间全体人员培训不到位 | 方法原因 | 现已更改为闭口快开卡子，车间整体全部重新排查一遍，进行整改，更改为闭口，车间人员整体培训 | 车间加强排查，及时发现及时解决 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:09:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间国检记录 属地隐患排查、第三周班组检查无记录、第四周班组检查记录未复核 班组安全活动抽查陈艳洪班组庞志远等反馈不清楚、不知道活动内容 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员排查完毕，未及时进行书写，在自己手里，想要整体一起写，忘记誊写，第四周周一人员排查完毕，还未进行复核，所以未签字 | 人的原因 | 现已安排进行书写，第四周记录已进行复核 | 国检记录每周五进行检查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/28 4:41:57
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS2327-李瑛,ALS6086-张雪丰 | 2-207 | 17：25，7号通风橱；使用OEB4液体物料进行反应，风险告知卡未划到高风险（低风险71条） | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 | 否 | 由于是液体，且浓度比较系，浓度仅1%左右。风险意识比较低。 | 人的原因 | 立即划改，加强对于OEB4物料的管控，同时晨会强调，培训 | 晨会梳理高风险物料，及时提醒人员划改。 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:34:28 | 2026/5/27 9:07:10
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-202 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁正辉） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:24:27 | 2026/5/25 19:24:27
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-102 | 检查但婷实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管翟亚涵） | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:22:47 | 2026/5/25 19:22:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-115 | 09：39，发现急救箱内消毒酒精已过期（有效期至04/05/2026），已沟通现场人员进行及时领取更换(提醒88条) | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:20:49 | 2026/5/25 19:20:49
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-104 | 15：00，废液柜内的废液桶处于敞口状态，沟通现场研发人员及时进行了整改。（低风险112条） | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS9921-梁浩 | 否 | 新员工忘记盖废液桶的盖子。已经对其进行加强培训，熟悉公司的规章制度。 | 人的原因 | 倒完废液后，立即盖盖子。 | 倒完废液后，检查废液桶的状态。 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:17:03 | 2026/5/29 9:42:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 21：30，4-309-04过夜储存的玻璃瓶装物料未使用二级防护（提醒24条） | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 未按照要求将玻璃瓶用二次承托保护 | 人的原因 | 所有玻璃瓶装的中间体均需要用二次承托保护 | 组内做好培训，复核人仔细复核 | n/a | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:11:00 | 2026/5/27 9:07:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 二层203-R19接收罐缺少静电接地，需要及时添加 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 接收罐使用前连接临时静电接地 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行增加 | 对于固定设备优先进行固定静电接电 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 16:45:22 | 2026/5/25 16:51:29
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现物流新来的临时工白林海驾驶叉车运输塑料槽正向下坡，空车倒车上坡，经调查人员持叉车证但不清楚公司叉车操作规程要求，现场已沟通属地负责人安排叉车班长对人员进行培训，被培训人签字确认； | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 叉车操作违规，安全意识差 | 人的原因 | 现场制止， | 重新培训，进行安全意识教育 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定，叫停后发现人员未佩戴安全带，现场已对人员批评警告，并和属地负责人沟通对叉车司机全员宣贯； | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定； | 人的原因 | 对该人员进行叉车操作培训教育，避免同类事件重复发生 | 同时对库房所有叉车人员进行集中培训教育，同类事情给予警示 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房人员佟志在4号库内进行叉车作业，人员进入甲类库房未佩戴防护眼镜 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 人员眼睛模糊不清，在4号库开叉车上下货架，影响视线。临时将防护眼镜拆掉 | 人的原因 | 对该人员进行培训教育，同时申请新的眼镜 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:49
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45玻璃反应釜接地保护线路松动 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备维护换新，未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45蠕动泵表面有油污污染 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜未及时连接静电扁铁 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 反应釜挪动使用，人员粗心未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐上四氟垫片随意放置 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员更换盲板，未及时清理更替下的四氟垫片 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理归类 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间内抱桶车使用完毕未及时归位 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动铁桶使用后未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层平台物料桶上有白色固体粉末未及时清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落固体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15楼梯黑色防滑条破损 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48可燃性气体报警器前有铁通遮挡 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 房间空间位置有限，人员随意放置 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时挪走清场 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41静电夹子过期未及时校准 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 静电夹子到期，未及时送去检测 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时送去校准 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43反应釜工作警示线污染损坏 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 反应釜警示线靠近加料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03房间高低温设备警示线脱落 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03高低温设备夹套导热油外渗 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路连接不牢固，导致导热油渗出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43登高车防滑条磨损脱落 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40楼梯口防滑条弯曲翘边 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯口人员走动频繁，导致防滑条损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49墙壁热水管路夹套管路漏水 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路连接不牢固，导致纯化水渗漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41压力表外校签A 类位置签污染 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表靠近反应釜进料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09房间排风口左边螺丝缺少一颗 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致螺丝松动缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46反应釜液位计阀门铅封标识损坏 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间电子秤旁边有黑色物料凝固痕迹未及时清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员称量原料，不慎洒落地面，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15电子秤定位标签损坏， | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用，导致定位标磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45电子秤表壳为未牢固固定 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备更换表壳后未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固表壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层碱吸收罐下方有碱液结晶未及时清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员取样检测不慎滴落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27不锈钢反应釜下接槽内有垃圾未及时清理 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 清理人员对设备维护，维护完毕未及时带走垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理现场 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-14配液间 | 自来水、仪表空压管路使用后未盲堵 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 1-46冻干间 | 雾淋室回风口有锈 | 能力意识 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/25 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 12号楼 | D级区内反应釜上罐体夹套排气口阀门设置太高，位置大概在人的是膝盖处，突出明显。人员出去不便，容易造成工伤，建议做好防护，比如套上软胶防护套，既能做到外观好看，又能做好防护。其他反应釜也可借鉴 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  |  |  | 需要整改，加上罩子/保护套 |  |  |  | 进行中 |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/25 13:18:38 | 2026/5/25 13:18:38
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层203-F06至203-R19体系压滤转移，操作过程中现场无人看管 | 行为/操作 | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员一直在车间，人员压滤操作稳定后进行其他区域现场巡查 | 环境原因 | 车间进行培训强调，对于不稳态操作，禁止离岗 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/25 10:44:02 | 2026/5/27 8:34:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 二层走廊 | 二层走廊防爆控制箱缺少静电接地 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 防爆控制箱缺少静电接地 | 设备设施原因 | 已下发设备派单，沟通电工增加 | 排查其他控制箱，同步整改 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 10:42:36 | 2026/5/25 16:23:30
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间三层505釜旁防爆控制箱缺少接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 控制箱缺少接地导线 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行整改 | 同步排查其他控制箱，同步进行整改 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 10:41:32 | 2026/5/25 16:25:18
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 监控回放05/23/2026，16：41一车间二层外包人员断管时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 吹扫后法兰之间微末残留，承接及时， | 方法原因 | 现场进行纠正， | 晨会进行通报，管路处理吹扫干净彻底拆卸， | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/28 8:42:18
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 连续化组 | 一车间三层连续化人员：许博皓断管时有溶剂撒漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员拆卸管路未吹扫干净 | 人的原因 | 对责任人进行面谈，重新强调对于管路吹扫要求 | 连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/28 8:42:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层Cpr124436-8-03配置碳酸氢钠溶液专用搅拌罐下口阀门与地面有物料渗漏 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备已停止使用，阀门有少许白色痕迹 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | 车间检查有没有此类问题 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间R21-Tr02罐体表面焊接处有物料析出 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 白钢罐沙眼 | 设备设施原因 | 已处理毕 | 已处理毕 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:15
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层Cps138520-03-03b投料车下口塑料袋内装有物料敞口未密封已告知李建军 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后密封不及时 | 方法原因 | 现场进行密封 | 对拆卸人员进行要求，拆卸后及时密封，避免暴露 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R27旁静电扁铁缺少固定翘起有绊倒风险已告知代宇哲 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电免铁翘边 | 设备设施原因 | 进行重新禁锢 | 进行重新禁锢 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:51
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R08釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层4789-02萃取后水相储罐上口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签悬挂不及时 | 方法原因 | 现场进行添加 | 车间进行排查，对人责任人进行强调及时添加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:29:37
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R07釜上口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间三层R14釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R16釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 07 14 的聚乙烯管路为未使用的一条管路 16下口管路使用完毕带拆除 | 方法原因 | 进行添加整改 | 车间安装的聚乙烯管路及时添加聚乙烯审批单 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:29:50
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R12釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层接收罐至10立罐区物料转移管路缺少打压试密标签； 三车间二层R19釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R18釜下口磁力泵连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少打压试密签和审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:18
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/24/2026 00:32 二车间三层操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸的为水倘洗管路 | 方法原因 | 之后要求不管拆卸什么必须带劳保 | 班前会进行传达 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:40
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/24/2026 15:34 二车间三层R08釜下口操作人员登高时在登高车上放置两步梯进行登高，方式错误，有跌落风险。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法错误登高叠加 | 方法原因 | 已进行培训传达 | 对于登高要求佩戴安全带 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:55
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层压滤罐间操作人员掏料时，缓冲间门未进行关闭，已现场告知。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 班组班前会进行通报，装收料及时关闭缓冲间 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:31:12
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-R20工作人员放槽子过程中氮气管路呈现敞口状态，现场气味较大，已与现场人员沟通整改 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操纵不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/25 13:08:54
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/24/2026 14:06一车间二层人员拆卸管路时未使用安全的登高方式，有跌落风险。 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊，操作不便，意识不足 | 方法原因 | 正确使用登高工具 | 人员进行再培训，后续特殊位置现场监护或沟通EHS进行评估 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/25 16:53:58
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/24/2026 6：43二车间三层15釜人员安装打料管路试密后在拆卸氮气管路时有物料喷出 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员试密时从球阀处有液体流出关闭球阀液体存在了氮气快开卡牌处 | 方法原因 | 对人员进行传达试密没有渗漏开阀门泄压 | 班前会和人员进行培训 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/25 17:00:27
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/25/2026 1:26二车间三层15釜人员压料操作中插底管放入桶时未连接静电 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压料前静电忘记连接 | 方法原因 | 班前会人员进行班组传达 | 车间整体通报 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/25 17:02:40
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 一车间四层4789项目连续化位置 CPr4789-02-01 2M异丙基氯化镁的THF溶液安全操作规 范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 对于安全操作规范缺少培训人签字 | 人的原因 | 对于安全操作规范执行以及培训及时签字 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/25 19:45:48
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R22釜下口102-R21-Tr02接收罐东侧表面有沙眼，有物料析出，需要进行处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 白钢罐有沙眼 | 设备设施原因 | 进行修补毕 | 进行修补毕 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  | 现场查看时依然有液体析出。未进行整改。 | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:32:42
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 | 使用循环机及时观察液位，避免过满或过低 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:14:44 | 2026/5/27 8:46:48
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室过道，一个装有液体的容量瓶开口放置，告知现场人员进行整改 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员实验完成，再处理样品溶液时被拍到，过程中操作 | 人的原因 | 已告知分析员倾倒废液时要将样品溶液转移至废液柜，再打开样品溶液胶塞，不要提前操作 | 已再群里强调倾倒样品溶液注意事项 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:14:44 | 2026/5/27 8:47:04
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R17下口至16釜体系转移泵出口弯头处法兰有物料渗漏痕迹，请及时处理 722-R21上尾气竹节管脱落请及时维修 722-R07上加料车手套缺少O型圈，请及时补齐 722-E06-tc01下口管路阀门10右侧管段法兰焊缝处有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 1：使用中法兰口渗漏，物料侵蚀导致地面变色 2：万向集气罩使用中损坏脱落 3：O型圈使用中损坏，未及时补充 4：管路砂眼导致渗漏，地面侵蚀 | 设备设施原因 | 1：现场已重新紧固，不渗漏，地面已进行处理 2：万象集气罩已联系保全维修完毕 3：O型圈已进行补充 4：管路已拆卸清洗，重新制作，已处理完毕 | 车间及时排查，及时发现处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 5:12:34
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R09下口压滤罐旁，721-R21前电线接头缺少绝缘袋 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 电工绝缘带不足 | 方法原因 | 已经沟通补充 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 5:12:04
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R11下口电导率仪外壳接电线，视镜下法兰跨接损坏脱落，请及时处理 19车间二层走廊应急柜检查绿签过期，请及时检查更新 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/29 0:55:06
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R04-tr01尾气视镜内蓄满液体，请及时处理 620-R12-tr01接收罐真空阻液器内垫片脱落，卡住球体，请及时处理 620-R04加异丙胺铁桶无专用尾气头子，临时使用三通，请及时采购专用头子 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕配件已进行领取 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 8:28:35
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 库房 | 库房6#库门前人体静电释放器故障 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房6#库门前人体静电释放器电池连接部分故障，已进行修理。 | 设备设施原因 | 将库房6#库门前人体静电释放器拆卸后检查电池是否有电，连接部分是否虚连，排查故障原因。 | 1，甲库区域人体静电释放器使用及巡查过程发现异常及时维修，确保可用。 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/27 13:25:53
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO区域，急冷塔A510使用东侧的碱液泵正在运转，但碱液分支管路上通往西侧备用泵（M661）的阀门未关闭。 | 行为/操作 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/25 8:09:26
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 一车间三层101-R14釜旁的1000L搪瓷储罐101-Tr22上没有“受限空间”标识，储罐上铭牌的一角缺失，液位计上没有限位标志线。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/25 8:09:26
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜的人孔垫已严重老化变形，应及时更换。另外车间其他的反应釜上的石棉四氟垫也有不同程度的老化变形现象。 | 设备设施 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/25 8:09:26
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 零点班，二车间四层R41釜旁记录桌上，计量泵检查及使用CheckList，序号7本次滴加是否涉及危险品（如涉及危险品请在备注处表明），检查人员曹禹05/19、05/21勾选是，未备注危险品名称。已与聂新宇沟通。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/25 8:09:26
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 零点班，二车间四层，2#乙醇膨胀罐在线氧气检测器排气管线末端蓝色软管，从固定局部排风口内脱落至地面。已与刘健沟通。 | 气味控制 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 排气蓝管固定不到位，从尾气管线内脱落 | 设备设施原因 | 已对尾气蓝管重新固定完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/28 17:59:29
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层二车间702-Tr06接收罐上方真空管路管道过长（约7-8米）但并未有支撑或固定措施，管路放置状态不稳定，此项问题已与当班班长沟通整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 新调整的管路支撑不足 | 设备设施原因 | 已增加支撑和绑带 | 拆卸改造的管路提前完成支撑固定 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:28
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层离心机间702-CE02处氮气罐固定卡子脱落，此项问题已与当班班长沟通整改 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 卡子固定螺栓松动掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员补齐支架并紧固完成 | 设备准备班长定期进行检查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:18
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间加料车固定胶圈缺少双重防护 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 加料车已破坏，后面会进行拆卸清洗，橡胶圈未按标准安装 | 人的原因 | 将橡胶圈重新安装，固定手套 | 事项传达，要求破坏后待清洗的加料车仍需按标准固定手套 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:01
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R12-Tr01接收罐压力表下限标识脱落，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 背胶不粘导致脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:29:50
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层二车间902-R01-Tr01接收罐液位计显示有误，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐液位计浮球卡顿，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:29:36
2026/5/24 | 监控巡查 | 视频监控巡查 | 视频监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 视频监控巡查，8号楼807-Ce01，05/24/2026 20：39现场物料未放置在防护桶内 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场的二级防护桶为离心机出料口承接使用的二级防护桶，离心的物料封口后需将物料倒桶至另一二级防护桶中。在倒桶过程中，因准备不充分（另一个二级防护桶未放置在旁边），操作人将物料放置在了地面上 | 方法原因 | N/A | 责任人进行处罚公示，事件培训，强调在倒桶过程中应准备充分，避免物料直接放置在地面。 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/26 9:03:45
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 07-T029后墙上静电扁铁脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 固定点脱落 | 设备设施原因 | 两头位置已重新固定，空间狭小，此点位作废 | 没次使用进行检查，脱落位置进行固定 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:03:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04平台上离心机主体静电卡子缺少绿签 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 隔离，从新进行校验贴签 | 没每次使用检查确认，发现标签缺失的进行隔离重新校验 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:03:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层门口氮气管路止逆阀处漏氮气 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 生料带缠少，未拧紧导致 | 方法原因 | 已重新缠生料带重新紧固 | 车间整体排查点位气源漏气情况，发现漏气及时紧固 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:04:18
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 04：42时巡查至实验室LAB-014通风橱，2点至4点过夜反应单未填写，请及时填写 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在车间工作 | 方法原因 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/28 16:58:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01氮气管路末端需增加盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 放出废液后盲板未及时封堵 | 方法原因 | 已添加盲板 | 拆卸处理后及时恢复 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:04:40
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 08：34 4号楼4-06间CMM-404-Sy05-Tr01接收罐下口管路支架倾斜。正确做法：及时调整 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备搬运，不慎挂蹭，撞击 | 人的原因 | 已及时加固支脚 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/27 20:46:44
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：03 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。正确做法：及时添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 17:55:52
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：51 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 | 人的原因 | 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 17:55:20
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14: 04 4号楼4-28间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看滴加情况，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 | 加强人员教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/27 20:45:17
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 09：38 12号楼四层4-37间一袋固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员将物料暂存后未及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时安排人员添加二级防护槽 | 对相应人员进行培训，固体物料应放置在二级防护槽中暂存，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:01:53
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：41 12号楼四层4-21间钢平台上一瓶溶剂未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂名称。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员操作后未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时联系现场操作人员贴签 | 对相应操作人员进行培训，操作后溶剂瓶及时粘贴标签 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:02:10
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：08 12号楼三层3-13间防爆控制箱缺少封堵。正确做法:及时添加，避免影响防爆性能。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时添加封堵 | 人的原因 | 及时安排人员添加封堵 | 同类排查，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:02:25
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 5号楼四层 | 16：02 4号楼4-43间项目人员长头发未带发网。正确做法：佩戴好发网再进入车间。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 已劝阻 | 加强人员教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 11:38:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼四层4-06空压管路跨房间时未添加管路保护措施。正确做法：及时添加保护。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用未添加管路保护 | 人的原因 | 已及时添加管路保护 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:12:02
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 四号楼四层442残余溶液未及时清理。正确做法：及时清理溶液。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 房间管路试漏，液体未及时清理 | 人的原因 | 及时清理液体 | 及时清理 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:11:49
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 四号楼四层纯水间管路挡板脱落。正确做法:及时报修。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备标识固定不牢固，导致脱落 | 人的原因 | 已及时加固 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:11:37
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 五号楼四层4-37使用后的溶剂管路未分开密封。正确做法：及时分装。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/25 6:56:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼一层 | 5号楼1层物流通道内物料桶遮挡灭火箱和手动报警器 需要及时挪走 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/25 6:56:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼一层 | 4号楼1层物流通道内物料桶未连接经典卡子 正确做法：放置的金属物料桶需要连接静电卡子 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/25 6:56:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-35间流动相A罐TJ4S-1212-HPPC03-T02液位计超上限 需要及时处理，确保在安全范围内 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 清洗人员正常设备清洗导致报警 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:15:33
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼三层走廊西侧排风口处未粘贴禁止遮挡标识 需要及时添加 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加禁止遮挡标识 | 安排人员对同类进行排查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:15:53
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M5 | 05/25/2026 03:27:32分B3M5-3F-CE02、03，B3M5-3F-CE05，监控发现间内氧气检测器缺少提示标识，需及时添加并同步排查其他标识是否缺失 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识缺失 | 设备设施原因 | 制作临时标识已黏贴完毕 | N/a | 12 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 5:26:28 | 2026/5/27 7:39:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间三层物料储存间内碳酸氢钠固体和200L桶装盐酸溶液共同存放 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场物料存在混放情况 | 物料原因 | 现场已重新规划存放 | 对于物料情况，车间固定位置存放 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/25 4:46:31 | 2026/5/27 8:35:53
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 五车间 | 五车间三层压滤间二级防护桶缺少标识牌 | 标识标牌 | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标牌破损，已移除，重新制作 | 设备设施原因 | 现场制作完毕，重新粘贴完毕 | 对于标识情况及时更换处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 2:32:48 | 2026/5/25 16:38:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间三层东侧登高梯缺少醒目标识，登高梯存放处缺少标识牌 | 标识标牌 | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场无标识 | 设备设施原因 | 现场已增加标识完毕 | 对于车间设备及时增加标识 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/25 2:30:51 | 2026/5/27 8:36:46
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间三层09釜东侧地面上发现203-R09阀门08标签掉落 | 标识标牌 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场悬挂扎带已破损，标签脱落 | 设备设施原因 | 现场已重新悬挂完毕 | 对于标签脱落情况及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 2:28:03 | 2026/5/25 16:44:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:29
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 进行标签悬挂 | 对安装人员进行培训，及时悬挂标识 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐下口转移管路旁通阀门处缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板未及时安装 | 人的原因 | 进行盲板补充安装 | 对车间人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:59
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接断裂，未及时更换 | 人的原因 | 进行更换新的跨接线 | 发现断裂及时进行更换 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层E03-Tr03储罐下口转移管路旁通阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板没及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间二层19釜接收罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 19反应釜CMB清洗后试镜未排尽 | 人的原因 | 排尽 | 检查确认 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:48:25
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02离心机待放料，巡查发现离心机上盖卡子处有黄色痕迹，沟通车间人员进行处理，控制放料速度。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 卡子密封不严 处理完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:43
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计下方球阀丝堵处有白色物料痕迹，还请及时紧固处理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色物料痕迹没清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:57
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | Ce02离心机间灯管亮度差 四层走廊灯管闪烁更换 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | FX2695-李建军 |  | 灯管故障 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间整体排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 23:44:40 | 2026/5/25 5:52:20
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-303 | 13：30，04橱存放一瓶叔丁醇钾四氢呋喃溶液（EHS重点关注化学品),通风橱上方未张贴相应象形图 （低风险71条） | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员从物料存储的地方，取出物料使用完毕后，忘记放回原位置，放出错误的储存地点，没有张贴象形图 | 人的原因 | 将物料放回原存储地点 | 作为案例组内培训，加强所有人安全意识，使用完物料及时放回，临时存储需张贴象形图 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 19:46:49 | 2026/5/26 9:34:29
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-108 | 13：22，02橱一锥形瓶物料标签模糊不清，待重新张贴 （提醒36条） | 其他 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 瓶子被来回拿取，浓缩过程中字迹被模了 | 物料原因 | 重新贴一个标签 | 及时检查，瓶子上的标签，有不清楚，更换标签 | 不涉及 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/24 19:42:59 | 2026/5/27 9:08:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 物流 | 监控回放05/23/2026,05:11氢化车间卸料平台催化剂滤饼运输，叉车司机未系绑带 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 人员运输固定后忘记 | 人的原因 | 要求人员及时佩戴安全带 | 对违规人员进行奖惩和安全意识教育 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 16:07:16 | 2026/5/28 16:15:32
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 20#库房门口粘贴的职业危害告知卡，需要去除，更换为化学品警示标识 | 化学品管理 | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 15:11:13 | 2026/5/26 14:23:25
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层外包人员踩踏储罐液位计登上储罐，现场进行告知制止。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全意识薄弱 | 方法原因 | 现场纠正再培训强调坠落风险 | 班前会对设备准备组进行培训重申，同时对有高出作业车间接手或 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:52:51
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层走廊压滤罐掏料口有物料未清理干净。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员处理不干净 | 人的原因 | 随人愿进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:53:57
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层北侧压滤罐连接流体过滤器静电接地断开。 | 电气仪表 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电断裂 | 设备设施原因 | 进行重新连接 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:11
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层连续化区域暂存格式试剂周围地面有水，现场进行清理。 | 化学品管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 地面清洁积水 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 | 对危化品附近存储要求及参操注意事项进行重申 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:24
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/23/2026，17:03一车间三层人员防化服使用后未放于指定区域 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 已进行归为 | 班组进行通报及时挂衣架位置 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:36
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/23/2026，17:54三车间三层Fd01间内人员转移溶剂前未检测静电阻值 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:51
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R08釜8520项目三废记录中第10页转入母液数量未填写，第13页超温，超压缺少设置人及复核人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 责任人进行谈话批评添加完毕 | 班前会进行通报书写标准 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:10
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R16釜8388项目三废记录中多处缺少核实人签字 三层R20釜4436项目三废记录中第11页反应釜氧含量数值未填写，第14页超温报警缺少核实人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 书写记录不及时，方法不对 | 方法原因 | 进行整改完毕 | 对所属人员进行强调及时书写记录 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 17:37:33
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R22釜9057项目三废记录中第11页缺少超温超压核实人签字 三层R18釜2722项目三废记录中第10页缺少核实人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:25
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R10釜加料车排废口使用拉扣固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时添加 | 方法原因 | 已进行更换 | 同类排查，安装人员进行通报安装标准 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:37
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口处两处管路使用绑带连接，需尽快更换管路支架 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 釜下口拆卸清洗，管路临时悬挂 | 方法原因 | 已进行拆除完毕 | 之后及时进行拆除 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:19
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R18釜下口缺少两块盲板 三车间三层R08,10釜下口缺少盲板 | 设备设施 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜未进行使用缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:58:01
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R17釜旁Tr016氮气流量计浮子超过上限 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 放罐后恢复不及时 | 方法原因 | 已进行调整到正常值 | 班长进行巡查检查流量计 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:35
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R27釜下口四通处法兰有物料痕迹 一车间四层R08釜溶剂管路法兰有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装前清洗不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 对安装人员进行要求安装前及时归位 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:46
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R21釜下口法兰有物料痕迹 二车间三层东侧楼梯口4463项目搅拌罐液位计下口有物料痕迹 二车间四层R06釜上口处球阀有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理完毕 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 及时排查车间设备 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:56
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R23釜下口法兰存在物料痕迹 三车间二层R25釜下口法兰有物料痕迹 三车间三层R26釜上口阀门处存在大量物料痕迹 三车间四层R15釜加料车连接管路阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暴漏 | 设备设施原因 | 重新擦拭禁锢 | 重新擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:34
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放05/23/2026，22:55三车间三层外包人员拆卸管路有液体撒漏 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:08
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R27接收罐旁压滤罐上压力表缺少B类标识 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表校验完毕，待出签 | 设备设施原因 | 车间进行新表校验，校验后及时安装 | 出签后及时进行吊挂 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/27 18:45:33
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T003储罐下口物料转移泵电机上的铭牌已经被油漆覆盖，无法辨识具体信息 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员刷漆时未注意 | 人的原因 | 已安排人员将该处白钢标牌进行清理完毕并对区域内其他类似问题一并整改完毕 | 班前会要求人员刷漆时注意将标牌进行处理后进行刷漆工作避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/24 17:25:58
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层电梯对面三合一间外墙安全出口指示灯被一拍子物料及及防化服遮挡。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间人员张洪儒未按物品暂存不得遮挡消防设施要求，按车间管理要求，进行积分处罚。 | 人的原因 | 发现后，已将物料及防化服进行转移其他处暂存完成。 | 1，车间内重申物品暂存不得遮挡消防设施要求完成。2，当班管理人员加强此项监管，提醒，提示操作人员，避免犯错。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/24 17:27:52
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层三合一间东侧洗眼喷淋器管道接口处水渗漏至车间。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员运输设备触碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处漏水位置重新进行紧固完毕可正常使用 | 人员转移设备时注意观察现场情况避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/24 17:24:01
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 更衣室板房北侧 | 更衣室板房北侧路灯未亮。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 灯头老化故障 | 设备设施原因 | 检修故障路灯设备，更换损坏配件，恢复正常照明使用。 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/29 8:39:37
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R13釜接收罐二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接受外力断裂。现场操作人员王丹发现处理不及时，进行车间内部处罚 | 设备设施原因 | 操作人员发现后，现场以进行更换新静电跨接完成。 | 1，班前会要求操作人员工作时，注意检查操作区域内的静电跨接完整性，发现问题及时进行处理。2，班组发放新静电跨接，满足生产使用。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/24 17:35:38
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔四层围堰内有溶剂气味。 | 气味控制 | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 管线沙眼导致 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处管线拆卸更换完毕，并对该管线打压试密合格 | 人员巡查时对现场气味重点关注，若出现气味问题及时寻找并进行解决 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/24 17:22:44
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/23/2026日下午人员签字确认。 | 文件记录 | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房人员下午去巡查时发现甲库2 4区大门已锁毕，此时不便开启，巡查人员离开后直至下班忙于其他工作，未到此处再次巡查签字。 | 人的原因 | 对甲库2、4区库房物料进行现场巡查，确认无问题后进行补签。 | 1，对责任人进行问责，询问未巡查原因，对巡查点位现场进行检查，无问题后签字确认。2，将此问题在部门例会中通报，休假时交接清楚，划分好责任，避免相互推诿。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/27 13:22:13
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 视频巡查发现8号楼807-Ce02 16:47分拆卸过滤器过程中袋子未固定导致溶液流出 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场拆卸过滤器时，防护措施落实已到位。由于操作失误，导致少量液体流出防护范围。 | 人的原因 | 将现场液体清理干净 | 车间培训传达，拆卸过滤器时应小心使用塑料袋，避免操作失误导致液体流出。 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/28 17:01:35
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼805-R04加正庚烷，现场检查插底管上通氮气管线阀门处于开启状态，但未连接气源管，与环境直接连通，现场沟通当班班长反馈此处管线用于氮气吹扫，加料时应处于关闭状态，现场已要求关闭，溶剂桶氮气保护无异常 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处位置用于加料后氮气吹扫，吹扫结束后进行拆卸，巡查时管路已吹扫完毕，正准备拆卸。操作无异常。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 8:51:07
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-R09反应釜加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋碰触漏斗外壁导致破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换，使用完毕进行封口检查 | 投料前检查漏斗完整性 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:02
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-R19反应釜延伸管静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓因震动松动 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固 | 使用中注意巡查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜压力表下限标识张贴错误，现场沟通当班副主任确认压力表下限为0.1MPa，现场已要求整改。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后标识恢复错误，已安排重新整改， | 方法原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先滕班组 | 巡查发现12号楼5层TCU间1205-FD10-ATC01罐后方热水管线上电子温度计无视数，处于失效状态，现场已沟通唐久瑞 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 方法原因 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/28 14:25:50
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-ce02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.43%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/24 7:32:33
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 3、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.09%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/24 7:32:33
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 视频监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼-702-Fd01 | 05/24/2026 03：23现场进行收料操作，作业人员掏料时掏料耙子未加静电链接 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 | 班前会重点重申静电管控细则 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/24 11:07:01
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T014下口阀门锁盒上锁失效，现场已沟通助工重新上锁 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 挂锁眼孔挂错导致失效 | 方法原因 | 已整改 | 重点要求操作人员悬挂时扣紧 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:06
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11加料车上方滴加碘的四氢呋喃溶液管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:19
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20加料车表面有白色印记，现场已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员加料后未清理干净，粉尘飘落 | 物料原因 | 已整改 | 收料后，班长手电检查复合确认 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内袋式过滤器阀门静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:47
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD01间内静电扁铁固定脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电扁铁固定点位脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工进行安装 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:59
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-007、019和LAB-020通风橱内无过夜反应，现场电源未进行断电 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用后未及时断开电源 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 钉钉群内通报，并加入例会中惯宣 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/28 16:59:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R03仪表清单缺失 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 803-R03釜为新安装的反应釜，仍在试车阶段，因压力变送器和温度变送器有异常，厂家还在解决。当前设备状态为停用，待变更执行后会添加仪表信息清单。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R02高压反应釜，未高压釜安装双压力表（0.00刻度的数显表），与刘云超主任沟通得知，SIS的压力传感器因维护暂时拆除 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处缺失的压力变送器，被用于803-R01釜sis压力异常调查，目前压力表正在返厂检测维护，拆卸前已经过沟通审批，现场设备状态已调整为停用。待sis表返厂回来进行安装 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:11
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 | 使用循环机及时观察液位，避免过满或过低 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:22
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-09通风橱台面脏，需清理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 通风橱使用人王品诗，擦拭物料没擦干净，推测是抹布比较脏的原因，擦完仍有物料痕迹残留， | 人的原因 | 已清理 | 实验室晨会已强调，物料痕迹擦拭后，必须用干净抹布进行重复擦拭确保干净 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:37
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-01通风橱，小型反应器页面报错，电话与刘星沟通，将设备关停 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS13934-王利平 | ALS13934-王利平 |  | 设备自动报错 | 设备设施原因 | 及时停止实验，安排工程师上门检修 | 后续多关注仪器使用状态 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-12通风橱内，一个60℃物料破环反应，未提交过夜申请，与王宝亮确认后，将烘箱关停 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 该破坏反应为烘料破坏反应，已持续进行1个多月，烘料破坏最长时间到期后，忘记填写过夜反应申请单 | 人的原因 | 烘箱关停 | 人员培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:06
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732废液桶处于敞开状态，现场已将桶盖关闭 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 用完废液桶及时将废液桶盖子，盖好 | 组会强调，用完废液桶及时将废液桶盖子，盖好 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:19
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-08通风橱台面脏，需清理 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 |  | 通风橱使用人周末未上班，周日组内人员反馈，实验台面清洁，未有脏乱情况 | 人的原因 | 请巡查人员再次确认是否是734-08通风橱 | 晨会强调，人员离开通风橱时做好5S | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:36
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 618实验室 | 618-06通风处前高低温循环机漏乙二醇 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 循环机为未使用状态，静置状态下盘管下落，导致介质从盘管内流出洒落到地上 | 人的原因 | 现场人员将盘管缠好，地上介质进行清理 | 对该通风橱负责人进行提醒，下班前对通风橱周围进行检查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 13:23:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷家琦班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：38 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵， | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 10:55:07
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：46 4号楼4-16间 压滤罐CMM-404-F05夹套上就地温度显示仪合格签已过期，正确做法：及时校准更换 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 设备到期，未及时更换 | 人的原因 | 已及时跟换标签 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/29 4:08:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 5号楼一层 | 14：30 5号楼一层辅机间蒸汽管路上安全阀缺少合格签及位置签，正确做法：确认及时悬挂合格签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/23/2026 11：46 4号楼4-03间 操作人员使用蠕动泵敞口淋洗操作时项目人未穿戴同等级劳保距离较近 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/29 4:07:46
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 9：55 11号楼2-02间，氮气管路阀门手轮脱落，已沟通现场人员恢复。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 氮气阀门手轮脱落 | 设备设施原因 | 已完成现场整改 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:40:19
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：36 12号楼3-13间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员恢复，对现场人员进行培训 | 同类排查，安排人员定期巡检 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:40:03
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：43 12号楼3-20间，移动接收罐Tr05磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员进行校准维护并完成 | 安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:39:47
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼四层 | 05/22/2026 18：18 5号楼4-66间，人员进行蠕动泵打料过程中未将蠕动泵防护罩下拉。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-11乙腈桶压力表缺少合格签。正确做法：及时添加标签 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员粗心大意未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已及时粘贴标识 | 加强教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:11:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 5号楼三层3-48走廊内洗眼器阀门未开启。正确做法：及时打开阀门并加铅封 | 消防应急 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 05/24/2026 20:20 12号楼3-14固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加二级防护。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:11:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 05/24/2026 20:20 四号楼二层2-27蠕动泵打料未加盖。正确做法:及时加盖防止管路脱落。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼三层 | 5号楼三层3-14插底管塑封袋已破损。正确做法：及时更换塑料袋。 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间手套箱分装仓 少了一个O型环 正确做法:应使用双O型环紧固，及时添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对相应安装人员进行定期培训，安装后相应人员复核检查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:16:15
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道2-01存放的固体物料未添加防护措施 正确做法：需要添加二级防护槽 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/24 7:13:43
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-36间人员未穿戴同等级劳保进入操作区域 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作区域 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 加强人员安全意识 | 加强教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:16:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 软管受力开脱 | 设备设施原因 | 已经沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/26 5:12:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-Ce01离心机进料管路法兰跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:46:45
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 监控回放CPo127237-03-08B-05，620车间FD04耙料操作，人员牛文兴操作存在以下问题： 1、人员将静电卡子夹在手套上，耙子未连接静电导出，随后人员未连接静电卡子耙料 2、由于卸料腔体未用塑料袋完全密封，导致物料粉尘洒落 3、项目人与沾染物料的操作人员近距离接触，现场物料粉尘撒漏，项目人完全暴露在粉尘污染环境中 4、人员未穿戴劳保，清理现场，请加强宣贯教育，做好人员PPE穿戴及粉尘暴露控制的相关培训 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场执行不规范 | 人的原因 | 已进行批评教育重新培训 | 加强车间人员执行标准规范性的抽查考核 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:46:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722车间2层下口722-KB09钥匙锁盒未关，钥匙插在锁盒上 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员反应釜下口开锁，未及时关闭，要开锁完毕后放回钥匙进行上锁 | 方法原因 | 告知人员拿完钥匙及时上锁，开锁完毕后放回钥匙重新开锁 | 对人员加强培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:52:01
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | CPo124583-10-02n03-16，721三层18釜旁压滤罐外包人员掏罐，21.31，巡查到此，发现人员劳保穿戴不正确，未完全防护，脸颊有缝隙裸露（安全帽穿戴在连体服帽子内），已现场责令其改正，请车间加强对外包人员进行PPE穿戴正确流程的宣贯、教育 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间针对外包培训不到位。劳动防护穿戴不规范 | 人的原因 | 已经针对外包人员进行重新培训，并要求班长针对外包人员的工作现场监管培训 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:52:20
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-ce05母液转移管路下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 离心机过滤装置腐蚀漏液到管路下方 | 设备设施原因 | 已更换配件 | 每批更换吸收液，减少对吸收装置的腐蚀 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:11
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R05接收罐视镜缺少静电跨接 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已重新增加静电跨接 | 车间发现坏的静电跨接及时更换 | 2 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R03下口压滤罐压力表上限标识错误 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 压力表安装时，压力上限未调整 | 设备设施原因 | 已重新划线标识 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R07下口夹套温度计衔接处渗水至地面需处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 工艺需要排水 | 人的原因 | 清理 | 及时清理 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:20:51
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层油炉铁壳脱落压着电线管路需处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 油炉检修 | 人的原因 | 整改 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:21:19
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R02加料车静电接地线脱落 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电线脱落 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:21:57
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R22爆破片铭牌缺失 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 清洗安装遗落 | 人的原因 | 安装铭牌 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/24 17:42:50
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-FD02氧含量探测器损坏时不时低报，沟通消防控制室反馈暂无探头更换需挂停用标识 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:22:16
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R01视孔灯需进行固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备安装时未进行固定，人员机械完整性意识缺失 | 人的原因 | 进行视孔灯固定 | 对设备安装人员进行培训机械完整性意识培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:17:54
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R03四通上方俩阀门间静电跨接一处断裂一处未连接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:18:13
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R03-Tr01尾气视镜下方排液阀缺少丝堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 丝堵缺失，安装不及时 | 人的原因 | 进行丝堵补充安装 | 对车间人员进行强调，拆卸后及时进行恢复 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:18:50
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R18防爆溢出管路穿层处法兰无静电跨接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接缺失 | 人的原因 | 进行补充安装景点跨接 | 对设备准备人员进行培训机械完整性 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:19:09
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 05/24/2026 02:13:29分B6M20-1F-FD04平台下，监控发现车间人员粑料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电导出连接不到位 | 人的原因 | 现场已整改 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 5:58:11 | 2026/5/25 7:47:13
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 05/24/2026 01:05:33分B1-2F分布器间，监控发现分布器间地面有褐色液体，疑似管路漏水，已沟通车间和EHS告知查看，查找漏点并清理地面，反馈是分布器间热水主管路有沙眼，已进行打卡子处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 吨罐下口阀门法兰紧固处不合格，导致罐内液体渗漏，产生报警 | 设备设施原因 | 人员停止压滤操作，进行阀门紧固。 | 1. 首次使用前操作人员必须进行试密或试漏操作。 2. 车间通报此事，强调吨罐的使用要求。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/24 0:00:00 | N/A | 2026/5/24 5:56:39 | 2026/5/25 11:18:47
2026/5/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-301 | 22：30，05橱有过夜实验，通风橱存放易燃化学品(低风险51条） | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验室人员对过夜要求不熟悉 | 人的原因 | 组织培训，对新加入成员强调过夜流程 | N/A | 无 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:08:43
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-201 | 15：22，4-201-06通风橱中抽滤未连接缓冲瓶(低风险82条） | 设备设施 | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | 否 | 缓冲瓶被临时拆走，当事人没注意 | 人的原因 | 晨会强调 | 周一将实验室所有真空全部连上缓冲瓶 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS4491-王猛 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:09:18
2026/5/23 | 日常巡查 | EHS重点关注化学品全流程排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 15：40，4-309-03实验室人员ALS14531-何鑫源（能力矩阵蓝色）操作，ALS14802-刘秀娟（能力矩阵绿色）复核，使用重点关注化学品三甲基硅烷、三甲硅烷基三氟甲磺酸酯时，ALS14531-何鑫源只穿戴了一层丁腈手套(低风险4条） | PPE管理 | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 何鑫源个人防范意识不足 | 人的原因 | 穿戴两层丁腈手套 | 复核人做好复核工作 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:09:47
2026/5/23 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 5号楼3层改造区 | 施工使用中二级配电箱未按时每日检查确认 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 施工单位的电工巡查时间不合适 | 方法原因 | 调整巡查时间 | N/A | N/A | 2027/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8592-林青山 |  |  | 2026/5/23 18:54:06 | 2026/5/25 11:10:26
2026/5/23 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1号楼屋面 | 施工现场乙炔气瓶未进行固定。 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS7581-刘伍明 | 否 | 施工人员移动气瓶时未及时固定 | 人的原因 | 已现场将乙炔气瓶固定 | 督促施工人员使用乙炔时及时固定。 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8592-林青山 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 18:48:30 | 2026/5/23 18:51:16
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 机修人员在进行氩弧焊期间，氩气钢瓶气源管不是黑色覆层，需要更换为黑色覆层气源管 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员识别不到位 | 方法原因 | 更换黑色气源管 | 同步检查其余位置，进行更换 | 100 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 15:33:38 | 2026/5/25 11:49:31
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 05/21 410-02釜要危化，复核操作规范， 1.直排的气动阀联锁没连电，没接气源，没有氮气稀释 2.02釜的checklist没有02釜的试密记录 3.尾气吸收阀门没开。 已沟通徐鹏禁止投料，重新处理后再找EHS复核 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 人的原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:52:45 | 2026/5/23 19:48:11
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层tr36储罐法兰处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰原因 | 人的原因 | 已禁锢，物料已清理 | 及时处理 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:54
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层暂存甲醇钠甲醇缺少物料出入库标识，已告知李建军 | 标识标牌 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未登记 | 人的原因 | 李建军已处理 | 已强调 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:42
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层压滤罐掏料孔未密封 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员掏压滤罐中 | 物料原因 | 已安装完毕 | 已安装 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:29
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间102-R15溶剂管路法兰上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆管路滴落 | 方法原因 | 进行清理整改 | 车间排查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/29 12:28:12
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层人员配溶液穿防护服未佩戴安全帽，已现场告知 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:17
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/22/2026 01：48 三车间Drc03运行时登高车仍在护栏内部，有碰撞风险 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 登高车未及时推走 | 设备设施原因 | 进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:04
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/22/2026 13:51 二车间三层工作人员200L桶操作插入插底管未先连接静电导线 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人的原因忘记卡 | 人的原因 | 车间进行通报批评 | 对车间人员进行传达要求 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 17:18:42
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/22/2026.17:01一车间一层Fd02工作人员在使用登高车过程中未固定万向轮 | 行为/操作 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 车间通报 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:55:52
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间R06釜CPr130657-02-03对甲基苯磺酰甲基异腈 安全操作规范缺少项目批号、确认人签字以及培训人员签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间培训后，没有新人或者项目人就不用登记签字，项目批号书写不及时 | 方法原因 | 项目批号已添加 | 之后安操检查好进行归还 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 17:16:53
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间R12釜CPr126464-03-02三氯氧磷安全操作规范缺少确认人以及有培训情况下培训人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未签字 | 人的原因 | 已告知相关人员 | 已告知生产经理及时处理 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:16
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间R11釜CPr127928-09-05 硫酸二甲酯 安全操作规范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 三车间R03釜CPr4170-02-01a 异丙胺 安全操作规范缺少确认人签字 | 文件记录 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:28
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 各位领导，以上为近期实验室相关问题监控回放，如有问题请及时沟通，谢谢！ 1.05/22/2026 16：03 项目人员将手套放置在取样箱内，未密封保存； 2.05/22/2026 10：43 实验室人员佩戴手套开启柜门； 3.05/22/2026 11：42 实验室人员在通风橱内操作时未佩戴手套； 4.05/22/2026 13：10 在通风橱内含有物料的情况下，实验室人员未佩戴呼吸防护将头深入通风橱内； | 其他 | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 是 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识差 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 | 例会强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/27 4:31:30
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层项目人员测PH时未佩戴劳动保护，已现场告知。 | PPE管理 | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识不足 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 | 例会强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/27 4:31:50
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R25釜安装的固体加料车缺少尾气，已告知操作人员进行添加。 | 其他 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 设备设施原因 | 现场进行添加 | 人员进行要求安装进行固定 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:42
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R22釜旁压滤罐下口管路法兰间有液体渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有液体·渗漏· | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 禁锢试密 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:55
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间北侧连续中和区域的一个配电箱上的铭牌被油漆覆盖，未粘贴“有电危险”的警示标识，配电箱没有防雨淋措施。（19：42分） | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/23 8:02:10
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 一车间二层101-R20釜下方的1000L白钢接收罐（101-Tr002)上缺少“受限空间”标识。（21：05分） | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新准备临时接收罐，受限空间标识粘贴不及时，且现场未悬挂《设备准备中》标识 | 人的原因 | 沟通EHS下发受限空间标识并现场粘贴完成。 | 以沟通设备组，设备准备时按要求进行准备，未完成的，现场悬挂《设备准备中》标识。 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 17:16:13
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二车间二层902-R22釜下方的白钢压滤罐（101-F003)连接了两根接地线，但接地线连接静电扁铁的一端均是松动的。（22：04分） | 电气仪表 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐静电接地线连接标准执行不到位，静电扁铁端螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，螺栓紧固完毕 | 涉及静电接地线连接必须紧固到位，确保静电接地真实有效，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 18:53:26
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 零点班，二车间三层，902-E01薄膜旁放置的5%氢氧化钠破坏液桶上粘贴的标签不规范，无制作人及复核人签字。已与聂新宇沟通处理。 | 标识标牌 | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 破坏液标签执行不规范，不满足要求 | 人的原因 | 已安排人员按照破坏液标签标准模版进行制作张贴完毕 | 每日由车间工程师对车间内破坏液状态进行确认，标签不规范情况及时进行处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 15:51:46
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，东侧消火栓箱内，消火栓头水带接口卡在水带上，水带盘卷也较松垮。已与樊星沟通处理。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 消防水带收纳整理操作不规范 | 方法原因 | 人员理顺卡滞的消火栓接口，规整盘卷松散水带，确保摆放贴合标准。 | 规范消防器材收纳操作流程，定期核查状态。强化岗位人员器材管护意识。 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 15:52:03
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 零点班，60立罐区，鹤管卸料区应急柜底层已进雨水，放置底层的应急吸收棉，已吸饱水。已与于泽沟通处理。 | 消防应急 | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 否 | 设备损坏导致 | 设备设施原因 | 进行更换吸收棉 | 定期进行检查 | 无 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/25 8:47:42
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间泵房13泵表面需要清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 真空泵软连接渗漏导致 | 设备设施原因 | 已对表面进行清理并安排刷漆，软连接出库更换 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:18:55
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间泵房内有氨味，现场已沟通班组处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 9517酸吸收过期导致 | 物料原因 | 现场停止浓缩更换吸收 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:19:08
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R05氯化氢缓冲罐静电卡子过期，现场已更换完毕 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电卡子过期，标识未更换齐全 | 人的原因 | 现场更换静电卡子 | 建立车间静电卡子台账，过期及时更换 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:19:20
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06尾气视镜处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 尾气冷凝器下来锈水滴漏导致 | 环境原因 | 已处理完毕 | 车间吸收时冷凝器及时降温 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/24 6:39:59
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-T014下口有白色物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 法拉接口处螺丝松动处理后未及时擦洗干净 | 人的原因 | 已整改 | 设备处理完成后及时清理干净 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01卸料口下方快开卡子处有白色物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未清理干净 | 人的原因 | 现场重新进行清理 | 人员进行要求，开放操作后沟通复核 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:38
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01-Tr01下口白钢软管末端需增加封堵 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时添加盲板 | 方法原因 | 添加盲板 | 事项车间内进行通报，人员进行要求强调 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间二层设备夹层2-35间门口的纯化水禁用标识在恢复使用后需摘除 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 恢复使用标签未及时清除 | 方法原因 | 去除标签 | 所有纯化水点位进行排查清理 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:28:03
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04-Tr01接收罐受限空间编号缺失 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 编号字迹模糊 | 设备设施原因 | 查找受限空间清单，重新进行编号粘贴 | 车间内整体进行确认，不清晰同步整改 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:28:17
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 平台内物料暂存区内存放N,N-二羰基咪唑，该物料为EHS重点关注化学品，下一批次投料为三天后投料，请及时退库 | 化学品管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 退库不及时 | 人的原因 | 使用完毕及时完成退库 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:47:33
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R30自循环管路阀门69上方管段法兰螺丝松动，已沟通现场人员处理完毕，30釜上方横向两个弯头处管段缺少固定，循环时管路震动幅度较大，需要安装管支架，对管路进行固定 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 循环泵为电动隔膜泵，震动较大；螺丝使用中松动 | 方法原因 | 现已紧固螺丝，管路已安装固定支架 | 车间制作管路时需充分考虑各种因素，制定措施 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:52:40
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R04视孔灯缺少静电接地线 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 视孔灯内置接地，无需额外进行接地 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 19:34:07
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 22车间四层物料电梯外走廊棚顶烟感探头被拆除，车间反馈昨天设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候拆除清理里面的水想晾干，然后忘记安装 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候人员拆除清理里面的水想晾干，忘记恢复安装 | 人的原因 | 现已恢复完毕 | 车间管理人员盯紧作业后的现场恢复 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:53:23
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 实验室 | 05/22/2026 22：02巡查722-FD07缓冲间发现762项目人工号ADH5395鲁昌福坐在三合一722-FD07缓冲间使用防爆手机看小说，现场已令其返岗 | 行为/操作 | 高风险隐患 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员工作期间从事与工作无关内容 | 人的原因 | 按照员工手册规定下发处罚，同实验室其他奖惩一同上报 | 作为案例例会中培训惯宣 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 8:50:14
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 热水站平台下配电箱下热水管路缺少保温 热水站平台上配电箱左侧热水管路缺少保温 热水站温度40℃ | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 及时沟通处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:09:33
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房西侧楼梯下存放铁桶需要挪走 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 放残夜使用 | 方法原因 | 使用完毕处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:48:54
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房东侧平台上消火栓及灭火器检查绿签过期 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签书写遗漏 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:48:39
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房真空缓冲罐619-FD06-Tb01内存有液体 泵房真空缓冲罐618-R14-Tb01内存有液体 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 罐内有液体 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 7:30:11
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房真空缓冲罐618-R13-Tb01/618-Drc02-Tb01/618-R07-Tb01试镜被物料糊住 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 试镜物料残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 7:29:57
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-VP010真空泵底座螺丝松动，运行中泵震动，尾气管路固定支架因震动脱焊 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中松动 | 设备设施原因 | 已紧固完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:15:29
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-VP001泵下方放连续袋头密封袋 泵房南侧暖气片后方有饮料瓶需要清理 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 垃圾清理不及时 | 人的原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:50:59
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房真空缓冲罐620-R05-Tb01/620-R18-Tb01/620-FD04-Tb01/620-R15-Tb01/620-Drc01-Tb01/620-R24-Tb01/620-R04-Tb01试镜被物料糊住 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 清理不及时 | 物料原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:28:50
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房平台上工具柜上方存放安全带，柜后存放聚乙烯管，需要收起 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 物品摆放不规范 | 人的原因 | 已清理完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:47:57
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-R19-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R09-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R03-Tb01真空缓冲罐内存有液体 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 未及时排空 | 人的原因 | 已排净 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:29:01
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | TCU间三层618-R07tcu上方夹层盖板未恢复 TCU间三层618-R02tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 TCU间二层618-R16/618-R17tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 沟通济宁恢复 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:10:52
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 二层热水站内20车间三层/四层PLC操作台温感检测电线挠性保护壳被烤化变形，内部白线贴近换热管，换热管温度表接近150℃，请及时调整线源位置 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 排线不合理 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:30:05
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 热水站20车间三层/四层PLC操作台旁灭火器被杂物阻挡 平台上消火栓检查绿签过期 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 巡检不到位 | 人的原因 | 已进行巡检并记录 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:49:14
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 20车间热水站平台上620-FD06/620-FD01独立换热部分热水管路缺少保温/保温开胶 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 恢复不及时 | 人的原因 | 维修后及时恢复 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:30:19
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层4车间有一静电卡子G-9061下次检查日期05/20/2026，已过期，已沟通车间人员对静电卡子重新校验贴签 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此静电卡子G-9061经调取校验记录，以及视频回放，人员于5月19日送检，5月21日拿回，标签没有及时去除，以及更换，已对责任班组管理人员进行处罚 | 人的原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM1470-方明远 |  |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/23 16:57:23
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R08釜上漏斗手套处只有一个多型环，需要安装两个，已沟通现场操作人员进行添加 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂，没有及时补充，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM1470-方明远 |  |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/23 16:54:43
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼楼顶 | 巡查发现7号楼楼顶上空调蒸汽管路压力表朝向不便于观察，建议更改朝向 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因仪表安装原因导致 | 设备设施原因 | 重新进行安装 | 后期安装或更换仪表要考虑读数方便 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/27 8:05:05
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R05反应釜检测器迪电量过低，已提醒现场人员及时更换 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 检测器即将没电 | 设备设施原因 | 已要求人员更换并重新充电 | 按照操作规范检查项进行检查，及时联系充电 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:59:00
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R06反应釜（设备处于使用状态）淋洗管路使用过程中下方三通上法兰螺栓未紧固，已及时通知现场人员处置完成。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓因震动变松 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每月定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:49
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间西侧地面下管口未及时封堵，请及时封堵整改 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 穿墙孔盲板脱落，导致此处穿墙孔未封堵 | 设备设施原因 | 将穿墙孔盲板安装完整 | 车间强调穿墙孔盲板及时安装 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:27
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层分布期间临时管路上方仅有一根轧带作为固定点，临时管路悬挂于空中极易造成高处坠物引发事故，此问题已与当班副主任沟通并整改 | 其他 | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 机修人员拆卸空压机后为及时把配套管路拆除，只使用大拉扣固定，已安排清理并沟通机修人员进行清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:15
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。正确做法：及时添加固定管路。 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加固定管路。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:58
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。正确做法：及时添加标识。 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加标识。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:47
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。正确做法：及时清理。 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:35
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二楼 9车间 二层平台处含卤尾气管路法兰处静电跨接断裂 需要及时修复 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼 2-46配液间 接收罐TJ4S-1106-Tr01磁翻板液位计管路法兰处缺少静电跨接 正确做法及时添加 | 电气仪表 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时添加，已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:16:42
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼2-52间呼吸空压密封盖脱落 及时恢复 | 气味控制 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:17:48
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电人员使用电焊时未佩戴防护面罩和防护手套 现场已通知整改 | 特殊作业及承包商管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护面罩和防护手套 | 联系承包商对施工人员进行统一培训 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:19:02
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封处理。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时密封处理。 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:20:00
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 03：23 11号楼3-34间最里面的排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 刷漆后未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/25 10:58:10
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-14间的5L桶液体(不是水)敞口放置。正确做法：盖好盖子，防止挥发污染。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 鼓泡加的剩余石蜡油，没有及时处理 | 人的原因 | 已经处理 | 及时处理 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/25 10:57:55
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04：05 12号楼4-20间Sy13-R01激活罐下方氮封阀压力表上限标识错误。正确做法：应为5kpa。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员粘贴标识时未能正确识别上限 | 人的原因 | 及时安排人员修改为正确的上限 | 对相应粘贴标识人员进行关于各类仪表上限的定期培训，标识添加后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/27 6:13:52
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 05/21/2026 14：27 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/27 6:14:12
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 20：15 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护槽。 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:38:48
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼二层 | 20：35 4号楼2-31间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未及时把盖子盖上 | 人的原因 | 盖子已现场盖上 | 对车间人员进行培训，使用蠕动泵时盖上盖子 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/26 7:02:42
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 20：54 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:39:07
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 22：33 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉， | 人的原因 | 正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:39:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-10通风橱在无人使用情况下未下拉至最低 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 外场支援人员魏佳楠清洗玻璃器具后未及时下拉 | 人的原因 | 及时下拉 | 通知相关人员，加强意识 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/27 9:33:31
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 417-07通风橱过夜反应错填为417-08通风橱 | 文件记录 | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 隔壁实验室人员借用，填写错误，已经告知 | 人的原因 | 告知其改正，并且再次强调 | 再次强调 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/25 9:37:06
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620实验室中央水槽表面有明显白色痕迹 | 消防应急 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/23 7:07:28
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-14左侧第一个过夜反应上方旋塞脱落，现场观察确定为机械搅拌与搅拌桨连接不严导致，现场已处置完成 | 设备设施 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 机械搅拌和搅拌杆可能没后拧死 | 人的原因 | 监察部同事已现场拧紧 | 投反应时检查搅拌杆和机械搅拌连接处是否拧紧 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/25 10:02:30
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-12通风橱未下拉至指定位置，现场已处置完成 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 项目人员取完药品后未将通风橱下拉至指定位置 | 方法原因 | 已将通风橱下拉至指定位置 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/29 8:29:24
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M15 | 05/23/2026 01:50:17分B5M15-1F-FD04平台下，监控发现项目人员收料时未佩戴劳动保护进入现场，对讲沟通车间告知项目人离开，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目人劳保未佩戴 | 人的原因 | 已告知项目人 | 项目人加强培训 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 3:20:57 | 2026/5/24 6:04:05
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 05/23/2026 03:08:20分B3M2-1F-FD03平台下，监控发现收料时门未关，有车间人员未佩戴劳动保护在现场停留，对讲沟通车间告知及时离开并关门，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | PPE管理 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员行为不规范 | 物料原因 | 已对人员重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 3:19:16 | 2026/5/24 6:40:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计上限标识粘贴位置不正确，还请及时下移调整。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限表示位置错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:00:47
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐尾气视镜缺少丝堵，还请及时添加。 | 标识标牌 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 丝堵缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02间地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/25 1:19:30
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 进行相应的整改补充完成 | 车间整体排查及时进行安装补充 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 法兰滴漏 | 设备设施原因 | 进行现场处理处置完成 | 车间整体进行整改排查完成 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:52
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层410-F03压滤罐下口过滤器表面和地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:02:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜下口阀门法兰跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:02:39
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层07釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:03:04
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层08釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 视孔灯未及时固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:03:27
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层12釜计量泵静电接地线未连接，还请及时固定处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 新安装泵未完成静电连接 | 人的原因 | 连接导线 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/25 1:22:36
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:04:40
2026/5/22 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-208 | 02：18，05橱吹OEB4物料未未在专用通风橱内操作，低风险62条 | 化学品管理 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 05通风橱是立式通风橱，小分子一统一改造安装台面后固定烘箱和吹料盒子在这个通风橱进行操作 | 人的原因 | 金帅明主管已和EHS进行沟通，后续小分子事业部一的立式改造通风橱可以正常进行OEB4物料吹料烘干； | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:54:25 | 2026/5/29 9:43:05
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 3-204 | 02：46，实验室存在二级过夜每日安全确认，一线确认，值班确认未签字，管理确认日期写错，低风险44条 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 一线安全确认人员当天忘记签字，管理人员记错日期。 | 人的原因 | 对一线安全确认人员进行教育，同步在内部会再次培训。 | 管理人员加强培训和检查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:51:54 | 2026/5/29 9:43:30
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-308 | 20：46，13橱过夜反应流程未审批，申请人离开公司，已联系实验室负责人进行审批 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 流程提交，但是人员没有继续跟踪是否审批 | 人的原因 | 重新提交 | 三级人员各司其职，组会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:49:47 | 2026/5/29 9:45:27
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 00：32，公斤级夜班人员在实验室进行旋蒸操作未提交过夜反应（已叫停）操作人（ALS10262-雒逸飞），高风险23条 | 其他 | 高风险隐患 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 是 | 原本预计浓缩任务不超过12点，由于旋蒸慢，导致延后到12点后。且本人未注意到已到凌晨，因此没有提交三级过夜反应 | 人的原因 | 已叫停 | 例会强调，夜班人员注意时间。如果超过12点，需要按照规定提交三级过夜反应 | 无 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/22 19:48:39 | 2026/5/26 9:34:59
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 动力中心二层呼吸空压备用钢瓶无压力 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 否 | 钢瓶压力缺失 | 设备设施原因 | 补充钢瓶压力 | 日常巡查，发现压力低及时补充 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 19:31:48 | 2026/5/25 11:46:34
2026/5/22 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 物料托盘遮挡疏散指示灯 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 搬运过程中没注意遮挡消防设施 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/5/22 19:20:32 | 2026/5/26 14:56:37
2026/5/22 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 污水站废液间 | 应急医药箱未进行月检 | 行为/操作 | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改并对检查人员进行强调 | 倒班人员复核 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3121-韩宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:17:56 | 2026/5/25 8:00:10
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | TJ6楼顶 | PY-2废气设施旁边有油漆桶，需要清理 | 其他 | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | AMT0054-王斌 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 18:35:16 | 2026/5/22 18:35:16
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | TJ6在线站房 | 在线站房内一个甲烷标气缺少合格证标签，需要补全 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | ALS15985-任博文 | ALS15985-任博文 | 否 | 未对三方运维人员 最新带入站房的标气 进行检查核实 | 人的原因 | 提醒三方运维人员 标气合规性 | 提前提醒 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 进行中 | ALS15985-任博文 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 18:35:16 | 2026/5/25 13:13:18
2026/5/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309车间 | 9车间DTK03下面漏料 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 阀门垫片损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/22 17:53:19 | 2026/5/26 9:17:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 四层204-R02的溶剂管路阀门中间螺丝松动，需要及时处理 | 设备设施 | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 阀门长时间使用，造成松动 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 对于车间阀门定期检查检查确认，发现松动及时禁锢处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/22 17:05:14 | 2026/5/27 8:37:20
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜反应巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 10号通风橱过夜反应使用的高低温一体机，里面的导热油液位低，加热管漏出 正确做法：过夜反应使用的设备检查完好性，导热油须盖过加热管 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用循环机时未检查液位 | 人的原因 | 使用设备前应检查设备完整性 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/22 13:12:20 | 2026/5/26 9:18:13
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区3号楼顶 | 3号楼 环保设施换碳时 将P1排口 活性炭设备铭牌弄脱落； 正确做法：重新固定粘贴 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 胶条老化 | 物料原因 | 重新粘贴 | 粘贴紧固 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 11:01:18 | 2026/5/22 15:51:34
2026/5/22 | 季节性排查 |  | 2026年夏季危险化学品安全生产排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼屋顶 | 北区2#楼屋顶避雷线支墩摔倒、踩踏，不符合防雷规范， 正确做法：及时上报并联系电气专业整改。 | 设备设施 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS12957-徐明坤 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 9:41:35 | 2026/5/22 9:42:09
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 甲类库废气排放口周边 | 甲类库废气排口周边的安全标识脱落； 正确做法：将脱落的标识重新张贴或悬挂。 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 9:41:32 | 2026/5/22 10:44:29
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站 P15废气排放口 | 排放口标识牌标注的污染因子 与排污许可证不一致； 正确做法：按照最新版的排污许可 对标识牌内容进行更新 | 标识标牌 | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 监察部未提供模板给属地 | 方法原因 | 待监察部提供模板后进行定制后更换 | 及时提供模板 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 待复核 | ALS15985-任博文 |  | 先按照 老的模板 在原有标识牌上进行粘贴修改 补充信息 | 2026/5/22 9:21:41 | 2026/5/25 13:16:26
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R14管路阀门上锁失效，锁盒能直接碰掉，现场已沟通助工重新上锁 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 上锁失效，未起到上锁标准 | 方法原因 | 已更换新锁具 | 定期检查，锁具损坏及时更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:27:12
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15视孔灯接地线断开 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换维修 | 车间日常巡查中，发现接地线失效的及时通知电工进行整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:26:52
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21回流管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查车间发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:27:24
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD03收料口表面有物料残留未清理干净，请及时清理 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后为清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 对车间班长要求收料后的现场必须进行复核 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:25:49
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04尾气管路试镜有裂纹，需要更换 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝紧偏导致受力不均匀破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:24:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R04上静电卡子无检测标签 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场已经补充合格签 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:07:38
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R21上淋洗管路上跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时巡查发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | 车间加强巡查，发现问题及时更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/29 0:56:54
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10上溶剂管路阀门23上法兰跨接断裂 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 7:20:58
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | CPo122762-12-01n02-54，722-R06投料联硼酸频哪醇酯，该物料为OEB3 20.42，外包人员装料 20.46，人员准备脱下手套进行投料，被我当场制止 20.48，人员打开大阀门未测量氧含量 20.54，人员才关闭加料车舱门 此操作过程已被我现场叫停，责令车间人员李元弼现场监督其投料 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 经调查及监控核查，外包人员在R06釜现场准备投料，车间现场监管人员李元弼去R09釜与监察部人员进行危险化学品氯化亚砜投料前检查与复核，此时现场处于准备阶段未开始进行投料，操作工未告知投料，且现场劳动保护准备不齐全，待监察部检查复核完毕R09釜投料现场，巡查至R06釜处外包人员现场已经开始投料，其中一人劳动保护穿戴不齐全，且该人员知道需穿戴齐全后可投料，在投料过程中操作顺序不对，且投料过程中脱下黄胶手套，只穿线手套，经现场询问反馈戴黄胶手套投料不得劲，加料车上有手套所以摘去，操作人员在R09准备好加料现场后返回现场，同样发现其问题，将其中一人劳动保护找齐正确穿戴，并且重新培训，随后正常投料 | 人的原因 | 已将相关监控视频及调查相关事项发送外包公司经理，要求其对外包人员进行面谈，为何知道劳动保护穿戴不按照要求投料，投料顺序不清楚的情况下为何不等监管人员返回现场后投料，并且提供奖惩，后续人员严格按照车间制度进行操作，严禁私自操作，如果人员没有改正态度且无法接受，人员进行解聘 | 加强对外包新入职员工的劳动纪律和标准性培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:08:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 20：57，巡查至22车间27釜附近时，发现现场氰化氢检测器有示数，数值为0.86ppm，随即沟通车间班长臧宝旭取来备用检测器检测，数值为0，已现场监督车间更换检测器，对于剧毒危化，检测器应灵敏且无误差 | 电气仪表 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 检测器使用中损坏有示数，车间人员未及时发现此问题 | 设备设施原因 | 现已进行更换，该检测器已停止使用 | 车间原要求交班进行巡查，现要求班长两小时一巡查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:08:43
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 22：35分，巡查至18车间01釜时发现：现场氢气检测器报警，无人知晓，现场立即进行查看，发现检测器数值为145ppm，随即检查管路，发现氢气直排管路上有沙眼，物料正在喷射，且管路已腐蚀发绿，由于项目尚未结束，随即对讲沟通班长张德彬，对该位置打卡子处理，23：09该位置氢气检测器数值归零 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路沙眼 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:10:36
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP010真空泵标识手写，请车间与其他泵统一标识粘贴 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 标识不规范 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP002号泵缺少接地 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:33
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间泵房二层302-P01连接软管法兰处缺少跨接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:18
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-Tb21真空缓冲罐下口缺少盲板且法兰处缺少螺栓 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:04
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 2车间泵房二层缓冲罐上阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:52:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP005/06真空泵缺少标识 | 文件记录 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 标识长期使用脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/25 8:19:33
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP006真空泵下方有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 冷凝水管路滴漏 | 设备设施原因 | 已进行处理禁锢 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/25 8:19:45
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间真空泵房二层铁皮翘边 | 其他 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 铁皮翘边 | 设备设施原因 | 已修整 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:52:39
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M18 | 05/22/2026 02:13:36分B6-1F-2号楼梯间，监控发现安全出口门敞开未关，对讲沟通车间告知及时改正，已重复发生，请对车间人员强调安全出口门应处于常闭状态 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 防火门未及时关闭 | 人的原因 | 人员进行培训强调，及时进行关闭 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:52:23 | 2026/5/23 2:11:36
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 05/22/2026 04:35:11分B6M20-2F-FD01平台下，监控发现车间人员掏料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已面谈相应人员，遵守操作规范 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:46:34 | 2026/5/23 2:12:05
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M6/9 | 05/22/2026 02:01:10分B2M6-2F-CE05，监控发现车间人员收料时未关门，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开放性操作未关闭门 | 方法原因 | 已关闭 | 督处人员开放性操作及时关闭房门 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:44:38 | 2026/5/28 9:43:54
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间走廊东侧应急柜门封条贴开胶柜门打开 | 标识标牌 | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 门封条开胶，已不粘合 | 设备设施原因 | 现场已重新更换完毕 | 对于门封条开胶，及时更换处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/22 1:16:57 | 2026/5/27 8:35:03
2026/5/25 | 专业性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰,ADH6934-邵英明 | M13 | 十三车间四层走廊应急柜药品箱缺少酒精，还请及时添加。 | 消防应急 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 未及时添加 | 人的原因 | 重新添加完成 | 人员使用后，沟通管理人员进行添加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/25 15:36:23