## 巡查信息0
巡查信息
厂区 | 巡查人 | 日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 内容 | 巡查结果 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 |  | 人员在岗情况 | 污水站区域，1人在岗未见异常情况 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 人员在岗情况 | 库房区域巡查无异常，3人在岗，物流4人在岗 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 |  | 发现问题，隐患 | 厂区外围巡查 未发现异常 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  | 人员在岗情况 | 动力站1人在岗，电工2人在岗，工作状态无异常 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 |  | 人员在岗情况 | 分析室当晚13人在岗，巡查未见异常 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | 办公区 | 综合楼 | 高管驻场 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 人员在岗情况 | 综合楼办公室区域未见异常情况； | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1楼走廊设备拥挤，影响人员进出，需要安排人员规整 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 人员在岗情况 | 当班运行27批，新投4批，人员不足，已沟通12号楼人员支援 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M903 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 903车间二层夹层乙二醇管路保温损坏导致滴漏冷凝水需要加快安排人员维修维护 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902车间三层放置废液管路的柜子状态比较差及时联系相关人员维护 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 901车间四层加料现场状态较差已告知操作人员清理车间加强管理 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 807车间一层废弃物间物品较多状态比较差及时联系相关人员进行清理清洁 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 804车间过滤干燥间3-16现场环境较差，地面积水较多加强管理 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼合成间4-16现场环境较差，使用完插底管随处乱放 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 805车间钢平台上方清洗现场状态比较差需加强日常管理 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层动力站地面状态比较差需要加大清理及日常管理 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间三层702-R15反应釜电机异响已通知管理人员沟通维护持续跟踪解决 | 进行中
TJ3 | AMM0051-代文龙 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间四层不锈钢接收罐下方地面冷凝水较多及时清理清洁 | 进行中
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区主道雨后爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间水相泵出口管路弯折，已沟通处理；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层泵房200-VP002泵周围有循环水渗漏痕迹；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室洗瓶标签脱落，需要重新粘贴；
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间三层压滤罐间整理箱需要重新清洁； | 已完成 | 现场已清洁，本次使用完毕报废处理 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层装氢溴酸加料管路的塑料袋需要更换； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11和R12釜下口地面冷凝器需要及时处理； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R11釜旁边记录桌杂物和废弃文件需要及时处置； | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | CDH0005-宿元彬 | CDH0005-宿元彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭吸附解析的中部热电偶配电箱未送电，告知人员处置。备用吸附引风机处保温破损，电伴热等线路掉落半空处。
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | 罐区 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区泵房外未更换最新版本的基本劳动防护要求标识，需要及时更换 | 进行中 | 制作后进行更换
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R13夹套热电偶处滴水，防爆软连有破损 | 已完成 | 已联系电工进行处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层冷凝水回收转移泵，泵壳处有漏水 声音较大，告知操作人员找保全处置 | 已完成 | 已联系保全进行处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层103-Tr18，夹套罐的夹套乙二醇管线，从头到尾均无标识，需要补充 | 已完成 | 进行补充
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R03釜滴加异丙胺管路敞口存放，需要查看是否人员随意拆卸配件导致 | 已完成 | 对人员进行培训
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R05釜上的白钢编制软管，有白色物料痕迹，需要查此条管路是否有砂眼 | 已完成 | 已进行清理，无沙眼
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层放置的废液桶，桶盖开启 漏斗放置敞口存放，告知操作人员处理 | 已完成 | 对人员进行要求，桶使用后及时拧紧桶盖。
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R05釜旁，放置多桶甲基叔丁基醚，取样后桶盖未拧紧，有气味扩散 | 已完成 | 对人员进行要求，取一桶关一桶
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R05釜蒸出管路上有压力变送器，仪表分类标识被油漆遮挡，无校验合格签 | 已完成 | 表进行效验，更换标识标签
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R06釜上方，有一条管路使用绑带固定，且绑在了电线管路上，需要做管路吊架 | 已完成 | 已进行拆除处理
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R09釜，下口高空处连接了流体过滤器，需要增加支架 | 已完成 | 由于下口经常方登高车不便，临时吊挂
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R10釜旁有一条管路，连接高度不符合要求，人员无法有效的通行，需要调整 | 已完成 | 已拆除，
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R11釜上的一条管路处于开口状态，无盲板，管路口处有溶剂味散出，告知操作人员处理 | 已完成 | 盲板添加完毕
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R15和R16釜中间，万象引风罩，现场查看风量小，链接软连处有漏气的情况 | 已完成 | 调节阀开度小未使用时关闭
DH3 | FX1544-李铁 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R18釜上加料车，中间隔板掉落，需要修复 | 已完成 | 车间整体进行统计完毕，项目结束后进行陆续维修
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | 甲库2 |  | 高管驻场 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时二区内地面中间通道上放置一拍子物料，两侧有空余位置，后续需要注意现场不要占据中间通道，影响通行 | 进行中
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层应急柜内的防化服包装处于拆开状态，应急柜中的装备遵循“即用即启”原则 | 已完成 | 沟通监察部进行确认，防化服外包装拆除后保障应急穿戴便捷性，执行无异常
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层东北角泡沫灭火车使用操作说明粘贴在不易查看的位置，建议调整 | 已完成 | 泡沫灭火车使用规程张贴位置选择不当，已重新张贴完毕，满足要求
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层西侧操作人员操作将用于封口的拉口拆除，使用扳手砸开，现场沟通寻找剪子操作，需要关注人员暴力操作的隐患 | 已完成 | 人员操作执行不规范，已进行批评教育，班前会对操作规范执行要求进行重申，严禁任何暴力操作
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX1600-许彦超 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三废车间靠近2#炉烟囱位置有蒸汽管线上保温缺失，需要及时修补完善 | 进行中
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX1407-唐虎 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 更衣室内地板存在多处翘起损坏，容易出现人员绊倒，需要进行维修处置 | 进行中
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间烘箱位置东最北侧汽水混合气蒸汽阀门位置压盖处有水滴落，需要及时维修 | 进行中 | 现场检查4108A汽水混合器进蒸汽气动阀门中间连接处渗漏，因螺丝紧靠水箱，需拆下后紧固，现使用中，批次结束进行维修。
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层R29下彩板侧一根氮气管路上缺少标识，需要补充 | 已完成 | 已将一层R29釜下彩板处氮气管路补充氮气管路标识完成。
FX2 | FX1600-许彦超 | 2026/5/28 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间（21：20）Dt02烘料记录最后为19：33，超过记录上1小时进行记录的间隔，提醒人员注意 | 已完成 | Dt02烘箱操作人侯壮记录不及时，价值积分处罚。并班前会进行通报。
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-06分布器间墙面变色发黄 | 已完成 | 长时间使用墙面发黄，现已重新刮大白
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 薄膜重组分罐周围存有多个物料周转同，需要及时清理周转 | 已完成 | 人员放桶使用，现已转移完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间物料电梯内存有气动泵，收料工具等杂物 | 已完成 | 现场已经处理完毕 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间物料电梯内存有气动泵，收料工具等杂物 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物料电梯内有物料空桶，及时进行周转，跟踪执行情况 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层分布器间内有配件杂物，地面有白色印记 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R05釜冷凝器后方大白变色 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-Ce01地面污染并且有配件以及抹布 | 已完成 | 进行物料及抹布清理
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12车间2层整体聚乙烯管路较多，进行整体梳理规整，该拆卸的进行拆卸 | 已完成 | 进行统计后加班拆除
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间12釜旁存放的配件车内配件摆放不规整 | 已完成 | 进行相应规整
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R01釜周围锈迹严重，需要做整体清理除锈 | 已完成 | 清理完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 薄膜间R26釜的独立换热调节阀存在内漏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层人员电梯对面存有一个保洁使用的清洁车，清洁车缺少2个车轮 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-Drc01双锥记录桌有管路清单，标签等杂物 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间的喷淋清洗机粘贴了安装中以及已停用标识，存在歧义 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 01釜旁的电子称，配重桶有锈 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R04釜拆卸清洗中，防爆溢出管路部分固定螺丝松动，上方的受限口开启状态 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 19车间薄膜加料罐间的围堰上粘贴2个膜堆的放行标签 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 15釜下口阀门锁没有安装在下口第一个阀门上，阀门上锁要求需要重新培训 | 已完成 | 已对操作人员就上锁要求进行重新培训 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R23釜减速机存在异响，需要检查维修 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间04釜温度接近下限报警，现场操作人员处置中 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R23釜下方地面酸污染变色 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ce01-Tr01母液罐下方转移泵没有做防护，导致地面划痕严重 | 已完成 | 已使用完毕，拆除
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22釜下口存有一台配件车，车上配件部分存有物料，新漏斗的外表面包装未清理直接放置在车上 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间南侧吊装口，四楼04釜上方顶棚滴水，车间使用桶承接，需要进行维修维护 | 已完成 | 下雨漏雨，已清理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层19釜下口区域照明不足，建议增加照明灯 | 进行中 | 月预算已购买，到货后安装
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21釜进行投料分装操作，物料及时隔离，重量书写及时，未见异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | R19釜旁存放有2桶物料，无标签标识，安排现场人员及时进行粘贴 | 已完成 | 电话询问为刚放出釜内溶剂，还未进行粘贴，已告知操作人员，后续放出物料或溶剂及时粘贴标签，放一桶贴一桶
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 209-Cstr06釜右后方的墙面以及Cstr01后方墙面变黄变色 | 已完成 | 已安排外包人员处理清理完毕
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Ce01离心机的液封罐缺少支腿，设备拆卸清洗阶段容易砸伤人员 | 已完成 | 设备清洗时拆卸进行焊接
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13釜加料软管有锈迹物料痕迹 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R20釜冷凝器缓霜凝水情况严重，正下方的保温板已锈蚀 | 已完成 | 已沟通陆金鑫重新包保温
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Fd01三合一缓冲间地面有黑色印记，同时该三合一的取样器缺失 | 已完成 | 地面已清理。三合一取样器已返场维修，维修完成后进行安装
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-Fd05三合一母液转移泵表面油漆被腐蚀掉漆 | 已完成 | 已刷漆处理
DH1 | ADH0206-尹海朋 | 2026/5/28 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物料电梯一个板车上存放有一台电子秤以及空桶，需要及时清理 | 已完成 | 已进行清理
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 | ALS12950-韦全海 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、4-38房间电子秤定位线框过大，其他房间也有类似情况需排查 2、1213-Tr05下口聚乙烯管路弯折， 3、走廊部分带夹套管路保温效果不佳滴水，需要尽快完成制作打胶 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B11 | M8 | 高管驻场 | ADH2765-李晓刚 | AMM0875-门学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层115-R01夹套管路保温有损坏及时维修 2、中班1名员工防护眼镜和安全帽连接在一起，要求规范佩戴劳保 3、四楼，1108-T05上口有个DN100两瓣快开卡子，评估是否承压使用 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、三期辅机间北侧施工结束未关门，监护人需要做好每日收工现场检查 2、二层区域新增真空管道标识有误,尽快梳理后更换 3、四层存放非化管路间现场货架物品没有按照规范位置放置，负责人需做好定期巡查 | 进行中
TJ4-CMMD | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/27 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、四楼合成间，402-R42釜冷凝器四氟软连接安装进回口法兰倾斜，不完全匹配 2、纳滤间4-48 现场操作加料，尾气，加料管路，呼吸空压管路跨过道影响正常通行，已联系班长及时整改 3、 404-R47配套连接压滤罐不锈钢铭牌字迹看不清 4、 外围沾染物专用防护笼2，门插销损坏 | 进行中
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 |  | 人员在岗情况 | 巡查期间，人员在岗正常
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间原焚烧炉急冷塔后侧蒸汽管路下端的阀门芯内漏持续滴水，需及时进行处理
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层3#塔底转移泵端压力表显示0.04MPa，需进行排查确认 | 已完成 | 排查为使用磁力泵完毕后内部憋压导致，已安排人员将该处压力表排压完毕恢复正常安排人员将巡查时注意观察压力情况恢复正常后关闭阀门
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层37釜旁搪瓷储罐音叉报警、检查液位计无异常；沟通当班工程师进行误报情况确认 | 已完成 | 现场确认为音叉液位计误报，白班由仪表工程师进行排查无异常
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层平台02釜区域尾气帆布管路中间端为压瘪的状态，需进行处理 | 已完成 | 尾气管路老化受力变形，已对该尾气引风管线进行报废。车间进行排查不满足使用要求的进行报废更换
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层薄膜滴加罐围堰内，E01薄膜穿层管路原封堵位置已出现碎裂，需进行重新封堵 | 已完成 | 原水泥封堵碎裂损坏，已安排人员重新添加密封完毕
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层27釜旁1000L储罐FX2-101-Tr002液位上限标识脱落 | 已完成 | 已将R27釜液位上限标识恢复完成。
FX2 | FX2540-周晓峰 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间4米平台4108B汽水混合器下方有水渗漏情况，需进行排查处理 | 进行中 | 已沟通机修安排对4108B汽水混合器进行维修。
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 高管驻场 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 项目运行情况 | 焚烧炉、污水站区域以及50立罐区区域早晨巡查无明显异常气味；
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 高管驻场 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 项目运行情况 | 厂区整体巡查各厂房泵房深冷正常运转中；厂房周边无明显异常气味
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 高管驻场 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外围暂存区区域后面有较多方槽以及桶的堆积，要求及时清理和转移；
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间三层酸性尾气房间内角落有杂物堆积，张汝波负责安排今天整体清理干净 | 已完成 | 583项目制作固定尾气管路时，将原有尾气管路拆除放置在酸尾间暂存，防止丢失，现已清理
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼南侧热水站门口，改造管路有部分直接放置地面上，需要及时清理， | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7号楼泵房内一台深冷储罐循环不畅通，需要白天保全人员检查确认； | 已完成 | 现场处理完毕 | N/A
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼13车间连续化改造区域，现场地面明显白色物料析出，同时改造现场整体较乱，需要整体清理和与施工人员进行下班前现场清理要求，尹海鹏负责今天开始执行； | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间三层西侧放置一台配件车，配件车上杂物堆积，针对副主任进行处罚，规范人员下班前现场清理的习惯 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间三层13和14聚丙储罐，现场氮气浮子卡顿，同时新制作氮气没有氮气气体流通，需要确认总阀是否开启；保证聚丙储罐的正常氮气保护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间三层某项目缓冲白钢储罐，现场查看缓冲罐内液位接近80%；存在异常，张建确认液位计是否有问题，或者是否存在倒吸情况 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间04釜前端地面腐蚀变色，为计量泵拆卸后腐蚀做所致，需要及时维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间04釜现场一25阀门腐蚀很明显，应该是取样以及调PH所致，需要整体清理；同时现场在线PH标头直接放置在釜上，需要固定安装使用 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间四层04釜更换搅拌中，现场拆卸白钢罩子以及管路随意放置地面上，规范人员操作习惯 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间21釜下口一保温储罐，现场夹套循环热水气源管连接处渗漏，地面积水，需要紧固后重新连接 | 已完成 | 已重新紧固并固定
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间07/08釜中间纯化水点位，现场没有使用，连接一根纯化水软管，连接到固定管路加水，建议不使用拆除软管，现场查看软管内有纯化水没有吹扫干净；需要整体排空； | 已完成 | 已拆除，并对车间人员进行强调，纯化水使用完毕及时，管路及时拆除
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间部分三合一专门取样口位置没有取样装置，直接使用盲板封堵，不满足设备完整性要求；及时更换恢复设备原有功能 | 已完成 | 取样器已进行采购，到货后安装
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间反应釜下口阀门部分设备缺少固定阀柄，不满足紧急状态快速关闭阀门要求（12和14釜等），需要同步排查后进行安装固定 | 已完成 | 已安装完成，车间内同步进行排查
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间25、26釜现场改造换釜，门口搪瓷储罐表面有明显白色物料附着，需要整体清理 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间12釜现场投固体物料中，现场垃圾袋以及拉扣标签等杂物随意放置，要求操作人人员及时清理 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间07釜下口没有操作，下口阀门没有及时上锁管理，规范人员操作习惯 | 已完成 | 已对车间人员重点强调
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间19釜现场巡查正在报警中，现场操作人员正在处置；现场查看排氢管路根部有沙眼，临时打卡子处理，需要拆卸检查焊接后恢复安装 | 已完成 | 本批次反应结束后拆卸焊接
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间20釜现场便携式氢气检测器有数值，没有达到报警值，需要确认是否有漏点；需要检查确认，现场正在进行保温反应中 | 已完成 | U型弯排凝导致出现示数
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间02离心机现场地面较多积水，查看为棚顶漏水，同时灯罩内水已经集满，房间断电处理，及时清理和检查电源； | 已完成 | 夹套管路漏水 已临时打卡子机修预制中
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间21釜下口阀门法兰处明显物料痕迹，需要拆卸确认阀门是否有渗漏情况；现场查看没有液体渗漏；确认物料痕迹原因； | 已完成 | 已安排清理彻底，夹套锈水痕迹
DH1 | ADH6856-李鹏 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，4批次运转，现场巡查未见异常，无异常报警
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | 溶剂回收车间 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 精馏塔巡查20立罐区无开房操作，但西边区域有轻微的气味要求排查储罐氮气以及尾气情况。 | 已完成 | 检查现场无异常
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间R11釜滴加亚硫酸氢钠淬灭反应同样存在人员走后持续滴加的情况，该类问题需要重视，避免滴加出现异常；或者增加连锁管控滴加。现场对于人员进行要求。 | 已完成 | 进行培训
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2722项目连续打料完毕，现场200L桶水合肼管路到CSTR进口阀门没有关闭。对于人走阀门关闭要求重申。 | 已完成 | 进行重申培训
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间14釜进行设备准备和使用，现场准备的管路应该链接随意放置。 | 已完成 | 进行培训
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层27接收罐上方热水管路渗漏，需要处理。 | 已完成 | 已预制完毕待更换
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间三层11釜下口压滤罐断开后的精密过滤器应该使用地角固定管路链接。防止侧倾。 | 已完成 | 进行处理毕
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间12下口电导率仪停用断电拆卸后的绕行管线和管路应该密封存放。 | 已完成 | 进行处理
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间22釜投料后现场加料箱内主料剩余较多，要求人员处理。同时加料箱安装的手套较短匹配性差，整体操作受限。 | 已完成 | 已进行清理更换手套
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间19下区域有较多凝水需要检查夹套保温情况是否存在问题以及处理。 | 已完成 | 排气阀松动进行紧固
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间101-MP25泵（二层20釜下区域）电机接地线断开，需要处理，建议整体排查。 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层19釜旁配置的3桶200L敞口桶水溶液没有标签标识。 | 已完成 | 添加毕
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间备料间外区域进行危化空桶破坏，建议改区域设置警戒标识和隔离。 | 已完成 | 车间购买隔离转到货进行隔离
DH3 | FX2728-苟水平 | 2026/5/27 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间外围暂存区围挡的门损坏需要维修处理。 | 已完成 | 沟通设备部维修
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续化车间现场状态差，常态化不满足参观要求，现场标准以及设备准备标准需提高 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道有一桶6136配体，显示发料时间是5月23号，确认是否涉及长时间存放以及原因。 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 903车间3层现场状态差，拥挤，管线，桶，罐布置较乱 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M905 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 往905车间缓冲间踢脚线坏 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M905 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 905车间的物料管路存放桶，个别外包装明显物料痕迹，内部物料痕迹明显。 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B8 | M806 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间不锈钢地面脏，需要打磨 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 项目运行情况 | 整体状态较好，管理人员在加班为第二天的审计准备，抽查物料管控，项目管控要求，都按要求执行较好。 | 进行中
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间2层北侧走廊堆放压滤罐影响门关闭 | 已完成 | 已安排人员转移位置 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间二层走廊的不锈钢地面缝隙容易藏污 | 进行中 | 等待人员下证后进行焊接 | N/A
TJ3 | AMM0075-黎冬波 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间3层南侧有一堆脏抹布 | 已完成 | 已安排人员进行清理 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间30釜 ph计自循环管路循环期间管路晃动剧烈，需要进行固定 | 已完成 | 气动泵晃动剧烈，现已安装支架固定
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间3层722-T07承装压滤罐淋洗液，氮气保护未开启，现场沟通操作人员开启 | 已完成 | 人员未及时开启，现已开启
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 15批料运行，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间2号双锥房间内使用的接电卡子损坏，需要及时维修 | 已完成 | 已经报废,领取更换 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间内包装间筛料箱有物料，氮气保护未开启 | 已完成 | 已经告知操作助工工程师,后续管理人员及时现场复核 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层废液间的顶板锈蚀，且房间内堆满空桶，需要及时转移 | 已完成 | 现场已经转移 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 13批料运行，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-T027下口转移管路上的磁力泵松动，需要进行底角固定，避免转移过程中晃动 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间20釜现场安装双压力传感器，但其中一个压力传感器下方安装阀门且是关闭状态，需要调查原因 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7237项目 620-T016转移至620-R03叔丁醇钾溶液滴加管路反应釜上方处倾斜严重，需要进行固定 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间09釜万向集水罩根部脱落。需要进行维修处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间Ce03接收罐尾气视镜下方有物料表面被污染，同时后方彩板状态较差 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间3层反应区压滤罐的掏料耙子、铲子以及取样器直接堆放在09接收罐后方地面上，需要进行人为规范强调 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间4-30设备间内的压力表上限标识不一致，需要统一进行规范要求 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间3层薄膜旁独立换热测温表显示05/21/2026过期 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间一层6910项目不合格体系转移至2号搅拌罐管路需要增加支撑 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 4批料运行，无异常 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间Ce02离心机接收罐下口流体过滤器压力表显示0.33Mpa超过上限，需要确认是否为仪表损坏 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间2层410-F03现场连接的尾气直接插在尾气管内未进行实接，需要进行人员规范强调 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 5批运行，无异常
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 卷帘门外墙裂痕进行修补后，捕鼠笼没有及时归位，需要对外包进行强调，同时车间做好检查工作 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间卷帘门门口放置的R19分液水相槽子超液位上限，需要进行人为规范强调 | 已完成 | 已对人员进行强调
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 8批料运行 |  | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 |  | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间3层19釜下口薄膜旁放置的插底管，表面有物料，未增加护套袋，同时插底管未安装压力表 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间23釜接收罐旁计量泵配件进行拆卸，表面有物料撒落在地面上，需要进行处理 | 已完成 | 已清洗完毕
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间02釜现场报警中，检查发现超过报警设置值，但未超过OR上限，查看操作柱确认归位键脱落，现场沟通操作人员进行处理 | 已完成 | 已处理完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 8批料运行 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间冻干机包装完毕后，现场打印凭条酒精、拉扣，丝光布等放在记录桌上。整体状态较差，需要进行规范处理 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间罐区改造期间，接收罐到10立罐区的管路标识还未完全拆除，需要整体进行排查 | 已完成 | 已整体排查去除
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 7批次运行 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 9车间层析柱间019回风口损坏，需要更换 | 已完成 | 已联系保全维修完毕，并同步排查其他区域一并进行维修维护
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 六车间薄膜接收罐间安装的氧含量报警器未增加标识 | 已完成 | 已临时制作塑封标识粘贴，后续制作亚克力标识进行更换
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间20釜冷凝器循环水回管路沙眼渗漏，现场沟通人员处理，同时需要进行外表面清理 | 已完成 | 已拆卸进行焊接恢复使用
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 9批次运行
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10罐区放出溶剂，需要及时进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊应急救援担架缺少标识和检查
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 317/318釜安装压力表位置不便于观察 | 已完成 | 压力表安装方向不方便正常使用观察状态，调整完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层303高压釜平台下方氢气检查器缺少静电接地 | 已完成 | 现场已沟通电工添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 312釜安装的加料漏斗有螺丝存在变形情况，需要更换 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，步梯有掉漆情况，需要处理
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01三合一间内平台下方有孔洞，需要填补 | 进行中 | 已联系人员进行处理 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布器间循环水管路存在沙眼，现场已打卡子焊接处理 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/5/26 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D及区一楼有一高效风压接近下限，需要调整 | 已完成 | 现场已沟通设备部调整完毕 | N/A
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间发现R21釜真空噪音较大，且鼓泡内石蜡油被倒吸至冷凝器排空管路，经过与现场助工和班长检查确认，该釜正在进行抽真空，同时未关闭冷凝器末端排空阀导致，经关闭后恢复正常。 | 已完成 | 操作人员张春岳操作期间疏忽大意，反应釜憋真空前排空阀门关闭不到位，根据车间制度进行处罚，班前会对事件进行传达
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、103-Ce02离心机间内地面物料痕迹明显，需要及时清理 | 已完成 | 进行清理
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、103-R19釜夹套温度变送器接头处漏水，告知现场操作人员进行处置 | 已完成 | 进行处理
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R15釜鼓泡器损坏，需进行替换
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、二车间二层102-Tr24接收罐尾气视镜内已满液，需进行处置 | 已完成 | 已进行排净
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、102-R20釜供氮阀压力表损坏，需进行更换 | 已完成 | 更换新的压力表完毕
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、102-R20釜接收罐下口得法兰处渗漏，需进行检测处置 | 已完成 | 已进行处理完毕
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-R07釜减速机漏油，白班安排人员仔细检测处置、 | 已完成 | 减速机呼吸阀堵塞，已进行更换完毕。
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、1车间二层4789连续化萃取有机相转出泵泵出口得压力变送器未连接 | 已完成 | 沟通连续化组进行恢复
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、一车间二层R36釜旁计量泵得阻尼器压力表损坏，需进行替换 | 已完成 | 已更换
DH3 | CDH0005-宿元彬 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R13釜冷凝器冷媒管道缺少保温，需进行补充 | 已完成 | 沟通保温组进行增加
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R39釜下方一未使用的安全帽放在袋式过滤器上。 | 已完成 | 已对该安全帽放置安全帽悬挂点位完毕
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼北侧过柱操作区域物料桶较多，提醒当班操作人员注意区分和及时转移，避免混淆。 | 已完成 | 现场不使用物料已清理完毕，内部群对物料清理执行要求进行重申
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼三合一间巡查期间门处于开着的状态，三合一烘干物料为OEB4物料，建议对功能间门进行管控，避免无关人员进入。 | 已完成 | 对班组人员进行明确，功能间操作时及时关闭功能间门，禁止敞门操作。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R02釜消音报警开关标识脱落需要恢复。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R26釜准备进行物料滴加操作，釜防爆溢出管路侧口阀门最低点德阀处于开启状态，与现场操作人员一起进行检查确认后，关闭此阀门，走正常冷凝器末端排空尾气管路。 | 已完成 | R26釜滴加操作人吴艳军，滴加前对反应釜管路阀门检查不彻底，价值积分处罚。
FX2 | FX1063-孟召辉 | 2026/5/26 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 尿素罐踏步下方位置溢流沟篦子损坏严重，需要更换，避免人员踩踏后出现意外受伤。
TJ3 | AMM0067-石鑫龙 | 2026/5/25 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 东侧2层楼梯地面大面积积水，地面较滑，需要清理并排查 | 进行中
TJ3 | AMM0067-石鑫龙 | 2026/5/25 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 802-R02下口四通缺少阀门锁，现场沟通副主任进行补充 | 进行中
TJ3 | AMM0067-石鑫龙 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间3层物流通道体系泵、物料较多，堵塞通道，需要周转并合理划分区域 | 已完成 | 已安排人员进行转移，超过划线区域的不再存放此处 | n/a
TJ3 | AMM0067-石鑫龙 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间3层制备储罐打循环，管路颤动，需要重新固定 | 已完成 | 已安排人员重新进行固定 | N/A
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物料过多，且上方管路有冷凝水，需要遮盖物料，避免淋水 | 已完成 | 现场对不使用物料进行清理完毕，每日班长对一层物料暂存情况进行巡查确认
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房门口无油泵尾气出法兰处有水，需要检查是否水倒灌或者其他问题，避免真空泵损坏 | 进行中 | 现场排查确认无水倒灌情况，推测为尾气管道内蒸汽稀释冷凝产生，现场处理完毕，试车无异常
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时一层东北侧大门半开，现场关闭，近期检查，此门需时刻保持关闭状态 | 已完成 | 已将大门进行关闭，内部群对门、窗关闭要求进行重申，严禁随意开门开窗
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层天井照射楼梯的照明灯闪烁损坏，联系电工处理更换 | 已完成 | 以沟通电工更换完成，现正常使用中。
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 04釜下放磁力泵电源线防爆挠性管接口断裂，安排人员更换 | 已完成 | 防爆软连受外力断裂，已沟通电工更换新防爆软连完成。
FX2 | FX2464-王海峰 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层水合肼和溴代异丙烷包装桶相似，临时存放，准备车运输上楼，提醒注意物料复核，并将物料隔离存放 | 已完成 | 已完成，车间实行双复核，上料时物流人员进行复核确认，投料前车间操作人员，当班助工或工程师及项目人员再次复核。
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R01-Tr01接收罐进料中，磁翻板液位计在液位警戒上线向上液位计翻红，当即告知当班人员处置 | 已完成 | 使用中液位计断层，在此位置翻红，现已处理完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R01釜旁边的计量泵防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 已完成 | 使用中脱落，未及时发现整改，现已处理完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 15批料运行，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层3-12门口上方一根高空管路SEA法兰末端未增加盲板，需要确认管路状态，现场无管路状态标识，避免转移操作失误 | 已完成 | 现场安装完毕,此管路未使用 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 已完成 | 电工已经处理完毕 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层废液间的顶板锈蚀，需要维修 | 已完成 | 已经沟通进行贴皮处理 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 13批料运行，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层CPo147453-01-C2point OR记录在操作14反应取样跟踪无项目经理和核实人签字直接进行下一步操作；查看车间现场的安全操作规范易致敏05/20/2026投料，在反应釜使用前检查记录空白，无检查人和复核人签字确认； 项目使用联硼酸新戊二醇酯，在安全操作规范中项目工艺重点操作4对投料现场操作检查无检查人和复核人，加料前检查和投料后PPE均无检查人和复核人。需要车间和EHS调查清楚，同步对生产、安全小组及EHS进行追责和提供处理意见 | 进行中 | 进行中
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层R10釜西侧记录桌放着一串钥匙，未及时受控管理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层物料电梯现场四个物料，乙腈与乙醇同颜色桶、甲苯和丙酮同颜色桶在现场，存在混用，同时需要及时周转至指定位置，禁止在电梯口临时存放 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 517-Ho004高温油炉高位槽排空管路采用两根白钢软管连接，软管末端直接耷拉在200L铁桶上，排空下来的导热油直接滴在接收的敞口白钢桶里，这个操作不规范，必须纠正 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 8批料运行，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R09釜加料箱内物料残留在角落和手套内壁上，需要处理，同时现场的人孔盖紧固螺栓与釜连接的连通杆已移位，无法起到勾头螺栓压紧，存在受力不均，当即告知操作人员处理 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-E02-Tc01加料罐下口转移体系管路途径人员过往区域，管路贴地铺设无跨步和禁止踩踏标识 | 已完成 | 现场已整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R03釜电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 4批料运行，无异常 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R14釜体系压滤中，P=0.03MPa，使用塑料桶接收，桶内物料较多，现场无人员看守，出母液管路非满管，存在跑空氮气，物料溢出风险，当即找操作人员立即到岗，确保操作处于稳定状态 | 已完成 | 对车间人员进行培训操作要求
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R18釜下口连接一路经过压滤罐，一路直接连接袋式过滤器再经流体过滤器连接管路转移滤液，现场袋式过滤器上封头和底部出料法兰位置有物料附着，在流体过滤器的上下体连接位置有物料溢流，白色物料附着在设备表面，需要处理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R02釜地面有约10平的被物料污染，地面浅绿，需要调查原因，同时该釜旁边一个计量泵安装滚轮，有两个锁止，未启用 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼男更进入人员电梯的防火门闭门器连轴杆脱节，无法自动启闭防火门 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 4批运行，无异常
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层高空管路两根管路采用吊架，但是缺少U型卡子上卡子端，车间其他区域也明显能看到存在缺失，针对管路连接的规范性需要及时处理解决 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R04釜下口磁力泵连接在泵电机防爆绕性软管接头脱落，防爆性能失效，当场告知班长联系电工处理 | 已完成 | 已沟通电工处理完毕
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 8批料运行 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R24釜旁的万象集气罩接头脱落 | 已完成 | 已恢复安装
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Ce08-Tr01离心机母液接收罐下口出料连接磁力泵，泵头进料口聚乙烯管翻边距离泵头过近，建议预留0.5米缓冲短接，同时磁力泵偏斜状态未固定 | 已完成 | 已临时重新处理完毕，使用完毕进行拆除
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 8批料运行 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站的氢气钢瓶出气口有两个，在使用通氢气时，另一个出氢口需要增加盲堵 | 已完成
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化提升机靠近北侧死角区域的提升装置电机无接地，同时在白钢板缝隙中有一个电控箱直接贴地放置无接地，同时5S需要整理 | 已完成 | 已经连接静电跨接
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 4批次运行 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0156-邹华成 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | 焚烧炉 |  | 高管驻场 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FSL1-V0101B储罐尾气有物料溢出，流到地面，表面污染，需要清理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、R08/09釜旁边4170吸收罐，上方连接管路是4047项目专用，管路在洗眼喷淋位置有滴漏的情况，需要清理 | 已完成 | 进行整改
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、三层R29-Tr01放料，现场插底管氮气保护接头未固定，缺少单向阀 | 已完成 | 氮气固定管路已安装单向阀
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、三层一体机地面位置有类黄色物料痕迹需要清理 | 已完成 | 进行清理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、三层R10釜正压呼吸器长管扔在地面，接头与地面污水接触，需要增加收纳箱 | 已完成 | 已放置收纳箱
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、二层膜分离设备位置有氮气泄露的声音，巡查时未找到泄漏源，需要处理 | 已完成 | 进行处理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、二层R19-Tr01泵出口位置的压力表有渗漏的情况； | 已完成 | 进行禁锢清理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、废液间内水相转移泵编号脱落，长距离管路打压标签缺失； | 已完成 | 进行增加
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、四层R11釜间内固定有毒气体检测器被拆除，接头位置跟其他检测器连接，未密封，不符合防爆要求 | 已完成 | 进行包裹完毕
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、102-R20釜处理酸性二氯甲烷，氮气置换后，再用真空抽水，氧气含量无法保障，需要规范操作 | 已完成 | 要求人员进行气动泵添加
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、三层102-Cex05离心萃取机尾气位置有物料滴漏痕迹，需要清理 | 已完成 | 清理完毕
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、二层R23釜下口连接的塑料管缺少审批标签，接头位置有渗漏情况 | 已完成 | 以进行拆除
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、二层FD01三合一烘料超温报警设置无人员签字确认 | 已完成 | 已进行传达整改完毕
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、1-28反应区巡查期间持续报警中，需要确定原因；103-Tr26接收罐液位计断层 | 已完成 | 夹套热水上限导致报警
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、废液间内，托盘内有废液未及时清理 | 已完成 | 已清理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、四层4789项目盐酸泵位置压力变送器正在滴漏，安排现场操作人员处理 | 已完成 | 现场处理完毕
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、三层4789连续化甲叔醚泵位置压力变送器有渗漏的情况，地面有白色料迹 | 已完成 | 现场进行紧固处理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、二层R34釜连接的两台压滤罐一台压力表无校验标签，另一台C类标签 | 已完成 | 压力表损坏已安排校验更换
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、二层R36釜对面的应急喷淋被各种杂物堵塞，需要清理； | 已完成 | 已清理
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、二层R36釜投料现场使用的静电卡子超期未复检，安排处理； | 已完成 | 责任人加入本周奖惩，使用前未检查
DH3 | FX2722-范学斌 | 2026/5/25 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一层无机盐存放处，柠檬酸和碳酸氢钠混放； | 已完成 | 临时存放现场纠正
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | RTO后塔PH低，但是厂区无碱，问题发生频率较高，需要了解原因，沟通保障方案 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多个区域的监控不清晰，需要调整维修 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | M905 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 905车间日常的进出物料清理和房间门的日常关闭管理不足 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废气物间夜间检查比较满，需要沟通安排夜间清理 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层溶剂打料间杂物较多，需要加强日常管控 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区域制备区域，人员写记录坐在四氟桶上，需要配置不锈钢凳子 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 夜间对于物流通道的门全部打开状态，人员执行比较差 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 废气物间夜间检查比较满，需要沟通安排夜间清理 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间压力罐区域氮气尾气管路连接摆放凌乱 | 进行中
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 纳滤和制备区域临时设备较多，考虑改善摆放管理 | 已完成 | 已要求生产经理进行区域划分，不用的及时转移 | N/A
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间现场部分区域的冷凝水多，还需要排查统计整改，如1-9反应釜冷凝器 | 进行中 | 目前已有台账，等待维修维护的按序完成 | N/A
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外包装间有昆虫，需要在检查房间密闭性 | 已完成 | 已安排人员进行查杀 | N/A
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间多处管路支架缺少螺栓 | 已完成 | 已统一安排人员补充添加 | N/A
TJ3 | AMM0059-谢柴胜 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M703 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 高压釜进行排氢温度点位改造，确认变更文件状态 | 已完成 | 变更已撰写完毕，改造完成后按照验证文件试车即可 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶解析分离罐至溶剂罐阀门个别静电跨接出现破损，需要整体检查检测阻值 | 已完成 | 已整体进行排查，跨接状态不好的正统进行更换并检测阻值 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房周围的成虫较多，每日需要定期安排处理，同时确保库房门刷处于完整状态，避免进入库房
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房南侧循环水主管路靠近八车间有漏点且保温外皮已腐烂需要进行检查维修更换 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 锅炉房北侧墙面泥土灰需要处理，同时确认后续如可避免 | 进行中
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间应急风机更换至空调上，抽查车间人员不清楚按钮在哪用途，需要粘贴标识，培训，更新应急处置流程 | 进行中 | 待启动前现场进行培训确认 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间臭氧反应后处理程序互为连锁需要更新操作规程，车间人员培训 | 进行中 | 更新中 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01的液压站需要增加防护罩，包括减速机，生产启用前必须完成 | 进行中 | 沟通进行添加中 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级区60kg电子秤为第三方校验，未进行检定，需要走流程进行检定 | 进行中 | 上报校验流程 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢气站的氢气管路为高风险工艺使用气动阀需要更换硬连接，更换白钢管 | 进行中 | 采购白钢管进行更换 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-FD01北侧区域应定彩板门为应急门需要增加应急指示标识 | 进行中 | 已沟通电工进行添加 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 205-R05以及205-R03下方压力表无上限标识需要增加 | 已完成 | 现场已增加完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间零点班班组3人在岗 倒班工程师1人在岗，1299step2/23烘料，24批压滤，step4/4烘料中 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层PH计屏幕上的时间不准确需要进行遮挡 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间210-Ce02离心机接收罐缺少压力表需要补充 | 已完成 | 现场已停用 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层分布器间311釜电线绕行软管断裂需要维修、319釜气源漏气，需要处理 | 进行中 | 沟通电工处理，漏气已处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间三层应急门上方应急指示灯应急不启用需要维修 | 进行中 | 沟通电工进行处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 311釜夹套铂电阻渗漏液体，已进行现场处置 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂输送间整理箱缺少定位，现场进行整改 | 已完成 | 现场已整改完毕 | N/A
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间四层分子筛区域有明显溶剂气味，沟通当班班长排查处理 | 已完成 | 现场人员排查为该管线出现沙眼已安排人员将该处管线拆卸更换完毕，并对该管线打压试密合格人员巡查时对现场气味重点关注，若出现气味问题及时寻找并进行解决
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层田宏伟5S分区多日未进行巡查签字确认 | 已完成 | 人员涉及长休假，5s巡查签字不及时。后续涉及休假人员5s分区由当班班长进行巡查确认
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层902-Ce07离心机间外配电箱下方电源线挠性软管接头处断裂 | 已完成 | 配电箱电源挠性软管老化破损断裂，已沟通电工处理完毕
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查过程R14、R03釜上均放两个未使用的阀门锁，类似使用需严格按照车间制度执行管控 | 已完成 | 阀门锁管控不到位，拆卸后未及时放置阀门锁专用存放位置。已对两个阀门锁收起，内部群对阀门锁管控要求进行重申
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 |  | 项目运行情况 | 101-R13间二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂 | 已完成 | 已安排人员进行更换完成。
FX2 | ACT683-李海宁 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 |  | 项目运行情况 | R01釜搅拌运转过程伴随持续性轻微刺耳尖锐声响，疑似机封部件摩擦，需确认 | 已完成 | 经检查，是机封干磨的声音，已处理完成。
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | 罐区 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 罐区现场槽车装卸车中，抽查西侧对应的静电接地报警器，现场报警器故障没有报警，现场告知当班人员 下来沟通维修； | 已完成 | 已沟通电工维修
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、车间反应釜R13釜，釜前现场积水较多，现场检查为R13釜夹套温度计位置滴水，现场沟通当班班长处理； | 已完成 | 已进行处理
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间四层103-tr016罐前穿层聚乙烯管路没有护套，现场使用保温铁皮密封容易划伤聚乙烯管路且穿层没有护套密封； | 已完成 | 已增加
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间三层R01釜下口，新安装的碳棒过滤器，过滤器进料管路横向管路较长悬空缺少支架，管路吃劲，现场要求班长临时进行绑带固定； | 已完成 | 已更换固定连接
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间三层位置R08釜下口连接的波纹软管，软管末端快开球阀没有及时关闭，现场安排当班人员关闭并增加盲板； | 已完成 | 已进行增加
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间二层R22釜下口新增加的中和水相的3000L罐，罐体左侧封头下方出现多处沙眼渗漏析出盐渍，该罐需要停用处理； | 已完成 | 已进行处理
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、车间二层R18釜下口磁力泵，泵进口位置为项目9057项目的分液进口安装了三通，建议三通出口位置阀门增加盲板，放置人员误开导致撒漏风险； | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层DRC03双锥间内，现场正压呼吸器表面存在白色物料粉尘，呼吸器使用完毕后需要及时清洗处理，缓冲间取样器使用完毕后没有密封； | 已完成 | 进行处理并培训
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7、车间3层对应的反应釜R23釜上计量泵进料口，釜口变径位置存在渗漏情况，现场要求当班班长进行紧固处理； | 已完成 | 紧固完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间三层区域，对应的接收罐102-TR035接收罐，罐下口出口连接玻璃试镜，试镜后连接多个阀门和三通，管路玻璃试镜称重较大，存在吃力破裂撒漏风险，建议更换位置； | 已完成 | 已进行管支架支撑
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间三层R13釜下口一磁力泵102-MP040泵体电源线绕性软管断裂，现场安排当班人员沟通电工处理； | 已完成 | 已进行处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间二层FD02三合一间，间内人员接收罐放空后，现场液位计仍显示半罐液位，液位计需要维修处理，另外现check完毕的空桶敞口放置，现场告知操做人员该桶需要重新执行check； | 已完成 | 对人员进行培训要求
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间二层对应反应R20釜下口3000L罐，罐体氮气保护氮气被关闭，该处氮气使用气源管连接分支较多，且其中一个分支管路敞口放置，现场安排当班监管处理； | 已完成 | 已进行恢复成一根管路
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、车间一层对应0657连续化打料间，间内氧含量报警，现场通知当班班长使用手持的进行复测确认并沟通处理； | 已完成 | 处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层双锥间内，对应的138388项目第4步筛料操做，现场固体加料箱子缺少静电接地，且筛料后固体出料口位置没有密封处理，现场告知班长处置； | 已完成 | 对于人员进行培训，现场 成品料密封
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6、车间四层R15釜前的滴加罐，罐体放置地磅上称重，但罐体上氮气管路、尾气的氮封阀均为固定管路连接容易影响称重质量，且该罐罐体需要补充静电接地； | 已完成 | 审计时要求更改，现场使用未见异常
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、车间三层连续化区域，4789三级CSRT后存在一处仪表接线，仪表拆除后电线没有使用防爆袋密封的情况，现场安排沟通电工补充处理； | 已完成 | 现场处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、车间三层R18釜反应釜下口对应的压滤罐，罐体下出料口位置加装的流体过滤器悬空缺少支架，且流体过滤器后试镜缺少静电跨接； | 已完成 | 跨接增加毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、车间二层筛分间内，现场放置固体加料箱，箱体氮气保护中，箱体尾气没有连接，现告知当班助工安排及时连接放置密闭空间的氮气释放； | 已完成 | 现场处理完毕
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、车间二层R31釜下口位置安装的接收罐101-TR010接收罐缺少罐体的静电接地，需要及时补充添加； | 已完成 | 设备本身静电扁铁连接
DH3 | CDH0111-陈栋 | 2026/5/24 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、车间一层FD03三合一间，现场卸料桶放置遮挡排风口，且三合一现场状态显示使用中，对应的三合一收料口盲板和取样杯未安装恢复； | 已完成 | 已恢复
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R23釜下口无操作，工艺管路阀门没有关闭 | 已完成 | 人员放料至一楼压滤罐中，未及时上锁，下口无人员，已通知人员放料时人员禁止离开下口
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R29-Tr01下口氮气吹扫阀门连接气源管路脱落，阀门为圆型手轮不便判断开关，需要车间考虑增加判断标准 | 已完成 | 气源管脱落手轮增加标识便于人员判断
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R21-Tr01接收罐后断路器连接静电导线端头脱落 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 721-Ce06-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-T016储罐附近呼吸空压接头缺失 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R16釜加料箱箱体下方残留白色物料 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R14釜在线氧含量通电不显示示数，确认损坏张贴停用标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0800-董春亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R07釜下口氮气鼓下口快开连接位置漏气 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0800-董春亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R12釜阀门法兰增加四氟片盲板，不能承压，同时标牌挂的压力0.2-0.4Mpa与实际情况不符 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T001储罐下口阀门法兰渗漏有固体析出，现场使用抹布承接 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R07下口压滤罐连接静电卡子绿色导线断裂，无导出功能失效 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R12釜加料漏斗表面有物料粉尘 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R10釜回流管路法兰渗漏黑色油状液体 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 515-F01压滤罐连接流体过滤器和管路法兰渗漏物料 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R07-Tr01接收罐下口连接白钢软管端头盲板渗漏；储罐上方白钢工艺管路渗漏液体 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-T007储罐下口阀门塞有抹布 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层P-4-13-070回风口下方断路器静电导入扁铁连接接头位置螺栓松动 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R05-Tr01接收罐尾气视镜中充满液体 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R06-Tr01接手罐下口地面有白色物料残留 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，无异常 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R03釜下口安装3台压滤罐，下口阀门和过滤器阀门都被压滤罐遮挡，人员操作和应急非常不方便，车间设计管路需要注意 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R16釜连接溶剂管路法兰静电跨接断裂 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R17接收罐旁连接静电卡子绿色锻炼断裂，无导静电功能 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层尾气间靠近二车间一侧风机皮带罩振动异响，连接位置断裂 | 已完成 | 已联系保全维修
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R14釜循环取样器表面有白色物料 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 3人在岗，无异常 |  | N/A
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R06釜下口磁力泵泵头有砂眼，需要尽快维修，防止循环的碱液溢出伤到人员 | 已完成 | 已维修完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R20釜上母液进料阀门法兰有渗漏 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R04釜下口四通阀门盲板有固体析出 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-T019储罐下口法兰渗漏，有固体析出，下方地面被腐蚀 | 已完成 | 现场清理完成，重新紧固完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 6人员在岗 | 已完成
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Ce05母液罐旁可燃气体检测器缺少铭牌 | 进行中 | 铭牌丢失，已联系厂家进行制作
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R20釜减速机异响需要沟通保全查看 | 已完成 | 已联系设备部进行处理
DH1 | ADH1335-曲宝鑫 | 2026/5/24 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 5人员在岗
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 22车间13批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 22车间6人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 21车间10批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 21车间6人在岗。人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间04反应釜一个加的氢氧化钠溶液桶上表面有较多的盐渍析出，及时做好清理。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间03釜旁边有一个玻璃锥形瓶缺少二级防护，避免在车间发生磕碰、碎裂。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 20车间九批料运转，项目工艺执行无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 20车间四人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6号楼物料通道，对应门口的爬虫控制措施，缺少编号。其中一侧放在静电扁铁上被架空，失去作用。室外的门一直到车间走廊的门处于开启状态，强调人员随手关门习惯。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 18 19车间走廊存放有一个标签柜，一个柜门缺少标识，内部放有较多的白钢标识，各类国标标识，管路标识。还有一个仪表校准标签。关注标识的管理。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R07的手套箱进料口，旁边对着聚丙罐，操作空间不足。需要调整设备位置，提高操作便捷性。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 18车间五批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 18，19车间三人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16车间20反应区压滤罐及附属的配件、管路，连接较为杂乱，需要梳理，重新布局。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 17车间一层废液间，室外开的门未及时关闭。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 16，17车间三批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员在岗情况 | 16，17车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14车间3层15釜反应区两个搪瓷罐，各阀门端口缺少盲板。人孔盖上放置有垫片螺丝。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14车间FD07出料口下方的方球阀连有气源管。气管内有黑色痕迹。避免污染，及时进行更换。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 14车间一层设备清洗间，待清洗配件较多，水池子内有未清洗的管路，污水未及时排除。需要关注区域的使用要求。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 14车间五批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 14、15车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间Ce06离心机间螺丝管路锈蚀较为严重。需要整体进行除锈，同时确认离心机密封性。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 13车间两批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 13车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 十一车间FD03设备清洗中对应的O型圈悬挂在母液罐磁翻板上。螺丝放置在控制屏上方。地面有白色物料痕迹。需要关注清洗现场管理要求。 | 已完成 | 进行物品清理，同时对设备人员进行培训物品合规放置
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 项目运行情况 | 11，12车间三批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员在岗情况 | 11，12车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4号楼物料平台上存放工具物料较多，需要及时做好周转。卷帘门未有物料运输，未及时关闭。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 10车间8批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 10车间四人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 三车间六批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 三车间四人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R15旁边的压滤罐302-N03白钢铭牌英文同设备清单不一致，受限空间标识缺少编号，设备的铭牌制造日期为2021年。需要确认罐启用时间逻辑。 | 已完成 | 已沟通制作标牌
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R17反应釜阀门08开启状态。端口盲板密封无异常。设备微负压密闭。告知车间人员确认并处理。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R09滴加叠氮磷酸二苯酯，尾气间有明显气味，回流较为剧烈，需要做好冷凝的确认和设备的确认。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 二车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 |  | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 二车间5人在岗，人员工作状态无异常。 |  | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-FD02取样器下方阀门缺失，对应的限位器均是拆除状态。需要确认拆除原因。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R25反应釜。临时使用气源管走伴热过门穿过去，导致门无法关闭。 | 已完成 | 项目使用中
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R19反应釜进行加料操作，询问操作人员对应的PLC账号，反馈没有，仅进行加料操作。不符合对应的要求。需要根据车间操作人员及时更新对应的PLC账号及清单。 | 已完成 | 人员账号已沟通处理
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间4层薄膜加料罐，现场有甲叔醚气味。关注储罐的气密性和尾气。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-R05通氯化氢气体中。已通至第5瓶，前面各罐剩余处均缺少核实人，核实重量。通气管路的编号空白。现场沟通作业人员补充。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R20蒸汽的调节阀空压未上锁。同时德阀的位置有空压渗漏。 | 已完成 | 有处理完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-Ce08离心机。尾气液封罐液位计处有渗漏。地面临时使用黑色垃圾袋承接，对应附近的脚线被污染。 | 已完成 | 已沟通保全临时处理待项目使用完毕彻底更换
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间15反应釜下口，气动球阀处静电化接断裂，需要及时更换。 | 已完成 | 已更换完毕
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 一车间六批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 一车间5人，人员在岗无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员在岗情况 | 八车间一人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间4层05釜旁边计量泵维修，泵头被拆除，对应泵的状态标识不符。 | 已完成 | 标识已进行调整
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间Drc02收料中。现场未使用收料连续袋工具，连续性塑料袋较长，需要重新培训执行收料，细节要求。 | 已完成 | 事项车间内通报，要求进行重申
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 一车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 七车间5人在岗，人员工作状态无异常。 | 已完成
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间20釜进行投料中，部分物料从桶中取出，放置于伸缩缝围堰平台上，物料容易倾斜，关注物料存放要求。 | 已完成 | 车间内重要要求，同时交接班会时，重点开会要求车间人员
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间2层TCU间部分保温破损，需要及时沟通进行恢复，蒸汽的截止阀缺少手轮。 | 已完成 | 已联系设备部后续进行逐步恢复
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 六车间五批料运转，项目工艺执行无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 六车间4人在岗，人员工作状态无异常。
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 催化氢化车间清洗用品配件柜，清洁工具存放处，放置有设备配件。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 催化氢化车间班组柜内有一非防爆的手电钻。需要转移出车间。如需进入车间，需要按照非防爆设备管理规程进行登记报批。 | 已完成 | 已清理出车间
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 氢化车间7批料运转，项目工艺执行无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0420-范兴涛 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 催化氢化车间5人在岗人员工作状态无异常。 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层分离干燥间3-03穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层分离干燥间4-5地面黄色物料未清理干净。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五层合成间5-04带有滤毒盒的全面罩未进行密封。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层物料接收间物料大量堆积通道堵塞。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层4-20清洗间带有滤毒盒的全面罩未进行密封。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B8 | M806 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层合成间2-34储罐TJ3-806-Sy02-Tr01下口阀门使用后未关闭。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层五车间楼梯防滑条翘起需维修。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层一车间平台上多个穿墙孔，使用后，盲板及快开卡子在旁边未及时恢复。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层货梯缓冲间200L桶未除尘。
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层走廊多道门敞开未及时关闭。 | 已完成 | 已对二楼人员强调及时关门，同时联系物业增加插销 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层二车间走廊TJ3-800-N14压滤罐出口位置大量黄色物料未清理干净。 | 已完成 | 已安排人员进行清理 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702-R17反应釜上加溶剂的球阀使用后未及时关闭。 | 已完成 | 已对责任人进行批评教育并及时安排关闭 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层702-R19分液桶未密封，现场气味较大，已安排处理 | 已完成 | 已对责任人进行处罚，后期连带副主任进行问责 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层702-14反应釜旁使用后的隔膜泵阀门进出阀门未及时关闭。 | 已完成 | 已要求人员及时关闭 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层二车间702-R02冷凝器下大量积水未及时清理。 | 已完成 | 已安排人员及时清理，后期对保温重新安装 | N/A
TJ3 | AMM0052-于绪茂 | 2026/5/23 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层二车间702-R04旁临时接的乙二醇管路未作保温地面积水较多。 | 已完成 | 已要求维护人员添加保温 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力中心楼顶部分皮带和填料等垃圾需要清理，一个凉水塔填料塌陷 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间西侧凉水塔受限空间标识褪色 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间西侧大道上有少量绿色痕迹，疑似树脂漆 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房2泡沫罐间门口右侧的磁力启动器开关可以旋转360度
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 供应部 | 库房 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 库房2门口的活性炭箱内风机电机接线处密封不严
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮储罐区域防护手套有破损 | 已完成
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站值班室西侧一个五组柜无标签，且晃动明显 | 已完成 | 粘贴标签，整改晃动 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/23 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站化验室门口照明防护罩破损，污水站化验室台面有水未清理 | 进行中 | 沟通电工，整改保护罩，清理台面积水 | N/A
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层位置，南侧连续化，电梯对面储罐安装液位计，区域位置涉及人员进入，液位计易刮蹭，建议进行方向调整 | 已完成 | 现场处理完毕，涉及设备准备对安装位置进行评估，保障人员使用便捷性
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间待报废物品存放位置，因天气原因未能及时进行处理，目前存积量较多，及时跟踪处理，避免造成通道等占用 | 已完成 | 因人员不足垃圾压块不及时，已调整人员进行垃圾压块完毕，每日由长白工程师对垃圾方槽暂存垃圾数量进行确认，不满足暂存要求及时调整人员进行处理
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间902-R33釜下口位置，倒淋气动阀固定气源管线固定脱落，需进行固定，避免脱落，气源渗漏 | 已完成 | 已安排人员对气源管线增加固定完毕
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,LFX370-韩伟哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层西门位置洗手池，自来水阀门阀芯渗出，需进行处理 | 已完成 | 自来水压盖长时间使用老化松动，重新紧固后使用无异常
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间泵房位置，设备使用水泵泵箱水温较高，沟通车间泵房人员及时进行降温处理，避免气味溢出 | 已完成 | 已要求当班泵房负责人员进行RPP泵水温关注及问题处理。
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层位置R22附件内自来水管路末端向上，导致使用完成后，阀门位置剩余残留，末端位置需增加弯头调整 | 已完成 | 已将R22釜自来水管路末端出口快开梢头处增加弯头，避免使用后残留滴水。
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层103-F03压滤罐下口管路法兰处有白色物料渗漏，告知现场人员处理 | 已完成 | 进行处理
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-R24釜下口连接的软管法兰处无静电跨接 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层溢出桶内无吸收棉 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层溢出桶内缺少撮子 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层固定式氧气检测器合格签已过期 | 已完成 | 进行拆卸效验
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层102-LF01过滤器压力表无标签 | 已完成 | 已进行添加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层放槽子时尾气管路阀门未开启，现场告知操作人员开启 | 已完成 | 对人员进行培训，并传达要求事项
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层溢出桶内无撮子 | 已完成 | 已进行添加完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层100-Tr05罐液位计、尾气管路法兰无静电跨接 | 已完成 | 已进行添加完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层102-R13-Tr02罐液位计法兰处无静电跨接 | 已完成 | 增加完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层101-Tr36罐下口到泵出口3个阀门全开，放料完毕及时关闭阀门 | 已完成 | 现场处理完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层药品箱内红花油有效期与标签不符 | 已完成 | 已更改
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R24釜下口盲板未紧固 | 已完成 | 紧固完毕
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/5/23 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间车间二层北侧位置使用磁力泵运行声响异常，人员及时进行设备停止，人员及时进行设备调整 | 已完成 | 运行异常磁力泵以拆除，新磁力泵更换安装完成。
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 |  | 合成间4-20房间内清洁专用桶状态较差，及时清理 | 已完成 | 已重新清理，并且班前会强调要去
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 |  | 合成间5-04房间内尾气管路标识贴反 | 已完成 | 已更正
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 |  | 车间体系泵TJ3-1200-PDP019状态标识牌损坏 | 已完成 | 已整改
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 |  | 902车间2层，902-R10釜下操作间内无操作，地面积水，及时清理 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 |  | 902车间4层，902-R03釜旁地漏无盖 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 |  | 901车间4层人流缓冲间内门上方的锁故障，需要维修 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  |  | 车间整体批次多、动态操作比较多，当班管理人员现场安排人员分工，无异常 | 已完成
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B8 | M806 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 |  | 806车间D级区2层清洗间内氧气检测器故障误报，需要维修 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B8 | M806 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 |  | 806车间CNC区放置设备、泵比较多，125104项目马上要启动生产，尽快完成现场清理 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 |  | 804-R05釜上方灯罩脏，其中1根灯管不亮 | 进行中
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2层走廊南侧缓冲间门的闭门器故障脱落，需要维修 | 已完成 | 已联系物业维修完毕 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间中间楼梯间内四层下三层的区域墙皮有几处脱落，需要维护 | 进行中 | 已要求物业进行报价，下个月预算整体上报维修 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702车间4层整体状态比较乱，加强管理 | 已完成 | 已要求分管副主任进行清理，不使用的项目安排拆除 | N/A
TJ3 | AMM0907-张国靖 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 701车间4层143440项目3/1批记录中夹的红纸关键项均没有撰写人和审批人签字 | 已完成 | 已和孙旭明确及时添加下发 | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS系统历史报警中 阀门反馈偏差 报警较多，需要确认设备状态是否正常 | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂区除草后主道爬虫较多，已沟通外委单位进厂查杀； | 已完成 | N/A | N/A
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区风机故障，已沟通设备部处置； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间南侧草坪上 下有电缆 标识倾倒，需要重新确认位置并固定； | 已完成
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层空调间西侧隔间缺门牌； | 已完成 | 空调间已停用
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外部工作服清洗间吊顶铝扣板需要重新处理；房间有异味，需要加强通风； | 已完成 | 铝扣已恢复，房间打开通风
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北侧废液间有异味，需要加强通风； | 已完成 | 已进行通风现场异味消除
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层冰箱已停用，仍悬挂 使用中，需要更换标识 | 已完成 | 已悬挂已停用
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-R14釜加料车的静电跨接，需要与EHS确认连接位置是否有效； | 已完成 | 现场使用防爆接地阻值检测器检测结果阻值0.12欧合格
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层分布器间需要重新清洁，北侧角落的防漏围挡需要重新加固； | 已完成 | 重新加固完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层走廊应急柜 应急物资标签卷边，现场已处理； | 已完成 | 已重新粘贴完毕
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M2 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间地面有锈迹，需要重新清洁； | 已完成 | 已完成清洁
DH2 | ALS0570-罗勇 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层电梯间门侧面上周脱焊，尚未处理； | 进行中 | 待进行焊接处理 | N/A
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 201-T016储罐围堰外排水沟雨水篦子存在中间位置断裂情况，需及时修复 | 已完成 | 已将断裂篦子进行更换完毕
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间配件架上方存放工具部分存在物料痕迹清理不彻底，安排彻底处理 | 已完成 | 人员工具清洁标准执行较低，已安排人员对配件架工具清洗整理。当班涉及清洗的工具经班长二次复核后方可放置配件架。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间902-T095储罐停用中，音叉液位计异常报警，安排人员进行确认排查 | 已完成 | 现场沟通电工进行确认，音叉液位计电源线连接位置存在虚连情况，已处理完毕，正常使用中
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间个别5立储罐暂存物料量确认记录缺失，需整体排查补充 | 已完成 | 现场记录管理不到位，已对车间整体5立储罐暂存物料量确认记录排查补充完毕，内部群对记录填写，维护问题进行重申
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三合一间操作屏配电箱下方接头及丝堵存在松动情况，需整体排查处理 | 已完成 | 以沟通电工进行紧固完成，同时要求将三合一间内其他电线接头进行检查紧固完成。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间101-R22反应釜下口第一道阀门处于开启状态，沟通现场操作人员确认处理 | 已完成 | 清洗后下口四通打压试密，阀门关闭不及时，以安排进行关闭完成
FX2 | FX2541-左特 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间泵房内可燃气体探测器探头被一块木板遮挡，影响正常检测，现场进行处理完成 | 已完成 | 现场已进行处理完成。
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 三层压滤罐F01上口视镜固定螺栓短，均未漏螺纹，且个别螺母未完全拧进去 | 已完成 | 螺栓通丝不够长人员准备过程中未全部完全拧进去，通丝已进行采购，并且问题已进行整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | E04薄膜加料罐尾气最低点视镜德阀丝扣渗出焦油 | 已完成 | 使用中人员尾气排净后未及时清理残留液体，析出焦油，现已处理，并告知人员尾气排净后及时清理
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 14个项目批次运转，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 二十二车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 08釜滴加甲基磺酰氯，6点25左右巡查至此区域滴加进行中操作人员未在现场，存在脱岗现象，操作人员回来之后反馈仅离开几分钟，白班需要进一步对监控核实 | 已完成 | 人员已经批评教育，车间强调人走阀关的要求。该人员未离开该操作区域，只是去分布器间进行阀门切换 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 12个项目批次运转，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 二十一车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 04釜加氢氧化钠溶液，桶外表面较多白色析出物料，包括白钢软管快开球阀阀芯渗漏物料 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | N,N-羰基二咪唑操作规范，p51物料转交，未勾选是否涉及，接收人签字空白 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12釜加料漏斗氮气过滤器开口快开卡子未改造 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11和11釜中间电子秤记录不在现场 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 10个项目批次运转，无异常 | 进行中
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 二十车间合计4人在岗，工作状态无异常 | 进行中
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 01釜对面氢氧化钠破坏液物料标签书写不规范，缺少重量信息，02釜清洗记录纸张磨损严重，建议增加封皮 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 08釜旁边电子秤校验合格签置于地面，背面贴双面胶太少明显的脱落痕迹，需要重新做有效粘贴避免合格签丢失 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 5个项目批次运转，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0800-董春亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 十八/十九车间合计3人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 刘旭朝，穿鞋踩踏换鞋间榻榻米来回通行，现场制止后反馈着急忘了，明显的人员素质问题，需要教育提升 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B5 | M17 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 17车间一层酸尾间地面物料痕迹，检查酸尾设备是否有漏点 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R05下口夹套温度计拆卸未恢复 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 23釜下口原独立换热蒸汽管路未拆除，需要考虑拆除，现在需要增加防烫警示标识 | 已完成 | 已增加 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 16釜下口压滤罐302-N06压力表缺少校验合格标签 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 15釜冷凝器冷媒管路保温中渗漏黄色冷媒液体，需要拆卸保温查找漏点处理 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 13个项目批次运转，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 二车间合计5人在岗，工作状态无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 05旁边电子秤固定电源接头缺失，线管松动，需要检查更换接头维修 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10釜减速机漏油，接线处电线上残留较多润滑油，反应釜清洗中状态，需要检查 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13釜视孔灯外壳接地导出线外表面状态检查，黄色线已变黑色，需要更换处理 | 已完成 | 已更换新静电接地线
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 03釜减速机漏油，缓慢渗出，已滴落到釜罩子上 | 已完成 | 已沟通设备部临时处理，待设备空挡时拆卸维修
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 8个项目批次运转，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 一&五车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 一层门口钥匙箱未上锁管理，门口堆放大量的油漆和自喷漆阻碍通往二层的钢平台人员通道，进入车间路径有较多的杂物障碍 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ce05离心机运转中，氧含量0压力6千帕，但现场有乙酸异丙脂气味，放料聚乙烯管路和阀门之间法兰缝隙内残留有白色物料需要清理 | 已完成 | 已告知6车间进行整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7号三合一取样器无任何密封措施，辅助设备清单上有掏料耙子，但现场无此设备，存在串用嫌疑 | 已完成 | 设备清洗中，取样器上有编号，有记录，不存在串用嫌疑
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1号三合一房间内三合一收料头子没有设备状态标识，已使用沾染物料的辅助设备上仍贴有已清洁合格签，现场捡到一张135673-03-01-06-16-02送样单及图谱 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 冻干机操作站地面存放一台循环取样器及其配件，存在私藏乱放行为 | 已完成 | 已进行整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 8个项目批次运转，无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 七车间合计6人在岗，工作状态无异常 | 已完成
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层车间2-12压滤间取样器耙子共计6个放到一起，状态标识仅有2个，取样器表面没有明显的编号区分，用错风险较高 | 已完成 | 墙面粘贴墙皮后标识未及时恢复，今日已安排工程师对应标识已恢复
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20釜接收罐下口盲板缺失 | 已完成 | 盲板已添加，并同步排查同区域此类情况一并整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R27釜上排氢管路视镜有液体需要排净 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0419-任喜刚 | 2026/5/22 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R08浓缩管路视镜有裂痕需要更换 | 已完成 | 已更换