## 巡查信息0
巡查信息
厂区 | 巡查人 | 日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 内容 | 巡查结果 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M2 | 高管驻场 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-37纯化间电子钟表外壳断裂 | 进行中
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 |  | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | 一般隐患 | 人员在岗情况 | 北厂区实验室人员打液氮过程中，总阀门冻住无法关闭，已沟通机修人员紧急维修
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 |  | AMM0056-杨莹,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-20房间内有较大的乙酸乙酯气味，已沟通班长排查
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 |  | AMM0056-杨莹,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-06房间内氧气检测器报警，显示数据18.2，怀疑是误报，已沟通操作人员确认
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 |  | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 805车间内温度较高，需沟通暖通组调整
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 |  | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 804车间内气味较大，怀疑是循环水异味，已通知班长排查
TJ3 | AMM0046-席有光 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 |  | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层702车间物流通道溶剂泵较多、挡通道
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层应急们左侧上门锁故障，无法回关，需要维修 | 进行中 | 沟通保全进行维修 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间四层分布器间内循环水主管路上方存在沙眼，现场已打卡子处理完毕 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间205-FD01间内有三组灯柜已不亮，区域照明不够，需要更换 | 进行中 | 沟通电工更换 | N/A
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间连接新项目管路标识只有安装中，缺少走向信息，需要补充完整，方便操作人员识别信息
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四车间三层414，415的搅拌白钢罩螺丝已缺少，需要补充完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门罐区有部分悬挂式灭火器，过期的尽快更换完毕 | 已完成 | 已更换完毕
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 活性炭解析现场无新增报警，现场区域巡查无异常 | 已完成
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一楼西侧楼梯间上闭门器螺丝已脱扣，需要维修，避免损坏
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站污泥脱水间门口的应急洗眼器今天到期，承装合格签的壳已损坏，标签掉落在地上，需要重新更换
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层动力中心区域的固定静电扁铁缺少校验合格签，需要确认是否校验并补充
DH2 | BDH0145-李国犇 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层空调间内臭氧检查器未安装固定静电接地
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 污水站水质检测数据记录中，06/03/2026的日期及当天的数据记录，多处出现涂抹修改的情况，且无修改后的签字确认（责任人：刘大维），外部检查时会怀疑数据的真实性。 | 进行中
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间四层500L搪瓷接收罐（FX2-902-R09-Tr01）上其中一个阀门及管路与反应釜冷凝器连接，并在浓缩使用中，但阀门上还悬挂“已加盲板处理”，盲板信息与实际不符，容易造成操作人员的误判。 | 已完成 | 现场已将标识进行去除完毕，内部群对标签更新问题进行强调，根据设备实际运行情况及时进行调整
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间902-R40釜下有OEB4物料专用的氢氧化钠破坏液，标识信息中缺少OEB4物料的具体名称或者使用项目信息，可能会用于多个OEB4物料的破坏。 | 已完成 | 现场已对该破坏液进行报废完毕。班前会对OEB4破坏液使用及标签标识张贴要求进行重申
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FX2-902-Ce07离心机母液转移的临时聚乙烯管路未及时封口，现场已安排工程师进行处理。 | 已完成 | 人员操作不规范，聚乙烯管路使用后未及时进行封口，责任人进行内部积分处罚。班前会对管路封口要求进行重申
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉4Y1振打控制柜的配电箱锁具位置已损坏，起不到有效的上锁功能。 | 进行中
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | ACT243-李占东 | LFX025-汪国川 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间楼顶4#凉水塔下地面破损严重，雨水已渗漏滴落至车间二层功能间内，需要尽快对破损的地面进行维修处理。 | 进行中 | 屋面冷却塔填料破损，循环水压回喷溅造成地面积水，楼顶防水层损坏出现渗漏，已沟通施工单位查看现场并提交预算维修。
FX2 | FX138-王义平 | 2026/6/4 0:00:00 | 甲库、丙库 |  | 高管驻场 | FX2072-顾海 | FX2484-田庆 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 丙库15号库门口横跨的静电扁铁已全部变形凸起，人员经过可能有绊倒的风险，需要尽快处理； | 进行中
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R103计量泵上方防着声光报警器的标识牌 | 已完成 | 人员未及时收起，随意摆放，现已处理完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R19下口阀门一静电跨界断裂 | 已完成 | 使用中断裂，已更换完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 12批料运行，无异常报警 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R13夹套倒淋阀门漏水，现场人员反馈已经通知管理人员 | 已完成 | 已检查完毕，现场已处理
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R20-Tr01去往罐区管路四通一层阀门无盲板 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 620-E03-Tr01下口侧同盲下方地面有物料，怀疑阀门内漏盲板密封不严 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R17上方灯旁边有液体滴落，现场人员反馈釜夹套排空阀漏已经修复 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 7批料运行，无异常报警
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 619-Co03下口三通一侧无盲板 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T002上方阀门3个均无盲板 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R01计量泵上方有一桶洗洁精 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 2批料运行，无异常报警 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 2人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R03计量泵入口敞口无密封 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R04 进有机相的聚乙烯管路密封袋破损 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 4批料运行，无异常报警 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 515-SCB014手套发黄且垃圾口附近有物料 | 已完成 | 手套破损已更换
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R04下口阀门打开，三通下方阀门无盲板 | 已完成 | 烘干已进行整改
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 10批料运行，无异常报警
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 物流通道1层走廊门框上方有液滴渗漏，已通知当班人员 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 413-Ce01现场酸味极大，缓冲间外无法待人 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-T093储罐无液位计，仅有温度变送器显示温度，无法判断液位 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层连续化间地面有水，且间内杂乱，各种垃圾未及时清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目运行情况 | 3批料运行，无异常报警 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 101-N11压滤罐缺少盲板且下方流体过滤器出口阀门断开，物料暴露 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4-04分布器间有一盏灯灯管频闪 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 4批料运行，无异常报警 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R18伴热管路拖地险些造成项目人员摔伤，需要挂起来或做好警示避免人员绊倒摔伤 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R14/15DCS操作柱后盖打开未关闭 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-FL006手套O型环有物料残留 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 4批料运行，无异常报警
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 303-R12 操作柱静电接地线需要规整，避免绊倒摔伤人员 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 303-R20 旁柱子下方瓷砖脱落 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 30-R11甲基叔丁基醚无静电接地 | 已完成 | 未使用已添加 | N/A
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 14批料运行，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R24下口灯破碎，现场有破碎玻璃，已通知现场人员注意 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R12加料车上存放盲板且有物料残留 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 10批次运行，1批次报警，工艺关键点靠上限温度滴加 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R16下口分液视镜下方阀门无盲板，阀门下方管路敞口且阀门有跟静电导线断裂 | 已完成 | 已安装盲板
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R22对面400-T006搪瓷罐下方转出的聚乙烯管路弯折 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 9批料运行，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 7人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Tc002对面的101-N07压滤罐上方快开球阀缺少盲板 | 已完成 | 已进行添加补充
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R11对面甲基叔丁基醚溶剂未进行静电接地 | 已完成 | 已联系设备部进行处理，同时重点要求准备人员注意安装标准
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 10批料运行，无异常报警
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 多个外部进入的吨罐表面有水，已经沟通现场人员擦干
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R04间内排风口P-3-001&P-3-004打开，现场人员反馈白班清洁忘记关闭
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 7批料运行，无异常报警
DH1 | ADH7104-桂景园 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX2728-苟水平 | FX2728-苟水平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 应急柜和药品箱检查签已过期
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 103-F002压滤罐连接的过滤器上压力表损坏 | 已完成 | 进行更换
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层应急药品箱内缺少酒精 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层103-R28釜放出的盐水方槽底座框架损坏 | 已完成 | 已进行更换
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 清洗间门口加料车、货架阻挡灭火器，需要清理 | 已完成 | 已进行清理
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 0387分液水相罐连接的泵上压力表无标签 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-Ce01外静电卡子存放处一个静电卡子无合格签 | 已完成 | 使用时蹭掉了，已进行重新粘贴
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 102-Ce03门外洗眼器附近的可燃气体检测器未固定，且高度超高 | 已完成 | 进行调整完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层投料插底管上压力表无标签 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层3000L产品罐下口阀门法兰处无静电跨接 | 已完成 | 进行添加跨接完毕
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层4789连续化溴素罐尾气管路视镜中有液体，需要清理 | 已完成 | 已清理
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间部分盲板未紧固 | 已完成 | 整体紧固
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间三层R19釜西侧墙角电子秤内校签过期 | 已完成 | 已校验
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-Tr01罐连接的泵进出口法兰处无静电跨接 | 已完成 | 已添加
DH3 | CDH0023-梁忠臣 | 2026/6/4 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间二层101-F12压滤罐连接的静电线缠绕在扁铁上，未紧固 | 已完成 | 已处理
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 外围 |  | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 | AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊 |  |  | 无异常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 办公区 | 综合楼 | 高管驻场 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  |  | 无异常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  |  | 无异常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | QC |  | 高管驻场 | AMM3923-ADH1330李龙 | AMM3923-ADH1330李龙 |  |  | 无异常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | AD |  | 高管驻场 | ACT2228-张坛杰 |  |  |  | 无异常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南侧污水站暴气电机过滤网有大量杨絮，影响散热，需清理
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南侧污水站RTO自动调PH值用液碱配制罐无液碱，搅拌干转，已联系夜班配制液碱备用
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 外库拉过来的多个200L塑料桶涨桶严重
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B12 | M1205 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 大厂房一层溶剂间东墙新溶媒螺栓大面积生锈，尚未投用需确认材质是否有问题，需确认
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M905 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 中班室外操作人员一边放废水一边看手机
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼902分配间东侧上方调节阀仪表气接头漏气严重
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B8 | M807 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | D级洁净区白钢接收罐轮子锈蚀严重
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 钢平台防爆接线盒黄绿接地线穿到上平台上端断开
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 室外下大雨，四楼701吊顶持续漏雨，有夹层电气安全和质量风险
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一楼电梯前室彩板吊顶开胶，电梯按钮后长期不反应
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702-R09反应釜减速机噪音较大，需设备部确认是否正常
TJ3 | AMM4918-布彬 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 702四楼TJ3-700-tr036白钢接收罐螺栓生锈严重
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 此区域尾气管路锈迹明显，提前采购油漆在检修空档期进行维护
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 |  |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 暂存区硬化路面鼓起来的，需要尽快维修，避免叉车运物料通过物料倾倒风险
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮塔氮气每日排压消耗较多，这块看一下如何利用或增加安全阀泄压
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间四层还有四车间四层压差不合格，这块需要尽快进行调整
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶的臭氧化吸收罐旁的氧气检测器和EHS评估一下，本身放出的为氧气，无用的可以进行拆除 | 进行中 | 沟通电工处理 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层Drc02双锥第三步物料放行检测取样结束后需要安排进行暂存间做好台账管理 | 已完成 | 已沟通生产经理复核 | N/A
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 503、507下口串联两个三合一，此处需要进行上锁管理
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间内加料箱需要按照规程，氮气不必须增加过滤器，考虑取消不适用，有单向阀即可
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 墙面与地面的连接处需要刷大白，车间离心机间和热水站间彩板需要进行维护刷漆
DH2 | FX1345-齐大志 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 十车间现场地面修补不平整，需要沟通外包整体修正后进行验收
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R17至R18管路需要包保温,上霜严重 | 已完成 | 未及时包保温，现已处理完毕
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R13釜上软管无标识,且快开球阀未安装盲板 | 已完成 | 已安装盲板，并且添加标识
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员在岗情况 | 721-R16Ce02门口点位冷媒渗漏,需要排查处理 | 已完成 | 已完成查找漏点处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R16体系颜色异常,白天需要同项目组一同确认原因,滤饼取样检测,目前正常离心中 | 已完成 | 已沟通项目人员进行取样检测 无异常
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 721-R15分布器蒸汽气动阀漏水,现场要求马勇石处理完毕 | 已完成 | 已完成处理
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 721-E01加料罐放料管打卡子位置有物料痕迹,需要重新处理 | 已完成 | 已重新处理
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 |  | 项目运行情况 | 共计10批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-FD03缓冲间地面扔了4根纯化水管,需要规范人员的日常习惯 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-66暂存间内杂乱，需要重新整理，规范使用 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 411-Ce01接收罐转移泵,直接放置在房间中间位置,后方连接流体过滤器已经倾倒,且阀门与弯头连接位置有明显渗漏现象,需要重新布局并安排人员及时处理 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R14旁地面积水,及时清理 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R01尾气视镜明显存在漏气,需要重新处理,周围有锈迹 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-Ce01母液阀门仅开启四分之一左右，确认使用情况 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R10接收罐下口25阀门无盲板，，釜上溶剂管路断开，且阀门未安装盲板，需要确认断开原因 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊多出积水，班组人员反馈漏水很长时间，及时解决跑冒滴漏问题 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R03对面记录桌，现场未见操作，桌面防止多张书写一半的标识，及时清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R16标识还是白钢反应釜，及时外做更换为不锈钢反应釜 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R12下口堆积大量空桶，需要强调日常要求，现场禁止放置大量的物料桶 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R02区域，现场需要重点清理，锈蚀严重，需要确认是加料导致还是设备气密性问题 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 项目运行情况 | 共计5批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R07冷凝器旁，物料需要进行物理隔离，同区域还有该物料存放，建议最好分区域存放，避免投错 | 已完成 | 重申物料隔离制度 | N/A
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-E04加料罐进料管路阀门,阀柄导致阀门无法关严,现场要求班组人员拆除后,关严阀门,该阀门需要更换其他阀柄 | 已完成 | 已更换阀柄 | N/A
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R10现场产生报警，设备为配溶液设备，温度低限，未超过工艺范围，现场要求操作人有损立刻调温，消除报警，否则不允许离开现场 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 共计13批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 三号楼东侧楼头发现地面出现大面积物料，进入车间排查后，确认为303-R15设备打溶剂,且303-R19温度高,冷凝效果不好,打溶剂排气量大,直接将未冷凝器的液体通过墙外排氢管路吹出,此处需要进行整改,建议在车间内部增加缓冲罐,此处为马路,人员过往较多,避免造成人员伤害 | 已完成 | 管路已改造
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R09纯化水点位未使用专用纯化水管，内部状态差，需要重新培训并对该点位进行处理，现场已经要求操作人员进行拆除 | 已完成 | 已拆除完毕
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R11旁固定电子秤固定电源未连接，现场尝试无法有效安装，EHS内审提出过对应问题的静电安全,车间需要统一排查整改,并对人员进行培训 | 已完成 | 已沟通设备部统一进行整改
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 共计11批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R05接收罐下方积水,地面腐蚀 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-R11上方灯管闪烁，需要更换 | 已完成 | 已通知电工进行更换
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 七车间四层洁具架上，一个密封袋内放置两个淋洗球，确认用途，合理存放 | 已完成 | 已收起
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 共8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警 | 已完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况 | 已完成
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R02设备旁防止透明方盒,内部一半透明液体,无色无味,判断为水,方盒上无可辨识标签 | 已完成 | 已进行查明，同时重点规范车间人员
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 206-R01附上蒸出管路未连接冷凝器，使用聚乙烯管路制作尾气，需要确认用途，是否存在冷凝问题或静电风险 | 已完成 | 已进行确认，无风险
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 共计8批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 共计4批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
DH1 | ADH1698-林志新 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 综合办 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 南侧更衣室北门进门处地板塌陷，需要维修。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 甲库、丙库 |  | 高管驻场 | FX2072-顾海 | FX2484-田庆 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八号库南门外人体静电释放器检查标签褪色，需要更换。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层东侧溢出桶被抱桶车遮挡，需要重新调整位置。 | 已完成 | 人员安全意识淡薄，抱桶车摆放阻挡应急溢出桶。现场对抱桶车位置进行调整完毕。内部群对临时设备、配件摆放要求进行重申，严禁阻挡应急设备设施
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室应急喷淋洗眼器检查标签到6月1日已过期
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间十立罐区溢出桶上放有全面罩，已要求现场人员将其收起。 | 已完成 | 人员使用完毕后暂时存放，现场人员收起完毕班前会强调消防设施前进行放置物品，对当班责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 甲库东侧罐区罐体降温喷淋井旁的标识被泥土遮盖，需要清理
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层设备间内空压机散热片有杨絮，已安排现场人员进行清理 | 已完成 | 已安排现场人员清理完毕，并检查其他空压机是否存在同类情况一并进行清理。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 蒸汽计量间外蒸汽主管道上压力表仪表检查标识模糊，需要更换 | 已完成 | 室外环境造成标签风化，重新更换标签完成
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层西侧溢出桶上放有个人劳保，已要求现场人员将其转移 | 已完成 | 人员安全意识淡薄，个人劳保物品放置溢出桶上。责任人进行批评教育，内部群对溢出桶管理要求进行重申
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层R31釜冷凝器缺少保温导致地面积水 | 进行中 | 冷凝器安装后外皮保温安装遗漏，夹套冷媒关闭后外壳冰融化滴落地面。月预算进行保温棉采购，到货后进行添加
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层南侧有列管冷凝器跨层管路孔洞未封堵 | 已完成 | 精馏设备准备中，已将孔洞使用橡塑棉封堵，待设备试密结束后进行水泥抹灰整体封堵。06/08/2026完成。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间二层应急喷淋检查标签日期为06/01已过期，已要求现场人员重新进行检查和标签填写。 | 已完成 | 已将二层喷淋洗眼器重新检查完毕，并要求消防设施检查时按照清单逐层检查，避免遗漏。
FX2 | FX2534-李超逸 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间西门门口方槽上有废弃的聚乙烯管路审批单，需要清理 | 已完成 | 物流人员已将车间西门口方槽废弃审批单清理完毕，并要求助工做好标签标识得检查和管控。
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 发现问题，隐患 | 5、 一楼电子秤，托盘阻挡消防栓，现场安排清理，禁止阻挡消防设施 | 已完成 | 转移完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 发现问题，隐患 | 3、 三车间R18分液水相，200L桶标识未及时粘贴，现场已处理 | 已完成 | 已进行处理
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 发现问题，隐患 | 2、 三车间二层102-R28磁力泵出口阀门，缺少盲板，安排进行补充 | 已完成 | 进行增加
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 发现问题，隐患 | 1、 三车间一层拆卸漏斗表面发白，安排进行清洗 | 已完成 | 现场清洗完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 发现问题，隐患 | 4、 二车间R17釜下方夹套有水滴漏，需要排查夹套漏水原因 | 已完成 | 已进行处理完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 发现问题，隐患 | 3、 二车间四楼R13间外钟表现场缺少标识，需要增加 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 发现问题，隐患 | 2、 二车间二层ce04间尾气未关闭，地面穿层管路没有密封，需要处理，避免液体流入夹层 | 已完成 | 已进行封堵，尾气已关闭
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 发现问题，隐患 | 1、 二车间一楼存放纯化水缺少物料标识 | 已完成 | 进行添加完毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 发现问题，隐患 | 5、一车间四楼R11釜安装白钢管路，弯头使用搪瓷配件，需要统一材质使用 | 已完成 | 设备准备进行培训
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 发现问题，隐患 | 4、一车间四层精馏冷凝器管路上冻，进行现场处理，保温批需要恢复 | 已完成 | 已增加派单
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 发现问题，隐患 | 3、一车间R32下口缺少盲板，地面有滴漏液体，安排处理。 | 已完成 | 管路安装中，添加毕
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 发现问题，隐患 | 2、一车间二层101-Tr01储罐，缺少液位上线，固定氮气管路下坠变形严重，需要整改，增加支架 | 已完成 | 已添加
DH3 | ACT828-李文月 | 2026/6/3 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 发现问题，隐患 | 1、一车间二层101-Tr36储罐固定尾气脱落，安排班长现场处理恢复 | 已完成 | 现场处理完毕
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B12 | M4 | 高管驻场 | ALS10159-吕世帅 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 合成仪拆卸清洗：排废管路被拆下，管路音叉没有标记安装角度，不同安装角度影响音叉的灵敏度。
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2. 旋转蒸发器使用完应及时关闭
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M4 | 高管驻场 | ALS11419-刘磊 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 四楼砝码直接放在地上，应放置在砝码盒中
TJ4-CMMD | ALS12155-吴文涛 | 2026/6/2 0:00:00 | B11 | M5 | 高管驻场 | ALS3717-梁光强 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1. 参观更鞋间有蚊虫，需要控制； | 已完成
TJ3 | AMM0977-庄学亮 | 2026/6/2 0:00:00 | B9 | M901 | 高管驻场 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层901车间分布器间冷凝水多，渗透到901合成区，需要及时清理冷凝水
TJ3 | AMM0977-庄学亮 | 2026/6/2 0:00:00 | B9 | M903 | 高管驻场 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 903-R13釜旁的电子秤不水平，水平气泡不在圆圈内，需要调平 | 进行中
TJ3 | AMM0977-庄学亮 | 2026/6/2 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层801车间气味大，现场沟通当班管理人员排查原因 | 进行中
TJ3 | AMM0977-庄学亮 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层702车间压滤罐夹套预冷管路冷凝水多，压滤罐地面有积水及时清理 | 进行中
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间18釜下口管路转移中，管路上霜结块明显，泵前缺少保温需要增加，同时管路缺少标识 | 已完成 | 该反应釜低温吸收，下口未及时添加保温，现已添加；标识未及时添加，现已补充
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 22车间3-18反应区门口堆放一拍子片碱将通道阻挡，该区域只有此一处通道，需要进行人为规范强调 | 已完成 | 人员放置不规范，阻挡人员通道，现已处理，并与人员强调
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 项目运行情况 | 14批料运行，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间4层薄膜加料罐旁点位多处阀门使用完毕后未关闭，需要进行人员强调。同时多个储罐下口通过分支汇总到一起放料至1层，原固定放料至薄膜主体的阀门建议增加阀门锁 | 已完成 | 现场已经关闭，车间已经强调完毕 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 21车间2号烘房存放7451筛料后产品，物料标签为5月25日，需要确认是否有物料暂存记录 | 已完成 | 已经入库暂存 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目运行情况 | 10批料运行，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员在岗情况 | 5人在岗，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间620-Fd07，现场查看有8袋5月29日收料完成的烘干固体直接放置地面上，需要增加卡子桶承装，同时物料在三合一间存放超过24小时，需要确认是否有物料暂存记录 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间4层620-T013聚丙罐内盛装水相中，现场查看check最新一次为4月份，设备日志未登记，需要确认最新一次使用前是否进行 Check检查 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 18车间4层05釜上口，一条悬挂2个螺丝新制作的安装中管路和部分原工艺管路连接，原管路标签以及试密标签未去除，显示3月份 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 3批次运行
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 2人在岗，无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12车间01釜下口412-F01放料阀门关闭压滤罐为常压但下口流体过滤器上压力表压力较高，需要确认压力表是否损坏 | 已完成 | 进行相应整改处理完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-Ce03现场离心中气味明显，同时现场对于离心机运转过程中需要使用手持氧含量监测以及频率事项未传达落实,人员不清楚此事宜 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间18釜下口压滤罐、流体过滤器和袋式过滤器表面都有物料，需要重点清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间02釜下口三台压滤罐设备表面锈迹明显，尾气未进行固定，临时连接插在万向机罩内，建议增加固定尾气减少酸气溢出 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查过程中发现3车间09釜接收氢化转移的吨罐体系，使用磁力泵配合固定管路转移，但转移过程中吨罐未连接氮气尾气静电，而是直接将吨罐上口打开，存在抽入空气风险，现场沟通人员马上整改 | 已完成 | 已对车间进行通报，操作人员已下发奖惩
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R07现场巡查超设置上限报警，人员处理中 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间22釜下口氯化钠/碳酸氢钠水相放桶管路耐压软管根部渗漏，有物料析出 | 已完成 | 已更换 | N/A
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间一层301- ts28/24储罐下口连接的移动磁力泵后端未固定。整个管路以及磁力泵后端倾斜严重，需要将小车拆除，固定在地面上 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间2层12釜下口项目以及助工执行分液操作，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间3层05釜下口使用的移动搪瓷罐轱辘中间出现开裂情况，需要进行更换。 | 已完成 | 更换车轮
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 9批次运行 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 6人在岗，无异常 | 已完成
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间2层2625项目压滤罐收料结束后，收料耙子上部分有粉尘包装袋未完全包裹，需清理或者重新包裹处理 | 已完成 | 已重新清理后包裹，并对人员进行强调收料投料后的现场及工具彻底清理
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间Ce05固定白钢底座开裂，需要及时焊接处理 | 已完成 | 已进行固定，后续清洗时进行焊接
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间16釜接收罐液位计失效。现场储罐加碱液中液位计没有示数，需要进行排查维修 | 已完成 | 排查结果为液位计物料析出浮子卡顿导致，已重新拆卸进行清洗后恢复安装
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 9批次运行
DH1 | ADH1201-张晓飞 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，无异常
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 |  | 项目运行情况 | 公斤级1个过夜反应，巡查期间无异常，夜班项目组人员巡查监管。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20立储罐溶剂转移管路管视镜中充满溶剂，进出口阀门均处于关闭状态，近期室外气温高，存在溶剂体积膨胀视镜处渗漏的风险，建议每次转移完毕后将视镜中的溶剂吹扫放空。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 连续中和区域碱泵下方地面及管路、保温皮上碱渍需进行清理。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R38釜下口区域地面散放管路支架、拆除的管路影响人员操作，同时拆除的管路中存在白色物料，需及时清理收起。 | 已完成 | 人员5s意识淡薄，管路拆除后未及时进行收起。已安排人员对管路进行清理后转移专用存放区域完毕
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R04釜EHS重点关注化学品使用的加料箱，手套破损渗漏，现场沟通安排进行更换。 | 已完成 | 已安排人员对损坏手套更换完毕。涉及危化品易损劳保配件使用前后做好确认，不满足使用要求及时进行更换
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-R31釜及32釜下方四通及阀门吊架安装不规范，安装支架的目的是减小下口变径及法兰的承重，但实际现场支架安装在变径法兰的螺丝上面。 | 已完成 | 涉及7022审计临时对31.32釜下口四通支撑地架进行了撤除，已安排人员恢复完毕
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间，101-R22釜下压滤接收罐压滤母液氮气加压转移，接收罐压力显示0.12MPa,接收罐液位计为玻璃液位计，现场要求加压时关闭液位计上下口阀门，避免出现液位计破裂风险，对于长距离的转移建议使用磁力泵进行。 | 已完成 | 已安排增加磁力泵使用，同时要求罐氮气加压转移物料时控制好压力，避免玻璃件出现问题。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R05釜下口压滤接收罐氮气保护管路未经过止回阀。 | 已完成 | 已安排增加止回阀完成。
FX2 | FX162-胡江宏 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-T028搅拌罐压力表无上限标识，同时下口鼓氮气气源使用完毕后断开放在地面，需要拆除气源管后增加阀门丝堵。 | 已完成 | 已处理完成。
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M10 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0493-朱希明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 液氮回温罐液位计上限标识缺少，需要补充
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北门拍子上放置有硅藻土，物料不使用进行退库或报废处理 | 已完成 | 报废处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间二层Ce01离心机间缓冲间放置有一个拆卸下来的滤布，已现场告知当班班长进行处理 | 已完成 | 报废处理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间三层物料暂存间内放置有盐酸，第二步已投料完毕，尾料需要及时处理 | 进行中 | 待进行报废处理 | N/A
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 310釜的设备使用状态不正确，设备使用中，需要更改 | 已完成 | 确认完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间气动阀的压缩气体的气源管需要更换 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 |  | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10立罐区桶过多，放桶后需要及时清理
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站一厂东侧（DH2-601-04）设备下方存有积水，需要处理积水来源
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层门口的氧气检测器报警，沟通电工反馈为故障报警，需要进行维修
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 设备部办公室东侧鼠饵站（19号）标识脱落，需要重新张贴
DH2 | BDH0137-贾国峰 | 2026/6/2 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 综合楼一层空调间的压缩机缓冲罐上的压力表面朝墙无法观察，需要进行调整
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层停用的电子秤需要单独放在房间内，过期标签除去。 | 已完成 | 已去除
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 三车间三层103-R29釜上安装的压力传感器和温度传感器没有合格签及位置标识。 | 已完成 | 进行校验
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 三车间二层102-R12-Tr02至103-R21-Tr01安装在管路上的转移泵没有使用记录，需要增加。 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 三车间二层换热间门口紧急洗眼喷林滴漏堵塞，水无法排除，需要疏通。 | 已完成 | 进行疏通
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、二车间三层R11釜下方夹套有水滴漏，需要排查R11釜夹套漏水原因。 | 已完成 | 为缓霜的水
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 二车间三层102-R25旁边的硫酸二甲酯破坏液没有大签写明溶液名称。 | 已完成 | 进行添加
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 二车间二层R23下口白钢接收罐上连接的压力表量程过大，不适用当前设备，需要更换。 | 已完成 | 进行更换完毕
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 二车间102-R15-Tr01罐上的发现有黄色物料，需要调查撒漏原因。 | 已完成 | 人员放槽子，导致物料撒漏 以进行处理
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、一车间四层项目人员有穿绿色工作服进入车间，违背厂房要求，已告知当事人。 | 已完成 | 沟通对应部门联系人
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、一车间三层连续化打料，4789项目连续萃取现场气味过大，已告知连续化人员进行排查。 | 已完成 | 现场进行处理
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、一车间二层地磅上的罐101-Tr01没有连接静电接地，需要连接固定。 | 已完成 | 静电再液位法兰上
DH3 | CDH0006-秦聪聪 | 2026/6/2 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、一车间二层101-R24下口连接的管路没有制作管路支架，使用绑带固定。 | 已完成 | 已更换，临时使用
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5层通道应急洗眼器喷头管路松动
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层参观通道入口门禁失效需要维修
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1层走廊通道2桶25L桶盐酸放于圆盘车上，有倾倒风险
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层南侧分布器间地面有积水 | 已完成 | 现场安排清理完成 | N/A
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B8 | B8其他 | 高管驻场 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层货梯缓冲间存放200L桶较多及时转移使用 | 已完成 | 已安排整改要求班长坚强监管推动及时周转 | N/A
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层走廊通道缓冲间闭门器损坏需要维修
TJ3 | AMM0912-李磊 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层702-R18釜下地面有积水及时清理
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 三废处理区域 |  | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室活性炭解析电脑附近无报警参数信息 | 已完成 | 已将清单放置现场
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 供应部 | 50立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | DCS控制室TF03储罐液位计显示9749，实际储罐为空，液位计故障问题未解决 | 已完成 | 液位计故障已返厂进行维修
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶电梯机房大门关不严
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 楼顶门口处的消防栓上方有一本很久的巡查记录需要收起 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M4 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层溶剂间软管法兰连接处螺栓长度不满足要求 | 已完成 | 已更换
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce03间飞碟下口有白色物料暴漏 | 已完成 | 已现场清理完毕
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 203-Ce03间磁启标签为手写 | 已完成 | 已制作标识粘贴现场
DH2 | BDH0071-王志鑫 | 2026/6/1 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层清洗间水槽附近的空压管路气源管颜色为黄色 | 已完成 | 更换为透明管路，更换完毕
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | 精馏塔 |  | 高管驻场 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 精馏塔902-H001尾气缓冲罐下口法兰及地面存在黑色物料痕迹 | 已完成 | 旧痕迹残留已安排人员将该处地面痕迹进行清理完毕，对该5S区域责任人当天评为C档扣除积分处罚
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层北侧一1000L搪瓷储罐人孔三个卡子存在破损开裂情况，需进行替换 | 已完成 | 三层北侧储罐检查后安排更换三个破损的卡子完成。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R26反应釜下口连接的磁力泵磁力开关接头位置紧固不到位，无法保证防爆完整性 | 已完成 | 以沟通电工班长现场进行处理完成。
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间101-P67无油泵运转过程存在敲缸异响，需沟通设备部排查确认 | 已完成 | 沟通机修现场检查，反馈异响不是敲缸，是呼吸阀弹簧伸缩导致，无油泵可正常使用。
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-T027上方聚乙烯管路聚乙烯部分切除，但是法兰翻遍位置还留在罐子上 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T02 尾气管路已经快开标识未拆卸 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R03下口阀门柄不是DN80阀门原配，疑似DN125阀门的阀门柄，不匹配现场阀门关闭阀门柄有45度的倾斜角 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ce03门口流体过滤器以及袋式过滤器有物料痕迹 | 已完成 | 现场整改完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-N02尾气管路有液体表面发黄需进行更换 | 已完成 | 现场整改完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四楼410-R02后面区域上锈严重 | 已完成 | 现场整改完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 410-Ce03离心中，现场有很大的酸味进不去人 | 已完成 | 现场整改完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 412-R13前压滤罐掏料中，上口视镜拆下来铲料中未进行密封敞开开放性 | 已完成 | 进行相应的整改处理完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼梯间四楼灯闪烁 | 已完成 | 进行相应的整改处理完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼412-R05下口放着一个配件车状态较乱部分加料车缺少标识 | 已完成 | 进行相应的整改处理完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 空调机房外包的配电箱上锁无效，能开启很大一个空间需要进行维修柜子门 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4楼连续化动火区域有纸壳等可燃物，动火前需要进行清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-06 暂存间放置一卷聚乙烯管路散开放着 | 已完成 | 进行相应的整改处理完成
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R18前压滤罐尾气管路有黄色液体 | 已完成 | 已经完成更换 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | M21 | 高管驻场 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R21 接收罐旁磁力泵支架腿使用小白盖垫着 | 已完成 | 为了防止磁力泵划走，车间找其他办法 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号离心机上盖拆卸，房间需要悬挂标识 | 已完成 | 未及时悬挂标识，现已悬挂完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B7 | M22 | 高管驻场 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 722-R20 穿层装饰管有下沉痕迹，管支架夹不住需将管路和管支架电焊一下避免坠落伤人 | 已完成 | 长时间悬挂下沉，现已重新处理完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R02安装加料车间中，一共6个人进行安装加料车需要将加料车抬到一个半米左右高度的架子上，反应釜加料来回切换共计十多批次，需要增加一个加料设备避免来回切换或白天进行切换加料车避免抬的过程倾倒人员受伤 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1-3-05反应区状态标识损坏 | 已完成 | 已更换完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R08下口堵，人员使用钢瓶疏通下口中现场操作人员与工程师配合，询问人员是否做钢瓶CK，人员反馈没找到，询问人员使用钢瓶是否审批反馈工程师应该和 车间主任说了， | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R23下口未上锁，电导率探头防爆线管断裂 | 已完成 | 反应釜设备准备中，已处理完毕
DH1 | ADH0935-张汝波 | 2026/6/1 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R24 下口夹套德阀漏液 | 已完成 | 已处理完毕
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 902-E05薄膜浓缩过程重组分储罐液位显示异常，安排设备组进行拆卸检查确认 | 已完成 | 已安排设备组拆卸检查处理完毕，正常使用中
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间真空泵房照明灯损坏较多，区域光线较暗，不便人员现场操作 | 已完成 | 泵房区域灯管长时间使用损坏，已安排人员更换完毕
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/1 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层北侧垃圾存放混乱且堵塞区域通道，需及时进行压块处理 | 已完成 | 垃圾暂存数量较多，已安排专人进行垃圾压块完毕。每日专人对一层垃圾暂存数量进行确认，不满足存放要求及时进行压块
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | 生产设备部 |  | 高管驻场 | CDH0005-宿元彬 | CDH0005-宿元彬 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化车间停产状态，巡查发现空压间照明开启，需强调及时关闭照明。 | 进行中
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | 溶剂回收车间 |  | 高管驻场 | FX2722-范学斌 | FX2722-范学斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | Ft05，Ft01液位计断层 | 已完成 | 疏通液位计
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | 焚烧炉 |  | 高管驻场 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层东侧静电扁铁点位缺少合格签 | 已完成 | 补充合格签
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 R05下口气动阀气源管阻挡人员通行 | 已完成 | 进行跳高
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 103-Tr016液位计排净阀下有液体滴落痕迹 | 已完成 | 进行更换阀门增加丝堵
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 R16旁放置静电卡子缺少合格签。 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 R06釜釜上口阀门表面有白色物料需及时处理 | 已完成 | 进行清理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 R03加料漏斗上盖有白色物料 | 已完成 | 进行清理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5、 R07夹套温度计缺少合格签 | 已完成 | 添加完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4、 R05现场下口鼓氮气气味较大 | 已完成 | 已经整改
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3、 R07旁静电扁铁脱落需重新固定。 | 已完成 | 以固定完毕
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2、 0657项目叔丁醇钾安全操作规范缺少培训人签字。 | 已完成 | 安操上有人名的不用再进行书写培训人
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1、 溶剂间08釜管路阀门盲板螺栓松动未紧固。 | 已完成 | 进行打料拆卸的，已添加盲板紧固
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 07接收罐液位计断层 | 已完成 | 现场进行检查处理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R20计量泵进口法兰有白色物料析出 | 已完成 | 已紧固清理
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R14釜氮气压料使用放桶专用插底管 | 已完成 | 使用中
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R09滴加溴素安全操作规范缺少培训确认人签字 | 已完成 | 已签字
DH3 | CDH0095-韩立峰 | 2026/6/1 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R09滴加溴素聚乙烯管路缺少审批单 | 已完成 | 添加完毕
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  | 发现问题，隐患 | 夜间6号楼区域周边有循环水/乙二醇的气味较大 | 进行中
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | 环保 | 污水站 | 高管驻场 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0486-盛楠,AMM1776-韩昌凯 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗无异常，南侧厂区污水站值班室区域整体现场需要提升一下标准 | 进行中
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | 设备 | 动力站 | 高管驻场 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 | AMM0190-岳德创,AMM0015-张俊峰 |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | 库房 |  | 高管驻场 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 人员在岗情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M903 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M904 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M902 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 |  | 项目运行情况 | 6701项目现场准备投料，无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B8 | M804 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 发现问题，隐患 | 新改造安装的真空烘料箱区域需要加装氧含量检测器，请在设计时考虑 | 已完成 | 现场线路已设计待检测器到货安装 | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B8 | M805 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B8 | M802 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 |  | 项目运行情况 | 核实现场测试报警式静电接地夹使用，无异常 | 已完成 | N/A | N/A
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 项目运行情况 | 无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 项目运行情况 | 702三层，702-R19反应釜区域正在进行三乙酰基硼氢化钠投料完毕的清场作业，副主任现场在监护，无异常 | 已完成
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B7 | M702 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  |  | 项目运行情况 | 702四层区域，121798项目的三光气分装现场，由于现场拥挤狭小，放置分装手套箱侯很拥挤，长期来看需要考虑固光的分装位置 | 进行中
TJ3 | ALS0824-熊先清 | 2026/5/31 0:00:00 | B7 | M701 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 |  | 项目运行情况 | 701-R05设备状态显示设备清洗中，设备上面的配件等已经拆卸，堆放在在现场，无异常。 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-13房间R02釜下口氮气流量计中有异物
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-52房间R11釜下口仪表空压漏气严重，已处理
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-21房间编制软管与水管都散落在地
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B12 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-21房间操作人员全面罩在平台上处于开放状态存放状态
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-43房间脱保护液转移管路2-31阀门处连接了一个没有使用的氮气头 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B11 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | Sy09合成仪，Sy04合成仪均仪表均有漏气的情况，已和当班班长沟通处理 | 已完成
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-19房间人员运通两个门处于全部打开状态
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 1、 4-66房间压滤罐1个阀门没有盲板
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 3-02缓冲间走廊有4个水瓶，1个保温杯
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间地面蠕动泵管路袋子没有密封
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间DIPEA二级防护槽中杂物较多
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-45房间全面罩与手套，工具等混放
TJ4-CMMD | ALS2225-张忠尧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 |  | 高管驻场 |  |  |  |  | 4-40房间404-CO14设备进料口处于开放状态
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | 60立罐区 |  | 高管驻场 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 60立储罐区域巡查发现14号备用储罐气动阀出现报警，现场沟通人员检查处理完毕。。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1707-刘虎 |  | 项目运行情况 | 3个过夜反应，巡查期间无异常。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉RTO碱液泵运行过程中有异响，需要进行检查处理。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 焚烧炉南侧1级2级碱洗塔泵开关电线软连有松动情况，需要检查处理。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间二层T056号5立储罐氮气流量计玻璃管破损，需要检查更换。 | 已完成 | 该氮气流量计受力损坏，已安排人员更换完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层5立储罐围堰外边在线可燃气体脱落，现场安排人员检查处理。 | 已完成 | 三层5立储罐围堰外边在线可燃气体固定失效脱落，已安排人员处理完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间T123号5立储罐液位计出现断层情况，现场沟通人员检查处理。 | 已完成 | 储罐使用期间磁翻板出现卡顿，已安排人员处理完毕。分区责任人根据车间制度进行处罚
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间泵房里有一组灭火器已过检查日期，需要检查处理。 | 已完成 | 责任人根据车间制度进行处罚，已排查对灭火器检查完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间02釜下口连接的聚乙烯管路出现弯折情况，现场沟通人员检查处理。 | 已完成 | 已处理完成。
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四米平台位置汽水混合器温度出现报警，现场沟通人员进行检查处理 | 已完成 | 已处理完毕
FX2 | FX1407-唐虎 | 2026/5/31 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层04釜鼓泡器里石蜡油有颜色，现场安排人员进行更换。 | 已完成 | 已更换完成。
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R17 接受罐的尾气视镜内全是黑色的液体，需要及时清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 16车间1层酸性尾气吸收间1-118 1. 现场地面有大面积的黑色焦油状物料腐蚀，现场需要及时处理 2. 围堰内一个循环泵的表面，大面积有白色物料析出，需要清理 | 已完成 | 06/01/2026 停机检查
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R11 接受罐的Y型过滤器，下部有白色物料析出，进行清理 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R12釜反应釜表面都有较多的液体料点，进料阀门表面也有物料残留，人员未及时清理 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R09 加料箱加料完成后，进口外表面，反应釜人口表面均有物料粉尘残留，未清理彻底 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515车间3层，操作工于航， 从4个聚丙罐后出来，现场无操作，需要确认人员是否有脱岗行为 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B7 |  | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层走廊的烟感报警器触发报警，显示烟感故障，现场找来班长进行确认 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间FD07收料后，物料外袋未及时密封，直接放在车间角落的地面上，缺少二级防护桶，车间做好操作习惯的传达 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间3层，多个点位从夹层往下滴水，操作人员反馈缓霜导致，白天进行处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619车间1层三合一间整体照明故障，需要沟通进行维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618车间FD04 墙面有明显的水锈从夹层留下，需要清理现场，同时间内的展板签字模糊，及时完善 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 13车间1层两个柱子区域，掏罐后现场设备表面物料明显，要求人员进行清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间Ce03,现场酸气锈蚀明显，需要及时进行维护现场 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间Drc01， 现场地面有白色物料粉尘，应为取样后没有清理彻底，需要进行处理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 11车间CE01母液管路上的阀门V16有渗漏，及时维护 | 已完成 | 进行相应清理处理完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 12车间R14下口压滤罐，掏罐后的耙子表面有物料暴漏，及时清洗 | 已完成 | 进行相应清理处理完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间3层离心中，现场设备表面，溢出桶，洗眼器表面均有明显的酸气腐蚀的现象，及时进行清理 | 已完成 | 已安排保洁进行清理
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间R06下口磁力泵泵头处有物料析出，进行维护 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3号楼2车间R20下口单阀 | 已完成 | 已处理完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 重大隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间FD02，三合一刚使用完成，现场发先正面4个限位器全部挂在现场或者搭在设备表面，需要找保全进行恢复正确的保护功能 | 已完成 | 已沟通电器工程师进行处理
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间R24釜进行终止反应中，现场2点-5点无人员进行记录 1. 现场排氢反应，现场缺少人员监管 2. 排氢管路和应急排氢管路，氮气管路的阀门，3个阀门没有开启，氮气稀释没有执行到位 3. 现场发现应急排氢阀门在偶尔动作，叫来人员询问设置的限度时，人员并不明确，操作规范中中也没有明确，后续建议操作规范中明确应急启动的压力数值 4. 反应釜上氮气没有开启，应急排氢和进釜氮气在一个口上，开进釜氮气应急排氢就直接启动， | 已完成 | 1.助工现场监管，人员临时进入旁边20反应釜进行复核物料 2.目前环保检查，直排管路控制排放量，人员阀门开启较小 3.人员现场反馈的设置0.004Mpa，操作规范确实没有明确终止釜的压力，反应釜要求0.005开启 4.反应釜口有限，紧急排氢与氮气口较近
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3号楼1车间R24釜下口夹套排净阀处渗漏，白天沟通进行维修 | 已完成 | 已维修完成
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间2层R13下口拆卸的管路需要及时清洗，有物料暴露 | 已完成 | 已进行清洗
DH1 | ADH0099-陈佐慧 | 2026/5/31 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 氢化车间物料运转，项目无异常，人员工作无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 发现问题，隐患 | 516-R21旁放置10L小桶，标签为氢氧化钠破坏液，车间禁止这中10L敞口桶装破坏液，必须使用标准的四氟桶 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R21旁边地面 污染，及时维护 | 已完成 | 擦拭打磨完成，待项目完成后撤场统一刷漆
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层现场有项目玻璃瓶及时清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 发现问题，隐患 | 516-R09下口去三合一管路未及时关闭，人走阀关和操作结束关阀执行不到位，釜下口已及时上锁。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 516-R03旁插底管有物料暴露，需及时密封 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 发现问题，隐患 | 车间酸性尾气间需彻底检维修，间内有酸气，间内空压管路漏气 | 已完成 | 检修方案已完成，检修预算核对中，待施工检修
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M16 | 高管驻场 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R08房间内有锈迹，及时清理处理 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 发现问题，隐患 | 巡查期间514-R12融动泵加料停止，但管路未从釜中抽出，现场查看无虹吸现象，但车间需要重点培训和监管，避免异常 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 515-R09&R10上的加料车，固体残留较多，及时清理，避免变质 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 514-R04设备清洗，人口位置，未密封 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M15 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 15车间515-R02现场上锈严重，需除锈处理 | 已完成 | 现场已整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B5 | M14 | 高管驻场 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-R12下口软管悬空，未做有效固定 | 已完成 | 进行现场清理处理完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M11 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-FD03地面污染清理 | 已完成 | 进行现场清理处理完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-DRC01间内桶标签清理不干净 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 泵房平台有锈迹，水痕，需彻底清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间410-R11上加料箱有锈迹 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间410-CE02的水罐液封罐滴漏，地面有痕迹 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 10车间金检机间地面有积水 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R06加料车的固体残留较多 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R03下口软管，缺少阀门 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R04旁地面污染，及时维护 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间4层巡查期间，发现纯化水流量计显示8998项目编号激光打码，车间及时排查，打磨掉相关不适用编号 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 20车间4层薄膜加料罐，620-E04-TC01下有物料痕迹，泵下有物料痕迹，车间具体调查原因，避免滴漏。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂间四氢呋喃插底管的压力表不归零，需及时维护更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R06上加料车，手套颜色变化，腐蚀，及时更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 发现问题，隐患 | 618-R02设备安装中，溶剂管路法兰断开，未与阀门禁锢，未连接盲板，存在安全隐患 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-T017聚丙储罐，现场使用聚乙烯管液位计，需及时更换为正规液位计 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R05旁泵，静电跨接掉 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M19 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 619-R06上加料箱缺少多形环配件 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间303-R12连接的临时氮气管路漏气 | 已完成 | 已更换气源接头
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间303-R08加料箱内固体较多 | 已完成 | 已安排进行清理
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3车间303-R06上加料箱锈迹严重 | 进行中 | 已对加料箱外壁进行除锈处理，效果不佳 使用完毕拆卸进行打磨
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 发现问题，隐患 | 巡查期间，3车间3层有明显气味，现场整体无跑冒滴漏，需调查原因。是否是尾气倒灌，等，车间负责人具体调查 | 已完成 | 面谈当班班长反馈当时现场无开放性操作怀疑尾气倒灌，今天白天无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间4层尾气间内需彻底清理。 | 已完成 | 四层尾气间已安排进行重新清理清扫
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M3 | 高管驻场 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2车间302-R15下口有复杂三通，未上锁控制。 | 已完成 | 已上锁 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 3层南侧储罐，液位超限。及时周转 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R12旁边一静电卡子无标签，无法追溯，釜上一根管路静电跨接连接方式错误。 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 发现问题，隐患 | 302-R02投料过程，加料箱使用方式不对，连续塑料袋未使用，直接开口，且区域标签写着敏感物料，车间负责人具体调查监控核实，人员培训教育。 | 已完成 | 已对人员进行培训教育 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 发现问题，隐患 | 4层 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成 | N/A | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间热水站泵，杂音较大，需维护并调查原因。彻底维修。 | 已完成 | 已维护完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5车间分布器间漏水严重，及时维修更滑管路 | 已完成 | 已上报预算采购材料
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间与5车间相连位置3层走廊位置，顶棚塌陷严重，需要进行及时维护。 | 已完成 | 已沟通设备部更换，预算审批后更换
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-R05和R06的取样器，软塌，无支撑支架。需制作支架处理。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R04下口连接四通，无分液操作，这个四通下部有死角，物料是否有变质风险，需要进行彻底评估。 | 已完成 | 有分液操作，无需整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 溶剂输送间，启动球阀，轻微漏空压，需维护处理。 | 已完成 | 已维护完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查期间301-R09下口支架松动，根本对下口的电导率仪未起到支撑作用，需要彻底整改并起到支撑受力作用。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M5 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 发现问题，隐患 | 7车间207-R12&R13釜，压力表下方有阀门，有被误关闭风险，作为重点风险隐患被提出整改跟踪，需排查车间是否还有为处理完毕的。 | 已完成 | 禁止关闭，上锁管理
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间207-R15冷凝器下发地面污染，需及时维护 | 已完成 | 已安排重新进行刷漆
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间207-R11釜旁有轻微四氢呋喃气味，需调查原因，反馈。现场无滴漏和撒漏 | 已完成 | 取样后气味残留，已要求每次重点执行尾气连接
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 发现问题，隐患 | 7车间4层 2个薄膜加料罐间内，分别存在762项目step6的转移管路，现场巡查期间，未进行转移操作，但是管路阀门未关闭，需要调查原因，做好人走阀关，操作结束阀门及时关闭。 | 已完成 | 阀门已关闭，人员进行要求，每次使用完及时进行关闭
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 7车间3层配件车无标识 | 已完成 | 已进行添加
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 项目运行情况 | 车间整体4个项目运行，检查参数，报警设置无异常 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间206-R08下口聚乙烯管无标识 | 已完成 | 批次间清洗拆卸同时去除标识，生产前及时悬挂
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间3层206-R20上的加料箱，缺少多形换，手套有一只有缺陷，需更换 | 已完成 | 多行环破损摘除，已出库更换完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 6车间4层使用夹套储罐207-T026需要包保温，避免冷凝使用凝水滴漏地面，现场巡查期间，地面有积水 | 已完成 | 现场积水为预处理的水操作不当导致撒漏地面，已对人员进行操作行为培训，白钢储罐压滤转移间隔时间较短，不涉及冷凝缓水
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 4层溶剂输送间206DTU004新鲜乙腈插底管，压力表不归零，及时维护，排查全部插底管 | 已完成 | 七车间管理区域，已告知七车间进行整改
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 发现问题，隐患 | 9车间4层反应釜209-R06下口阀门上锁，但下口三通借此管路转移体系至7车间，车间负责人调查是否合理，和交叉污染风险。尽可能转移体系与釜下口三通不产生关系。 | 已完成 | 该釜为配溶液釜，硫代硫酸钠溶液和氢氧化钠溶液，车间要求溶液每次转移完毕必须排空
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目运行情况 | 车间整体3个项目运行，检查参数，报警设置无异常
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M6 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间放吨桶操作中，检查吨桶上盖处有物料痕迹，及时清理处理，现场人员持续监管。 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 车间整体3台高压釜运行，101-R28加氢中，101-R02压滤进行中，101-R05氨化中。整体DCS数据无异常。 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0133-于忠禹 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 人员在岗，工作状态正常。无脱岗睡岗 | 已完成 | N/A
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | 实验室 |  | 高管驻场 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉 |  | 人员在岗情况 | 技术部夜班3人在岗，无异常
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水质检验间内电子天平缺失校验标签，PPT槽内一塑料杯内有液体未处理
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 发现问题，隐患 | 焚烧炉室外粘贴的部分警示标牌褪色，模糊，需要更换
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时发现101-R29釜下口放料管路直接拖地放置且未进行封口 | 已完成 | 发现后，现场人员已将管路封口完成。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-R16釜釜上大白钢阀门口存在棕色物料痕迹 | 已完成 | 以安排操作人员进行清理完成。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查时发现101-R01釜附近的放料缓冲桶表面状态差，需要处理 | 已完成 | 已安排当班操作人员进行清理完成。
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 巡查到一层时，发现存在明显的溶剂气味，现场要求班长针对一层的各离心操作间内的尾气进行排产，避免气味进一步扩散 | 已完成 | 排查3号尾气吸收不到位，存在气味逸散情况。已安排班长处理完毕，操作期间存在物料气味第一时间排查处理解决
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层搅拌罐围堰外的拍子上遗留一沾染物料的抹布，需要处理 | 已完成 | 现场抹布使用完毕后清理不及时，责任人日检进行降档处理
FX2 | FX1707-刘虎 | 2026/5/30 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 四层FX2-902-R02-Tr01接收罐液位计下口有缠绕生料带，需要确认该液位计是否存在渗漏 | 已完成 | 现场确认液位计无渗漏情况，下口生料带做液位计紧固使用
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间一层暂存物料没有隔离，暂存位置上没有标识区分，车间执行标准倒退 | 已完成 | 对车间进行培训，要求标准
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间ce01离心机间内呼吸空压接口缺少一个接头 | 已完成 | 进行增加
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层多处管线使用绑带悬挂，要求各车间副主任牵头整改，必须要避免使用绑带吊管线的事情出现 | 已完成 | 车间使用绑带频繁，已对车间进行要求
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间吹扫桶的位置氮气尾气管路没有任何标签无法区分 | 已完成 | 进行增加毕
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M3 | 高管驻场 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间05下口拆了分液仪器放在地上影响通行 | 已完成 | 已进行挪移
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间一层连续化设备间内不使用的线管需要拆除 | 已完成 | 沟通电工进行清理
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间各层记录桌里面放置各类标签，车间标识管理需要加强 | 已完成 | 各层进行清理记录桌
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M2 | 高管驻场 | CDH0100-胡洋 | CDH0100-胡洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二车间三层电梯门口墙面挂的配电柜进线接口没我在丝堵与内部联通 | 已完成 | 沟通电工进行处理完毕
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层连续化设备氮气管线使用绑带固定，注意安装标准 | 已完成 | 已处理完毕
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层校验地磅使用的砝码放在现场，使用完毕及时送回暂存间，避免出现损坏造成砝码出现问题 | 已完成 | 已清理
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间三层南侧拖布架遮挡应急窗户 | 已完成 | 已清理完毕
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层新装固体加料机缺少设备ID | 已完成 | 已告知连续化人员粘贴ID
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间03釜接收罐后面有一条闲置管路内部有物料暴露 | 已完成 | 管路已清理
DH3 |  | 2026/5/30 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间09釜准备的溴素转移管线比较长，需要安装一个支架 | 已完成 | 支架增加完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0008-王愉 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室3#通风橱未使用，防护玻璃未拉至最低
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 研发实验室 | 高管驻场 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 实验室溶剂柜子尾气管路缺少标识
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层纯化水间门未关严，日常做好管理要求
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二层空调机房I空调控制屏幕上时间与北京时间不一致
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 每日安全确认签字表缺少日期确认，需要确认每日人员是否按要求做好巡查管理
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 综合楼 | 质量控制部 | 高管驻场 | FX2606-汪晓旭 | FX2606-汪晓旭 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 办公室内墙上挂钟无编号，时间比北京时间慢1min
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 化验间内存放水杯，需要评估确认该区域饮水对人员安全健康是否有影响 | 已完成 | 化验室在不做实验的情况下，可以饮水，不影响 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 三废处理区域 | 污水站 | 高管驻场 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 水相间内废水管路上流量计显示1.13m³/h，流量计量程是6~30m³/h，使用范围位置量程内，存在计量问题，需要考虑管控措施。 | 进行中 | 采购新的流量计,流量范围下线小的 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 高管驻场 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 50立罐区围栏门折叶坏需要进行维修
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 门厅驱鼠器ME-DH2-WS-2-07固定螺栓缺少，需要维修 | 已完成 | 增加完毕
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M8 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0493-朱希明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 八车间一层外部门未关严，需要做好日常管理要求 | 已完成 | 现场已关闭
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2号楼门厅内捕鼠器固定螺栓缺少需要维修 | 已完成 | 沟通保全维修
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间一层物料缓冲间内砝码直接放置地面上，使用完毕需要及时放回原位置 | 已完成 | 已放回指定位置 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层318釜设备状态标识内容物批次信息不对，已安排更换 | 已完成 | 已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间四层306釜雷达液位计示数显示异常，现场沟通工程师进行调整完毕 | 已完成 | 现场已调整 | N/A
DH2 | BDH0694-王维 | 2026/5/30 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | GMP车间项目运行方面：CPo121299-18-03-05批浓缩，班组操作人员1人、1人工程师在岗无异常 | 已完成 | 已完成 | 已完成
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B12 | B12其他 | 高管驻场 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | AMM0056-杨莹,AMM0423-马绍宽,ADH3853-朱云波,AMM4000-王冬冬,AMM4001-王迎春,AMM3994-周应岗,AMM4188-于波 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 生产无异常
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 西层物流通道原料暂存记录，第四页物料批号处空白
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B9 | B9其他 | 高管驻场 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | AMM0068-王鑫,AMM0067-石鑫龙,AMM0480-杨哲,AMM0734-姜化兴,AMM0883-任文斌,AMM0977-庄学亮,AMM1890-蒋月明,AMM4511-王维俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层西侧应急通道防火门附近地面R角破损
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间平台上电子秤上放置20kg砝码，电子秤并未使用，检查使用前检查记录的最后一笔，也未见需要进行砝码示重的操作。 | 已完成 | 对于电子秤使用标准及砝码使用要求进行重申 | N/A
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间平台上801-R05反应釜旁地面上放置吸收棉，吸收棉上放置梢头，梢头没有任何状态标识 | 已完成 | 车间内部强调小配件管理要求要求班长加强监管 | N/A
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B8 | M801 | 高管驻场 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | AMM0054-刘金刚,AMM0237-杨东,ALS11734-徐雪斌,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4091-葛倩 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 1车间平台下接收罐上有透明液体 | 已完成 | 现场已安排清理明确现场管理要求及时粘贴标识 | N/A
TJ3 | AMM1096-冯万程 | 2026/5/29 0:00:00 | B7 | B7其他 | 高管驻场 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | AMM0053-马乐,AMM0325-宋世超,AMM0198-赵中阳,AMM0455-吕志胜,AMM0489-刘海洋,AMM0886-孙旭,AMM2516-冯平平 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 北侧设备们没关严 | 已完成 | 已要求1楼定岗人员进行关闭 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 九车间东侧空地处有一桶盖，上面粘贴标签为EHS重点关注化学品 | 已完成 | 已清理
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼三车间以及二层走廊照明断电，电工检查后车间走廊照明恢复，白班电工上班后进夹层查找故障原因 | 已完成 | 已沟通电工恢复完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层新装三合一间内两处排净阀未安装丝堵 | 已完成 | 现场已安装完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M5 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 五车间二层新装三合一供氮阀接管断开，现场未连接 | 已完成 | 现场已连接完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼二层TCU间内所有压力仪表都没有上限标识 | 已完成 | 现场添加完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层R11釜下口排净阀使用防爆丝堵，丝扣不匹配 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三车间二层R11釜下口管路有较多凝水，且管路下方有一电导率仪接线口未密封，有进水隐患 | 已完成 | 沟通电工封堵
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M3 | 高管驻场 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 三层真空泵房悬挂式灭火器生产日期为2019年，灭火剂有效期为5年，过期灭火器需更换 | 已完成 | 现场已更换完毕 | N/A
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 动力站二层变电所一台空调故障报错，沟通售后维修
DH2 | BDH0135-张羽霄 | 2026/5/29 0:00:00 | 设备部 |  | 高管驻场 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 二号楼空调机箱负压大，压差表低于初阻力值，需要清理新风口滤网
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX1600-许彦超 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 新焚烧炉下方灭火器箱状态较差，需更换
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | 三废车间 |  | 高管驻场 | FX1600-许彦超 | FX1600-许彦超 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | RTO管路区域下方有白色痕迹，需要及时处理 | 已完成 | 已安排人员进行清理
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FX2-902-Tr01上方气动阀装反，导致分水器倒置 | 已完成 | 气动阀已不涉及使用，安排人员拆除完毕
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FX2-902-Co001层析柱下方有白色粉末，需要处理 | 已完成 | 人员5s意识淡薄，掏罐现场处理不到位，当日日检降为c档，已要求其对现场处理完毕
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B9 | M2 | 高管驻场 | FX2584-郑俊 | FX2584-郑俊 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | FX2-902-R01-Tr02上管路连接处由于有搪瓷件，导致螺栓长度不足，需要更换 | 已完成 | 螺栓安装执行不标准，已安排人员更换螺栓完毕。内部群对螺栓紧固要求进行重申，谁安装谁负责
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 车间三层电梯旁使用后防化服挂在呼吸空压上，存在污染可能 | 已完成 | 当班人员已将防化服放置在现场挂衣架上完成。
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | R14釜旁FX2-101-Tr02储罐液位计排净口需增加盲板 | 已完成 | 已安排操作人员加盲板完成。
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | CPr5645-16-03MYCL-08投料操作未填写投料量 | 已完成 | 投料量有参考投料量和实际投料量，而实际投料量是三合一压滤母液，不能一次性加入05釜中，需要分批，最后算投入总量后再进行填写实际投料量。
FX2 | FX2234-张建新 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | M1 | 高管驻场 | FX2464-王海峰 | FX2464-王海峰 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一车间四层交接班记录上无接班人，复核人签字 | 已完成 | 操作人员吴艳军交接班记录签字确认不及时，进行积分处罚。
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 发现问题，隐患 | 413-R08-Tr01下口转移管路排静阀需要安装丝堵，避免人员走路误碰导致液体渗漏 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M13 | 高管驻场 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 413-R08下方灯罩内有积水，需要及时清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 411-R06加料漏斗的手套破损，需要更换 | 已完成 | 进行现场整改处理完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M12 | 高管驻场 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 101-N11压滤罐出料口处渗漏，表面和下口阀门处较脏 | 已完成 | 进行现场整改处理完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-F03压滤罐缺少设备状态标识 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B4 | M10 | 高管驻场 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 410-R18尾气视镜表面有物料痕迹需要清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R15下口分液视镜内堵塞了大量固体需要处理，避免分液管路堵塞 | 已完成 | 此分液中是含酶的，已使用完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 305-Ce05氧含量后的视镜接口处有渗漏，地面污染变色 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-N04压滤罐进料阀门芯处有物料析出，需要处理 | 已完成 | 已紧固合格
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M1 | 高管驻场 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 301-R14夹套上排空阀门连接的气源管接头处渗漏 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R24旁转移泵接地线脱落，未连接 | 已完成 | 已连接 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R20房间内无气味，可燃气体有数值，告知班长沟通EHS进行确认 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B3 | M2 | 高管驻场 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 302-R09-Tr02磁翻板液位计显示已超上限，确认液位计是否正常 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 5号楼期间一楼驱鼠器声音异常，噪音很大 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R15下口阀门芯处有物料渗漏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 发现问题，隐患 | 620-E02-Tr01上方管路缺失否沙眼，地面有物料痕迹，且转移泵的出口盲板标识缺失 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R17取样器法兰处渗漏，有物料析出 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R08接收罐气动阀气源漏气，液位计断层 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R10溶剂管路2处静电跨接断裂，需要及时更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M20 | 高管驻场 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-R04加料管路阀门表面有物料需要清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-FD03-Tr01的氮气流量计内有物料需要清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-Ce03-Tr01尾气视镜螺丝缺失，且有液体渗漏的痕迹需要清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R01泵的加料聚乙烯管路使用后需要固定，避免管内残留液体流出 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B6 | M18 | 高管驻场 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 618-R07旁的磁力泵底部有液体确认泵头密封是否完好 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD04配件车间放置了一无合格签的四合一检测器 | 已完成 | 合格签脱落，已找到悬挂
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 207-FD01-Tr01接收罐淋洗管路支撑开焊 | 已完成 | 设备空档期进行焊接
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 一层走廊益处桶被使用，封条破损需要重新粘贴 | 已完成 | 已重新更换封条
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 2-28门旁开关上表面有白色粉尘，旁边的安装的检测器无校验合格签 | 已完成 | 安装检测器棚顶开口落下的彩板防火材料，检测器安装完后进行现场校验
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Ce05-Tr02尾气吸收罐底部有白色物料析出需要处理 | 已完成 | 已通知6车间进行整改
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 206-Ce02离心机间内电子秤表面有粉尘需要清理 | 已完成 | 已通知6车间进行整改
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B2 | M7 | 高管驻场 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 620-T030接收罐液位计阀门未开启 | 已完成 | 已通知6车间进行整改
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 发现问题，隐患 | 厂房周围门密封条破损的及时更换
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 项目运行情况 | 共计6批料运行，查看各温度压力在工艺范围内，报警设置正确，无异常报警
DH1 | ADH0734-闫学友 | 2026/5/29 0:00:00 | B1 | B1 | 高管驻场 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在岗情况 | 4人在岗，人员工作状态未见异常，无脱岗睡岗情况