## 统一日常值班报告0
统一日常值班报告
厂区 | 巡查人 | 值班日期 | 属地 | 责任区域 | 巡查类别 | 第一责任人 | 责任人 | 隐患分级 | 原因分类 | 发现项 | 整改状态 | 整改结果 | 备注
DH1 | ADH7025-张志勇 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 燃气锅炉房屋顶排查，有彩板未固定，油漆脱落，彩板未固定隐患 | 进行中 | 粉刷防腐油漆，彩板加固 | N/A
DH1 | ADH1264-邓哲 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 2号楼动力站区域存在彩瓦腐蚀、固定螺栓脱落情况 | 已完成 | 对螺栓进行紧固 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 外围 |  | 生产值班 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 物流司机将叉车停在供应部办公室门口，下车进入室内沟通事宜，叉车上多个纸板桶物料，且未熄火，现场指正
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 |  | 高压釜间内氨味明显，与研发人员确认为当日下午投料，需要确认间内排风，同时已电话沟通实验室管理人员确认
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 |  | 研发实验室室外钢瓶区灭火器箱体锈蚀严重，需要处理
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 一般隐患 |  | 10号楼综合楼配电室门口警示标识部分不是最新国标标识，需要尽快更换完成
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 |  |  | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 |  | 厂区南侧21号溶剂液体原料库库门未上锁，库内没有库管人员
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 |  |  | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 |  | 厂区南侧集装箱一个温度控制箱箱门门锁损坏需要维修
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 |  |  | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 |  | 厂区南侧集装箱处电缆桥架盖板密封不好，局部有缺失，需要维修
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 一般隐患 |  | 三维空间维护记录柜子内存放一桶食品机润滑油，相关负责人需要合理制定润滑油脂存放和消耗计划
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 一般隐患 | 人的原因 | 燃气锅炉软化水转移泵控制开关接地线沿地面布线较长，需要将静电扁铁延长至开关下方地面处，重新安装接地线 | 已完成 | 已经整改 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 一般隐患 | 人的原因 | 燃气锅炉记录桌腿处贴地面电缆桥架盖移位，需要修复固定 | 已完成 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 一般隐患 |  | 锅炉配电室检查表设计不合理，执行勾选不全面，需要更新检查表
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH5557-韩成龙 | ADH3076-肖川皓 | 一般隐患 |  | 五号楼和利时自控系统UPS柜内接线端子间没有挡弧板，需要整改
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 17号楼动力站二层循环水循环泵运行中，出口压力表压力较低，压力表故障，需要确认更换 | 已完成 | 压力表故障，更换压力表 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 17号楼动力站二层制氮机间内高空电缆桥架盖板错位，未完全密封固定，需要整改 | 已完成 | 恢复桥架盖板
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 17号楼动力站二层空压系统，空气过滤器滤芯临近更换日期，需要属地负责人重点关注跟踪 | 已完成 | 临近到期更换滤芯及零部件标签 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 方法原因 | 17号楼动力站二层空压系统，操作屏界面显示压力单位为bar，设备表面粘贴压力警示压力参数单位为Mpa，需要统一 | 已完成 | 重新制作并粘贴标识 | N/A
DH1 | ADH0066-李功 | 2026/6/11 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 人的原因 | 17号楼动力站西南侧高空管廊天梯防护格栅施工结束后未恢复安装，同时管廊基础处一根挠性管脱扣，需要处理 | 已完成 | 恢复防护格栅，清理挠性管 | N/A
TJ3 | AMM0898-王伟鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B8 | M803 | 生产值班 | AMM0898-王伟鹏 | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 人的原因 | 803车间3-5房间平台上过滤器表面需要清理维护已安排处理 | 已完成
TJ3 | AMM0898-王伟鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B8 | M806 | 生产值班 | AMM0898-王伟鹏 | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 人的原因 | 806合成仪平台上有物料粉尘已安排处理 | 已完成
TJ3 | AMM0898-王伟鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B8 | M801 | 生产值班 | AMM0898-王伟鹏 | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 人的原因 | 1车间压滤罐较多，预冷有冷凝水，已及时清理 | 已完成
TJ3 | AMM0898-王伟鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B8 | M802 | 生产值班 | AMM0898-王伟鹏 | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 人的原因 | 4-46间平台上保温需要更换已安排处理 | 已完成
TJ3 | AMM0898-王伟鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B8 | M802 | 生产值班 | AMM0898-王伟鹏 | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 人的原因 | 802平台上管路支架未及时拆除已安排拆除 | 已完成
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 二层连续化区域有溶剂气味需要排查
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R02固体加料箱子残留物料较多沟通清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 二层物料电梯门口物料及时清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R02反应釜上锈严重组织人员清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R16冷凝器漏气沟通保全处理完成
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R11反应釜附近上锈需要清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R11下口地面污染需要清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-FD02手套箱内推料口物料残留
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R08固体加料箱缺少支撑
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R05接收罐下方地面污染需要维护，撒漏位置需要试密
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 11车间泵房地面积水需要清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-R10接收罐下方地面需要清理刷漆
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-R11反应釜大阀门法兰位置物料痕迹未清理
DH1 | ADH1693-党宝权 | 2026/6/11 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-Ce02接收罐液位计丝堵渗漏已进行沟通处理
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 四车间二层南墙氧含量监测器未进行接地
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 三车间一层双锥间镜子边沿金属条脱落，易刮伤，需要去掉或重新固定
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 车间二层档案室顶棚角线开胶，需要重新固定
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 四车间二层413釜下口位置凝水滴落较多，已告知当班人员进行清理，使用白钢小桶临时承接
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 三车间二层离心机缓冲间灯管有一个损坏不亮，已告知班长沟通电工更换
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 十车间210-R08釜温度计线管破损需要更换
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 十车间三层应急楼梯窗户未关严，已现场 关闭，需要强调
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 环境原因 | 10立罐区靠近十车间区域蒸汽管路无使用需求需要收起
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 三车间二三层溢出桶垃圾桶位置需要恢复
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 三车间二三层围堰需要恢复
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R03疏水阀旁的阀门缝隙处渗漏
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-T007聚丙罐液位计超上限，需要及时进行周转
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R09-Tr01液位计断层
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R24釜旁尾气喇叭口缺少脱落
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R22-Tr01接收罐地面有油渍容易让人滑到摔伤
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R214釜旁渗漏冷媒需要及时清理
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R21釜旁固定电子秤被移动，使用前需要重新校准
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-R10接收罐压力表处的快开球阀缺少快开盲板 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 七车间三层碱吸收罐上缺少盲板 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 物料原因 | 207-R22釜处的两个压滤罐上的的尾气状态不好需要及时更换 | 已完成 | 已进行更换
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-R12加料管路球阀未封堵 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-R21搪瓷件刷漆后胶带需去除 | 已完成 | 已去除
DH1 | ADH0431-郭军 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-R08釜面打胶后灰尘需处理干净 | 已完成 | 已清理干净
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 |  | 一般隐患 | 人的原因 | 2个加料车液压支架放在现场未安装，已安排补充安装。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | R28釜旁空压气源漏气，安排班长进行处理。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 |  | 一般隐患 | 人的原因 | Drc05间外塑封机使用毕未及时收起，已安排收起存放。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | R06釜加料车缺少支架需要补充。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 |  | 一般隐患 | 人的原因 | R15釜下口压滤罐压滤结束氮气吹扫中，现场查看设备使用日志，显示01/22/2026验收后无任何使用记录，存在过期使用或未及时登记的情况，需要规范管理。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 |  | 一般隐患 | 人的原因 | 所有位置的消火栓及灭火器位置都笼统写为“二车间”，编号未“N/A”，存在应付检查的行为，需要按照编号进行检查更换合格签。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | R09釜使用的溴素滴加聚乙烯管路支架位置有溴素渗出痕迹，需要及时更换管路。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | 清洗间外使用的压滤罐流体过滤器缺少静电接地，需要补充。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | 一车间压滤罐连接的视镜缺少静电跨接需要补充，管路打压试密签压力写成“0.02mpa”，需要更改。
DH3 | FX1328-马大鹏 | 2026/6/11 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 |  | 一般隐患 | 人的原因 | 备料区消火栓缺少检查合格签，需要补充。
TJ3 | AMM2386-刘一麟 | 2026/6/10 0:00:00 | B12 | M1205 | 生产值班 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 1、1层物流通道物料较多及时安排清理 2、3釜区域现场较乱，安排整理 | 进行中
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/11 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间902-Ce06离心机运转过程噪音较大 | 已完成 | 沟通设备部进行排查确认轴承异常，已安排停用拆除，待进行返厂维修
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 人的原因 | 22车间清洗班尾气罩脱落，需要及时维修。 | 已完成 | 使用中脱落，人员未及时安装，现已安装完毕
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 人的原因 | 722-E04-MP01磁力泵上方管路静电导线断裂。 | 已完成 | 使用中断裂，现已连接完毕
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 人的原因 | 722-R21尾气视镜内有液体，需要及时清理。 | 已完成 | 使用中积液，未及时清理，现已清理完毕
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 | 人的原因 | 722-R03后方白色物料未进行清理。 | 已完成 | 现已清理完毕
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 人的原因 | 620-R17棚顶滴水，需确认管路漏点。
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 人的原因 | 620-E04电线管路断开，密封未使用绝缘袋。
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 人的原因 | 20车间酸性尾气间风机法兰漏液体
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 | 人的原因 | 620-R08TCU气动阀大量漏气，需要维修
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M19 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 人的原因 | 2-17楼梯缓冲间内衣带垃圾未清理。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 人的原因 | 618-R09取样器视盅外壳碎裂，需要更换。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 人的原因 | 618-FD02-Tr01液位计断层 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0212-苗伟钢 | 2026/6/10 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 | 人的原因 | 619-R04回流视镜螺丝未紧固 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 |  | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R22下口出的物流门棚顶滴水，需要查找漏点处理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 |  | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 17车间一层水相罐间内地面撒漏损坏，需要调查处理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 |  | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R08反应釜缓冲间地面有白色印记，该设备为氰化钠加料区域，需要确认地面为破坏液印记还是有氰化钠洒落，降低物料毒性对人的危害
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M15 | 生产值班 |  | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R05搅拌连接处有异响，需要排查处理
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M15 | 生产值班 |  | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 15车间四层分装见内分装记录缺少06/09/2026的操作记录人签字
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M15 | 生产值班 |  | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R06釜尾气诗经腐蚀生锈需要清理
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 |  | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 14&15车间一层地面一道30米左右滑腻的拖布拖过液体痕迹。需要清洁处理
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 |  | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间三层413-R06釜接收罐附近地面被污染，需要调查处理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 |  | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间四层正丁基锂加料区域，操作规范换班操作期间缺少人员签字，已现场让当班朱庆贺补充完整 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 |  | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间四层氮气管路墙边有漏气声音，通知当班班长进行处理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 11车间二层中间D级区门口上方穿墙管路使用塑料袋密封需要更换为盲板 | 已完成 | 现场已经整改完毕 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M12 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 412-R14釜上多数螺栓锈蚀，需要进行处理 | 已完成 | 现场已经更换 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-R06釜上阀门缺少盲板 | 已完成 | 现场安装完毕 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M12 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 12车间四层清洗配件堆积较多需要及时周转 | 已完成 | 已经安排清洗 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 10车间北侧反应区门口夹层滴水，需要查找漏点进行处理 | 已完成 | 现场已经处理完毕 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410-R06下口保温材料需要转移出车间存放 | 已完成 | 已经转移完毕 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 溶剂间插底管部分压力表指针不归零，需要进行更换 | 已完成 | 车间已经排查更换 | N/A
DH1 | ADH1198-付子健 | 2026/6/10 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 |  | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 10车间145472-01-04n05项目OR有2页损坏，需要沟通QA商量处理异常 | 已完成 | 已经沟通完毕 | N/A
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 方法原因 | R02釜加料车无氮气、尾气 | 已完成 | 进行增加
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 方法原因 | R26釜下口泵进口有一堆液体疑似滴落 | 已完成 | 为打压试密水
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 方法原因 | R25釜下口泵出口压力表无上限标识 | 已完成 | 已增加
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 方法原因 | R24釜下口聚乙烯管路无走向标签及试密标签 | 已完成 | 已增加
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 方法原因 | 下口洗眼器被遮挡 R08釜 | 已完成
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 方法原因 | 三层南侧一排照明灯故障不亮现场安排沟通电工维修 | 已完成
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 方法原因 | E06-Tr06泵出口三通位置缺少盲板 | 已完成
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 方法原因 | 二层快开软管有U型存放需要挂架子上 | 已完成
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 方法原因 | R28釜上管路绑带需要更换支架 | 已完成 | 已处理
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 方法原因 | R34釜上方有水滴落现场安排查看 | 已完成 | 处理完毕
DH3 | FX2695-李建军 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 方法原因 | 二层压滤罐氮气漏气较大现场安排处理 | 已完成 | 现场处理完成
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 十车间三层DH2-210-Tr05储罐上方未连接设备的电线沟通电工拆除
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 十车间各层不使用的灯已关闭
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 五车间二层新三合一间门口静电释放器接地线穿墙空洞需要封堵
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | DH2-204-R01釜加料箱投料完毕，活性炭清理不干净，残留较多活性炭
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四车间三层3-19物料暂存间状态标识与现场状态不符，已更改 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 五车间三层3-23物料暂存间状态标识与现场状态不符，已更改 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 物料原因 | 三车间三层3-05物料暂存间盐酸桶表面保鲜膜破损切有液体残留，需要更换
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | DH2-203-R10滴加管固定处弯折严重，建议更换
DH2 | BDH0493-朱希明 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | DH2-203-R13钢平台上有物料，沟通班组清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  |  | 206-Fd03液压管连接三合一处渗油 | 已完成 | 已联系保全维修完毕
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  |  | 207-F01压滤罐轱辘位置有物料未清理干净 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  |  | 206-R12加料箱O形圈损坏 | 已完成 | 已进行更换
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  |  | 101-R04放料管路缺少管路标签 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  |  | 101-R26釜上尾气视镜有液体需要排净 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  |  | 101-R28釜上静电报警器损坏需要更换 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  |  | 303-R22上口管路无管路标识 | 进行中
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  |  | 三层薄膜处聚乙烯管路走向较乱，需固定 | 进行中
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  |  | 302-Ce03门口暂存较多空桶，及时清理 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  |  | 302-R28清洗中，上口缺少配件，敞口状态 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  |  | 303-R02上口部分管路缺少标签 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  |  | 非化间内有未存入的塑料袋 | 进行中
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  |  | 301-R04釜下口电导率仪法兰处有渗漏痕迹 | 进行中
DH1 | ADH0591-刘志新 | 2026/6/10 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  |  | 301-R12釜旁地面有物料残留需清理 | 进行中
DH1 | ADH1215-曹祚铖 | 2026/6/10 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | ADH1215-曹祚铖 |  | 一般隐患 | 环境原因 | 卸料区鹤管间有蜘蛛网，已安排人员清理 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH1215-曹祚铖 | 2026/6/10 0:00:00 | B7 |  | 生产值班 |  |  | 一般隐患 | 人的原因 | 七号楼废液间两方槽敞口放置，无人员放水相，现场有气味
DH1 | ADH1215-曹祚铖 | 2026/6/10 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 |  | 一般隐患 | 人的原因 | 34#库门口散落有废弃标签垃圾，需要清理
DH1 | ADH1215-曹祚铖 | 2026/6/10 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 |  | 一般隐患 | 人的原因 | Lab-009 实验台上有一瓶白色固体，瓶子上无标识 | 已完成 | 现场已清理完毕
TJ3 | AMM4605-杨玉新 | 2026/6/9 0:00:00 | B8 | M807 | 生产值班 |  | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 环境原因 | 7车间热水站积水 安排清理 | 已完成 | N/A
TJ3 | AMM4605-杨玉新 | 2026/6/9 0:00:00 | B8 | M801 | 生产值班 |  | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 环境原因 | 1车检投料批次较多，涉及物料分装和投料，做好分类和区分，物料味道的控制 | 已完成 | N/A
TJ3 | AMM4605-杨玉新 | 2026/6/9 0:00:00 | B8 | M801 | 生产值班 |  | AMM1108-王克振 | 一般隐患 | 环境原因 | 1车间 压滤罐较多 预冷有冷凝水 及时清理 | 已完成 | N/A
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 暂存区一层存放纸板桶物料，其中一桶侧躺放置，需要重新摆放 | 已完成 | 现场处理完毕
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 37号库地面存在积水，需要及时清理 | 已完成 | 现场清理完毕
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 实验室温度报警显示屏时间与北京时间相差3分钟，时间需要及时调整。 | 已完成 | 已沟通设备部处理完毕
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 小高压釜实验室存在非常刺激的四氢呋喃气味，并且操作台有几处少量液体，需要属地确认气味来源 | 已完成 | 夜班人员使用溶剂清理高压釜区域导致，已处理完毕
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 人的原因 | QC实验室试剂柜门前放置一些试剂空纸箱，需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 设备设施原因 | QC实验室废固暂存间可燃气体检测器显示示数1，需要属地确认仪表是否异常 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/9 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 集装箱悬挂的控温范围标识及设备状态标识需要外定正式标识。 | 进行中 | 已经沟通定做；到货后进行更换
DH1 | ADH1252-邹纯利 | 2026/6/11 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 生产值班 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 集装箱区域触发报警，经过现场查看，为冷冻集装箱RC07自动化霜，化霜结束后温度恢复正常 | 已完成 | 不涉及整改；设备自动运行
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-Ce02间内连接高压清洗机，不使用及时拆线 | 已完成 | 未使用人员未及时拆电，现已拆完
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-E02重组分接收罐尾气视镜积液，及时排放 | 已完成 | 已排放完毕
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 22车间多个纯化水管路阀门手轮损坏，及时维修更换 | 已完成 | 纯化水消毒时进行更换
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R08接收罐下口法兰跨接断裂 | 已完成 | 使用中损坏，已更换
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R03/R21视孔灯损坏，需要及时更换 | 已完成 | 已返厂维修
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R20接收罐上阀门静电跨接断裂 | 已完成 | 已更换 | N/A
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R17下口放料管路缺少跨接 | 已完成 | 已填加 | N/A
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R21釜上加料软管无标签标识 | 已完成 | 已填加 | N/A
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 物料原因 | 721-R02釜上悬挂插底管，表面有物料，状态差 | 已完成 | 已进行清洁 | N/A
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R15釜上加料车手套破损，需更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R16下口无盲板，阀门滴液体 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R05未打溶剂，溶剂管路阀门开启状态及时关闭 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R07釜上循环取样器法兰跨接断裂 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-FD03母液管路视镜破裂，及时更换 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R10接收罐液位计断层 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R02釜上加料白钢管路无标签标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0788-刘彬 | 2026/6/11 0:00:00 | B6 | M19 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 619-R05在线取样器上静电跨接断裂 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 12反应釜下口阀门锁，锁在下口三通侧通处，上锁失效 | 已完成 | 锁具损坏，已进行更换
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 设备设施原因 | R12旁放置清洗完成管路，需要及时验收存放 | 已完成 | 已封存
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 设备设施原因 | R16旁插底管表面有物料痕迹，已通知班长进行清理 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | R03加料车内物料变色，已要求班长进行清理 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | R02加料软管缺少工艺管路标签 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 2层聚丙罐液位计断层需要进行处理，确认实际液位情况。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 3号双锥抽料车管路敞口放置，存在物料暴露，需要进行密封。 | 已完成 | 已封堵
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 一层人员进行方槽转移，直接在地面拖拽，需要规范人员操作习惯。 | 已完成 | 已强调
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 21反应釜加料中，插底管氮气漏气明显，已要求现场人员立即处理。 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 04反应釜下口阀门缺少阀门柄 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 3层南侧反应区缓冲间内氧含量报警器报警中，现场人员反馈接班后持续报警，需要及时进行处理。 | 已完成 | 仪表故障已处理 | N/A
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 06反应釜下口泵自循环中，泵机封位置有物料渗漏痕迹。已通知班长现场进行处置 | 已完成 | 已维修完毕
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 16反应釜操作柱上放置一小玻璃瓶液体，无任何标识。 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0738-谷建成 | 2026/6/11 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 4层南侧走廊放置纯化水桶，自产纯化水物料标签5月23号已过期，已超期，需要及时排放。 | 已完成 | 已处理完毕
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 设备设施原因 | R26釜下口管路晃动，需要制作固定支架 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 设备设施原因 | R24下口无盲板 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 设备设施原因 | R05釜下口电导率箱无静电接地 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | ACT828-李文月 | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 103-R19釜夹套排空缺少丝堵 | 已完成 | 进行增加
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 环境原因 | 102-R25地秤上储罐夹套乙二醇结冰冷凝水滴落至地秤线盒上，容易照成线盒损坏 | 已完成 | 已进行转移位置，
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 薄膜E02重组分泵上口断开管路阀门处缺少盲板 | 已完成 | 添加盲板完毕
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 102-Tr020碱液罐抽碱液聚乙烯管路缺少封堵 | 已完成 | 进行制作添加完毕
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R34釜加料车无静电接地 | 已完成 | 使用时连接静电卡子
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R27釜鼓泡缺少石蜡油 | 已完成 | 石蜡油缺少
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R31釜墙对面酸性尾气管路断裂 | 已完成 | 已进行封闭
DH3 | CDH0092-朱振 | 2026/6/9 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R09-Tr02吸收罐下口有白色物料痕迹 | 已完成 | 现场进行清理
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四车间三楼电子称上有物料痕迹，已沟通班长进行处理完毕 | 已完成 | 现场情节完毕
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 一层药品箱内缺少创可贴 | 已完成 | 补充完毕
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 五车间三层压滤间内，靠墙氮气流量计无C类标识
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 309冷凝器排净阀门渗漏，已让班长现场禁锢完毕 | 已完成 | 已现场处理完毕
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 4车间三层应急们左侧灭火器标识已不平，需要更换新的 | 已完成 | 更换完毕
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 303间外地面污染，需要刷漆处理
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 306釜旁电子秤未归为，已让班长归位 | 已完成 | 归位完毕
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  |  | CPo121299-18-03-06 203-Drc02双锥收料毕 CPs4803-16-07P-01 204-R13降温析晶 CPs4803-16-07P-02 204-R01分液毕 | 已完成 | 无异常
DH2 | BDH0161-宋明辉 | 2026/6/9 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  |  | GMP车间零点班班组2人在岗，工程师1人 巡查时人员全部在岗，无脱岗、睡岗行为 | 已完成 | 无异常
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R16附近不使用得静电导线及时清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R09尾气视镜下法兰地漏，地面物料清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R10下口地面污染，划痕 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 16车间三层1kg电子秤表面有白色粉尘物料，清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R02接收罐聚乙烯尾气管路有黑色液体物料聚集 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R01加料漏斗侧面缺少盲板封堵 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R02釜表面，螺栓锈蚀，冷凝器后墙面污染 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R05前地面腐蚀 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 14车间四层电梯口固体料直接至于地面，保洁小车，空桶等及时清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 13车间四层分布器间漏水至生产区域，02前积水清理 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 412-R01接收罐放桶管路缺少球阀，缺少封堵 | 已完成 | 已经等都完毕 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 412-R01冷凝器保温破损，维修 | 已完成 | 已经维修完毕 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410-R04上方夹层漏水。地面积水清理 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410R09前地面有白色物料 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410-R01旁有黑色液体物料，地面腐蚀 | 已完成 | 现场已整改 | N/A
DH1 | ADH0485-解永东 | 2026/6/9 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410-R02冷凝器表面锈蚀 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 车间2层，现场无人操作，一个全面罩无任何密封防护，需要规范人员操作习惯 | 已完成 | 已收起
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-R09釜地面刷漆维护后 定位胶带需及时维护 | 已完成 | 已去除
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-FD09记录桌有杂物需及时收起 | 已完成 | 已收起
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 车间四层4-41反应区内墙角处有一无编号，无标签的插底管， | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 车间四层4-08包装间内电子秤底座铭牌无任何信息 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 9车间R05上加料漏斗开放性端口使用塑料袋密封 | 已完成 | 已封堵
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R09桌子上放置一压力表，无合格签 | 已完成 | 已收起
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 三车间303-TS08爬梯松动，需固定 | 已完成 | 已禁锢
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 三车间303-R22釜管路支架未固定 | 已完成 | 以固定
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 二车间北门物流通道存放成卷贴皮彩钢板需及时清走 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-FD05缓冲间内棚顶检修口彩钢板不完整 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R21下口地面油漆变色 | 已完成 | 已刷漆 | N/A
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 一车间三层301-R16防爆片标识掉落 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 一车间四层漏水 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH0995-张锡诚 | 2026/6/8 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 一车间二层配件间有外放杂物 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-FD02间管路未安装盲板，地面下方有垫片未清理 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R11前方电子秤未定位 | 已完成 | 已整改完成
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M15 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-SCB004加料箱箱内存放残留物料，箱体缺少尾气 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M15 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R12前方溢出桶缺少定位胶带 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-FD03间内有一放倒的钢瓶 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-3层TCU间地面有积水 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-Ce01间锈蚀管路严重 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 3-58间地面堆放配件，间内白钢储罐锈蚀严重 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间3层电子秤未定位 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 十三车间一层FD02接收罐下口阀门缺少盲板 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M12 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 412-R16插底管上方阀门缺少盲板 | 已完成 | 现场安装完毕 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-R12下口管路缺少管路标签 | 已完成 | 已经悬挂完毕 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-Ce02间门口上方吊架缺少螺栓 | 已完成 | 现场补充完毕 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 411-R12釜前地面有积水 | 已完成 | 现场已经清理完成 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 十车间二层Ce03离心机间尾气管路损坏掉落 | 已完成 | 已经上报预算购买 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 十车间二层16釜接收罐液位计缺少上限标识 | 已完成 | 现场补充完毕 | N/A
DH1 | ADH0982-王华涛 | 2026/6/8 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 |  | 410-Drc01间地面有发黄，彩钢门上黄印进行清理 | 已完成 | 现场清理完毕 | N/A
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R08螺栓锈迹严重须更换 | 已完成 | 已更换完毕
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R10人孔处多余静电卡子 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R02计量泵管路无标识 | 已完成 | 无项目使用，现已处理完毕
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R02前地面孔洞须封堵 | 已完成 | 进行吊装使用，使用完毕进行封堵
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R01前危化六甲基二硅胺烷未有效隔离 | 已完成 | 物料加毕，已对班组进行宣讲强调 | N/A
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R13旁配重桶缺失补充 | 已完成 | 已补充 | N/A
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R09氮气点位多余气源管未清理 | 已完成 | 已进行清理 | N/A
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R01加料软管无管路标识 | 已完成 | 已填加管路标识 | N/A
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-FD07耙料毕现场需清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R10加料管路缺少标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R15加料车氮气尾气管路配置不齐全 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R10设备间门锁损坏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R02管路无试密标签 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R01前储罐加料软管无标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R05前记录桌杂物较多须清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH3773-ADH3773张健 | 2026/6/8 0:00:00 | B6 | M19 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 619-R06加料软管无标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 人的原因 | 7号楼二层地面有螺丝垫片需要及时收起。 | 已完成 | 现场人员进行清理
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 人的原因 | 4号楼10立放水相管路需要及时收起。 | 已完成 | 要求现场进行处理
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 5号楼10立顶棚漏雨，需要尽快维修。 | 已完成 | 沟通保全进行报修
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 装车管路的流量计故障卡顿，需要维修。 | 已完成 | 维修流量计进行处理
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 50立罐区泵房电气桥架漏水，需要处理。 | 已完成 | 沟通保全进行维修
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 空方槽部分下口阀门缺少盲堵，需要及时补充。 | 已完成 | 现场对下口进行盲堵
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 37号库门口有积水，需要及时清理。 | 已完成 | 要求人员进行清理积水
DH1 | ADH1333-徐博 | 2026/6/8 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 |  | ADH1333-徐博 | 一般隐患 | 人的原因 | 暂存区地面水相方槽较多，需要及时称重入库。 | 已完成 | 现场要求称重入库
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 |  | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 人的原因 | 三楼反应釜普遍尾气走直通未走鼓泡器，需强调氮气保护走鼓泡器 | 已完成 | 已对车间进行强调
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 |  | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 人的原因 | R07下口无盲板 | 已完成 | 进行增加
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 |  | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 人的原因 | 四层1784连续化下方管路使用氮气吹管，未连尾气，氮气外溢车间 | 已完成 | 进行增加
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 |  | ACT828-李文月 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 103-Tr018尾气试镜无丝堵，有渗漏现象 | 已完成 | 进行增加
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 |  | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 人的原因 | 102-R24旁降膜无名称和ID，盲板渗漏 | 已完成 | 紧固完毕
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 |  | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 四楼4763碱液滴加罐下口软管晃动剧烈，口朝上软管有弯折现象，需增加弯头 | 已完成 | 已进行整改完毕
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 |  | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 人的原因 | 溶剂输送间R08釜非专用溶剂管路记录第四页第一行管路吹扫复核人处空白 | 已完成 | 进行填写完毕，并对本人进行培训
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 |  | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 人的原因 | 101-Dt01间内筛料加料箱使用完毕，安排清洗 | 已完成 | 已安排处理
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 |  | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 人的原因 | 一层物料较多，需集中进行清理 | 已完成 | 沟通监管进行清理
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 |  | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 人的原因 | 三楼多数反应釜鼓泡器石蜡油液位不足，需强调及时补充 | 已完成 | 车间申请石蜡油补加
DH3 | ADH0759-杜成文 | 2026/6/8 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 |  | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R12加料箱手套破损需更换 | 已完成 | 安排进行更换
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 五车间二层2-62缓冲间内静电释放器缺少合格签 | 已完成 | 已补充粘贴完毕
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 五车间二层西侧三个地漏盖板缺少编号 | 已完成 | 已补充编码
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | DH2-205-R01设备状态标识损坏，需要更换 | 已完成 | 滑块缺少已维修
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 敦化-204-R113夹套下口倒淋管路处往下滴水 | 已完成 | 现场为缓水 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四车间三层DH2-203-F03压滤罐已开始使用，清场开始时间未书写 | 已完成 | 现场已抒写完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 三层溶剂间打完乙酸甲酯吹扫管路后，氮气阀门未关闭，已现场关闭 | 已完成 | 现场已处理，车间进行通报 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 洗眼器检查06/08/2026过期，未进行检查 | 已完成 | 现场已检查完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | DH2-204-R01及釜上加料车已使用，设备状态标识还为已清洁 | 已完成 | 现场已调整完毕 | N/A
DH2 | BDH0204-郑运凯 | 2026/6/8 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | DH2-203-R11夹套铂电阻渗漏 | 已完成 | 现场禁锢完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R15反应釜插底管阀门阀芯处渗漏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R11-Tr01接收罐表面有物料撒漏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R10-Tr01接收罐上方阀门状态锈蚀需清理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R17流体过滤器上方缺少压力表 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R08手套箱手套破损需更换 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间二层413-R10-Tr01接收罐真空试镜内有物料析出 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间二层413-Ce01间彩板门附着物料需清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间三层连续化区域管路保温放置现场地面未清理 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R02冷凝器后方大白污染 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间3层413-R05-Tr01接收罐尾气试镜有凝液 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 412-R01下口地面破损，需重新制作 | 已完成 | 已清理完成 | N/A
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 412-E01-Tr03转移管路渗漏需重新试密 | 已完成 | 已紧固试密 | N/A
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 物料原因 | 411-R02釜附近有氨味 | 已完成 | 已要求人员做好尾气吸收 | N/A
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R16-Tr01后方彩钢板上黄色痕迹需清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R02-Tr01右侧转移泵架子状态不好，油漆锈迹附着 | 已完成 | 已清理完成 | N/A
DH1 | ADH0231-柏庆洋 | 2026/6/7 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R01釜上方投料软管没有进行固定 | 已完成 | 已固定完成 | N/A
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 三层纯化水管路缺少梢头子 | 已完成 | 使用中损坏丢失，现已补充
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R08釜螺栓锈蚀严重 | 已完成 | 房间内酸性物料腐蚀上锈，现已处理完毕
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-E02-Tr02液位计漏液，地面污染 | 已完成 | 使用中人员误碰滴漏，现已处理完毕
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R13插底管缺少上线标识 | 已完成 | 已完成添加 | N/A
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R08釜边地面污染 | 已完成 | 已安排重新进行刷漆 | N/A
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R01尾气视镜漏MTBE房间气味儿较大 | 已完成 | 已完成清理 | N/A
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R10加料管路缺少标识 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R16溶剂淋洗管路阀门半开未关闭 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-T027聚丙罐下口滴漏 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | DH1-618-R16下口清洁白钢桶表面物料残留 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R09边线管未进行盲堵 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R01前加料计量泵管路未封堵 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0789-孙金亮 | 2026/6/7 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R03溶剂淋洗管路跨接断裂 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-R18 缓冲间洗手流程缺少复核人。 | 已完成 | 已进行复核
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-CE04 钢平台上风口缺少编号 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 207-R22旁压滤罐缺少受限空间标识和特种设备使用标志。 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 六车间2层206-R20 下口压滤罐吹扫，尾气气源管中有冷凝液体，及时清理 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 一层人员通道旁应急门未关闭，需要规范人员习惯，及时关闭，避免进入蚊虫。 | 已完成 | 已整改，车间人员进行通告
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-R19 氮气过滤器使用批次登记不全 | 已完成 | 已填写
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R15 独立换热漏水，房间门口积水需要及时清理 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R12 漏斗加碳酸钠中，人员未佩戴呼吸防护，现场叫停，佩戴劳动保护后进行操作，需要规范人员习惯 | 已完成 | 已对强调
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R03，07，08 鼓泡器缺少石蜡油 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R15 下口压滤罐301-N01 缺少受限空间标识 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302- R21 接收罐人孔处漏气，需要处理。 | 已完成 | 已处理 | N/A
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R24 进料管路和加料软管缺少标识 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 305-FD03 已清洁房间，地面放有多个抹布，记录桌上有快开软管，抹布需要清理。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 305-R05 人孔处渗漏，釜表面腐蚀，需要及时处理。 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R04 搅拌电机处滴水，需要及时清理，开盖确认无异常后启动搅拌 | 已完成 | 已处理完毕
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 |  | 充电柜房间门未关闭，多个充电柜子未关闭，房间内有配电柜需要进行权限管理，避免异常。 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 |  | 更衣室柜子上多个工作服，需要及时清理，门口清洗衣服箱子已满，及时清洗 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1334-李金健 | 2026/6/7 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 |  | 101-R28 缓冲间过滤器前管路标签信息不全，过滤器后软管无管路标签 | 已完成 | 已整改 | N/A
TJ3 | AMM0568-王岭 | 2026/6/7 0:00:00 | B7 | M702 | 生产值班 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 3楼2车间压滤罐较大，空间较小，用完的泵和物料及时清理 | 进行中 | 进行中
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 401循环水气动阀故障，无法开启，已沟通维修 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 五车间三层流体过滤器已清洁，舍尔比状态标识未更改，现已更改完毕 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 四车间二层呼吸空压管路丝堵处缠有生料带，需要处理干净 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 203-F03压滤罐上的阀门去签错误，需要重新制作悬挂 | 已完成 | 五个标签更换完毕
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 205-FD01母液转移管路上的阀门未使用，处于开启状态，需要进行关闭 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M2 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 311旁电子秤为310旁电子秤，使用完毕未放回远处 | 已完成 | 已放回原位 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M2 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四车间三层物料暂存间物料已无使用计划，需要及时清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0113-关强 | 2026/6/7 0:00:00 | B2 | M2 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 304加料箱上放置一把铜板手，使用完毕应放回班组柜 | 已完成 | 现场已处理 | N/A
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 生产值班 | ADH1252-邹纯利 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 | 环境原因 | 取样区DH1-W-MSTr01东侧门口粘鼠板放置在静电扁铁上远离地面，未放置在指定区域内 | 已完成 | 夜间大雨，取样车存在漏水情况、临时转移；雨停已恢复
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 生产值班 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 | 一般隐患 |  | 硫酸存放柜中2个硫酸瓶存放在PP槽外，现场人员反馈为使用后空瓶，废弃空瓶包装需要及时处理 | 已完成 | 废弃空瓶及包装已清理完成
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 生产值班 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 | 一般隐患 |  | 空调旁25L桶内存放纯化水，现场标签缺失严重，已沟通现场人员重新粘贴标签 | 已完成 | 标签破损,已进行更换
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH0423-刘宇欣 | ADH0423-刘宇欣 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 22号楼动力站东侧照明灯闪烁，需要维修 | 已完成 | 更换照明 | N/A
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 多名项目组人员边走路边看手机，现场已指正 | 已完成 | 现场已指正，将要求发送至钉钉群内
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 014，015过夜反应未开启氮气保护，现场已开启氮气保护 | 已完成 | 现场已开启氮气保护
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 方法原因 | 小高压釜间内无反应进行，现场部分系统氮气管路阀门堵丝使用完毕未恢复 | 已完成 | 已恢复完成
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | AC | AC | 生产值班 | ADH0456-王治国 | ADH0456-王治国 | 一般隐患 |  | 溶剂柜阻火阀过期未检查
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 废液柜旁可燃气体检测器示数为1，现场未见其他异常，需要属地确认检测器是否正常 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 人的原因 | 移液枪悬挂在通风橱玻璃把手上，现场已沟通人员取下 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 人的原因 | 手套箱氮气双阀现场只关闭一个，另一个未关闭 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 试剂间内溶剂柜阻火阀过期未检查 | 已完成 | 已检查
DH1 | ADH0477-姜洪峰 | 2026/6/7 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 人的原因 | 空压机间内存放的屈臣氏蒸馏水放置在门口，妨碍人员进出，需要转移 | 已完成 | 已处理
FX2 | FX2536-于晓明 | 2026/6/7 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 巡查期间车间一层进行物料转移，周转较多，设备转运期间存在占用通道情况，现场沟通减少物料同时存放量，避免通道遮挡，现场清理完成 | 已完成 | 现场整理完成，车间内部进行强调，及时进行周转
TJ3 | AMM3999-郭涛 | 2026/6/6 0:00:00 | B12 | M1205 | 生产值班 | AMM4721-付振忠 | AMM4001-王迎春 | 一般隐患 | 人的原因 | 1205-R28釜清洗记录43页，勾选错误，应该勾选预实验，责任人付振忠 | 进行中
TJ3 | AMM3999-郭涛 | 2026/6/6 0:00:00 | B12 | M1205 | 生产值班 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 一般隐患 | 环境原因 | 5-01房间现场杂物较多，已安排清理 | 已完成 | 已整改
FX2 | FX2541-左特 | 2026/6/7 0:00:00 | B9 | M2 | 生产值班 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间一层登高车存放堵塞通道 | 已完成 | 现场安排处理完成，车间针对辅助设施存放划分专用区域
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R21-TR01泵上方四通阀门盲板装反 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R21旁物料桶表面脏且标识被划去，无新标识 | 已完成 | 整改已完成
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R03下口软管无标签无盲板 | 已完成 | 整改已完成
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 17车间4层连续化白钢地台包角脱落 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH7065-常运达 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 516-R09-TR01气动阀挠性软管脱节 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R02釜周边有锈需重点清理 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R02蠕动泵下方地面有白色物料痕迹，已告知人员清理 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R06-TR01液位计无上限标识，液位计断层 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 4楼清洗间内配件车表面有锈迹 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间2层走廊一处灯管闪烁 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R08前方加料车内有物料残留，下口未密封完全 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R05-TR01后方墙面脏 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 13车间3层5823连续化地面需维护 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 12车间清洗间内烘干间地面脏 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 412-F02压力表缺少上限标识 | 已完成 | 已安装完成 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 物料原因 | 411-R02釜附近有氨味 | 已完成 | 已做好尾气吸收 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 环境原因 | 10车间3层DCS操作屏85键盘有锈 | 已完成 | 已清洁 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R16釜表面有物料痕迹 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R06上方蒸馏管路标识破损 | 已完成 | 已更换完成 | N/A
DH1 | ADH2594-麻晓星 | 2026/6/6 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 410-R08前方加料车内有物料残留上方氮气口缺封堵 | 已完成 | 现场已添加 | N/A
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M5 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 205-R01打溶剂后反应釜上阀门未及时关闭，已告知当班人员关闭 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 204-F01罐下口有物料痕迹，设备清洗清洁需要进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 三车间二层压滤间取样器挂钩掉落 | 进行中 | 预算采买，到货后更换 | N/A
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四层分布器间门缺少拉铆钉
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 十车间部分4分丝堵选择错误，需要更换
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 十车间四层搪瓷立罐需要安装磁翻板液位计，取消聚乙烯平衡管
DH2 | BDH0011-赫国宇 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 一般隐患 | 人的原因 | 十车间四层贴地静电扁铁建议进行固定，避免人员行走绊倒 | 已完成 | 现场检查扁铁无明显翘起，无需固定
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 人的原因 | 303-R15加料软管缺少管路标签 | 已完成 | 已张贴
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 人的原因 | 303-R12反应釜穿层管路处于开口状态，无盲板。 | 已完成 | 未使用
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 303-R04反应釜旁加水流量计放置于架子上，未进行固定，有倾落风险。 | 已完成 | 以固定
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 人的原因 | 302-R24反应釜下口三通法兰处有渗漏液体，需要重新处理，紧固后重新试密使用。 | 已完成 | 表面没处理干净，已处理 | N/A
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 人的原因 | 302- R21反应釜下口锁处于开启状态，阀门锁失效。 | 已完成 | 下口分液后已进行关闭 | N/A
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 | 人的原因 | 302-fd02-tr01接收罐下口阀门处于开启状态。 | 已完成 | 转移完成后已关闭 | N/A
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 人的原因 | 301-R11反应釜房地面腐蚀，需及时处理。 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 人的原因 | 301-R23反应釜下口靠墙放置白钢配件，需要及时清理。 | 已完成 | 已清理完毕
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 | 人的原因 | 301-R24反应釜下口夹套漏水，使用小白色桶接住。 | 进行中 | 夹套出现沙眼，待设备空闲进行焊接
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 人的原因 | 一层冻干机门口走廊地面划痕严重，需要重新处理 | 已完成 | 已维护
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 人的原因 | 207-FD07房间内灭火器胶套内无检查合格签 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 人的原因 | 207-R22下口第二个阀门手柄中间位置有物料析出痕迹 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 人的原因 | 六车间三层206-R21左侧电子秤外表面有白色点状印记，水平气泡不在中央 | 已完成 | 已清理，水平气泡仪已进行调整
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 九车间4层206-T014液位计下方德阀缺少丝堵 | 已完成 | 已添加
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 | 人的原因 | 六车间4层206-R13釜上铂电阻防爆绕性软管脱节 | 已完成 | 已联系电工进行维修完毕
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 人的原因 | 101-R05加氨水，现场无吸收罐且氨水气味严重。 | 已完成 | 已整改 | N/a
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 人的原因 | 101-R27反应釜间内多个阀门放于梯子上方，需放置于配件车上，有倾倒风险。 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH1502-郭志杰 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-Lf006后方连接的软管无管路标签。 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0018-李雪 | CDH0018-李雪 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 103-R18釜鼓泡器漏液。 | 已完成 | 进行打胶处理
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0018-李雪 | CDH0018-李雪 | 一般隐患 | 人的原因 | 103-F03压滤罐上卡的静电卡子，无合格签且一端针脚螺丝松脱。 | 已完成 | 已进行更换
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M3 | 生产值班 | CDH0018-李雪 | CDH0018-李雪 | 一般隐患 | 人的原因 | 103-Drc05门口中间体遮挡灭火器。 | 已完成 | 已挪移
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 人的原因 | 薄膜加料罐体旁洗眼器过期未检。 | 已完成 | 检查完毕
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 102-R25上口连接聚乙烯管辂的阀门有渗漏痕迹。 | 已完成 | 进行重新紧固
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M2 | 生产值班 | CDH0090-彭孝鑫 | CDH0090-彭孝鑫 | 一般隐患 | 人的原因 | 102-Ce03，102-DT01门口的洗眼器过期未检。 | 已完成 | 已进行重新检查完毕
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 人的原因 | 溶剂间静电接地点标识脱落 | 已完成 | 恢复粘贴
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-R09釜冷凝器出口管路法兰渗漏刺鼻物料，现场告知操作人员处理。 | 已完成 | 已紧固
DH3 | CDH0094-于强 | 2026/6/6 0:00:00 | B1 | M1 | 生产值班 | ADH0759-杜成文 | ADH0759-杜成文 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 101-100-TR04罐下口计量泵出口靠近数显压力表法兰处有物料渗出。 | 已完成 | 清理毕
TJ3 | AMM0053-马乐 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M702 | 生产值班 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 物料原因 | 4楼2车间，车间项目多，物料较多，已安排现场清理 | 已完成
TJ3 | AMM0053-马乐 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M701 | 生产值班 | AMM0053-马乐 | AMM0198-赵中阳 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 701-Ce02泵附近配件乱，已安排整理 | 已完成
TJ3 | AMM4422-刘月潇 | 2026/6/5 0:00:00 | B12 | M1205 | 生产值班 |  |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | TJ3-1205-R27 KT板无异常。 | 已完成 | TJ3-1205-R27 KT板无异常。
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 07-Ce02上盖卡扣有一个破损，需进行更换 | 已完成 | 已更换
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M7 | 生产值班 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 一般隐患 | 方法原因 | 2-30区域穿层管路未封堵，需要进行封堵 | 已完成 | 已整改
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-F03后方有玻璃取样器，需要清理完成 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M6 | 生产值班 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 一般隐患 |  | 206-R22旁尾气集气罩外表面有污渍需清洁 | 已完成 | 已进行清理
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-T002上方尾气管路脱落，需固定 | 已完成 | 以固定
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 303-R05旁电子秤头损坏，需维修 | 已完成 | 已维修
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M3 | 生产值班 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 一般隐患 |  | 记录桌上梢头子未使用，有物料，需清理 | 已完成 | 已清理
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R08旁电子城水平气泡仪不在中心 | 已完成 | 已调整 | N/A
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-FL012压力表缺少C类位置使用标签，需增加 | 已完成 | 已添加 | N/A
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M2 | 生产值班 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 一般隐患 |  | 302-R06上漏斗尾气过滤器无刻码，需要刻码 | 已完成 | 已打码 | N/A
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 4层分布器间气动阀门脱落，仅用气源管做支撑，现场已经告知人员进行维修 | 已完成 | 已沟通保全维修
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R07工艺管路无标签，需增加 | 已完成 | 已添加完毕
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B3 | M1 | 生产值班 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 一般隐患 |  | 301-R12 125阀门处有物料，需清理 | 已完成 | 已清理赶紧
DH1 | ADH0656-周云龙 | 2026/6/5 0:00:00 | B1 | B1 | 生产值班 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 一般隐患 |  | 101-LF01上无压力表，需增加 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R05-Tr01液位计断层 | 已完成 | 已恢复完毕
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R08釜前尾气管路需要进行维修 | 已完成 | 使用中损坏，已维修完毕
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M22 | 生产值班 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 一般隐患 |  | 722-R01釜前插地管袋需要进行更换 | 已完成 | 使用中损坏，已更换
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 721-R20釜液位计断层 | 已完成 | 已完成恢复
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 人的原因 | 721-R08釜下口配件需要进行清理 | 已完成 | 现场已清理
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B7 | M21 | 生产值班 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 一般隐患 | 环境原因 | 721-R13釜下口地面积水安排人员清理 | 已完成 | 现场已清理
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-T027聚丙储罐下口渗漏需要进行处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R19釜尾气试镜积液 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M20 | 生产值班 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 一般隐患 |  | 620-R18釜地面积水 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M19 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | DH1-619-T006液位计断层 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R12釜下口压滤罐有物料需要进行处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M18 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 618-R02釜前管路需要进行处理 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH0155-杜金亮 | 2026/6/5 0:00:00 | B6 | M19 | 生产值班 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 一般隐患 |  | 619-R08TCU气动阀漏气严重 | 已完成 | 已完成
TJ3 | AMM0169-刘兆坤 | 2026/6/5 0:00:00 | B8 | M807 | 生产值班 | AMM1108-王克振 |  | 一般隐患 |  | 7车间D级区门口积水 安排清理 | 已完成
TJ3 | AMM0169-刘兆坤 | 2026/6/5 0:00:00 | B8 | M807 | 生产值班 | AMM1108-王克振 |  | 一般隐患 |  | 7车间1楼物料暂存间门口积水 已清理 | 已完成
TJ3 | AMM0169-刘兆坤 | 2026/6/5 0:00:00 | B8 | M801 | 生产值班 | AMM1108-王克振 |  | 一般隐患 | 设备设施原因 | 1车间 压滤罐较多 预冷有冷凝水 | 进行中
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 一层廊道摆放二十几根管子需及时清走。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 一层物流缓冲间有一组等不亮。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M16 | 生产值班 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 一般隐患 |  | 517-R07-Tr01尾气试镜有物料。 | 已完成 | 已完成
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-Ce02离心机下口敞开，未安装密封装置。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 514-R09下口塘瓷罐未安装液位计。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B5 | M14 | 生产值班 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 一般隐患 |  | 515-R11下口聚乙烯管连接混乱，磁力泵未固定。 | 已完成 | 已完成整改
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 四层连续化200L桶氮气尾气使用同一个口同一个插底管，有氮气保护不过桶风险。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R11空间酸气很大需排查。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M13 | 生产值班 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 一般隐患 |  | 413-R02试孔灯需固定。 | 已完成 | 已整改完毕
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 412-R02下口地面上放置多根敞口软管需收走避免错用混淆。 | 已完成 | 已分类存放 | N/A
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 物料原因 | 412-R08真空试镜存满絮状液体。 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M11 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 人的原因 | 2-24反应区6910重组分转移桶在做桶CK，氮气吹的满房间都是物料气味。 | 已完成 | 已进行批评教育 | N/A
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 410-R01区域摆放2台计量泵且现场电源线、静电导线、气源管密布，需整体合理排布。 | 已完成 | 已整改 | N/A
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 物料原因 | 410-R01-Tr01侧锈蚀严重。 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH1 | ADH7065-常运达 | 2026/6/5 0:00:00 | B4 | M10 | 生产值班 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 3-12反应区进门处顶棚渗漏乙二醇且地面已积存不少乙二醇。 | 已完成 | 已清理 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 车间北门生产垃圾敞口堆放门口，已现场进行清理，车间需要强调垃圾处理方式 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M2 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 车间三楼防爆门斗3-09内门槛掉漆严重，需要补漆 | 已完成 | 现场已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 三车间三层柱塞计量泵DH2-200-P10漏油，地面油渍已清理，泵漏油问题需要找保全看一下 | 已完成 | 已处理完毕 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 车间二层物料电梯门口地面较多墙面脱落的大白，已告知班组进行清理 | 已完成 | 现场已清理完毕 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M3 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 方法原因 | 三车间三层废弃标签箱内废弃标签较多需要整体清理 | 已完成 | 现场已清理 | N/A
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M4 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 人的原因 | 四车间三层DH2-204-R01-Tr01罐后地面大白需要清理 | 已完成 | 已完成
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | M10 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 十车间四层夜间无生产长明灯建议关闭 | 已完成 | 已关闭部分照明
DH2 | BDH0542-朱云峰 | 2026/6/5 0:00:00 | B2 | 10立罐区 | 生产值班 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 一般隐患 | 环境原因 | 罐区围堰内排放废液的波纹软管使用完毕需要拆卸整理
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | QC | QC | 生产值班 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 一般隐患 | 人的原因 | QC2实验室现空纸箱放置现场，还请相关负责人及时清理。 | 已完成 | 已处理
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 |  | CPo120188-16项目，氮气吹瓶子，现场无人看管。 | 已完成 | 已整理完毕
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 人的原因 | CPo127237-03项目全面罩上滤毒盒未拆下，一起保存。 | 已完成 | 已单独保存
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 研发实验室 | 研发实验室 | 生产值班 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 | 一般隐患 | 人的原因 | CPo147453-01项目人员AMM4997实验室内检查反应，未佩戴防护眼镜。 | 已完成 | 现场已指导
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 2号楼动力站，压力表指针生锈(待安装电机旁)，建议属地进行更换。 | 已完成 | 更换压力表 | N/A
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 6号楼10立罐区，DH1-10立-TF-P46压力表上的标签上疑似漏油，沟通现场人员处理。 | 已完成 | 标签破损，已更换完毕
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 物流编号为吉HA039叉车钥匙挂在车内。 | 已完成 | 制度要求悬挂车内。
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 供应部 | 供应部 | 生产值班 | ADH0094-孙云峰 | ADH0166-王宏宝 | 一般隐患 | 人的原因 | 库房编号为吉HC0118叉车。上有多瓶自喷漆，易燃物品不建议放在车内。 | 已完成 | 已经按照建议进行转移
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉&污水站 | 生产值班 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 | 一般隐患 | 人的原因 | 焚烧炉&污水站，14号库未关门，随手关好。还请属地加强管理 | 已完成 | 对班组培训随手关门
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 50立罐区南侧管廊下跨路的临时用的电线悬挂略低，同时没有标识，夜里不易识别。大车通过易刮到。建议相关施工单位联系处理。 | 已完成 | 沟通设备部怀睿进行处理
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 外围 | 罐区 | 生产值班 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 | 一般隐患 |  | 4号楼10立罐区，DH1-10立TF-P35，盲板螺丝松动，现场人员进行紧固。 | 已完成 | 现场已进行禁锢
DH1 | ADH0456-王治国 | 2026/6/5 0:00:00 | 设备部 | 设备部 | 生产值班 | ADH0066-李功 | ADH1859-周震 | 一般隐患 | 设备设施原因 | 5号楼北侧两台真空泵报警，现场联系相关人员处理。同时日期显示为2000-01-4需要属地调节。 | 已完成 | 真空泵目前已维修完成，运行稳定