## 隐患排查0
隐患排查
巡查日期 | 巡查类型 | 二级巡查类型 | 巡查主题 | 组织厂区 | 组织部门 | 巡查人 | 隐患地点 | 巡查发现 | 隐患分类 | 二级隐患分类 | 隐患等级 | 整改厂区 | 整改部门 | 第一整改负责人 | 整改负责人 | 是否涉及EHS绩效加减分 | 原因分析 | 原因分类 | 纠正措施 | 预防措施 | 整改资金 | 整改时限 | 整改进展 | 反馈人 | 复核结果 | 复核人 | 复核日期 | 备注 | 创建时间 | 修改时间
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧库房 | 酸库的易制毒、易制爆的二道门的扣已经脱落—不打开门很难发现，属于隐藏类问题. | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 酸库笼子维修螺栓，需将拉扣拆下 | 设备设施原因 | 待螺丝维修完成后重新安装拉扣 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/4 9:15:03
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 超过1个月没有整改—隐患报告没有有效跟进治理，部门没有跟进； | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | AMM4847-赵春旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 现场放置的安全带全部都拆掉了 缓冲器—如何确保工人正确使用（什么时候保留缓冲器、什么时间拆除） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 | 否 | 不涉及 | 方法原因 | 不涉及 | 作业前根据作业高度及缓冲包使用说明调整是否使用缓冲包 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/6 11:38:45
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 现场看到损坏的工具，承包商说时不再使用的。那为什么不清理出厂区？ | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 | 否 | 承包商人员未及时将损坏工具清出厂区 | 人的原因 | 损坏工器具及时清出厂区 | 监护人、作业负责人对现场工器具检查，发现损坏工器具及时要求承包商清出厂区 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/6 11:39:06
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 连续反应的车间现场整体显得凌乱—各种临时PVC管路纵横交错； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 现场连续化设备使用溶剂较多，导致管线较多较乱 | 方法原因 | 现场进行重新梳理，制作固定管路 | 制定管路要求后续避免临时管路较多问题 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:36:18
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 临时非金属气源管 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 气源管选型不规范 | 方法原因 | 已采购使用新的金属软管进行更换 | 已采购使用新的金属软管进行更换 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:35:04
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 现场溶剂桶（超过1T） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 项目使用溶剂较多 | 方法原因 | 重新梳理现场物料使用要求 | 重新梳理现场物料使用要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:33:39
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 厂区尾气处理设施火灾风险应急处置（尤其是玻璃钢材质，是否安装急停按钮，关注到酸库的碱洗塔） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0059-谢柴胜 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 库房 | 丁戊类库房的火灾风险管控； | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 不涉及丁戊类库房 | 环境原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:40:10
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 惰性气体预防，关注场所使用气源软管担心的泄漏风险； | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0059-谢柴胜 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 请各厂对危险化学品安全法的辨识； | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | AMM4390-吴桐 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 叉车 | 叉车AI系统； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 优化项目 | 设备设施原因 | 首先在非防爆叉车色是 | 暂不涉及 | 10000 | 2026/11/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:44:09
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 受限空间—再次强调了近期出现的事故和在兄弟厂区检查发现的问题，让务必吸取教训； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 | 否 | 不涉及 | 人的原因 | 不涉及 | 对厂区内受限空间重新进行了梳理，地下井、污水池等开盖作业按受限空间作业管理 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/6 11:41:32
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 加强外来人员管控（危化车辆、外来人员作业）； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 | 否 | 无 | 人的原因 | 无 | 加强外来承包商管理，含运输类承包商 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/6 11:44:02
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 加强外来人员管控（危化车辆、外来人员作业）； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | N/A | 人的原因 | 要求长租车辆每天进厂登记 | 培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:45:52
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 加强外来人员管控（危化车辆、外来人员作业）； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/7 11:38:12
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 各厂区应急预案尽快备案； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 大生产外围的低温乙醇储罐的阀门位置，考虑人机工程学 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 常规操作的阀门都有爬梯，不常规 操作的仅限于检修或启停机时——主管道的大阀门及旁通 大阀门一直保持不动，高处的阀门平时不操作，只 有开停机和检修时才操作 | 设备设施原因 | 无异常 | 无异常 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 9:43:01
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧库房 | 酸库货架的螺栓生锈明显，安装前提前考虑做好选型和维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/28 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年4月28日区应急局聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 12号楼的楼顶排气管路旁未见避雷针，核对防雷设计 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室4号通风橱，有一瓶CKo5585项目分装的MTBE无标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料包装桶未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室暂存间电柜前未铺设绝缘地垫，未划禁止堆放区域标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到位 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室进行纳滤操作，未选用适配的高低温循环设备，设备制冷能力不足，无法将体系降温至工艺规定温度，通过投入干冰的非常规方式进行应急降温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员未意识到使用此类操作的风险点 | 人的原因 | 对人员进行此类风险提示培训 | 对于干冰使用进行管控使用 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 2-203实验室3号通风橱循环机管路弯折，影响温控且存在跑冒漏隐患 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管路弯折未梳理好 | 人的原因 | 使用时需要梳理好管路无弯折无漏水 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 2-203实验室1号通风橱有一致敏物料未二层包装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | HP研发实验室与分析实验室传递窗内暂存要进行检测物料，无标签（高活物料信息链断裂的典型隐患） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料包装未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室2号通风橱下柜，暂存的氢氧化锂与易燃溶剂混存（氢氧化锂为皮肤腐蚀/刺激类别1的碱性无机物与易燃液体应隔开储存） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料存放不合规 | 人的原因 | 分开存放 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 物流缓冲间冰箱内暂存的140411（贾金龙）、146610项目（孙海宇）部分物料无二层包装、二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查；劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 物流缓冲间冰箱内存储一个写有“待报废”的CKo5585项目物料无二层包装，且未及时处置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/7 | 复产复工前排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS8390-武红杰 | 1号楼HP研发实验室 | 14：49，1号楼204研发实验室，现场巡查人员正在立式通风橱内使用纳滤机进行纳滤操作，现场存在高低温一体机等电线放置在地下使用；现场已沟通人员进行悬挂。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，未意识到 | 人的原因 | 电线及时架空不得拖地 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/7 | 复产复工前排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS8390-武红杰 | 1号楼HP研发实验室 | 14：57，1号楼研发实验室2-204-4，现场通风橱内放置有较多馏分桶暂存（标签为5585压滤滤液甲醇），应及时规整至试剂柜内暂存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员在实验室和车间，物料临时存放，未及时转移 | 人的原因 | 使用完毕后及时请 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/7 | 复产复工前排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS8390-武红杰 | 1号楼HP研发实验室 | 15：07，1号楼201实验室通风橱内放置有挂瓶式冻干机拆下临时暂存的冻干瓶，冻干瓶瓶口虽使用滤纸过滤，瓶子外侧罩有塑料袋但瓶口未密封。现场已沟通人员进行密封处理。物料暂存也应做好随时密封，以降低物料暴露风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 瓶口未及时密封 | 人的原因 | 及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/7 | 复产复工前排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | 复工复产安全检查；安全仪表自控专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS8390-武红杰 | 1号楼HP研发实验室 | 14：54，1号楼204研发实验室内地漏处温度较高，且周围地面存在油印迹，现场沟通询问了解，可能为地漏热气带出，需及时调查原因进行处理。如地漏无使用需求可考虑做密封处理。同时确认下方101车间冻干机运行排气影响情况。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地漏返蒸汽 | 设备设施原因 | 地漏封堵 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 19:13:26 | 2026/7/19 19:13:26
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼真空泵房 | 真空泵震动较大导致地角螺栓松动； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固并垫 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 厂区西侧循环水机组控制柜未有效上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员巡查后忘记上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 厂区西侧循环水泵1号压力表损坏，无法正常运行； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 表管有裂缝 | 设备设施原因 | 拆除更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 成品库集装箱南侧配电箱未及时上锁，临时用电插排已断电，未及时清理； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 锁具损坏 | 设备设施原因 | 已更换锁具上锁 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | QC实验室 | 一号楼QC实验室TJ1-UPLC-010仪器废液瓶活性炭安全盖显示全红（现场暂无气味逸散情况） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 仪器未经常使用，人员未及时发现 | 人的原因 | 更换新的废液瓶活性炭安全盖 | 组内强调，及时关注 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 2号楼北侧活性炭箱缺少受限空间标识； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 室外脱胶脱落 | 环境原因 | 补充张贴受限空间标识 | 日常巡检关注此部分内容 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 绿化带放置有一袋抹布 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 保洁人员转移清理时临时存放 | 人的原因 | 及时进行转移 | 对保洁人员进行培训，强调进行及时周转 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 厂区围墙西侧电子围栏线管错位，导致电线弯折，有破损风险； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 安装线路松动导致 | 设备设施原因 | 对现场管路进行重新处理 | 对线路进行整体排查检查，存在错位等问题的进行处理。 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS4708-李洪胜 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼GMP区域 | 叉车灭火器喷嘴损坏严重； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼GMP区域 | 承包商盛英建筑配电箱未及时上锁管理； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 污水站 | 污水站碱吸收喷淋DA004碱洗塔取样口未及时盖盖； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时封盖 | 人的原因 | 已封盖 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 3号楼车间 | 3号楼北侧乙二醇围堰损坏严重； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 长时间使用老化开裂 | 环境原因 | 对围堰进行维修处理 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼GMP区域 | 承包商盛英建筑接线盒防护盖缺失； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查不到位 | 人的原因 | 已更换防护盖 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼GMP区域 | 承包商盛英建筑等离子切割机外壳接地线接地点选取错误； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 底线接线点选择错误 | 人的原因 | 已整改 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105试剂暂存间PL-RJG-08防火溶剂柜最下层有两瓶开封四氢呋喃（过氧化物前体），批号为25年9月，现场无物料盘点相关表单，无法跟踪开封时间（红笔写有26年4月时间，需确认该时间用途） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 过氧化物试剂开封未登记 | 人的原因 | 立即补全物料盘点及开封登记 | 严格有效期管控 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室刚性隔离器对面台面下柜（四口瓶），存放有一个500mL四口瓶，有明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验器具使用后未清洗收纳 | 人的原因 | 立即清洗四口瓶物料残留 | 柜内定期清理检查无残留物料 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室03号通风橱一反应的氮气源未接好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员实验前未检查气路连接 | 人的原因 | 现场立即接好氮气气源 | 反应实验开工前逐项检查气路、管路、防护措施 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104西南侧立式冰箱最下层有明显物料洒落痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料存放摆放不规范 | 人的原因 | 彻底擦拭清理冰箱洒落物料痕迹 | 冰箱物料规范摆放 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104物流通道暂存有一4L玻璃瓶装乙腈，未设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品临时存放未落实二级防泄漏要求 | 人的原因 | 立即为乙腈瓶加装二级防护托盘 | 所有溶剂玻璃瓶必须配备二级防护 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 108车间操作人员史文俊进行乙腈体系转移操作，现场敞口插入四氟管进行操作，且拔插四氟管时未佩戴丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 应密闭操作佩戴对应劳保 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 104车间人员通道门密封条脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 密封条老化 | 设备设施原因 | 更换密封条 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 104车间隔离器上方盖板未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时按装归位 | 人的原因 | 进行按装归位 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼Hp车间 | 106车间回流洗釜冷凝未及时开启，可能导致有机溶剂逸散，操作人员李虎跃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员操作不熟练 人的原因 人员进行培训 班长及时关注人员状态 | 人的原因 | 人员进行培训 | 班长及时关注人员状态 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 液体物料分装间2-01沾染物料的四氟管未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时密封 | 人的原因 | 及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 劳动节假期节前安全专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼设备暂存间1-01流动相桶数较多（六桶） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目需求大 | 物料原因 | 及时使用 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | GMP改造区 | 改造区靠近三反应区屋面横梁有切除痕迹，屋顶翻修作业，此部分支撑需提前做好确认。（需确认上方支撑的结构图进一步判断） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS3912-信磊,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 施工方案环节会对屋面作业进行明确，同时原则减少屋面作业，采用登高车作业方式。 | 环境原因 | 施工方案环节会对屋面作业进行明确，同时原则减少屋面作业，采用登高车作业方式。 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 2号楼102分析室 | 2-102分析室，地面有较多积水，经过监控核查回顾，人员在使用纯化水桶转移时未确认桶下口状态便离开现场，导致地面流淌较多水。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 员操作粗心，未检查水桶开关离岗 | 人的原因 | 清理积水，警示教育操作人员 | 操作后自查现场，杜绝带病离岗 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 2号楼HP车间 | 107车间，刚性隔离器手套存在小破损点，已使用黑黄胶带破损处临时封闭，应在高暴露风险操作结束后，对采取临时措施的手套进行及时在线更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 手套破损采用临时措施 | 设备设施原因 | 隔离器清洗过程中，清洗结束后统一检查合更换 | 操作时轻慢缓，人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 2号楼HP车间 | 106更衣间处净手吹风机插头确认是否原装为两孔方式，且防水盖板无法起到效果。考虑改进插头形式。 107车间，75%酒精净手器设备固定不牢，电线胶带缠绕处外露，至防爆接线盒处连接需做封堵处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 防护不到位 | 设备设施原因 | 联系电工对线路进行整改 | 同步排查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 303车间，现场装有制备馏分25L方塑料桶叠放暂存，现场已沟通当班人员不应叠放，避免跌落物料洒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场空间有限，人员操作不当 | 环境原因 | 物料及时清理，操作合规 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 303车间，柔性隔离器里侧墙边地面有乙二醇印迹，已沟通当班人员进行清理。需要确认是拆卸遗漏还是快开卡子连接处渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拆卸管路时洒落未清理彻底 | 设备设施原因 | 及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 车间内氮气使用区域，暂未安装固定式气体检测器的，需考虑增设便携式氧气检测器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场经过ODH评估为低风险区域，未配置便携式检测器 | 环境原因 | 现场放置便携式气体检测器 | 督促现场固定式气体检测器尽快完成安装。 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 目前塑料袋均为薄透明款，需考虑车间内使用的防静电塑料袋是否可以使用不同颜色区别于其他常规塑料袋。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | N/A | 方法原因 | 车间内塑料袋均为防静电；包装用存在非防静电（专人，独立存放和领用）；更衣室用非防静电为特殊尺寸（（专人，独立存放和领用）） | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 车间内地漏盖人员踩踏后盖子易划开偏移，需要考虑地漏盖有卡扣方式，避免人员踩踏后活动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地漏盖变形 | 设备设施原因 | 对变形地漏盖进行平整，增加增加3道垂直卡片 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 3号楼HP车间 | 车间一层通往三车间的斜坡位置比较滑，人员通行易滑倒，需考虑防滑面改进方式。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地面多次刷漆后防滑面失效 | 设备设施原因 | 重新做防滑面 | 人员强调上下扶好扶手 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 4号楼 | 4号楼东侧，保洁物品小屋现场放有一消毒酒精放置在货架上，现场充电器插头长时间插在移动插排上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 物业人员安全意识不到位 | 人的原因 | 清理卫生，整理物料 | 加强检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 集装箱区域 | 正压式呼吸器箱子摆放在雨棚边沿，雨水打落至设备内部。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 箱子被移动 | 人的原因 | 箱子归位 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | GMP改造区 | 停用GMP区域，顶板上方有防水布内积水需要适当处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 下雨漏水 | 设备设施原因 | 排空积水 | 改造区域，已做防护 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | GMP改造区 | GMP空压机间空压罐下口排水管未做固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 固定卡扣松动 | 设备设施原因 | 从新固定 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | GMP改造区 | 停用GMP区域西侧外墙，有一根绿色废弃管路，无使用价值的管路需要同步安排拆除。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 非本次改造区域管路，夹层管路确认后进行处理 | 人的原因 | 非本次改造区域管路，夹层管路确认后进行处理 | 非本次改造区域管路，夹层管路确认后进行处理 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/26 | 综合排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 承包商特殊作业&生产区域专项排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | 2号楼HP车间 | 107车间，刚性隔离器清洗过程中，人员将连续性塑料袋抱箍拆卸调整塑料袋长度后未装回，袋内装有沾染抹布。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 操作人习惯问题，配件在现场 | 人的原因 | 现场已恢复安装 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:18:52 | 2026/7/19 17:18:52
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 2-87房间釜下口管路未使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员釜下口使用完后未使用盲板进行封堵 | 人的原因 | 已对釜下口使用盲板进行封堵 | 对车间人员进行培训，设备使用后及时恢复釜下口盲板 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 16:43:47 | 2026/7/4 16:46:56
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-46 | 2-46房间内管路摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间内管路使用后摆放后未进行整理 | 人的原因 | 已告知操作人员对现场进行整改 | 培训车间人员对管路暂存房间的管路使用后及时进行整理 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 16:40:03 | 2026/7/4 16:42:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-29 | 1-29房间洗手池有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 洗手池长时间使用生锈 | 设备设施原因 | 已对洗手池进行除锈 | 排查其他洗手池状态并进行清理除锈 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 16:24:17 | 2026/7/4 16:37:22
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-92 | 1-92房间真空工业管路未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用墙壁上真空管路后没有将盲板及时安装好 | 人的原因 | 已使用盲板将真空管路封堵 | 对车间人员进行培训，使用相关设施后及时恢复原来状态 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 16:17:51 | 2026/7/4 16:20:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-54 | 2-54房间排放口内部有灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 排风口内部长时间未清理 | 设备设施原因 | 已对排风口内部进行清理 | 排查车间所以进回风口并进行清理 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 16:13:27 | 2026/7/4 16:15:25
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-75 | 2-75房间排风口标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员搬运物品时划损地面标识 | 人的原因 | 已更换新的排风口标识 | 对车间人员培训禁止拖拽重物经过地面标识 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:58:21 | 2026/7/4 16:01:30
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 2-37缓冲间物料分装后未进行隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员物料分装后未对分装前后的物料及时进行隔离就离开现场 | 人的原因 | 已告知现场操作人进行整改 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:49:56 | 2026/7/4 15:53:02
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-20 | CKo147983-01-06-01 MOR上操作前确认人未填写，膜包批号、完整性测试记录详见及合格确认人未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录时有遗漏，未及时书写相关信息 | 人的原因 | 需要及时书写记录，已告知现场人员进行整改 | 对车间人员进行培训，强调记录及时规范书写的重要性 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:46:21 | 2026/7/4 15:48:44
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-49 | 冻干8房间隔离器设备状态标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备状态标识老化损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的设备状态标识 | 检查其他设备状态标识及时更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:36:32 | 2026/7/4 15:41:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-35 | 四元泵小车上有较多盐渍未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用四元泵操作时，有盐溶液撒漏到小车上后未及时擦拭，风干后析出盐渍 | 人的原因 | 要求现场人员对盐渍进行清理 | 要求车间人员及时清理设备表面，保持设备表面整洁干净 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:31:31 | 2026/7/4 15:34:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | 制备组人员管路与四氟桶盖未使用四氟梢头连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 制备组人员在车间单独进行操作时操作不规范 | 人的原因 | 已告知制备组人员及时进行整改 | 对车间和制备组人员如何规范操作进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:27:49 | 2026/7/4 15:29:35
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼 | 部分静电卡子快到巡检日期，需进行校准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间静电卡子需进行定期校准 | 设备设施原因 | 将车间即将过期的静电卡子提前收出进行校准 | 需提前检查静电卡子的校准日期 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:21:38 | 2026/7/4 15:24:45
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-32 | TJ4S-402-MPu008设备状态标识与生产设备日志状态不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用设备后未及时划动设备状态标识 | 人的原因 | 需将设备状态标识滑至使用中，已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，检查设备状态标识与实际状态是否一致 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:17:06 | 2026/7/4 15:19:59
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-60 | 房间内防溢出桶缺少盲板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用桶上盲板后未及时装回 | 人的原因 | 已重新安装缺失的盲板 | 培训车间人员禁止拆除防溢出桶盲板使用 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 15:11:31 | 2026/7/4 15:13:58
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | 房间内设备纯化柱钢牌字迹不清晰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备表面经常进行清洁，钢牌字迹逐渐老化消失 | 设备设施原因 | 已重新在钢牌上打印相关设备信息 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:57:10 | 2026/7/4 15:02:50
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 二层东侧D级区内部分工业管路标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 更换新版本工业管路标识时部分管路未更换 | 人的原因 | 需要更换新版本标识，已告知现场人员进行整改 | 继续排查车间工业管路标识是否更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:52:04 | 2026/7/4 14:55:07
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-88 | 房间内高低温设备导热油出口压力表未贴红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 压力表安装时未贴红线标识 | 人的原因 | 已对相关压力表粘贴红线标识 | 培训车间人员安装或更换压力表时检查压力表是否有红线标识 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:45:16 | 2026/7/4 14:47:26
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | 二层CNC西区走廊白钢踏步车防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 白钢踏步车使用过程中防滑贴老化破损 | 设备设施原因 | 对踏步车防滑贴进行更换 | 检查同类型防滑贴状态并进行更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:33:37 | 2026/7/4 14:35:58
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-92 | 物流通道门把手处缺少保护盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 门把手使用过程中保护盖松动脱落 | 设备设施原因 | 已对门把手保护盖进行补充 | 培训车间人员平时遇到松动的门把手时及时进行紧固 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:28:25 | 2026/7/4 14:31:06
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 房间内南面墙静电扁体缺螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用过程中螺丝松动脱落 | 设备设施原因 | 已补充缺少螺丝的部分 | 检查其他房间静电扁体状态并进行整改 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:24:50 | 2026/7/4 14:27:07
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | 2-47、2-48房间门把手松动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 门把手长时间使用后螺丝松动 | 设备设施原因 | 已重新对门把手螺丝进行紧固 | 检查车间是否存在其他门把手松动 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:18:07 | 2026/7/4 14:20:23
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | CMM-402-MPu005四元泵上压力表指针断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用四元泵时压力波动较大，使得指针断裂 | 设备设施原因 | 对四元泵更换新的压力表 | 培训车间人员使用四元泵时需关注压力表状态，及时调整压力大小 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:12:56 | 2026/7/4 14:16:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | 房间现场暂存组分未放置货架上或使用隔离带进行暂存隔离 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作人员未及时对暂存组分进行隔离暂存管理 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改，对暂存组分进行隔离暂存 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:08:31 | 2026/7/4 14:10:33
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一二车间 | 多个房间的最大允许进入人数标识制作人、复核人签字模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间进行化学消毒时，使用溶剂擦拭会使字迹变糊 | 人的原因 | 已经制作好新的标识对字迹模糊的标识进行更换 | 要求车间人员在进行化学消毒时避免直接喷洒擦拭此类标识 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:00:41 | 2026/7/4 14:04:08
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一车间 | 4211796300022电子秤水平气泡附件存在锈痕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电子秤部分表面接触物料后未清理干净被腐蚀生锈 | 人的原因 | 已对该电子秤表面进行除锈 | 检查其他电子秤是否生锈，培训车间人员及时清理电子秤表面 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:53:34 | 2026/7/4 13:57:54
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-29 | CMM-401-ISo05设备状态标识划不动 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备状态标识长时间使用后老化损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换新的设备状态标识 | 检查同类设备的状态标识情况 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:47:17 | 2026/7/4 13:51:06
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-29 | 房间内氮气管路内部不干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 氮气管路使用过程中内部被污染 | 设备设施原因 | 对已被污染的氮气管路进行更换 | 检查车间其他气源管状态 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:42:01 | 2026/7/4 13:45:07
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 倒杂质时水位未达到液位上限，排水管路未接地漏插底管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员反应釜倒杂质、放水相关操作不熟练，不够规范 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改 | 要求班长对班组操作人员倒杂质正确操作进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:37:06 | 2026/7/4 13:39:33
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼走廊 | 一二层CNC走廊区域伸缩缝处未贴防滑贴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 此前伸缩缝没有此项要求 | 人的原因 | 已对走廊伸缩缝处粘贴防滑贴 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:32:49 | 2026/7/4 13:35:59
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-75 | 2-75洗衣整衣间内自来水管路阀门未上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 自来水管使用后阀门未及时进行上锁管理 | 人的原因 | 已对自来水管阀门进行上锁管理 | 检查D级区内其他自来水点位阀门是否进行上锁管理 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:24:57 | 2026/7/4 13:29:46
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 房间内物料工业管理标识方向错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 在对工业管路标识整体进行更换时，该管路方向粘贴错误 | 人的原因 | 已重新粘贴方向正确的标识 | 检查其他房间相关标识，及时进行整改 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:19:26 | 2026/7/4 13:21:58
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-34 | 4211325900010电子秤移动后未进行校准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电子秤移动后未及时校准和书写校准记录 | 人的原因 | 已告知操作人员对电子秤进行校准 | 电子秤移动后需要及时校准和书写校准记录，已对操作人员进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:16:22 | 2026/7/4 13:18:00
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼更衣室 | 男更衣室内部分更衣柜、鞋柜柜门无法上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 更衣柜、鞋柜人员在使用过程中门锁损坏 | 人的原因 | 已对损坏门锁逐步进行更换 | 要求车间人员检查自己的衣柜与鞋柜，有问题及时更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 13:08:59 | 2026/7/4 13:13:45
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-03 | 2-03房间釜下口连接的聚乙烯管路未使用盲板进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 生产经理准备设备管路时未安装盲板梢头及盲板 | 人的原因 | 已安装盲板梢头及盲板对管路进行封堵 | 告知生产经理准备设备管路时对管路末端使用盲板进行封堵 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 11:13:08 | 2026/7/4 11:15:43
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | 登高车检查标识未及时更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场人员在检查登高车时存在遗漏 | 人的原因 | 已重新检查登高车并更新标识信息 | 检查登高车时安排多个人进行防止遗漏 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 11:09:00 | 2026/7/4 11:11:22
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-49 | 冻干08房间内人数标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间人数标识日常使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换新的人数标识 | 排查车间其他房间人数标识状态，及时更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 11:04:05 | 2026/7/4 11:06:42
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | CMM-402-R02反应釜下口阀门未及时上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 反应釜烘干后正在与QA确认反应釜是否烘干，未及时对阀门上锁 | 人的原因 | 反应釜在未使用状态下需及时将下口阀门上锁 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:58:58 | 2026/7/4 11:02:03
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-44 | 冻干机膜盒与装料前checklist未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 冻干机膜盒与装料前checklist操作人忘记书写 | 人的原因 | 需要及时书写相关checklist记录，已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，强调记录未及时书写的严重性 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:53:22 | 2026/7/4 10:56:00
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-15 | 2-15设备暂存间内部分设备封口处未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用设备后未及时封装盲板 | 人的原因 | 已对缺少盲板设备安装盲板 | 对车间人员进行培训，检查其他位置设备是否缺少盲板，对车间增加一些盲板存放 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:45:58 | 2026/7/4 10:49:50
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 流动相转移前checklist复核未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 流动相转移前checklist复核人忘记签字 | 人的原因 | 需要及时让复核人签字，已告知相关人员进行整改 | 对车间人员进行培训，要求班长重视此类问题 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:41:36 | 2026/7/4 10:44:20
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | CMM-402-PDP003设备状态标识被腐蚀脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用设备时撒漏溶剂腐蚀设备状态标识 | 人的原因 | 已重新更换设备状态标识 | 培训车间操作人员拆卸隔膜泵管路前提前打空管路内溶剂 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:36:24 | 2026/7/4 10:39:54
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | 车间部分工业管路标识未及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员更换工业管路标识时存在部分遗漏情况 | 人的原因 | 对未及时更新的工业管路标识进行整改 | 排查车间其他工业管路标识是否及时更新 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:32:08 | 2026/7/4 10:34:06
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | CMM-402-AKTA05急停按钮防护罩开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 急停按钮防护罩连接处老化开胶 | 设备设施原因 | 重新对防护罩开胶处进行打胶处理 | 排查车间其他同类型问题并整改 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:28:46 | 2026/7/4 10:30:40
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | CMM-402-AKTA01开关旋钮缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 开关旋钮防护罩开胶脱落 | 设备设施原因 | 已重新打胶安装新的防护罩 | 排查车间其他旋钮防护罩状态 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:23:57 | 2026/7/4 10:26:40
2026/5/27 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 实验室普遍 | 实验室配置了12寸手套，但使用过程中，防护手套未与袖口密闭，仍存在手腕部外露的情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 对ODH计算与评估文件里涉及到ODH 2相关措施的落实情况进行沟通与确认： 1. 缺氧危害标识还没有全部完成，还差2个车间。 2. 管道连接处缺少标识。 3. 培训还在执行中（大型培训的转训）。 4. 权限控制方面，目前只有进入厂房的权限控制，进入车间里具体某个房间，除5号楼其他厂房是没有权限控制的。倒不是说非要对每个房间一定都要有权限控制，每个房间里的风险可能是会有动态变化的（不单单是窒息风险），如果是厂房来做权限控制，管理难度可能会更大。 5. 双人作业目前是很难实现的，厂区当前通过监控或人员定期巡查来替代。定期巡查缺少明确的频率要求，晚上也很难全覆盖。通过监控虽然说能够发现异常，但是如果真的出现窒息情况，通过监控发现的时候可能已经晚了。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 1S-431色谱室IV | 下午现场抽查了1名来了半年多的员工，其不清楚惰性气体的危险性，询问其是否有参加窒息风险评估的转训，反馈当天10:00刚推送，叮嘱其好好学习，保护自己，也反映出来培训窒息风险的必要性。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13447-李亚萌 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心一层 | 研发中心一层部分房间氮气管道里有余压，反馈前面进行了调试，现场没有看到固定式氧气检测器。 沟通PSSR情况，反馈还未签批，但必改项里已经要求了增加固定式氧气检测器。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心一层 | 研发中心一层钢瓶间里设有排风，现场讨论如何确认排风的有效性，反馈风机处加了传感器用来报警。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 29号固体库I | 29号固体库I里，从实验室退回来的钯炭外包装存在未密封的情况，此外，车间返回来的废催化剂包装密封性不好，打开桶盖后气味特别大。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林,ALS12863-张浩 | ACT2132-李更凯,ALS3854-马红伟 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区看到了两起可能存在安全文化缺陷（偏差常态化）的情形： 1. 进入车间以及罐区、库房区域都会有二道门，二道门有人员通道和物流通道，物流通道上挂着标识，说不能随意通过，但是实际情况，很遗憾，一些未授权人员很自然的就从物流通道穿行，真的很自然，一点都没有那种很紧张，怕被别人发现的感觉。 2. 研发中心电梯上贴着很大的标识，禁止人货同梯，看到人们很自然的拿着各种化学品坐电梯，现场TJ4S EHS竟然也不阻拦，我当场叫停了几个不正确的行为，但TJ4S的EHS还认为应该将标识撕掉，因为会影响到效率，甚至就要动手去撕掉标识。现场建议其与厂区EHS负责人沟通确认后，再决定要不要去掉标识（本质上也是变更）。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS12863-张浩 | ACT2132-李更凯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/3 13:35:04 | 2026/7/3 13:35:04
2026/5/25 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 常规生产厂房 | 通过现场询问以及OR确认，部分中间体或原料无法获得其OEB信息以及致敏信息。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 质检楼四楼 | HP操作配置了独立区域，人员出设计了雾淋装置，但当天发现雾淋装置处于未开启状态，已失去其作用。经过了解，此房间多部门人员进行操作，但属地管理并未明确 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏,ALS13268-赵琼琼 | ALS12799-李文鹏,ALS13268-赵琼琼 |  | 人员流动性较大，培训不到位 | 人的原因 | 已开始对人员门禁进行梳理，对禁用未经培训的人员门禁。后续人员进隔离器前将现场培训 | 后续人员开通门禁，将进行培训及实操，确认培训到位。使用过程中按照出入进行登记，避免找不到负责人情况 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 1号楼4层分析室 | 实习期员工进行样品处理时，使用了负压称量罩，但未正确的进行使用，现场可见的物料暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2501-杜雪峰 | ALS2501-杜雪峰 |  | 新员工意识薄弱 | 人的原因 | 已现场对分析员进行培训，已整改 | 对员工进行培训 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/16 16:02:38
2026/5/25 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 常规生产厂房 | 反应釜取样操作： 循环取样器以及常规的取样方式未进行相应的暴露风险评估，取样过程存在短时间的暴露问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 库房/生产 | 涉及通风橱，部分合成仪的出料采用气密封进行出料的需要进行定量评估 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 常规生产厂房 | 匀浆操作需要开放性的加入树脂，该过程需要进行相应的风险评估。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 常规生产厂房 | 根据定量评估数据与CPT（比较程序）的对比结果，按照相关规定，部分设备应每2年检测一次，但实际检测周期未达到规定要求。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 11号楼4层合成间 | 一套呼吸空压的开关阀门与旁边的液位计干涉，无法正常开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 阀门安装时未有效考虑 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/8/4 10:43:11
2026/5/27 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 12号楼4F419 | 现场2，4-二甲基吡啶加料作业，现场气味严重，加料过程局部排风未覆盖料桶桶口，人员现场未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 开桶操作人员没有第一时间使用万象集气罩导致 | 人的原因 | 现场纠正打开集气罩 | 车间梳理对于气味操作的管控和细节并完成人员培训 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/16 16:04:56
2026/5/27 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 11号楼制备间 | 制备桶装收料区域距离局部引风罩较远，使用小桶的方式进行转移 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 14号质检楼 | 个别实验人员白大褂脏污严重，现场询问了解，员工只配备了一件白大褂，已有3-4个月没有进行清洗和更换。人员反馈并不清楚去哪里自助更换白大褂。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 对实验室人员关注不够 | 人的原因 | 岗上负责人及时关注组内人员情况 | 在组内例会进行强调，操作过程注意个人防护，及时更换PPE |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生产车间/地埋罐区 | 目前大部分泵，进出口安装了金属软管，且金属软管的压力等级与金属管道相同，且在内审阶段，提供了软管的压力等级证明，很好，内审未进行系统排查，但好的连接方式，已经拍照，需厂区继续排查所有转动设备，可能振动的，继续提升。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 |  | 已进行排查4号楼涉及的转料泵均有软管缓冲 | 设备设施原因 | 已进行排查4号楼涉及的转料泵均有软管缓冲该问题在厂房涉及时便已增加 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 进行中 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 未完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:33:32
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 车间 | 液体容器下口视镜，部分车间人员已经有意识，要借助合适时机计划性提升 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 |  | N/A | 设备设施原因 | 4号楼反应釜分液试剂均已更改为耐压视镜 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:38:36
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 车间 | 部分计量泵现场保持完好，有超压预防措施，于风险评估，易燃溶剂的计量泵至少需要出口安全阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生产车间/地埋罐区 | 目前11号楼与罐区之间，通过密闭管路转移进入车间，且车间设置有高液位联锁关闭，车间废液通过密闭管路转移到地埋罐区，过程密闭性控制好，且转移泵采用了离心泵，高液位切断，不会引起泵出口超压，较好，在厂区推广此类工艺 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 在地埋罐区未出现塑料管线，但在车间内存在使用塑料管线的情况，且未进行静电检测，按照目前最新国家标准《防静电事故通用要求》，车间大量塑料管线，需要提供静电检测记录。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 寡核苷酸合成仪在打液时需要时刻观察设备是否进液，选择FEP管路因为透明可观察 | 设备设施原因 | 使用静电检测仪进行检查管路起静电值 | 每月进行一次起静电值检测，并进行记录 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼三层 | 三层九车间使用的四氟管路，按照目前最新国家标准《防静电事故通用要求》，车间大量塑料管线，需要提供静电检测记录。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 车间管理人员对于聚乙烯管路放桶静电风险识别不到位 | 设备设施原因 | 管路已拆除报废 | 1、车间取消聚乙烯管路使用 2、酸性物料放桶统一使用哈氏合金插底管+内衬四氟乙烯防静电波纹管 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼三层 | 三层九车间重力床冷凝器的真空尾气管路刷漆侧需使用破漆垫片及静电跨接，（虽然螺栓数量超过了5个，但都是带漆的） | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 管路刷漆后人员对于静电安全风险识别不足 | 设备设施原因 | 已重新安装泼漆垫片和静电跨接 | 1、对车间同类问题进行排查整改 2、对于静电专项排查制定周期性计划并通报排查结果 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:43:46
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | TJ4厂区危险区 | 2、部分员工，对于移动设备接地检测方法和固定设备接地检测方法，掌握不熟悉。 3、大型的静电培训，仅有生产部组织了转训，甲类库房未看到培训考核记录。生产部培训考核中，有15人考核不合格，需要重新培训考核。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS3854-马红伟,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,ALS3117-李树林,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员培训后没有掌握 | 人的原因 | 人员重新进行培训和考核 | 车间整体人员培训并进行现场考核，全员覆盖 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/13 16:06:47
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 合成仪排废泵使用气动泵转移至罐区存在超压风险，罐区HAZOP评估时项罐区打料均使用的磁力泵、离心泵，气动泵转移需要识别其超压风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 设备安装评估不足 | 设备设施原因 | 目前车间执行转移前的管路复核 | 车间整体评估增加连锁的可能性（需同集团组会沟通） | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 进行中 | LFX023-代海鑫 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/13 15:58:41
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰,ALS12734-任学魁 | 4号楼 | 1、一旦地埋罐区高液位，关闭地埋罐区进料，转移泵是否会产生超压情形，对应的措施是什么，需要评估新工艺的风险。 2、其他车间也可以参考评估适用性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现有废液罐的保护层未被新工艺风险的评估涵盖 | 设备设施原因 | 车间废液罐已在准备施工增加自动排废设计已完成，废液到达一定液位后自动转移至地埋罐区废液罐，大于5m³的储罐在原有保护层基础上在增加连锁切断阀 | HAZOP分析新增管控措施包含了废液罐的内容，跟踪落实 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 配液罐底部良好实践：所有设备下口的备用口，需要检查加盲板法兰。同时厂区计划下口换可靠性更好视镜，对安全行提高有帮助，但存在目前还可以使用的视镜，拆下后处理问题，可能导致视镜浪费。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间改造时未考虑到设备长时间震动耐压问题 | 设备设施原因 | 将拆卸下来的视镜退给供应商进行更换 | 采购前对耐压要求进行明确 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/8 11:10:00
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 车间储罐信息 | 目前表单信息，初稿已准备，但部分模糊信息，需要细化，樊洁玉在推动车间完善中，需尽快，车间部门储罐信息，填写不全面，需要继续补充，建立厂区的储罐技术档案 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 现场反馈车间固定储罐氮气均已安装了减压阀，但房间公共系统位置无氮气限压，3楼合成间，发现低压氮气（0.3MpaG）出口未见减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间储罐出于本安设计考虑均为0.1MPa氮气，储罐上安装的减压阀为设备工艺需求未防止合成仪打液量不准所以改为微正压保护 | 设备设施原因 | 房间公共系统位置增加限压阀进行氮气限压至0.1MPa，设置乙腈桶用此氮气给桶进行氮气保护 | 对房间增加固定0.1MPa氮气点位 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/8 11:17:54
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生产车间 5号楼 和厂区部分TCU图纸 | 1、目前TJ4厂区正在进行扩大，部分过程安全控制措施，在安装前风险评估想法不一致，导致相同场景，控制措施不一致，且可能存在遗漏，如：5号楼的部分TCU使用自力式控压阀门，代替安全阀使用，且未在PSSR阶段提出完善。需要安全阀控制的超压，不能用工艺控制措施代替。对利用工艺控制代替安全阀控制的风险，需重新评估风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏,ALS4192-刘其琛,ALS1466-杜永宝,AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫,AMM0875-门学友,ALS3510-ALS3510刘磊,ACT2571-冯恩利 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 3-24集中配液间气动隔膜泵无超压保护，气动泵出口关闭，可能会导致超压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设计时考虑不足 | 设备设施原因 | 已对集中配液间气动阀门空压增加连锁装置，超压切断气源停泵 | 新厂房建设时直接对此项进行增加 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 15:01:58
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼 | 体积泵，很多增加了超压控制措施，非常好，且是技术控制措施，如何确保技术措施得有效性现场未看到，如何确保技术措施得有效性，需要有预防性检查和校验？，确保需要起作用时，可以运行。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 管理人员对于安全/背压阀安装投用后周期性检查有效性工作缺失，风险识别不足 | 人的原因 |  | 对于不需要外校安全阀，车间内部统计清单并内部进行每年一次拆卸检查和测试并进行记录 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼 | 容器下口得视镜，需要评估可靠性，风险较高，考虑可靠性好得四通视镜，重点基于高风险场景，如：泄露不可以接受的，入口是泵容易振动的设备等。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 对于合成仪排废管路非承压工况视镜损坏风险识别不足 | 设备设施原因 | 对玻璃管视镜进行更换重型板视镜 | 车间同类排查整改 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 4-07机械间（正压防爆柜）内有溶剂管路穿过，需核查设计文件，确保设计符合要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 1、设计院设计时未此房间设计未配电用间（设计图纸为机械间）。， 2、改区域管路设计时沟通过设计院，该房间内的管路没有焊缝及其他连接点。 此项末次会时已沟通 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | LFX023-代海鑫 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 11:25:30
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 有的计量泵出口安装可以校验的安全阀，有的未安装，如：3楼在线安解间，发现一台柱式计量泵，存在超压风险，需要确定是否有内部泄压设计。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 固定式柱塞计量泵有限压设计，移动式计量泵购买时要求不一致，导致部分无泄压 | 设备设施原因 | 移动式不带泄压装置的计量泵停用 | 采购前对泄压要求进行明确 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 15:03:24
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 3-24集中配液间，施工后，旧管线未拆除，氮气等管线需要安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 该房间为改造区域，未进入到验收阶段，该管线属于公共管线需要在其他房间不使用时才可拆除 | 设备设施原因 | 氮气管路已增加吂堵，现场多余管路已完成切除 | 房间验收前对利用车间可停产期间对，多余管理进行拆除 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 15:04:37
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 3-24集中配液间自力式氮气调节阀旁路手动阀门为针形阀，不便看出该阀门是否打开，如果打开，下游设备操作不当，可能超压， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间氮封阀旁路均进行了铅封锁关，该房间为施工房间还未交付，相关配置与车间存在差异 | 设备设施原因 | 现场问题已处理 | 该房间为施工完成未验收阶段，在验收时会要求施工方对此类问题统一进行整改，已反馈整改照片 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:48:46
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 3-24集中配液间输送泵出口法兰垫片装歪 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 施工人员装歪且项目未进行验收阶段 | 设备设施原因 | 垫片已重新进行安装， | 房间施工结束验收时会对所有法兰进行检查，全面验收，发现问题要求施工单位整改 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:49:02
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4号楼3楼 | 减压阀后压力没有0.1MPa,标识不准确，删除或者更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场粘贴标识为减压前氮气压力，标识粘贴不准确 | 设备设施原因 | 将不准确的标识进行删除，按照集团模板重新粘贴 | 对车间整体进行排查所有管路标签按照集团模板整改 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/8 11:21:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼四层 | 4-46间合成仪视镜吹扫管路需丝堵，需同类型排查整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 反吹试镜口接头，非使用状态未要求封口 | 设备设施原因 | 已安装丝堵 | 同类排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/3 13:11:03
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼四层 | 4-46间合成仪空压管路手阀操作人员可以很方便关掉，误操作关闭，会导致自控失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 管理人员对于空压管路阀门误碰风险识别不到位 | 设备设施原因 | 已安装拉扣固定 | 同类排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/8 10:58:36
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 11号楼二层 | 2-46间计量泵管路快开卡子连接需要更换为法兰连接，凡是所有涉及振动可能影响管线链接地方，需要考虑可靠性好的连接方式。也可以考虑减震措施，快开连接振动时，易泄露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 安装时未考虑到其震动风险 | 设备设施原因 | 更换重型卡子连接 | 同类排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 | ALS15385-柯圣涛 | 未完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:53:08
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼4层 | 4-38TCU设备间，正压防爆柜气源管路可以减少阀门使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 多设计的阀门，方便后续现场气动隔膜泵使用 | 设备设施原因 | 现场阀门拆除；使用磁力泵泵替代气动隔膜泵，液体流动更平稳，适用于高低一体机使用工况 | 新建厂房将房间需要用到的设施动力全部考虑进去 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 16:56:52
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼4层 | 4-02连续氢化间，连续氢化高压液位计下口可考虑优化盲堵形式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 非标件盲堵，排查发现后已提交预算采购 | 设备设施原因 | 预算到货后增加盲堵 | 设备验收期间提前试备设备配件是否齐全 |  |  | 进行中 | ACT2571-冯恩利 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼4层 | 4-19配液间增压泵泵出口管路震动，使用快开连接易松动，可以考虑更换连接形式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 设计初未考虑全面 | 设备设施原因 | 近泵端更改成法兰连接，增加软连接 | 设备使用前，完成风险识别 |  |  | 进行中 | ACT2571-冯恩利 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼3层 | 3-15辅机间送风口标识错误（标识为高效） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 标识定做措施 | 设备设施原因 | 整体排查 更换 | 标识外定前复核，避免标识定做错误 |  |  | 进行中 | ACT2571-冯恩利 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼1层 | 物流通道消防广播/声光报警器是否需要防火涂料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 已确认为防火材质 | 设备设施原因 | 已确认为防火材质 | 已确认为防火材质 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 | ACT2571-冯恩利 | 未完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 17:14:06
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5号楼4层 | 连续氢化，登高梯子，与工艺管路交叉，此类布置需要在设计前考虑操作的便利性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 |  | 设计初未考虑全面 | 设备设施原因 | 设备改造，重新布局 | 设备使用前，完成风险识别 |  |  | 进行中 | ACT2571-冯恩利 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 合成仪夹套冷媒进出管路均设置双阀，实际是否需要设置双阀，如非必要建议单阀从而减少密封点 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 该位置设置双阀是因为合成仪需要下筛板时需要拆卸夹套管路（末次会时已进行沟通） | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 11:26:19
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 合成仪排废泵管路有低点排净点位，进口位置拆卸管路时可能积液存在风险。进出口位置拆卸管路时可能积液存在风险，设备管道布置时，需考虑低点放净点位置在最低点。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备安装时排净位置不是管路的最低点 | 设备设施原因 | 泵低点增加排净点——沟通机修改造中预计07/20/2026完成（代海鑫负责） | 对于工程涉及要求排净点位必须是管路的最低点 | 5000 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | LFX023-代海鑫 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 11:28:22
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | TJ4S-1213-Sy13-R01激活罐体积泵上法兰连接处螺栓松动，手可以拧动，虽然未生产，但生产前，这类松动是很容易遗漏，安装结束，需要拧紧，排查此类问题。安装结束，需要拧紧螺栓，排查此类问题。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备安装完毕后人员检查螺栓存在遗漏情况 | 人的原因 | 对松动位置进行禁锢 | 1、对厂房内所有法兰螺栓进行排查紧固 2、设备管路安装后要求班长副主任进行现场复核 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | LFX023-代海鑫 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 11:29:41
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 合成仪激活罐下出料视镜需要可考虑更换为可靠性更好四通视镜，如果是商业化项目，其视镜的连接方式更换为可靠性更好的法兰连接的形式，及排废管路连接点均可以考虑升级为可靠性更好的法兰连接。（排废时气动泵振动幅度较大，需评估长时间振动，导致快开松动造成跑冒滴漏的高风险点，优先更换），如果是商业化项目，其视镜的连接方式更换为可靠性更好的法兰连接的形式，及排废管路连接点均可以考虑升级为可靠性更好的法兰连接。（排废时气动泵振动幅度较大，需评估长时间振动，导致快开松动造成跑冒滴漏的高风险点，优先更换） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备配套为此类试镜及连接方式 | 设备设施原因 | 1、整体更换快开类管道耐压视镜——目前正在采购中预计07/20/2026到货进行更换 2、将三瓣快开卡子更换为重型卡子+防松动螺母 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | LFX023-代海鑫 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 11:31:19
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 合成仪排废管路排净阀使用快卡连接，误磕碰损坏会造成跑冒滴漏事故 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 安装空间等原因无法安装法兰故而使用快开进行连接 | 设备设施原因 | 因管路现已启用进行切割改造风险较高；故将三瓣卡子更换为重型卡子以提高连接点强度。 | 1、现计划采购放松动螺母，用于快开卡子螺栓连接。 2、与工程部沟通方案后续该位置是否可安装法兰。 3、同类风险识别进行更换重型卡子+防松动螺母。 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/13 15:57:21
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 12号楼四层 | 4-19反应釜体积泵出料口管路增加软连接，目前厂区大部分都有软连接，但软连接形式，有的为法兰，有的为快开，快开连接位置，需要关注使用过程，连接松动的风险。泵出入口快开连接位置，需要关注使用过程，连接松动的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备准备时因此类体积泵振幅较弱且管路增加了变径以减小流速控制振幅，综合评估不全面。 | 设备设施原因 | 泵出口增加软连接 | 1、统一排查整改——07/10/2026完成 2、设备准备标准化明确要求泵出口增加软连接——07/10/2026完成 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/13 16:00:49
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 1S-434天平水分测量室III | 1. 该房间属于1S-431里的一个相对独立的房间，但未开展ODH计算与评估。 2. 相邻的氮气空压管线末端接头相同，未按照指南采取本质更安全设计。 3. 墙上有1处布置了2条管线，没有任何标识，也没有丝堵。现场反馈隔离器拆走后遗留下来的管线，暂时不使用，本质上是MOC的问题。 4. 墙上有1处管线标识显示为低压，但未说清楚是低压氮气？还是其他的？ | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15071-韩冬 | ALS15071-韩冬 |  | 管线设计时没有根本上区分气体种类。没有及时张贴气体标识。 | 人的原因 | 1、属地EHS负责 2、设计上的缺陷，目前贴标识区分 3、已张贴标识并安装丝堵 4、已张贴标识 | 气路从设计到使用端都要尽量区分不同气体，使用显而易见的造型和标识 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 17:37:44
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 | 研发中心氮气管线有蓝色的，橙色的，透明色的，与其他管线（如尾气管线等）颜色存在混淆的情况。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 施工单位的标签张贴与公司内要求不符，没有在施工期间对标签统一要求 | 方法原因 | 整体研发中心做排查 | 按照SOP颜色统一更换相同颜色 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/6 11:22:59
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区当前提供的ODH计算与评估显示，暂时没有ODH 3，但由于ODH计算与评估还需要进一步更新，不排除未来会有ODH 3。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14600-陈国雨 | ALS14600-陈国雨 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 通过对ODH计算与评估文件的查看，缺少： 1. 玻璃釜的泄压阀。 2. 流体过滤器上的泄压阀。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14600-陈国雨 | ALS14600-陈国雨 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 3层干冰间 | 干冰间现场缺少CO2检测器，反馈CO2检测器送回厂家了，新的还没有到，缺少临时措施。 此外，属地反馈未来可能会将干冰箱挪地方，讨论如何做好变更管理，属地反馈主要集中在新建相关变更，但是对于建成运营过程中的变更管理考虑存在不足。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 正在寻找开放性存放间 | 环境原因 | 每日做专项检查，确保报警设施处于正常状态 | 维持现状，目前没有合适存放间 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 17:44:08
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 1S-431色谱室IV | 氧气探测器距离气瓶超过5m。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15071-韩冬 | ALS15071-韩冬 |  | 安装工人为了美观，靠墙安装，没有注意离氧气浓度监测装置超过5米。 | 人的原因 | 短期措施：借消防便携氧气浓度检测器，挂起来使用； 长期措施：申请了切割移动气瓶的架子，使距离监测器不超过5米 | 气瓶安装位置要确切根据EHS的要求复核，确认满足EHS要求。 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 18:10:19
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心一层 | 研发中心一层，变更风险评估未评估与要求开展ODH计算与评估，反馈因为会要求都安装氧气探测器。 这个思路可能不合适，ODH计算与评估后，产生的控制措施不只是氧气探测器。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | ALS12863-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 | 研发中心开展的ODH计算与评估里，凡是窒息源来自于通风橱的，都评估为不需要安装氧气探测器，现场询问通风橱的排风和房间的排风是否为同一个，未得到明确反馈。此外，下方物料柜也可能有氮气泄漏情景，里面可能因为氮气泄漏充满了氮气，人员蹲着打开，吸入一口也可能会出现异常状况，当前评估未包括。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | ALS12863-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区EHS不知道自燃易爆的判断标准以及清单。只有当初TJ2过来的库房人员知道U9系统里曾经导入了自燃易爆清单筛选方案。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14600-陈国雨 | ALS14600-陈国雨 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 讨论到库管人员在转运物料时可以很清楚的了解所转运物料的危险性时，随机抽取了1名库管，询问其如何了解所转运物料的危险性（当时以甲醇钠为例）。 其反馈可以通过翻阅SDS，但每转运一个物料就看一次，也不现实。 其反馈还可以看EHS重点关注化学品红签，但红签只能告诉你是EHS重点关注化学品，要小心，具体危险性是无法告知的。 询问其觉得什么方法可以更好的让他知道物料危险性，其指向墙上的物料危险标识，但库里有很多物料，也很难都上墙。 和库房管理人员还讨论到包装上的GHS标签上的象形图，象形图比文字大，比较明显，但也有缺点，因为象形图也不能包括所有危险类别，例如遇水反应象形图就无法表示。 后来讨论到，是不是可以按照库或者大的货架来有一些标识与培训，这样可以让库管快速获取与掌握最关键最核心的危险性。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 现场看到叉车用来固定物料用的是铁链子，进出甲库，与相关标准要求不符。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 关于供应商SDS管理，讨论的情况如下： 1. 目前库房有SDS电子清单，也会定期更新与核对，但是主要是核对清单，不会去库里去核对SDS是不是与清单完全一致。 2. 现场的SDS清单（纸质）和现场实际SDS不一致。 3. EHS目前巡查监管，缺少定期的覆盖思维。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 现场与库房以及属地EHS一起讨论了库房分离储存设计与隔开储存设计，反馈设计院在安设里不会体现隔开的具体设计方案与图纸。 现场与库房以及属地EHS沟通，设计院一定要在安设里将隔开储存设计方案与图纸明确出来，提供了隔开储存设计思路与初步方案，并参加了与设计院的沟通会议，会上基本达成了一致。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 现场沟通，想要查看今天计划要运输的自燃易爆化学品，无法很快的筛选出来。例如想要通过物料配送系统，就需要一个个去翻，而且没有任何备注信息，需要依靠人员经验去判断。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 库房 | 对于室外暂存进行了讨论，问库房外可以暂存放多久，反馈1h，但不包括来货卸车后的暂存。现场没有看到书面的要求。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 1. 厂区没有按照帮扶方案，提前开通工艺权限以及提供相关信息。 2. 厂区对于高危险工艺的理解也存在偏差。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2261-汪义海 | ALS9124-滕阳 | 否 | 1、理解误差，未提前与集团EHS沟通帮扶形式，认为帮扶形式是厂区对遇到的困难寻求集团帮扶。2、集团EHS未在内审前与厂区做提前细化的帮扶形式沟通。 | 方法原因 | 1. 已对集团EHS要求查看的，开通工艺权限以及提供相关信息。 2. 厂区对于高危险工艺，按照高风险工艺检查表PHA执行。 | 1. 后续的内审，提前与集团EHS对内审形式做细化沟通和准备。 2. 厂区后续所有工艺，按照工艺检查表PHA执行，高风险工艺按照高风险工艺检查表执行。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 进行中 | ALS2261-汪义海 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 17:53:34
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 查看了苯硅烷破坏工艺和PSA，工艺破坏到苯硅烷100ppm以下就可以，但PSA里对于最后浓缩锅底胀桶风险的评估，是基于浓缩锅底的FSC，并且在PSA里明确提到若残留苯硅烷，胀桶风险较高： 1. 没有看到该样品的小试记录。 2. 样品没有明确苯硅烷残留，无法确认与工艺的匹配性。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11325-陈建新 | ALS11325-陈建新 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心 | 在某实验室的物流通道看到放着CKr146407-01的取样分装桶，虽然里面是空的，但这种装过物料的包装桶，是有可能残留物料的，物流通道设计上不是用来放化学品包装的。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员没有意识到这个问题，同时实验室管理人员巡查也未识别到； | 人的原因 | 已将桶拿回实验室 | 已在实验室晨会上对全体人员进行了通报 | 无 | 2026/7/2 0:00:00 | 进行中 | ALS6801-杨廷全 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 18:04:45
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 研发中心分析 | 在研发中心的分析看到防爆柜，索要资料后发现： TH2401322-C01-R01耐火测试报告里显示检测依据是日本的工业标准，并且结合测试仪器，电热箱测量范围仅为50~300℃，查阅日本相关标准，电热箱的测量范围与标准是对不上的。 此外，耐火测试依据是日本的标准，但是在TH2401321-C01-R01防爆测试报告里提到的耐火结论却又和NFPA 30去对比，这种做法是存疑的，而且NFPA30里对于耐火测试也远远不止300℃的温度要求。 于是沟通当初变更管理是如何开展的，正常这些评估工作正常是在变更实施前就完成的，反馈当时是一个大变更，评估没有那么细致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13248-刘相钢 | ALS13248-刘相钢 |  | 供应商提供材料与实物不一致 | 人的原因 | 联系供应商提供正确防火测试报告 | 后续提供材料联系EHS进行复核 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 18:06:24
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 11号楼4层 | 4-41激活罐的快开螺栓不匹配，需要更换为匹配的螺栓，避免泄漏；其他也有类似的情况，有跑冒滴漏的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 部分重型卡子螺栓更换后标准较低 | 设备设施原因 | 螺栓已更换 | 同类排查整改，确保快开卡子和螺栓匹配性 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/9 10:10:37
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 4号楼 | 现场液位计上张贴了液位体积标识，对于操作上限没有体积数值；DCS对于液位报警的数据体现的也是%比，比如90%和95%-高限和高高限，反馈验证文件里有具体体积数值。操作上限没有看到体积数值；DCS对于液位报警的数据体现的也是%比，比如90%和95%-高限和高高限，不清楚对应的体积是多少， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 储罐验证文件内有对应液位体积标定，现场未粘贴 | 设备设施原因 | 液位的对应值会在储罐验证期间进行标定，现场磁翻板液位计有对应的体积标。 | 新设备验证完毕有QA进行管控，需要车间粘贴号标识才会对设备进行放行 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/24 13:20:29
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 11号楼3层 | 溶剂管线有4条管线为薄壁管线，支架中间的法兰个别存在连接不好的情况，且有悬空的阀门，重力全部作用在管路焊缝上；避免振动导致断裂的风险； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备材质、管路材质、搅拌材质、螺丝及盖板材质证明因不是同一供应商，且该项目还未进入验收阶段所以材质证明资料未收集 | 设备设施原因 | 立即收集了设备材质、管路材质、搅拌材质、螺丝及盖板材质证明 | 在设备安装前对材料进行收集 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 4号楼 | 新的衬层设备（脱保护罐已提供，报告没问题）及管线未提供衬层完整性测试报告或记录（电火花测试-厂家提供的），衬层设备的规范系统管理存在不足（档案资料管理、PSI信息管理及完整性管理）。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备材质、管路材质、搅拌材质、螺丝及盖板材质证明因不是同一供应商，且该项目还未进入验收阶段所以材质证明资料未收集 | 设备设施原因 | 立即收集了设备材质、管路材质、搅拌材质、螺丝及盖板材质证明 | 在设备安装前对材料进行收集 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 4号楼 | 问到车间脱保护罐和储罐进料管是否有插底管或或顺壁流的配置，不清楚，现场进行的核查。有设计图纸，脱保护罐配置额了顺壁流的管，对于设备的结构配置的了解和掌握程度需要提升 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场迎检人员并不是房间改造项目的直接负责人，了解工艺但是对设备图纸掌握不够 | 设备设施原因 | 现场对进料口进行了检查确认，为顺壁流的配置，间隔50mm | 设备启用前房间改造负责人会对车间人员进行培训设备各结构及要点 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 11号楼/4号楼 | 部分成套设备配置了报警和联锁。但缺少联锁报警清单和定期测试。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 共沸分离膜部分的连锁测试已做，证据已提供；渗透分离膜及精馏塔设备由于在改造中并未验收，所以未做连锁测试，连锁清单在精版操作规程中。 | 设备设施原因 | 设备验收前做联锁测试 | 设备安装前确认测试方案 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/7 11:16:10
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 4号楼 | 4楼新安装的5000L乙腈罐配置了氮气减压阀，控制氮气压力，尾气单呼阀，液位报警联锁等。压力方面尾气上安装了机械压力表；1、压力保护层不足够，若氮气减压失效或单呼阀失效后罐存在超压风险。 2、确认氮气流量、尾气和合成仪泵的流量匹配度，核实具体设计，确保能够保持正压状态， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 1、厂区对5000L以上的常压储罐风险识别不足 2、因为合成阶段进料为合成仪自带泵泵入，需要保持流速温度，氮气进罐会经过限压阀，限压阀会保持罐内持续恒压，来保证流速确保生产正常 | 设备设施原因 | 1、梳理出了14个储罐增加压力传感器连接至DCS 2、手动调节至压力恒定0.035-0.045MPa压力，并在check进行检查 | 新设备在进厂房安装时大于5000L直接增加压力传感器 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 设备部 | 缺少投用日期、设备核心参数、设备爆炸图、生产厂家等信息和资料。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 |  | 初期未配备设备工程师，没有进行系统整理。 | 人的原因 | 组织各车间共同梳理设备台账及相关信息。 | 纳入验收清单，每台设备进入体系前就完善其基本信息。 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | ALS12957-徐明坤 | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/30 14:38:17
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 11号楼 | 废液罐（TJ4S-1109-CNU01-T01/02）为衬层罐，现场配置了机械压力表。供氮阀和呼吸阀均有配置。1、设计压力铭牌为0.1MPa，没有负压的设计压力，需要进行确认； 2、目前没有进行过衬层完整性的检查和测试。 单体设备图纸没有提供，说明档案管理方面存在不足。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 1、废液罐实际有负压设计，但因无负压使用需求，故铭牌只设计了正压 2、酸性接收罐完整性风险识别不足 3、因车间管理人员更换，设备图纸暂未找到 |  | 沟通厂家出具带负压铭牌 增加每年一次人员拆卸强光手电检查 确认图纸 | 新厂房建设设备URS提供准确， 充分考虑储罐转移造成负压风险 |  |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 设备部 | 对于维护中的测试数据有纸版记录（比如壁厚），存档。没有对历史数据建立电子台账和趋势记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 初次测试，无历史数据. 初次数据已录入。 | 方法原因 | 已有数据，建立电子台账 | 纳入工作标准，建立台账，观察趋势 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS12957-徐明坤 | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/30 14:42:20
2026/5/27 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | DCS中控室/车间现场 | DCS人员对于液位报警值的设定的来源和确认逻辑不清楚。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 计算机化设备保障&DCS | ALS7144-杨光 | ALS7144-杨光 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | DCS中控室/车间现场 | 定期测试：目前每年仅随机选择3个控制点进行测试（中控室），方法为调整设定值的方式，覆盖度和DCS控制可靠性不足。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 计算机化设备保障&DCS | ALS7144-杨光 | ALS7144-杨光 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | DCS中控室 | 更换液位计形式的变更复核要求，建议核查是否所有的更换仪表均执行了变更计验证确认，避免报警联锁出现风险。比如更换磁翻板液位计、干簧管等是否按照流程执行，有无遗漏，建议核查确认。对应的关键设备清单是否及时更新。比如TJ4S-1106-HPPC01/TJ4S-1106-HPPC02/TJ4S-1107-HPPC01/TJ4S-1107-HPPC02液位计更换为导波液位计，在EHS关键设备清单中无。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 计算机化设备保障&DCS | ALS7144-杨光 | ALS7144-杨光 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/5/26 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 11/4号楼 | 部分成套设备（厂家配置的报警联锁）无报警联锁清单及定期测试。比如中试用的共沸分离、精馏系统等，没有系统的报警联锁清单。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 共沸分离膜部分的连锁测试已做，证据已提供；渗透分离膜及精馏塔设备由于在改造中并未验收，所以未做连锁测试，连锁清单在精版操作规程中。 | 设备设施原因 | 设备验收前联锁测试 | 设备安装前确定联锁测试方案 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/28 18:21:37
2026/5/29 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ6 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 407实验室 | 现在在做700005，STEP1的操作，该项目曾在2024年进行过OEB评估，评估结果显示第一步产物为OEB4，强皮肤致敏物，但是作业人员并不确定物料致敏信息，个人防护与现场管控也未按照相应要求实施 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0162-丁天地 | AMT0017-戴睿智 | 否 | 24年在2厂实验时进行了可评估，后转移至6厂实验，交接和传达不到位 | 人的原因 | 现场已对该化合物的OEB信息张贴在现场并培训后签字确认 | 集团EHS下发化学品OEB评估信息及易制敏信息后，将高风险化学品的识别信息张贴在现场并培训后签字确认 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0162-丁天地 | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/16 16:10:29
2026/5/29 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ6 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 305实验室 | 作业人员进行雷尼镍的作业，佩戴半面罩，但是该过程涉及固体投料，半面罩未滤棉。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0222-陈奔 | AMT0160-杜波 | 否 | 风险识别不全，PPE配备不全，滤毒盒缺少滤棉 | 人的原因 | 人员的呼吸防护配备到位，全面罩、滤毒盒、滤毒棉、胶手套等 | 对操作人员加强镍催化剂的风险培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0222-陈奔 | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/16 16:12:15
2026/5/29 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ6 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 催化剂制备间 | 过筛、混料、制粒、压片设备投料、设备清理等过程均为开放性作业，存在镍化合物粉体暴露风险 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0098-尉一民 | AMT0160-杜波 | 否 | 设备操作在独立房间，操作人员PPE配备需要齐全，房间需要及时清理 | 人的原因 | 人员的呼吸防护配备到位，全面罩、滤毒盒、滤毒棉、胶手套等 | 对操作人员加强镍催化剂的风险培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0098-尉一民 | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/16 16:18:55
2026/5/29 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ6 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 剧毒实验室尾气处理评估和工艺优化支持讨论 | 现场无设计文件或工艺技术包文件，可以说明目前尾气吸收符合要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0017-戴睿智 | AMT0017-戴睿智 | 否 | 未沟通设计部门进行计算，采用常规的二级尾气碱吸收 | 方法原因 | 沟通设计部门机型吸收装置的设计 | 对高风险工艺的尾气处理装置加入到设备设计中 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 进行中 | AMT0017-戴睿智 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/2 9:28:57
2026/5/29 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ6 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 普通实验室 | 异常状态，瓶子可能超压，考虑使用弱密封瓶塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0300-赵会刚 | AMT0022-郭海林 | 否 | 体系密闭，缺少氮气保护 | 方法原因 | 使用氮气气球进行氮气保护 | 加强培训及监管，使用双排管或氮气气球进行批次的小试反应，禁止体系密闭 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0300-赵会刚 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/2 9:28:57
2026/5/29 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ6 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 普通实验室 | 普通实验室存在风速小于0.1情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0321-李林平 | AMT0321-李林平 | 否 | 通风橱过多，通风橱玻璃下拉不到位，导致风量分布不均 | 人的原因 | 暂时无人操作的通风橱玻璃下拉至最低位置 | 加强培训，提高人员安全操作意识 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0321-李林平 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/2 9:28:57
2026/5/29 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ6 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 部分CAPA未举一反三彻底整改 | 重点回顾目前厂区CAPA，起不到预防作用，需沟通专业支持。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心 | AMT0321-李林平 | AMT0321-李林平 | 否 | 通用描述，需要对以往发现项举一反三 | 人的原因 | CAPA落实跟踪到位 | CAPA举一反三 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 进行中 | AMT0321-李林平 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/2 9:28:57 | 2026/7/2 9:28:57
2026/5/28 | 集团内审 |  | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 1-1-08 | 1-1-08的氧气、空压、尾气管路的颜色都是橙色。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 历史遗留原因没有对软管连接管路用不同颜色软管连接 | 人的原因 | 已更换对应颜色的管路标识 | 对组内人员进行培训，不同软管连接管路用对应颜色的软管连接，透明为尾气软管，橙色为氮气管路，蓝色为空气及氧气管路 | 不涉及 | 2026/7/7 0:00:00 | 进行中 | ABT0087-盖萌 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 13:17:17 | 2026/8/10 14:19:47
2026/5/28 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 分析实验室426 | 含水检测仪套袖为织物材质，可能残存固体粉尘 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 袖套外层为织物，内部为皮质，而且检测时样品不经过袖套而是经过侧面小门进入手套箱，所以基本不会直接沾染样品，空气中的固体粉尘每次使用之前会扯直袖套，沾染粉尘也掉了 | 设备设施原因 | 使用前关注清洁状况，如有沾染粉尘抖落 | 每次使用前都会扯袖套，会把可能落上的少量粉尘清理干净 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 | ABT0542-史春迎 | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 15:09:04
2026/5/28 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 生产厂房 | 酶液取样过程没有相应评估 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 经回顾酶液分装过程做过定性评估 | 方法原因 | 规范酶液分装岗位人员劳保穿戴管理，酶液取样、分装时人员按照劳保矩阵穿戴劳保 | 在酶液分装操作台加装局部引风排风罩，持续抽排分装过程产生的酶液气溶胶、挥发物料，减少人员直接接触，同时降低物料交叉污染风险； | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/31 16:57:43
2026/5/28 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 222实验室 | 部分作业人员防护手套未套在袖口外，手腕部外露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 |  | 申曲胳膊时一次性丁腈手套套不住袖口， | 设备设施原因 | 更换一次性丁腈手套吧 | 更换袖口更长的手套吧 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 13:09:09
2026/5/28 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 426实验室 | 2026年更换的一次性丁腈手套（伊诺凯），存在刺激性气味，佩戴后有感皮肤瘙痒 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 公司统一采购的手套部门没能力去更换需要EHS去统一推动这个事项 | 环境原因 | 部门没能力去纠正 | EHS统一去推进手套换品牌 | N/A | 2027/6/18 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 15:08:52
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 3号楼/制剂车间 | 建议核实下氨水储罐及车间接收罐液位是否有联锁，若有，是否投用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 氨水储罐与车间氨水接收罐之间无连锁 | 设备设施原因 | N/A | 1. 现场值守监护压料 6车间和8车间氨水罐可以设定高液位报警，设定值为储罐容量的60%，进料作业进行巡查，9车间氨水进罐作业全程安排操作人员现场旁站，实时目视观察罐体液位计，进料过程缓慢调节进料阀门，严禁无人值守进料。 2. 6车间和8车间接收罐高液位报警开启确认加入到checklist中 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/17 9:49:57
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 制剂车间 | 灭菌柜配置了安全阀（整定压力0.3MPa）、有超温超压报警的联锁控制，使用仪表空压减压阀从0.6MPa左右降到0.2MPa，蒸汽进气通过调节阀调节。1、安全阀泄放口被封堵（重大隐患），现场已经马上拆除；且泄放方向朝向房顶，房顶有消防喷淋头，泄放会触发消防喷淋，建议调整，并同步排查其他灭菌柜情况。 2、压缩空气减压阀失效后的超压风险； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS16395-刘超 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 1.安装错误 2.减压阀减压功能差 | 设备设施原因 | 1.已将制剂车间8号楼设备上的安全阀泄压口卸压方向朝向下 2.灭菌柜腔内恢复常压阶段，压力高会报警，可作为安全警示， | 1.加强对安全阀巡查力度 2.备用一个已校准的减压阀 | 1000.00 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12734-任学魁 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/1 8:44:49
2026/5/25 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 离心机 | 新安装的离心机报警联锁清单未包含冷却水断流的报警和联锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 该设备的电机轴承为风冷，不需要使用冷却水进行轴承降温，设备夹套冷却水用于带走物料分离过程持续释放的热量，控制料液工作温度。本机壳设置出料温度高报警，当冷却水流量不足、断流时，可通过出料温度异常升高反向排查冷却水系统故障。 | 设备设施原因 | N/A | 将出口温度高加入到异常工况清单中 出口温度设置报警加入到开机checklist中 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 | ABT0029-张成林 | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/20 16:30:20
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 3号楼发酵厂房 | 东富龙设备现场控制柜散热风扇没有启动通电状态，但散热风扇未启动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 东富龙发酵设备的控制柜配备独立温度控制模块，柜内散热风扇的启动、停止由温控模块根据柜体内部温度自动联动，温控设定值可以调节。在日常监控中人员进行巡查。 | 设备设施原因 | N/A | 定期进行检维修，生产过程中进行周期性巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 | ABT0029-张成林 | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/20 16:23:31
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 3号楼 | 2层夹层空调机组房间内配置了控制柜，散热风扇口温度在感觉在30多℃，夏季最高温阶段房间环境温度及控制柜温度如何，建议关注 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 房间温度高，配电柜内有大功率变频器发热量较大。 应联系属地加空调。 | 设备设施原因 | 房间降温 | 加强房间内降温措施 | N/A | 2027/8/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/30 14:44:33
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 3号楼 | 9车间备用的电加热蒸汽发生器，有超温、超压、液位控制方面的报警和联锁，1、对超温、超压、液位控制方面需要了解清楚，目前不是很清晰。 2、左侧电加热接线端子距离很近，有短路风险； 3、是否具有电加热失效的独立断电保护层； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 1、压力保护：设备具有压力控制器，压力达到设定压力上线，加热管不加热，同时具备安全阀，超压起跳，设备为压力开关控制启停 2、液位保护：设备具有液位传感器，如液位缺水给补水泵信号进行补水，同时缺水内胆不加热 3、温度保护：设备内胆具有独立温度控制，超温将停止加热管加热，优先级高于压力控制 4、设备将增加到维护手册中，定期检查各连锁有效性 5、接线端子位置已联系电工进行处理 6、接触器如果出现粘连损坏会出现一直加热的状态（接触器固有风险，咨询电工未遇到过粘连损坏的状态，一般损坏为不吸合），会导致设备超压安全阀起跳 | 设备设施原因 | 接线端子位置已联系电工进行处理 | 增加维护手册维护内容 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/8 17:32:45
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 3号楼 | 9车间后处理搅拌罐非压力容器，但罐内连接了蒸汽管线，反馈均不使用蒸汽。非压力容器，连接了蒸汽管线，有超压风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 设备管线按照初始图纸进行的安装，安装后识别了相关问题，操作流程不对相关阀门进行操作，阀门为常闭，未进行断路 | 设备设施原因 | 进罐蒸汽及空压进行断开，避免超压风险 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/9 10:04:10
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12734-任学魁 | 真空泵房 | 真空泵进口温度和排气温度进行日常检测，泵排气阀温度超过120℃，按照要求应该切泵，但部分温度超标的情况未执行， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 属于正常温度，间附件厂家声明 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 进行中 | ACT588-殷传慧 | 未完成整改 | ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/8 19:16:21
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 厂区 | 1、抽查了厂区的内审建议，发现CAPA未进行举一反三，如“厂区外部的部分设备，无位号”。” 2、2025年上半年内审也曾发现类似问题 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 |  | 现场悬挂遗漏 | 人的原因 | 重新张贴并定期巡查 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/6 16:53:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生物车间 | 部分设备夹套设置了安全阀，但设置安全阀的目的不明确，且现场有人员不了解此安全阀是用于预防何种超压工况，仅可以说明是预防超压的 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 现场操作人员、巡查人员未专项学习夹套换热回路压力失控带来的设备损坏风险，不清楚安全阀针对性防护场景。 | 方法原因 | 现场组织全员专项现场培训，结合设备实物讲解夹套安全阀防护的具体超压场景，培训后现场提问考核，留存培训、考核记录 | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/17 9:58:38
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 制剂车间 | 制剂车间自动控制，仅一个位置需要人员盯着，自控程度好，需要操作人员长期站立操作，并检查位置，可以考虑增加凳子，提高操作舒适性？ | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS16395-刘超 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 未及时考虑人员 | 人的原因 | 对应人员数量购买凳子 | 设备具备自动化功能，考虑人员工作的劳累度，增加休息座椅 | 1000.00 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16395-刘超 | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/8 11:22:53
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的ODH计算主要就是管道破裂、泄漏与阀门泄漏，缺失了太多的事故情景，包括： 1. 缺少连接处（例如快开、螺纹连接）的事故情景，例如126、423等。 2. 缺少气源软管泄漏的事故情景。 3. 2N-414-01，漏评估了3个氩气气瓶；424，涉及到1个氮气气瓶未评估。 4. 缺少白钢编制软管、非金属软管等泄漏的事故情景，例如133等。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的ODH计算与评估表格里： 1. 存在不一致的做法，。 2. 有计算错误的情况（例如剩余风险10分评估为ODH 2）现场进行了沟通。 3. 设备或部件，很多写的都是设备电极，写的不合适，现场沟通，可能是复制粘贴的问题。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 126实验室 | 2号楼，现场看到一些非本质更安全设计，以下是举例： 1. 126的氮气、空压、氧气管道的接头完全相同。除非设计时评估过，即使连接错误也不会有安全风险。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 |  | 管道本身有标识，安装完成后管路不会动所以，未考虑到相同接头会接错的问题 | 人的原因 | 在接头处增加标识 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 | ABT0223-丛宏琦 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 16:45:41
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼 | 2号楼的电梯上有禁止人货同梯的要求，沟通属地EHS，反馈实际上并没有严格按照这个要求执行，只是对于窒息性气体包装会管控，但实际上现场也看不到相关更具体的要求。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS13849-李东志 | ACT588-殷传慧 |  | 人员不遵守相关制度要求，与EHS沟通解决方案 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 进行中 | ACT588-殷传慧 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/27 15:24:18
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼分析 | 分析涉及到使用惰性气体软管（Φ6软管，快插接头）的主要是液相（质谱、CAD、ELSD），由于仪器接口暂时无法更换为白钢硬管（气相的一般是Φ4白钢硬管），属于非本质更安全设计。 叠加418现场氮气泄漏源分布宽广（气瓶、管路、各种仪器接口、固定氮气管道等），固定式氧气探测器覆盖范围（按照5m）可能是不足的。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 129 | 129实验室是一个典型拥有通风橱的实验室，对以下事项进行了讨论： 1. 目前没有对通风橱内氮气泄漏进行ODH计算与评估，经过沟通，属地未考虑通风橱内氮气泄漏到房间内的风险。 2. 注意到实验室的送排风感官上不明显，于是询问实验室换气次数以及如何核算，反馈是通过送风量进行核算，但是送风量目前是没有监测，或者说，当前的送风量还能不能满足6次，需要进一步确认。 3. 询问通风橱排风和房间排风是否为同一风机，反馈同一个风机。 4. 实验室通风橱下方柜子内部也有氮气泄漏源，未进行ODH计算与评估。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 243 | 在243看到现场放置的便携式氧气探测器显示19.7%，将该氧气探测器拿到室外环境重新开关机，仍然显示19.7%，推测故障。 但没有看到证据表明有人发现了此异常并反馈EHS。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 |  | 便携式氧气探测器显示19.7%，推测故障。 发现项里提到的“没有看到证据表明有人发现了此异常并反馈EHS”，实际情况是5S负责人已提前发现该问题，EHS谷磊知晓，巡查时5S负责人已在联系相关人员进行仪器校准 | 设备设施原因 | 校正或维修 | 定期检查，发现故障及时校准或维修 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/21 15:11:01
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 243 | 实验室看到氮气管道上安装减压阀以及软管的两种不同做法： 1. 243在减压阀的上游（氮气压力0.6~0.8MPa）安装了软管。---相对更不好的设计，也不是本质更安全设计。 2. 另一个房间就是在减压阀的下游（氮气压力仅为0.03MPa）安装了软管，虽然软管本身不是本质更安全设计，但这种设计肯定比软管安装到减压阀上游要好。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 |  | 减压阀上游安装软管，相对更不好的设计，也不是本质更安全设计。 | 人的原因 | 与工程组沟通后进行整改 | 合理设计 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ALS10651-陈坤 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/8 15:28:38
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 243 | 243的ODH计算与评估，主要是管道断裂和阀门泄漏，原因列了超压破裂，而氮气管道主要是白钢管路，当前氮气压力可能并未超过管道设计压力。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 126 | 现场看到了尾气虚连的情况，幸好现场沟通时了解到更新工艺后，不再使用氮气了。但不用的氮气管线没有盲死。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 |  | 氮气一般用作电极校准，后更换为饱和亚硫酸钠，氮气管道阀门已关闭并且房间内有氧气检测器就盲死，负责人意识不足 | 人的原因 | 已经盲死氮气管道 | 晨会强调，加强安全意识 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 | ABT0223-丛宏琦 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 16:45:29
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 1-1-08 | 现场不用的氮气管线虽然用盲板盲住了，但却用的两瓣式快开卡子（承压）。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 快开卡子使用不当，使用人不清楚快开卡子的使用原则 | 人的原因 | 已及时更换合适的卡子 | 晨会培训快开卡子的具体使用原则。告知对应的负责人对没有培训到的人员进行补培训。 | 不涉及 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/8/10 14:06:26
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2-1-09 | 该房间内有一根氮气管线，已识别需要增加固定式氧气探测器，但是现场缺少临时措施，例如便携式氧气探测器、标识，房间内甚至没有监控，如果人员在里面窒息，都无法及时被发现。 类似这种封闭或半封闭空间的氮气窒息风险是比较高的。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 风险意识不足，由于暂时无使用需求，对现场管线进行了盲板封堵及挂牌提升，未对房间进行管控 | 设备设施原因 | 将类似区域氮气管线进行移除 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/28 12:08:11
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2-1-12 | 房间门口的警示标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0004-王百双 | 否 | 房间内氮气管线暂无使用需求，进行了盲板封堵和挂牌提示，未对房间进出做提示 | 人的原因 | 去除房间内氮气管线 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/28 12:10:40
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2-17 | 2-17现场还是有氮气窒息风险。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS9349-朱子龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 11:12:27
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 418 | 现场有氮气和CO2气瓶，现场有固定式氧气探测器，但CO2检测器不是一直开启，只有在气瓶更换时才会拿出来使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 二氧化碳检测器为泵吸式检测器长期开启极易故障，目前只有在更换钢瓶时开启，检验无泄漏后关闭，在不开启时观察旁边氧气检测器数值，低于20.7%时在开启二氧化碳检测器 | 设备设施原因 | n/a | 在不开启时观察旁边氧气检测器数值，低于20.7%时在开启二氧化碳检测器 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 | ABT0079-苏立山 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/6/18 15:08:22
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 133 | 133里有液氮杜瓦罐以及程序降温仪，现场一起查看与讨论： 1. 现场存在非金属软管连接，属于非本质更安全设计。 2. 罐上安全阀整定压力0.15MPa，罐上压力表显示0.2MPa，安全阀未起跳。 3. 罐上的GHS标识破损严重，危险性提示不足。 4. 安全阀出口虽然连接到了尾气，但泄放管路是非金属软管，且未固定，泄放时可能会晃动，属于非本质更安全设计。 5. 房间的固定式氧气探测器与泄漏源之间有大设备遮挡，当窒息性气体泄漏时，不容易扩散到氧气探测器附近。 6. 房间的固定式氧气探测器相关标识还没有按照集团要求统一粘贴，现场询问133的负责人，其不清楚环境氧含量安全/报警下限（19.5%）。于是进一步询问其是否有收到HR推送的窒息大型培训转训，还没有收到，沟通集团HR了解到，是TJ4N还没有推送转训。 7. 现场没有程序降温仪最新的操作规程，现场粘贴的可能还是旧版，缺少安全控制要求、应急处置等。 8. 由于该程序降温仪，液氮是直通腔体，没有盘管，也就是通液氮时，如果门意外打开，就会直接泄漏到房间内，从安全角度，不是本质更安全设计（现场沟通了解到TJ4N另一台有更好的设计）。现场沟通程序降温仪降温时是否有联锁禁止打开门，以及未关好门是否无法启动等，未得到明确反馈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 |  | 1.软管连接为改造尾期时生产设备部给安装的。 2.属于第三方设备压力表显示问题（也可能为压力表量程过大，示数不准确导致） 3.第三方设备老旧，长期运输过程中标签出现磨损 4.同1 5.原安装时冰箱不在此处，后期因设备摆放问题挪动，导致冰箱遮挡氧气检测仪 6.TJ4N还没有推送转训 7.未接到相关升级通知 8.设备本身问题 | 设备设施原因 | 1.非金属软管过长，已进行裁剪,先暂时使用，后利用金属卡箍进行固定，不会产生管路弯曲造成憋压的现象，后期预算采购金属管后改造更换。 2.后期第三方提供的压力容器，将严格检查压力表，泄压阀等检查项，将此类事项作为检查的重点，并进行双人检查复核，杜绝此类现象。 3.后期提醒第三方提供GHS标识无破损的压力容器 4.同第一点，将软管利用金属卡箍固定，金属软管将提预算购买。 5.进行氧气检测仪位置变更至液氮罐上方，现已完成改造。 6.粘贴相关标识，并在组内进行相关安全培训。 7.更新程序降温仪器操作规程，添加PPE劳保要求及应急处理措施，已更新悬挂，PPE已购买并放置到规定位置，今后操作时需按要求佩戴劳保。 8.程序降温仪启动期间将会在现场树立危险标识，禁止非操作人员靠近，并设备运行期间全程有人现场监护。已从说明书确认，该设备没有开启状态禁止打开门的设计，但是有门锁联锁氮气阀门功能（门锁开启时机器会切断氮气供给），所以不会出现有人误开门导致氮气大量泄漏现象发生。 | 针对1，4条正在进行金属软管的采买，采购完成后更换软管 针对2，3条，已通知第三方公司进行整改，送新罐，更换低压压力表，接收时双人复核检查项，并打印接收检查记录，接收人员需按照记录检查后签字接收 针对5，7条，已完成整改，氧气检测仪更换位置，操作规程升级，后期有变动立刻通报EHS并按EHS意见进行整改。 针对6条，已对全员进行晨会培训和线上签到培训，后期和实验室相关的安全培训线下晨会直接强调 针对8条，已通过厂家技术人员和说明书确认，设备有氮气阀门联锁门锁设计，并且在设备运行中有受过培训的值班人员全程监控。 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 | ABT0021-高川 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/29 8:45:24
2026/5/28 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS0797-李岩 | 437 | 437有2个CO2气瓶柜： 1. 其中1个气瓶柜是后来新增的，现场没有看到变更。 2. 气瓶柜内设置有CO2检测器，量程可能是999ppm（显示三位数），现场询问报警值，不清楚。 3. 其中1个气瓶柜排风故障，此外，排风设计上是将泄漏出来的CO2直接排到房间中，虽然说房间内也有排风以及固定式氧气探测器，但固定式氧气探测器设计上不是用来探测CO2的，以及这种设计也不是本质更安全设计。 4. 报警消音开关可以随意被点击消音。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 1. 实验室改造是GMP变更，不便放置现场； 2. CO2检测器可以显示4位数，详见外检报告，报警详情已反馈EHS人员； 3. 气瓶柜可以保证人员不被砸伤，房间有排风，且气瓶柜配备二氧化碳检测器，风险可控； 4. 房间有门禁，无关人员无法进入，内部有培训，人员不会随意按 | 设备设施原因 | 黏贴标识 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ABT0140-张娟 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/6/18 11:12:27 | 2026/7/28 10:45:41
2026/5/27 | 综合排查 |  | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 3号楼屋面 | 3号楼屋面施工从3号楼3层卫生间插座取电，跨区域使用未开具临时用电许可。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 跨区域用电未开具作业证 | 人的原因 | 重新开具 | 重新培训 | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/12 15:34:06 | 2026/6/12 15:38:04
2026/5/28 | 综合排查 |  | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼1层 | 施工用电箱未进行每日检查并记录 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 未及时检查 | 人的原因 | 已重新进行检查 | 班组内重申 | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/12 15:34:06 | 2026/6/12 15:40:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 检查50立罐区，听到漏气声音，发现是TF17储罐，2-甲基四氢呋喃储罐的消防的空气发生器的法兰下面缸体有漏点，罐内气体露出，有气味。沟通赵立文和徐博处理，到时候看看是什么原因导致的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 消防管路的泡沫发生器有漏点 | 设备设施原因 | 拆除进行焊补后恢复 | 进行试密 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/9 14:19:27 | 2026/6/11 17:35:12
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-T05未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 1108-T05未连接静电卡子 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-T06未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 1108-T06未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 气动泵PDP27未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 气动泵PDP27未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼九车间灭火器定位标识残缺 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼九车间灭火器定位标识残缺 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 一楼物流通道防火门常闭标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 一楼物流通道防火门常闭标识破损 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间排风口标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 三楼暂存间排风口标签破损 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-37三合一应急开关上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-37三合一应急开关上锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-38含卤尾气真空，仪表空压氮气标签破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-38含卤尾气真空，仪表空压氮气标签破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-46回风口不干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-46回风口不干净 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-T06刹车固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 1108-T06刹车固定 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 2F9车间应急设施遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 2F9车间应急设施遮挡 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3F暂存间铁桶连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3F暂存间铁桶连接静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 劳保柜袋子带子绳在外面 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 劳保柜袋子带子绳在外面 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26记录桌上有配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26记录桌上有配件 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面定位线破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22地面定位线破损更换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22纯化水桶内擦干 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22纯化水桶内擦干 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 劳保柜内工具放至工具柜内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 劳保柜内工具放至工具柜内 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 柜子内物料标签清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 柜子内物料标签清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3L暂存间物料推离检测器探头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 3L暂存间物料推离检测器探头 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-03记录桌钢尺脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-03记录桌钢尺脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-48配件箱配件存放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 3-48配件箱配件存放混乱 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 滤毒盒扣盖破损跟换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 滤毒盒扣盖破损跟换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-07电子秤定位脚缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-07电子秤定位脚缺失 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 暂存间不用物料暂存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 暂存间不用物料暂存 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/9 12:24:49 | 2026/6/9 12:24:49
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-20记录桌没有编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20记录桌没有编号 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38二更衣服帽子混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38二更衣服帽子混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二楼工具柜存放个人劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 二楼工具柜存放个人劳保 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-15记录桌记录桌无设备编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-15记录桌记录桌无设备编号 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二楼工具柜存放物料标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 二楼工具柜存放物料标签 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32记录桌定位标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-32记录桌定位标识破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 02冻干D级区更衣柜缺少连体服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 02冻干D级区更衣柜缺少连体服 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-69记录桌没有编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-69记录桌没有编号 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜全面罩和手套放一个袋子中 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 劳保柜全面罩和手套放一个袋子中 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-60驱鼠器插头脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-60驱鼠器插头脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-69人员进入D级区更衣不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3-69人员进入D级区更衣不规范 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-58二更帽子放置到连体服柜子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-58二更帽子放置到连体服柜子 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜里存放工具 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 劳保柜里存放工具 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-52定位标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-52定位标识破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜使用处理过手套手套未封口封口 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 劳保柜使用处理过手套手套未封口封口 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层制备01记录桌编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备01记录桌编号缺失 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一层暂存间新鲜溶剂管路使用完未吹干封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 一层暂存间新鲜溶剂管路使用完未吹干封口 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层交接班处班组柜内柜内有废弃使用标签，配件 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层交接班处班组柜内柜内有废弃使用标签，配件 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | CMM-404-R48接收瓶上口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | CMM-404-R48接收瓶上口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干机空压阀门上锁松动，起不到保护作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干机空压阀门上锁松动，起不到保护作用 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1105-Mpu002使用记录和设备不在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1105-Mpu002使用记录和设备不在一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2楼02配液间纯化水储罐丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼02配液间纯化水储罐丝堵松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1106-Tr01加料口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1106-Tr01加料口缺少盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38小匀浆罐下口未装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38小匀浆罐下口未装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼超滤排废管路盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 三楼超滤排废管路盲板螺丝松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1107-HPPC01-T01液位计排净阀误触打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1107-HPPC01-T01液位计排净阀误触打开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三层清洗间新鲜溶剂泵及管路使用完未归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层清洗间新鲜溶剂泵及管路使用完未归位 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层制备01体系泵排净阀处无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备01体系泵排净阀处无盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层制备01配液间水泵上方支口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备01配液间水泵上方支口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层01配液泵记录使用完未归位 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层01配液泵记录使用完未归位 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | CMM-404-R48夹套回压力表红线不准确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | CMM-404-R48夹套回压力表红线不准确 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-CP005罩子脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1108-CP005罩子脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC02水流量计末端未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-HPPC02水流量计末端未安装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三层清洗间新鲜溶剂泵及管路使用完未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 三层清洗间新鲜溶剂泵及管路使用完未及时归位 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1105-FDr01冻干机电气柜未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1105-FDr01冻干机电气柜未上锁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 18:25:51 | 2026/6/8 18:25:51
2026/5/29 | 其他巡查 | 5月份-低温设备核查 | 5月份-低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 号楼外围低温乙醇罐区 | 巡查发现8号楼外围低温乙醇罐区，挠性管接头生锈松动，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间使用老化导致 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 定期巡检 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:42:41 | 2026/7/15 10:13:22
2026/5/29 | 其他巡查 | 5月份-低温设备核查 | 5月份-低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼外围低温乙醇罐区 | 巡查发现8号楼外围低温乙醇罐区，线槽损坏，及时固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用时限过长，老化导致 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:41:37 | 2026/7/15 10:13:39
2026/5/29 | 其他巡查 | 5月份-低温设备核查 | 5月份-低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼外围低温乙醇罐区 | 巡查发现7号楼外围低温乙醇罐区，可燃气检测器雨挡损坏，检测器松动，及时报修，更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 雨挡破损 | 设备设施原因 | 已联系机修进行修补并将螺丝紧固 | 5S人员每周进行检查确认，有异常及时报修 | 0 | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/8 16:40:03 | 2026/6/21 10:29:47
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101-03、2-101-04通风橱风速为0，该通风橱有过夜反应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 巡检疏漏，未提前核查通风橱工况便放置过夜反应 | 设备设施原因 | 暂停过夜反应，报修通风橱至风速达标 | 放置过夜反应前必验通风橱风速并留存记录 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104水槽内有明显物料痕迹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员实验后未及时清洁水槽，收尾作业不到位 | 人的原因 | 当场刷洗清除水槽残留物料 | 实验完毕人员即时清理工位及水槽 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104冻干机下方有大片黄色印记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料滴漏未第一时间发现处置，日常巡检粗放 | 人的原因 | 擦拭污渍，排查漏液源头并封堵 | 巡检定点查看冻干机底部，发现渗漏立刻处理 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼分析化学部 | 2-102洗眼器最新一次点检未勾选是否合格 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 点检人员漏填台账，点检流于形式 | 人的原因 | 复测洗眼器状态 | 点检完成现场复核 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼101车间 | 客户参观鞋柜放置在原弱电间内，需要考虑做隔断与机柜做分隔 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 机房门缺失，暂时存放鞋柜 | 设备设施原因 | 待门到位后鞋柜撤走 | N/A | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼101车间 | 净手吹风机插头为两眼，需要调整为三眼插头，确保防水面板盖有效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未排查到 | 设备设施原因 | 联系电工整改 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼105车间 | 记录桌上放有一洗瓶装有液体瓶身无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差使用使用完毕未清理无签 | 人的原因 | 联系班组人员清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼106车间 | 物料暂存间溶剂柜连接至静电接地线为多股线直接缠绕方式，需采取线鼻子方式紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未排查到 | 设备设施原因 | 联系电工整改完毕 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼108车间 | 物流通道放有3个25L物料铁桶，静电卡子未正确连接至接地点 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识不足，卡子脱落 | 人的原因 | 正确连接确保夹紧 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼5车间 | 通道门禁磁吸松动，需要紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 螺丝紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼4车间 | 改造外侧拆除的建筑垃圾未使用防尘苫布遮盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工人员未遮盖 | 人的原因 | 沟通施工人员遮盖 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  液氮塔 | 缓冲罐安全阀前手阀未锁开，压力表缺少合格标签与分类标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未加锁定标识未及时悬挂 | 人的原因 | 增加拉扣锁定，悬挂标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  液氮塔 | 气化器旁放有铲斧物品，不应用于除冰操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 工具未清理 | 人的原因 | 不应使用此工具除冰 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼103清洗间 | 垃圾桶内放有一饮料空瓶，需要关注作业区域禁止饮食 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 垃圾扔错位置 | 人的原因 | 生产垃圾和生活垃圾区分 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/29 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼101暂存间 | 101暂存间内矿棉板顶有脱落情况，需关注屋面是否有漏雨情况，内部放有较多物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 漏水矿棉板破损 | 设备设施原因 | 待更换矿棉板 | 注意巡查 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1号楼研发实验室台阶上防滑条部分脱落，有滑到风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 防滑条老化 | 设备设施原因 | 老旧防滑条已拆除 | 待物业来安装新防滑条 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 一号楼南侧门厅入口处安全出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 断电后未恢复 | 设备设施原因 | 联系电工恢复 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101废液柜无排风，打开时气味较大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 排风系统故障未上报，缺少常态化排风查验 | 人的原因 | 停机检修排风，临时开盖通风散除异味 | 每日检查废液柜情况 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂间夹层入口处受限空间标识牌掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 标识固定不牢，日常巡检未留意标牌完好度 | 人的原因 | 重新固定安装全新受限空间标识 | 不定时排查各类安全标识完好状态 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/8 16:22:53 | 2026/6/8 16:22:53
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 动力中心二楼 | 二楼配电室灭火器架子损坏，需跟换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 灭火器架子时间过长腐蚀老化 | 设备设施原因 | 更换新的灭火器架子 | N/A | 0 | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/8 16:16:31 | 2026/6/14 13:29:25
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH2084-周琦 | 办公室 | 办公室有空调异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0966-吴婷婷 | QC | 实验室有异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0966-吴婷婷 | 实验室 | 实验室有异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1285-刘江 | 4-71样品制备间 | 纯化水水点SH2PW1L2V11有的时候出来的水温度特别高，没有防烫伤的标记 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 防烫标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1787-王龙康 | 上游2清洗灭菌间 | 水池底部周围经常有水，待确认是否是水池漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1645-师英杰 | 7号楼04-28 | 局部排风未对准电泳仪器 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1173-张旭 | 八号楼四楼夹层 | 排废管道排气口，直接排到夹层，现在已经做了临时措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH2139-张一凡 | 8号楼一号楼货梯间 | 垃圾太多，影响正常通行 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH2173-徐崇 | 金山8号楼4层楼梯间 | 楼梯间有杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1290-何长安 | 7号楼4楼 | 碱池容器长期未更换，容易渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即更换 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH2114-吴勇 | 4-29ADC耗材间 | 仓库空间狭小，物料堆放较高，易跌落砸伤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1172-窦岩彬 | B8F4-49 | 空调内机漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查原因 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH2023-王亿凯 | 更衣间鞋柜间 | 鞋柜过高 鞋柜门 打开 下面换鞋的人头容易磕碰到 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1864-吴长辉 | QC实验室 | QC运行实验室由于员工人数较多，多处存在使用电源插排，存在电源过载，以及电线混乱的隐患。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1464-董前程 | 4-07仪器室 | 4-07有很刺鼻的臭味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1842-马佳浩 | 4-07 | 4-07有很臭的味道 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1526-钱嘉敏 | 4-07 | 味道很大 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1773-谢宇皓 | 4-07 | 很臭 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1028-李品上 | 八号楼三楼 | 鞋柜门边缘锋利，员工数次手被划破 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 磨平毛边 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1948-卞立阳 | 4-01实验室 | 实验室有异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1619-耿梦婷 | 4-07 | 实验室气味异常 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0559-吴玉婷 | 4-40 ADC实验室 | 万象罩漏水，导致液相电路板腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH0286-冯科翔 | 8号楼04-07 | 04-07房间有臭味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1519-周雨昕 | 实验室 | 手套可以买加长的吗 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 物料原因 | 物料原因 | 计划购买加长款手套 | PPE检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1566-孙海生 | qc实验室 | qc实验室味道大 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1349-董春 | 4-07 | 味道很重 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0588-李光辉 | 8号楼4楼更衣间 | 更衣间玻璃不透明，开门后会碰到对面的同事 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1907-苏玉东 | 实验室 | 空间拥挤，清洗间纯水清洗池管路有磕到头风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 增加防止碰头安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1270-李欣雨 | 4-07 | 房间内有臭味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH2002-王诗语 | 4-07八号楼 | 有很臭的味道 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1918-邱刚 | 8号楼4楼更衣室 | 更衣室门离更衣柜太近，开门容易撞到人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加更衣柜“请随手关门”安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0752-王可 | B8F2 | 货梯间无斜坡 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1716-李兰花 | 8号楼2楼 | CNC进入货梯有台阶 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | B2F2二楼货梯 | 电梯间和CNC有高度差，重物不好搬运 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1240-崔阳滨 | 7号楼 | 门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0566-周志东 | PD实验室 | 排风罩未开启，没有人员定期检查，导致有液体滴落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1320-黄冰磊 | 4-28 | 局部排风未对准仪器，有挥发性毒性试剂泄露风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH2011-马欣欣 | 4-07 | 味道很大 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1947-肖淑欣 | PD2实验室 | 手套长度短，无法套住袖口，容易裸露手腕部位。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 计划购买加长款手套 | PPE检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1747-梁咏思 | 8号楼三楼细胞培养间 | 设备容易撞头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防止碰头安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1214-陈江燕 | 7号楼三楼办公室 | 有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1783-陈胜男 | 8号楼门口 | 虫子爬门上，被带进去，CNC区域 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1514-李思艳 | 4-80 | 利器盒太满 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1827-秦忠燕 | 3楼办公室大门 | 下雨天，地板湿的，容易滑倒 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理积水 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1339-钟成成 | 8号楼一楼 | 有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1534-王昊 | 五金库 | 五金库走廊照明故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1724-吉朝宇 | 仓库 | 纸质箱体拆包时，容易割手，配备劳保手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 配备防护手套 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1253-宫晓峰 | 8号楼二楼 | 二楼货梯气闸间，到CNC走廊有高度差，建议调整高度整改 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1661-张文霞 | 4-07实验室 | 实验室有很臭的味道 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续维修已在计划中 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1951-夏海聪 | 八号楼2楼男更衣间 | 换衣箱子底部有黑色污点 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0885-余江琼 | 7#4-21 | 生物安全柜“流入风速过低”报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1829-钱君怡 | 4-13 | 废纸箱放在办公室未启用，出入不流畅 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1829-钱君怡 | 4-13 | 打印纸放在门后，出入容易踢到受伤 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1130-兰文慧 | 4-14微生物准备间 | 洗眼器有毛刺，容易扎伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1865-李晶悦 | 三号楼 | 安全指示牌不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | B8F4 4-48 | 天花板漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1171-余莉莉 | 4-08 | 试剂瓶没放在规定区域 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1222-林晶 | 金工园8号楼 | 爬虫青蛙进入 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1352-张卿云 | 二楼货梯间与cnc走廊连接处台阶 | 连接处台阶不平 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1732-赵慧 | Qc实验室 | 实验室有异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 工程设备部同事已采取临时措施，后续根据CNC区域要求调整 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1019-胡近近 | 4-19走廊 | 安全出口指示牌外壳破裂 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1255-郭宗盛 | 7号楼2楼办公室 | 办公室墙壁显示器没有保护措施，下方同事有磕头风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1294-孙龙 | 7号楼 | 电视机容易磕头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1473-刘芳芳 | 4-29 | 水阀有毛刺 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1939-朱兆静 | 更衣室 | 更衣室门容易撞人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加开门标识 | 加强安全培训与巡检强度 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1753-程云升 | 4-17 | 下水道异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1543-王珊珊 | 8号楼4楼更衣室 | 更衣间位置太小，容易撞到 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加开门标识 | 加强安全培训与巡检强度 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0699-朱方剑 | 洗消间 | 下罐反应器和血清瓶未及时清洗，有污染环境风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH2078-励家欣 | 洗消间 | 有机废液收集桶已满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH1640-郭小丹 | 更衣间入口 | 鞋套桶清理不及时 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 16:10:23 | 2026/6/8 16:10:23
2026/5/21 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 3号楼2楼 | 3号楼2层办公室装修一脚手架搭设不正确-盛熙 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时拆除 | 及时拆除，正确搭设培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4F | 8号楼4层客梯进实验室的门上铰链处在冒黑色油污 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡查 | 定期开展厂房设施的检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#楼顶 | 8号楼楼顶设备管理阀门无阀柄，现场状态牌脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡查 | 设备检查时应重视此类问题 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/20 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园实验室 | 金准园实验室装卸处：一无证人员在接配电箱的电线。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已开罚单 | 已开罚单，属地培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/20 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园实验室 | 金准园盛熙施工现场一瓶氮气无瓶帽 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 现场培训教育 | 现场培训教育 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 集团专项 | 工程设备部 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼1F | 7号楼1层货梯口前一灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/22 10:12:18
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼顶楼 | 7号楼顶楼空调机组上电线保护壳脱落，接线处裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶风机接地错误：接在吊环螺钉上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#楼顶 | 8号楼顶楼一空调机组电缆保护管道接口处脱落，电缆裸露，且下放为配电柜，一旦进水，易引发漏电 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园实验室 | 8号楼货梯边上4.5层楼梯处的灯缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#楼顶 | 8号楼楼顶空调机组多处电缆引入处密封结构损坏，线缆未按规范穿入保护管，存在明线外露风险。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/21 | 其他巡查 | 工程设备部 | 电器专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#楼顶 | 8号楼楼顶空调机组上的接线盒，看起来很好，其实已经松动，有漏水风险，请检查仔细。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期开展电器专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/22 | 集团专项 | 综合办公室 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 8#1F | 8#1F货梯厅,报废纸箱遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 消防设施周边不得堆放 | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/22 10:13:15
2026/5/22 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 8#顶层西侧 | 8#顶层西侧空调系统风口防护网损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/27 | 日常巡查 | PD2 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7#4F ADC实验室4-40 | 7#4F ADC实验室4-40废液桶未封闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | ASH0292-鲍永毅 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 废液桶、试剂瓶等均采取防止挥发逸散措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/27 | 日常巡查 | AD理化 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7#4F仪器分析室4-16 | 7#4F仪器分析室4-16未进行实验测试的排风罩未关闭风阀 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1662-任美婷 | ASH1662-任美婷 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时关闭 | 未进行实验的区域排风罩及时关闭 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/27 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 8#1F | 8#1F空调安装单位羽馨施工人员违规使用人字梯（在最上格跨骑作业） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 加强施工现场监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/27 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 金准园实验室 | 金准园实验室改造现场气瓶缺少防倾倒措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 加强施工现场监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4F夹层 | 8#4F夹层内部分控制箱未安装好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 同类排查整改 | 同类排查整改 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/7/5 13:56:50
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4F夹层 | 8#4F夹层内地线路需整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 |  | 同类排查整改 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#4F夹层 | 8#4F夹层内水桶里的存水需清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 |  | 同类排查整改 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 专业性排查 | 工程设备部 | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8# | 8号楼楼顶空调机组的电动调节阀防水罩缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 |  | 空调机组日常应仔细 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 专业性排查 | 工程设备部 | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 万君 | 万君移动板房拉接电缆线高处套管脱落，进雨水直接倒流至下方接线处。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 空调机组日常应仔细 | 空调机组日常应仔细 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/7/5 13:57:30
2026/5/28 | 专业性排查 | 工程设备部 | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7# | 7号楼空调机组接线盒盖子松动，容易进水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 |  | 空调机组日常应仔细 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 专业性排查 | QC微生物组 | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园实验室 | 7号楼4层货梯边上楼梯处放置物品，堵塞步梯通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 消防安全意识内部再培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼楼顶 | 8号楼楼顶风管保温皮缺少固定， | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加上固定 | 空调机组日常应仔细 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼1F | 7号楼一层人员通道门禁脱落-已立即整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 日常巡检仔细 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 工程设备部 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 羽馨 | 羽馨空调安装人员将8号楼1层货梯处门全部打开，断断续续搬运货物，容易导致蚊虫进入。-立即整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 工程人员应陪同 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | MF2原液 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 金准园实验室 | 7号楼4层货梯处小推车上放置5瓶苯甲醇，运输时无防泄漏措施。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 二次防泄漏措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | QC仪器组 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4F | 8号楼4层QC仪器组一危废垃圾桶内大量离心管内壁有液体残留，但未加盖子。处理完液体后，应将盖子盖好收集，防止异味散发。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 无组织应加强管理 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 盛熙施工人员安全帽佩戴不正确，且使用人字梯无人员扶梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 现场加强管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/28 | 日常巡查 | 盛熙 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 盛熙使用的登高梯子螺丝松动较多 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 现场加强管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/29 | 日常巡查 | QC仪器组 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#楼4-07 | 8#楼4-07废液桶上废液吸附装置未紧固密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 保持紧固密封 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/29 | 日常巡查 | QC仪器组 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#楼4-07 | 8#楼4-07万象罩内部管需清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/29 | 日常巡查 | QC仪器组 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#楼4-07 | 8#楼4-07万象罩未正对化学品吸附 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 防止无组织排放 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/29 | 日常巡查 | QC理化组 | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | 8#楼4-80 | 8#楼4-80理化实验室危废收集桶内投放一般固废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 分类投放 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/8 14:20:11 | 2026/6/8 14:20:11
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Tr03储罐上方转移管路一处法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 环境洁净 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy15激活罐、合成釜表面较多浮尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长期未清洁表面导致 | 人的原因 | 及时安排人员清洁表面 | 定期安排人员清洁 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 环境洁净 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy16激活罐、合成釜表面较多浮尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长期未清洁表面导致 | 人的原因 | 及时安排人员清洁表面 | 定期安排人员清洁 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17釜下口盲板缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R11-Tr01接收罐夹套乙二醇进不来管路漏液需排查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 进液管路法兰螺栓未紧固导致 | 人的原因 | 及时安排人员对漏液原因进行排查并整改 | 定期巡检同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装穿墙管路时未及时加装 | 人的原因 | 及时安排人员加装穿墙盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-FD01三合一氮气阀组缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03反应间氮气接头松动漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致接口处松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 环境洁净 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03反应间接头多处生料带裸漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装后未将生料带除去 | 人的原因 | 及时安排人员除去生料带 | 对相应人员进行培训，接口处生料带需除去 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 上锁管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R24下口锁上锁不及时 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时将阀门上锁 | 人的原因 | 及时安排人员将阀门上锁 | 对相应人员进行定期培训，操作结束后及时将釜下口上锁 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13反应间移动接收罐法兰出缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 滴加管路存放区，管路存放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员有序存放意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员进行整理 | 对相应人员进行培训，管路存放时应有序整齐摆放 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 应急设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 一层消火栓灭火器柜内尘土较多 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 施工结束后未及时清理 | 人的原因 | 及时安排保洁人员进行清洁 | 安排保洁人员定期清洁 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy08排废泵进口手阀下部地面腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 排废泵进口处漏液导致地面腐蚀 | 设备设施原因 | 及时安排人员重新对地面刷漆 | 排查漏液原因并整改，定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35氮气流量计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装流量计后未及时添加上限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相应人员进行培训，仪表安装完成后及时添加标识，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3+37房间静电扁铁缺少黄色静电点位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64房间FD07-Tr01排废口法兰静电跨接接口处断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间的三台压滤罐未连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17下口盲板缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R08储罐上方转移管路一处法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R08储罐上方转移管路一处法兰静电跨接未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Tr03罐自循环管路上法兰螺丝松动，有溶剂渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致螺栓松动 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4楼走廊安装的管路乙二醇滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未紧固螺栓导致 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-52房间1213-R11反应釜下口气动阀气源漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致接口处松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3楼清洗间标牌翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在进出时用力开关门导致标牌翘边 | 人的原因 | 及时安排人员重新粘贴或更换标牌 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4楼电梯出来第二道防火门门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在进出时用力开关门导致把手松动 | 人的原因 | 及时联系维修人员维修 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-11房间楼梯防滑贴状态差，损坏的多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在上下楼梯过程中碰撞导致破损 | 人的原因 | 及时安排人员更换防滑贴 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 消防设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1层西侧声光报警器报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 环境洁净 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间压差低报 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员进出房间未将门关紧 | 人的原因 | 及时安排人员关紧车间门恢复压差 | 对人员进行定期培训，进出应将门关紧 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间门密封胶条脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在进出时用力开关门导致胶条脱落 | 人的原因 | 及时联系维修人员更换胶条 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213R20-tr01液位计断层 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员进行校准维护 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 压力表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | F01压力罐压力表故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员进行校准维护 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy01下口视镜静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY04-06合成釜激活罐标识挂反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未能正确识别合成仪激活罐导致标识挂返 | 人的原因 | 及时安排人员将标识修改正确 | 对相应人员进行培训，标识粘贴后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03物流通道门禁保护膜起皮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系维修人员维修 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/6/5 17:28:47 | 2026/6/5 17:28:47
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M6/9 | 4层走廊北侧监控画面中，保洁车遮挡应急喷淋洗眼器，已沟通车间调整，后续车间人员看到请及时调整 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 清洁车摆放位置不合理 | 方法原因 | 已整改 | 车间内同步排查整改，重点要求车间保洁人员 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/4 19:58:32 | 2026/6/6 23:17:33
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 退火三房间手部消毒器喷口脱离 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备老化喷口松动 | 设备设施原因 | 已重新将喷口使用固体胶固定 | 排查其他手部消毒器喷口 | N/A | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:45:19 | 2026/6/11 18:25:47
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-102 | 退火3房间高低温装置设备开关缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 防护罩与高低温设备连接处开胶 | 设备设施原因 | 已重新安装防护罩 | 改换成磁吸式的防护罩 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:38:38 | 2026/6/4 19:43:47
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 书写的物料编号批次不同，但却使用隔离带围在一起 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 书写的物料编号批次书写错误 | 人的原因 | 在核对物料后重新书写物料标签 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:32:45 | 2026/6/4 19:35:21
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 二楼西侧D级区退更安全帽柜内标识不清晰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识粘贴时间较长，日常清理时字迹逐渐被擦掉 | 设备设施原因 | 重新打印新的标签补充 | 定期检查更换此类标识 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:28:23 | 2026/6/4 19:31:16
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-91 | 2-91走廊新鲜溶剂插底管部分没有套袋密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 新鲜溶剂管路使用吹干后，操作人员没有重新套袋密封 | 人的原因 | 已重新将新鲜溶剂管路套袋密封 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:24:15 | 2026/6/4 19:26:12
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-62 | CMM-402-AKTA03记录桌缺少定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间重新刷漆后未对记录桌定位补充标识 | 人的原因 | 已补充记录桌定位线 | 刷漆后及时补充定位线 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:19:23 | 2026/6/4 19:21:16
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP001设备状态标识缺少编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用时编号标签掉落 | 设备设施原因 | 已重新打印标签进行补充 | 使用胶对标签进行固定 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:15:13 | 2026/6/4 19:16:57
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 现场设备已清洁，但设备状态管理标识未划至“已清洁”状态 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场设备清洁完成后，忘记将设备状态管理标识未划至“已清洁”状态 | 人的原因 | 将设备管理状态标识划至“已清洁”状态 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:09:27 | 2026/6/4 19:10:58
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 房间内物料暂存处挡住排风口 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员摆放物料时未注意排风口 | 人的原因 | 已告知现场人员将物料重新摆放避开排风口 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 19:03:28 | 2026/6/4 19:05:36
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 2-87房间登高车警示标识悬挂错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员悬挂标识时拿错标识 | 人的原因 | 已将错误标识去除 | 排查车间踏步车、登高车标识悬挂问题 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:59:35 | 2026/6/4 19:01:42
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-30 | 现场电子秤移动校准后记录书写“标准砝码检查”未勾选“合格” | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员现场电子秤移动校准后记录书写错误 | 人的原因 | 需要将“标准砝码检查”勾选“合格”，已告知操作人员进行整改 | 已告知对班组人员进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:50:29 | 2026/6/4 18:52:26
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 2-37房间仪表空压管路与气源梢头连接处缺少重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用后未及时装好 | 人的原因 | 已补充新的重型卡子 | 排查车间相同情况并进行整改 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:43:08 | 2026/6/4 18:45:52
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 项目结束后设备上管路未盘好，新鲜溶剂泵没有吹干 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目结束后，操作人员未将设备上管路盘好，新鲜溶剂泵没有吹干 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改 | 对班组操作人员及时清理现场设备进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:38:23 | 2026/6/4 18:40:20
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 物流通道使用完的空桶、配件未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用完的空桶、配件未及时清理 | 人的原因 | 已告知班长进行整改 | 已告知班长对班组操作人员及时清理进行培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:34:22 | 2026/6/4 18:36:40
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP004隔膜泵缺少设备状态标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备状态标识脱胶掉落 | 设备设施原因 | 已重新补充设备状态标识 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:29:31 | 2026/6/4 18:31:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | CMM-402-HPPC02防爆柜压力表缺少红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 原来压力表未设置红线 | 设备设施原因 | 已添加压力表红线标识 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/4 18:25:29 | 2026/6/4 18:27:19
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层纯化间灯罩保护膜未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 保洁清理不及时 | 人的原因 | 已拆除完成 | 及时做好保洁工作复核 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | TCU间防水围堰部分管路没有密封，需要 继续处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准没有安排好 | 设备设施原因 | 已重新维修 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层弱电间 | 弱电间人员施工没有佩戴安全帽，作业环境较乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员培训不足 | 人的原因 | 已重新要求培训 | 对施工人员重新培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 预留区钢平台空压管道阀门较高，不方便操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工前标准未确认 | 人的原因 | 已重新安排调整 | 提前沟通统一标准 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 可洗鞋套和一次性鞋套垃圾桶增加标识区分 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场5S标准提高 | 方法原因 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 外部衣服存放架增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场5S标准提高 | 方法原因 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 扣子破损的白大褂收回报废，领用新白大褂；各个规格的白大褂各挂5身，在横杆位置应该有明显区分，方便人员拿取 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场5S标准提高 | 方法原因 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 白八卦柜子内增加头套和眼镜的箱子，配置多余的物资，粘贴好标签 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场5S标准提高 | 方法原因 | 按照标准执行 | 按照标准执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-15辅机间 | PP槽内喷壶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识未及时粘贴 | 人的原因 | 已补充并对保洁进行教育 | 标识及时粘贴 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-15辅机间 | 未在使用的高低温一体机，开着冷却水进回阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准执行 | 设备设施原因 | 已关闭 | 按照标准执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 现场PP槽内的手套未密封 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照PPE标准使用 | 人的原因 | 已密封 | 按照PPE标准使用 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 三氟乙酸批号标签放在电子秤上，使用完毕后划×放入QF废弃表格柜子 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标签未及时报废 | 人的原因 | 已报废标签 | 标签及时报废 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | PP槽内三氟乙酸玻璃瓶溶剂和白钢配件一起存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准分类存放 | 人的原因 | 一分开存放 | 按照标准分类存放 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层走廊 | 交接班柜子上高低温一体机验证记录存在空白，时间温度记录不连贯 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录未及时书写 | 人的原因 | 已整改 | 记录及时书写 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层走廊 | 改造区的门未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员习惯性违章 | 人的原因 | 已关闭并对人员重新强调 | 人员习惯性违章 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 80L玻璃釜上阀门未配齐全 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场5S标准 | 设备设施原因 | 已安装 | 按照现场5S标准 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 外清间内有较多设备准备配件，需清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场5S标准 | 人的原因 | 已清理 | 按照现场5S标准 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 安装制备端盖的配件未放置在定位线内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场5S标准 | 人的原因 | 已重新放置 | 按照现场5S标准 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 隔离器半身服破损，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 异常未及时解决 | 设备设施原因 | 已处理 | 异常及时解决 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | F10压滤罐清洗记录存在空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录未及时书写 | 设备设施原因 | 已整改 | 记录及时书写 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | R09釜夹套进管路未包保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备未按照标准型执行 | 人的原因 | 生产结束安装 | 设备准备按照标准型执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | F10压滤罐未连接氮气、尾气管路 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备未按照标准型执行 | 设备设施原因 | 已连接管路 | 设备准备按照标准型执行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 地面破损严重，需要重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场5S标准 | 人的原因 | 已统计待统一维护 | 按照现场5S标准 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 设备清洗期间，工具直接放置在地面上 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照操作标准进行操作 | 人的原因 | 对人员重新强调 | 按照操作标准进行操作 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-40 | 应急电话标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 应急电话标识脱落未及时粘贴 | 人的原因 | 重新粘贴 | 及时清理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-40 | 缓冲接收罐磁翻板液位计排净无盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | DN20盲板采购替换 | 设备设施原因 | 安装盲板 | 及时安装 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-40 | 合成间压滤罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 压滤罐上方乙二醇管路排净口 | 设备设施原因 | 清理并对压滤罐上方乙二醇管路排净口进行紧固 | 发现异常及时报修处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 蠕动泵使用后未定位存放 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 蠕动泵转移至设备暂存间定位存放 | 蠕动泵使用后转移至暂存间定位存放 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 平台上白钢凳无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S要求定置定位 | 人的原因 | 增加定位线 | 设备设施应按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机堵门 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足，未考虑周全 | 人的原因 | 将里面1台联系电工拆线后移出，将堵门的移入贴边定位存放 | 设备设施应按5S要求定置定位，不能堵门 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间4-02连续氢化 | 利器盒无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S要求定置定位 | 人的原因 | 增加定位线 | 应按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 氮气管路和尾气管路使用后未盲堵 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 管路末端按要求盲堵 | 管路使用后及时按要求盲堵 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 氮气等气源使用后囊氏过滤器接口未盲堵 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 囊氏过滤器接口按要求盲堵 | 气源管路使用后囊氏过滤器接口及时按要求盲堵 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4楼仪表间 | 计量器具进出记录17/30页写错划掉改正未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 注明修改原因并签字写日期 | 记录写错应按要求规范修改 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼空调机房 | 空调水回管路压力表示数超过红线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 联系暖通人员处理 | 设备设施原因 | 联系暖通人员处理 | 联系暖通人员处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 施工管道放在路中间 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将管道清除通道 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 已然垃圾地毯类在动火区域 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将易燃物等垃圾及时清理出施工区域 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 施工大票未及时签审有施工已在施工 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 负责人监督提前准备 | 已强调及时签审 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 夹层管道处有光电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 胶脱落 | 人的原因 | 重新打胶密封 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 北侧道路 | 推车在道路上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将推车放在线内 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 圆弧角脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未固定 | 人的原因 | 从新固定 | 培训，及时固定 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 动火区2米内有易燃包装材料 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清除 | 培训动火前及时清除周围易燃物 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三层预留区 | 有遗漏易燃物垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清除 | 培训，施工结束及时清除垃圾 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 插板未使用未防水保护，当日下过雨 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 加防水保护 | 培训，施工结束断电插板等电源要防水保护 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线过低挡住过道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 电线固定高挂 | 培训，电线高挂固定 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层新建D级区地面散落螺丝钉及部分铁皮，未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成清理 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 冻干机cip排水管道缺少支撑 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 工作安排问题 | 人的原因 | 增加支架 | 工作追踪提醒 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 冻干机部门接线端子未做好密封 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 工作安排问题 | 人的原因 | 增加密封 | 工作追踪提醒 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 纯蒸汽设备单向阀及仪表不全 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加单向阀门和仪表 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-40合成间 | 物流缓冲间有空桶未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5S标准进行检查 | 人的原因 | 按照5S标准整改 | 按照5S标准进行检查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-40合成间 | 项目领出管路已使用未清除合格签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5S标准进行检查 | 人的原因 | 按照5S标准整改 | 按照5S标准进行检查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 配件存放间有冻干盘需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5S标准进行检查 | 人的原因 | 按照5S标准整改 | 按照5S标准进行检查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-51辅机间 | 地面积水，柳絮清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5S标准进行检查 | 环境原因 | 按照5S标准整改 | 按照5S标准进行检查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 300kg电子秤支腿有锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 电子秤使用后未及时清理 | 设备设施原因 | 清理 | 电子秤使用后清理 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 一层走廊 | 区域改造地面划痕 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 区域改造地面未及时恢复 | 环境原因 | 地面刷漆 | 区域改造地面恢复 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层配件清洗柜施工电线跨门影响房间压差控制 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电线跨门未关门 | 人的原因 | 关上房门 | 对施工负责人培训强调 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 配液间储罐标识未标注A,B罐，使用不便 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 标识定制考虑不全面 | 人的原因 | 已增加标识提示 | 外定前做好复核确认 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 钢平台上方打磨工作多，灰尘堆积清理不及时 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 使用产生清理不及时 | 人的原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 双开门柜子密封垫损坏，和挂钩相剐蹭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 柜子设计不合理 | 人的原因 | 已沟通修改调整 | 设计图纸复核沟通 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 大票信息不完整，监察部未签批 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未及填写和签审 | 人的原因 | 负责人及时填写及签审 | 强调和巡查负责人及时填写及签审 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/19 0:00:00 | 14 | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 液化丙烷气瓶未固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 固定牢固 | 对施工负责人培训强调加强巡查 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/19 0:00:00 | 18 | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶施工垃圾材料清理不及时 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员清理安排不合理 | 人的原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶风管材料磕碰氮气管路 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 人的原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 四层配件间穿管路动火房间有可燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工前准备不足 | 人的原因 | 已清理可燃物 | 提前对动火区域清理检查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 制备柱活塞端盖放预留区外走廊未及时清理转移 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 厂家人员转移安排未做好 | 人的原因 | 已转移恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 应急喷淋自来水管路标识错贴成纯化水 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已完成替换 | 管路标识应正确 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2491-石俊宇 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-34TCU设备间 | 蒸汽管道无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 保温后忘记贴 | 人的原因 | 张贴标识 | 管路应有标识标明内容物及流向 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2491-石俊宇 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间和4-57合成间 | 设备配件检查间氧含量检测器无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 张贴标识 | 安全设施应有标识 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2491-石俊宇 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-27物料暂存间 | 物料进出登记表乙腈L126030549已领出未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改 | 物料领出后及时登记 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2491-石俊宇 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-27设备暂存间 | 设备存放乱，有设备未放入定位线，设备状态牌放置离设备过远不好对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 设备放入定位线内，设备状态牌能放在设备上的尽量放在设备上，不能放在设备上的就近贴墙上 | 设备状态牌应就近放置，一一对应，方便转移或使用时能顺利找到 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2491-石俊宇 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 大票信息不完整，未写日期 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改填写 | 对开票负责人培训加强巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 未安装风管挡住消防栓 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将风管移走 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换电线 | 开工前检查电线 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层预留区地漏四周油漆未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一钢平台作业，临边防护不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工准备不足 | 设备设施原因 | 已增加防护 | 转移设备提前做好防护 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 1号楼楼梯间设备转移磕碰瓷砖 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 防护不到位 | 设备设施原因 | 已安排修复 | 转移设备提前做好防护 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 室外中盛风管暂存其他区域使用及时转走 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员安排不当 | 设备设施原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层预留区下班施工完毕未关门 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员检查不到位 | 人的原因 | 已关闭 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 开荒完毕区域未做好标识管理禁止进入 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已增加标识 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层生产区域走廊传递窗验证中缺少标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员增加标识 | 设备设施原因 | 已增加标识 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊一层吊装口未封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工后恢复不及时 | 设备设施原因 | 已完成清理恢复 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 排风管井风管孔施工完毕未做封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工后恢复不及时 | 设备设施原因 | 已完成封堵 | 完工后及时做好复核沟通 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 改造区域 | 传递窗压差表缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 改造后未及时张贴 | 人的原因 | 新增标签标识 | 新增标签标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1#楼梯间 | 应急门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时关门 | 应急门应及时关闭 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | SOP电脑阅读区域 | 房顶漏水，现场清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设施问题，保洁未及时清洁 | 设备设施原因 | 确认漏水情况，报修，保洁及时清洁 | 漏水及时清洁和报修 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 玻璃釜架子未密封，需要寻找合适的封堵接头（预算） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设施缺陷 | 设备设施原因 | 待寻找到合适的封堵接头后报预算封堵 | 待寻找到合适的封堵接头后报预算封堵 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 带圆磁铁的状态标识损坏，全部更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 损坏未及时发现 | 人的原因 | 全部更换 | 全部更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 收料柔性隔离器压差表缺少位置标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加位签 | 增加位签 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 利器盒缺少定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加定位线 | 物品存放应按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 收料隔离器未在定位线内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 放置在定位线内 | 应按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 高低温一体机上的配件清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未及时清理 | 人的原因 | 清理配件 | 配件使用后及时清理，不得放于设备上 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 工具柜内的标签清理，设备编号标牌确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理标签，设备编号标牌确认情况 | 清理标签，设备编号标牌确认情况 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 配件清洗间PP槽内无用配件清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 无用配件清理 | 无用配件不得存放于配件存放PP槽内 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 隔离器内5L釜温度数显无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 新增标签标识 | 新增标签标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 物流缓冲间杂乱，清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18配液间 | 储罐液位超上限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打料未关注液位 | 人的原因 | 放出部分物料，降低到最高液位以下 | 储罐暂存物料不得超出液位上限 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18配液间 | 纯化水管存放方式错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 按要求存放 | 按要求存放 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18配液间 | 利器盒定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加定位线 | 物品存放应按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 走廊3-48 | CNC送风标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照图纸粘贴 | 人的原因 | 重新粘贴 | 按照图纸粘贴 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-07纯化间 | 固定标牌粘贴后纸质版标识去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 临时标识未去除 | 人的原因 | 同区域排查，去除临时标识 | 固定标识粘贴后去除临时标识未去除 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 走廊3-48 | 新增消火栓及灭火器箱缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 区域交接后及时添加相关标识 | 环境原因 | 区域交接后及时添加相关标识 | 区域交接后及时添加相关标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 515-HPPC02系统无大型设备转移标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备进入车间后未及时添加转移标识 | 设备设施原因 | 添加转移标识 | 设备进入车间后及时添加转移标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 设备库房 | 消火栓，灭火器归入台账，巡检管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新增区域及时增加标识 | 设备设施原因 | 标识提示 | 新增区域及时增加标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 设备库房 | 虫害设施标识缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新增区域及时增加标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 新增区域及时增加标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 设备库房 | 门需要增加挡门条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 安装完成后及时确认完整性 | 设备设施原因 | 报修增加挡门条 | 安装完成后及时确认完整性 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 金检间 | 门斗压差无仪表标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新增区域仪表未悬挂标识 | 设备设施原因 | 仪表悬挂标识 | 新增区域仪表悬挂标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 金检间 | 区域改造后灭火器移动后无定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 移动灭火器后未及时增加定位标识 | 人的原因 | 增加定位标识 | 移动灭火器后增加定位标识 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 一层走廊 | 应急指示灯异常 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备异常未及时跟踪恢复使用 | 设备设施原因 | 设备异常跟踪恢复使用 | 设备异常跟踪恢复使用 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-34TCU设备间 | 门口正对的温度变送器无合格绿签（B类） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加合格绿签 | 增加合格绿签 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4楼走廊 | 物流门口平板车未定位存放 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 平板车转移位置定位存放或增加定位线 | 物品应按5S要求定位存放 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-26物料暂存间 | 地上的二级防护桶上货架后，地上定位线未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 如不继续在地上存放，去除定位线 | 物品位置移动后，原定位线去除 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 平台下流量计小车无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加定位线 | 物品应按5S要求定位存放 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 暂存4桶200L桶装液体物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 转移到暂存间或使用位置 | 物料应放于暂存间暂存或放于使用位置使用 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 参观窗附近的可燃气体探测器无合格绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加合格绿签 | 增加合格绿签 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 气源软管拖地使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 对气源管进行整理高挂 | 气源管应整理高挂，禁止拖地使用 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | R05投料隔离期投料过程正压，隔离器有物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 投料过程中未关注物料状态 | 人的原因 | 现场清理后继续操作 | 投料过程中关注物料状态 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | R05投料隔离期连续塑料袋三剑卡子切口有物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 联塑塑料袋切面有物料未及时清理 | 人的原因 | 现场清理后继续操作 | 联塑塑料袋切面有物料及时清理 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 管道过长加工 | 设备设施原因 | 靠边施工后移除通道 | 靠边施工后清除通道 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工结束垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已清除 | 施工结束及时清理干净 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 施工大票监察部未签字审核 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 监察部已审核签字 | 每天监察部8点来先审核签字再巡查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 电线破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工过程中线磨破 | 环境原因 | 更换电线 | 电线不拖地并实施检查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 电线过低当道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工过程电线脱落 | 人的原因 | 固定高挂门禁电线 | 固定高挂门电线 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三层预留区 | 施工结束垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已清除 | 施工结束及时清理干净 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯 | 风管开关挡住消防栓 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将风管移除消防栓处 | 加强人员培训及巡查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工人员占到胶桶上施工 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 制止行为作业 | 对当事人培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 烟感报警 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工焊接产生烟尘 | 人的原因 | 已通知消除报警 | 在烟感区域不施工焊接并加强通风 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 设备暂存间 | 大型设备转移标识缺少515-hppc01 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识未及时粘贴 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时粘贴 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 设备暂存间 | 夹层人孔下发有灰尘 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员进出夹层未对现场进行清洁 | 人的原因 | 已清理 | 对现场进行清洁 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 施工遗留管道放置道路上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将管道移除过道 | 施工结束将管道放置规定区域 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 洗眼器滴水 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 将螺丝拧紧 | 对施工负责人培训强调加强巡查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 施工结束垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已清除 | 施工结束及时清理干净 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 电线胶皮破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工过程中线磨破 | 环境原因 | 更换电线 | 电线不拖地并实施检查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 插板线胶皮脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 更换电线 | 施工前检查电线 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 插板未防雨措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加防雨水措施 | 下雨前增加防雨措施 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电螺丝工具标识损坏无法识别 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加合格绿签 | 施工签检查工具标识 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 测试空调电线拖地 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将电线固定高挂 | 电线固定高挂 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 男更衣室 | 送风口有灰尘需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5S负责人未按照标准检查区域 | 人的原因 | 已清理 | 按照频率清理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 男更衣室 | 地面有黑色胶状物质需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 保洁未按照标准清洁 | 设备设施原因 | 已清理 | 发现地面异常及时清理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将设备移除过道 | 施工结束及时清除过道 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 电线脱落占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将电线固定高挂 | 电线固定高挂 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电箱未检查未记录 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 检查电箱并记录 | 对施工负责人培训强调加强巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 气瓶灭火器太阳下暴晒发烫 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 对气瓶和灭火器增加防晒措施 | 夏天太阳大时对对气瓶和灭火器增加防晒措施 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 二楼预留区 | 地面杂物未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 地面杂物未及时清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 二楼预留区 | 人员安装过滤器违规登高 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 现场制止 | 人员安装过滤器违规登高 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 二楼预留区 | 1号楼梯门口未及时通过 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已关闭 | 人员通过及时关门 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 一层物流通道 | 物流通道使用完毕未及时关门 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已关闭 | 人员通过及时关门 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 物流货梯 | 物流货梯施工板脱落未回复 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已恢复 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 物流货梯 | 货梯缓冲间地面状态差，未及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5S负责人未按照标准检查区域 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 二楼预留区 | 1号楼梯门口应急灯未恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 应急灯已报修 | 设备设施原因 | 已报修 | 发现异常及时报修处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间 | 西墙上乙二醇管路三张标识方向贴错 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成整改 | 现场管路标识应准确标明内容物名称及流向 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 人流进入合成间右手边电路管路有一张标识贴错（有箭头） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成整改 | 电线管路无箭头 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-27物料暂存间 | 甲醇记录写错，现场一桶批号和记录不符 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成整改 | 物料存入领出记录填写应规范，物料批号与现场一致 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-79粉碎包装间 | 设备配件检查间门口可燃气体探测器无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 张贴可燃气体探测器标识 | 消防设施应有标识 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 隔离器上四氟头使用后未及时拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 四氟头使用后拆除 | 隔离器四氟头在使用后应及时拆除 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 隔离器上四氟头使用后未及时拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 四氟头使用后拆除 | 隔离器四氟头在使用后应及时拆除 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3楼人流电梯门斗 | 天花板两个消防喷淋无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 张贴消防喷淋标识 | 消防设施应有标识 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 平台上纯化水管路旁两根尾气管道无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成整改 | 现场管路应贴标识标明内容物名称及流向 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 压滤罐放在洁具间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 压滤罐放在生产区域 | 设备不能放在洁具间，应放在生产区域 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 2台电子秤放在设备配件检查间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 电子秤移出，放在固定区域定位存放 | 电子秤应在固定区域定位存放 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 隔离器右侧管道无盲板且无标识(应为隔离器清洗纯化水向上) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 加装盲板，管路贴纯化水标识箭头向上 | 管路末端加装盲板，管路应贴有内容物名称流向标识 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ACT833-梁冬清 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU间 | 右侧磁力启动器电线管辂无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成整改 | 电线管辂应有标识 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层辅机间蒸汽管道保温未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束未及时安排 | 人的原因 | 已完成保温 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 洗衣间消防手报影响柜子安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束未及时安排 | 人的原因 | 已完成拆改 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新增区域螺栓有生锈情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 螺栓清理遇水生锈 | 设备设施原因 | 已清理除锈完成 | 避免用水清理螺栓及时吹干 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 反应釜液位计快开2瓣卡子需要安排更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 采购期间未作明确要求 | 人的原因 | 已安排更换 | 提前明确要求配件标准 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层合成间应急门密封性不佳，进入灰尘，需要清理，房间整理做清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工完成未做好检查 | 设备设施原因 | 已安排封堵维修 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 汉邦厂家更换液压泵外包装没有及时清理出车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已安排清理 | 对人员加强培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新刷地面部分区域麻面，不平，需要重新修补 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工过程未打磨好 | 人的原因 | 已安排重新修补 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 纯化间更衣室回风口没有安装，尽快收尾施工 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理 | 设备设施原因 | 已要求安装完成 | 做好施工安排复核 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 1号楼梯间二层 | 1号楼梯间照明灯罩脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装没有安装紧固 | 设备设施原因 | 已安排安装 | 安装设备做好紧固复核 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层冻干机隔离器网线没有接入设备，施工遗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理 | 人的原因 | 已安排安装 | 做好施工安排复核 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 南侧室外土建下水管路施工后没有清理垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束未及时安排 | 人的原因 | 已安排清理 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 中盛风管及BIBO放置比较乱，没有及时整理好存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束未及时安排 | 人的原因 | 已安排清理 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层300L釜区域切割角磨机现场有可燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员检查确认不合格 | 人的原因 | 已安排清理 | 加强现场巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层清洗柜尾气管路未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束未及时安排 | 人的原因 | 已安排封堵 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新增不锈钢标牌位置有误，美纹纸没有去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标牌粘贴安排衔接未做好 | 设备设施原因 | 已清理完成 | 标识粘贴及时做好复核 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶区域施工材料放置在静电线上，损坏设备 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员放置不合理 | 人的原因 | 已整改完成 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 管井区域施工可能有未密封位置，下方车间漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工结束检查不到位 | 人的原因 | 已完成密封 | 增加施工完毕后巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/4 16:25:34 | 2026/6/4 16:25:34
2026/5/13 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10:41监控核查到104实验室区域保洁作业人员未按规范佩戴专用防护服帽檐，仅佩戴普通口罩，无专业头部、呼吸道及面部防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 物业人员安全意识不到位 | 人的原因 | 加强培训 | 加强检查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/3 23:39:05 | 2026/6/3 23:39:05
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 一般固废间地面破损，不满足防渗要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设备设施更新 | 人的原因 | 修复 | 加强检查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/3 23:39:05 | 2026/6/3 23:39:05
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置桶装溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场管控不严，物料未及时归位 | 人的原因 | 立即清理通道溶剂，定点存放 | 通道严禁堆料，日常巡查管控 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 1号楼冻干机室包装操作，操作人员呼吸防护不一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 正压呼吸器不足 | 设备设施原因 | 劳保需要同一级别，不进入操作区域 | 人员强调，注意巡查，配备足够呼吸器 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103内压滤罐TJ1-HP-N17上端法兰梢头处多个螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 更换螺栓 | 已在群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 303纳滤机的电机传动轴防护尺寸过小，手和其他异物可以伸进去，需要改进。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 增加防护 | 注意巡查，待使用完毕拆出增加防护 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 302车间、303车间，现场纳滤机仪表的外壳接地线未做连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 新设备人员未意识到要未安装 | 人的原因 | 连接接地线 | 人员强调，设备连接要检查到位 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 污水站南侧200L桶装N,N-二甲基乙酰胺表面温度46度（闪点为63℃）、甲醇表面温度46度（闪点为9.7℃）易积热；（虽有冰袋进行降温，但持续时间短，须有人频繁进行更换，难以达到降温效果） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 厂区生产多物料较多，物料暂存间未完成，其他房间有限， | 物料原因 | 当时现场已整改，转移到室内妥善存放 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙,ACT2673-魏茂龙 | 3号楼生产车间 | 设备到货验收检查：3号楼真空机组，防爆电气到货验收检查1、上端防爆软管与硬管连接处受力破损；2、泵皮带转动部分防护不足，后续使用前需完善。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 装卸时防爆软管有损伤，设备出厂防护不足 | 设备设施原因 | 到货后进行验收，不合规的及时整改 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 厂区干道 | 厂区更换粘鼠板承包商人员无人员陪同。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 承包商入场后无人员陪同 | 设备设施原因 | 防爆软管已更换，皮带防护进行增加，安排人员陪同 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/6/3 20:18:41 | 2026/6/3 20:18:41
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 4-309 | 检查王森茂实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张伟） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/3 19:52:39 | 2026/6/3 19:52:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 4-104 | 检查罗宇轩实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管任路） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/3 19:50:24 | 2026/6/3 19:50:24
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 现场电子秤电池电线有裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电池电线老化损坏 | 设备设施原因 | 已将此电子秤电池回收后进行修理 | 对其他电子秤电池进行排查 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:49:08 | 2026/6/3 19:52:52
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 冻干02和冻干04房间防溢出桶缺少吸收棉 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 吸收棉使用后未进行补充 | 人的原因 | 已对桶内吸收棉进行补充 | 排查其他房间溢出桶内物品是否需要补充 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:44:02 | 2026/6/3 19:46:42
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-16 | CMM-402-AKTA02流动相罐法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备拆装时未对静电跨接进行恢复 | 人的原因 | 已对缺失的静电跨接进行补充 | 排查其他设备有没有同样问题并整改 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:39:20 | 2026/6/3 19:42:28
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-23走廊应急洗眼器花洒头脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 花洒头螺丝松动导致脱离 | 设备设施原因 | 已重新对花洒头进行紧固 | 对其他应急洗眼器进行排查 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:33:39 | 2026/6/3 19:35:43
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-60 | 项目制备已结束，但流动相储罐到纯化设备管路阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备使用结束后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 需要将阀门关闭，已告知班长进行整改 | 对车间操作人员就此现象进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:29:22 | 2026/6/3 19:31:22
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-14 | MOR上设备使用清单未及时登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用设备前未对MOR 上设备清单进行登记 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改 | 告知班长强调设备使用清单及实际投料量及时书写 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:24:39 | 2026/6/3 19:27:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP010缺少一个快开球阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用时拆除快开球阀后未及时进行恢复 | 人的原因 | 已对缺少的快开球阀进行补充 | 对车间操作人员就此类问题进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:21:07 | 2026/6/3 19:23:15
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-31 | 现场暂存待合并组分未进行有效隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作人员未及时对组分进行隔离 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改 | 就物料隔离重要性对班组成员进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:17:09 | 2026/6/3 19:19:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-38 | 冻干程序开始运行后未及时找项目人复核签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 冻干程序开始运行后，项目人复核后忘记签字 | 人的原因 | 已告知项目人进行签字 | 对其他人员进行培训，记录在操作完后及时书写 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:12:12 | 2026/6/3 19:15:11
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-49 | 冻干装料完成后，装料管路未及时报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管路使用后未及时报废管路 | 人的原因 | 已告知班长及时进行整改 | 对班组操作人员进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:07:45 | 2026/6/3 19:10:42
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-83 | CMM-401-R02反应釜液体加料口缺少快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员执行加料操作后未将盲板及时恢复 | 人的原因 | 已告知操作人员将盲板封号 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 19:03:49 | 2026/6/3 19:06:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-TFF07压力表指针不归位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 压力表失效需维修 | 设备设施原因 | 已更换新的压力表，失效压力表进行维修 | 排查车间压力表状态，及时更换 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:58:58 | 2026/6/3 19:01:30
2026/4/16 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 污水站水相暂存间 | 消火栓漏查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 加强新员工培训 | 检查后再次复核 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3121-韩宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/3 18:54:30 | 2026/6/24 9:17:08
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP001设备状态标识被腐蚀 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 气动泵使用后管路内溶剂未打空，拆管时部分溶剂撒漏到标识上 | 人的原因 | 对设备状态标识进行更换 | 告知车间操作人员打完溶剂后及时将管路打空 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:49:11 | 2026/6/3 18:52:17
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-20 | 货架上物品与标识不符合 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 货架上物品更换后未及时将标识划至对应内容 | 人的原因 | 已将标识划至对应内容 | 对操作人员进行强调标识标牌意识 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:44:23 | 2026/6/3 18:47:07
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | TJ4S-402-MPU004四元泵压力表缺少红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 原红线标识脱落 | 设备设施原因 | 压力表红线已进行补充 | 及时补充压力表红线 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:38:57 | 2026/6/3 18:41:39
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | TJ4S-402-TEX03缺少设备状态标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 原设备状态标识使用过程中老化脱落 | 设备设施原因 | 已对设备状态标识进行补充 | 对车间此类设备状态标识进行排查 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:27:56 | 2026/6/3 18:35:19
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | CMM-402-AKTA05-T03储罐缺少DN50盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备使用后未及时将盲板恢复 | 设备设施原因 | 已将缺少盲板进行恢复 | 加强巡查相关设备的状态 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:22:38 | 2026/6/3 18:26:03
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-32 | 现场电子秤表面有盐渍未清洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物料桶内溶液溅出后未及时清理 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行清理 | 对车间操作人员进行培训 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/3 18:17:11 | 2026/6/3 18:19:38
2026/5/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3号楼1层 | 应急柜未月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员未及时检查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/3 10:27:28 | 2026/6/10 15:36:32
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 北区甲库 | 北区甲库不燃气体库、还原剂库内消防管电伴热头脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 电伴热头连接松动 | 设备设施原因 | 已上报工程电仪组进行维修 | 电伴热启用前进行整体排查，确保电伴热正常可用 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 北区原料库 | 二层液体物料无二级防护，下方放置固体物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置不合规 | 人的原因 | 安排人员进行整理，需增加二级防护的增加二级防护 | 已对该问题进行全员传达，确保货架上液体在下，固体在上 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库外 | 30号库外围，35kg灭火器软管拖地，放置不合理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 灭火器软管未固定好，自然落地 | 人的原因 | 重新对软管进行放置 | 确保灭火器软管放置合理，满足应急使用需求 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 32号库、13号库 | 库房外消防报警标识褪色严重，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 光照老化褪色 | 设备设施原因 | 重新粘贴新标识 | 确保标识清晰可见 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号取样间 | 取样间内桌子上放置物料，未放到通风橱内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员物料放置不规范 | 人的原因 | 现场已告知操作人员进行整改，并告知相关注意事项与要求 | 监督现场人员执行情况，确保满足化学品暴露安全要求 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号取样间 | 分装后的沾染物未密封，放到通风橱外塑料袋内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场已告知操作人员进行整改，并告知相关注意事项与要求 | 监督现场人员执行情况，确保满足化学品暴露安全要求 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 12号库无送风，查看空调送风开关为关闭状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 空调维护后，送风开关未启动 | 设备设施原因 | 重新启动空调送风 | 日常库房巡查，关注库房送排风系统是否正常 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B-07094检验合格标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标签因雨水长期浸泡导致脱离 | 人的原因 | 重新制作标识并粘贴 | 日常检查发现标识脱离的需重新粘贴，确保叉车标识信息清晰可见 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 31号库 | 备货物料的PP槽方到注塑桶上，PP槽歪斜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 将PP槽转移到托盘上，确保物的安全状态 | 晨会已对此问题进行强调，后期会监督库管员执行情况 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 9号库 | 货架三层橡胶绑带发料时拆除，备料后未及时挂好防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常收发料，绑带未及时进行防护 | 人的原因 | 已安排人员进行整改 | 晨会已对此问题进行强调，后期会监督库管员执行情况 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 9号库 | 研发货位日常操作时多个PP槽超出货架范围，未进行整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范，日常操作未及时将PP槽进行归位 | 人的原因 | 已安排人员进行整改 | 晨会已对此问题进行强调，后期会监督库管员执行情况 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 10号库 | 研发货位日常操作时多个PP槽超出货架范围，未进行整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范，日常操作未及时将PP槽进行归位 | 人的原因 | 已安排人员进行整改 | 晨会已对此问题进行强调，后期会监督库管员执行情况 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 库房内多个防撞柱松动，需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车操作碰撞导致 | 设备设施原因 | 已进行报修对松动的防撞柱进行固定 | 晨会再次强调，日常操作观察好四周环境，叉车操作小心谨慎，确保环境安全的情况下进行操作 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 15号库 | 室外放置的车间圆托盘滑轮不全，缺少滑轮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 车间使用的圆托盘滑轮掉落 | 设备设施原因 | 联系车间人员领走 | 车间人员使用的圆盘，使用完后及时将托盘清走，不许出现在库房区域 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:04:28
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 排风口风力太小，几乎没有风力，需排查风机 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 风力太小，经排查，因电机节点反转 | 设备设施原因 | 已报电工进行维修 | 日常发现送排风异常的及时进行报修维护 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 洗眼器出水口喷水不一致，一侧大一侧小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 洗眼器故障 | 设备设施原因 | 已报修维修 | 日常检查发现故障或异常的，及时报修维修，确保应急设施再可用状态 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 3号库 | 3号库缓冲间上方接线盒螺丝松掉有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 线盒螺丝松动掉落 | 设备设施原因 | 已上报电工维修固定 | 确保穿管防护盒安全防护 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:05:00
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 3号库 | 3号库地面油漆和墙面没有做玻璃胶封堵，夏季潮虫等昆虫可以藏匿，建议用玻璃胶进行封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 冷凝水长期浸泡导致 | 环境原因 | 重新对墙面和地面进行维修刷漆 | 确保现场5S干净整洁 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2025/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:06:01
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 13号库 | 洗眼器给水自来水管问题，开始出水大，慢慢出水小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 洗眼器故障 | 设备设施原因 | 已报修维修 | 日常检查发现故障或异常的，及时报修维修，确保应急设施再可用状态 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 25号库西侧静电导出球故障，触摸无反应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 静电导出球故障 | 设备设施原因 | 已报修维修 | 日常检查发现故障或异常的，及时报修维修，确保静电导除再可用状态 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 34号库 | 34号库线管衔接处断开无固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 线管连接后未固定导致断开 | 设备设施原因 | 已上报电工维修固定 | 确保线管安全防护 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:06:29
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房外围 | 2、3、4、34外机空调机散热器杨树毛封堵严重严重影响夏季空调散热效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 外部环境且未及时清理 | 设备设施原因 | 已上报暖通进行清理 | 确保空调散热系统正常 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:06:56
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 办公室 | 办公室消火栓被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 洁具工具放置不当 | 人的原因 | 对消火栓进行清理 | 确保消火栓周围不被遮挡 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 北侧货架静电跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 打扫卫生时碰触脱落 | 人的原因 | 联系工程紧固 | 确保静电导出有效 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | 实验室暂存物料记录未填写完整 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 填写遗漏 | 人的原因 | 联系实验暂存人员 | 确保记录的完整性 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/6/2 16:08:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 库房大门胶皮脱落，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 胶皮自然损坏 | 设备设施原因 | 已报修重新更换胶皮并固定 | 日常发现胶皮破损的及时更换 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/2 16:08:21 | 2026/7/20 9:07:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 八车间门口存放的200L桶，已沟通车间主任及时转运；天气逐渐炎热，放桶作业结束后应及时转运至仓库或固定位置存放，避免长时间阳关照射。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 八车间放出200L桶体系进行转运 | 物料原因 | 现场已清理完毕，车间进行通报 | 车间放桶后及时沟通物流清理 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/6/2 14:56:09 | 2026/6/14 17:28:59
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 南侧库房 | 南侧库房碱吸收装置机泵泵头处滴漏且地面有较多滴漏痕迹，需进行检查修复 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 清理维护 | 日常排查 | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:27:01
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 南侧库房 | 南侧库房三光气吸附装置水箱漏水，需进行检查修复 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 三光气吸附装置水箱正常损耗，导致漏水 | 设备设施原因 | 采购新的设备配件，联系设备部更换配件 | 属地日常加强巡查，如发现故障第一时间安排维修 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/9 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:27:22
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 南侧库房 | 南侧库房金属库房门锁脱落，需重新进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 6号库库门锁日常频繁使用，造成锁芯损坏 | 设备设施原因 | 当日已联系物业更换新锁 | 属地日常巡查时，如发现损坏问题及时 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:27:41
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧溶剂库内，氨气味道较大，需调查是否存在漏气或溶剂库存在氨气取样操作 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 已对溶剂库内工业氨水进行排查，未发现桶盖松动或密封不严的桶，经调查气味为39号库外分析取样操作的物料导致的 | 物料原因 | 对溶剂库内工业氨水进行排查，未发现桶盖松动或密封不严的桶 | 溶剂库属地定期排查易胀桶物料，重点检查是否有桶口松动或泄漏问题，对胀桶物料进行放气，桶口松动或密封不严的重新紧固桶盖或更换包装桶 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:28:01
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧库房尾气吸收装置水箱液位计未设置上下限标识，磁翻板液位计显示满罐，需核实磁翻板液位计状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 碱洗塔水箱液位计未最近新更换的液位计，未来得及粘贴上下限标识 | 设备设施原因 | 经与设备部人员现场确认，磁翻板液位计状态无异常，已粘贴液位标识 | 后续故障等原因更换液位计的情况，安装新设备后及时张贴相应标识 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:28:24
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧库房尾气吸收装置现场机泵状态较差，需进行打磨除锈刷漆。泵头叶轮防护罩需进行清理，避免影响散热效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 经现场检查确认，尾气吸收装置现场机泵滤网是由于长期使用后积累的一层灰尘 | 设备设施原因 | 已对机泵滤网灰尘完成清扫 | 通知设备部周期性维护时需清扫机泵滤网灰尘 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:28:44
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧部分库房内洗眼器检查周期仍为每月一次，需修改为每周检查，维护保养一次 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 北侧库房洗眼器点检一直按每周的频率执行的，上半年因部分库房，例如16号楼的35#库，自来水管路漏水，前几个月进行了多次维修（包装物流的34号周转库），维修期间整栋楼自来水总阀关闭，对停水涉及到的库房未能执行每周点检 | 环境原因 | 本周35号库洗眼器维修完成后，北侧所有库房楼栋的洗眼器已正常通水，都已恢复每周点检 | N/A | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:29:12
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 库4气瓶间内消火栓2月份点检漏检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 目前已安排专人负责北侧消防栓灭火器的每月点检，经与点检负责人谈话确认2月消防栓冻坏停水，未进行当月点检，当时已与厂区EHS领导报备，消防栓维修后已正常执行每月点检并记录 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:29:40
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧危废库危废桶静电卡连接在风管上，未连接至专用静电接地点上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 空桶转移后未及时卡静电 | 人的原因 | 及时卡静电 | 强化人员培训，加强人员安全意识 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/21 9:52:58
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 12号楼分装间门帘脱落需进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 分装间层流柜的门帘，因频繁进出物料及操作人员，导致上端门帘固定卡箍脱扣脱落 | 环境原因 | 采购新门帘进行更换 | 日常注意检查门帘是否有开裂或损坏的问题，及时更换 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/17 9:44:57
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧门易燃气体库前托盘破损严重需报废处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 经调查，此破旧托盘为32号危废库临时存放报废物料使用的托盘 | 设备设施原因 | 已通知韩昌凯对托盘进行报废 | 库房内部使用的托盘均为完好的托盘，且已在上半年制定托盘报废标准并对全员进行培训要求，日常使用中如有复核报废标准的破旧托盘会立即安排报废 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:30:45
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM4847-赵春旭 | 北侧库房 | 北侧库房库五，一处叉车转运单桶钢瓶物料未固定，现场已沟通人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 经确认，此物料为待取样物料，因转移距离较短叉车司机误认为风险较小，转移期间未使用绑带进行固定 | 人的原因 | 巡查人员赵庆/赵春旭现场已纠正此行为，库房管理人员宋文龙得知此问题后第一时间约作业人员刘晓雄进行批评教育，以后杜绝此类安全问题 | 本月供应部主管田立银在叉车案例培训专题会上，再次对全员进行强调和宣贯，使用叉车跨楼栋转移物料时严格执行使用绑带/铁链的方式对物料进行固定 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/9 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:36:23
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM4847-赵春旭 | 7号楼配电室外 | 7号楼配电室外临时用电作业，现场使用绳子直接固定在管廊护拦上，应使用绝缘S钩悬挂临时用电线路 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 悬挂位置受限 | 环境原因 | 更换绝缘挂钩 | 对施工人员进行要求，后期必须使用绝缘挂钩 | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/17 18:11:34
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM4847-赵春旭 | 7号楼配电室 | 7号楼配电室内多处桥架盖板松动，需进行固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 后期改造增加过多线缆，导致线缆槽满 | 方法原因 | 暂不整改，现线槽已经固定，强制将线塞到线槽，风险更大 | N/A | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/17 18:10:42
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM4847-赵春旭 | 7号楼配电室 | 7号楼配电室内屋顶有漏水痕迹，且屋顶顶板有松动变形痕迹，需及时进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 二层空调间漏水，溢流到配电室，渗透到一楼，当时已经清理，但留下了痕迹 | 环境原因 | N/A | n/a | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/17 18:12:02
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM4847-赵春旭 | 7号楼配电室 | 7号楼配电室内二氧化碳灭火器4、5月份漏检，二氧化碳称重记录未填写单位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 刚转到属地，人员能力不足 | 人的原因 | 对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/17 18:12:58
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐,AMM4847-赵春旭 | 8号楼配电室 | 8号楼配电室内二氧化碳灭火器称重记录未填写单位，且称重记录未精确到小数点后两位。依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）附录C第17条明确规定，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器应用称重法检查。同时依据《灭火器维修》（XF 95-2015，原GA 95-2015）第8.1.2条规定："用秤称出灭火器的总质量，称重仪的误差不应大于被测灭火器额定充装量的5‰。故称重仪器的读数精度通常需要达到0.01kg（10克），记录数据相应也需要精确到小数点后两位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | [7 empty] | 进行中 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/7/2 9:40:34
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 803-R04反应釜旁一处电源线穿线管无管路标识，且格兰头松动，处于失爆状态，需及时修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 施工改造未进行拆除 | 人的原因 | 已增加标识，并紧固密封 | 改造时及时安排进行拆除 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/23 13:38:45
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 803-R04反应釜一处防爆泄放管安装防爆片无防爆片铭牌及标识，无法确认防爆片型号、泄放压力等，需进行核实并现场设置铭牌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 反应釜自身出厂自带的爆破片 | 设备设施原因 | 提交变更进行拆除 | 安装前确认 | N/A | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/30 17:11:38
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 氢气减压阀在有效期至2026年9月，符合要求 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/2 13:13:05
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 耐压软管在有效期内，符合要求 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/2 13:13:05
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 5%钯碳酸钙SDS已超过5年有效期，需重新进行修订 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | SDS过期 | 人的原因 | 已安排人员重新打印 | 副主任定期检查有效期，及时进行更新 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:34:55
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 高压釜checklist执行无异常，日检、月检按照要求执行，无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/2 13:13:05
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 7093-R01放桶、加料等未见操作复核记录，需进一步复核操作复核的执行情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 已在本上找到放桶记录 | N/A | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:35:16
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼 | 空压管路从Φ10缩径为Φ8再扩径为Φ10，会人为制造“瓶颈”节流，造成压力损失、流量不足、管路振动，并易积聚油水杂质，存在设备供气异常风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员选型错误 | 人的原因 | 已告知责任人明确的执行标准，不允许私自改动 | 班长副主任日常巡查时做好监管，班前会滚动培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/2 13:13:05 | 2026/6/15 13:35:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27房间内人员使用完砝码校准后未放回原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤校准使用，未及放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将砝码归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间电子秤表壳缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用使用，表壳剐蹭导致脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已固定表壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间玻璃反应釜压力表压力上限错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时粘贴新的上限标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46房间楼梯防滑条破损缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯防滑条使用频繁，导致磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46登高车没有警示标牌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 登高车警示标识脱落，未及时粘贴新标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40二层平台楼梯防滑条弯曲翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯防滑条使用频繁，导致磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间有垃圾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 房间打扫清理，未及时处理残留垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理垃圾 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03房间高低温设备警示线损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，剐蹭导致警示线破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42房间地面有导热油流出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 高低温设备管路连接不牢固，导致跑冒滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已密封管路 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间反应釜工作警示线破损断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，警示线磨损断开 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜未及时静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员粗心大意，未及时添加静电跨接 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15地面上有四氟垫片随意丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场人员加装四氟垫片，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时分类归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间抱桶车使用完毕未及时复位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 班组人员投料使用，使用完毕未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层平台碱吸收罐下管有碱液结晶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 碱吸收罐取样检测，洒出液体未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间二层平台电子秤缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备从一层挪动至二层平台，人员未及时粘贴定位贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴定位贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27房间手套箱手套○型圈固定不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作不规范，○型圈未牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已牢固固定手套 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48房间桌子缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子推动使用，导致定位贴挤掉 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的定位贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48房间可燃气体报警器前有铁通阻挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 物料暂时存放，未及时挪走 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时挪走物料 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43蠕动泵外壳生锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备清洁未擦干，导致设备生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除锈 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40房间墙壁氮气流量计未及时加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 氮气管路使用，人员粗心大意，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间空压管路未及时加盖法兰盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 管路使用完毕，人员粗心大意，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42房间碱吸收罐静电导出线路断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，拉扯导致线路断开 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时连接静电导出线路 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15氧气含量报警器缺少标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 氧气报警器标识更换更新未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03房间垃圾桶已满未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 房间清扫，垃圾已满，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09通风橱内电子秤表壳污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤称量使用，被污染未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间电子秤上有物料污染未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤称量使用，物料洒落未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间电子秤使用记录书写不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，记录书写不规范 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时追究人员更正 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间电子秤使用记录书写不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，记录书写不规范 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时追究人员更正 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间电子秤使用记录书写不完整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，记录书写不规范 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时追究人员更正 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-50房间螺丝摆放不规整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料暂存分类不明显，导致原料随意摆放 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时分类放置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-50房间地面有零件掉落未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员原料随意摆放，导致掉落地面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时分类归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间墙壁管路法兰盘生锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备清洁未擦干，导致腐蚀生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁除锈 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 四层楼道墙壁有玻璃胶未及时清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 墙面美白，残留玻璃胶未及时清理干净 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 四层楼道地面有水未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 纯化水洒落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时擦拭干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44房间墙壁管路法兰盘有螺丝缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 螺丝生锈更新，人员未及时加装新螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48管路保温棉有破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，不慎剐蹭，导致保温棉破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的保温棉 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间垃圾桶内有标签丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，标签随意丢弃 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加强规范操作教育 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28房间通风橱玻璃窗上有物料污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料称量使用，不慎溅落，使用人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-24房间电子秤水平气泡仪被污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料称量使用，不慎溅落，使用人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16电子秤未处于水平状态 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用，未及时调节水平状态 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时调节水平状态 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15手套箱手套未牢固固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员○型圈规格选择不当，导致固定不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时牢固固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间防护服使用完毕未及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 班组人员投料使用，使用完毕未及时密封保存 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48墙壁氮气流量计未及时加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 氮气管路使用，人员粗心大意，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46墙壁管路法兰盘未加静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 管路更换使用，人员粗心大意法兰盘未及时加装静电跨接 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层楼道地面有玻璃胶残留未及时打扫 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼道除胶作业，人员操作不规范，未及时清理胶皮 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清扫干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49电子秤挪动使用未及时粘贴定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，使用时未及时粘贴定位贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴定位贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间压滤罐未连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐挪动使用，人员未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47房间匀浆罐管路未及时加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 罐体投料使用，使用完毕未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间压滤罐夹套排气口丝堵生锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备清洁生锈，未及时换新夹套丝堵 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换生锈丝堵 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06房间磁力泵法兰盘未加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备清洁除锈，维护完毕未及时添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48碱吸收罐没有铭牌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 铭牌固定不牢固，脱落后未及时粘贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固粘贴设备铭牌 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49墙壁管路漏水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 法兰盘螺丝更新后未及时紧固，导致跑冒滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时紧固螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49房间桌子缺少定位标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用，剐蹭导致标识脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的定位贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜进料口盲板缺少卡口固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员加料使用完毕，未及时添加卡扣固定盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时固定盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03喷涂罐三通管路上有物料污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料使用不慎污染，使用人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28房间KT板破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | KT板固定不牢靠，不慎掉落损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的KT板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层物流电梯走道有正庚烷未及时连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料搬运使用，人员粗心大意未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/6/2 10:57:00 | 2026/6/2 10:57:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-103 | 15：00，实习生在水槽清洗玻璃仪器分液漏斗，未佩戴工业级丁腈手套（提醒76条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 |  | 疏忽或缺乏安全意识，不遵守工作程序 | 人的原因 | 清洗玻璃仪器时佩戴工业级丁腈手套 | 晨会，例会上进行强调 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/1 15:44:12 | 2026/6/4 16:21:05
2026/5/29 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站一层 | 动力站一层的预埋扁钢，易导致人员拌倒。如没有使用计划，需拆除；如果后续有计划，请在地面粘贴黄黑色警戒线。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 斑马胶带胶条失效脱落 | 物料原因 | 重现贴斑马胶带 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/1 13:46:39 | 2026/6/10 14:30:57
2026/5/29 | 日常巡查 | 动力站周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站一层 | TJ4S-HCWs01-RU02的冷凝器排水口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 意识问题 | 人的原因 | 安装盲板 | 定期巡检 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/6/1 13:44:27 | 2026/6/10 14:31:52
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 燃气计量站禁止断电标牌褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 |  | 暴晒导致变色 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:16:01
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 燃气调压柜禁止烟火标识牌褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致褪色 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:20:18
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO气缸防护部分只卡口了一个 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:21:08
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 一期RTO电伴热静电接地扁铁接了多个静电线，需要进行整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足导致 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/15 9:41:46
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO现场部分电伴热尾端线头朝上需要整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足，已现场整改 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/9 17:17:27
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 桥架电线盖板未盖 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 大风导致， | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:24:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 旁路碳箱螺栓缺失 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员换碳后未及时恢复 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:25:19
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 洗眼液应放置在阴凉位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/1 9:12:32 | 2026/6/1 9:25:42
2026/5/30 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 标牌标识专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 21:00,2-201实验室内没有过夜反应，门口告知卡未划选到正确状态（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯 | ALS2308-吴靖 | 否 | 周六下班忘记划改，下班检查不到位 | 人的原因 | 没有过夜及时进行划改 | 下班检查实验室门口标识牌，确认状态，及时进行划改 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/31 20:03:38 | 2026/6/2 17:09:10
2026/5/30 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-203 | 21：20，4-203实验室内存在二级过夜反应，每日安全确认表未进行值班确认（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 负责人员理解错误，认为只有物理过程不需要签字，应该是只有一级反应过夜才不需要签字 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/31 20:03:38 | 2026/6/2 17:09:43
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2689-王占东,FX2532-朱振兴 | 液氮罐区 | 液氮罐区“当心窒息”，“必须佩戴安全帽”“必须戴防护手套”需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 标识更新，替换不及时 | 方法原因 | 重新汇总属地内相关标识，核对准确性。沟通HES统一采购安全标识，确保与标准一致。 | N/A | 640元 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/5/31 10:16:00 | 2026/7/15 13:59:50
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间物流门外警示标识：禁止穿钉鞋、必须戴防护眼睛、必须戴安全帽标识未按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识粘贴顺序错误 | 方法原因 | 已安排人员将标识取下，按要求进行重新粘贴完成。 | 之后再粘贴现场警示标识时，由分管副主任进行现场复核后再进行粘贴。 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:10:27
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2644-杨建 | 一车间精馏塔 | 一车间三层，精馏车间塔顶罐围堰外的灭火器标识不符合公司标准要求，需要进行更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 标识缺少导致 | 方法原因 | 已安排人员将该处标识联系EHS领取并更换完毕并对区域内其他位置灭火器标识一并进行更换完毕 | 对车间标识按照标准尺寸进行定制出现脱落或模糊现象及时更换 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:14:35
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2644-杨建 | 二车间精馏塔 | 二车间西北门精馏车间的应急柜校验签存在填写涂抹痕迹，需要更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员填写错误导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处涂抹标签重新打印重新填写完毕对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员填写检查标签时注意避免涂抹如涂抹及时更换填写标签 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:11:23
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间一层西北侧，与10立罐区相连的溶剂管路缺少工业管路标识，需要增加；同样的问题车间各个楼层均存在，如高压氮气主管路等，均需要增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 溶剂管线工业管路标识张贴遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对区域溶剂管线张贴工业管路标识完毕 | 车间其他点位进行排查确认，缺失标签情况进行补充 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:11:43
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间一层步行梯旁的手推式泡沫灭火车缺少使用说明图示，需要增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间审计涉及彩板刷漆维护，手推式泡沫灭火车使用说明去除后恢复不及时 | 人的原因 | 已将手推式泡沫灭火车使用说明张贴至现场完毕 | 车间其他灭火器进行排查确认，存在同类问题进行处理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:12:00
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间消防广播和火灾声光报警标识不规范，需更换为标准的标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 消防广播和火灾声光报警标识更新不及时，未及时更换为新版 | 人的原因 | 已安排人员将车间内消防广播和火灾声光报警标识更新为最新版本完毕 | N/A | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:12:21
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间内使用的受控化学品放置的危害告知卡有彩打和黑白打印的版本，建议统一标准为彩打的。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间危害告知卡打印颜色存在黑白和彩色两种 | 方法原因 | 车间内黑白危害告知卡已全部进行报废，后续统一进行彩色版打印使用 | N/A | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:12:47
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间聚乙烯管路审批单，带水印的流程页打印不清晰，需进行整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 聚乙烯管路审批单为审批页截图打印和审批详情页打印两部分组成，只审批详情页有水印 | 方法原因 | 车间内进行排查，存在水印打印不清情况进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:13:10
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX070-邹扬,LFX075-吴立卓,FX2805-伊洪泽 | 二车间 | 二车间R27釜，操作柱电箱重新进行刷漆后，上面操作指示文字被油漆遮盖需要进行清理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 27釜计量泵操作住电源箱涉及刷漆维护，操作指示文字、标识被覆盖 | 人的原因 | 已对指示文字和标识重新添加完毕 | 车间其他点位操作柱进行排查，同类问题进行处理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/3 17:04:27
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 甲库 | 库房安全标志：禁止穿钉鞋、必须戴防护眼睛、必须戴安全帽，需按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房原有安全标志为老旧版本，存在样式规格不统一、图文标识不符合最新《安全标志及其使用导则》国家标准、褪色模糊、张贴位置不合理等问题，无法清晰、有效警示作业人员，导致库房作业个体防护管控存在漏洞，易引发物体打击、地面打滑、眼部伤害等安全事故，不符合库房安全生产规范化管理要求，需全面更新为新标准合规标识。 | 设备设施原因 | 立即拆除库房所有老旧禁止穿钉鞋标识，采购符合最新国标规格的标准化禁止标识，统一标识尺寸、配色及图案样式。在库房出入口、作业通道入口、物料堆放区等关键醒目位置规范张贴，保证标识无遮挡、清晰度高、视角合理。同步开展现场排查，当场制止作业人员穿钉鞋进入库房作业的行为，要求所有入库人员统一穿着防滑、防静电劳保鞋，对违规穿戴行为现场整改到位。 | 建立库房安全标识定期巡检制度，定期检查标识完好度、合规性，及时更换褪色、破损、过期标识。将“禁止穿钉鞋入库”纳入库房安全管理制度及员工岗前培训内容，定期对库房作业人员、临时入库人员开展安全交底，明确入库穿戴规范。在库房入口设置穿戴提示牌，常态化管控入库人员劳保穿戴，从源头杜绝违规穿戴行为，规避地面损坏、人员滑倒、安全火花等隐患。 | 0 | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/24 16:31:14
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 16#库 | 剧毒品库缺少“当心中毒”警告标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 警示标识更新，现有为老版本已去除，新版本警示标识未制作完成。 | 人的原因 | 1，立即在剧毒品库出入口醒目位置增设国标当心中毒警告标志，标识清晰、牢固、无遮挡。 2，对剧毒品库所有安全标志进行全面复核补齐，确保防火、防毒、禁入、警示等标识齐全规范。 | 1，完善剧毒品库房标识清单，按照剧毒、有毒物资风险特性，配齐对应的警告、禁止、指令标识，做到一库一标准。2，定期开展剧毒品库房风险辨识及岗位培训，强化人员对中毒、腐蚀、泄漏等次生风险的防控意识，杜绝警示缺失隐患。 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/24 16:35:16
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 14、15#库 | 酸库缺少“当心腐蚀”警告标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 警示标识缺失，酸库内存储酸性物料，未粘贴当心腐蚀标牌，易造成人员伤害。 | 人的原因 | 采购国标 “当心腐蚀” 提示标志，粘贴固定在酸库大门入口显眼位置，无遮挡、高度适宜。 | 1，按库房储存物料性质粘贴警示标识，予以警示，避免人员造成伤害。2，检查其他库房标牌标识是否齐全，发现异常情况及时处理。 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/17 13:44:28
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 8#库、20#库 | 8#库、20#库门口用GHS 标识代替安全标志，需更换为“禁止用水灭火”禁止标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1，标识功能混淆：GHS 标签仅用于说明化学品危险分类，不具备防火禁令警示作用，不能替代 GB 2894 规定的专用安全标志，标识设置不符合规范要求。 2，风险警示缺失：库内物料遇水会发生放热、挥发、爆燃等危险，缺少 “禁止用水灭火” 专项提示，发生火情时人员易误用清水扑救，扩大火灾风险。 | 人的原因 | 1，清理整改：拆除两处库房门口用来替代禁令标志的 GHS 标识，保留合规的危化信息公示牌，分开布置。 2，规范安装：采购国标 “禁止用水灭火” 禁止标志，分别固定在 8#、20# 库大门入口显眼位置，无遮挡、高度适宜。 3，组织培训：组织库管员培训，明确该库房火灾禁止用水扑救，讲解适配灭火器材及初期处置方法。 | 1，统一标识标准：明确区分 GHS 公示标识与安全禁令 / 指令 / 警告标志，严禁互相替代，按库房储存物质风险配套对应消防、防护类专用标志。 2，全面排查库区：对所有甲、丙类库房逐门核查标识，补齐防火、防爆、防护类警示标志。 3，定期消防培训：常态化开展危化品库房消防知识学习，重点讲解不同物料灭火禁忌，避免错误灭火操作。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/24 16:35:43
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 甲三库 | 甲三库爬梯标识建议更换为“禁止攀登” | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 该爬梯仅专供专门人员作业使用，不属于日常人员通行通道，原有标识内容缺失、样式老旧，未明确限制攀爬，警示作用失效。 | 设备设施原因 | 采购符合标准的安全类新标牌，到货后当场拆除爬梯原有不合规旧标识。 将新标牌牢固安装在爬梯底部入口正前方视线无遮挡位置，高度适中、不易遮挡磨损。 | 1，全面梳理库区所有固定爬梯、设备直梯、屋面登高梯，按用途统一划分通行梯 / 检修专用梯，分类张贴对应标识，建立标识管理台账。 2，把安全标志牌完好性、合规性纳入每日库区巡检必查项，发现褪色、破损、标牌错用立即更换。 3，班组安全例会定期强调登高设施管理要求，对外来施工、送货人员入库前同步交底禁区及禁止攀爬点位，杜绝习惯性违章。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/6/14 13:47:33
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 60立罐区 | 罐区安全标志：禁止穿钉鞋、必须戴防护眼睛、必须戴安全帽，需按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 标识犯规要求更新 | 环境原因 | 重新制作并更换 | 随时关注标牌更新并及时完成更新更换 | 2000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/6 15:56:43
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,FX2532-朱振兴 | 棚库 | 物流安全标志：禁止穿钉鞋、必须戴防护眼睛、必须戴安全帽，需按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未识别出相应问题 | 设备设施原因 | 已沟通制作相应的新版标牌，到货后更换。 | 及时沟通EHS，有新生效的相关要求及时替换。 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/2 16:31:54
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,FX2532-朱振兴 | 棚库 | 棚库“当心叉车”标志需按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未识别出相应问题 | 设备设施原因 | 已沟通EHS相关人员制定相应的标识，到货后更换。 | 及时跟踪相关规程更新，有新要求的及时进行替换。 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/2 16:23:34
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,FX2532-朱振兴 | 三废车间 | 三废车间安全标志：禁止穿钉鞋、必须戴防护眼睛、必须戴安全帽，需按新标准进行更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标牌模板文件升级 | 方法原因 | 新版标牌已制作完毕待胶水到货后进行粘贴 | 后续模板更新及时更新标牌 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/6 15:57:08
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 安全标志、标签专项排查（包括聚乙烯管路审批单） | FX2 | 监察部 | FX2689-王占东,FX2532-朱振兴 | 机修 | 机修涉及使用电焊、角磨等用电设备，建议增加“当心触电”警告标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 标识识别更新不及时 | 方法原因 | 重新汇总属地内相关标识，核对准确性。沟通EHS统一采购安全标识，确保与标准一致。 | N/A | 100元 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/5/31 9:58:33 | 2026/7/15 13:59:15
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层103-F002压滤罐表面有白色物料痕迹残留，已告知赵洋处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 表面有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/8 3:45:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R20釜投甲醇钠（与水禁忌），投甲醇钠时人员误碰旁边循环水管路，循环水管路密封处，塑料袋被破坏水洒落，已告知任嘉华处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 塑料袋破损 | 方法原因 | 投甲醇钠时管路进行密封处理 | 已投完毕，现场附近加水使用 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/3 8:24:31
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层压滤罐排气过程中尾气开度过大气味扩散，已告知赵磊处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门开度较大，人员细节操作不熟练 | 方法原因 | 现场纠正操作方法 | 班组进行培训强调注意操作细节方式方法 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/3 8:23:22
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层北侧白钢溢出桶缺少吸收棉，已告知属地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/3 8:22:54
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/30/2026 11:16 一车间二层操作人员登高操作时踩在接收罐液位上，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊，操作不便，安全意识薄弱 | 方法原因 | 对人员进行再培训， | 整体对登高问题进行通报，注意细节操作避免高处坠落 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:09:49
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/30/2026 18:37 三车间一层清洗间操作人员对压滤罐落筛板时未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:10:02
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层4789项目人张春硕安全帽佩戴不规范（帽带未系），已现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员安全意识差 | 人的原因 | 沟通人员培训 | 沟通项目负责人组内强调，例会强调 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:10:15
2026/5/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 9376项目排查; 一车间二层R24釜下口氮气管路法兰间螺栓未露出两扣； 一车间二层R24釜下口连接的过滤器缺少静电接地； 一车间二层R24釜连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层Ce04离心机接收罐下口管路法兰间螺栓朝向不一致；Ce04离心机上口气动阀离心放料管路法兰间螺栓未露出两扣； 一车间二层Ce05离心机安全栓拉不动，需要进行维修； 一车间三层R09釜下口管路使用绑带固定，且流体过滤器缺少静电接地； 一车间三层9376连续化溴素二氯甲烷罐上方管路弯头处法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 一车间三层9376滴加溴素泵制作的隔离棚较小，人员开关阀门操作不便； 一车间四层滴加溴素连接的聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装不到位 | 方法原因 | 逐项进行整改，同时同类问题进行排查 | 设备准备后车间进行整体屡一遍同类问题 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:10:35
2026/5/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-R20釜下口末端盲板有物料渗漏痕迹 一车间二层粉碎间门前消火栓后方管路法兰内有液体残留 一车间二层101-R34釜下口四通法兰间有物料痕迹 一车间三层101-R08釜下口与聚乙烯管路所连法兰有物料痕迹 一车间三层101-R07-Tr01储罐下口有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 车间进行排查， | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 7:31:02
2026/5/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层 102-R17釜下口管路法兰间有物料渗漏痕迹 二车间二层R21釜下方102-Mp48与102-Mp52两磁力泵间地面上有物料痕迹 二车间二层102-Ce01房间内102-Mp002磁力泵上口连接的蓝色法兰有白色物料痕迹 二车间二层102-R23釜下方计量泵下方地面有液体渗漏 二车间二层102-E03-Tr01下口法兰有物料痕迹 二车间三层102-R15釜上口冷凝回流管路旁法兰有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备螺栓松动，拆卸清洗有物料液体滴漏痕迹 | 设备设施原因 | 进行全部清理完毕 | 提醒车间人员操作时注意有滴漏及时清理 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 7:31:22
2026/5/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-R24釜下方103-Mp26磁力泵下口法兰有物料痕迹 三车间三层103-R14下方103-Mp42右侧管路阀门表面有白色物料 三车间三层103-R26釜上口视镜左侧管路连接的法兰上有物料痕迹 三车间三层103-R23釜上口溶剂管路旁法兰有白色物料痕迹。 三车间三层103-FP01快开式精密过滤器下口有棕色物料渗漏痕迹 三车间三层103-R28上口法兰表面有白色物料痕迹 三车间四层103-R15釜上口溶剂管路右侧法兰有白色物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 7:32:41
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/30/2026 15:05 二车间二层操作人员登高操作时未将登高车万向轮固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用方法不正确 | 方法原因 | 以对其进行培训 | 和车间人员进行传达 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 7:32:57
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/30/2026 16:23 一车间二层操作人员登高操作时踩在接收罐夹套上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全意识不足 | 方法原因 | 对责任人进行谈话，强调安全风险 | 人员进行批评，位置不佳沟通管理人员现场检查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 7:33:10
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层R34釜下口4789连续化水相罐尾气管路未连接，已告知监管进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | U型弯管路脱落 | 设备设施原因 | 现场检查进行恢复 | 对U型弯处，后续制作探头加长避免易脱落现场 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:10:52
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层压滤罐排压过程中，有较大气味溢出，已沟通班长进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 气体排放过快 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/31 8:35:04 | 2026/6/2 6:12:10
2026/5/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 库房外围 | 巡查发现北侧库房取样点有4桶3，4-二氢-2H-吡喃太阳直晒，沟通库房人员反馈情况为已取样完毕，未及时入库，反馈立即入库 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员不足，物料转移后无法第一时间将物料转移至库内 | 人的原因 | 已尽快将物料转移回库 | 对此案例 部门群内通报批评，后期根据取样区域 阴凉情况安排尽快入库 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/17 18:11:04
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼3层合成间3 | 监控巡查 05/30/2026 18：28操作人员进行压滤罐掏罐操作时，掏料铲子未链接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动后静电碰掉未及时恢复 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚，同时对于静电连接形式进行检查 | 班长副主任日常巡查时注意监管 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/19 17:40:16
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼一层2-5层流柜间氮气、真空管路压力表上限标识脱落，需重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 红线标识脱落 | 人的原因 | 已安排人员重新张贴完毕 | 购买自带压力红线的压力表 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/5 19:19:53
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼-702-Ce02 | 05：42离心机开盖收料，作业人员连体服拉链未收紧，领口敞开 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 人员收料后移动连体服拉链脱开 | 班前会重申劳保穿戴标准 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/10 8:20:55
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层702-R12反应釜压力表安装位置不利于人员观察，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装角度未考虑操作便捷性 | 人的原因 | 已安排人员调整位置 | 安装完成后进行检查确认 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 未完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/10 17:54:10
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三层五车间地面管道孔洞未封堵，已与当班班长沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 穿墙管路去除后未进行恢复 | 人的原因 | 已进行封堵 | 对涉及人员进行培训，使用完成进行恢复 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/6 8:47:46
2026/5/30 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层二车间902-R08反应釜上方与接收罐连接管道支架未起到支撑作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架螺丝松动，导致脱落，已安排紧固增加 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:11:31 | 2026/6/4 8:41:34
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔四层围堰内902-Cs03-Tc01白钢接收罐压力表绿色合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | N/A | 方法原因 | 系统打印完毕后对车间现场压力表标识重新更换完毕，并对其他位置压力表标签一并打印悬挂完成 | 到期前15天进行进入系统进行操作避免出现延误发生 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 17:05:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜防爆操作柱上放置一块带有螺丝钉的铁板，螺丝钉尖朝向过道一侧，有划伤人的风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 固定螺丝安装不合理，存在划伤人员风险 | 设备设施原因 | 现场已对螺丝调整完毕 | 车间同类问题进行排查确认，异常进行处理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 17:06:18
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库北侧 | 丙库13#库北侧的尾气风机的接地扁铁被切断，应及时焊接恢复。(19:31分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 丙库13#库北侧的尾气风机的接地扁铁翘起，容易绊倒伤人，临时将静电扁铁切除，涉及焊接动火作业，暂未完成。 | 设备设施原因 | 将静电扁铁进行连接，对断开的接地扁铁进行专业焊接恢复，保证搭接长度、焊接工艺符合电气接地规范，焊缝饱满、牢固无虚焊。使用接地电阻测试仪进行检测，确保接地电阻值达标，接地回路导通可靠，恢复设备安全接地性能。 | 1，规范现场施工作业管理，所有库房动火、切割、改造作业前必须进行安全技术交底，对周边电气设备、接地扁铁、管线进行排查确认，设置专人监护，严禁盲目施工。2，定期对库房所有机电设备接地系统开展专项排查检测，重点检查焊接点、搭接点、锈蚀点，及时修复松动、断裂、锈蚀接地设施，确保所有设备接地保护有效可靠。 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/12 11:40:52
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R13釜滴加异硫氰酰甲酸乙酯（CPr125630-01-01-01,异硫氰酰甲酸乙酯具有强致敏性，暴露等级:OEB4),现场未配备擦拭劳保的氢氧化钠溶液。（20：50分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 执行偏离 | 人的原因 | 重新进行破坏液配置后进行后续操作 | 1. 今日针对《OEB4/易致敏物料 车间安全标准化》重新进行梳理完成，并组织车间全员回顾---目前完成两个班组，06/02/2026前全部完成 负责人：左特 2. 涉及责任人进行内部处罚，今日夜班开始当班期间涉及OEB4/易致敏物料使用执行情况监管工程师进行核查，执行情况钉钉群内汇报 负责人：监管工程师 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 17:06:39
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R22釜体系经过101-F003压滤罐压滤至902-R38釜，压滤罐上的压力已超过0.3Mpa。（21：11分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员加压过程，侧方向进行观察，造成压力达到上限未及时发现 | 人的原因 | 发现后现场进行排压至安全压力范围内 | 1，车间内针对压力表使用及观察角度进行重申，车间管理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 17:07:20
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 大夜班，一车间二层，R16釜下口阀门至E04加料罐管路法兰处，一根螺栓松动未紧固。已与任强沟通处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 安装人员程志伟未按螺栓紧固要求执行，螺栓虽然以进行紧固，但四根螺栓紧固程度不一导致 | 人的原因 | 现场人员已将螺栓紧固完成。 | 人员工作态度没有问题，但安装螺栓手法不同，会导致紧固的螺栓松紧不同，加强人员操作培训及管理，避免出现类似问题。 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 17:08:33
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 大夜班，一车间二层，R24釜记录桌上，BF143417-02-01-09记录，操作5加料，加乙酸异丙酯执行人姜岩05/29/2026，缺少核实人签字。已与任强沟通处理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 当班助工现场复核后遗漏签字确认 | 人的原因 | 沟通确认后，记录以补充签字确认完成。 | 1，现场复核后，操作人员对记录进行检查，如复核人员遗漏签字，及时进行沟通处理。2，当天交接班前，要求操作人员对记录进行检查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 16:56:49
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 大夜班，二车间二层南侧连续化区域，902-PLC-001设备下方挠性软管与设备接头出脱落断开。已与史庆波沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | PLC连接的电源挠性软管老化断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 操作区域内发现电源挠性软管完整性缺失情况，及时沟通电工处理解决 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 8:05:16 | 2026/6/3 16:56:13
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室，左侧的冰箱内，一个装有液体的容量瓶确实二级防护，告知现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 标准品容量瓶临时存冰箱避免高温变质，未及时处理掉和进一步二级防护，只放到了大的pp槽内 | 人的原因 | 容量瓶已处理 | 晨会重点强调，液体必须加二级防护，不用的及时处理掉 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/5/31 7:02:31 | 2026/6/6 8:13:54
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室中央通风橱，超声波清洗仪缺少“禁止使用易燃溶剂超声清洗”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 超声仪我们暂时没有使用过，已经放哪好长时间了，属于废旧设备，又不能扔的东西 | 设备设施原因 | N/A | 在设备上张贴标签“禁止使用易燃溶剂超声清洗” | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/31 7:02:31 | 2026/6/2 7:41:08
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-38房间内排风口面罩脱落 正确做法：及时安装恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 保洁人员拆除清洁后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员安装恢复 | 安排人员定期巡查，对相应人员进行培训 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/7 8:14:30
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼四层 | 5号楼4-63物流缓冲间内排风口前有金属物料桶遮挡 正确做法：及时挪走，排风口前禁止有遮挡物。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 金属物料桶未按要求存放 | 人的原因 | 已转移位置 | 排风口禁止遮挡 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/7 8:14:48
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-36房间内手套箱上O型环安全不规范 正确做法:手套箱密封处应使用双O型圈密封,确保有效密封 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员未安装规范 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/7 8:15:02
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-10间隆玛机人员进行电焊作业时未佩戴防护面罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | ALS3717-梁光强 |  | 人员安全意识不足，对其进行培训教育 | 人的原因 | 人员安全意识不足，对其进行培训教育 | 人员安全意识不足，对其进行培训教育 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/7 8:15:16
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号9车间二楼二层平台含卤尾气管路静电跨接断裂。正确做法:及时修复。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 已更换完毕，同类问题排查整改 | 人的原因 | 已更换完毕，同类型问题排查整改 | 已更换完毕，同类型问题排查整改 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/13 7:14:37
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼4-19电子秤未添加保护壳。正确做法：及时添加保护壳。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 仪表校验后防护壳丢失未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加保护壳 | 对相应校验人员进行培训，校验后安装时及时添加防护壳 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/13 7:14:50
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-20液体管路未添加管路流向标识。正确做法：及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 安装管路后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应人员进行培训，管路安装后及时添加标识 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/13 7:15:02
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 05/30/2026 14:10 五号楼三层3-01遮挡通风口。正确做法:及时清理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物品未按要求摆放于定位线内 | 人的原因 | 已重新摆放至定位线内，避开排风口 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/13 7:15:14
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 21：04 4号楼四层4-42间地面上导热油较多。正确做法:及时清理，避免人员不慎滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼四层4-42间地面上导热油较多。正确做法:及时清理，避免人员不慎滑倒。 | 人的原因 | 及时清理，避免人员不慎滑倒。 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/17 8:19:13
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 20：24 11号楼4-15间项目人未穿戴同等级劳保进入物料分装区域。正确做法：穿戴好劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/3 7:06:24
2026/5/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 21：21 4号楼4-28间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-28间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/5/31 6:25:01 | 2026/6/17 8:18:56
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 公斤级反应间1-34 | 16：12，操作人员进行固体物料分装时，佩戴的全面罩未安装滤棉 低风险7条 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2801-蒋索 | AMM2801-蒋索 | 否 | 操作人员疏于劳保检查 | 人的原因 | 已现场整改 | 已对当事人进行培训，同时将有关全面罩使用规定重新传达 | 不涉及 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2801-蒋索 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/30 20:06:46 | 2026/6/10 10:52:50
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-101 | 20：47，实验室未使用的电器未进行断电，已进行断电 低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 |  | 实验人员疏忽忘拔 | 人的原因 | 及时拔掉插头 | 整理近期巡查项，加强培训，增加巡检频率 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS8993-袁文胜 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/30 20:05:29 | 2026/6/4 9:26:42
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20：43，14橱废液储罐未连接静电卡子，提醒18条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 忘记连接静电卡子 | 人的原因 | 连接静电卡子 | 组内做好培训 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/30 20:02:49 | 2026/6/3 9:28:03
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房3 | 库房3东侧地下井旁一个防撞柱损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>危废库房 | FX1345-齐大志 | ADH5242-朱孟杰 |  | 地质松软，叉车不小心碰撞，导致倾倒 | 人的原因 | 立即重新安装，将倾倒的防撞柱扶正 | 加强巡查，培训 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 18:04:45 | 2026/6/3 15:21:39
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2南侧活性炭吸附箱门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员检查风机后未将活性炭吸附箱门锁紧 | 人的原因 | 已及时锁紧 | 对人员培训检查后及时锁紧门 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 18:00:45 | 2026/6/3 14:21:50
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间二层走廊段204-R11-Tr01至201-R02溶剂输送管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路标识缺少 | 设备设施原因 | 现场已制作粘贴完毕 | 对于车间标识缺少的及时补充 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 17:55:07 | 2026/6/8 8:37:06
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间二层TCU设备间开关灯不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | TCU间内灯柜不亮 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 | 对于车间灯柜不亮情况及时沟通电工更换 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 17:47:43 | 2026/6/8 8:37:22
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间二层压滤&干燥间203-F05压滤罐上端一块压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 上限标识已脱胶，脱落 | 设备设施原因 | 重新制作粘贴完毕 | 对于压力表车间同步排查整改 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 17:45:44 | 2026/6/8 8:37:41
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间一层走廊防爆门斗1-72楼梯门玻璃破裂 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 玻璃门长时间使用出现裂痕 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 车间发现玻璃损坏情况及时更换 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 |  |  | 2026/5/30 17:42:46 | 2026/6/30 9:25:39
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 50m³罐区 | 50m³罐区泡沫灭火系统主阀门操作杆，10m³罐区罐体冷却主阀门操作杆缺失，影响事故状态下的系统紧急启动 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 厂区进行废品清理人员误将路边工具清理 | 人的原因 | 重新制作开启工具放置现场 | 工具粘贴标识放置在护栏内部避免误拿 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/30 16:45:16 | 2026/6/8 8:37:56
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 动力中心 | 地下一层送排风控制柜门板合页氧化损坏，门板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 合页老化损坏 | 设备设施原因 | 更换新合页 | N/A | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 |  |  | 2026/5/30 16:36:47 | 2026/6/30 9:25:16
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间 | 维修回来焊机未安装扫码系统 正确做法：按应急局规定所有焊机加装扫码系统 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 备用焊机，未统计。 | 人的原因 | 放到库里，暂时不得使用。 | 提报改造 | 1000 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/30 16:16:01 | 2026/6/4 16:17:33
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 排水渠边上的监控杆上的配电箱底部孔隙过大，且箱内还有移动插排，不满足室外防水要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 设施不合格 | 设备设施原因 | 沟通电工重新整改 | 同步检查其他设施 | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 |  |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/24 16:45:54
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站1的电缆槽盒的盖板缺失，污水站2的电缆槽盒部分缺少支撑 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 电线盒缺少盖板 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | 检查周边盖板 | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 |  |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/24 16:46:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的混凝沉淀池的取样口盖板的合页开焊 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 盖板合页开焊 | 设备设施原因 | 沟通保全更换合页 | 检查所有盖板合页状态 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:40:01
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2外墙上的配电箱的门关不严，不满足室外防水要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 配电箱关闭不严 | 设备设施原因 | 沟通电工处理 | 检查配电箱密封情况 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:39:42
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的开关箱AN04的跨接线断，且底部开孔未封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 开关箱不合规 | 设备设施原因 | 沟通电工整改 | 同步检查开关箱其他点位状态 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:39:22
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的尾气处理系统的光催化氧化设备的外壳被腐蚀出多个小孔 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 光氧催化箱有腐蚀 | 设备设施原因 | 沟通设备部维修 | 及时上报，及时处理 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:37:47
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的尾气处理间内的管道的伴热带悬在空中 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 电伴热未固定 | 设备设施原因 | 沟通电工重新固定 | 同步检查该区域伴热线路 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:47:39
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2内的洗眼器喷头的盖子未关闭，且表面灰尘多 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 未及时清理 | 设备设施原因 | 安排现场人员清理 | 每天定期清理 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:35:46
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的调节池的提升泵出口管道的法兰螺栓连接不牢固，未露出2-3圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 连接不牢固没有渗漏？螺栓不合规 | 设备设施原因 | 统一更换螺栓 | 检查管道螺栓 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:35:27
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2加药间的电缆槽盒的盖板未盖紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 电线槽未盖严 | 设备设施原因 | 沟通电工整改 | 检查区域盖板 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:34:02
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2二楼直通顶棚的爬梯的隔离网上挂着锁头，锁头起不到固定隔离网的功能 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 挂锁未锁好 | 设备设施原因 | 重新锁好 | 锁好后再次检查确认 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:33:09
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2二楼的芬顿间的管线上打了管道卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 由于加装阀门室内不具备动火条件用哈弗接连接. | 设备设施原因 | 2#污水站检修统一整改 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 | ADH3194-武斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/5/30 18:22:34
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2二楼的芬顿间的气体警报器的探头的防护壳缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 气体警报器的探头的防护壳缺失 | 设备设施原因 | 沟通电工安装防护壳 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:32:28
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2二楼的芬顿一体箱的控制箱的箱门与箱体的跨接线断 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 芬顿一体箱的控制箱的箱门与箱体的跨接线断 | 设备设施原因 | 沟通电工重新连接跨接线 | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:31:54
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的卸泥间内的配电箱的箱门与箱体的跨接线断 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 卸泥间内的配电箱的箱门与箱体的跨接线断 | 设备设施原因 | 沟通电工重新连接跨接线 | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:30:28
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的卸泥间内的灭火器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 卸泥间内的灭火器被遮挡 | 人的原因 | 沟通现场人员清理遮挡物 | 对现场人员进行培训消防器材严禁遮挡 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:30:06
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的风机间的照明灯开关外壳开口 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 照明灯开关外壳老化开口 | 环境原因 | 沟通电工更换开关外壳并加以紧固 | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:29:46
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2的风机间的螺丝风机出口的压力表安装位置不利于人员观察，并且需要确认表中有液体的压力表是不是耐震压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 压力表安装位置不利于人员观察，需要确认表是不是耐震压力表 | 设备设施原因 | 压力表位已更改，压力表已由设备部上报购买 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 进行中 | ADH3194-武斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/5/31 15:59:39
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2门口第1各罗茨风机的油孔盖坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 油孔盖破损 | 设备设施原因 | 沟通保全更换油孔盖 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:28:59
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2风机间内的罗茨风机有一个的阀门手轮未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 污水站2风机间内的罗茨风机有一个的阀门手轮未固定 | 设备设施原因 | 沟通保全进行固定 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3194-武斌 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:28:28
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 环保运行组 | 污水站2风机间内的罗茨风机的橡胶软连接的螺栓不齐且有未漏出螺母2-3圈的螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 螺栓不匹配 | 设备设施原因 | 更换螺栓 | 检查底角螺栓 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 15:18:16 | 2026/6/3 16:27:56
2026/5/29 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层4789连续化二级cstr换热后体系温度低低限报警联锁数值、盐酸体系温度数值实际设置与联锁清单不一致 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 盐酸数值输入错误 | 人的原因 | 现场进行更改完毕 | 要求连续化小组人员对于联锁设置交接 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 19:59:22
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间05釜甲基锂滴加探管未进行静电跨接，过现场问题未整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理整改不及时 | 人的原因 | 已进行添加静电 | 生产经理过现场问题及时沟通整改 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/21 18:13:55
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间釜取样未使用法兰盘，连续发现重复违规。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/21 18:14:21
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层R14釜三氯氧磷安操设备仪表等检查第一项无检查人签字，无复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/8 3:45:44
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间11釜现场周围甲叔醚气味严重，现场沟通安全小组确认。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 吹扫二车间至101-R11釜管路导致气味扩散 | 人的原因 | 调节氮气流量后恢复正常 | 车间进行强调管路吹扫控制氮气流量，保证尾气不外溢 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/21 18:19:27
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层18釜上连接氮气软管处阀门漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 软连漏气 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/8 3:45:54
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce07间内钢平台上有少量白色物料暴露，已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备清洗时上盖物料掉落导致 | 人的原因 | 现场已进行清理 | 对清洗人员进行强调，清洗设备现场及时进行清理 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/3 8:23:58
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R11加料漏斗缺少O型圈，已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少o型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/3 8:23:43
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/29/2026，04:25三车间四层R14釜取样未按照三氯氧磷安操要求佩戴正压呼吸器及黄色防化服只佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 17:38:55
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 05/29/2026，20：30三车间一层人员拆卸有物料的设备未佩戴必要的呼吸防护，已对讲沟通车间人员 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 17:38:38
2026/5/29 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间4789项目PID设备排查： 1.压滤母液接收釜为R26/R29与PID标注R24不一致； 2.三合一设备为FD03与PID标注FD02不一致； 3.二层压滤母液接收罐为1000L接收罐与PID标注3000L接收罐不一致； 4.三层R26/R29正庚烷滴加罐的计量泵出口管路阀门法兰静电跨接断开；罐上插底管出口管 路软管两处法兰缺少静电跨接；罐下口阀门缺少盲板； 5.三层连续化设备氯化钠储罐下口至计量泵有两处法兰渗漏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | EHS使用第一版PID图进行现场复核，终版没有问题， | 人的原因 | 跨接和渗漏处处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 17:39:18
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间四层R05/R06釜超压报警设置电箱的报警设置清单还是4436项目的，需要及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 控制箱连锁信息更新不及时 | 方法原因 | 进行更新连锁数值清单 | 加强现场的督促管理 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 17:39:37
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层2722项目连续化设备Cstr003搅拌电机缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 17:40:22
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R25釜Tr01氮气减压阀指针显示已超量程，仪表可能已经损坏需要确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 仪表故障 | 设备设施原因 | 已进行采买，人员强调禁止观察此压力表参数 | 整体排查，到货后及时添加更换 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/6/6 18:09:06
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R27釜下压滤罐F09压力表上限标签位置贴错，已现场告知整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识位置粘贴错误 | 人的原因 | 已重新粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 20:04:16
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间一层辅助间地面存在大面积物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间进行清洗设备。水干了少量白色固体 | 方法原因 | 清理完毕 | 后续冲洗之后在落筛板 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 20:19:45
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放05/29/2026,21：05，二车间三层r16釜旁操作工搬动泵时，连接管路撒漏液体，干涸后地面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 泵内有少量残存液体 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 班前会强调注意挪动设备做好承接，多吹管辂 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 20:20:00
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放05/28/2026,22：27-22：59二车间三层操作工连接200l桶投料管路未进行打压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员连接管路为淋洗球， | 方法原因 | 对人员进行传达制定措施 | 禁锢好连接的快开卡子 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 8:20:41 | 2026/5/31 20:20:16
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层三合一间接收罐进料管路气动阀电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 电源挠性软管老化，弯折受力后断裂 | 设备设施原因 | 以沟通电工更换新挠性软管完成。 | 1，电源线挠性软管规范安装，避免一点弯折受力，可有效防止断裂。2，预算购买新管，补充车间使用。 | 50 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/5/31 10:27:47
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间集水间 | 库房冷藏集装箱旁地面上放置的铁板一头翘起，存在人员割伤脚部的安全隐患 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 叉车行驶经过铁板造成铁板变形 | 设备设施原因 | 将铁板翘边处处理平整后放在现场 | N/A | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/6/17 16:41:06
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层北侧围堰内902-T060储罐液位计法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员重新添加静电跨接完毕 | 当班期间操作区域内发现静电跨接完整性缺失情况，及时处理解决，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/5/31 10:28:10
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间二层R33釜旁1000L方槽子上连接的氮气气源管悬挂较低，影响人员通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 方槽子放料期间氮气管线连接标准较低，影响人员通行 | 人的原因 | 责任人孙宏宇进行批评教育 | 内部群对临时管线连接要求进行重申，不得阻挡人员正常通行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/5/31 10:28:41
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R24釜前压滤罐，温度变送器配电箱接地点处未连接地线。已现场与王洪宇沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时设备，静电接地线脱落 | 环境原因 | 现场已安排人员进行静电接地完成。 | 临时设备准备，以固定设备为模版，完善标识，标签，记录，静电安全等等，分管负责人进行复核后再转交使用。 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/5/31 10:28:58
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区，打溶剂管路处静电卡子校验标签无法辨识。已与白树鹏沟通处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标签进水 | 环境原因 | 已制作新标签并替换完毕 | 检查现场其他静电卡子标签是否存在模糊一并进行更换 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/5/31 10:29:13
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层电梯前防爆电话配电箱，接线处有孔洞未完全封堵。已与冯思維沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 4层防爆电话配电箱原封堵部分脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 车间其他电话配电箱进行排查确认，无异常 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:59:57 | 2026/6/3 16:55:48
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 跑冒滴漏管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 7号楼701-R08（未使用）加料口盲板固定螺栓两处松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员恢复盲板未紧固到位 | 设备设施原因 | 已安排人员重新进行紧固 | 使用前进行检查确认 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:48:08 | 2026/6/1 7:44:18
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 跑冒滴漏管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 701-R10（使用中）反应釜压力表旁螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 软垫使用中变松 | 设备设施原因 | 已安排人员重新进行紧固 | 安排人员进行统一排查，使用中注意检查确认 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:48:08 | 2026/6/1 7:44:41
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 跑冒滴漏管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 901-R02（使用中）压力表旁管路盲板固定螺栓未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 反应釜直接连接阀门紧固及开度无异常，此盲板为加料后拆卸梢头，人员找配件，未及时进行紧固，已安排紧固 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:48:08 | 2026/6/1 7:44:50
2026/5/29 | 其他巡查 |  | 跑冒滴漏管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 打压试密标签806-SY01至806-SY01-T02与实际液体流向相反，现场已沟通当班班长确认为起始与结束位置写错并及时整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员悬挂时，方向识别错误 | 人的原因 | 已调整标签方向 | 对设备准备人员明确悬挂前需找车间人员进行确认 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:48:08 | 2026/6/5 8:08:53
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼候俊峰班组 | 巡查发现9号楼4层3车间临时洗眼器水桶内储水量不足0.5l，无法起到应急作用，沟通当班副主任反馈此车间缺少洗眼器，该洗眼器为临时使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 水分蒸发没有及时不睡，已安排补水 | 环境原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/6/1 7:45:07
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805-FD01三合一取样箱箱门未关，箱内有物料，现场沟通当班班长反馈项目人取样结束未及时关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目人员取出样品后未进行恢复 | 设备设施原因 | 已将门关闭 | 已传达禁止非生产人员进行操作 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/6/5 8:09:07
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 804-fd01，液压管接口处有液压油渗出，建议报修检查，已与丁宏伟班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备长时间使用运转，造成渗漏 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 督促维护组定期进行维护 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/6/5 7:09:18
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高海军班组 | 巡查发现7号楼702-FD02三合一取样箱箱门未关闭，现场已沟通当班副主任整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员检查后未及时关闭 | 人的原因 | 已安排人员进行关闭 | 日常巡查注意此处状态 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/6/1 7:45:22
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼赵志勇班组 | 巡查发现12号楼中试一层分装间门口，操作人员将呼吸器面罩与手套放在一起，有交叉沾染风险，现场询问操作人员反馈刚分装完固体碘（受控化学品），现场已告知风险并在整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场执行人操作后未进行劳保区分存放 | 人的原因 | 现场纠正 | 已进行人员教育及全员制度传达 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/6/1 7:45:48
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 巡查期间提问7号楼高海军班组常文杰刚进车间未安排操作，现场提问知晓岗位风险和基本制度。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/5/30 7:34:58
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | TJ3-1200-Ce01离心机在线氧含量0.64%，静电连接有效，操作人在场，check无异常，现场未见异常情况； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/5/30 7:34:58
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查期间提问9号楼侯俊峰班组毕经博上卸料离心机岗位风险和操作要点，回答无问题。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/5/30 7:34:58
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、9号楼二层900-Ce02离心机在线氧含量0%，静电连接有效，操作人在场，check无异常，现场未见异常情况； 2、9号楼二层900-Ce03离心机在线氧含量0.21%，静电连接有效，操作人在场，check无异常，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/30 7:34:58 | 2026/5/30 7:34:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼四层走廊西侧暂存大量危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 危化品重视程度不够 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 20:06:24
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-22无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 用完未及时关闭 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 20:07:36
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-29手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 20:07:09
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-15车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 20:07:25
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：54 4号楼4-16间CMM-404-R09釜下口三通处静电跨接连接错误。正确做法:应在两端金属导体连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员粗心大意，连接错误 | 人的原因 | 正确连接静电夹子 | 及时检查 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/7 1:01:20
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-27间CMM-404-R32釜槽子内有较多导热油。正确做法：及时清理并排查滴漏点 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 下管路连接不牢固， | 人的原因 | 更换新的管路 | 及时检查 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/7 1:01:41
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 00：29 4号楼4-15间TJ4S-403-GB06手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | O型圈大小规格不合适 | 人的原因 | 及时选用合适规格的密封圈 | 及时加固手套 | N/A | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/7 1:01:59
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 00：55 4号楼3-20间固体物料缺少二级防护槽。正确做法:及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-20间固体物料缺少二级防护槽。 | 人的原因 | 正确做法:及时添加。 | N/A | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/7 1:02:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：54 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy15合成仪废液管路有液体渗出痕迹。正确做法:及时排查，避免漏液风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 更换重型卡子后未完全紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，更换后相应负责人检查 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 7:06:42
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：03 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-Tr03接收罐旁冷凝水积水较多。正确做法:及时清理，避免损坏地面。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 保温效果不佳 | 设备设施原因 | 联系施工人员重新制作保温 | 提前对需要保温设备进行评估 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 7:07:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：22 12号楼三层3-52间计量泵配电箱接线口未连接。正确做法:及时连接，避免影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 接线口螺纹不对 | 人的原因 | 及时报修，维修人员已更换合适螺纹接头 | 安装前配好合适的接头 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/6/3 7:07:28
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 20：42 11号楼4-22间车间人员辅助操作未穿戴相应劳保。正确做法：穿戴好相应劳保再进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:07:47 | 2026/5/31 6:27:27
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 1车间R12釜紧急降温连锁操作柱，下边这行让黑胶带给粘住了，无法查看设置为多少 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装过程中，设备利旧，人员未及时发现 | 设备设施原因 | 已沟通电工清除 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 7:02:14 | 2026/6/1 6:59:18
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-19通风橱柜门处有白色粉末残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 未及时清理撒漏物料 | 人的原因 | 立即清理 | 内部强调，责任区域定岗 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:47 | 2026/6/5 7:09:32
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-08通风橱脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 通风橱正在使用中，台面瘢痕为液体撒落后蒸发所留 | 物料原因 | 及时清理 | 会上通知洒落后及时清理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:47 | 2026/6/3 7:16:16
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-23通风橱，旋蒸接收瓶内液位超出瓶口，拆卸时有洒落风险，现场提醒实验人员，注意接收瓶液位 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 接收瓶未及时倾倒 | 人的原因 | 及时倾倒接收瓶 | 通知相关人员注意及时清理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:47 | 2026/6/3 7:16:38
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 736实验室 | 736-14通风橱脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 通风橱做特殊反应，需要对通风橱进行纯化水擦拭，干燥后残留的污渍 | 人的原因 | 这些污渍在开始是没有的，待水分干燥后才会显现出来，及时清理，避免残留 | 及时发现及时处理 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:47 | 2026/6/3 7:16:57
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 8号楼简报核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼1层走廊北EC-8#GMP-01应急柜，缺少一个滤毒盒，钉钉与丁宏伟班长沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员应急使用后，未及时补充 | 人的原因 | 已补充 | 人员定期排查，如遇应急使用及时补充 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:47 | 2026/6/5 7:09:55
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间三层压滤罐区域，压滤罐表面、过滤器表面的物料和锈迹需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 更换滤芯清理不到位导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/6/1 6:59:12
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R07拆卸加料漏斗现场有物料洒漏，同时阀门缺少盲板，已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员习惯不良 | 设备设施原因 | 进行现场的清理处理完成 | 车间整体排查，组织召开车间例会进行要求 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/5/31 0:46:08
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R01视孔灯电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 线圈脱落 | 设备设施原因 | 进行线圈固定紧固完成 | 车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/5/31 0:46:30
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R14加料漏斗投料后现场未清理彻底有物料残留，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员清理现场不彻底 | 人的原因 | 进行现场的重新清理处理完成 | 车间整体排查及时进行处理，制度再次要求 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/5/31 0:47:16
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-Ce02尾气气封罐缺水，车间及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 氮气过大吹扫导致 | 设备设施原因 | 进行重新补加处理完成 | 车间进行相应的整改处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/5/31 0:47:39
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce03尾气气源管腐蚀出现裂纹，车间及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 酸性气体导致 | 物料原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/6/1 6:59:24
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD05后方手套箱盲板位置渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 盲板渗漏 | 设备设施原因 | 已进行紧固清理 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:56:32 | 2026/5/31 0:49:26
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R05通氯化氢气体白钢罐固定接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | 排查车间其他静电接地线是否有脱落情况，及时整改 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 6:59:47
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 5车间四层蒸汽分布器间内灭火器绿签本月漏检需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员检查时遗漏 | 人的原因 | 已重新检查更换标识 | 建立灭火器清单，人员检查时按照清单进行 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 6:58:05
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层南走廊，靠近五车间的空调机房门口灭火器缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新粘贴标识 | n/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 7:00:11
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R15旁灭火器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 车间更换反应釜，转移设备导致 | 人的原因 | 已清理 | 后续重点关注施工现场情况，避免遮挡相放设施 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 6:57:49
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Drc06门口灭火器架子上灭火器缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 灭火器更换，未及时放到位置 | 设备设施原因 | 已更换完成 | 要求更换人员当天必须完成更换工作 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 7:00:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R28做ck发现分布器换热器循环水进阀门打不开，已沟通保全 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 阀芯紧导致无法打开 | 设备设施原因 | 已经沟通保全修复 | CK前发现，未造成影响 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 7:02:12
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R02压滤使用的吨罐上盖连接处有物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人口盖垫片有破损，物流运转时候导致物料渗漏 | 设备设施原因 | 设备空后吹扫至无可燃气体拆卸处理 | 重新试密紧固 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 6:31:29 | 2026/6/1 7:02:00
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP002压力监测报警未开启，现场沟通助工开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 报警开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 开启泵同步开启报警 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 5:13:39 | 2026/5/31 6:39:23
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层走廊药品箱缺少酒精，碘伏和创可贴。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已补充 | 定期巡查，发现缺少及时补充 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 5:13:39 | 2026/5/31 6:39:36
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07旁穿层孔洞需封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆除，未及时进行盲板添加 | 方法原因 | 补充盲板 | 设备准备组培训，管路拆除，穿墙，穿层管路需要及时进行盲板安装 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 5:13:39 | 2026/5/31 6:39:49
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07防爆溢出管路侧口快开阀门缺少盲板,现场沟通操作人员添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时恢复 | 设备设施原因 | 添加盲板 | 事项车间传达，每次使用后及时恢复 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 5:13:39 | 2026/5/31 6:40:01
2026/5/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD04拆卸中，栏式过滤器未密封，内有明显白色物料。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 拆卸后未清理干净 | 方法原因 | 进行清理 | 设备准备进行要求传达，拆卸配件必须预处理，禁止代料敞口放置，徐亚密封存放 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 5:13:39 | 2026/5/31 6:40:13
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R11下口大阀门未上锁、沟通当班助工朱耀伟反馈转以后忘记了、已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员执行不到位 | 人的原因 | 已进行通报批评 | 加强人员培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/5/31 7:24:49
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R04下口两个吸收罐液位超上限 R16加料箱里面还有物料，视镜窗口这个螺丝突出，已沟通现场班长刘磊确认密封性是否有漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新安装整改 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/5/31 7:25:05
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核项目PHA行动项、现场操作人员：李文龙 抽查140285物料OEB等级、140286OEB等级回答错误、抽查两个物料特性有潜在皮肤致敏性没答上 抽查140286操作区域现场温湿度要求、回答不清楚 抽查主料及反应体系性质、是否有腐蚀风险、回答不清楚 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员培训不足 | 人的原因 | 重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/6/1 0:27:39
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间班组交接班巡查记录 29号白班多处空白未填写-张德斌班组 29号四点班记录空白-孔令涛班组 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录空白 | 人的原因 | 及时进行书写 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/6/1 0:28:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 18车间四楼走廊应急药品撒漏。棉签等物品确认一下是否还能用，如不能用及时更换新的，碘伏使用后没有使用记录，碘伏瓶子盖子不严、已沟通车间班长孔令涛安排塑料袋密封处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 药品撒漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/6/1 0:28:16
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-FD02-Tr01接收罐液位计上口法兰静电跨接断开、已沟通现场孔令涛安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/30 4:42:06 | 2026/6/1 0:28:33
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 449 | OEB5物料无双层包装（使用封口膜封口），在引风位置存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3162-刘晓瑾 | ALS3162-刘晓瑾 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/5/29 21:17:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 421 | 合规组人员进实验室检查，穿着裙子，小腿裸露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS3138-陈同旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/5/29 21:17:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 445 | 靠近洗眼器一侧的玻璃震动较大，有破碎风险，建议维修调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3045-李玲辉 | ALS3045-李玲辉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/5/29 21:17:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 302 | 周四的安全确认，只有20点以后的一线确认，管理及值班未确认签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 管理人员张浩当天忘记签字，属于人员因素 | 人的原因 | 后续每天巡检完毕后，记得及时签字 | 后续每天巡检完毕后，记得及时签字 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:41:38
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 302 | 物料叠放，有倾倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 项目人为新人，在操作的过程中，未注意到物料叠放，在巡查的时候发现了该风险。 | 人的原因 | 及时将物料转移至物料柜 | 及时培训，加强宣传 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:41:52
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 302 | 一瓶物料储存在无引风位置，且未盖盖 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 项目人在操作的时候，实验意识不强，在离开现场的情况下未及时扣瓶盖。 | 人的原因 | 及时将瓶盖扣上 | 对当事人进行培训，严禁再次出现类似情况 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:42:05
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 302 | 乙腈桶无人使用时，快插头阀门未关，使用时容易造成喷溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 操作人员在离开实验区域后，忘记将快插头的阀门关闭，属于人员失误。 | 人的原因 | 及时关闭快插头的阀门 | 组会加强强调，并且及时不定期巡查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:42:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 314-02 | 废液桶未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6761-张健 | ALS6761-张健 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/5/29 21:17:11
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 313 | 灭火器过期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 | 否 | 忘记定期巡检灭火器 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调灭火器定期巡检要求 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:42:30
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 307 | 10号通风橱抽滤未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 新员工，不熟悉流程 | 人的原因 | 及时加上 | 再培训 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/9 11:38:22
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 238 | 灭火器过期未检查，应检查日期为05/11/2026 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 实验室没有安排固定人员巡检灭火器 | 方法原因 | 已安排人员检查 | 实验室已安排固定人员进行定期检查 | 无 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/13 10:00:45
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 237 | 09号通风橱使用三异丙基硅烷未张贴警示标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 立即整改 | 加强新员工培训，实验室例会再次强调 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/9 11:38:10
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 234 | 洗眼器过期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 实验室新员工占比较多，人员相关意识不足 | 人的原因 | 已重新进行检查，洗眼器正常 | 加强人员培训，组会上加以强调 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:38:40
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 234 | 物料无物料标签，现场人员不了解该物料情况 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 称量的物料待投料，突然被叫走，未来得及贴签 | 人的原因 | 已补上标签 | 加强人员培训 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:38:55
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 14S-407 | 李万程、杨宗硕隔离器未开启气密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员传递溶液完成后，忘记关闭传递门 | 人的原因 | 已针对项目人员进行批评教育，强调操作的合规性 | 晨会已完成对进入隔离器的流程进一步培训 | 无 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/29 21:17:11 | 2026/7/8 9:39:09
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼换鞋室门口应急柜内应急药品箱放置于阳光直射的范围内，查看内部各类应急药品，酒精、烫伤膏、创可贴以及医用胶布等均标注了需避光存放 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 应急柜外移后未考虑防晒 | 环境原因 | 玻璃已贴膜 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 203实验室4号通风橱下方柜子里有玻璃容器直接放于柜内无二级防护，开关柜门易发生碰撞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 应分开存放 增加防护 | 已在群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 10：17，2-104-03操作人员邵月扬在通风橱操作时未佩戴好手套，手腕裸露，存在暴露风险 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识不足，未按规范佩戴劳保用品 | 人的原因 | 现场提醒规范佩戴手套，加强个人防护 | 加强现场及监控抽查，强化劳保用品佩戴要求 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室旋蒸负责人为韩鹏飞的通风橱浓缩结束后未将瓶里废液及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备使用后未按要求复原，收尾工作不到位 | 人的原因 | 立即倾倒废液，清洗设备 | 旋蒸使用后必须清空复原，做到一机一清 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼Hp车间2-01记录区记录桌上放有使用过的一次性丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未及时放进指定位置 | 人的原因 | 应及时报废转交 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 暂存间2号冰箱内壁两侧结霜过厚，会导致制冷效果下降、箱内温度不均匀，易造成存放物料失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | N/A | 环境原因 | 及时除冰 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 201研发实验室试管架上玻璃容器内壁残留较多物料未彻底清洗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清洗不彻底 | 人的原因 | 清洗后进行确认，不能清洁的及时报废 | 已在群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104，20升反应瓶破损，员工清洗时未佩戴防割伤手套 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员防割伤风险意识薄弱 | 人的原因 | 立即佩戴防割伤手套，规范作业 | 玻璃器皿破损处理必须佩戴防割伤手套 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室（责任人为许云强）5号通风橱废液桶未加盖密封，现场已协助加盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 废液桶使用后未及时加盖，密闭管理不到位 | 人的原因 | 现场已协助加盖，规范密闭存放 | 废液桶必须加盖存放，属地每日检查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室喷雾间门敞开且区域内衣物随意堆放，现场杂乱无序，不符合现场5S管控标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场 5S 管理不到位，人员物品摆放不规范 | 人的原因 | 现场整理衣物，关闭区域门，恢复整洁 | 明确喷雾间物品定置要求，加强日常 5S 管控 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内循环槽TJ1-B1-CT03回路上压力表未粘贴上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 增加红线标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108退更间洁净服鞋套丢弃在存放防撞帽和防护眼镜的防护桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 退更后放错位置 | 人的原因 | 分开存放，分类 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置一桶溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品转运不及时，通道定置管理不到位 | 人的原因 | 立即将溶剂转移至合规储存区域 | 严禁通道堆放溶剂 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 1-202刚性隔离器塑料袋连接处缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装时少安装一个 | 人的原因 | 增加O型圈 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层反应釜TJ1-HP-FR08上受限空间标识翘边严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签背胶老化 | 设备设施原因 | 更换标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层缓冲间门磁吸损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 闭门器损坏 | 设备设施原因 | 更换闭门器，门框加固 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/6/4 17:53:41
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 三号楼动力区南侧走廊出口疏散指示标识不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 配电室跳闸 | 设备设施原因 | 联系电工维修完毕 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 三号楼南侧更换活性炭其中一名作业人员未佩戴相应劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 临时人员，培训不到位 | 人的原因 | 已沟通纠正 | 加强培训，同时储备呼吸防护用品 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS0482-刘雪峰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/6/4 18:37:46
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 淋雾间地面有大量积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 喷雾间喷雾后水残留 | 环境原因 | 及时清理积水 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置桶装溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品占道存放 | 人的原因 | 全部转移桶装溶剂至指定区域 | 严禁物流通道堆放危化品 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 综合楼一层门厅 | 东侧两盏灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 照明灯故障 | 设备设施原因 | 对照明进行维修 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/6/7 21:40:13
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室15号立式通风橱(李文项目组）一个盛装溶液在干冰中预冷的烧瓶未密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验操作过程中未落实容器密闭要求 | 人的原因 | 现场立即密封烧瓶 | 干冰预冷操作必须全程密封，加强检查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103呼吸空压末端缺少塑料保护壳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后未及时封口密封 | 人的原因 | 及时增加防护壳 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104恒温循环槽TJ1-B1-CT03回路上压力表缺少上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 增加红线标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内压滤罐TJ1-HPLab-N18上端法兰连接处螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装螺栓不合规 | 人的原因 | 更换合适螺栓 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置桶装溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场管控不严，物料未及时归位 | 人的原因 | 立即清理通道溶剂，定点存放 | 通道严禁堆料，日常巡查管控 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | 二层下一层楼梯间门门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门锁自然损坏 | 设备设施原因 | 已更换维修 | 注意巡查，及时更换 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 202实验室内刚性隔离器连续性塑料袋处缺少抱箍和一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装不到位 | 设备设施原因 | 增加O型圈 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼HP车间 | 2号楼真空泵房尾气低点收集罐下口球阀未安装盲板（现场使用小白盖代替） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未使用白钢盲板 | 设备设施原因 | 更换白钢盲板 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼HP车间 | 2号楼真空泵房，里侧机组接地线采取多股线缠绕方式连接在低点收集罐上，缠绕点虚接不可靠。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 线鼻子缺失 | 设备设施原因 | 更换线鼻子 重新固定 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 污水站南侧 | 污水站南侧摄像头拍摄角度异常，需要调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 大风天气导致监控偏移 | 环境原因 | 调整监控角度 | N/A | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4708-李洪胜 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/6/7 21:41:18
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室洗眼器把手连接部位松动，易脱落，突发眼部危险时无法及时开启供水 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备日常巡检不到位 | 人的原因 | 设备日常巡检不到位 | 定期检查安全应急设备 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 19：15，实验室人员高永鹏在2-101-14通风橱吹料时，未在通风橱内操作，存在暴露风险以及氮气窒息风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员安全意识薄弱，违规操作 | 人的原因 | 停止违规作业，现场整改 | 严格落实通风橱内操作规范 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101清洗机面板及下方桌面有明显物料痕迹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 严格落实通风橱内操作规范 | 人的原因 | 清理干净现场 | 实验结束随手清洁台面设备 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101溢出桶内洁净塑料袋脏污明显 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常检查更换不及时 | 人的原因 | 立即更换干净袋 | 定期检查、及时更换耗材 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104水池旁绿色丁腈手套破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 劳保用品未自查更换 | 人的原因 | 更换新防护手套 | 更换新防护手套 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104编号为SB-CMMD-04溢出桶内放了两个灭火毯，无溢出桶清单上的物资；SB-CMMD-02的溢出桶内无洁净塑料袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物资管理不规范，未按清单存放 | 人的原因 | 复位物资、补齐塑料袋 | 按清单定置管理，定期核对 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂间内溢出桶无洁净塑料袋，并存放有三个金属桶盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常整理、巡检不到位 | 人的原因 | 清理杂物、补齐耗材 | 常态化检查应急物资状态 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:33:22 | 2026/5/29 17:33:22
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-205 | 04：10，11橱加热过夜实验通风橱里存放易燃化学品（标签上勾选“易燃”信息）（已和实验室负责人沟通确认）（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员在有加热过夜反应的通风橱吹料 | 人的原因 | 物料已经拿走， | 在实验室内部培训，有加热过夜反应的通风橱不得放置易燃物料 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/29 17:32:48 | 2026/6/2 17:19:27
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2号楼1层走廊 | 09：30，应急柜到期未检查（已通知负责人徐颖）（低风险89条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2590-徐颖 | ACT2590-徐颖 |  | 负责人忘记检查 | 人的原因 | 无 | 建议增加快到期提醒系统 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/29 17:25:42 | 2026/6/3 9:28:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-101 | 01：20，实验室有二级过夜，每日安全确认值班确认未签字（已和实验室负责人沟通确认）（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 值班人员巡查完实验室后忘记签字 | 人的原因 | N/A | 晨会强调值班人员检查完毕后及时签字 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/29 17:25:10 | 2026/6/2 13:30:35
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 3-209 | 16：00，巡查3-209，3-211的试用期员工 季子力在 试剂柜E 前取用的无水乙醇未盖盖子（提醒10条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 试用期员工季子力在试剂柜里直接查看无水乙醇盖子如何打开，未拿到通风橱里进行 | 人的原因 | 立即盖好盖子 | 给试用期员工培训，开封有机试剂需在通风橱进行，并用完后立即盖盖。不允许在试剂柜里直接开封取用 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS5132-许秀芳 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/29 17:22:45 | 2026/6/4 9:27:07
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-212 | 2-212烘箱过夜，未提流程，与实验室人员沟通后，已进行提交（已和实验室负责人沟通确认）（高风险23条） | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验人员同时进行了2个过夜实验 漏提交了真空干燥箱的过夜实验申请；安全确认及管理确认时，只是和实验人员进行了过夜实验申请工作项确认，没有进行系统查询及具体全部过夜项目确认，造成遗漏 | 人的原因 | 立即补充申请过夜实验，与EHS人员沟通 | 人员再教育，强调每项过夜实验都要进行单独申请 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/6/2 0:00:00 | 管理确认和值班确认都是谁？是否有做安全确认？ | 2026/5/29 17:22:13 | 2026/7/15 13:11:38
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-107 | 检查段凯璇实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王立明） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/29 17:20:59 | 2026/5/29 17:20:59
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-305 | 检查王志鑫实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李贺山） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/29 17:19:37 | 2026/5/29 17:19:37
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 制剂库房-3号楼1楼 | 15：30，EC-ZWH-001编号的应急柜到期未检查（检查到期时间05/25/2026），现场沟通了黄海娜主管（提醒88条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ACT1361-黄海娜,ALS15723-贾冬 |  | 员工漏写 | 人的原因 | 已更新 | 培训 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/29 17:18:54 | 2026/6/2 17:22:55
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-116 | 2-116-09通风橱搅拌未使用，插头未拔，已和电工拔掉（提醒34条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员结束实验后未及时断电 | 人的原因 | 实验结束后 电器设备及时断电 | 增加安全意识培训和安全巡查强度 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/29 17:16:46 | 2026/6/2 17:23:06
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间三层反应区，诚达外包登高时，踩车间墙壁上的断路器，当做支持点安装管路，EHS现场叫停，并告知监护人胡晓涛，近期诚达频繁出现登高问题，需要整体对承包商重新培训； | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 告知设备人员进行培训，停工 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 17:12:49 | 2026/5/31 0:48:06
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 413实验室 | 实验人员在进行实验操作时未佩戴护目镜 正确做法：实验操作时需佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 微生物实验室 | ABT0706-张雅静 | ABT0040-李静 | 否 | 忘记带护目镜 | 方法原因 | 已在更衣室放置足够数量的护目镜 | 已培训相关人员 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/29 16:48:05 | 2026/6/15 8:48:15
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 供应部 | 易燃固体库前的人体静电释放球缺少合格签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人体静电释放球的合格签未固定牢固遗失 | 方法原因 | 已将缺失合格签补齐 | 重新固定合格签避免遗失 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/29 16:46:22 | 2026/6/8 8:38:17
2026/5/29 | 季节性排查 |  | 夏季隐患排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 废液长时间暴晒容易爆桶 正确做法：及时转运，避免暴晒 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 物流未及时转移 | 方法原因 | 及时转移 | 跟物流沟通废液桶及时转移，做好不及时转移风险辨识 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/29 16:34:51 | 2026/6/3 13:55:51
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼溶剂输送间 | 夏季氨水中午在室外暂存时间过长 正确做法：来料后及时收入房间内禁止长时间暴晒。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员需要沟通，工作做好安排 | 人的原因 | 立即安排人员接收 | 做好人力安排 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/29 16:27:57 | 2026/6/3 16:51:51
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间称量间 | 称量物料时未正确使用通风橱 正确做法：正确使用通风橱做好呼吸防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员未按照要求进行 | 人的原因 | 立即要求使用 | 早会进行分享 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/29 16:20:05 | 2026/6/3 16:52:07
2026/5/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 4车间称量间 | 称量柜使用后未关闭 正确做法：使用后及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳,ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 使用完后未及时关门 | 人的原因 | 提醒人员使用后及时关门 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/29 16:16:34 | 2026/6/3 13:56:11
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 4#吸附解析巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 吸附解析设备顶部电缆桥架接口处翘起 正确做法：重新用管箍固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足，已完成整改 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:46:46 | 2026/6/2 9:01:58
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30号库 | 三恶烷与2，4二硝基苯肼放在一个pp槽格子中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员误操作 | 人的原因 | 对物料进行分开处理 | 对人员进行强调培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:53:39
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 待三异氧基硅烷长时间放在暂存区未写在暂存区台账上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 该料是人员准备发货的，发货时间拖延未重新放回货位 | 人的原因 | 物料已进行发货 | 对人员进行强调培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:53:55
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 13号库 | 货物超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员摆放货物时未识别出风险 | 人的原因 | 重新摆放货物,避免超出托盘 | 对人员进行强调培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:54:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 防火门门栓损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 防火门插销破损 | 设备设施原因 | 对破损处进行维修 | 日差发现设备设施故障或破损存在安全隐患的，及时报修维修 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:54:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 28号库 | 防爆电话膨胀螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 长期悬挂，墙体腐蚀松动 | 环境原因 | 重新固定 | 日常检查关注 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:54:59
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 现场存放白钢扳手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 扳手用于紧固现场大螺栓时使用，未及时清理 | 方法原因 | 对扳手进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/1 9:15:31
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 7号库 | 温湿度变送器处于关闭状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS6139-徐鹏达 | ALS6139-徐鹏达 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/5/29 15:41:04
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 9号库 | 登高车防滑条脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 下雨天返潮脱落 | 环境原因 | 重新进行张贴 | 库管员日常巡查时进行关注 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:54:11
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 桥架静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 长时间暴晒导致线路褪色 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/15 13:23:49
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库 | 溢出桶封条脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员未及时发现，更换不及时 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:44:20
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 原10立罐区 | 电伴热尾端接线口朝下，有进水风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:57:33
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 可燃气体报警器报警灯松动，失去防爆效果 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩 | ALS2760-李浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/5/29 15:41:04
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 自来水管路标识未更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 新标识已订未到货 | 人的原因 | 到货重新张贴 | N/A | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:45:02
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号楼前装卸区 | 托盘摆放歪斜不稳定且阻挡装卸区通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员未考虑到歪斜风险 | 人的原因 | 对人员进行强调培训 | 对人员进行强调培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:45:38
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号楼前装卸区 | 托盘损坏需要及时报废 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员未发现托盘破损 | 人的原因 | 报废破损托盘 | 人员使用前进行检查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:46:04
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | rto西侧彩版遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 工程人员拜访不整齐导致 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:47:46
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14库前装卸区 | 废液方槽涨桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 室外转运不及时导致 | 人的原因 | 及时转运 | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:48:06
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 配电箱周围可燃物较多 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足导致，已完成清理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:48:23
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 电线周围有水，有泄漏触电风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足，已完成清理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 15:41:04 | 2026/6/11 14:48:41
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫,BDH0137-贾国峰 | 生产设备部 | 动力中心二层新安装呼吸空压机管路阀门处法兰螺栓较短未漏牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 螺栓选择不当 | 方法原因 | 更换螺栓 | N/A | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/29 14:44:00 | 2026/6/8 8:38:38
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧管廊嘉晟公司作业正在使用的配电箱巡检记录电工未填写签字。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 |  | 配电箱未检查签字 | 人的原因 | 已进行检查，并填写记录 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 13:58:44 | 2026/6/1 7:58:00
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间三层诚达人员给桥架开孔，未踩在正确的登高工具上，踩车间管路，EHS现场制止，并告知设备部人员 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 对外包人员培训 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 11:39:43 | 2026/5/31 0:48:29
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 下雨后地面有积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 下雨天气产生积水 | 环境原因 | 对积水进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 15:55:06
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 泵房地面有凝水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 真空泵冷却凝水导致 | 设备设施原因 | 对积水进行清理 | 及时发现及时处理 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 15:58:24
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 装卸区鹤管标牌边缘防护套脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外使用长时间导致老化 | 环境原因 | 对脱落部分进行更换 | 发现老化情况及时更换 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 16:00:32
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF17储罐装车鹤管尾气三通德式球阀盲堵未添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 操作人员拆除后未及时恢复 | 人的原因 | 对阀门添加丝堵 | 对操作人员强调，及时恢复 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/29 11:32:58 | 2026/5/29 16:02:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 13车间正在改造，现场有项目人在整泵，电工与车间仪表校验，保全维修泵，诚达电器安装，欣禾动火整管路，人数较多涉及多方面交叉作业，现场无监护人员，已对承包商施工叫停，并告知属地，需要协调人员过来监护并对现场管理及交叉作业协调。动火期间需要注意清理现场易燃物品 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 已让人员错开时间，车间有特殊原因需要人员替换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 11:27:14 | 2026/6/5 17:37:45
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 05/28/2026，零点班三车间三氯氧磷投料泵头处有渗漏，需要调查。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 泵头聚乙烯渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢，对人员进行处罚 | 进行禁锢，对人员进行处罚 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/21 18:15:05
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层，空压吹泵现场制止，泵内可能有物料残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 此泵为拆洗的 | 方法原因 | 对生产经理进行批评 | 对车间进行传达并明确操作习惯 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/21 18:15:26
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜投过高毒品物料，加料车手套有破口，需要更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物资正常使用损坏 | 设备设施原因 | 进行更换处理 | 对车间加料车进行排查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/8 3:46:09
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层20釜接收罐下方地面有白色物料，现场进行擦拭清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 下口管路之前有沙眼导致 | 设备设施原因 | 已进行打卡子处理，后续罐空进行焊接 | 对车间物料痕迹进行清理 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/8 3:46:32
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层连续化待打四氢呋喃，插底管已经插进桶内，桶体和插底管未连接静电接地，现场进行连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化人员操作疏忽 | 方法原因 | 现场进行纠正 | 与连续化管理人员进行强调人员标准操作培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/8 3:46:43
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二层焚烧炉一期废液A泵静电导线破损，已告知现场人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 静电线老化 | 设备设施原因 | 进行更换 | 日常排查 | 无 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/29 12:24:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层更换过滤器滤芯现场气味大，已告知孙强 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 过滤器堵塞疏通 | 方法原因 | 现场进行处理完毕 | 设备吹干进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/9 17:22:12
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间一层连续化门口200L桶未将原来承装的物质标签打叉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 空桶标签未及时画× | 人的原因 | 目前该连续化已转交二车间人员，重点进行强调 | 对车间人员进行强调 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:33:22
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R20釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R23釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间三层103-R27釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R01釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R02釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 三车间四层103-R08釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰缺少螺栓 三车间四层103-R09釜防爆溢出管路爆破片无标签 三车间四层103-R11釜防爆溢出管路爆破片标签上无安装日期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少安装日期 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:33:36
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层102-R06釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R05釜防爆溢出管路爆破片无标签 二车间四层102-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签且安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 二车间四层102-R12釜防爆溢出管路爆破片安装爆破片法兰上螺栓方向不一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 05 06上有铁质名牌，有写安装日期 12 13螺丝安装时内进行朝向一致 | 人的原因 | 已进行重新更换朝向 | 对设备及外包人员明确安装标准 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:34:05
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R32釜防爆溢出管路爆破片无标签 一车间四层101-R13釜防爆溢出管路爆破片无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 已进行粘贴 | 车间进行排查 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:34:19
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/28/2026 20：56 三车间三层Fd01收料后打扫干净之前，人员进入时未佩戴劳动保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人李国亭，人员观察设备已经关闭，未判断出潜在风险 | 人的原因 | 沟通人员培训 | 例会强调 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:34:34
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/28/2026 11：02 一车间二层工作人员登高时使用登高车未将万向轮固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗漏 | 方法原因 | 使用登高车时需要进行固定 | 责任人进行批评再培训，强调不锁轮易出现安全风险 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/6/2 7:34:45
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间CPr7062-17-SM2-15硫酸二甲脂安全操作规范缺少培训人员签字；操作前检查表格第15项未进行勾选，缺少检查人和复核人签字确认；加料过程安全检查缺少检查人和复核人签字；后处理前检查项（1-3）均缺少检查人和复核人签字确认。 二车间CPr130657-02-03-02对甲基苯磺酰甲基异腈安全操作规范分装后与单批次加料车全部完成后的安全检查缺少检查人和复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员干活登记不及时 | 人的原因 | 已进行逐条进行检查确认 | 班前会对人员进行培训 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:42:35
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/28/2026 10:25 一车间二层Ce03操作人员放桶时使用投料插底管，且人员在拔出插底管时有液体撒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 控管时间不足微量滴落 | 方法原因 | 班组进行重申，抽管时增长控管时间 | 班组进行重申，抽管时增长控管时间 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:42:50
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/28/2026 08:44 三车间三层Fd01操作人员收料更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:43:40
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R11釜上口真空管路法兰间有盲板，未悬挂盲板标签，需要进行添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 洗釜后悬挂不及时 | 方法原因 | 进行添加完毕 | 车间排查釜上起源有无盲板 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:43:59
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层操作人员放槽子缺少尾气和氮气保护，该员工为新人，车间需要加强培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 对新人加强培训 | 新人操作前班长必须在场 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:44:17
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层药品箱缺少酒精，创可贴较少，需要进行补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少药品 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/29 8:28:28 | 2026/5/31 3:44:30
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R27釜气动阀处接地线脱落。现场已与陈龙沟通处理连接完成。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线老化受力脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电接地线重新连接完毕 | 1.操作区域内发现设备静电接线脱落情况，及时进行处理 2.每周一安排专人对车间内设备静电接地情况进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/31 10:30:00
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间集水间 | 集水间污水池内污水已满，污水溢至铁平台上方（20：45）。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间负责人员侯壮进行压滤罐掏罐操作，污水池检查，打水不及时 | 方法原因 | 发现沟通后，已将污水池水打入污水站完成。 | 1，当班负责人员合理安排污水池检查打水时间，避免因其他工作导致延误打水。2，当污水池负责人员进行其他工作时，班长负责检查，打水工作。 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/31 10:30:22
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R11釜旁的记录桌上，CPr126426-01-SM1-02批OR记录非基准物料中的对甲苯磺酸一水合物的实际投料量无人记录（22：18分）。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，实际投料量填写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/31 10:30:46
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧CPr122629-02连续化区域,一尾气缓冲罐未连接接地线。（22：29分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该设备准备中，使用前已完成静电接地线连接 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/31 10:31:05
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 四点班，一车间四层，101-R11釜使用中，应急排气管路气动阀下方弯头处，四分管球阀门末端已安装盲板，阀门未关闭。已与孙晓磊沟通关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 四分长柄球阀，现场人员操作，挂碰导致。 | 设备设施原因 | 操作人员已将阀门关闭完成。 | 1，设备安装时，容易挂碰的位置，优先使用碟柄球阀。2，使用长柄球阀位置，阀门加丝堵，盲板加以控制。 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/5/31 10:31:19
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 四点班，60立罐区鹤管卸料区，放置一200L桶，桶上标签物料名称为吹扫卸车管路废溶剂，缺少粘贴人及复核人签字。已与陈春雷沟通处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 人员填写标识不完整 | 人的原因 | 进行信息完善 | 重新进行标签填写培训内容 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/7/6 15:57:25
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2，4区 | 零点班，甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/28/2026日下午人员签字确认。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 中央环保督察组检查，暂存区门锁闭造成人员未能将巡查记录及时签字 | 人的原因 | 后续查看库房2现场物料状态，确认无误后补签 | 部门内重点强调此项工作 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/29 8:06:02 | 2026/6/12 13:48:02
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼三层CPo126701-10-04及CPo129738-03-03现场张贴PID图缺少安装后确认签字，现场沟通当班主任确认设备设施准备进度，准备完成后及时确认签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备准备完成后未及时签字确认，已安排签字，并对生产经理进行面谈 | 人的原因 | 已签字 | 传达 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/6/15 13:37:07
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 9号楼 | 9号楼项目生产完成后在7号楼外围进行破坏，现场操作人员劳保配备齐全，但穿戴阻燃服的拉链损坏，使用扎带固定，建议进行更换。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。现场配置1台D型灭火器，选型正确。灭火器应当成对存在，建议再补充1台。依据GB 55036‑2022《消防设施通用规范》10.0.3：一个计算单元内灭火器≥2 具，可同时灭火，互为备用 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 阻燃服未及时进行更换，现场灭火器配置不足 | 设备设施原因 | 更换阻燃服，后续购买灭火器 | 传达 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/6/15 13:41:12
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼2-8反应釜投料过程中，作业人员劳保佩戴齐全，阻燃服使用状态老化，部分附件有破损。阻燃服的拉链等附件必须使用不易熔、不易燃、不易变形的材料。如果阻燃服上的拉链采用不耐燃的聚酯材料，破损后可能成为新的燃烧点，加速火势蔓延。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 劳保损坏，人员使用前未识别出 | 人的原因 | 已替换新阻燃服 | 定期对阻燃服进行维护和补充 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/6/15 13:41:29
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 动力站西侧 | 日常巡查发现消防泵房前消防井盖被物料桶遮盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 新塑料空桶和铁桶占用消防井盖 | 人的原因 | 部门例会培训强调 | 部门例会培训强调 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/6/3 6:43:40
2026/5/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 监控巡查发现，05/29/2026，7号楼701-Drc02现场人员02：36收料现场未放置在防护桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未提前准备好二级防护桶 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育 | 操作复核时提醒人员及时准备，不够时及时沟通 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/6/2 3:32:00
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层701-Ce02缺少《危险，离心机完全停止转动前，禁止开盖操作》标识，此问题已与当班班长沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识损坏未及时更换 | 设备设施原因 | 已联系文员定做 | 5S人员定期进行检查确认 | 0 | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/7/17 20:29:39
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层702-Ce01离心机间过滤器顶部和密封面存在黄色物料未清理，此处物料泄露初步怀疑为人员操作期间因出料操作期间过滤器后阀门未开启导致过滤器超压冒罐导致，此项问题已与夜班班长高海军沟通，现场物料已安排人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 设备正在清洗中 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/31 8:20:33
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层四车间900-N12下料管道支撑未起到防护作用，已沟通车间整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架螺丝松动掉落，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/31 8:20:23
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层一车间靠墙处洗眼器固定处已脱离墙面，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定洗眼器螺丝脱落，已安排紧固， | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:37:55 | 2026/5/31 8:20:09
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间3层薄膜处法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 法兰跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:34:45 | 2026/5/30 6:15:56
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R14旁流体过滤器歪斜，需要增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路处理导致 | 设备设施原因 | 已进行拆除完毕 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:34:45 | 2026/5/31 7:46:21
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间3层薄膜上方检修未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 使用完毕后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:34:45 | 2026/5/30 6:16:12
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07下口架子上有白色痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 未清理彻底 | 物料原因 | 已重新清理 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:34:45 | 2026/5/30 6:16:29
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 约20：51巡查时发现732-03通风橱内抽滤瓶吹料氮气气流开阀过大导致有粉末持续被吹出，现场调小氮气流速大小 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 将氮气调小 | 组会强调，下班前，将氮气调小，防止固体吹出 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:27 | 2026/6/2 6:45:17
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 观察515-08通风橱没有使用氮气的反应，但氮气管路未关闭，现场关闭氮气 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记关闭 | 人的原因 | 关闭好 | 在实验室强调及时关闭不用的 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:27 | 2026/6/2 6:45:35
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 22车间四层走廊应急柜旁35kg灭火器绿签过期，请及时检查更新 722-E02-tc01罐下方三通管件，无使用需求请及时清走 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员检查遗漏，未进行书写 管路配件人员未及时进行清理 | 方法原因 | 现已补充完毕，对车间内所有消防设施进行排查，看是否有遗漏 管路配件已清理完毕 | 车间内加强巡查，及时发现问题及时处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:22 | 2026/5/30 1:02:28
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R17打甲醇管路设备一侧法兰缺少静电跨接，记录最后执行人:谢宗辉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员安装时遗漏一处 | 人的原因 | 现场管理已经安排拆除，后续要求人员仔细复核 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:22 | 2026/5/30 1:02:11
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-ce03-tr01接收罐尾气视镜积液，请及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:22 | 2026/5/30 1:00:40
2026/5/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-E02-tr01下口转移泵旁有物料渗漏痕迹，疑似为上方转移管路弯头处有沙眼渗漏，请及时处理；泵上方三通位置盲板标识损坏，请及时更换 620-R06加料车舱门右侧手套O型圈断裂，请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕 | 加强现场人员巡查整改力度 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:18:22 | 2026/5/30 1:01:19
2026/5/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M22 | 监控发现，22车间1层预留区操作人员劳保穿戴等级不足，OR要求内穿白色连体服，外穿空压服，现场一名人员仅穿戴黄色连体服佩戴全面罩，并且该人员劳保穿戴不规范，有皮肤暴露在外，经过与现场EHS沟通已更换劳保，后续请规范劳保穿戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 外包人员劳保穿戴不规范，未按照要求佩戴 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育，并且告知外包公司进行奖惩，对车间带班人员及带领干活人员进行通报批评 | 车间班长对外包人员劳保穿戴每日进行培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 7:00:42 | 2026/6/5 16:44:22
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04下口离心转移管路有两根静电跨接断裂，沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间日常巡查中，发现有跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 6:42:33 | 2026/5/29 23:49:29
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD04-Tr01阀门29上方管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现有跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 6:42:33 | 2026/5/29 23:49:53
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD04-Tr01接收罐下方白钢软管末端需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加封堵 | 人的原因 | 已添加 | 对车间人员进行强调，管路使用完毕及时添加封堵 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 6:42:33 | 2026/5/29 23:50:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15反应釜人孔处有白色物料痕迹，现场沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 对操作人员强调，投料后现场需要彻底清理，隔断时间再进行复核 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 6:42:33 | 2026/5/29 23:50:39
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层连续化地面放有白钢小桶有溶剂残留，沟通车间人员反馈拆卸酶柱子收集，已告知车间人员佩戴劳保倒入桶里防止气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 溶剂为水溶液，现场及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/30 6:54:34
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03落筛板收料完毕，地面有黄色物料，沟通车间操作人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 开放性收料导致 | 设备设施原因 | 现场进行清理处理 | 严格控制后续的相关使用 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/30 6:54:48
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-E02-Tr03储罐下口放料管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签缺失 | 设备设施原因 | 进行标签标识添加完成 | 车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/30 6:55:05
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜接收罐下口转移管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/30 6:55:17
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层空调间门口灭火器绿签掉落，还请及时恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灭火器绿签脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/29 14:09:22
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层高温油炉保护板压电线，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备检修原因 | 人的原因 | 整改 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/30 6:55:43
2026/5/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层10釜加料车黄胶手套破损，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/29 1:15:37 | 2026/5/29 16:10:12
2026/5/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防应急 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 21:51:06经监控查看18车间B6-1F-2号楼梯间，安全出口门未关闭，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 门未及时关闭 | 人的原因 | 及时培训 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 23:59:53 | 2026/5/30 1:00:55
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:48:55 | 2026/5/28 18:48:55
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-214 | 15：19，05橱储存单口瓶化学品日期超一个月，低风险124条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员对样品管理缺少定期清理，部分样品长期存放使用需要使用合适的容器 | 人的原因 | 通知实验人员对通风橱内样品进行整理 | 定期整理通风橱内实验样品 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:47:19 | 2026/5/29 17:13:55
2026/5/28 | 高管驻厂 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS1186-赵志兵 | 4-308 | 实验室人员工服脏，未及时清洗，提醒22条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验人员未及时更换脏实验服 | 人的原因 | 已告知相关实验员，并在群内统一强调，另外在晨会进一步强调该问题 | 及时检查，加强宣传 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:42:23 | 2026/5/29 9:34:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 1-308 | 22：07，中央通风橱一高低温循环机未进行断电，已进行断电处理，低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 漏拔 | 人的原因 | 检查电源 | 检查电源 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS16113-李宜阶 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/28 18:40:17 | 2026/5/29 9:35:22
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 靠近UPS间的洗眼器停用，未采取临时措施代替 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | 否 | 洗眼器故障待维修，分析员未识别需要增加临时处置措施 | 人的原因 | 洗眼器周围增加洗眼液 | 故障期间，在洗眼器周围增加洗眼液 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:27:02
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-4层UPS间 | 顶部天花板及侧方位置线槽未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 消防管路临时改造管路 | 设备设施原因 | 立即整改 | 减少此类发生 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/6/1 17:19:05
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-4层UPS间 | UPS外壳未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 承包商未及时安装地线 | 设备设施原因 | 立即整改 | 减少此类发生 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/6/1 17:22:27
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-411 | 411房间旁消火栓未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 及时检查 | 人的原因 | 立即执行 | 减少此类发生 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/6/1 17:24:45
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ4-UPLC-044，地面有棕黄色痕迹未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 废液管有液体撒漏在地面，故有残留 | 设备设施原因 | 已经清理残留痕迹 | 下周启用废液系统，不在采用废液瓶，可以有限控制废液撒漏 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:32:10
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 静电接地位点未张贴位置标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 实验室验收后未检查到位，属于遗漏 | 人的原因 | 完成标签标识的粘贴 | 后续加强实验室内的检查 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/7/3 15:10:06
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ4-A-HPLC-021，废液瓶满，废液溢出未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 仪器使用率高，未及时检查废液瓶的状态，未及时倾倒 | 人的原因 | 已完成废液瓶倾倒 | 下周启用废液系统，可有效控制废液撒漏 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:36:38
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，尾气管未接入引风位置，地面管口有棕色油状物品未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 该2处位置不便观察，分析员检查时未及时发现 | 人的原因 | 尾气管已接入引风位置，地面管口有棕色油状物品已及时清理 | 后续加强组内的检查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:38:26
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | TJ2-HPLC-045，设备外壳有接地点位，现场未设置接地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 现在没有接地点位，仪器无法连接接地 | 设备设施原因 | 待联系工程部整改 | 待联系工程部整改 | 0 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:42:22
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-409 | 灭火器未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 及时检查 | 人的原因 | 减少此类发生 | 立即执行 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/6/1 17:28:06
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-409 | 防火溶剂柜静电接地位点未张贴位置标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 及时校验 | 人的原因 | 立即整改 | 减少此类发生 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/6/1 17:33:01
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 沾染物垃圾桶缺少危废标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 为新增垃圾桶，未及时粘贴合适标签 | 人的原因 | 已完成危废标签粘贴 | 已完成危废标签粘贴 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:44:23
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 403-16，403-12通风橱，储存化学品，未开通风橱引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 | ABT0019-朱久霞,ALS13268-赵琼琼 |  | 分析员未及时检查通风橱的运行状态 | 人的原因 | 已开启通风橱引风 | 加强组内巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/5/29 16:45:32
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 涂金莎，操作DIC未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 5月22日 对DIC缩合试剂操作进行了专项培训。该员工入职仅1.5个月，岗位实操经验尚浅，对高活性缩合试剂的刺激性、风险性认知不足，对规范防护的必要性理解不深刻，现场作业习惯性简化操作流程。日常巡检对新人习惯性简化防护动作的隐患排查不够细致，未及时纠正不规范操作行为。 | 人的原因 | 停止相关操作，重新培训。 | 加强新人培训与考核，加强日常巡检。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12174-王恩慧 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/28 17:29:15 | 2026/7/8 9:39:26
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-06间氮气吹釜流量计接口处漏气 | 跑冒滴漏 | 设备质量问题 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员碰撞导致接口处松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员进行定期巡查，同类问题进行排查整改 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/28 17:23:17 | 2026/8/5 13:40:26
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 试剂柜中存放流动相缺少二级防护，现场告知处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 流动相瓶直接放在试剂柜里 | 人的原因 | 已加装二级防护 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/6/8 11:13:55
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 实验室内存放抽滤钯碳，现场告知及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 车间取样样品抽滤后滤饼，和车间废钯碳一起退库 | 人的原因 | 和车间废钯碳一起退库 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/6/8 8:38:59
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 一层试剂间内一些白钢桶排气螺栓未拧紧，个别桶排气螺栓缺少垫片，现场告知罗斌主管尽快整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 垫片缺失，人员疏忽未拧紧排气螺栓 | 人的原因 | 已重新安装垫片，并进行内部传达 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/6/8 8:39:18
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 巡查时发现天平间放置液相缺少二级防护，现场告知操作人员添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 二级防护槽未放在在实验室现场 | 人的原因 | 将二级防护槽放置在实验室现场使用 | 每天晨会强调耳机防护槽使用 | 无 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/6/8 8:39:34
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 液相色谱的冷凝水接满有溢出现象，现场告知处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 分析员运行仪器前未检查泵清洗废液瓶状态 | 人的原因 | 清理溢出的试剂和废液瓶 | 每天晨会强调泵清洗管路废液及时处理 | 无 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/28 16:58:09 | 2026/6/8 8:39:53
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | EHS巡查实验室，发现项目人员在通风橱内操作，通风橱拉门下拉没下拉倒呼吸带以下，现场指正错误行为，并安全教育。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员为操作方便将玻璃拉高 | 人的原因 | 现场已下拉至操作最低限度 | 现场已进行安全教育，作为案例加入部门例会中培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/5/29 11:45:28
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 23年之前的5个没有保护功能的老的长城锅，看看粘贴-禁止过夜反应的标识，便于人员选择设备。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 排查后未及时粘贴标识 | 方法原因 | 已粘贴完毕标识 | 同步排查实验室其他水/油浴锅，不符合过夜要求的已全部粘贴标识 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/6/5 10:50:10
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查实验室，赵海波没带手套在反应瓶中取样体系，向样品瓶子中转移操作，没有按照要求佩戴手套！ 落实处罚和面谈。夏季高温，物料过敏可能性增加，还请针对PPE 的要求在各项交接班会议上，进行强调和培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场已告知佩戴对用劳动保护 | 作为案例加入到部门例会中培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/28 16:49:51 | 2026/5/29 11:46:13
2026/5/28 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1132-李冰,ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间楼顶防雷带水泥墩有倒伏现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH1132-李冰 | ADH1132-李冰 | 否 | 外墙刷漆，安全绳碰倒 | 人的原因 | 将倒伏的水泥墩重新固定 | 后续外墙刷漆前与作业人员进行强调，完成后及时到楼顶查看现场状态 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/28 0:00:00 | N/A | 2026/5/28 15:38:33 | 2026/5/28 15:40:47
2026/5/28 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1132-李冰,ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间北侧一块铁皮被风吹到草坪，沟通清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH1132-李冰 | ADH1132-李冰 | 否 | 当地面剐蹭铺的铁皮放置在北门区域，被风吹走 | 环境原因 | 将铁皮收起，报废收集处理 | 大风天关注厂房外围区域，易被风吹动的物品大风天重点关注 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/28 0:00:00 | N/A | 2026/5/28 15:32:03 | 2026/5/28 15:36:08
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R09下口放料管路固定卡子使用的是快开卡形式的，此前这种形式发生过事故（AQ2023003），建议更改，同时快开球阀表面需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 304-R09下口为DN50法兰双球阀，放料管路末端使用快开卡子为闭口式卡子，同时使用后快开盲板封堵中 | 设备设施原因 | 快开球阀表面已擦拭 | 已完成 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:37:37
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间一层里侧污水池左后方地面螺丝清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 四车间污水池改造，现场螺栓未及时清理 | 人的原因 | 施工结束后对现场进行清理 | 已处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:37:49
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层反应釜接收罐后方墙面有一根PVC管路脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该PVC管为自来水废弃管路 | 设备设施原因 | 对该自来水管路进行拆除 | 已拆除 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:38:22
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层临时泵泵头位置管路建议增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该泵为手推车式临时磁力泵，进口端由三通和Y型过滤器组成 | 设备设施原因 | 临时泵增加支架 | 预制支架 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:38:38
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 塔底罐Cd03-Tr04右后方有一个磁翻板液位计和玻璃管 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 该磁翻板液位计将替换304-R07-TR01玻璃管液位计 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 待设备间隙进行更换液位计 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:08
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层塔底罐前方泵位置，坑内有积水 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 清理水泥地面，残存自来水 | 人的原因 | 自来水已清理 | 地面水已处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:22
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 真空泵房内温度较高，及时检测真空泵温度防止超温，现场使用白钢桶承装泵内积液，沟通车间管理人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 泵房无通风，真空泵投排除废液 | 设备设施原因 | 泵房勤通风，防止真空泵超温 | 现场已清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/6/5 16:51:55
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-Cs01-Tc01左侧地面有印记 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 清理地面，残留水渍 | 方法原因 | 重新进行处理 | 使用拖布清理地面时，拖布使用自来水多清洗一遍 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:39:47
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 二层平台上方，最南侧尾气管路表面有析出固体，平台上地面有流淌印记，地面螺丝清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 玻璃钢尾气管路冷凝液 | 设备设施原因 | 已清理 | 排查尾气主管路 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:03
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R09釜表面和漏斗手套上有白色粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 漏斗手套表面有白色粉尘残留 | 人的原因 | 投固体物料后未擦拭干净 | 人员强调投料结束后彻底清理干净 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:17
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 三层精馏塔后方有螺栓、弯头 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 现场配件未清理 | 人的原因 | 配件弯头已清理 | 现场及时处理，保证整洁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:41:58
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 四层E01-Tc01右后方空压管路开启阀门后是有气的，阀门上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 四车间污水池改造，使用风镐进行破坏地面，气源使用车间空压 | 设备设施原因 | 施工结束后对空压进行上锁管理 | 已将车间空压主管路上锁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:42:16
2026/5/28 | 专业性排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 检查车间洗眼器，三四层洗眼器出水发黄，三层水压不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 洗眼器未使用，管路内残留水 | 设备设施原因 | 对洗眼器内自来水进行排放至清液 | 每周对洗眼器进行排放一次 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 15:26:30 | 2026/5/29 7:40:33
2026/5/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 动力站一层 | 空调冷机过滤器保温破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 保温已恢复 | 设备设施原因 | 恢复保温 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/28 11:30:03 | 2026/6/10 15:39:08
2026/5/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 9车间溶料间打料泵机封漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 打料泵机封漏水，机封密封不严 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期维保，使用时检查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/28 9:47:53 | 2026/5/29 12:01:25
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化，格式试剂投料，现场物料过多，超出4桶要求。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场进行清理，同时对于连续化小组人员强调要求 | 固定存放桶装物料区域 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/21 18:15:49
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间加料箱进料使用方式错误，真空发生器也没用，需要培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新用加料车，普通方法使用 | 方法原因 | 发生器进行使用，整体培训， | 新进入得设备及时进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/21 18:19:14
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层103-Tr019储罐氮气管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 12:24:27
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层102-F09压滤罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场清理不及时 | 方法原因 | 已进行清理完毕 | 定期进行擦拭 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 12:24:44
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层7062mtbe储罐液位计下口地面有物料，现场进行擦拭处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 紧固完毕 | 安排车间进行检查下口螺栓 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/8 3:46:57
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层103-Tr021储罐后方可燃检测器脱落，需要重新进行固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃脱落 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/8 3:47:06
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层更换27釜下口连接流体过滤器滤芯，现场气味大 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 滤芯堵塞拆卸 | 设备设施原因 | 拆卸前气味进行管控 | 设备破坏后进行拆卸 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/8 3:47:26
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/27/2026，01:23三车间四层人员200L桶使用板手开桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 17:29:24
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R19，R24，R25下口阀门缺少挡片； 一层Fd04母液接收罐母液转移管路打压试密合格签过期； 一层R36下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密合格签R36接收罐下口缺少盲板； 二层东侧4789项目水相储罐下口转移泵出口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行悬挂完毕，阀门锁片到货后进行添加 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 17:29:43
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R06，R11,R12,R13下口阀门缺少挡片； 三层R25釜上聚乙烯管路打压试密标合格签过期； 四层R11釜间内两条聚乙烯管路穿彩钢板墙缺少护套； 二层R17下口视镜下方阀门未关闭已沟通关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 挡片脱落 管路一直使用导致过期，试密不及时 11间聚乙烯之前固定的，现一根带拆除 阀门关闭过头导致显示未关闭 | 方法原因 | 挡片卡簧添加完毕 管路重新试密 间内聚乙烯拆除 阀门已关闭 | 班前会进行传达，管路使用前要检查试密签 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 17:30:04
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R27下口连接的两个压滤罐下口使用一个出料管出液管路缺少单向阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时增加 | 方法原因 | 压滤罐使用完毕，后续安装及时添加 | 对设备组进行强调，双压滤罐使用相同管路增加单向阀，持续跟踪 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/6 17:33:19
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放05/27/2027，21：48二车间三层R15釜人员连接管路后未打压试密直接进行200L桶压料操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对人员进行面谈 | 班前会进行重申制度 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 17:48:56
2026/5/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放05/27/2027，22：01三车间四层人员防化服使用后未放置在指定区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/31 20:01:25
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R17釜下口阀门缺少挡片 三车间二层R19釜下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间二层R28釜下口管路使用绑带固定 三车间二层R22釜下Tr022下口阀门缺少挡片 三车间三层R07下Tr02连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R01釜下管路使用绑带固定 三车间三层R23釜下聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层R12下口阀门缺少挡片，四通左侧缺少盲板 三车间三层R12釜Tr01处两条聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R11釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R08釜连接聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间四层R09前Tr025连接聚乙烯管路穿层管路缺少护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少挡片 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/6/9 2:06:50
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R23釜上口溶剂管路有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 机修擦拭 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/31 20:02:05
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 罐区 | 10m³罐区蓝白防静电软管准备输送二氯甲烷，该管路禁止输送二氯甲烷，已沟通罐区人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员违规使用复合软管 | 人的原因 | 重申二氯甲烷转移软管使用要求 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:39:44 | 2026/5/29 17:49:17
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R19釜前磁力泵，设备铭牌被胶带覆盖遮挡。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁力泵刷漆时避免污染标识牌使用美纹纸釜盖未及时清除 | 方法原因 | 已将三层R19釜前磁力泵设备名牌美纹纸清除完毕。 | 与车间人员进行要求，刷漆前粘贴的美纹纸油漆干后及时进行清除。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:38:14
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce04离心机间照明灯使用后未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员拆卸磁力泵后未及时关闭照明 | 人的原因 | 已将一层Ce04离心间照明关闭，并对其它不用的功能间照明进行检查和关闭。 | 与车间人员进行强调，提高节能意识，不用的功能间照明及时关闭。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:37:56
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层电梯对面101-Tr011罐液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时储罐液位上限标识脱落。 | 设备设施原因 | 已将101-Tr011接收罐液位计上限标识补充完毕。 | 对车间接收罐液位上限标识进行检查，对缺失和脱落的进行更换。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:37:39
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外东墙上操作柱电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工对挠性软管处理完毕 | 每日当班期间对操作区域内电源软管完整性进行确认，异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:37:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R30釜接收罐上端一阀门末端已安装盲板，阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备未使用，审计前设备阀门安装盲板前阀门状态未仔细确认 | 人的原因 | 工程师已将R30釜下接收罐未使用阀门关闭，并对盲板进行检查确认。安装盲板前阀门未仔细确认，操作人价值积分处罚。 | 班前会对班组人员进行明确，阀门安装盲板前对阀门关闭状态进行仔细确认，确保盲板为最后保障措施。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:37:09
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜进料阀门气动阀静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间发现操作区域内静电跨接完整性缺失情况，及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:36:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜投料气动泵使用后出口阀门未关闭，已与王杨沟通并关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R03釜投料管路出口两端均有阀门控制，反应釜进料口页有阀门控制，进料管路三道阀门人员遗漏一处阀门未关闭 | 人的原因 | 工程师已将R03釜气动泵投料管路出口阀门关闭，并对进出口所有阀门进行检查确认。 | 与操作人员进行要求，气动泵投料后及时关闭所有进出口阀门，不要遗漏。 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/28 8:09:52 | 2026/5/31 10:36:00
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼一层D级区走廊洗眼器未定期检查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示同时要求1层定岗人员进行复核 | 日常巡检进行提醒，按照台账进行检查 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/31 8:19:53
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼900-CE02房间门口直梯在未使用期间放置与门口处，不利用人员进出操作，已与现场人员沟通整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 9号楼900-CE02房间门口直梯在未使用期间放置与门口处,经视频回放门口无完全堵塞，满足应急要求，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查传达 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/31 8:19:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼805-FD02间，电子秤接线头处线头裸露，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处电子秤电源线航空接头在使用过程中导致线皮脱出，屏蔽层露出。 | 设备设施原因 | 将接头重新固定，排查其他使用点位，同步整改 | 电线接头增加胶带防护，避免接头露出 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/30 8:28:35
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号二层走廊南侧应急柜内吸收棉用完无补充，已现场沟通陈朋主任进行处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 四点班热水站水泵损坏，吸收棉用于现场应急处置 | 设备设施原因 | 已将使用的吸收棉补充 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/30 8:29:06
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层走廊东侧应急柜吸收棉较少，已现场沟通韩洁主任进行处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 应急柜子里面有吸收棉，没有固定要求需要补充多少，已安排进行补充巡查 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:24:16 | 2026/5/30 8:29:35
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时未添加 | 人的原因 | 已添加完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:40:51
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R11釜上盲板连接的阀门50法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 增加盲板后禁锢螺栓导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 | 副主任对准备完毕的设备检查机械完整性 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:04
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R11碟片冷凝器下方第一个法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 冷凝器下方法兰口螺栓禁锢导致断裂 | 设备设施原因 | 已更换完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:27
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce02离心过程中上盖处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | O型圈接口位置使用软四氟再次封堵，此位置轻微渗漏 | 设备设施原因 | 第一锅起锅完毕进行重新密封 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:41:41
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07釜投硼氢化钠保温反应过程中，直排管路氢气检测器持续报警，数值300左右，需要解决 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 在线氧含量接头腐蚀损坏 | 设备设施原因 | 已重新连接完毕 | 更换白钢快拧接头 | 46 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 7:19:36 | 2026/5/29 7:42:31
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间7452项目盐酸乙酸乙酯第一批操作规范后处理阶段记录空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 后处理位置空白 对车间人员重新培训 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 14:09:39
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R07电机电线挠性管脱节，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕线管脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 14:09:55
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R02下口鼓氮气管路法兰有物料渗漏痕迹，车间及时排查紧固 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹渗漏现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 14:10:18
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-Ce01淋洗管路多处渗漏严重，已沟通车间人员进行临时处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 编织软管出现沙眼 | 设备设施原因 | 进行拆除该软管，端口增加盲板 | 出现沙眼渗漏及时及逆行处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 13:39:36
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03下口过滤器压力表缺少标签，压力表丝扣位置有物料渗漏，车间及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备使用完毕待拆除清洗 | 设备设施原因 | 清理试密 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 13:37:38
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12下口视镜下方法兰位置渗漏，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰垫片破损 | 设备设施原因 | 已进行更换紧固 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 13:38:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD07上口腐蚀锈迹需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 酸性物料取样造成 | 设备设施原因 | 现场清洁批次间处理 | 批次间进行清洁 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:56:20 | 2026/5/29 13:38:32
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-07通风橱内一样品瓶（内有物料）缺少信息标签，需补充物料信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员因素，取样后未及时贴签 | 人的原因 | 已补充标签 | 已对实验室进行清理，并在晨会强调物料标签规范 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/6/3 7:17:12
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室，ES/EW-10#GMP-021洗眼器上次检测日期05/19/2026.过期一周未检查，请及时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 |  | 分析员理解的是1周查1次，但是没有理解到位，1周1次不能超过7天，后续按照这个执行 | 人的原因 | 已对洗眼器进行检查，无问题 | 对分析员进行培训洗眼器每周检查一次，时间不能超过7天 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/30 6:57:54
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-20通风橱内有淡黄色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查，通风橱负责人再整理物料时不慎将OEB3的物料洒落，并及时进行了清理，现场留有物料印记为没有清理彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后继续清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/30 6:58:05
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-21通风橱内有白色粉末散落，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 吹料时吹出塑料袋的粉末 | 设备设施原因 | 及时清理 | 尽量关注氮气大小，以及使用合适的塑料袋 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/30 6:59:18
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 736实验室 | 736-04通风橱内，有4个8毫升的小瓶，无过夜实验申请，电话与申艳春主管沟通后，将反应关停 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用人忘记关停搅拌 | 人的原因 | 发现后与使用人联系，确认不需要过夜，关停反应 | 通风橱过夜反应需要复核人确认过夜反应个数，保证反应个数一致，另外，需要将过夜通风橱拍照片到实验室管理群，确认无误后方可审批过夜 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 6:47:42 | 2026/5/30 6:58:19
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警未开启，现场沟通助工开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开泵未开启监测报警 | 方法原因 | 已开启 | 告知人员开关泵同时报警同步开关 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:15
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R07下口阀门缺少阀柄，沟通班长金辉添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备清洗后恢复安装不及时 | 方法原因 | 已添加 | 告知人员，设备安装恢复及时检查设备完整性 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:32
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-Co01/02接收罐进料管路三通侧阀门，已现场沟通班长金辉加盲板封堵， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路拆卸后盲板安装不及时 | 方法原因 | 已安装盲板 | 管路拆卸及时添加盲板 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:45
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐未做ck。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 实际操作前已做CK，CK本未及时登记 | 方法原因 | 已登记 | 告知人员实际操作同时及时登记记录 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 23:51:01
2026/5/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间废液管路6上德阀丝堵未拧上，已现场沟通班长潘光宇拧上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未安装 | 人的原因 | 已安装 | 对操作人员进行强调，预留口使用完毕后及时添加盲板或丝堵进行密封 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:41:59
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层207-F04压滤罐下口流体过滤器压力表缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装压力表时未按照设备进行粘贴上线标识 | 方法原因 | 已添加 | 对设备人员进行强调，安装压力表要及时检查添加上线标识 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:42:15
2026/5/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 22:16,05/27/2026,6车间二层101-F02操作人员石积磊掏罐完成，脱劳保时未进行擦拭。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 脱劳保未进行擦拭 | 方法原因 | 劳保已报废 | 督处人员脱劳保时先擦拭后在进行脱 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 5:37:18 | 2026/5/29 6:39:09
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查二层热水站地面积水、已沟通当班班长刘磊安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理整改完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:54:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二楼文件柜，SDS检查多个SDS过期，还请安排更新处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 文件更新不及时 | 人的原因 | 已进行重新梳理更新整改 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/30 1:01:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20二楼薄膜间，E02\E03等多个罐下口缺少盲板封堵，还请车间安排沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:19:10
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18间桶装溶剂ck本，4.14号之后没有记录，还请车间检查确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录缺少 | 人的原因 | 及时处理人员再次培训 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:18:47
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 复核618-Ce01发现，尾气管路法兰上两颗螺丝松动，尾气视镜有物料残留、已沟通现场孔令涛安排整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:18:04
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 复核CPo135673-03-04 项目PID发现R09现场实际陈哈泵与PID图上防腐计量泵不符 行动项抽查发现 现场操作人员、刘天举 现场询问项目涉及氯化亚砜、特性等回答正确 再问氯化亚砜补加需要注意什么、回答需要配置IPAC、实际不需要配置 再问氯化亚砜最大加入量反馈不清楚、1.15当量 釜内有压情况投固体料、抽查粉尘爆露等回答无异常 现场询问140284、140285物料有什么特性反馈不清楚 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | PID图生产经理名称写错，对人员培训不到位，导致人员了解不全 | 方法原因 | PID图已联系生产经理整改，人员已进行重新培训 | 项目生产前仔细复核PID，生产前对人员整体培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/28 4:42:28 | 2026/5/29 0:57:17
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-207 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李瑛） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:24:21 | 2026/5/27 19:24:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-104 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁浩） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS9921-梁浩 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:20:30 | 2026/5/27 19:20:30
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-309 | 11：38，07橱储存化学品日期超一个月（2-306实验室暂存），低风险124条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 暂存的项目中间体体系未及时处理，人员的化学品规范管理意识有所欠缺 | 人的原因 | 已处理该标签超期体系，同时内部自查相关中间体，及时清理或更换标签 | 内部强调标签管理，组内项目主管轮流月度组内自查 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS7073-张锟 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:18:23 | 2026/5/29 9:35:37
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 标识标牌专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-215 | 13：40，实验员（ALS11489-刘洋）投剧毒氯甲酸甲酯操作规范，象形图等准备齐全，操作无问题 | 标识标牌 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:16:20 | 2026/5/27 19:16:20
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 标牌标识专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 10：30，中央通风橱吹料盒固体物料无标签，提醒36条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗 | ALS2212-刘照强 | 否 | 吹料盘仅写记号，没有写正式标签 | 人的原因 | 已现场收料 | 已通知实验室所有人员装有物料的容器及时贴签，并加强日常巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:13:20 | 2026/6/1 10:05:05
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-309 | 14：30检查1-309-03通风橱中实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管刘亚伟） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:11:27 | 2026/5/27 19:11:27
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-212 | 15：10，2-212实验室洗眼器05/26/2026过期，未及时检查，已联系实验室负责人ALS12406-屈景坤安排人员检查，低风险89条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 值日人员工作疏忽，没有及时检查洗眼器 | 人的原因 | 立即检查洗眼器 | 定期提醒每周值日人员进行洗眼器检查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:09:46 | 2026/5/29 9:36:13
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 2-101 | 17：15，实验室溶剂柜使用中的静电卡子、静电接地位点过期未校验，已联系实验室负责人整改，低风险97条 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 | 否 | 位置较隐蔽，统一校验时没注意到 | 人的原因 | 已联系电工校验完毕 | 将静电卡子编号统计为一个表格，下次校验对照表格统一校验，加强巡查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7132-李东川 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:07:12 | 2026/5/29 9:41:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 4-101 | 14：50，12橱使用中的旋蒸，在减压操作时，体系与真空管路或减压设备之间未连接有效的缓冲瓶，已体系人员及时整改，低风险82条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 其他人使用完水泵后未及时连接缓冲瓶，后面使用的人未进行检查 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调所有使用真空的操作都需加缓冲瓶 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 19:03:35 | 2026/5/29 14:22:48
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13970-焦萌 | 4-203 | 21：00，4-202实验室人员在4-203-12橱申请的过夜实验是20点之后提交，未与EHS值守人员进行三交接（低风险38条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 员工提交错实验室，后重新提交。未进行现场三交接。 | 人的原因 | 已进行培训，熟悉公司制度。 | 提交人提交前仔细检查，复核人进到复核检查的义务，不能走形式。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/27 18:57:46 | 2026/5/29 9:38:14
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 十车间 | 十车间三层众盛外包人员现场作业过程中未佩戴安全帽 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 人员安全意识淡薄，现场未佩戴劳动保护 | 人的原因 | 对人员进行现场教育批评，并要求整改 | 对外包人员进行统一要求，后续发现直接清出厂区 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 17:26:06 | 2026/6/8 17:22:37
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 422实验室 | 防火溶剂柜未及时关上柜门 正确做法：拿取溶剂后及时关上防火溶剂柜的柜门 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0380-李娜娜 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 分析员安全意识不到位 | 人的原因 | 及时关闭溶剂柜门，组会强调 | 将ARD所有溶剂柜粘贴提示标签 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0380-李娜娜 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:20:36 | 2026/5/29 16:28:40
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 紧急喷淋及洗眼器未填写下次检查日期 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0264-张琪,ABT0549-王艳君 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 检查人员忘记填写下次检查日期 | 人的原因 | 紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:17:48 | 2026/5/29 12:01:42
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 228实验室 | 编号D5冰箱中盛有透明液体的玻璃容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 5S意识薄弱 | 人的原因 | 将玻璃瓶放置在二级防护槽中 | 晨会强调，加强日常属地巡查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0189-牛松峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:13:57 | 2026/6/2 16:41:18
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 1号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 通风橱负责人员意识不足，没有及时更新物料清单 | 人的原因 | 更新清单 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0449-黄鹏伟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:11:37 | 2026/6/1 17:12:12
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 巡查时发现连续化间二号柱下方的乙二醇波纹软管下方有乙二醇滴漏的现象，现场告知操作人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路连接处有轻微松动现象 | 设备设施原因 | 现场已清理，管路重新禁锢完毕 | 对于现场出现滴漏情况，及时安排排查处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/27 17:08:56 | 2026/6/8 8:40:10
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 二车间 | 连续化间二号柱下方盲板缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 静电跨接损坏，拆除更换 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 对于静电跨接损坏，及时进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/27 17:08:56 | 2026/6/8 8:40:27
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 9号冰箱中盛有蓝色液体的容器未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验人员李博，临时存放未妥善放置，安全意识不足 | 人的原因 | 通知操作人立即改正，转移物料至PP槽内 | 组内强调，加强安全意识，即使临时放置也需设置有效的二级防护 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:07:44 | 2026/5/29 16:28:20
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房一层预留区 | 承包商吉林医药现场使用的配电箱100A的断路器，进口电线选择的是6mm²的电线； 正确做法：100A的断路器应适配256mm²的电线； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 厂商施工方用电箱的断路器与电线选型不匹配，厂商改造已完成 | 人的原因 | 通知吉林医药施工人员将断路器或者电线进行重新选型 | 重新选型，提高用电安全意识 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/27 17:05:59 | 2026/6/3 13:59:38
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 防火溶剂柜尾气管穿过屋顶彩钢板未封堵 正确做法：管道穿墙须进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0548-代洪倩 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 未仔细观察到管道穿墙没有封堵 | 环境原因 | 已完成封堵 | 每隔一段时间进行仔细观察 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0548-代洪倩 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 17:02:01 | 2026/5/29 12:02:28
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 防火溶剂柜静电导出点检测过期未及时校验 正确做法：静电导出点检测有效期半年，过期前及时校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0548-代洪倩 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 最近没有仔细观察到过期标识 | 人的原因 | 联系师傅检测维修 | 定期观察 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0548-代洪倩 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/27 16:59:49 | 2026/6/3 16:46:21
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R06前方电子秤上摆放一桶氯化亚砜，地面不平整体是倾斜状态，物料有倾倒风险，现场沟通处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 地面存在坡度导致 | 方法原因 | 已现场要求人员整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:44
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 车间的劳保柜、工具柜是按照班组进行分配的，每个班组一个柜子使用标签区分劳保柜和工具柜，建议重新进行规划，将劳保柜和工具柜分开，并且有一个粘贴工具柜标签的柜子里存放了连体服 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 人员违规将劳保放到工具柜 | 人的原因 | 已面谈人员整改，同时要求车间人员自查工具柜、劳保柜 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:02
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层工具间内的排氢管路有一处是打卡子的，管路上的标识也与项目对不上，管路上存在较多的弯头和法兰连接，建议制作成整体一根管路，西北角一根停用的管路可以拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 排氢管路旧标识未及时去除 | 设备设施原因 | 以整体去除并悬挂新标识，打卡子位置计划本批使用完毕进行焊接 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:17
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R04盐酸转移管路进口法兰处有析出固体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场检查法兰口位置无渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理完成 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:30
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层分布器区域，R14乙二醇管路下方地面有滴漏痕迹、R03管路下方地面有黑色印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 保温部分有脱落导致锈水溢出 | 设备设施原因 | 已联系保全维护保温 | N/A | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 13:39:05
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层薄膜加料罐303-E04-Tc01下口管路阀门前后法兰有砂眼，穿层管路孔洞封堵 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 穿层孔洞吊装后未及时封堵，E04法兰沙眼已焊接安装 | 设备设施原因 | 眼已焊接安装 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:43:43
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层东南侧楼梯门口区域上方有一根管路滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场查看一车间循环水主管路法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 已对地面处理法兰位置清理，同时重新禁锢DN125法兰，暂时查看不渗漏了后续关注 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:07
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层热水站有几根接地线没有恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 接地线连接脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:19
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R12和R13中间位置穿层孔洞封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 吊装19釜搅拌使用未及时封堵 | 设备设施原因 | 已临时封堵，明日进行石膏密封 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:33
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层溶剂间R23管路的涡轮流量计检验绿签过期，流量计盖子没有拧紧 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 流量计过期未及时校验，已悬挂未校准禁止使用标识 | 设备设施原因 | 已悬挂禁止使用标识 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:44:49
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层溶剂间氮气吹扫电动执行器悬挂绿签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 执行器校验有效期三年未过期 | 设备设施原因 | 无需整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:05
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层西南角聚丙罐，管路、阀门等区域表面仍有白色印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 夹层循环水漏水涮下来的墙上大白 | 环境原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:17
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层1号独立换热接地脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 独立换热泵更换后电工未及时连接静电接地 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:29
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层尾气排风间内南墙一块固定检测器被大白覆盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 尾气间大白喷涂未进行遮挡 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:44
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 清理三层独立换热区域5S，地面有积水、污渍 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 独立换热机锋损坏导致渗水 | 设备设施原因 | 已安排班组进行清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:33
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 车间现场有较多的闲置未连接设备接地线，如三层薄膜区域、R17旁，没有使用需求的话进行拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 现场移动设备均未使用 | 设备设施原因 | 二层地面维护中 移动设备临时放置 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:45:57
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R17操作柱后方线管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 软管长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:42:14
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | R20反应釜在线氧含量气源管内有液体，检测器无法检测氧含量 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 冷凝器冷凝效果较差，温度高导致带出部分溶剂 | 设备设施原因 | 已安排清理 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 15:06:45
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层尾气303-Scs12管路软连接位置破洞向外吹气 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 帆布尾气使用损坏 | 设备设施原因 | 设备部已上报费用更换，其他位置同步维修，计划06/22/2026更换;由于外包尺寸做错，还需6天到货，设备部临时使用胶进行封堵 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH2757-许文涛 |  |  | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/6/22 18:32:55
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-Drc01真空缓冲罐玻璃液位计下方护板固定失效，真空管路连接位置错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 液位计护板下方喉箍脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装固定 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:46:58
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 一楼北侧钥匙箱未上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 勾头锁损坏 | 设备设施原因 | 出库勾头锁 到货后更换，车间明确开锁权限工程师 | 管理人员抽查执行情况 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:51
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R22下口之间需重新安装，支架是倾斜的，管路与反应釜下口鼓氮气管路别劲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 管路拆卸增加盲板未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:35
2026/5/27 | 专业性排查 |  | 三车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R24下口，聚乙烯管路翻边法兰位置有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 24釜分液界面不清晰，申请断管后取样进行判断恢复后有轻微滴漏 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 16:24:29 | 2026/5/29 7:41:20
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 欣禾圣世插排与漏保间隙过大需要封堵 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 13:31:34
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间4641-5823改造项目欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 欣禾圣世使用的氩气瓶未做防倾倒措施 | 人的原因 | 钢瓶做防倾倒措施 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 13:31:59
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 电焊机二次线接头处已裸漏铜丝。 | 设备设施原因 | 重新更换电源线 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 13:32:22
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 电源线被管路材料压住，未作防压防踩措施，线路过门未做防护。 | 人的原因 | 电源线做防护 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/5/29 13:33:04
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间空调间欣禾圣世动火作业，现场可燃物未清理干净。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 现场可燃物为及时清理 | 人的原因 | 重新清理现场 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/6/5 17:30:55
2026/5/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼17车间冻干机项目地面存水，电源线需要悬挂。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电线路吊挂不及时 | 人的原因 | 及时清理地面积水，吊挂线路 | 及时清理地面积水，吊挂线路 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:49:39 | 2026/6/1 7:57:32
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R02分布器循环泵管路保温未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 分布期间排查，抄下保温未及时恢复 | 人的原因 | 保温恢复 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 13:38:58
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R01tcu下方有黑色印记需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面需维护 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 13:39:14
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 三层分布器间周围有较多之前拆卸的保温与保温皮和设备配件需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温需恢复 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/6/1 7:00:38
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 十六车间三层分布器间门口上方监控视角直接对地，后方防爆绕性管接头未拧，内部线路裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线老化 | 设备设施原因 | 维修更换挠线管 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:54:38
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 二层TCU间2-35间保温皮需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/6/1 7:00:53
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 二层TCU间T009旁线盒静电接地线掉落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/6/1 7:01:12
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 粘贴标识 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/30 6:56:00
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 16车间二层分布期间2-49水箱液位计缺少上限标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 粘贴标识 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:55:02
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 一楼半514-FD01独立换热转移管路法兰静电跨接断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 16:09:55
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间配件需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 独立换热改造使用 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 16:09:41
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间保温皮需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 保温待恢复 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/6/1 7:01:26
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 14 15车间三层层分布器间3-14南侧地面加料管路需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 独立换热制作使用中 | 设备设施原因 | 及时安装完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/6/1 7:01:47
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布期间一卷保温棉需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 需要清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:49:51
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面塑料袋需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:05
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间410-R09独立换热泵静电接地线掉落，需要恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电接地线脱落整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:19
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-14分布器间地面保温皮需要恢复。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 切换管路 切换完成恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:50:37
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R14分布器管路保温需要恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 保温更改分布器切口 切换完成进行恢复 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:00
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器下方配件需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:14
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层4-08分布器间410-R12分布器旁转移泵下方地面有白色物料需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/28 6:51:31
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层3-34分布器间十二车间三层3-34分布器间杂物需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物品存放位置不正确 | 人的原因 | 进行物品清理，合理存放 | 规范车间人员日常行为 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 13:39:04
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 公共区域专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层4-27分布器间十三车间四层4-27分布器间413-R10分布器下方配件需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 拆卸配件未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:46:13 | 2026/5/29 13:38:44
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1848-金培臣 | 1号楼1层备品备件库 | 接地线破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换破损地线 | 加强日常巡检发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1604-程小度 | 2号楼前 | 喷洒农药（除虫剂）时未提前告知公司员工，对人员身体有害。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 发送通知提醒员工 | 后期喷洒农药及时告知员工 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1516-黄玉林 | 2号楼2楼CNC走廊 | 电视显示器安装不规范，突出墙体过多，容易且已经与行人产生过碰撞。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识 | 加强隐患排查和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1989-刘小雨 | 2号物流电梯 | 裸露电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 裸露电线包裹处理 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2025-孙玉柱 | 1号楼3层 | 文件柜上方堆资料，易掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除堆放的资料 | 加强日常巡检和员工安全意识提升宣贯 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1701-孙凯璇 | 2号楼 | 物流通道电梯按钮松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松动的按钮 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1785-马龙 | 2号楼总更后上二楼电梯 | 电梯按键脱落隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装松动的按钮 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | 2号楼参观走廊入口处 | 2ac106电柜中运行信号和停止信号颜色装反，有存在误导的情况，安装维修时有发生触电风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整信号灯 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1369-刘成星 | 6号楼空调间 | 6号楼3楼空调间步梯侧门玻璃松脱 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新固定松脱的玻璃 | 加强日常巡检和员工隐患上报宣贯，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:19:19 | 2026/5/27 13:19:19
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 夏季季节性安全检查表 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 三层tcu间温度较高，墙上排风测试 断路开关不好使。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 断路器开关不好使 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 13:13:34 | 2026/6/1 7:02:06
2026/5/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 1-1-01发酵间 | 蒸汽下排重型卡箍处有冷凝水滴落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 垫圈为硅胶垫圈，耐热温度不够 | 设备设施原因 | 立即更换垫片 | 保持每天巡查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/27 12:24:26 | 2026/5/27 16:55:21
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH2081-陈迪 | 细胞培养间 | 地上无意掉落刀片，可能会让实验人员受伤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 定期巡检，培训告知注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0714-胡佳航 | 金准园气瓶间 | 气瓶架螺丝松动，存在气瓶倾倒风险，已经重新打孔固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新打孔固定 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0117-李云峰 | B7F1常温库 | 门禁脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1990-侯振省 | B7楼顶 | 空调冷凝排水管 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 4-08 | 储液瓶未置于防漏托盘内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检，专项培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 4-08 | 垃圾桶未套袋就扔垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1414-李俊毅 | 7号楼4-02 | 4-02办公室档案柜玻璃破裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1179-陈欣岩 | 7号楼4楼 AD办公室1 | 门口拐弯的位置不应当经常摆放小推车，容易将人绊倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 将其放置到正确的位置 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1182-徐佳佳 | B7F4-07 | 开冰箱里面的霜掉到地上有水容易滑倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | 7.8号楼 | 进入办公区挡鼠板太高有绊倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 培训告知注意安全 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1430-王晓静 | 8号楼一楼出入间门口 | 阻门器松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | 金山7号楼 | 门把手松了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 10:24:00 | 2026/5/27 10:24:00
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1922-高熠航 | 3号楼办公楼一楼卫生间 | 出门人员容易被进门人员推门撞到 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 添加开关门警示标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1402-王嘉琦 | 二楼更鞋的柜子内部上方铁条 | B8F3二楼更鞋区鞋柜内侧上方的铁条比较尖锐，已经划破我的手部三次了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已用胶带覆盖尖锐部位 | 定期巡检，组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1335-郭瑶瑶 | 金工园7号楼四楼4-06 | 未贴防撞条 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开关门标识已完善 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1112-李瑞 | 金工园7号楼四楼4-06 | 门后没有防撞标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开关门标识已完善 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0976-张晔 | 2-42 二更 | 更鞋凳不锈钢边缘锋利，易划伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 用胶带缠绕 | 定期巡检，组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0767-赵劲松 | 金工园7号楼一楼男卫生间 | 没有禁止站立，小心开门等警示标识，外部猛推门可能导致门后人员受伤。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 完善警示标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 9:40:37 | 2026/5/27 9:40:37
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼外围 | 8号楼外围静电导出球05/26/2026检测到期，建议及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电工已检测完成，属地正在制作标识中 | 人的原因 | 沟通属地及时更新标识 | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/6/19 17:40:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 12号楼3层走廊应急柜内，缺少铜扳手，沟通现场人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经调查现场扳手上次点检无异常，可能存在新人不了解制度临时挪用情况 | 人的原因 | 应急柜补齐扳手 | 对重新进行全员宣讲制度要求 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/31 7:00:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 1205-R20滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 802-R01反应釜，漏斗上的手套破洞，需更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗使用过程中，磕碰手套导致破损。破损较细小，清场过程未能发现 | 人的原因 | 已将破损手套更换 | 事件培训，强调清场过程中仔细检查漏斗手套破损情况，避免此类事件发生 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/31 7:00:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 1、802-R13压滤操作，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、807-CE01、807-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 701-R04反应釜，补氮针型阀上快开卡子未拧紧，沟通现场人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸安装盲板未紧固 | 人的原因 | 已安排人员进行紧固 | 班长副主任进行巡查监管，车间内部强调紧固标准 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/31 7:01:02
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-R15使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R01投料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、702-DRC01取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、702-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 5、702-R04滴加操作，操作人在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 904-R06下口Tr067接收罐，压力表缺少上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压力罐标识背胶不粘导致脱落，已安排重新粘贴紧固 | 设备设施原因 | 已紧固粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/31 7:01:14
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 1、902-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、901-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、902-R09使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 5、900-CE03、900-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/27 8:47:15 | 2026/5/27 8:47:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间14釜plc调试正压防爆柜气源未安装，属于非防爆设备，旁边2722在投料，昨天就发现了整改后，气源又被拆除了。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 测试状态下，已连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 | 连接空压 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | FX2753-石海迪 |  | 重新反馈，调查具体原因，奖惩 | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/30 19:57:01
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化投格式试剂，现场物料桶较多，超过4桶，现场与周登超确认进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场存放桶装物料较多 | 人的原因 | 现场对于空桶清理，同时控制桶装数量 | 增加固定存放格式试剂区域 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/21 18:18:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R30加料漏斗o型环脱落已告知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | O型号松动 | 方法原因 | 配件进行更换安装 | 车间进行排查，安装前检查O型圈状态 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:02
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间Mpu03隔膜计量泵下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未使用设备 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 检查车间计量泵，进行添加 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:17
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层Scb07加料车垃圾袋未密封，已告知李文月 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车未密封 | 设备设施原因 | 进行密封 | 进行密封 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:25:30
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层电梯旁有物料洒落未处理，已告知王宇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料未清理 | 环境原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 12:27:13
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉开登高作业证进行主炉外墙刷漆作业，作业高度为23米，作业前检查人员穿戴的安全带缺少缓冲包，现场告知人员更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未按要求执行 | 人的原因 | 现场进行更换 | 人员培训 | 无 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/28 8:40:50
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车待投对甲基苯磺酰甲基异腈，该物料为高毒品，遇水反应，加料车内部有少量物料残留，加料车未连接氮气和尾气，告知朱振处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气管路挪用，未进行加料车密封 | 方法原因 | 对人员进行培训，设备的氮气尾气禁止拆卸 | 车间重申制度要求 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/8 3:47:43
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/26/2026 11:53 一车间一层R36釜下口操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方法错误 | 方法原因 | 责任人进行批评，加入本周奖惩 | 车间内部进行通报操作方式 方法 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:35:31
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 监控回放 05/25/2026 09:20 三车间四层2722连续化操作人员更换水合肼佩戴全面罩，与安全操作规范中要求佩戴正压呼吸器的要求不一致。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员未佩戴正压呼吸器 | 人的原因 | 现场对责任人进行面谈处罚 | 对连续化小组人员强调劳保佩戴要求 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:35:45
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层4789连续化102-Cex01和100-Cex01离心萃取机尾气管路视镜有液体，需要进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 离心萃取机视镜有液体 | 设备设施原因 | 现场进行清理完毕 | 重点关注尾气视镜及时排空 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:22
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间CPs138520-03-03MYCL-03操作5（浓缩）超温报警缺少设置人和核实人签字。 一车间CPr122314-09-06MYCL第6和第7批OR未进行书写，巡查时为第8批进料，且OR要求使用搪瓷釜，101-R14为白钢反应釜，与OR要求不一致。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 记录进行书写完毕 | 责任人加入本周奖惩通报 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:42
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间CPr124436-08-04DCMCL02-02操作1、操作6和7未进行书写。 二车间CPr122186-01-02n03SFCL-06操作1-操作7未进行书写，直接书写操作8。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 书写不及时 | 人的原因 | 已进行填写 | 每天安排生产经理进行检查记录书写情况 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:36:58
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间CPr129057-01-07SFCL-08操作6浓缩超温报警缺少复核人签字，体系超压报警缺少设置人和核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员还能进行培训 | 对人员还能进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/5/29 6:37:14
2026/5/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 设备部 | 一车间二层Dt03防爆操作柱螺栓松动 三车间一层Drc04缓冲间外右侧墙上防爆电箱合页螺栓松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 厂房安装时安装不合格，泄爆墙螺栓未挂住 | 人的原因 | 重新进行固定 | N/A | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/2 7:34:56
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Mp30磁力泵在下口断开管路的状态下，下口法兰处有黄白色物料残留 一车间二层101-R36釜大阀门有白色物料残留并且用塑料袋进行密封 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 残留少许吹扫不干净 | 方法原因 | 现场进行清理 |  | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/2 7:32:24
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/26/2026 16 :56 三车间三层工作人员在使用登高车作业时未将万向轮固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/2 7:35:11
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/27/2026 03：09 三车间四层R14人员压料过程中未使用静电检测器测量静电卡子阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 8:39:33 | 2026/6/2 7:35:21
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间2号炉急冷塔人孔处，受限空间危险标识进水模糊无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境标识进水模糊 | 环境原因 | 已制作新的受限标识并进行粘贴 | 检查其他设备受限空间标识是否存在缺失情况一并进行替换 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:35:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO区域，碱洗塔K510旁的电伴热配电箱上的“有电危险”标识被油漆覆盖，无法辨识。（19：36分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 刷漆维护时未注意标识 | 方法原因 | 已重新制作新的有电危险标识并进行粘贴 | 检查现场其他配电箱是否存在同类异常一并进行标识补充 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:35:31
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 一车间三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌脱落，需要重新固定。（20：22分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识牌粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已将三层北侧101-Tr003接收罐上的“受限空间”标识牌重新粘贴完毕。 | 安排人员对车间标识牌进行整体检查整改。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:35:17
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-R22釜旁记录桌上，CPo138835-02-A2-01批OR记录前面基准物料一栏：138831溶液的实际投料量无人填写。（22：00分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，该物料为釜对釜管路转移方式加入，不涉及实际投料量数值填写 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:34:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间溶剂打料间 | 零点班，一车间溶剂打料间，二三四层新改装管路STF-10丶STF-09等各管路上原桶装溶剂管路1#、原桶装溶剂管路2#标识未去除。已与孙晓磊沟通。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 废弃标识清除不及时 | 方法原因 | 已将各层溶剂输送间新改造管路上原有不适用的管路标识清除完毕。 | 设备管路改造后做好标签标识检查复核，避免不适用标识保留造成混淆。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:34:38
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 零点班，二车间二层，R30洁净间更鞋间彩钢板上方，线管与挠性软管接头处断开。已与孟宪航沟通。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电源挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 当班期间对操作区域内挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通电工进行处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:34:21
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，1#制冷机组油泵电机外壳接地线为单股硬铜线接地。已与孙伟沟通。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 未按照标准化验收流程核查接地材质 | 方法原因 | 除1#制冷机组油泵电机外壳原有单股硬铜线接地线，严格按照电气安全规范，更换为国标多股铜芯软接地线。 | 每季度对接地系统完好情况进行全面核查。 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 8:03:53 | 2026/5/31 10:33:58
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 517实验室 | 12点巡查时517-09通风橱高低温循环软管固定拉扣脱落，防冻液溅洒在通风橱台面和走廊地面，已对接实验室相关人员落实整改，现场地面已清理，重新紧固软管拉扣、补充介质 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经与使用人张志斌确认，这个循环机的几个反应已经过夜2天了，可能是低温然后时间太长橡胶管冷缩然后脱落了， | 人的原因 | 已处理 | 实验室强调，对应低温反应持续时间长的，循环机管路之间及夹套瓶与管路之间的连接处，都多拉几个拉扣固定 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/29 10:45:31
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 518实验室 | 518-01通风橱有一试剂瓶外有明显物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 转移过程中撒了一些，溶剂挥发后无聊痕迹出现 | 人的原因 | 已清理 | 对转移过程中有撒漏的，及时擦干净。晨会针对改案例分享学习 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/6/2 6:45:53
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 凌晨2点区间巡查时发现736-05通风橱桌面有大量液体，判断为夹套管路老化导致喉箍位置勒破的轻微渗漏，现场将渗漏部分剪短并固定回夹套继续反应；后续巡查未见渗漏现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 过夜反应使用的是100ml夹套瓶，夹套瓶夹套进出口玻璃口较细，循环机原有管路不能正常链接，中间使用1节铜管作为转接，再连接硅胶管路，目前认为是铜管和循环机链接处使用喉箍处漏液，可能是长时间温度低导致冷缩，将原有连接处松动导致。 | 设备设施原因 | 夜班巡查人员重新连接，继续反应，早上来时未发现继续漏液 | 建议这种大变小的连接处采购一些合适的变径，或者三通，快开啥的；另外，涉及低温过夜反应，管路需要重新连接，不用使用原有管路，尤其是高温使用后的管路，避免反复高低温导致管路老化 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/6/2 6:46:38
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 凌晨2点45分左右发现733-15通风橱内EHS重点关注化学品二氯二氰基苯醌（DDQ）未放回专用通风橱，判断为人员称量后未放回 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 朱建伟使用后未及时放回 | 人的原因 | 通知责任人进行整改 | 组会汇总后一同加强学习 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/6/2 6:46:55
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618实验室废液柜，废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关操作人员倾倒废液未将废液桶盖子盖紧 | 人的原因 | 将废液桶盖子盖紧 | 晨会对该项进行着重强调，避免类似情况出现 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/31 7:01:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室12通风橱，凌晨4点巡查时，发现通风橱桌面有大量液体，同时循环机液位下降到加热丝之下，经现场查看，发现是管路喉箍处渗漏，钉钉电话联系实验室人员，对循环机进行断电处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 张新姝安装实验仪器时未检查彻底 | 人的原因 | 及时清理 | 通知责任人，并组会汇总 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:50:18 | 2026/5/31 7:01:37
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R32取样器四氟法兰盘处有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员处理 22车间一层清洗间对面洗眼器检查绿签过期，请及时检查更新 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料痕迹，未及时清理 洗眼喷淋检查遗漏，未及时检查更新 | 方法原因 | 法兰盘处物料已处理，法兰盘已重新紧固 洗眼器处已进行检查更新 | 车间加强巡查，及时发现及时解决 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:41:38
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R04加料车氮气气源管脱落，已沟通现场人员处理 721-R13釜加甲醇桶，桶上连接快开卡子开口，已要求现场人员更换 721-R09下口压滤罐下出料口使用闭口卡子，请及时更换重型卡子 721-ce06接收罐尾气视镜蓄满液体，请及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源管脱落 车间卡子排查不彻底,未及时更换 | 人的原因 | 试镜内液体已经排放完毕,气源管重新连接 | 重型卡子已经临时采购,到货及时更换 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:40:53
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 车间各层洗眼器检查绿签过期，请及时更新 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签过期 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:41:06 | 2026/5/28 4:39:41
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R01阀门05上法兰有一处螺栓未漏俩牙 301-R01阀门28跨接脱落 301-R01冷凝器下三通处一处跨接缺少破漆垫片 301-R01后方尾气视镜缺少跨接 301-R01接收罐上尾气氮气阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备准备不到位，复核人员未复核到位 | 人的原因 | 已重新添加整改完毕 | 对准备复核人员进行处罚，同时培训强调附属设备机械完整性同样要求 | 24 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:51:33
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 305-FD02母液管路阀门52缺少锁片 305-FD02接收罐上乙二醇管路阀门11跨接脱落 305-FD02接收罐尾气管路阀门51缺少锁片 305-FD02接收罐尾气管路阀门上法兰缺少跨接 305-FD02接收罐尾气视镜下阀门使用哨头子，应使用丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 准备标准不够高 | 人的原因 | 重新按照高标准准备 | 对于公用工程同等准备要求 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:51:59
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R13接收罐真空管路阀门缺少锁片 302-R13接收罐真空管路止逆阀处有两处螺栓未漏俩牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员设备完整性意识不足 | 方法原因 | 已对设备准备人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:52:17
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD01接收罐尾气管路阀门缺少锁片 302-FD01接收罐真空管路阀门缺少阀门间跨接 302-FD01尾气视镜处缺少丝堵封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员机械完整性意识不足 | 方法原因 | 已对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 7:38:35 | 2026/5/28 2:50:28
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R01下口尾气管路阀门57处析出白色结晶，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 人员强调收料投料后现场彻底清理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:11
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R03下口管路末端需增加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 方法原因 | 已添加 | 督处人员设备使用完毕及时恢复 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:30
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T030液位计断层需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 | 车间日常巡查中，发现液位计有为题的及时进行维修 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:12:51
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间三层207-R02-Tr01前2762项目第6步207-R01至207-R04转移管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现静电跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:54:28 | 2026/5/27 23:13:10
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09：28 12号楼4-20间 搅拌罐 TJ4S-1213-AT08下方温度变送器无合格签和位置签，正确做法：确认仪表校准及时出签悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 新设备安装 | 设备设施原因 | 及时安排人员出签悬挂 | 新设备安装时，相关负责人及时安排出签悬挂 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:09:11
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：14 4号楼4-17 4-18间 静电扁铁逾期未检，这两个房间因改造长期有施工，施工设备也需连接扁铁静电导除，需及时进行检查，确保静电导除效果有效 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 施工导致夹子未及时更新 | 人的原因 | 已及时更换新静电夹子 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:08:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：31 4号楼4-45间 反应釜CMM-404-R31旁使用过后的管路未密封处理，正确做法：管路使用完毕及时密封保存，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 管路使用完毕，人员未及时密封 | 人的原因 | 及时密封管路 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:09:49
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/26/2026 13:52 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线，正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间 现场防护服手套箱分装物料时未拉起警戒线， | 人的原因 | 正确做法：分装物料前先检查现场环境，预先拉起警戒线，防止无关人员接近 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 4:08:32
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间隔膜计量泵处管路法兰处静电跨接断裂 正确做法:及时修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员定期排查更换 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/7 8:15:30
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间呼吸空压密封盖脱落 正确做法：及时盖好，防止污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未将密封盖盖好导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员恢复 | 对人员进行培训，空压使用后应将密封盖盖好，安排人员定期排查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/7 8:15:46
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电作业人员使用电焊作业时未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护手套 | 联系承包商对施工人员进行统一培训 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/7 8:15:58
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼四层 | 5号楼4-88间金属物料桶未连接经典卡子 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | 否 | 转移到固定位置存放的物料未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 连接静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/22 6:41:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：53 11号楼4-26间当心窒息标识应贴在门外，否则无法起到警示作用。已沟通现场人员整改完毕。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/4 6:43:55
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 22：14 11号楼1-17间R03釜口有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 根据对项目当事人调查，萃取分液后对产品用盐水洗涤，曾用占有盐水的抹布搽拭过釜下口，水晾干后形成少量的盐渍 | 人的原因 | 已经清理，上报项目主管，加强安全意识 | 加强跑冒滴漏的安全意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/4 6:44:39
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：46 12号楼4-19间转移切割母液保温支路未做保温导致凝结冰。正确做法：需做保温措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 相关人员对于管道辨识不足，未加装保温 | 人的原因 | 安排人员添加保温 | 相关负责人对管路安装进行复核 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/4 6:47:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 05/25/2026 11:15 12号楼4-04间生产人员未穿同等级劳保在作业现场。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员正确佩戴使用劳保意识薄弱 | 人的原因 | 现场人员佩戴同等级劳保 | 对相应人员进行定期培训，作业现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/6/4 6:46:44
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-05使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作随意，未及时密封手套 | 人的原因 | 已及时密封手套 | 及时密封手套，处理垃圾 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 13:11:54
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-44间地面有一滩水，正确做法：及时清洁，防止滑倒。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 清洁打扫导致液体洒落，未及时清理 | 人的原因 | 已及时清理液体 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 13:12:04
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 房间尾气处理，使用完毕未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 已及时关闭引风罩 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 13:12:15
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-05内一桶物料未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员将物料存入后未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 | 对相应人员进行培训，物料进入车间后及时连接静电卡子 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/27 6:10:06 | 2026/5/29 13:12:23
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:10
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01缓冲罐液位计上限标识位置粘贴错误，还请及时处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限标识错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:26
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce01间电子秤静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地线松动 | 设备设施原因 | 及逆行接地线禁锢固定 | 发现脱落及时进行处理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:39
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层FD02下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备清洗人员未清理现场 | 人的原因 | 车间重新培训人员进行面谈 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:52:54
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层101-N08压滤罐下口法兰跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 跨接线断裂 | 设备设施原因 | 进行更换新的跨接线 | 发现损坏的及时进行更换 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:08
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜接收罐下口转移管路法兰跨接断裂，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:21
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层01釜连接计量泵静电连接线脱落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备使用结束拆卸 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:38
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层12釜上加料漏斗黄胶手套孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:55:32
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层22釜上视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备清洗频次高，多次拆卸导致视孔灯支架松动 | 设备设施原因 | 制作视孔灯支架，重新固定 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:55:46
2026/5/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层连续化地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色物料未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/27 1:05:29 | 2026/5/28 6:53:53
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防应急 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 2-11 FD01屋内南墙可燃探测器，没有B1位置确认签。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 标签缺少 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 23:43:50 | 2026/5/29 0:18:28
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 标牌标识专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-102 | 00:43，过夜实验室通风橱存放易燃化学品（OEB4),且风险告知卡0EB一栏未划改低风险51条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11387-孙士彬 | ALS6017-金帅明 |  | 人为因素，取完样品，顺手放通风橱了，没有放OEB4通风橱 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，下班后二次检查复核 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:57:45 | 2026/6/1 10:09:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-205 | 21:00，01橱容量瓶存放未使用二级防护 低风险53条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 |  | 试用期员工，配样后容量瓶忘记加二级防护 | 人的原因 | 加二级防护 | 承装液体体积及时加二级防护 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:56:05 | 2026/5/27 9:06:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 20:25，应急洗眼器未按时检查，上次检查日期05/25/2026(低风险89条) | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 有急事请假了，交待工作时未想起检查洗眼器 | 人的原因 | 检查设备运行良好 | N/A | 无 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:54:53 | 2026/6/1 10:09:19
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20:32，4-307-10橱4-309实验室人员借用的烘箱下班前未拔电源（已沟通，断电）低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 白天的烘箱忘记拔插头 | 人的原因 | 夜晚下班前仔细做好检查 | 复核人做好复核工作 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/26 19:53:26 | 2026/5/29 11:07:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 四车间 | 三层溶剂输送间连接管路时，软管内有液体低落到地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员吹扫后未进行检查，有液体残留，导致在安装期间出现液体低落 | 物料原因 | 现场已清理完毕，责任人下方奖惩 | 拆卸管路增加第二人检查确认，复核后可以放置在架子上，重复出现加倍处罚 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 13:56:39
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层分布器间一根透明的空压气源管走的夹层，建议调查用途并做整改成固定管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 三车间暂无空压管路，临时连接项目气动阀使用 | 设备设施原因 | 现场已不使用，拆除处理 | 对于车间不使用管路及时拆除处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/7/21 10:53:59
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层15和18釜之间的一个备用电源磁启下方一个丝堵锈蚀且用手可以拧动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电器丝堵锈蚀松动 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 | 对于其他电器丝堵进行排查，及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 14:07:03
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间四层305、306釜压力表红线标识约为0.07mpa，打压试密为0.08mpa，需要重新标注 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场上线标识确认为0.08MPA.可能角度问题，不明显 | 设备设施原因 | 已重新调整，方便观察 | 对于压力表上限标识进行重新确认 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/6/8 8:40:47
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间三层的钳形电阻仪箱内有5号电池，可能被误认为有在现场更换电池的可能性 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电池未及时处理 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕，车间进行通报 | 对于杂物车间及时进行处理 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 13:58:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间三层溶剂输送间氮气管路流量计附近疑似漏点，可以听到声音，压力表红线标注的0.1mpa，实际要高 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场声音为使用氮气声音，压力表上线标识粘贴错误 | 设备设施原因 | 现场已试密完毕，为使用氮气声音，上线标识已重新粘贴 | 对于车间氮气声音处整体排查确认，压力表上线标识进行更换 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/5/29 13:59:08
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 叉车工王雪未系安全带，已当场教育 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员疏忽开车时未扎安全带 | 人的原因 | 人员已现场整改 | 对人员培训，再犯按员工手册及交通法进行处罚 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/26 17:50:25 | 2026/6/3 15:22:22
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8206-张炜 | 2-105 | 17：20，12号通风橱连接真空管路进行抽滤装置，缺少缓冲装置 （低风险78条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 韩玮凯烘料采用上氮气下真空方式，真空管路忘记连接缓冲装置 | 人的原因 | 现场纠正，并在组内通报，提醒全员抽滤和干燥时连接缓冲装置 | 提醒研发人员及时连接真空缓冲装置，值班和管理人员加强巡查和提醒 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/26 17:37:12 | 2026/5/29 9:40:26
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 标牌标识专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15：40，4号通风橱100ml容量瓶未贴标签，现场沟通人员：孙浩（提醒36条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 人员在称量外标后，被其他工作打断，忘记张贴标签 | 人的原因 | 装有物料的容器及时张贴标签 | 在盛装物料前，提前写好标签，张贴后再进行物料称量等操作 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/26 17:14:25 | 2026/6/1 10:09:36
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N丙库南侧 | 承包商舜隆机电作业现场氩气瓶在气瓶手推车上未按要求进行固定； 正确做法：气瓶在使用、运输时要求可靠固定、至少两道约束，防止晃动、倾覆； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 施工人员意识不足，已责令强调其整改 | 人的原因 | 及时制止 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/26 16:25:49 | 2026/6/3 15:42:53
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 应急医药箱未按要求进行检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15723-贾冬 | 否 | 人员漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/26 15:48:33 | 2026/6/1 16:58:26
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 应急柜未按要求进行检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15723-贾冬 | 否 | 人员漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/26 15:47:10 | 2026/6/1 16:59:55
2026/5/26 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 西侧主楼2层东侧楼梯间 | 防火门闭门器故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 人员使用造成 | 人的原因 | 维修更换 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/26 15:44:52 | 2026/6/1 16:56:36
2026/5/26 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | 17号楼 | 动力站楼顶西侧电缆桥架盖移位脱落 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 螺丝钉脱落导致 | 环境原因 | 已重新安装完成 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 14:59:50 | 2026/5/26 15:01:06
2026/5/26 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | 22号楼 | 22号楼动力站一层排水沟缺篦子 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 清理排水沟未及时恢复 | 环境原因 | 已恢复 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 14:59:50 | 2026/5/26 15:01:48
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场吉林医药使用的角磨机航空插头外壳损坏，需要更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 插排插头损坏 | 人的原因 | 更换插头损坏 | 严禁承包商未经检查，工器具带入厂房 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:54:25
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼1车间R25、R26施工现场风险告知牌信息不全，需要施工负责人沟通施工单位设置一个完整信息的告知牌。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 施工风险告知牌子信息不全 | 人的原因 | 填写全风险告知牌 | 对承包商重新培训，及时填写风险告知牌 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:53:55
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 5号楼北侧管廊嘉晟劳务现场插排插头线绝缘皮未连接至插头内 | 设备设施原因 | 已全部更换 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:53:19
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 13车间4层4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4641-5823改造项目风险告知牌风险信息未粘贴。 | 人的原因 | 已制作并现场粘贴 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:46:40
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4号楼热水站欣禾圣世线路悬挂在消防阀门手轮上 | 人的原因 | 现场已整改，人员已面谈 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:48
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世气瓶气源管缺少卡箍 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 气瓶气源管缺少卡箍 | 设备设施原因 | 以增加卡箍 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:30
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼热水站欣禾圣世动火区域可燃物未清理干净 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 可燃物未及时清理 | 人的原因 | 现场全部清理 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:56:08
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的电源线过门未做防护措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工人员临时用电安全管理要求掌握不到位 | 人的原因 | 立即增加过门保护，并对施工人员进行培训 | 立即增加过门保护，并对施工人员进行培训 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:55:00
2026/5/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 16车间一层敦建劳务使用的照明灯具金属外壳未做接地线 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 承包商工器具临时用电管控要求掌握不到位 | 人的原因 | 清退不合格设备，并对入场设备重新检查 | 清退不合格设备，并对入场设备重新检查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 13:37:20 | 2026/5/28 10:55:25
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 部分踢脚线瓷砖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:30:20 | 2026/6/27 15:41:53
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站一层 | 窗台上的钻头及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 施工队随意丢弃 | 人的原因 | 加强人员管控 | 定期巡检 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:27:06 | 2026/6/27 15:43:49
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站2层 | 接空调凝水的桶有沙眼，漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 锈蚀了 | 设备设施原因 | 发 | 检查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:23:59 | 2026/6/4 16:18:37
2026/5/24 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站值班室 | 更衣柜衣物不允许放在外面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 人员未及时回收衣物 | 人的原因 | 以将衣物放到衣柜里 | 已通知人员不允许衣物外放 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:20:26 | 2026/5/26 18:15:56
2026/5/23 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区3号楼 | 南区动力站三层配电室内温度较高，需要增加空调 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 提报年度概算是未及时识别处风险 | 方法原因 | 立即申请安装空调 | 识别此类风险提前报入年概算 | 23W | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:17:25 | 2026/6/14 13:34:57
2026/5/19 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 南区3号楼 | 三层配电室内堆放的施工材料摆放混乱，未与投用区域做出隔离 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 属地对工程部施工作业管理不足 | 方法原因 | 联系工程部相关人员整改 | 提高对变配电室工程施工管理 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:14:32 | 2026/6/14 13:36:45
2026/5/19 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 动力站变电室 | 变电室内登高梯踏板损坏，待维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 施工使用中损坏 | 设备设施原因 | 及时修理 | 使用前后进行检查，及时发现及时处理 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:12:23 | 2026/6/14 13:59:02
2026/5/19 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 动力站二层配电室 | 二层变电室防鼠板被取下后未恢复安装。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 施工作业人员为方便搬运物品拆除后未及时恢复 | 方法原因 | 施工后及时恢复 | 提高对现场施工人员监管 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:09:30 | 2026/6/14 13:39:28
2026/5/19 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 动力站3层电工休息室 | 电工休息室内存放备件，应当清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 人员使用配件后未及时归纳 | 方法原因 | 及时收纳配件 | 配件需放入库房管理 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/26 11:06:46 | 2026/6/14 13:42:43
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8#2F东侧楼梯间 | 3、8#2F东侧楼梯间平台地砖空鼓,存在绊倒摔伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 地砖空鼓，安排更换 | 设备设施原因 | 立即更换整改 | 定期检查设备设施 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 9:44:15 | 2026/6/1 11:36:10
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7、8#东侧 | 2、7#、8#东侧楼梯间最上层照明灯具不亮，照度不良易引发上下阶梯踩空风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 照明灯具损坏 | 设备设施原因 | 更换照明灯 | 定期检查 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 9:42:29 | 2026/6/1 11:37:15
2026/5/26 | 集团专项 |  | 预防滑倒、摔伤、绊倒事故专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 外围安全门 | 按照集团要求对金山厂区进行滑倒、摔伤、绊倒风险专项检查，工程部存在以下隐患，请及时安排整改，谢谢。 1、新更换的挡鼠板大部分只有1侧有防止绊倒警示标识，另一侧缺失标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 根据要求安排新标识 | 定期检查维护 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 9:37:56 | 2026/6/1 11:38:21
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层14釜前方正压防爆柜未连接空压气源，现场无可燃检测器，旁边2722在投料距离较近，现场沟通代宇哲。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未连接空压 | 设备设施原因 | 连接空压 | 连接空压 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:48:00
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层连续化新增的固体加料机漏斗底座无防爆铭牌，需要确认否防爆。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 固体加料机缺少铭牌 | 设备设施原因 | 更换加料机现场有铭牌 | 整体排查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/6/21 18:18:37
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 连续化组 | 一车间三层连续化4789CSTR01釜上管路没有标识 釜下口处没有盲板 电线接口处松动， | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 设备缺少标识，盲板 | 设备设施原因 | 现场已添加补充完毕 | 整体排查同步整改 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:25:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层 2M异丙基氯化镁的四氢呋喃溶液打料时保洁在附近拖地该物料为与水反应已告知李建军 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 培训不足 | 方法原因 | 现场对保洁进行强调拖地前检查周围警示标识 | 对于车间怕水操作的位置提前对保洁进行通报， | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:27:32
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R25加料漏斗手套破损已告知黄明哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 正常使用损耗 | 设备设施原因 | 进行更换 | 发现及时反馈更换新的 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:27:50
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R20大阀门敞口有物料暴露已告知徐磊 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 大阀门内部有物料 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 12:28:01
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层西侧走廊存放三根静电卡子均缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 效验合格的静电卡子，使用把标签蹭掉 | 方法原因 | 效验添加完毕 | 重申注意保护好标签标识 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:14
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层走廊南存放静电卡子一根缺少合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 卡子缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉二期承包商人员清理现场时有人员未佩戴护目镜，现场告知。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 无 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/28 8:41:57
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放05/25/2025，03:58二车间四层人员开桶盖插管时未提前放置尾气管桶内有酸气散出 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法不对 | 方法原因 | 以进行培训传达 | 班前会重点提示 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:37:49
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/26/2026，04:58一车间三层人员拨出插底管时有少量溶剂撒落地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作不当 | 方法原因 | 人员再培训，责任人加入奖惩 | 班前会继续进行通报，车间例会进行重申，班长对人员此类操作重点跟踪 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:38:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间4789连续化排查 三层：1.北侧三级CSTR旁四氢呋喃桶上插底管缺少氮气保护桶上静电卡子另一端未连接在 静电扁铁上； 2. 转移重组份气动泵出口软管渗漏； 3. 三级CSTR氮气保护流量计缺少限位标识； 4. 氯化钠储罐储罐液位计下方德阀缺少丝堵； 5. 102-Cex01离心萃取机重组份出口法兰有1颗螺栓未露出两扣； 6. 102--Cex08离心萃取机产品转移管路视镜处排净阀门缺少丝堵； 四层 ：7.主原料罐和二级CSTR的氮气流量计缺少限位标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 流量计缺少标识，桶装溶剂缺少静电卡子及氮气，机械完整性不足 | 人的原因 | 现场对于整改问题已整体进行处理完毕 | 整体排查问题处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:38:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层4047连续化排查： 1. 102-Cex02离心萃取机有机相管路出口阀门法兰处渗漏； 2. 萃取后水相转移聚乙烯管路穿层孔洞处缺少护套并且管路视镜法兰处螺栓朝向 不一致； 3 . 102-Cex03离心萃取机表面有渗漏的物料痕迹； 4 . 有机相/水相转移管路在R25釜旁弯头法兰静电跨接连接在同一侧 并且法兰有3 颗螺栓未露出两扣； 5. 离心萃取机的有机相转移防腐管路法兰缺少破漆垫片 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 机械完整性存在问题 | 人的原因 | 现场已进行处理 | 同步排查整改 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间四层2722连续化排查问题： 1. 主原料桶上氮气保护无氮气已沟通开启； 2.水合肼滴加现场缺少警示标识； 3. 100-Cstr003氮气流量计缺少限位标识； 4. 100-Cstr003搅拌电机线接线盒的防爆软连断开； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 流量计缺少标识，水合肼缺少标识，现场未开启氮气保护 | 人的原因 | 以上问题处理完毕 | 车间同类问题统一排查处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R31釜下Tr10氮气减压阀上限标识错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识位置错误 | 方法原因 | 标识进行重新更新位置 | 车间整体进行排查，沟通对上线问题管理人员进行确认跟踪 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:49:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层东侧Tr023尾气阀门未打开，已告知现场开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查开启中 | 方法原因 | 已开启 | 楼层接班加强巡查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:50:03
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R19釜下F002压滤罐掏料口有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有套料痕迹 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:50:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 二车间一层连续化区域四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收，且连接氮气管路流量计方向错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 插底管尾气缺少，氮气流量计安装错误 | 人的原因 | 现场对插底管进行拆除，流量计调整位置 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:50:46
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R25旁F04减压阀设置超过上限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀超过上限 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:51:03
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 设备部 | 三车间四层南侧配电箱上方膨胀螺栓脱落致使防爆电箱搭在下方电箱上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 胀栓脱落 | 设备设施原因 | 现场重新固定 | 日常发现巡查问题进行整改 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/6/6 18:04:29
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 一车间四层连续化四氢呋喃桶插底管缺少尾气吸收装置，已告知管理人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 插底管缺少尾气 | 人的原因 | 现场进行添加 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/31 20:02:34
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放05/25/2026，11：12三车间一层清洗间人员拆卸加料车手套时现场有明显粉尘物料，人员未佩戴呼吸防护且只佩戴一只手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/31 20:02:54
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层南侧102-Tr012储罐下口连接的袋式过滤器上盖有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备渗出，项目已完结 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | 巡查发现既整改 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/27 17:39:51
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R18釜上白钢漏斗手套破损需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:29:59 | 2026/5/29 17:30:24
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R01釜旁一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 200L桶桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 责任人李南进行内部积分处罚，桶盖已紧固完毕 | 内部群对桶盖紧固要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:33:38
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间外记录桌上Checklist本中第四锅离心放料前氧含量检查处未填写氧含量数值。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，氧含量填写不及时 | 人的原因 | 责任人陈辉根据FX2生产车间奖惩管理条例第五条进行处罚 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:33:23
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机间外记录桌上OEB4致敏物料本中序号5称重事项处缺少复核人执行人王丹05/20/2026.已与王杨沟通处理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 复核人员检查大意，遗漏一项复核 | 人的原因 | 已进行确认，并进行复核签字确认完成。 | 操作人员实行二次检查及二次复核检查，发现复核未签字的及时沟通处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/6/3 16:54:20
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜接收罐上口管路法兰连接处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间发现操作区域内静电跨接完整性缺失情况，及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:33:02
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R32釜西侧放置的未使用的氮气干燥塔下阀门处开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备使用结束后，现场操作人员未按氮气干燥塔使用要求执行 | 人的原因 | 发现后，已将阀门进行关闭完成。 | 1，车间重申氮气干燥塔使用要求完成。2，对不按要求执行人员进行积分处罚。 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:32:45
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R08釜后方电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电源挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 当班期间对操作区域内电源挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:32:24
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 分析室 | 综合楼北侧分析室气瓶间门未关闭上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员使用板车运输物品，后遗忘将板车送回钢瓶室 | 人的原因 | 将板车送回钢瓶室，并上锁 | 下班前由钢瓶室6S负责人检查是否上锁 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/26 8:12:56 | 2026/5/31 10:32:06
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 616实验室 | 616实验室分析员李彩霞一只手未佩戴丁腈手套，使用称量纸取用149827项目的物料，经沟通该物料暂未评估出OEB等级，不知晓物料致敏性，现场对分析员进行培训。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员操作不当，只戴了一只手套 | 人的原因 | 当场已改正佩戴好手套 | 已在组内培训强调操作物料务必佩戴好手套，不要有侥幸心理，只佩戴一只手套不合规 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/6/8 11:59:33
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 733实验室 | 733实验室人员张新姝使用734实验室人员将干冰袋放到运行中的隔膜泵上给泵体降温，实验室湿度较大，冷凝冰融化可能渗入泵体导致设备短路。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | 否 | 为防止隔膜泵过热，且抽的溶剂导致燃烧事故，加干冰降温，未考虑到水冷凝的事情 | 人的原因 | 后续禁止在实验室使用隔膜泵 | 后续禁止在实验室使用隔膜泵 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/6/8 13:06:22
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 519实验室人员龚锡睿在517实验室废液柜废液桶使用结束后，未盖桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌 | AMM2905-焦兴斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/26 14:17:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-01通风橱台面有明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 将洒漏的无色溶液当作冷凝水，未及时清理 | 人的原因 | 擦拭 | 及时清理 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/27 20:41:17
2026/5/25 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层二车间，与802-R06反应釜直接相连的应急尾气管路使用开口三瓣卡子，已现场沟通刘云超主任进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处为2.5寸快开口，重型卡子配置不足导致此处未按标准安装。 | 设备设施原因 | 将此处更换重型卡子 | 改造闭口卡子，采购补充重型卡子，传达安装标准。 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:45:27 | 2026/5/30 8:30:38
2026/5/25 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M11 | 11车间2层ce02离心机间平台上固定式可燃表标识牌脱落，请处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 彩板贴皮进行取下后未及时粘贴恢复 | 人的原因 | 进行标识粘贴 | 作业结束后进行相应检查，及时恢复原状 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:39:05 | 2026/5/27 1:09:54
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查12号楼5层走廊发现2个洗眼器合格签显示最近一次检查填写的下次检查日期为下个月，需更改为周检查，钉钉和于波沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 | 人的原因 | 责任人常太清日期登记错误，已进行纠正 | 对责任人进行再教育 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/27 14:39:25
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 现场巡查1200-Tb010PH记录本未及时记录，已现场沟通赵志勇填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人吴岩松交接班现场确认巡查时间后进入D级区工作，由于项目着急，疏忽了时间，待工作完毕巡查时超了约半小时左右。 | 人的原因 | 已对责任人吴岩松进行教育并且处罚100元工作奖金 | 已对责任人吴岩松进行教育并且处罚100元工作奖金 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/30 8:31:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼汪天祥班组 | 现场巡查发现8号楼四层一车间801-R05反应釜旁排氢管路法兰处静电跨接未安装破漆片，已现场沟通刘云超主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 原管路为碳钢管辂，未安装破漆垫片，后期对此管路进行了刷漆维护，拆卸螺栓确认固定位置未被油漆遮盖，无安全风险 | 人的原因 | 在此处安装破漆垫片，避免混淆；其他排氢管路同步排查，统一标准。 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/30 8:32:45
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼三层一车间701-R08反应釜后方氮气流量计缺少上下限标识，现场已沟通当班副主任及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行张贴 | 要求5S人员定期进行查验补充张贴 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/30 7:32:31
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼804-R01TCU循环泵防爆线管螺栓松动，失去防爆性，现场已沟通当班班长及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 电工维护未发现此处松动 | 人的原因 | 已将松动的螺栓紧固 | 事项传达给电工，要求维护过程检查线管紧固情况 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/30 7:32:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间，机修人员安装管路使用登高车支腿未按要求全部支撑与地面，现场沟通操作人员整改后继续操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 因工作地方角度问题，直角不能成直角打开，已对责任人进行面谈， | 环境原因 | 已面谈 | 传达 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/30 7:33:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.19%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 2、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/26 7:17:35 | 2026/5/26 7:17:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-20含卤尾气管路阀门未关，内有液体滴落。正确做法:及时处理,避免废液滴落污染。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员疏忽。 | 人的原因 | 及时处理,避免废液滴落污染。 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/29 13:12:31
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | N/A | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/29 13:12:53
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | O型圈大小选用不合适，导致加装不牢固 | 人的原因 | 已及时加装合适O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/29 13:13:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15危化品象形图错误。正确做法：及时更改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员标识使用错误，未及时更换 | 人的原因 | 已及时更换新标识 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/29 13:13:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：27 11号楼4-27间缺少高毒品警示标识。正确做法及时张贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/6/4 6:46:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 9：39 11号楼一层走廊最西头小车有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 平板车有物料残留 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 6:12:49
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 16：26 12号楼4-38间Sy17合成仪隔离器表面有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员操作后未及时将隔离器表面物料清理干净 | 人的原因 | 安排人员将物料残留清理干净 | 对相应操作人员进行培训，操作完成后应将设备表面物料残留清洁干净，相应负责人检查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/6/4 6:45:59
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 05/25/2026 9:17 12号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护面罩。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 人员马虎，安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 | 现场培训施工人员、监护人。 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/27 6:13:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：19 4号楼4-16间压滤罐手孔处连续塑料袋上缺少O型圈。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员操作不规范，未加装O型圈 | 人的原因 | 及时添加O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:15:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：21 4号楼4-16间4898项目准备翻料前打开手孔未穿戴合适的PPE。正确做法：打开手孔前应穿戴好全面罩和连体服 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员安全操作意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:15:21
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 00：34 4号楼4-28间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安装不规范，O型圈大小不合适 | 人的原因 | 已更换合适O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:16:23
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 02：56 4号楼3-21间操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录。正确做法：佩戴手套禁止翻阅书写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员佩戴一次性手套翻阅书写记录 | 人的原因 | 佩戴手套禁止翻阅书写记录 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:18:42
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：44 12号楼四层4-21间钢平台上电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 电子秤校验后防护壳遗失 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 电子秤校验完成安装时及时添加防护壳 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:10:51
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：56 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-Tr03接收罐旁尾气管路法兰安装不合规。正确做法:连接的两片法兰必须保证中心线重合、密封面平行且与管子轴线垂直。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员安装时未注意 | 人的原因 | 安排人员重新安装 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:11:06
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：35 11号楼四层4-27间TJ4S-1108-Sy02-R01激活罐音叉报警外壳打开。正确做法:及时恢复，避免设备失去防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 老人教新人熟悉设备结构，未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/28 11:38:16
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：25 12号楼3-16间车间人员未佩戴安全帽。正确做法：进入车间内须佩戴好安全帽。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员正确佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 现场纠正人员佩戴好安全帽 | 对人员进行定期培训，进入车间需佩戴好安全帽 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:58:53 | 2026/5/30 7:11:23
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间二层压滤罐区域过滤器频繁更换滤芯，现场白色物料残留较多需要进行彻底清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:10:26
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R06压力表电线挠性管脱节，釜表面有白色物料痕迹，现场沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场电工整改完成 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:10:46
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R05压力表电线挠性管断裂，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用断裂 | 设备设施原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:11:24
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间三层压滤罐413-F03过滤器连接缝隙处物料残留较多，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:11:51
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-Ce02尾气气封罐缺水，车间及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 接收罐中水挥发 | 环境原因 | 向罐内进行补充水 | 使用前及逆行检查关注罐内液位情况 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:12:18
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间四层高温锅炉内温度传感器电线挠性管脱节内线漏出，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 挠线管老化 | 设备设施原因 | 整改维护更换 | 电器定期排查 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:12:45
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R04下口过滤器压力表缺少标签，车间及时处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:13:10
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R04接收罐上方溶剂管路弯头位置出现沙眼，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路有物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场已清理，未发现沙眼痕迹，持续观察 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:49:11 | 2026/5/27 1:13:35
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R17下口视镜下方阀门阀芯处有液体渗漏，已沟通马俊处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已更换阀门完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/28 3:01:17
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R17操作柱电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 长期使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 | N/A | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/27 7:39:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15-Tr01旁地面有物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 15釜冷凝器循环水管路渗漏 | 设备设施原因 | 已查找漏点并紧固清理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 6:19:06 | 2026/5/28 3:02:56
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层走廊206-VP003压力监测报警，未开启，现场沟通助工处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开泵后报警未及时开启 | 方法原因 | 已沟通开启 | 督处人员开关真空泵同步开关真空报警监测 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:02
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层溶剂输送间TF14→206-R14连的临时打乙醇管路，有一处静电跨接断了，已沟通助工潘迪庆更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 连接管路跨接断裂更换不及时 | 方法原因 | 已更换 | 后续连接后必须找第二人复核 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:14
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R23下方有无机盐直接放到地上，现场沟通助工处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于平板车不够使用，物料拉至现场放置地面上 | 方法原因 | 已整改 | 告知车间人员物料拉至现场后地面铺上塑料袋后再将物料卸下 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:27
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13和207-R16投料管路缺少标识，现场沟通助工杨立海添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | 车间整体排查，缺少的进行补充 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 23:13:36
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22浓缩溶剂管路有1处法兰静电跨接断了，现场沟通班长潘光宇安排人员更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:53:48
2026/5/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 01:46,5/26/2026,207-R12釜操作人员史勇强戴黄胶手套投易致敏物料，未按OR要求佩戴丁腈或PVCC手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未看OR，未按照OR要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 车间同步强调，所有投料，取样，收料操作，严格按照OR上要求劳保进行穿戴 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:54:00
2026/5/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R12加料箱做ck，人员检查不仔细，大阀门与加料箱连接处多颗螺栓未露牙，执行人任朋，。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于设备局限性，安装时未找到合适的螺丝 | 人的原因 | 已进行更换 | 对设备准备人员进行强调，设备安装时所有螺丝必须漏出2扣 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:31:29 | 2026/5/27 6:54:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-FD02接收罐下方物料管路上氮气阀有砂眼、冒泡泡。周边有物料析出，旁边的软管也有渗漏，接收罐缓霜积水流淌至外面，已现场沟通当班班长李先仝检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源接头连接处渗漏 | 人的原因 | 现场已经处理完毕，试密无异常 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/28 4:41:11
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间国检记录 班组安全活动抽查车维林班组高原、张文凯等反馈不清楚、不知道活动内容 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 本月因车间主管休假及准备审计，未组织整体进行，所以车间人员不知道内容 | 人的原因 | 后续严格按照时间组织，周四进行 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:08:42
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R15下口开着，下口阀门接氮气软管，现场没有操作人员。已沟通当班班长李先仝检查确认处理、用完及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员下口鼓氮气，操作柱观察压力 | 人的原因 | 已经告知后续双人操作，一人鼓氮气，一人关注设备压力 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:09:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R19下口离心转移，检查釜下口阀门开着，釜压力0.015Mpa.，旁边末端卡子为开式卡子，容易崩开，现场下口有点堵，如果氮气鼓下口，卡子更容易崩开，已现场告知当班班长刘天举安排处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该卡子在阀门后端，是梢头子上的盲板，人员选择错误，之前专项排查时有遗漏，被人员安上，车间全体人员培训不到位 | 方法原因 | 现已更改为闭口快开卡子，车间整体全部重新排查一遍，进行整改，更改为闭口，车间人员整体培训 | 车间加强排查，及时发现及时解决 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/27 3:09:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间国检记录 属地隐患排查、第三周班组检查无记录、第四周班组检查记录未复核 班组安全活动抽查陈艳洪班组庞志远等反馈不清楚、不知道活动内容 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员排查完毕，未及时进行书写，在自己手里，想要整体一起写，忘记誊写，第四周周一人员排查完毕，还未进行复核，所以未签字 | 人的原因 | 现已安排进行书写，第四周记录已进行复核 | 国检记录每周五进行检查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/26 5:17:37 | 2026/5/28 4:41:57
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 标牌标识专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS2327-李瑛,ALS6086-张雪丰 | 2-207 | 17：25，7号通风橱；使用OEB4液体物料进行反应，风险告知卡未划到高风险（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 | 否 | 由于是液体，且浓度比较系，浓度仅1%左右。风险意识比较低。 | 人的原因 | 立即划改，加强对于OEB4物料的管控，同时晨会强调，培训 | 晨会梳理高风险物料，及时提醒人员划改。 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:34:28 | 2026/6/1 10:09:56
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-202 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管梁正辉） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:24:27 | 2026/5/25 19:24:27
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-102 | 检查但婷实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管翟亚涵） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:22:47 | 2026/5/25 19:22:47
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-115 | 09：39，发现急救箱内消毒酒精已过期（有效期至04/05/2026），已沟通现场人员进行及时领取更换(提醒88条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2563-刘仁蝶 | 否 | 消毒酒精没用过，日期显示已经过期 | 物料原因 | 更换新的消毒酒精 | 医药箱巡查清单标注上有效期 | 无 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:20:49 | 2026/6/4 9:27:22
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-104 | 15：00，废液柜内的废液桶处于敞口状态，沟通现场研发人员及时进行了整改。（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS9921-梁浩 | 否 | 新员工忘记盖废液桶的盖子。已经对其进行加强培训，熟悉公司的规章制度。 | 人的原因 | 倒完废液后，立即盖盖子。 | 倒完废液后，检查废液桶的状态。 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:17:03 | 2026/5/29 9:42:34
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 21：30，4-309-04过夜储存的玻璃瓶装物料未使用二级防护（提醒24条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 未按照要求将玻璃瓶用二次承托保护 | 人的原因 | 所有玻璃瓶装的中间体均需要用二次承托保护 | 组内做好培训，复核人仔细复核 | n/a | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/25 19:11:00 | 2026/5/27 9:07:30
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 二层203-R19接收罐缺少静电接地，需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 接收罐使用前连接临时静电接地 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行增加 | 对于固定设备优先进行固定静电接电 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 16:45:22 | 2026/6/4 11:50:06
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现物流新来的临时工白林海驾驶叉车运输塑料槽正向下坡，空车倒车上坡，经调查人员持叉车证但不清楚公司叉车操作规程要求，现场已沟通属地负责人安排叉车班长对人员进行培训，被培训人签字确认； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 叉车操作违规，安全意识差 | 人的原因 | 现场制止， | 重新培训，进行安全意识教育 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:07
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定，叫停后发现人员未佩戴安全带，现场已对人员批评警告，并和属地负责人沟通对叉车司机全员宣贯； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 库房叉车司机王成胜驾驶叉车运输一个空塑料桶横着直接放在货叉上且未固定； | 人的原因 | 对该人员进行叉车操作培训教育，避免同类事件重复发生 | 同时对库房所有叉车人员进行集中培训教育，同类事情给予警示 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:26
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房人员佟志在4号库内进行叉车作业，人员进入甲类库房未佩戴防护眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 人员眼睛模糊不清，在4号库开叉车上下货架，影响视线。临时将防护眼镜拆掉 | 人的原因 | 对该人员进行培训教育，同时申请新的眼镜 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 16:44:49 | 2026/5/27 16:34:49
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16反应釜上金属盲板随意摆放， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员更换盲板作业未及时清理剩余盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理归类 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16二层电子秤未及时粘贴定位标签， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，导致定位标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的定位标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25手套箱手套密封安装不牢固， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员粗心大意，未检查手套安装是否牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已牢固安装手套 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐静电夹子连接不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐挪动使用，人员粗心大意，未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16二层平台正庚烷未及时连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 正庚烷挪动使用，未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐夹套丝堵锈蚀， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐清洁用水，残留水分未及时擦干，导致丝堵生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除锈 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15碱吸收罐记录本随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用，书写记录完毕未及时放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时放回原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43压滤罐下有液体未清理， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐正在工作中，夹套冷凝水冷凝滴落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16下层反应釜底有液体滴漏地面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备运行中，夹套冷凝水冷凝滴落未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15碱吸收罐静电导出线路断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 碱吸收罐挪动使用，线路来回拉扯，人员未及时检查 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固线路 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间门牌标识有翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 房间门牌粘贴不牢固，来回使用导致松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，牢固粘贴门牌标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16一层卧式接收罐液位计下法兰盘滴水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 法兰盘安装静电跨接后未牢固固定，导致跑冒滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时牢固固定法兰盘 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16蠕动泵上有黄色油污 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06匀浆罐未及时连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 匀浆罐挪动使用，人员粗心大意未及时加装静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43哈氏合金反应釜上有物料垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场操作人员清洁维护，维护后未及时带走垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15碱吸收罐静电导出线路断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 碱吸收罐挪动使用，人员安全意识淡薄，未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层碱吸收罐下方有碱液体结晶， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员取样·检测不慎滴落，未及时进行清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16手套箱未及时连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 手套箱搬动使用，人员未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27不锈钢反应釜下接槽内有垃圾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 清理人员对设备维护，维护完毕未及时带走垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45玻璃反应釜接地保护线路松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备更换地线线路后安装螺丝不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45蠕动泵上有油污污染未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46反应釜液位计勿动标识损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员搬运物料，不慎剐蹭损坏标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48房间地面上未清洁，地面有保温棉碎屑未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备加装新的保温棉，未及时清理现场 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理现场 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间电子秤旁边有黑色物料残留凝固未及时清洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 物料不慎洒落，现场人员未及时清理地面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层静电扁铁缺少螺丝导致松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 静电扁铁使用频繁，导致螺丝松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固安装新的螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43电子秤记录书写不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用人员设备挪动后粗心大意，未及时正确书写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，更正书写记录 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45电子秤挪动使用未及时叉选校准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，人员未及时正确书写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更正书写记录 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16电子秤记录书写不完整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用记录书写不规范， | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更正书写记录 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41R62反应釜压力表缺 少B1 类位置签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时添加标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜温度表B 类位置签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 反应釜使用频繁，导致设备标签损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41压力表外校签A 类位置签污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表靠近反应釜进料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09房间排风口左边螺丝缺少一颗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致螺丝松动缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46反应釜液位计阀门铅封标识损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间电子秤旁边有黑色物料凝固痕迹未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员称量原料，不慎洒落地面，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15电子秤定位标签损坏， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用，导致定位标磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45电子秤表壳为未牢固固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备更换表壳后未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固表壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层碱吸收罐下方有碱液结晶未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员取样检测不慎滴落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27不锈钢反应釜下接槽内有垃圾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 清理人员对设备维护，维护完毕未及时带走垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理现场 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45玻璃反应釜接地保护线路松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备维护换新，未及时牢固固定 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45蠕动泵表面有油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜未及时连接静电扁铁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 反应釜挪动使用，人员粗心未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐上四氟垫片随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员更换盲板，未及时清理更替下的四氟垫片 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理归类 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间内抱桶车使用完毕未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动铁桶使用后未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层平台物料桶上有白色固体粉末未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落固体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15楼梯黑色防滑条破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48可燃性气体报警器前有铁通遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 房间空间位置有限，人员随意放置 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时挪走清场 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41静电夹子过期未及时校准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 静电夹子到期，未及时送去检测 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时送去校准 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43反应釜工作警示线污染损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 反应釜警示线靠近加料口，容易被污染损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03房间高低温设备警示线脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，导致剐蹭，不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的警示线 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03高低温设备夹套导热油外渗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路连接不牢固，导致导热油渗出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43登高车防滑条磨损脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40楼梯口防滑条弯曲翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯口人员走动频繁，导致防滑条损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49墙壁热水管路夹套管路漏水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路连接不牢固，导致纯化水渗漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/25 14:39:41 | 2026/5/25 14:39:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层预留区 | 施工结束垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层预留区 | 未使用切割机未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 一层北侧室外 | 隆玛机电接线箱存放室外，下班未收回室内 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 配件间有压滤罐阻挡回风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 压滤罐未按要求放置 | 人的原因 | 压滤罐已转移位置 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:16:12
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 配件检查间塑料袋阻挡回风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 塑料袋未按要求整理放置 | 人的原因 | 已整理 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:16:26
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 一更劳保柜有使用过的连体服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 退更后未按要求报废 | 人的原因 | 已报废 | 连体服使用后按要求报废 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:16:53
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-66合成间 | 电子程称头使用后未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 使用后未及时清洁 | 人的原因 | 已清洁 | 电子秤使用后及时清洁 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:17:06
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层预留区 | 开荒保洁使用人字梯无人扶梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层预留区 | 电箱未点检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层预留区 | 焊机电线裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 楼顶 | 角磨机未使用未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 楼顶 | 液化丙烷气瓶未固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 楼顶 | 液化丙烷气瓶未固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 平台上可燃气体探测器无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未及时悬挂标识 | 人的原因 | 已悬挂 | 消防安全设施要悬挂标识 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:17:20
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-19配液间 | 楼梯下PP槽遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | PP槽未按照标识摆放 | 人的原因 | 已重新移动 | 排风口禁止阻挡 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:17:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-19配液间 | 尾气、氮气、仪表空压使用后未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员习惯性违章行为 | 人的原因 | 已封堵 | 使用后第一时间封堵 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:17:47
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二楼预留区 | 有易燃纸箱等包装未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二楼预留区 | 电线过低当道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/5/25 13:28:51
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 1-46冻干间 | 隔离器内部正压，设备不使用断开气密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备系统调试 | 设备设施原因 | 已重新调试 | 设备异常及时处理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:18:06
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4层纯化间 | 纳滤搅拌罐缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备无人孔，不按照受限空间管理 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:18:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4层纯化间 | 纳滤储罐人孔固定螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未及时确认设备状态 | 设备设施原因 | 已紧固 | 设备就位后检查完整性 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:19:41
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-14配液间 | 自来水、仪表空压管路使用后未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 使用后未及时盲堵 | 人的原因 | 已加盲板 | 使用后及时封堵 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:19:26
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 1-46冻干间 | 雾淋室回风口有锈 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 保洁未清理到位 | 设备设施原因 | 已重新清理 | 按照频次清理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/25 13:28:51 | 2026/6/17 9:19:13
2026/5/25 | 其他巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 12号楼 | D级区内反应釜上罐体夹套排气口阀门设置太高，位置大概在人的是膝盖处，突出明显。人员出去不便，容易造成工伤，建议做好防护，比如套上软胶防护套，既能做到外观好看，又能做好防护。其他反应釜也可借鉴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 厂房建设施工不规范导致 | 方法原因 | 进行整改将仪表线束单独取出重新布线 | 泵房同类排查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/25 13:18:38 | 2026/6/8 13:09:15
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层203-F06至203-R19体系压滤转移，操作过程中现场无人看管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员一直在车间，人员压滤操作稳定后进行其他区域现场巡查 | 环境原因 | 车间进行培训强调，对于不稳态操作，禁止离岗 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/25 10:44:02 | 2026/5/27 8:34:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 二层走廊 | 二层走廊防爆控制箱缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 防爆控制箱缺少静电接地 | 设备设施原因 | 已下发设备派单，沟通电工增加 | 排查其他控制箱，同步整改 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/25 10:42:36 | 2026/6/18 9:41:08
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间三层505釜旁防爆控制箱缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 控制箱缺少接地导线 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工进行整改完毕 | 同步排查其他控制箱，同步进行整改 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/25 10:41:32 | 2026/6/4 11:50:42
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 监控回放05/23/2026，16：41一车间二层外包人员断管时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 吹扫后法兰之间微末残留，承接及时， | 方法原因 | 现场进行纠正， | 晨会进行通报，管路处理吹扫干净彻底拆卸， | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/28 8:42:18
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 连续化组 | 一车间三层连续化人员：许博皓断管时有溶剂撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员拆卸管路未吹扫干净 | 人的原因 | 对责任人进行面谈，重新强调对于管路吹扫要求 | 连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/28 8:42:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层Cpr124436-8-03配置碳酸氢钠溶液专用搅拌罐下口阀门与地面有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备已停止使用，阀门有少许白色痕迹 | 设备设施原因 | 已进行清理完毕 | 车间检查有没有此类问题 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间R21-Tr02罐体表面焊接处有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 白钢罐沙眼 | 设备设施原因 | 已处理毕 | 已处理毕 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:15
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层Cps138520-03-03b投料车下口塑料袋内装有物料敞口未密封已告知李建军 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后密封不及时 | 方法原因 | 现场进行密封 | 对拆卸人员进行要求，拆卸后及时密封，避免暴露 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R27旁静电扁铁缺少固定翘起有绊倒风险已告知代宇哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电免铁翘边 | 设备设施原因 | 进行重新禁锢 | 进行重新禁锢 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/29 12:26:51
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R08釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层4789-02萃取后水相储罐上口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签悬挂不及时 | 方法原因 | 现场进行添加 | 车间进行排查，对人责任人进行强调及时添加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:29:37
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R07釜上口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间三层R14釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R16釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 07 14 的聚乙烯管路为未使用的一条管路 16下口管路使用完毕带拆除 | 方法原因 | 进行添加整改 | 车间安装的聚乙烯管路及时添加聚乙烯审批单 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:29:50
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R12釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层接收罐至10立罐区物料转移管路缺少打压试密标签； 三车间二层R19釜下口连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签、管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R18釜下口磁力泵连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少打压试密签和审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:18
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/24/2026 00:32 二车间三层操作人员拆卸管路时有液体撒漏，且人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸的为水倘洗管路 | 方法原因 | 之后要求不管拆卸什么必须带劳保 | 班前会进行传达 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:40
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/24/2026 15:34 二车间三层R08釜下口操作人员登高时在登高车上放置两步梯进行登高，方式错误，有跌落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法错误登高叠加 | 方法原因 | 已进行培训传达 | 对于登高要求佩戴安全带 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:30:55
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层压滤罐间操作人员掏料时，缓冲间门未进行关闭，已现场告知。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 班组班前会进行通报，装收料及时关闭缓冲间 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/5/27 4:31:12
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-R20工作人员放槽子过程中氮气管路呈现敞口状态，现场气味较大，已与现场人员沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操纵不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/2 7:35:32
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/24/2026 14:06一车间二层人员拆卸管路时未使用安全的登高方式，有跌落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊，操作不便，意识不足 | 方法原因 | 正确使用登高工具 | 人员进行再培训，后续特殊位置现场监护或沟通EHS进行评估 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/2 7:35:43
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/24/2026 6：43二车间三层15釜人员安装打料管路试密后在拆卸氮气管路时有物料喷出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员试密时从球阀处有液体流出关闭球阀液体存在了氮气快开卡牌处 | 方法原因 | 对人员进行传达试密没有渗漏开阀门泄压 | 班前会和人员进行培训 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/2 7:35:53
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/25/2026 1:26二车间三层15釜人员压料操作中插底管放入桶时未连接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压料前静电忘记连接 | 方法原因 | 班前会人员进行班组传达 | 车间整体通报 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/2 7:36:09
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 一车间四层4789项目连续化位置 CPr4789-02-01 2M异丙基氯化镁的THF溶液安全操作规 范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 对于安全操作规范缺少培训人签字 | 人的原因 | 对于安全操作规范执行以及培训及时签字 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/14 23:59:49
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R22釜下口102-R21-Tr02接收罐东侧表面有沙眼，有物料析出，需要进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 白钢罐有沙眼 | 设备设施原因 | 进行修补毕 | 进行修补毕 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  | 现场查看时依然有液体析出。未进行整改。 | 2026/5/25 8:42:14 | 2026/6/5 13:25:24
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 | 使用循环机及时观察液位，避免过满或过低 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:14:44 | 2026/5/27 8:46:48
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室过道，一个装有液体的容量瓶开口放置，告知现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员实验完成，再处理样品溶液时被拍到，过程中操作 | 人的原因 | 已告知分析员倾倒废液时要将样品溶液转移至废液柜，再打开样品溶液胶塞，不要提前操作 | 已再群里强调倾倒样品溶液注意事项 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:14:44 | 2026/5/27 8:47:04
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R17下口至16釜体系转移泵出口弯头处法兰有物料渗漏痕迹，请及时处理 722-R21上尾气竹节管脱落请及时维修 722-R07上加料车手套缺少O型圈，请及时补齐 722-E06-tc01下口管路阀门10右侧管段法兰焊缝处有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 1：使用中法兰口渗漏，物料侵蚀导致地面变色 2：万向集气罩使用中损坏脱落 3：O型圈使用中损坏，未及时补充 4：管路砂眼导致渗漏，地面侵蚀 | 设备设施原因 | 1：现场已重新紧固，不渗漏，地面已进行处理 2：万象集气罩已联系保全维修完毕 3：O型圈已进行补充 4：管路已拆卸清洗，重新制作，已处理完毕 | 车间及时排查，及时发现处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 5:12:34
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R09下口压滤罐旁，721-R21前电线接头缺少绝缘袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 电工绝缘带不足 | 方法原因 | 已经沟通补充 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 5:12:04
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R11下口电导率仪外壳接电线，视镜下法兰跨接损坏脱落，请及时处理 19车间二层走廊应急柜检查绿签过期，请及时检查更新 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/29 0:55:06
2026/5/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R04-tr01尾气视镜内蓄满液体，请及时处理 620-R12-tr01接收罐真空阻液器内垫片脱落，卡住球体，请及时处理 620-R04加异丙胺铁桶无专用尾气头子，临时使用三通，请及时采购专用头子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕配件已进行领取 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:10:45 | 2026/5/26 8:28:35
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 库房 | 库房6#库门前人体静电释放器故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房6#库门前人体静电释放器电池连接部分故障，已进行修理。 | 设备设施原因 | 将库房6#库门前人体静电释放器拆卸后检查电池是否有电，连接部分是否虚连，排查故障原因。 | 1，甲库区域人体静电释放器使用及巡查过程发现异常及时维修，确保可用。 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/31 10:44:39
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO区域，急冷塔A510使用东侧的碱液泵正在运转，但碱液分支管路上通往西侧备用泵（M661）的阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 工艺设计为两台泵自动切换，手动阀门只供维修期间手动关闭 | 方法原因 | 按照装置工艺要求执行，运行期间手动阀门无需关闭 | 检查其他工艺管线是否有可关闭手动阀门进行关闭 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/31 10:45:09
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 一车间三层101-R14釜旁的1000L搪瓷储罐101-Tr22上没有“受限空间”标识，储罐上铭牌的一角缺失，液位计上没有限位标志线。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时设备准备，现场标识，标签更新不及时 | 人的原因 | 已将临时接收罐标识，标签补充完成。 | 1，以与设备准备人员沟通，临时设备进入车间后，有效完善标识，标签。2，设备转交使用时，现场做好复核，并及时完善发现问题。 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/31 10:44:24
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜的人孔垫已严重老化变形，应及时更换。另外车间其他的反应釜上的石棉四氟垫也有不同程度的老化变形现象。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 01釜人孔垫存在老化变形情况，目前01釜搅拌维修中，暂停使用。设备使用前完成人孔垫处理更换安装 | 设备设施原因 | N/A | 安排清洗班组对其他反应釜人孔垫进行排查确认，不满足使用要求的及时进行更换处理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/6/12 13:48:15
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 零点班，二车间四层R41釜旁记录桌上，计量泵检查及使用CheckList，序号7本次滴加是否涉及危险品（如涉及危险品请在备注处表明），检查人员曹禹05/19、05/21勾选是，未备注危险品名称。已与聂新宇沟通。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员ck执行不到位，滴加物料为水不涉及危化品操作，人员勾选错误 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，记录信息应准确，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/31 10:44:08
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 零点班，二车间四层，2#乙醇膨胀罐在线氧气检测器排气管线末端蓝色软管，从固定局部排风口内脱落至地面。已与刘健沟通。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 排气蓝管固定不到位，从尾气管线内脱落 | 设备设施原因 | 已对尾气蓝管重新固定完毕 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/25 8:09:26 | 2026/5/31 10:43:55
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层二车间702-Tr06接收罐上方真空管路管道过长（约7-8米）但并未有支撑或固定措施，管路放置状态不稳定，此项问题已与当班班长沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 新调整的管路支撑不足 | 设备设施原因 | 已增加支撑和绑带 | 拆卸改造的管路提前完成支撑固定 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:28
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层离心机间702-CE02处氮气罐固定卡子脱落，此项问题已与当班班长沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 卡子固定螺栓松动掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员补齐支架并紧固完成 | 设备准备班长定期进行检查 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:18
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间加料车固定胶圈缺少双重防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 加料车已破坏，后面会进行拆卸清洗，橡胶圈未按标准安装 | 人的原因 | 将橡胶圈重新安装，固定手套 | 事项传达，要求破坏后待清洗的加料车仍需按标准固定手套 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:30:01
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R12-Tr01接收罐压力表下限标识脱落，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 背胶不粘导致脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:29:50
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层二车间902-R01-Tr01接收罐液位计显示有误，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐液位计浮球卡顿，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/5/29 8:29:36
2026/5/24 | 监控巡查 | 视频监控巡查 | 视频监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 视频监控巡查，8号楼807-Ce01，05/24/2026 20：39现场物料未放置在防护桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场的二级防护桶为离心机出料口承接使用的二级防护桶，离心的物料封口后需将物料倒桶至另一二级防护桶中。在倒桶过程中，因准备不充分（另一个二级防护桶未放置在旁边），操作人将物料放置在了地面上 | 方法原因 | N/A | 责任人进行处罚公示，事件培训，强调在倒桶过程中应准备充分，避免物料直接放置在地面。 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:23:54 | 2026/6/2 3:32:17
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 07-T029后墙上静电扁铁脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 固定点脱落 | 设备设施原因 | 两头位置已重新固定，空间狭小，此点位作废 | 没次使用进行检查，脱落位置进行固定 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:03:35
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04平台上离心机主体静电卡子缺少绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 隔离，从新进行校验贴签 | 没每次使用检查确认，发现标签缺失的进行隔离重新校验 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:03:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 9车间二层门口氮气管路止逆阀处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 生料带缠少，未拧紧导致 | 方法原因 | 已重新缠生料带重新紧固 | 车间整体排查点位气源漏气情况，发现漏气及时紧固 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:04:18
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 04：42时巡查至实验室LAB-014通风橱，2点至4点过夜反应单未填写，请及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在车间工作 | 方法原因 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/28 16:58:58
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01氮气管路末端需增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 放出废液后盲板未及时封堵 | 方法原因 | 已添加盲板 | 拆卸处理后及时恢复 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/25 7:08:18 | 2026/5/25 23:04:40
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 08：34 4号楼4-06间CMM-404-Sy05-Tr01接收罐下口管路支架倾斜。正确做法：及时调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备搬运，不慎挂蹭，撞击 | 人的原因 | 已及时加固支脚 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/30 7:18:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：03 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间TJ4S-403-T33气动搅拌罐搅拌缺少防护罩。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/30 7:19:20
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：51 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-09间厂家人员开防爆柜改造未开动火作业票。 | 人的原因 | 正确做法：先开好作业票再进行特殊作业，原本设备关机断电状态下开防爆柜不属于动火作业范畴，车间人员已提前告知厂家人家如需带电操作的话及时联系开具作业票。厂家人员操作过程误触UPS电源开关后，设备具有能量源，属于动火作业范畴 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/30 7:19:48
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14: 04 4号楼4-28间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看滴加情况，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识单薄， | 人的原因 | 已及时劝阻 | 加强人员教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/30 7:20:03
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 09：38 12号楼四层4-37间一袋固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员将物料暂存后未及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时安排人员添加二级防护槽 | 对相应人员进行培训，固体物料应放置在二级防护槽中暂存，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:01:53
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：41 12号楼四层4-21间钢平台上一瓶溶剂未贴签。正确做法:及时贴签，直观清楚瓶内溶剂名称。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员操作后未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时联系现场操作人员贴签 | 对相应操作人员进行培训，操作后溶剂瓶及时粘贴标签 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:02:10
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：08 12号楼三层3-13间防爆控制箱缺少封堵。正确做法:及时添加，避免影响防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时添加封堵 | 人的原因 | 及时安排人员添加封堵 | 同类排查，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/26 7:02:25
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 5号楼四层 | 16：02 4号楼4-43间项目人员长头发未带发网。正确做法：佩戴好发网再进入车间。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 已劝阻 | 加强人员教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 11:38:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼四层4-06空压管路跨房间时未添加管路保护措施。正确做法：及时添加保护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用未添加管路保护 | 人的原因 | 已及时添加管路保护 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:12:02
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 四号楼四层442残余溶液未及时清理。正确做法：及时清理溶液。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 房间管路试漏，液体未及时清理 | 人的原因 | 及时清理液体 | 及时清理 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:11:49
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 四号楼四层纯水间管路挡板脱落。正确做法:及时报修。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备标识固定不牢固，导致脱落 | 人的原因 | 已及时加固 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:11:37
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 五号楼四层4-37使用后的溶剂管路未分开密封。正确做法：及时分装。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/25 6:56:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼一层 | 5号楼1层物流通道内物料桶遮挡灭火箱和手动报警器 需要及时挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | 否 | 人员转移物料时，未考虑到物料已遮挡灭火器 | 人的原因 | 立即将物料转移 | 应急设施禁止遮挡培训 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/6/22 6:41:40
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼一层 | 4号楼1层物流通道内物料桶未连接经典卡子 正确做法：放置的金属物料桶需要连接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 待转出物料物流人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对物流人员进行培训 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/6/7 8:16:10
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-35间流动相A罐TJ4S-1212-HPPC03-T02液位计超上限 需要及时处理，确保在安全范围内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 清洗人员正常设备清洗导致报警 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:15:33
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼三层走廊西侧排风口处未粘贴禁止遮挡标识 需要及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加禁止遮挡标识 | 安排人员对同类进行排查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/25 6:56:29 | 2026/5/28 7:15:53
2026/5/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M5 | 05/25/2026 03:27:32分B3M5-3F-CE02、03，B3M5-3F-CE05，监控发现间内氧气检测器缺少提示标识，需及时添加并同步排查其他标识是否缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识缺失 | 设备设施原因 | 制作临时标识已黏贴完毕 | N/a | 12 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/25 5:26:28 | 2026/5/27 7:39:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间三层物料储存间内碳酸氢钠固体和200L桶装盐酸溶液共同存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场物料存在混放情况 | 物料原因 | 现场已重新规划存放 | 对于物料情况，车间固定位置存放 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/25 4:46:31 | 2026/6/3 14:22:54
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 五车间 | 五车间三层压滤间二级防护桶缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标牌破损，已移除，重新制作 | 设备设施原因 | 现场制作完毕，重新粘贴完毕 | 对于标识情况及时更换处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/25 2:32:48 | 2026/6/8 8:41:08
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间三层东侧登高梯缺少醒目标识，登高梯存放处缺少标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场无标识 | 设备设施原因 | 现场已增加标识完毕 | 对于车间设备及时增加标识 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/25 2:30:51 | 2026/5/27 8:36:46
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间三层09釜东侧地面上发现203-R09阀门08标签掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场悬挂扎带已破损，标签脱落 | 设备设施原因 | 现场已重新悬挂完毕 | 对于标签脱落情况及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/25 2:28:03 | 2026/6/8 8:41:27
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:13
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:29
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 进行标签悬挂 | 对安装人员进行培训，及时悬挂标识 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:44
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐下口转移管路旁通阀门处缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板未及时安装 | 人的原因 | 进行盲板补充安装 | 对车间人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:46:59
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接断裂，未及时更换 | 人的原因 | 进行更换新的跨接线 | 发现断裂及时进行更换 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:15
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层E03-Tr03储罐下口转移管路旁通阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板没及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:28
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间二层19釜接收罐尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 19反应釜CMB清洗后试镜未排尽 | 人的原因 | 排尽 | 检查确认 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:48:25
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02离心机待放料，巡查发现离心机上盖卡子处有黄色痕迹，沟通车间人员进行处理，控制放料速度。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 卡子密封不严 处理完成 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:43
2026/5/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计下方球阀丝堵处有白色物料痕迹，还请及时紧固处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色物料痕迹没清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/25 1:15:37 | 2026/5/26 6:47:57
2026/5/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | Ce02离心机间灯管亮度差 四层走廊灯管闪烁更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | FX2695-李建军 |  | 灯管故障 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间整体排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 23:44:40 | 2026/5/25 5:52:20
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-303 | 13：30，04橱存放一瓶叔丁醇钾四氢呋喃溶液（EHS重点关注化学品),通风橱上方未张贴相应象形图 （低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员从物料存储的地方，取出物料使用完毕后，忘记放回原位置，放出错误的储存地点，没有张贴象形图 | 人的原因 | 将物料放回原存储地点 | 作为案例组内培训，加强所有人安全意识，使用完物料及时放回，临时存储需张贴象形图 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 19:46:49 | 2026/5/26 9:34:29
2026/5/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-108 | 13：22，02橱一锥形瓶物料标签模糊不清，待重新张贴 （提醒36条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 瓶子被来回拿取，浓缩过程中字迹被模了 | 物料原因 | 重新贴一个标签 | 及时检查，瓶子上的标签，有不清楚，更换标签 | 不涉及 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/24 19:42:59 | 2026/5/27 9:08:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 物流 | 监控回放05/23/2026,05:11氢化车间卸料平台催化剂滤饼运输，叉车司机未系绑带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 人员运输固定后忘记 | 人的原因 | 要求人员及时佩戴安全带 | 对违规人员进行奖惩和安全意识教育 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 16:07:16 | 2026/5/28 16:15:32
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 20#库房门口粘贴的职业危害告知卡，需要去除，更换为化学品警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 未及时将旧版职业危害告知标牌去除 | 人的原因 | 已将旧版标识去除 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/24 15:11:13 | 2026/6/4 11:51:05
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层外包人员踩踏储罐液位计登上储罐，现场进行告知制止。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全意识薄弱 | 方法原因 | 现场纠正再培训强调坠落风险 | 班前会对设备准备组进行培训重申，同时对有高出作业车间接手或 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:52:51
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层走廊压滤罐掏料口有物料未清理干净。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员处理不干净 | 人的原因 | 随人愿进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:53:57
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层北侧压滤罐连接流体过滤器静电接地断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电断裂 | 设备设施原因 | 进行重新连接 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:11
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层连续化区域暂存格式试剂周围地面有水，现场进行清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 地面清洁积水 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 | 对危化品附近存储要求及参操注意事项进行重申 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:24
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/23/2026，17:03一车间三层人员防化服使用后未放于指定区域 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 已进行归为 | 班组进行通报及时挂衣架位置 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:36
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/23/2026，17:54三车间三层Fd01间内人员转移溶剂前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:54:51
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R08釜8520项目三废记录中第10页转入母液数量未填写，第13页超温，超压缺少设置人及复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 责任人进行谈话批评添加完毕 | 班前会进行通报书写标准 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:10
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R16釜8388项目三废记录中多处缺少核实人签字 三层R20釜4436项目三废记录中第11页反应釜氧含量数值未填写，第14页超温报警缺少核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 书写记录不及时，方法不对 | 方法原因 | 进行整改完毕 | 对所属人员进行强调及时书写记录 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 17:37:33
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R22釜9057项目三废记录中第11页缺少超温超压核实人签字 三层R18釜2722项目三废记录中第10页缺少核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:25
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R10釜加料车排废口使用拉扣固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时添加 | 方法原因 | 已进行更换 | 同类排查，安装人员进行通报安装标准 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:55:37
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口处两处管路使用绑带连接，需尽快更换管路支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 釜下口拆卸清洗，管路临时悬挂 | 方法原因 | 已进行拆除完毕 | 之后及时进行拆除 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:19
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R18釜下口缺少两块盲板 三车间三层R08,10釜下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜未进行使用缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:58:01
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R17釜旁Tr016氮气流量计浮子超过上限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 放罐后恢复不及时 | 方法原因 | 已进行调整到正常值 | 班长进行巡查检查流量计 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:35
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R27釜下口四通处法兰有物料痕迹 一车间四层R08釜溶剂管路法兰有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装前清洗不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 对安装人员进行要求安装前及时归位 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:46
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R21釜下口法兰有物料痕迹 二车间三层东侧楼梯口4463项目搅拌罐液位计下口有物料痕迹 二车间四层R06釜上口处球阀有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理完毕 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 及时排查车间设备 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 22:34:56
2026/5/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R23釜下口法兰存在物料痕迹 三车间二层R25釜下口法兰有物料痕迹 三车间三层R26釜上口阀门处存在大量物料痕迹 三车间四层R15釜加料车连接管路阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暴漏 | 设备设施原因 | 重新擦拭禁锢 | 重新擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:34
2026/5/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放05/23/2026，22:55三车间三层外包人员拆卸管路有液体撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/5/25 5:57:08
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R27接收罐旁压滤罐上压力表缺少B类标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表校验完毕，待出签 | 设备设施原因 | 压滤罐拆除，车间进行新表校验，校验后及时安装 | 出签后及时进行吊挂 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:55:22 | 2026/6/10 17:44:18
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T003储罐下口物料转移泵电机上的铭牌已经被油漆覆盖，无法辨识具体信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员刷漆时未注意 | 人的原因 | 已安排人员将该处白钢标牌进行清理完毕并对区域内其他类似问题一并整改完毕 | 班前会要求人员刷漆时注意将标牌进行处理后进行刷漆工作避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:43:38
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层电梯对面三合一间外墙安全出口指示灯被一拍子物料及及防化服遮挡。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间人员张洪儒未按物品暂存不得遮挡消防设施要求，按车间管理要求，进行积分处罚。 | 人的原因 | 发现后，已将物料及防化服进行转移其他处暂存完成。 | 1，车间内重申物品暂存不得遮挡消防设施要求完成。2，当班管理人员加强此项监管，提醒，提示操作人员，避免犯错。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:43:21
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层三合一间东侧洗眼喷淋器管道接口处水渗漏至车间。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员运输设备触碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处漏水位置重新进行紧固完毕可正常使用 | 人员转移设备时注意观察现场情况避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:42:56
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 更衣室板房北侧 | 更衣室板房北侧路灯未亮。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 灯头老化故障 | 设备设施原因 | 检修故障路灯设备，更换损坏配件，恢复正常照明使用。 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:42:40
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R13釜接收罐二次冷凝罐液位计下端法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接受外力断裂。现场操作人员王丹发现处理不及时，进行车间内部处罚 | 设备设施原因 | 操作人员发现后，现场以进行更换新静电跨接完成。 | 1，班前会要求操作人员工作时，注意检查操作区域内的静电跨接完整性，发现问题及时进行处理。2，班组发放新静电跨接，满足生产使用。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:42:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔四层围堰内有溶剂气味。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 管线沙眼导致 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处管线拆卸更换完毕，并对该管线打压试密合格 | 人员巡查时对现场气味重点关注，若出现气味问题及时寻找并进行解决 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:39:45
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2，4区库房巡查记录本中缺少05/23/2026日下午人员签字确认。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房人员下午去巡查时发现甲库2 4区大门已锁毕，此时不便开启，巡查人员离开后直至下班忙于其他工作，未到此处再次巡查签字。 | 人的原因 | 对甲库2、4区库房物料进行现场巡查，确认无问题后进行补签。 | 1，对责任人进行问责，询问未巡查原因，对巡查点位现场进行检查，无问题后签字确认。2，将此问题在部门例会中通报，休假时交接清楚，划分好责任，避免相互推诿。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/24 8:22:00 | 2026/5/31 10:40:00
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 视频巡查发现8号楼807-Ce02 16:47分拆卸过滤器过程中袋子未固定导致溶液流出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场拆卸过滤器时，防护措施落实已到位。由于操作失误，导致少量液体流出防护范围。 | 人的原因 | 将现场液体清理干净 | 车间培训传达，拆卸过滤器时应小心使用塑料袋，避免操作失误导致液体流出。 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/28 17:01:35
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼805-R04加正庚烷，现场检查插底管上通氮气管线阀门处于开启状态，但未连接气源管，与环境直接连通，现场沟通当班班长反馈此处管线用于氮气吹扫，加料时应处于关闭状态，现场已要求关闭，溶剂桶氮气保护无异常 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处位置用于加料后氮气吹扫，吹扫结束后进行拆卸，巡查时管路已吹扫完毕，正准备拆卸。操作无异常。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/30 7:33:57
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-R09反应釜加料漏斗塑料袋破损，现场沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋碰触漏斗外壁导致破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换，使用完毕进行封口检查 | 投料前检查漏斗完整性 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:02
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-R19反应釜延伸管静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓因震动松动 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固 | 使用中注意巡查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜压力表下限标识张贴错误，现场沟通当班副主任确认压力表下限为0.1MPa，现场已要求整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后标识恢复错误，已安排重新整改， | 方法原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/26 7:17:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先滕班组 | 巡查发现12号楼5层TCU间1205-FD10-ATC01罐后方热水管线上电子温度计无视数，处于失效状态，现场已沟通唐久瑞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 方法原因 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 此条隐患排查无效。 这块表是换热器出口温度，电源没有接入DCS，是从设备PLC上取的电源。当设备断电后，仪表也会断电。现在设备已经送电，仪表也有电。 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/30 6:58:46
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-ce02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.43%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/24 7:32:33
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 3、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.09%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/5/24 7:32:33
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 视频监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼-702-Fd01 | 05/24/2026 03：23现场进行收料操作，作业人员掏料时掏料耙子未加静电链接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 | 班前会重点重申静电管控细则 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:32:33 | 2026/6/19 17:39:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T014下口阀门锁盒上锁失效，现场已沟通助工重新上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 挂锁眼孔挂错导致失效 | 方法原因 | 已整改 | 重点要求操作人员悬挂时扣紧 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:06
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11加料车上方滴加碘的四氢呋喃溶液管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:19
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20加料车表面有白色印记，现场已沟通车间人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员加料后未清理干净，粉尘飘落 | 物料原因 | 已整改 | 收料后，班长手电检查复合确认 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:32
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内袋式过滤器阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:47
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD01间内静电扁铁固定脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电扁铁固定点位脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工进行安装 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/25 7:07:59
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-007、019和LAB-020通风橱内无过夜反应，现场电源未进行断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用后未及时断开电源 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 钉钉群内通报，并加入例会中惯宣 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/24 7:28:31 | 2026/5/28 16:59:29
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R03仪表清单缺失 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 803-R03釜为新安装的反应釜，仍在试车阶段，因压力变送器和温度变送器有异常，厂家还在解决。当前设备状态为停用，待变更执行后会添加仪表信息清单。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:00
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R02高压反应釜，未高压釜安装双压力表（0.00刻度的数显表），与刘云超主任沟通得知，SIS的压力传感器因维护暂时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处缺失的压力变送器，被用于803-R01釜sis压力异常调查，目前压力表正在返厂检测维护，拆卸前已经过沟通审批，现场设备状态已调整为停用。待sis表返厂回来进行安装 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:11
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-07通风橱前，使用的循环机液位过低，露出盘管，现场与值班人员沟通及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用循环机未及时观察液位 | 人的原因 | 补加介质 | 使用循环机及时观察液位，避免过满或过低 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:22
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-09通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 通风橱使用人王品诗，擦拭物料没擦干净，推测是抹布比较脏的原因，擦完仍有物料痕迹残留， | 人的原因 | 已清理 | 实验室晨会已强调，物料痕迹擦拭后，必须用干净抹布进行重复擦拭确保干净 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:37
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-01通风橱，小型反应器页面报错，电话与刘星沟通，将设备关停 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS13934-王利平 | ALS13934-王利平 |  | 设备自动报错 | 设备设施原因 | 及时停止实验，安排工程师上门检修 | 后续多关注仪器使用状态 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:50:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-12通风橱内，一个60℃物料破环反应，未提交过夜申请，与王宝亮确认后，将烘箱关停 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 该破坏反应为烘料破坏反应，已持续进行1个多月，烘料破坏最长时间到期后，忘记填写过夜反应申请单 | 人的原因 | 烘箱关停 | 人员培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:06
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732废液桶处于敞开状态，现场已将桶盖关闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 用完废液桶及时将废液桶盖子，盖好 | 组会强调，用完废液桶及时将废液桶盖子，盖好 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:19
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-08通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 |  | 通风橱使用人周末未上班，周日组内人员反馈，实验台面清洁，未有脏乱情况 | 人的原因 | 请巡查人员再次确认是否是734-08通风橱 | 晨会强调，人员离开通风橱时做好5S | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/28 6:51:36
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 618实验室 | 618-06通风处前高低温循环机漏乙二醇 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 循环机为未使用状态，静置状态下盘管下落，导致介质从盘管内流出洒落到地上 | 人的原因 | 现场人员将盘管缠好，地上介质进行清理 | 对该通风橱负责人进行提醒，下班前对通风橱周围进行检查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/30 7:34:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷家琦班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/24 7:17:53 | 2026/5/24 7:17:53
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：38 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17后方尾气管路排净阀缺少丝堵， | 人的原因 | 正确做法：及时添加，防止误碰，管路残留废液滴漏 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 10:55:07
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：46 4号楼4-16间 压滤罐CMM-404-F05夹套上就地温度显示仪合格签已过期，正确做法：及时校准更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 设备到期，未及时更换 | 人的原因 | 已及时跟换标签 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/29 4:08:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 5号楼一层 | 14：30 5号楼一层辅机间蒸汽管路上安全阀缺少合格签及位置签，正确做法：确认及时悬挂合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 | 否 | 仪表校验返回安装后未及时粘贴标签 | 人的原因 | 粘贴仪表标识 | 人员培训 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/17 22:58:09
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/23/2026 11：46 4号楼4-03间 操作人员使用蠕动泵敞口淋洗操作时项目人未穿戴同等级劳保距离较近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/29 4:07:46
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 9：55 11号楼2-02间，氮气管路阀门手轮脱落，已沟通现场人员恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 氮气阀门手轮脱落 | 设备设施原因 | 已完成现场整改 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:40:19
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：36 12号楼3-13间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员恢复，对现场人员进行培训 | 同类排查，安排人员定期巡检 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:40:03
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：43 12号楼3-20间，移动接收罐Tr05磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员进行校准维护并完成 | 安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/27 18:39:47
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼四层 | 05/22/2026 18：18 5号楼4-66间，人员进行蠕动泵打料过程中未将蠕动泵防护罩下拉。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 |  | 人员未按照蠕动泵使用要求执行操作 | 人的原因 | 停止操作，重新培训后进行相关操作 | 设备标准化使用培训 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/18 7:30:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-11乙腈桶压力表缺少合格签。正确做法：及时添加标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员粗心大意未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已及时粘贴标识 | 加强教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:11:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 5号楼三层3-48走廊内洗眼器阀门未开启。正确做法：及时打开阀门并加铅封 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | 否 | 供应商转移设备误碰应急设施 导致管路连接处漏水，临时关闭阀门拧紧管路螺母后开启 | 人的原因 | 拧紧螺母后开启 | 人员培训应急设施停用流程 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/21 6:17:57
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 05/24/2026 20:20 12号楼3-14固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:11:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 05/24/2026 20:20 四号楼二层2-27蠕动泵打料未加盖。正确做法:及时加盖防止管路脱落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽使用蠕动泵时未盖盖子 | 人的原因 | 已盖盖子 | 对班组人员进行培训使用蠕动泵时第一时间把盖子盖上 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/7 8:16:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼三层 | 5号楼三层3-14插底管塑封袋已破损。正确做法：及时更换塑料袋。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 |  | 塑料袋套用时间较长，人员未及时更换 | 人的原因 | 立即更换插底管塑料袋 | 储备插底管塑料袋，人员培训发现塑料袋损坏后及时更换 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/22 6:42:01
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间手套箱分装仓 少了一个O型环 正确做法:应使用双O型环紧固，及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对相应安装人员进行定期培训，安装后相应人员复核检查 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:16:15
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道2-01存放的固体物料未添加防护措施 正确做法：需要添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员接收物料后未第一时间添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/6/7 8:16:49
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-36间人员未穿戴同等级劳保进入操作区域 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员规范操作意识单薄， | 人的原因 | 加强人员安全意识 | 加强教育 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/24 7:13:43 | 2026/5/28 7:16:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 软管受力开脱 | 设备设施原因 | 已经沟通电工处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/26 5:12:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-Ce01离心机进料管路法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:46:45
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 监控回放CPo127237-03-08B-05，620车间FD04耙料操作，人员牛文兴操作存在以下问题： 1、人员将静电卡子夹在手套上，耙子未连接静电导出，随后人员未连接静电卡子耙料 2、由于卸料腔体未用塑料袋完全密封，导致物料粉尘洒落 3、项目人与沾染物料的操作人员近距离接触，现场物料粉尘撒漏，项目人完全暴露在粉尘污染环境中 4、人员未穿戴劳保，清理现场，请加强宣贯教育，做好人员PPE穿戴及粉尘暴露控制的相关培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场执行不规范 | 人的原因 | 已进行批评教育重新培训 | 加强车间人员执行标准规范性的抽查考核 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:46:58
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722车间2层下口722-KB09钥匙锁盒未关，钥匙插在锁盒上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员反应釜下口开锁，未及时关闭，要开锁完毕后放回钥匙进行上锁 | 方法原因 | 告知人员拿完钥匙及时上锁，开锁完毕后放回钥匙重新开锁 | 对人员加强培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:52:01
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | CPo124583-10-02n03-16，721三层18釜旁压滤罐外包人员掏罐，21.31，巡查到此，发现人员劳保穿戴不正确，未完全防护，脸颊有缝隙裸露（安全帽穿戴在连体服帽子内），已现场责令其改正，请车间加强对外包人员进行PPE穿戴正确流程的宣贯、教育 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间针对外包培训不到位。劳动防护穿戴不规范 | 人的原因 | 已经针对外包人员进行重新培训，并要求班长针对外包人员的工作现场监管培训 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:58:00 | 2026/5/25 7:52:20
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-ce05母液转移管路下方有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 离心机过滤装置腐蚀漏液到管路下方 | 设备设施原因 | 已更换配件 | 每批更换吸收液，减少对吸收装置的腐蚀 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:11
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R05接收罐视镜缺少静电跨接 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已重新增加静电跨接 | 车间发现坏的静电跨接及时更换 | 2 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:28
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R03下口压滤罐压力表上限标识错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 压力表安装时，压力上限未调整 | 设备设施原因 | 已重新划线标识 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:43:17 | 2026/5/25 8:18:41
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R01视孔灯需进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备安装时未进行固定，人员机械完整性意识缺失 | 人的原因 | 进行视孔灯固定 | 对设备安装人员进行培训机械完整性意识培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:17:54
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R03四通上方俩阀门间静电跨接一处断裂一处未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:18:13
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R03-Tr01尾气视镜下方排液阀缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 丝堵缺失，安装不及时 | 人的原因 | 进行丝堵补充安装 | 对车间人员进行强调，拆卸后及时进行恢复 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:18:50
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R18防爆溢出管路穿层处法兰无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接缺失 | 人的原因 | 进行补充安装景点跨接 | 对设备准备人员进行培训机械完整性 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:19:09
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R07下口夹套温度计衔接处渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 工艺需要排水 | 人的原因 | 清理 | 及时清理 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:20:51
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层油炉铁壳脱落压着电线管路需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 油炉检修 | 人的原因 | 整改 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:21:19
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R02加料车静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电线脱落 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:21:57
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R22爆破片铭牌缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 清洗安装遗落 | 人的原因 | 安装铭牌 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/6/29 15:59:40
2026/5/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-FD02氧含量探测器损坏时不时低报，沟通消防控制室反馈暂无探头更换需挂停用标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/24 6:09:16 | 2026/5/25 1:22:16
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 05/24/2026 02:13:29分B6M20-1F-FD04平台下，监控发现车间人员粑料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电导出连接不到位 | 人的原因 | 现场已整改 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/24 5:58:11 | 2026/5/25 7:47:13
2026/5/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 05/24/2026 01:05:33分B1-2F分布器间，监控发现分布器间地面有褐色液体，疑似管路漏水，已沟通车间和EHS告知查看，查找漏点并清理地面，反馈是分布器间热水主管路有沙眼，已进行打卡子处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 吨罐下口阀门法兰紧固处不合格，导致罐内液体渗漏，产生报警 | 设备设施原因 | 人员停止压滤操作，进行阀门紧固。 | 1. 首次使用前操作人员必须进行试密或试漏操作。 2. 车间通报此事，强调吨罐的使用要求。 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1132-李冰 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/24 0:00:00 | N/A | 2026/5/24 5:56:39 | 2026/5/25 11:18:47
2026/5/23 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-301 | 22：30，05橱有过夜实验，通风橱存放易燃化学品(低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验室人员对过夜要求不熟悉 | 人的原因 | 组织培训，对新加入成员强调过夜流程 | N/A | 无 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:08:43
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-201 | 15：22，4-201-06通风橱中抽滤未连接缓冲瓶(低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | 否 | 缓冲瓶被临时拆走，当事人没注意 | 人的原因 | 晨会强调 | 周一将实验室所有真空全部连上缓冲瓶 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS4491-王猛 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:09:18
2026/5/23 | 日常巡查 | EHS重点关注化学品全流程排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 15：40，4-309-03实验室人员ALS14531-何鑫源（能力矩阵蓝色）操作，ALS14802-刘秀娟（能力矩阵绿色）复核，使用重点关注化学品三甲基硅烷、三甲硅烷基三氟甲磺酸酯时，ALS14531-何鑫源只穿戴了一层丁腈手套(低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 何鑫源个人防范意识不足 | 人的原因 | 穿戴两层丁腈手套 | 复核人做好复核工作 | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/5/23 19:50:33 | 2026/5/27 9:09:47
2026/5/23 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5号楼3层改造区 | 施工使用中二级配电箱未按时每日检查确认 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 施工单位的电工巡查时间不合适 | 方法原因 | 调整巡查时间 | N/A | N/A | 2027/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/23 18:54:06 | 2026/6/16 14:23:20
2026/5/23 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 1号楼屋面 | 施工现场乙炔气瓶未进行固定。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS7581-刘伍明 | 否 | 施工人员移动气瓶时未及时固定 | 人的原因 | 已现场将乙炔气瓶固定 | 督促施工人员使用乙炔时及时固定。 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8592-林青山 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 18:48:30 | 2026/5/23 18:51:16
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 机修人员在进行氩弧焊期间，氩气钢瓶气源管不是黑色覆层，需要更换为黑色覆层气源管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员识别不到位 | 方法原因 | 更换黑色气源管 | 同步检查其余位置，进行更换 | 100 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/23 15:33:38 | 2026/6/8 8:43:00
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 05/21 410-02釜要危化，复核操作规范， 1.直排的气动阀联锁没连电，没接气源，没有氮气稀释 2.02釜的checklist没有02釜的试密记录 3.尾气吸收阀门没开。 已沟通徐鹏禁止投料，重新处理后再找EHS复核 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 人的原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:52:45 | 2026/5/23 19:48:11
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层tr36储罐法兰处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰原因 | 人的原因 | 已禁锢，物料已清理 | 及时处理 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:54
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层暂存甲醇钠甲醇缺少物料出入库标识，已告知李建军 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未登记 | 人的原因 | 李建军已处理 | 已强调 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:42
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层压滤罐掏料孔未密封 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员掏压滤罐中 | 物料原因 | 已安装完毕 | 已安装 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:29
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间102-R15溶剂管路法兰上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆管路滴落 | 方法原因 | 进行清理整改 | 车间排查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/29 12:28:12
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层人员配溶液穿防护服未佩戴安全帽，已现场告知 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:17
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/22/2026 01：48 三车间Drc03运行时登高车仍在护栏内部，有碰撞风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 登高车未及时推走 | 设备设施原因 | 进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:56:04
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 05/22/2026 13:51 二车间三层工作人员200L桶操作插入插底管未先连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人的原因忘记卡 | 人的原因 | 车间进行通报批评 | 对车间人员进行传达要求 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/6/2 7:36:36
2026/5/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/22/2026.17:01一车间一层Fd02工作人员在使用登高车过程中未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 车间通报 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:55:52
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间R06釜CPr130657-02-03对甲基苯磺酰甲基异腈 安全操作规范缺少项目批号、确认人签字以及培训人员签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间培训后，没有新人或者项目人就不用登记签字，项目批号书写不及时 | 方法原因 | 项目批号已添加 | 之后安操检查好进行归还 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/6/14 23:59:31
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间R12釜CPr126464-03-02三氯氧磷安全操作规范缺少确认人以及有培训情况下培训人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未签字 | 人的原因 | 已告知相关人员 | 已告知生产经理及时处理 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:16
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间R11釜CPr127928-09-05 硫酸二甲酯 安全操作规范缺少确认人签字以及有培训情况下培训人签字 三车间R03釜CPr4170-02-01a 异丙胺 安全操作规范缺少确认人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:28
2026/5/22 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 各位领导，以上为近期实验室相关问题监控回放，如有问题请及时沟通，谢谢！ 1.05/22/2026 16：03 项目人员将手套放置在取样箱内，未密封保存； 2.05/22/2026 10：43 实验室人员佩戴手套开启柜门； 3.05/22/2026 11：42 实验室人员在通风橱内操作时未佩戴手套； 4.05/22/2026 13：10 在通风橱内含有物料的情况下，实验室人员未佩戴呼吸防护将头深入通风橱内； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 是 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识差 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 | 例会强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/27 4:31:30
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层项目人员测PH时未佩戴劳动保护，已现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 劳保佩戴不规范，人员安全意识不足 | 人的原因 | 重新培训PPE佩戴要求 | 例会强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/27 4:31:50
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R25釜安装的固体加料车缺少尾气，已告知操作人员进行添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 设备设施原因 | 现场进行添加 | 人员进行要求安装进行固定 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:42
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R22釜旁压滤罐下口管路法兰间有液体渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有液体·渗漏· | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 禁锢试密 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 8:46:06 | 2026/5/25 5:58:55
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间北侧连续中和区域的一个配电箱上的铭牌被油漆覆盖，未粘贴“有电危险”的警示标识，配电箱没有防雨淋措施。（19：42分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识风化脱落 | 环境原因 | 已将缺失标识补充完毕，并对防雨措施进行补充 | 检查现场其他配电箱是否存在标识缺失情况一并进行补充 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/31 10:40:15
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 一车间二层101-R20釜下方的1000L白钢接收罐（101-Tr002)上缺少“受限空间”标识。（21：05分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新准备临时接收罐，受限空间标识粘贴不及时，且现场未悬挂《设备准备中》标识 | 人的原因 | 沟通EHS下发受限空间标识并现场粘贴完成。 | 以沟通设备组，设备准备时按要求进行准备，未完成的，现场悬挂《设备准备中》标识。 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/31 10:40:31
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二车间二层902-R22釜下方的白钢压滤罐（101-F003)连接了两根接地线，但接地线连接静电扁铁的一端均是松动的。（22：04分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐静电接地线连接标准执行不到位，静电扁铁端螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，螺栓紧固完毕 | 涉及静电接地线连接必须紧固到位，确保静电接地真实有效，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/31 10:40:46
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 零点班，二车间三层，902-E01薄膜旁放置的5%氢氧化钠破坏液桶上粘贴的标签不规范，无制作人及复核人签字。已与聂新宇沟通处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 破坏液标签执行不规范，不满足要求 | 人的原因 | 已安排人员按照破坏液标签标准模版进行制作张贴完毕 | 每日由车间工程师对车间内破坏液状态进行确认，标签不规范情况及时进行处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 15:51:46
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层冰机 | 零点班，一车间一层冰机，东侧消火栓箱内，消火栓头水带接口卡在水带上，水带盘卷也较松垮。已与樊星沟通处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 消防水带收纳整理操作不规范 | 方法原因 | 人员理顺卡滞的消火栓接口，规整盘卷松散水带，确保摆放贴合标准。 | 规范消防器材收纳操作流程，定期核查状态。强化岗位人员器材管护意识。 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/24 15:52:03
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 零点班，60立罐区，鹤管卸料区应急柜底层已进雨水，放置底层的应急吸收棉，已吸饱水。已与于泽沟通处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 | 否 | 设备损坏导致 | 设备设施原因 | 进行更换吸收棉 | 定期进行检查 | 无 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/23 8:02:10 | 2026/5/31 10:41:02
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间泵房13泵表面需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 真空泵软连接渗漏导致 | 设备设施原因 | 已对表面进行清理并安排刷漆，软连接出库更换 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:18:55
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间泵房内有氨味，现场已沟通班组处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 9517酸吸收过期导致 | 物料原因 | 现场停止浓缩更换吸收 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:19:08
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-R05氯化氢缓冲罐静电卡子过期，现场已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电卡子过期，标识未更换齐全 | 人的原因 | 现场更换静电卡子 | 建立车间静电卡子台账，过期及时更换 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/25 8:19:20
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06尾气视镜处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 尾气冷凝器下来锈水滴漏导致 | 环境原因 | 已处理完毕 | 车间吸收时冷凝器及时降温 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:57:34 | 2026/5/24 6:39:59
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-T014下口有白色物料痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 法拉接口处螺丝松动处理后未及时擦洗干净 | 人的原因 | 已整改 | 设备处理完成后及时清理干净 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:25
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01卸料口下方快开卡子处有白色物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未清理干净 | 人的原因 | 现场重新进行清理 | 人员进行要求，开放操作后沟通复核 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:38
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01-Tr01下口白钢软管末端需增加封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时添加盲板 | 方法原因 | 添加盲板 | 事项车间内进行通报，人员进行要求强调 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:27:51
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间二层设备夹层2-35间门口的纯化水禁用标识在恢复使用后需摘除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 恢复使用标签未及时清除 | 方法原因 | 去除标签 | 所有纯化水点位进行排查清理 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:28:03
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce04-Tr01接收罐受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 编号字迹模糊 | 设备设施原因 | 查找受限空间清单，重新进行编号粘贴 | 车间内整体进行确认，不清晰同步整改 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:29:19 | 2026/5/24 7:28:17
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 平台内物料暂存区内存放N,N-二羰基咪唑，该物料为EHS重点关注化学品，下一批次投料为三天后投料，请及时退库 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 退库不及时 | 人的原因 | 使用完毕及时完成退库 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:47:33
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R30自循环管路阀门69上方管段法兰螺丝松动，已沟通现场人员处理完毕，30釜上方横向两个弯头处管段缺少固定，循环时管路震动幅度较大，需要安装管支架，对管路进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 循环泵为电动隔膜泵，震动较大；螺丝使用中松动 | 方法原因 | 现已紧固螺丝，管路已安装固定支架 | 车间制作管路时需充分考虑各种因素，制定措施 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:52:40
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R04视孔灯缺少静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 视孔灯内置接地，无需额外进行接地 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 19:34:07
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 22车间四层物料电梯外走廊棚顶烟感探头被拆除，车间反馈昨天设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候拆除清理里面的水想晾干，然后忘记安装 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 设备部维修循环水管路四层夹层漏水，灯罩及烟感位置全部是水，清理现场的时候人员拆除清理里面的水想晾干，忘记恢复安装 | 人的原因 | 现已恢复完毕 | 车间管理人员盯紧作业后的现场恢复 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:53:23
2026/5/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | 实验室 | 05/22/2026 22：02巡查722-FD07缓冲间发现762项目人工号ADH5395鲁昌福坐在三合一722-FD07缓冲间使用防爆手机看小说，现场已令其返岗 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员工作期间从事与工作无关内容 | 人的原因 | 按照员工手册规定下发处罚，同实验室其他奖惩一同上报 | 作为案例例会中培训惯宣 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/6/5 10:50:27
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 热水站平台下配电箱下热水管路缺少保温 热水站平台上配电箱左侧热水管路缺少保温 热水站温度40℃ | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 及时沟通处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:09:33
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房西侧楼梯下存放铁桶需要挪走 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 放残夜使用 | 方法原因 | 使用完毕处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:48:54
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房东侧平台上消火栓及灭火器检查绿签过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签书写遗漏 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:48:39
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房真空缓冲罐619-FD06-Tb01内存有液体 泵房真空缓冲罐618-R14-Tb01内存有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 罐内有液体 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 7:30:11
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 泵房真空缓冲罐618-R13-Tb01/618-Drc02-Tb01/618-R07-Tb01试镜被物料糊住 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 试镜物料残留 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/28 7:29:57
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-VP010真空泵底座螺丝松动，运行中泵震动，尾气管路固定支架因震动脱焊 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中松动 | 设备设施原因 | 已紧固完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:15:29
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-VP001泵下方放连续袋头密封袋 泵房南侧暖气片后方有饮料瓶需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 垃圾清理不及时 | 人的原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:50:59
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房真空缓冲罐620-R05-Tb01/620-R18-Tb01/620-FD04-Tb01/620-R15-Tb01/620-Drc01-Tb01/620-R24-Tb01/620-R04-Tb01试镜被物料糊住 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 清理不及时 | 物料原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:28:50
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房平台上工具柜上方存放安全带，柜后存放聚乙烯管，需要收起 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 物品摆放不规范 | 人的原因 | 已清理完成 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:47:57
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 泵房620-R19-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R09-Tb01真空缓冲罐内存有液体 泵房620-R03-Tb01真空缓冲罐内存有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 未及时排空 | 人的原因 | 已排净 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:29:01
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | TCU间三层618-R07tcu上方夹层盖板未恢复 TCU间三层618-R02tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 TCU间二层618-R16/618-R17tcu上方蒸汽管路止回阀处保温拆开未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 沟通济宁恢复 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 5:10:52
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 二层热水站内20车间三层/四层PLC操作台温感检测电线挠性保护壳被烤化变形，内部白线贴近换热管，换热管温度表接近150℃，请及时调整线源位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 排线不合理 | 人的原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:30:05
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 热水站20车间三层/四层PLC操作台旁灭火器被杂物阻挡 平台上消火栓检查绿签过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 巡检不到位 | 人的原因 | 已进行巡检并记录 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/25 7:49:14
2026/5/23 | 专业性排查 | 高温区域排查 | 高温区域排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 20车间热水站平台上620-FD06/620-FD01独立换热部分热水管路缺少保温/保温开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 恢复不及时 | 人的原因 | 维修后及时恢复 | N/A | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:27:48 | 2026/5/26 8:30:19
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层4车间有一静电卡子G-9061下次检查日期05/20/2026，已过期，已沟通车间人员对静电卡子重新校验贴签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 此静电卡子G-9061经调取校验记录，以及视频回放，人员于5月19日送检，5月21日拿回，标签没有及时去除，以及更换，已对责任班组管理人员进行处罚 | 人的原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/31 15:00:13
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R08釜上漏斗手套处只有一个多型环，需要安装两个，已沟通现场操作人员进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂，没有及时补充，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/31 14:59:26
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼楼顶 | 巡查发现7号楼楼顶上空调蒸汽管路压力表朝向不便于观察，建议更改朝向 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因仪表安装原因导致 | 设备设施原因 | 重新进行安装 | 后期安装或更换仪表要考虑读数方便 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/7/17 20:09:29
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R05反应釜检测器迪电量过低，已提醒现场人员及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 检测器即将没电 | 设备设施原因 | 已要求人员更换并重新充电 | 按照操作规范检查项进行检查，及时联系充电 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:59:00
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层一车间701-R06反应釜（设备处于使用状态）淋洗管路使用过程中下方三通上法兰螺栓未紧固，已及时通知现场人员处置完成。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓因震动变松 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每月定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:49
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间西侧地面下管口未及时封堵，请及时封堵整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 穿墙孔盲板脱落，导致此处穿墙孔未封堵 | 设备设施原因 | 将穿墙孔盲板安装完整 | 车间强调穿墙孔盲板及时安装 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:27
2026/5/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层分布期间临时管路上方仅有一根轧带作为固定点，临时管路悬挂于空中极易造成高处坠物引发事故，此问题已与当班副主任沟通并整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 机修人员拆卸空压机后为及时把配套管路拆除，只使用大拉扣固定，已安排清理并沟通机修人员进行清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:24:33 | 2026/5/25 7:58:15
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。正确做法：及时添加固定管路。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-09溶剂桶使用四氟头未添加快接梢头。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加固定管路。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:58
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。正确做法：及时添加标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-12夹层受限空间入口未添加受限空间标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加标识。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:47
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。正确做法：及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-08残留的乙二醇溶液未及时清理。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:35
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二楼 9车间 二层平台处含卤尾气管路法兰处静电跨接断裂 需要及时修复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:10:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼 2-46配液间 接收罐TJ4S-1106-Tr01磁翻板液位计管路法兰处缺少静电跨接 正确做法及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时添加，已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:16:42
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼2-52间呼吸空压密封盖脱落 及时恢复 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:17:48
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼二层 | 12号楼2-11间隆玛机电人员使用电焊时未佩戴防护面罩和防护手套 现场已通知整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14824-张建涛 |  | 施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场纠正施工人员佩戴好防护面罩和防护手套 | 联系承包商对施工人员进行统一培训 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:19:02
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-09使用后的管路未及时密封处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时密封处理。 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 7:20:00
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 03：23 11号楼3-34间最里面的排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 刷漆后未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/25 10:58:10
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-14间的5L桶液体(不是水)敞口放置。正确做法：盖好盖子，防止挥发污染。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 鼓泡加的剩余石蜡油，没有及时处理 | 人的原因 | 已经处理 | 及时处理 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/25 10:57:55
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04：05 12号楼4-20间Sy13-R01激活罐下方氮封阀压力表上限标识错误。正确做法：应为5kpa。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员粘贴标识时未能正确识别上限 | 人的原因 | 及时安排人员修改为正确的上限 | 对相应粘贴标识人员进行关于各类仪表上限的定期培训，标识添加后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/27 6:13:52
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 05/21/2026 14：27 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-33间分装作业有其他人在场未拉警戒带。 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/27 6:14:12
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 20：15 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-21间固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加二级防护槽。 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:38:48
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼二层 | 20：35 4号楼2-31间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未及时把盖子盖上 | 人的原因 | 盖子已现场盖上 | 对车间人员进行培训，使用蠕动泵时盖上盖子 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/26 7:02:42
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 20：54 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-23间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:39:07
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 22：33 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-27间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉， | 人的原因 | 正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:09:25 | 2026/5/28 11:39:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-10通风橱在无人使用情况下未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 外场支援人员魏佳楠清洗玻璃器具后未及时下拉 | 人的原因 | 及时下拉 | 通知相关人员，加强意识 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/6/2 6:47:08
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 417-07通风橱过夜反应错填为417-08通风橱 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 隔壁实验室人员借用，填写错误，已经告知 | 人的原因 | 告知其改正，并且再次强调 | 再次强调 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/6/2 6:47:27
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620实验室中央水槽表面有明显白色痕迹 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 盐未清理干净 | 人的原因 | 清理 | 强调 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/6/4 7:17:00
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-14左侧第一个过夜反应上方旋塞脱落，现场观察确定为机械搅拌与搅拌桨连接不严导致，现场已处置完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 机械搅拌和搅拌杆可能没后拧死 | 人的原因 | 监察部同事已现场拧紧 | 投反应时检查搅拌杆和机械搅拌连接处是否拧紧 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/6/2 6:47:49
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-12通风橱未下拉至指定位置，现场已处置完成 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 项目人员取完药品后未将通风橱下拉至指定位置 | 方法原因 | 已将通风橱下拉至指定位置 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/23 7:07:28 | 2026/5/29 8:29:24
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M15 | 05/23/2026 01:50:17分B5M15-1F-FD04平台下，监控发现项目人员收料时未佩戴劳动保护进入现场，对讲沟通车间告知项目人离开，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目人劳保未佩戴 | 人的原因 | 已告知项目人 | 项目人加强培训 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 3:20:57 | 2026/5/24 6:04:05
2026/5/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 05/23/2026 03:08:20分B3M2-1F-FD03平台下，监控发现收料时门未关，有车间人员未佩戴劳动保护在现场停留，对讲沟通车间告知及时离开并关门，进入需佩戴与收料人员同等劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员行为不规范 | 物料原因 | 已对人员重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 3:19:16 | 2026/5/24 6:40:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐液位计上限标识粘贴位置不正确，还请及时下移调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限表示位置错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:00:47
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐尾气视镜缺少丝堵，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 丝堵缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:12
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02间地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 白色物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/25 1:19:30
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 进行相应的整改补充完成 | 车间整体排查及时进行安装补充 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:29
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层14釜下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 法兰滴漏 | 设备设施原因 | 进行现场处理处置完成 | 车间整体进行整改排查完成 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:01:52
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层410-F03压滤罐下口过滤器表面和地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:02:17
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜下口阀门法兰跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:02:39
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层07釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:03:04
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层08釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 视孔灯未及时固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:03:27
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层12釜计量泵静电接地线未连接，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 新安装泵未完成静电连接 | 人的原因 | 连接导线 | N/A | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/25 1:22:36
2026/5/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层06釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/23 1:47:22 | 2026/5/24 6:04:40
2026/5/22 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-208 | 02：18，05橱吹OEB4物料未未在专用通风橱内操作，低风险62条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 05通风橱是立式通风橱，小分子一统一改造安装台面后固定烘箱和吹料盒子在这个通风橱进行操作 | 人的原因 | 金帅明主管已和EHS进行沟通，后续小分子事业部一的立式改造通风橱可以正常进行OEB4物料吹料烘干； | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:54:25 | 2026/5/29 9:43:05
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 3-204 | 02：46，实验室存在二级过夜每日安全确认，一线确认，值班确认未签字，管理确认日期写错，低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 一线安全确认人员当天忘记签字，管理人员记错日期。 | 人的原因 | 对一线安全确认人员进行教育，同步在内部会再次培训。 | 管理人员加强培训和检查 | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:51:54 | 2026/5/29 9:43:30
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-308 | 20：46，13橱过夜反应流程未审批，申请人离开公司，已联系实验室负责人进行审批 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 流程提交，但是人员没有继续跟踪是否审批 | 人的原因 | 重新提交 | 三级人员各司其职，组会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/22 19:49:47 | 2026/5/29 9:45:27
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 00：32，公斤级夜班人员在实验室进行旋蒸操作未提交过夜反应（已叫停）操作人（ALS10262-雒逸飞），高风险23条 | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 是 | 原本预计浓缩任务不超过12点，由于旋蒸慢，导致延后到12点后。且本人未注意到已到凌晨，因此没有提交三级过夜反应 | 人的原因 | 已叫停 | 例会强调，夜班人员注意时间。如果超过12点，需要按照规定提交三级过夜反应 | 无 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/22 19:48:39 | 2026/5/26 9:34:59
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 动力中心二层呼吸空压备用钢瓶无压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 | 否 | 钢瓶压力缺失 | 设备设施原因 | 补充钢瓶压力 | 日常巡查，发现压力低及时补充 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/22 19:31:48 | 2026/6/8 8:43:30
2026/5/22 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层 | 物料托盘遮挡疏散指示灯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 搬运过程中没注意遮挡消防设施 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/5/22 19:20:32 | 2026/5/26 14:56:37
2026/5/22 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 污水站废液间 | 应急医药箱未进行月检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改并对检查人员进行强调 | 倒班人员复核 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3121-韩宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:17:56 | 2026/5/25 8:00:10
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 每日安全清单未签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记写 | 人的原因 | 及时记录 | 人员强调，注意巡查，研发群内通告 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间302一层喷淋间地面有使用过的一次性手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 手套更换后未放进指定位置 | 人的原因 | 放进指定位置及时报废 | 人员强调，注意巡查，部门群内通告 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 203实验室5号通风橱一桶废液敞口存放并且未张贴标签 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 及时密封贴签并报废 | 人员强调，注意巡查，研发群内通告 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼二层分析室 | 传递窗内长时间存放一桶溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS10408-沈万军 | ALS13227-孙海宇 | 否 | 溶剂桶是传递窗对面的研发实验室放置在那，不是我这边的放置，已经让研发人员收走 | 人的原因 | 通知项目人员收走 | 通知相关项目人员禁止在传递窗放东西 | 无 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/6/3 23:41:58
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间存放溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品临时转运未及时归位 | 人的原因 | 立即转移溶剂至对应溶剂柜 | 试剂严禁在通道长时间暂存 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 二号楼辅机间一安全帽制造日期为2017.01，已过期较长时间 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 过期未及时报废，为注意已过期 | 人的原因 | 及时报废领用新安全帽 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | 10：18监控核查104车间操作人员倾倒桶装溶剂开发性操作 溶剂下方未设置二级防泄漏防护设施，操作时未佩戴双层防护手套 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 增加二级保护 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 07：40操作人员拔管操作未使用双层手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 佩戴双层手套 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼108车间恒温循环槽加液口附近有少量溶剂溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 循环槽加液后及时清理 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103压滤罐TJ1-HP-N17出料口柔性隔离器连接处O型圈与密封垫圈不配套 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 设备设施原因 | 加强设备准备水平 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104洁净服箱移位，阻挡入口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空间有限，废衣桶被移位 | 设备设施原因 | 废衣通归位 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备组分接收桶转接头未安装合适四氟头，用胶带固定；现场无人时系统仍运行，组分管震动较大 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位，人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 使用合适的四氟头进行密封，有操作时现场人员不得脱离操作现场 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105更衣间一次性丁腈手套用纸盒盛装 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未见明确要求不能使用外包装为纸盒的一次性手套 | 人的原因 | 未见明确要求不能使用外包装为纸盒的一次性手套 | 未见明确要求不能使用外包装为纸盒的一次性手套 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105溢出桶外表面封条破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 溢出桶检查过程中封条发生损坏 | 人的原因 | 及时进行更换 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1号楼研发实验室16日安全确认未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记写 | 人的原因 | 及时记录 | 人员强调，注意巡查，研发群内通告 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间装有使用过的手套和口罩的垃圾桶敞口 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员废弃物密闭存放意识不足 | 人的原因 | 现场闭合垃圾桶盖，规整周边废弃物 | 规范垃圾桶使用要求 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂间内易制毒易制爆柜锁头未锁紧 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 高危试剂管控意识薄弱 | 人的原因 | 锁紧柜门，核查柜内物料 | 取用后必上锁并做好登记 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | 换鞋间地面不锈钢压边翘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 踩踏过程中有可能会翘脚 | 人的原因 | 及时进行维修维护，并黏贴黑黄胶带进行警示 | 黏贴黑黄胶带进行警示 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层柔性隔离器架子倾斜放置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备未使用，倾斜放置不影响设备状态，设备重心低，不存在倾倒风险 | 人的原因 | 设备未使用，倾斜放置不影响设备状态，设备重心低，不存在倾倒风险 | 设备未使用，倾斜放置不影响设备状态，设备重心低，不存在倾倒风险 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层乙二醇管路结霜严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 人的原因 | 提高设备准备水平 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层地漏的盖子缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地漏消毒过程中需要打开地漏盖子，未及时将盖子归位 | 人的原因 | 及时归位 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层反应釜HP-R12-03鼓包内石蜡油倒吸 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备降温过程中氮气补偿不够 | 人的原因 | 及时补充石蜡油 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303二层反应釜HP-R12-03受限空间标识翘起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识老化翘边 | 人的原因 | 及时进行更换 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间303一层呼吸空压末端缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后未及时扣盖 | 人的原因 | 及时封口 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 一号楼南侧走廊1-03货架上一瓶除胶剂和物料共同存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕放在PP槽内 | 人的原因 | 分开存放及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 20：48，2号楼205冻干内包间检查时发现一个灭火器安全销掉落，安全销上的红色铅封缺失，已现场联系当班班长处理更换，后续进行灌粉，监控核查最近一次灭火器点检，点检人员未认真检查灭火器状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查不到位 | 人的原因 | 仔细进行检查，确保消防应急设施随时可用 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201呼吸空压末端缺少防护罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 末端封口不及时 | 人的原因 | 及时封口 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 液氮塔 | 液氮塔缓冲罐压力表水平安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 原装压力表送校 | 人的原因 | 已进行更换，准备更多合规的备用压力表 | 压力表及时送校，确保随时可用 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2460-李正尧 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 液氮塔 | 液氮塔缓冲罐泄压阀阀门开关未锁定或设置常开标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 无标识 | 方法原因 | 增加标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室10号通风橱研发人员操作时一瓶玻璃溶剂未设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员防泄漏风险意识不足 | 人的原因 | 现场加装二级防护托盘 | 明确玻璃容器必须配备二级防护 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室西侧台面一个组分接收瓶未拧好瓶盖并且未设置二级防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验中途暂停未规范收纳 | 人的原因 | 拧紧瓶盖并加装二级防护 | 实验暂停必须封口防护，杜绝敞口 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置多桶溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料转运不及时，通道管控执行不严 | 人的原因 | 将通道溶剂全部转移至合规储存区域 | 严禁物流通道堆放危化品 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 13：23 104实验室5号通风橱研发人员向5L烧杯内倾倒体系时未将玻璃面板下拉至呼吸线以下并且未佩戴同等级呼吸面罩 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员高危操作防护意识淡薄 | 人的原因 | 现场规范下拉挡板，佩戴防护面罩 | 严格规范高危操作流程 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 暂存间2号冰箱四层有一个标识为OEB5的物料小瓶，未按要求进行塑封袋密封包装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，安全意识差 | 人的原因 | 增加二级包装 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | CMMD-制备 | 101实验室废液区盛装部分溶液的塑料桶未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 未落实及时签字 | 人的原因 | 立即补全所有废液桶标签 | 无标签废液禁止存放，纳入日常检查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/26 16:21:01
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室10号通风橱2瓶500ml玻璃瓶装试剂未设置二级防护并且研发人员操作时玻璃面板未下拉至呼吸线以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 防泄漏与物理防护意识不足 | 人的原因 | 现场加装二级防护，下拉面板至安全高度 | 玻璃试剂必须配二级防护，高危操作必下拉挡板 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室4号通风橱无人操作时玻璃面板未下拉至最低点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 未按规范下拉通风橱 | 人的原因 | 立即将面板下拉至最低点 | 每日检查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室5号通风橱装有滤饼的布氏漏斗敞口放置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后未及时收纳 | 人的原因 | 立即加盖密封，规范存放滤饼 | 严禁敞口存放物料，做到随用随收 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室（责任人未许云强）的4号通风橱秤盘上有明显污渍，未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验后未及时清洁，5S 管理不到位 | 人的原因 | 现场擦拭清洁秤盘及周边 | 实验结束立即清理台面 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室旋蒸区南侧旋蒸使用结束接收瓶内溶剂未倾倒 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备使用后未及时处理 | 人的原因 | 立即倾倒溶剂，清洗设备 | 及时检查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室废液通风橱废液桶上漏斗盖未闭合 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 废液倾倒后未及时加盖 | 人的原因 | 现场立即闭合漏斗盖 | 废液倾倒后必须盖好漏斗盖 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室5号通风橱废液桶未盖盖，旁边废液桶未使用静电夹子，现场人员杨帅已整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 废液桶管理及静电接地操作不规范 | 人的原因 | 现场已加盖废液桶、接好静电夹子 | 废液桶必须加盖，静电夹子接桶体，加强规范培训 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼301车间一层 | 反应釜下口连接的金属编制软管（未使用）管路贴有乙二醇的标签，软管无编号，用于溶剂物料转移的需要纳入维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 是用来放废液的，编制管使用不合理，标签未更换 | 设备设施原因 | 及时更换标签，使用完毕及时拆除 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼302车间一层 | 现场无操作。二级PP槽内放置有玻璃瓶研发标签的碘缸。非生产标签物料需做好管控使用。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 研发人员带入 | 人的原因 | 清理出车间 | 对项目组人员强调此类物资禁止进入车间，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼303车间一层 | 现场制备废液桶连接的氮气管路现场沟通人员调整规整至高处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 氮气管路连接不合理 | 设备设施原因 | 重新布置氮气管线 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼303车间一层 | 靠近设备门侧的照明灯罩内有黄色印迹，需要确认是否与夹层密封不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 已报电工检查完毕，无异常 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/6/4 17:54:55
2026/5/20 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼车间 | 风淋间内照明灯需考虑停用或更换照明 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题 | 人的原因 | 采购的防爆周照明灯刚到货进行更换 | 下周开始更换 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/22 19:07:29 | 2026/5/22 19:07:29
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | TJ6楼顶 | PY-2废气设施旁边有油漆桶，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | AMT0054-王斌 | 否 | 承包商施工完毕，空的油漆桶未收走 | 人的原因 | 现场整理 | 施工完毕确认所有工具等物品清理 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/5/22 18:35:16 | 2026/6/8 17:32:29
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | TJ6在线站房 | 在线站房内一个甲烷标气缺少合格证标签，需要补全 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | ALS15985-任博文 | ALS15985-任博文 | 否 | 未对三方运维人员 最新带入站房的标气 进行检查核实 | 人的原因 | 提醒三方运维人员 标气合规性 | 提前提醒 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15985-任博文 | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/5/22 18:35:16 | 2026/6/8 17:32:43
2026/5/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309车间 | 升降机门活动，有风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 设备原因 | 设备设施原因 | 立即固定焊接 | 定期巡查，人员培训 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/22 17:54:52 | 2026/5/26 9:17:16
2026/5/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 309车间 | 9车间DTK03下面漏料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 阀门垫片损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/22 17:53:19 | 2026/5/26 9:17:34
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 四层204-R02的溶剂管路阀门中间螺丝松动，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 阀门长时间使用，造成松动 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 对于车间阀门定期检查检查确认，发现松动及时禁锢处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/22 17:05:14 | 2026/5/27 8:37:20
2026/5/21 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站3层配电室 | 3层配电室PE线断裂。现场已经委托施工人员帮忙整改完毕，请在自查中多关注此类问题 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS13685-黄金来 | 否 | 已完成 | 人的原因 | 已完成 | 无 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:54:40 | 2026/6/10 14:32:37
2026/5/21 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站3层 | 3层新安装蒸汽管道安全阀的法兰螺栓安装方向不一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 | 否 | 工程部新安装设备、未验收投入使用。工程部负责此项整改。原因为人员操作不规范 | 人的原因 | 已联系工程部就行整改 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 15:49:07 | 2026/7/30 16:40:55
2026/5/21 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站3层 | 空压机冷却用风扇的吸风口无机械防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 临时设置检验冷却效果 | 设备设施原因 | 更换合格落地扇 | 不适用不合格风扇 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:45:32 | 2026/6/10 14:33:39
2026/5/21 | 专业性排查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站西侧管廊和消控室北侧管廊 | 护笼爬梯的安全标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 设备材质不行，稍微受力就破了 | 物料原因 | 更换为亚克力 | 定期巡查 | 500 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:39:28 | 2026/6/10 14:34:31
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2号楼梯 | 杂物挡住通道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已经清理 | 产生杂物及时清除 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 施工剔洞处未标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已经增加标识 | 危险处增加标识 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 动火附件有易燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时清理 | 动火前检查该区域 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼夹层 | 未使用双扣安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已扣双扣安全带 | 再次培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼动力间 | 现场只有一个灭火器 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已增加至两个灭火器 | 培训动火前检查灭火器 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼动力间 | 动火地面未垫防火布 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 垫上防火布保护地面 | 地面加防护保护 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼走廊 | 从3#楼梯口经电梯门斗到1-07走廊南应急通道门口地面一条长拖痕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 可能为施工人员拖拽物品操作不当 | 人的原因 | 地面补漆 | 地面补漆 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间及4-02连续氢化间 | 含卤尾气管路末端未安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 传出废弃物时未使用双层塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改增加塑料袋 | 废弃物应用双层塑料袋密封 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU设备间 | 地面上有冷凝水积水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理积水 | 地面不能有水渍油污 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间及3-14配液间 | 灭火器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 贴标识时遗漏 | 人的原因 | 张贴灭火器标识 | 消防设施应有标识 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 正压式呼吸器使用后盘管器未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 拆除后扣上防护罩 | 使用后及时拆除 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-41外清间 | 记录摆放在地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改 | 记录按要求存放 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3楼走廊 | 洗眼器旁消防栓下灭火器标识错误(消火栓)，应为灭火器箱 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 贴标识疏忽贴错 | 人的原因 | 更换正确的灭火器标识 | 消防设施标识应正确无误 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 施工现场有易燃物纸箱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员装材料带入 | 方法原因 | 清出车间 | 及时清出 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 纸质票签名没有写日期 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 负责人未写上 | 人的原因 | 已补充 | 签字后就把日期写上，并重点关注巡查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 1 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 垃圾可燃物未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工结束遗留 | 人的原因 | 安排清理出车间区域 | 结束后及时清理 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 2 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 门口顶部电磁铁吊坠着未安装固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工未结束遗留 | 人的原因 | 施工固定 | 结束后及时清理 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 3 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 水管放置人员和消防通道上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已清理 | 管道工器具放置其它处 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 4 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 两电箱处有保温棉 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员未用完遗留 | 人的原因 | 清理出厂 | 每天施工结束清理出厂 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/12 0:00:00 | 5 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 将小车工具放到人员走廊中挡住道路 | 人的原因 | 移除走廊 | 每天施工结束清理出厂 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 6 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 排风管道挡住人流物流通道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 移除走廊 | 每天施工结束清理出厂 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 7 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 有易燃废木箱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工结束未及时清理 | 人的原因 | 移出车间 | 每天施工结束清理出厂 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 8 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯三楼 | 风管挡住消防栓 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理出现场，消防栓无遮挡物 | 培训，消防栓无遮挡物 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 9 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯二楼 | 挡风被挡住消防栓 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理出现场，消防栓无遮挡物 | 培训，消防栓无遮挡物 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 10 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 吊装作业没通讯设备 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 使用通讯设备 | 吊装需要使用通讯手机或对讲机 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/11 0:00:00 | 11 | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-44暂存间 | 连续塑料垃圾袋白钢箱子无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU设备间 | 高低温一体机无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU设备间 | 高低温一体机516-ATC03无静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 联系电工接静电接地线 | 设备应有效接地 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU设备间 | 高低温一体机516-ATC03无Checklist记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 记录与设备一起 | 记录与设备同一区域，便于书写查找 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-27物料暂存间 | 碱性物料标识牌脱落在墙角地面上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已交给班长重新贴回原位置 | 标识脱落及时贴回原位 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3楼走廊 | 靠近电梯门斗边墙上最右一个启动开关无标识，线管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 张贴标识 | 张贴标识 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机517-ATC04无Checklist记录（在4-38TCU间） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 记录与设备一起 | 记录与设备同一区域，便于书写查找 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机517-ATC04边地面有油（再次出现） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理油污，排查是否有跑冒滴漏 | 地面不能有水渍油污 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-32空调机房 | 房间地面有大片积水，于文强排查原因中 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 地漏下水堵导致 | 设备设施原因 | 跟踪处理中 | 地面不能有水渍油污 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层配液间现场区域动火，照明灯材料可燃物未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层新建D级区地面散落螺丝钉及部分铁皮，未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成清理 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2号楼梯间物品垃圾较多，未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成清理 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三期预留区大票未按照规定时间要求开具和审批 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员安排不合理 | 人的原因 | 已重新要求 | 工程部值班人员培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层300釜区域地漏未开，遗漏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工未沟通清楚 | 人的原因 | 已重新梳理 | 提前计划图纸 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层隔离器定位后氮气空压配管与照明灯高效口冲突， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场协调不当 | 方法原因 | 已协调避开高效口 | 固定设备提前安装预留 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 设备暂存间 | 四层设备暂存间油漆桶和管路需要加强管路5S | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员执行问题 | 人的原因 | 已清理完成 | 对车间负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三期冻干机隔离器自动稳压风险因空间不足无法安装就位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场协调不当 | 设备设施原因 | 已协调位置安装 | 提前协调设备安装位置 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新建300釜区域钢平台垃圾可燃物未及时安排清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成清理 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新增隔离器固定设备网线未配套，影响设备域控调试 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场协调不当 | 设备设施原因 | 已协调完成 | 网线提前计划固定网线及域控网线 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一液压站计划安装在钢平台下方，影响D级区环境 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场协调不当 | 设备设施原因 | 已协调位置安装 | 预留好非洁净区设备位置 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层钢梯间新增彩钢板圆弧角脱落有安全隐患 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工遗漏问题 | 设备设施原因 | 已安装完成 | 施工强调当天工作收尾复核 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层卷帘门电气控制箱有问题，待维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 施工做好验收检查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 纯化间改造不锈钢地面未做好防护，要求停工整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已增加防护 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三期新建区域管道标识未粘贴完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排问题 | 人的原因 | 已安排粘贴完成 | 提前外定管道标识 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三期新建区域门牌设备标识到货，需要尽快完成粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排问题 | 人的原因 | 已安排粘贴完成 | 天气外定门牌 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶开洞后临边防护及标识需要完善 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排问题 | 人的原因 | 已增加标识提示 | 及时增加临边防护标识 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 厂房外围 | 厂房西侧物料存放区和施工材料隔板倾斜，需要加固 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 施工防护及时加固检查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 厂房外围 | 东富龙剩余备件，液压油需要及时转交暂存库房 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场协调不当 | 人的原因 | 已安排清理剩余材料 | 剩余材料及时整理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 纯水管道施工后试密不合格 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 检查不到位 | 人的原因 | 已完成试密检查 | 施工做好管道检查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层辅机间洗衣间施工，照明不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工考虑不全 | 设备设施原因 | 已协调增加 | 提前评估照度 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一期辅机间施工，驱鼠器及灭蝇灯未及时恢复 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工考虑不全 | 设备设施原因 | 已协调恢复完成 | 对虫害布局提前评估 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-19废液间 | 应急柜检查标识缺少 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 发现检查标签缺失及时检查补充 | 人的原因 | 重新检查，重新悬挂标签 | 按照要求检查确认 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3层客梯缓冲间 | 未按照现场标准进行检查确认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场标准及时检查补充 | 人的原因 | 粘贴对应标识 | 按照要求检查确认 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 流量计泵车底座有锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用结束未确认状态 | 人的原因 | 除锈再次清洁 | 设备及时清洁 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-84洁具间 | 十二烷基苯磺酸钠标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识破损未及时更换 | 人的原因 | 已安排保洁更换标签 | 标签破损及时更换 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 男更更衣室 | 回风口有灰尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 回风口未清理彻底 | 人的原因 | 安排保洁清洁 | 安排保洁清洁 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-07纯化间 | 差压bibo的初阻力标签未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 初阻力标签未按照规范填写 | 人的原因 | 已整改 | 压差初阻力应正确勾选 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 电箱未保护过门，放置门缝处 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 增加保护，将线移出门缝 | 施工前做好检查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 刷漆地面有施工遗落的螺丝钉，人员踩上去会划伤地面 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工结束未及时清理干净 | 环境原因 | 重新清理遗落钉子，螺丝类 | 施工结束，清理地面 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 气瓶曝晒 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将气瓶放在阴凉处 | 培训，压力容器防止暴晒 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线散落在过道上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将线圈好放好 | 培训，禁止将线放到道路上 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | KT板内有制备柱516-HPPC01-Co01的记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已放回3-07纯化间物流缓冲间 | 记录与设备同一区域 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3#楼梯 | 3楼至4楼的转播台踢脚线瓷砖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设施损坏 | 设备设施原因 | 已安排报修 | 损坏及时报修 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-26暂存间 | 十二烷基苯磺酸钠分装后未扎口，地面洒落未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已安排保洁扎口和清理 | 物料分装后扎口，洒落及时处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-27暂存间 | 200L桶装液体物料堵占遮挡可燃气体探测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已将物料移动，不遮挡探头 | 物料暂存不可遮挡可燃气体探头 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-51一次更衣间 | 洗手池自来水阀门漏水（打开时阀柄处） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 阀门松动 | 设备设施原因 | 可先尝试紧固阀门手柄处螺丝，如果无效可更换阀门 | 阀门松动及时紧固或更换 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3楼物流电梯门口 | 抱桶车乱放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 放回固定存放位置 | 抱桶车定位存放 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-27物料暂存间 | 物料进出登记表上多处存入数量、领出数量、当前结存、当前包装数未按要求填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 改正 | 培训物料记录填写规范 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼空调机房 | 里面通向预留区走廊的门没有门底条，虫子爬进很多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 门底条未安装到位 | 设备设施原因 | 已报修 | 发现及时报修 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-13冻干间 | 器具清洗机有液体残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照5s检查现场 | 人的原因 | 已清理 | 按照5s检查现场 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 暂存间4-27 | PP槽阻挡回风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照要求存放物料 | 人的原因 | 已重新摆放 | 按照要求存放物料 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 暂存间3-33 | 非化标签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 领取物资后未更新标识状态 | 人的原因 | 已更新标识 | 领取物资后更新标识状态 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 四合一检测器在工具柜 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未及时归位 | 人的原因 | 已归位 | 使用后及时归位 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 纯化间4-18 | 4-18门禁失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 发现异常未按照流程解决 | 设备设施原因 | 已报修跟踪解决 | 发现异常按照流程解决 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-20 | 515-HPPC02无大型设备标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备进车间未粘贴标识 | 人的原因 | 更新标识 | 设备进车间粘贴标识 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-37合成间 | 电子秤无定位线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 移动后未及时粘贴 | 人的原因 | 已粘贴 | 移动后及时粘贴 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 配液间3-14 | 现场有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照要求清场 | 人的原因 | 已清理 | 按照要求清场 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层楼梯间 | 1#楼梯门未关严，有害虫进入风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时关门 | 及时关门 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 物流通道 | 物流通道门未关严，有害虫进入风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时关门 | 及时关门 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 压滤罐进料口盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 紧固螺丝 | 紧固螺丝 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 独立真空管路上的囊氏过滤器无零部件标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加标签 | 增加标签 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 收料隔离器上的压差计无位置标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 张贴标识时疏忽 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 300L釜下口阀门不是原配哈氏合金球阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 安装配件时疏忽 | 人的原因 | 更换为原哈氏合金球阀 | 设备配件不得混用 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 设备/配件存放间较乱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 整理定置定位存放 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 记录桌内有1个有物料的取样小瓶，无标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴标识 | 取样小品应贴标识 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 物流通道不使用的溶剂及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 转运处理 | 物流通道及时转运 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 300L釜下口不锈钢波纹管管路标签错误，应该为管路本身的编号，不是项目下发的编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15923-董邱 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员认识不到位 | 人的原因 | 更换标签 | 波纹管管路标签应为管路本身编号 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 玻璃釜上氮气减压阀缺少压力标签、红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14193-韩廷 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 张贴标识时疏忽 | 人的原因 | 增加标签和红线标识 | 增加标签和红线标识 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 制备旁边的PP槽清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14193-韩廷 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 整理清理 | 按5S要求整理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 电子秤定位线重新粘贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14193-韩廷 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 重新张贴，整洁美观 | 重新张贴，整洁美观 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 储罐标签翘边，更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14193-韩廷 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换标签 | 更换标签 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 设备暂存间 | 柔性隔离器外定合适尺寸的铭牌，粘贴在架子上，避免划伤软袋、人员 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 铭牌边缘做工问题 | 设备设施原因 | 外定标识 | 外定标识 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 配液罐转移管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 走廊 | 车间平面布局图更新 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 车间平面布局图更新 | 车间平面布局图更新 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/6/4 18:50:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 设备暂暂存间 | 千斤顶侧面的支架损坏，需要紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 维修紧固 | 维修紧固 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 生产区域 | 纯化水管路标识更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新标识未到货 | 人的原因 | 更换绿底白字纯化水标识 | 更换绿底白字纯化水标识 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/6/4 18:49:42
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 低温库房 | 固定式氧含量检测器维修、通电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 固定式氧含量检测器维修、通电 | 固定式氧含量检测器维修、通电 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-57合成间 | 配件检查间有管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照要求清场 | 人的原因 | 清理放到设备配件存放间 | 清理放到设备配件存放间 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 送风口高效盖板安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 拆卸后不能立即恢复 | 方法原因 | 完成检漏后安装盖板 | 完成检漏后安装盖板 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-37合成间 | 半身服脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照现场5S检查 | 人的原因 | 整理安装到位 | 整理安装到位 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一层预留区 | 临电作业票没签日期 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 签上日期 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一层预留区 | 有遗漏易燃物垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 有遗漏易燃物垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 施工人员未风管临边系安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已系安全带 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼北墙外 | 施工设备占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将设备移除过道 | 对施工负责人培训强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间和3-20合成间 | 雾淋室未运行 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 排查原因，恢复运行 | 雾淋室应有效运行 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 设备配件检查间工艺空压管路标识贴错为仪表空压 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 重新张贴工艺空压标签 | 管路标识应正确 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 正压式呼吸器使用后气源未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 拆除 | 正压式呼吸器使用后气源及时拆除 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 高压制备的四氟管未接入四氟桶，放在塑料袋里 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 四氟管接入四氟桶 | 四氟管应接入四氟桶，不得放在塑料袋内 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 洁具间放置设备配件PP槽，且遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 清理至配件暂存间 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 氮气压力表表帽没有 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 表盖遗落 | 设备设施原因 | 增加盖帽 | 培训，不合格物品禁止使用 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工结束垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 未使用的角磨机未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 断电 | 培训未使用及时断电 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 夹层管道试迷，滴水 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 使用口袋接着 | 夹层用水试密有防止渗漏措施 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三层预留区 | 溶液配制间，管道连接漏水，螺丝松动 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 将螺丝拧紧 | 在使用之前检查落实拧紧程度 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:33:37 | 2026/5/22 15:33:37
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 北层泵房污水池受限空间标识缺失编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 编号模糊 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/24 6:05:06
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-VP007后方循环水管路有沙眼打卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 循环水管路有沙眼 | 设备设施原因 | 使用中，报动火申请焊接 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/7/11 7:08:11
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 泵房尾气排液管路挂在循环水管路上，需做吊架做支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 吊架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/24 6:05:41
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 泵房吊装口附近的施工垃圾需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 施工垃圾需清理 | 人的原因 | 现场已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/24 6:07:18
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 515-vp003上方循环水管路打卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 循环水管路沙眼 | 设备设施原因 | 报动火申请，审批焊接 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/7/11 7:08:34
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-vp011与515-vp008中间扁铁使用螺丝连接未焊接，建议在有动火条件期间进行焊接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 扁铁螺丝连接 | 设备设施原因 | 报动火申请，进行焊接 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/7/11 7:08:46
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 北层泵房二层平台上缓冲罐上标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/24 6:07:44
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 北层泵房平台上吊装口位置一侧两处灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行维修 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/24 6:08:05
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 517-vp005软连接位置一颗螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 螺丝松动未及时排查纠正 | 人的原因 | 固定 | 加强日常巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/25 8:20:36
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 721-VP18真空泵使用的流量开关缺少防爆信息,需确认其防爆的型号。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标牌脱落 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/25 8:21:07
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 721-VP18真空泵下方电机的防爆铭牌刷漆覆盖上了,需确认信息做标签粘贴到泵上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 人的原因 | 增加标牌信息 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/25 8:21:35
2026/5/21 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼泵房排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 真空泵与缓冲罐检查记录执行记录不全，16釜真空泵正在使用，抽查516-R10-Tr01记录为空 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 记录书写有误 | 人的原因 | 补全记录，后续加强检查 | 专人负责检查泵房记录 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 15:27:45 | 2026/5/25 8:22:00
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 楼道消防管路缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识松动掉落 | 人的原因 | 重新进行粘贴 | 日常巡查关注标签标识脱落问题 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/6/11 14:51:34
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废弃处理间喷淋塔1有碱液痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 处理滴漏后未清理干净 | 方法原因 | 及时清理 | 组会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/22 15:34:46
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废水处理淤泥间尾气管路标识未更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 新标签未到货 | 方法原因 | 及时更换 | 巡查中发现整改 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:08:56
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废水处理淤泥间废水管路标识未更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 新标签未到货 | 方法原因 | 及时更换 | 巡查发现整改 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:09:23
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 风机间现场柳絮（易燃）过多 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 房间回风口处缝隙过大，导致柳絮进入房间内 | 环境原因 | 做局部改造，增加网格拦截 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:45:05
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废弃处理间溢出桶封条未启作用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 检查溢出桶后没封严 | 方法原因 | 封条重新粘贴 | 组会强调 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:45:31
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废弃处理间固定桥架的金属卡箍未卡住 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 重新固定 | 同类排查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:46:18
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 二层硫化氢处理间门口标识未更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 新标签未到货 | 方法原因 | 及时更换 | 巡查发现整改 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:47:25
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室门口警示牌标识未更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 新标签未到货 | 方法原因 | 及时更换 | 巡查中整改发现 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 14:25:06 | 2026/5/26 15:48:11
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1416-李佰龙 | ADC原液 | 垃圾桶盖没盖好，有夹手风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识，向部门员工宣贯提醒，垃圾桶盖使用完后规范盖好。 | 加强日常巡检和员工安全意识提醒。 | 0 |  | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH2020-杨熙 | 2号楼2楼制剂CNC走廊 | 工程安放的隔断不安全 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 更换可靠的隔断 | 加强工程施工安全要求 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH2032-张雨露 | 6号楼2楼制剂车间 | 灭菌间层流罩撞头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识，尖锐出包裹海绵 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1369-刘成星 | 6号楼1楼06F1020预留冰箱间 | 房间东北角空调多联机漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修漏水点 | 加强隐患排查和空调设备维护 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | 电动车停车场 | 电动车停车场出入和机动车开出交叉口存在盲区，建议安装机动车减速慢行标识或其他措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴限速标识，加装凸面广角镜 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1545-郑之裕 | 2号楼废弃物储存设施门口 | 路面有钉子 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理散落钉子 | 强化施工方物料管理，加强日常隐患排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1892-龚渊 | 6号楼2楼办公室 | 水龙头只有冷水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调节冷热水出水比例，张贴当心烫伤标识 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1800-王舒婷 | 2号楼2-103 | 门上没有缓慢开关/禁止站立注意标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充张贴标识 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1915-刘存旭 | 6号楼二楼办公室 | 部分铁柜子锁有问题，钥匙很难拧 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门锁 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1849-宋政华 | 1号楼3楼餐厅 | 微波炉容易被撞倒砸伤人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整微波炉位置 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1849-宋政华 | 1号楼3楼餐厅 | 烟雾感应器有不明罩子需要去除 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除罩子 | 加强施工方要求，施工结束及时解除临时控制措施。 | 0 |  | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1871-孙大鹏 | 6号楼2楼 | ADC男更门把手坏掉 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门把手 | 加强隐患排查治理，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1796-张娣 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1547-张玲 | 4停车场靠2号楼出口 | 4，停车场靠2号楼出口阶梯过高，容易绊倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 张贴当心台阶警示标识。 | 加强隐患排查治理，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1570-刘玉昆 | 2号楼一楼物流门口 | 人员转移设备过程中未穿戴必要PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1755-崔晓峰 | ASH1755-崔晓峰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即制止违规作业行为，要求相关人员按规定穿戴好安全帽、防护手套、安全鞋等个人防护用品后方可继续作业 | 开展 PPE 正确使用专项培训，加强现场作业安全监督检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1746-王爱平 | 二号楼仪器室 | 照明灯闪烁，存在安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安排电工对闪烁照明灯进行断电检查，损坏部件及时更换，无法修复的整体更换灯具 | 定期检查线路、开关和灯具状态，提前更换故障设备 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1989-刘小雨 | 1号楼电梯 | 容易滑倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理地面易滑物质，在易滑区域放置 "小心地滑" 警示标识 | 加强日常清洁管理，及时清理积水、油污 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1399-李瑞东 | 一号楼一楼东边卫生间 | 瓷砖掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清理掉落瓷砖及碎片，在瓷砖脱落区域设置警示标识和临时防护栏 | 对所有墙面瓷砖进行全面排查，对松动、空鼓瓷砖及时修复 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH2074-尤博 | 2号楼一层门口 | 伞架不足，雨伞没有地方放导致地面太湿可能会滑倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增设临时雨伞架，清理地面积水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 根据人员数量配备足够的固定雨伞架，在入口处提供一次性雨伞袋，加强雨天地面巡查和清洁 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH2046-蔡俊怡 | 停车场 | 有多处大面积积水，易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 组织人员全面清理所有积水区域，在积水处放置醒目的 "小心地滑" 警示标识 | 排查积水产生的根本原因并彻底整改 | 0 |  | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1769-彭振红 | 2-1-1 | 电箱和安全玻璃附近堆满纸箱 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理电箱和安全玻璃周边的所有纸箱及杂物，确保安全通道和设施畅通 | 加强日常安全巡查，严禁在安全设施附近堆放任何物品 | 0 |  | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1607-蒙欣欣 | 2号楼1楼门口 | 雨伞架不够，容易滑倒，容易戳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即增加临时雨伞架，清理地面积水，同时张贴 "小心地滑" 和 "小心戳伤" 警示标识 | 购并安装带防护设计的安全雨伞架，在入口处设置雨伞收纳区，加强雨天现场安全管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1972-朱海军 | 仓库办公室 | 天花板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即在天花板缺失区域下方设置警示标识和临时防护围栏，修复天花板 | 安排专业人员对整个建筑天花板进行全面检查，及时修复缺失和损坏部分 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部 | ASH1939-朱兆静 | 奉贤1号楼 | 办公室地砖太滑，易摔倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即在办公室易滑区域铺设防滑垫，放置 "小心地滑" 警示标识 | 加强地面清洁和干燥管理 | 0 |  | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH2065-郭孟江 | 6号楼电梯 | 经常夹到人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即在易夹手部位张贴 "小心夹手" 警示标识，对存在夹手风险的设备加装临时防护装置 | 加强维保管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼2号货梯内 | 安全月刊，特种设备使用标志掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 立即重新张贴掉落的特种设备使用标志和安全月刊，确保张贴牢固 | 建立安全标识和宣传资料月度检查制度，发现掉落、损坏及时更换，规范张贴位置和方式 | 0 |  | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1719-王文丰 | 电动车车库旁，6号楼1楼 | 蒸汽水喷溅。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 在喷溅区域设置警示标识和临时防护，防止人员烫伤 | 装防喷溅防护罩，建立蒸汽系统定期维保制度 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1835-李俊涛 | 仓库货梯2楼拐角 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理漏水区域积水，放置 "小心地滑" 警示标识，采取临时接水措施 | 加强巡检，及时发现和处理渗漏问题 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1869-刘小龙 | 男更 | 上层更衣柜未关闭，下层更衣柜取用时人员头部有危险，建议安全隐患分享时全员提醒 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即关闭所有未关闭的上层更衣柜门，在更衣柜区域张贴 "请随手关门" 和 "小心碰头" 警示标识 | 在安全例会和隐患分享时进行全员提醒，加强员工安全意识教育，定期对更衣柜使用情况进行检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1570-刘玉昆 | 1号楼电梯 | 电梯轿厢内无“禁止倚靠”等警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即在电梯轿厢内张贴 "禁止倚靠"、"禁止扒门"、"超载危险" 等必要的安全警示标识 | 加强巡检和隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1536-江文俊 | 厂区门口 | 部门人员骑电动车未戴头盔，需要增加安全宣讲 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即对未戴头盔骑电动车的人员进行现场安全教育和纠正 | 组织交通安全专项宣讲活动，加强日常监督检查，建立员工上下班交通安全管理制度 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 验证部 | ASH1024-于文兴 | 02F2117空调机房 | 206机组靠窗位置地面有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 206 机组靠窗位置的地面积水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 排查该位置积水原因并整改，加强该区域日常巡查，发现积水及时清理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1585-周士诚 | 02F车间CNC电梯 | 1号电梯按钮松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即通知电梯维保单位对 1 号电梯松动按钮进行维修或更换 | 严格执行电梯定期维保制度，每月对电梯按钮、门机等易损部件进行专项检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量保证部 | ASH1844-查永刚 | 02F2117空调机房 | AHU-2-206新风段附近有积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理 AHU-2-206 新风段附近的积水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 检查新风段冷凝水排放系统，疏通堵塞管道，加强空调系统日常维护和巡检 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1625-陈慧萍 | 二级库 | 灯具有掉下来危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定灯具 | 安排专业电工对所有灯具进行全面检查和加固，更换老化和损坏的灯具及悬挂装置 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH2030-黄姝婷 | 2号楼MF办公室 | 板子容易绊倒，且边缘较锋利 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即移除通道内的板子或整齐堆放到指定区域，对锋利边缘进行临时包裹处理 | 规范物品存放管理，严禁在通道和工作区域随意堆放物品，对所有尖锐边角进行安全防护处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH2055-朱玉正 | 厂区内电动车停车点马路转角 | 厂区马路转角汽车与电动车交汇处，加装凸面镜或者警示标牌，易发生碰撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即在该交汇处设置临时警示标牌，加装凸面广角镜 | 在该转角处加装凸面镜和固定警示标牌，划定人车分流区域，加强厂区交通安全宣传 | 0 |  | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1585-周士诚 | 一更门前 | 地面有积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1755-崔晓峰 | ASH1755-崔晓峰 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理地面积水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 加强日常巡查，及时发现并清理积水，排查积水来源并从源头解决 | 0 |  | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1871-孙大鹏 | ADC2055洗手间 | 地上有积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即拖干地上积水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 明确各区域清洁责任，建立积水快速处理机制，保持地面干燥整洁 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产管理办公室 | ASH1794-伊斯干代尔 | 2号楼大厅2号门 | 没有安全距离黄线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 在需要设置安全距离的区域临时划定安全黄线 | 按照国家安全规范要求，在设备周边、通道两侧等区域划定标准安全距离黄线，定期检查维护 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼二层 | 地上有水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1755-崔晓峰 | ASH1755-崔晓峰 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即擦干地上的水，放置 "小心地滑" 警示标识 | 加强员工安全意识教育，发现地面有水及时清理，配备足够的清洁工具 | 0 |  | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/4/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1729-卜令飞 | 停车场 | 停车场存着视野盲区，易看不到行人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即在停车场视野盲区设置临时警示标识，安排人员在高峰期进行车辆和行人引导 | 在停车场视野盲区加装凸面镜和警示标牌，优化停车场交通流线，设置人行专用通道 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 供应部叉车充电区 | 叉车未做每日点检 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充点检 | 加强隐患排查和人员意识提醒 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 供应部1号送货口 | 警示条掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新张贴标识 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:52:35 | 2026/5/22 13:52:35
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 7号楼压滤罐TJ3-700-N16PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-700-N16 | 必改项：TJ3-700-N16压滤罐体系压力表快开卡子使用不合规，非一体成型的闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 厂家要求不符合公司标准 | 人的原因 | 已更换 | 采购时直接明确 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/22 13:22:56 | 2026/6/10 11:26:40
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 7号楼压滤罐TJ3-700-N16PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-700-N16 | 遗留项：TJ3-700-N16支撑的轮子未做刹车 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 厂家安装不合理 | 人的原因 | 正在联系厂家更换 | N/A | N/A | 2026/8/15 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/5/22 13:22:56 | 2026/6/9 19:09:05
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 过夜反应巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 10号通风橱过夜反应使用的高低温一体机，里面的导热油液位低，加热管漏出 正确做法：过夜反应使用的设备检查完好性，导热油须盖过加热管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用循环机时未检查液位 | 人的原因 | 使用设备前应检查设备完整性 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/22 13:12:20 | 2026/5/26 9:18:13
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区3号楼顶 | 3号楼 环保设施换碳时 将P1排口 活性炭设备铭牌弄脱落； 正确做法：重新固定粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 胶条老化 | 物料原因 | 重新粘贴 | 粘贴紧固 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/22 11:01:18 | 2026/6/4 8:14:25
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 下雨后地面有积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 天气原因导致 | 环境原因 | 对积水进行清理 | 及时清理 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:25:12
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF24储罐取样点管路保温外皮脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员拆除后未恢复 | 人的原因 | 保温重新恢复 | 对人员强调及时恢复 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:23:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 储罐更换后的压力表上限指示标识脱色 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 天气原因导致脱色 | 环境原因 | 重新更换 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:13:05
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | DMF卸车鹤管标签破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路拆装时磨破 | 人的原因 | 重新更换标签 | 对人员进行强调，在拆装管路时注意标签 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:05:05
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 搪瓷储罐转移管路标签脱色 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境导致脱色 | 环境原因 | 对脱色的标签进行更换 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:02:48
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区洗眼器检查标签进水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 雨天进水导致 | 环境原因 | 更新标签 | 更换密封性相对较好的密封袋 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/22 10:40:15 | 2026/5/22 13:01:01
2026/5/21 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼西侧 | 玻璃破裂，建议设置警示提醒并沟通尽快维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS5362-杨佳鑫 | 否 | 外界环境导致玻璃破碎 | 环境原因 | 联系工程找厂家重新定做安装 | N/A | 未知 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/5/22 10:22:58 | 2026/5/23 9:46:51
2026/5/21 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 7号楼西侧尾气组 | 标识褪色模糊，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 室外标识老化 | 设备设施原因 | 换新的标识 | 定期巡查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/5/22 10:21:08 | 2026/8/3 10:59:26
2026/5/21 | 集团专项 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS4819-姜宁,ALS4639-于胜彬,ACT2144-李佳鑫,ALS3275-畅志抒 | 8号楼北侧 | 8号楼北侧道路降雨后路面有大量积水，建议及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 下雨加路面不平导致 | 环境原因 | 及时清理 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/5/22 10:18:35 | 2026/6/16 16:14:33
2026/5/21 | 集团专项 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS4819-姜宁,ALS4639-于胜彬,ACT2144-李佳鑫,ALS3275-畅志抒 | 供应部办公室门口 | 供应部办公室门口坡道局部过陡，有较大崴脚风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ACT2144-李佳鑫 | ACT2144-李佳鑫 | 否 | 坡面较陡 | 环境原因 | N/A | 办公室门前粘贴警示标语 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/5/22 10:17:11 | 2026/6/12 12:17:23
2026/5/21 | 集团专项 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS4819-姜宁,ALS4639-于胜彬,ACT2144-李佳鑫,ALS3275-畅志抒 | 污水站西北角 | 污水站西北角井盖旁路面有凹陷，建议及时修复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS2115-吴俊江 | ALS2115-吴俊江 | 否 | 下沉 | 环境原因 | 填充 | 填充 | 20元 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/5/22 10:14:59 | 2026/6/12 12:17:47
2026/5/21 | 集团专项 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | 预防滑倒、绊倒、摔倒事故专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS4819-姜宁,ALS4639-于胜彬,ACT2144-李佳鑫,ALS3275-畅志抒 | 3号楼东侧主干道 | 主干道中间位置一处井盖明显塌陷，建议及时修复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4819-姜宁,ALS3912-信磊 | ALS4819-姜宁,ALS3912-信磊 | 否 | 载重车辆碾压井盖 | 人的原因 | 重新维修 | 物业临时安放警示桶，后期统一进行维修 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 10:07:11 | 2026/6/24 9:15:01
2026/5/22 | 季节性排查 |  | 2026年夏季危险化学品安全生产排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼屋顶 | 北区2#楼屋顶避雷线支墩摔倒、踩踏，不符合防雷规范， 正确做法：及时上报并联系电气专业整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 下单给属地 | 人的原因 | 下单给属地 | 下单给属地 | 下单给属地 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/22 9:41:35 | 2026/6/10 15:39:29
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 甲类库废气排放口周边 | 甲类库废气排口周边的安全标识脱落； 正确做法：将脱落的标识重新张贴或悬挂。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 标牌老化脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 发现标识老化脱落的、褪色严重的，及时更换 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/22 9:41:32 | 2026/7/17 18:04:32
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站 P15废气排放口 | 排放口标识牌标注的污染因子 与排污许可证不一致； 正确做法：按照最新版的排污许可 对标识牌内容进行更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 监察部未提供模板给属地 | 方法原因 | 待监察部提供模板后进行定制后更换 | 及时提供模板 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  | 先按照 老的模板 在原有标识牌上进行粘贴修改 补充信息 | 2026/5/22 9:21:41 | 2026/6/4 8:15:08
2026/5/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放05/21/2026、20:49一车间二层西侧外包人员压滤罐掏料过程中将连续袋中物料向掏料口内倾倒，造成粉尘暴露 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作不当 | 方法原因 | 现场处理完毕 | 对班组进行要求，外包操作前进行关注 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:57:10
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层走廊摆放乙酸乙酯，四氢呋喃和二氯甲烷200L桶装溶剂，三者均为白色铁桶相邻摆放有用错风险，建议分开摆放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 车间进行整体排查 | 班组进行通报，存放物料进行隔离桩隔离 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 5:59:09
2026/5/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/21/2026，15：21一车间三层人员踩在登高车护栏上操作有跌落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置不便特殊，安全意识不足 | 方法原因 | 现场进行纠错 | 对位置不便对人员进行要求找管理人员监护开登高 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/23 17:38:08
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层R27釜接收罐氮气减压阀上方针型阀漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣微松动 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 车间进行同类排查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 5:59:23
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层R27釜下方流体过滤器缺少静电接地，磁力泵静电接地线断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 静电扭力过大断开，操作方法不佳 | 方法原因 | 接地进行恢复 | 对安装人员进行回顾操作方式方法 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 5:59:36
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间一层备料间两具灭火器安全栓缺少铅封 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 铅封缺少 | 方法原因 | 沟通EHS进行更换 | 车间检查同步排查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 5:59:52
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层Tr027储罐下方法兰有褐色液体渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 法兰出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 进行禁锢试密 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 6:00:03
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 连续化组 | 一车间四层连续化打料区域，试车时四氢呋喃打料桶上静电接地未连接，已告知白班连续化人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员打料桶装溶剂未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 现场要求添加，对责任人进行强调要求 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/30 8:30:11
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R05记录桌CPr130657-02-01n02-04记录第35页超温报警无复核人 ，已告知王茂盛 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 寻找复核不及时 | 方法原因 | 以对其进行复核签字 | 班前会进行强调操作后及时复核 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 6:00:17
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R07下口管路法兰处有液体渗漏痕迹，已告知郭旭 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有液体渗漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 进行擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 6:02:41
2026/5/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放05/21/2026，10：30二车间Drc04双锥烘料过程中双锥盖上阀门长时间未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装盲板不及时 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 车间整体进行排查整改 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/23 17:38:33
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层西侧R36拆卸的加料车氮气口未密封已沟通； 三层R20加料车包装出口使用拉扣固定并且视窗缺少1颗固定螺丝； 四层R16釜加料车视窗缺少2颗固定螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝缺少 | 设备设施原因 | 螺丝进行添加 | 加料车同类进行排查，后续不完整设备严禁进入车间 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 6:02:30
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R05，R06釜加料车包装出口使用拉扣固定； 四层R14加料车视窗缺少1颗固定螺丝； 四层R02加料车视窗缺少1颗固定螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备螺栓有掉落，O型环添加不及时 | 设备设施原因 | 已进行整改完毕 | 增强设备准备前的检查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/23 17:38:51
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R17，R20的加料车包装出口使用拉扣固定； 三层R18釜上白钢漏斗缺少2个压盖螺栓； 三层R19釜加料车1个手套缺少O型圈固定； 四层R11釜上白钢漏斗手套缺少O型圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/31 17:39:55
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R21釜鼓泡器有倒吸现象，内部液体呈黑色 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 石蜡油颜色不对 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:56:51
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R05釜下Tr020经测试罐中压力条件下减压阀示数为0 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:56:37
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R15-Tr01减压阀显示超过0.08MPa | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 转移罐区后吹扫管路 | 方法原因 | 恢复不及时 | 进行传达吹扫管路后及时回复 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:56:16
2026/5/21 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R17-Tr01减压阀指针指向0与0.2之间无示数区域 一车间三层R27旁Tr09减压阀示数超过0.08MPa | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀故障 | 设备设施原因 | 减压阀更换 | 车间进行采买备用损坏及时更换，整体排查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/25 6:02:16
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R15-Tr01尾气阀门未开启，已告知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 微正压检查漏气，未及时开启 | 方法原因 | 现场开启完毕 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:55:32
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R23釜下Tr039储罐下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备准备中，有所疏忽 | 方法原因 | 已进行添加盲板 | 对设备准备人员进行培训拆卸的管路及时加盲板 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/24 3:55:05
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 设备部 | 三层R19釜旁计量泵开关电箱下方防爆软连断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管角度大断裂 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:38:57 | 2026/5/23 17:39:09
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 白班，一车间二层，R24釜旁（北）放置的磁力泵电机外壳接地线，接地位置不正确，现场已与刘林沟通。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 此磁力泵上无固定静电接地点，操作人员磁力泵电机外壳接地线时，接地位置选择不合适 | 方法原因 | 现场确认合适静电接地点，已重新进行静电接地完成。 | 1需静电接地设备，使用设备上标注的接地点进行，无明确接地点的，需分管副主任确认点位后，再按要求进行静电接地。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/22 13:55:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-R28釜接收罐压力表不归零。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 压力表损坏，指针偏移 | 设备设施原因 | 以沟通分管负责人更换新压力表完成。 | 1，车间使用的压力表专人定期负责巡查维护。2，当班人员及5S分区人员发现压力表异常，及时进行沟通处理。 | 50 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/24 15:52:33
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-T028白钢搅拌罐尾气鼓泡处连出的尾气管路距离主尾气管路较远。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 尾气管路固定原因，导致与主管路脱离 | 方法原因 | 现场安排人员将T028白钢搅拌罐尾气管路与主尾气管路重新固定完成 | 1，现场操作人员巡回检查，发现尾气管路偏离主管路，及时进行处理。2，沟通机修制作固定尾气管路，确保尾气吸收有效。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/24 15:52:48
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R38釜接收罐二层冷凝罐缺少压力表。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备阶段二次冷凝罐压力表安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员添加压力表完毕 | 涉及储罐设备准备必须进行压力表安装确认，谁准备谁负责 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/6/3 16:53:37
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce09离心机间门口白色防化服破损。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 班组操作人员使用防化服破损，报废处理不及时 | 人的原因 | 当班班长已将破损的防化服报废处理完成。 | 1，与班长人员要求，破损的劳保用品及时进行报废处理，不得再次进行套用。2，定期给班组补充新劳保用品，满足人员使用需求。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/24 15:53:00
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜上口插底管法兰处静电接地脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R24釜操作，插底管静电接地脱落，操作人员柴国庆发现处理不及时，进行车间内部处罚。 | 人的原因 | 发现后操作人员已重新将静电接地线连接完成。 | 1，静电接地使用时，要求操作人员进行定时检查，避免脱落。2，当班管理人员巡回检查，发现异常及时纠正。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/24 15:53:15
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R28釜热电偶电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 热电偶电源挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 当班期间对操作区域内电源挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:54 | 2026/5/31 10:41:18
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R14管路阀门上锁失效，锁盒能直接碰掉，现场已沟通助工重新上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 上锁失效，未起到上锁标准 | 方法原因 | 已更换新锁具 | 定期检查，锁具损坏及时更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:27:12
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15视孔灯接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换维修 | 车间日常巡查中，发现接地线失效的及时通知电工进行整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:26:52
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21回流管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查车间发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:27:24
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD03收料口表面有物料残留未清理干净，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后为清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 对车间班长要求收料后的现场必须进行复核 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:25:49
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04尾气管路试镜有裂纹，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝紧偏导致受力不均匀破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 8:07:00 | 2026/5/23 7:24:23
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419实验室废液桶使用结束后未盖桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员倾倒废液后忘记盖上 | 人的原因 | 盖上盖子，人员进行培训 | 人员培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:06:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-01通风橱台面有一装有3L淡黄色液体的锥形瓶，橡胶塞未将瓶口密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 橡胶塞未盖紧 | 人的原因 | 清理该物料 | 确认塞子塞紧 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:06:44
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-02通风橱台面有一装有白色物料的塑料袋无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 |  | 物料未及时贴标签 | 人的原因 | 粘贴标签 | 已与对应责任人强调需及时粘贴标签 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:07:01
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-07通风橱有一装有透明液体的容量瓶无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 配置完毕后未及时处理 | 人的原因 | 将配置完毕后的容量瓶清空 | 人员强调 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:07:24
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734-07通风橱有一装有暗红色固体的广口瓶，瓶身标签已损毁，需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 实验室常用碘缸，时间久标签脱落 | 人的原因 | 新帖标签 | 对实验室常用显色用物料，时间久标签易脱落，需打印标签或者将标签外使用透明胶带粘好 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:07:49
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层二车间702-R03反应釜加料漏斗盖子处快开卡子松动，已现场沟通赵强进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员恢复盲板时没有紧固 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，班前会重申快开卡子紧固标准 | 日常巡查时针对动态操作的位置进行抽查，保证执行效果 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 19:16:57
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层二车间902-R05反应釜旁尾气管路末端快开卡子松动，轻触脱落；已现场沟通当班负责人进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，尾气临时管路卡子松动，已安排紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:17:49 | 2026/5/24 8:08:12
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼3层暂存间吉林医药动火作业过程中，监护人主动汇报，施工人员现场使用梯子，无人员扶梯，且现场监护人多次提醒无果，乙方监护人未履行监护职责，后主动沟通监察部，关闭作业票，并由监察部对人员进行停工处理，并约谈承包商负责人，施工人员重新进行培训教育并承诺后方可恢复施工作业。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 现场巡查12号楼1205-R24釜旁200L桶插底管未固定，桶口处未做密封，当班班长反馈该型号200L桶无适配的插底管，沟通车间主任于波反馈有转接头放置在现场可固定但实际未使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 车间该类型配件较少，现场摆放的丝扣损坏导致不能匹配，车间已申请采购计划进行补充 | 设备设施原因 | 车间该类型配件较少，现场摆放的丝扣损坏导致不能匹配，车间已申请采购计划进行补充 | 车间该类型配件较少，现场摆放的丝扣损坏导致不能匹配，车间已申请采购计划进行补充 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/27 14:39:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层二车间702-R06反应釜上受限空间标识即将脱落，建议重新张贴固定避免掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶开裂 | 设备设施原因 | 已将粘胶处理并重新固定 | 日常巡查时维护发现及时维修 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/25 7:57:48
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼东侧 | 监控回放巡查，11：10物流人员叉车周转溶剂桶未固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 | 否 | 物流人员转移空桶未绑带固定 | 人的原因 | 例会强调培训，转移空桶需要绑带或铁链固定 | 例会强调培训，转移空桶需要绑带或铁链固定 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/6/4 6:00:05
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频回放巡查发现7号楼3层合成间3 20：19分使用登高梯支腿未打开固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按规定使用登高器具 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示 | 班前会重点强调登高器具的使用 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/6/3 6:44:00
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼三层2车间，702-tr026接收罐的真空管路，因只有一个固定点位，管路已发生倾转，建议增设固定支架，避免支架松脱，已与高富坡班长沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架设置过少 | 设备设施原因 | 已联系机修制作并增加固定 | 设备准备时根据管路状态及时增设，完成后班长进行验收 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/28 6:52:17
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼二层二车间呼吸空压管路支架脱落，已与刘爽主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架固定螺丝松动导致，已安排紧固恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/24 7:20:27
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 902-R02-TR01接收罐液位计断层，已与刘爽主任沟通，及时恢复，避免误判 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计卡求，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/24 7:20:43
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 805-R09的TCU故障指示灯闪烁并蜂鸣报警，现场与刘云超主任沟通，及时报修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备状态清洗中，限位报警信号反馈有误，导致现场报警 | 设备设施原因 | 已将故障排除 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/24 7:20:58
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼一层泵房,1205-VP19号泵仪表损坏，已现场沟通唐久瑞进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 仪表松动，已联系仪表工完成维修 | 设备设施原因 | 仪表松动，已联系仪表工完成维修 | 仪表松动，已联系仪表工完成维修 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/24 8:08:45
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo146533-01-04n05 703-R01 钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo146533-01-04n05-01 702-R09 氯甲酸苄酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo144038-01-03-01 702-R23 三光气，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、 CPo126964-10-01b-01 807-R04 三氟甲磺酸酐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07 甲醇钠溶液，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo126701-09-04-15 901-R05 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo123010-04-01-01 901-R08 叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、cpo129738-03-01-06 901-R08 甲基磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷家琦班组 | 1、 CPo145676-02-02B-01 1205-R48 硼氢化钠 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpr129411-01-06n07 1205-R18 乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo146422-01-01-02， 1205-R36 氧气5%平衡气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/5/22 7:07:50 | 2026/5/22 7:07:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物料分类指示牌掉落。已现场重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员走动，来回刮蹭，导致标识脱落 | 人的原因 | 已及时加装固定标识 | 加固标签 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/29 13:13:26
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-05电子秤有液体痕迹。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 电子秤称量使用，有液体溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 已及时清理电子秤 | 及时清理 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/29 13:13:33
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 房间尾气吸收，使用完毕未及时关闭 | 人的原因 | 已及时关闭 | 加强人员操作意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/29 13:13:50
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间桶打料口处有液体痕迹，且丁腈手套使用后未密封。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范，液体溅落，手套为密封 | 人的原因 | 及时清理，手套及时密封 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/29 13:13:57
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间泵旁地面有盐渍。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 地面有盐渍 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/25 10:53:48
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-37间控制箱的急停按钮被上锁。正确做法：急停按钮禁止上锁，否则起不到急停作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员上锁错误 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/25 10:54:06
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-32间电子秤遮挡灭火器。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 电子秤阻挡灭火器 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/25 10:55:18
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 05/21/2026 15：20 11号楼1-60间有人员未穿戴劳保进入车间。正确做法：进入车间需穿戴好相应劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 1-60有人员未穿戴劳保进入车间 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/25 10:55:44
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：36 4号楼3-23间循环罐静电卡子串联接在储罐上。正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23间循环罐静电卡子串联接在储罐上。 | 人的原因 | 正确做法：静电卡子应直接接在静电扁铁上 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/30 7:20:17
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：03 4号楼4-43间TJ4S-402-GB03手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作不规范，O型圈大小不合适 | 人的原因 | 更换合适大小的O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/30 7:21:56
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 00：25 4号楼4-15间一桶三乙胺未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 原料搬运使用，未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 已及时添加静电夹子 | 及时添加静电夹子 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/30 7:22:10
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：21 4号楼4-49间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作不规范，手套脱除顺序不正确 | 人的原因 | 已及时劝阻， | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/30 7:22:29
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 19：44 4号楼3-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作不规范，手套脱去顺序不正确 | 人的原因 | 已及时批评教育 | 加强规范操作 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/28 11:39:46
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 21：19 11号楼4-16间人员穿戴手套触摸门把手。正确做法：及时脱除再触摸门把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/23 7:11:39
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：37 12号楼3-12间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员操作不正确，规范操作意识不足 | 人的原因 | 及时联系操作人员下拉亚克力板盖子，并进行现场培训 | 对相应操作人员进行定期培训，蠕动泵打料时应及时下拉盖子，操作复核人进行复核 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/26 7:03:00
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 23：35 12号楼3-12间使用过的防护服未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员脱除防护服后未及时密封 | 人的原因 | 将使用后防护服及时密封，对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员定期展开培训 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:59:35 | 2026/5/26 7:03:20
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间一层酸尾间门口灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 重新刷地面未粘贴定位 | 人的原因 | 增加定位 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/23 1:50:45
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05-Tr01转移泵上方气动阀三联件漏气需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接头漏气 | 设备设施原因 | 已紧固完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/23 1:51:06
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 517-R07操作柱旁报警灯缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 增加标识 | 加强检查巡检 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/23 1:51:32
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 增加标识 | 加强检查 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/23 1:51:59
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间二层连续化南侧区域现场无操作却有溶剂味飘散，现场查找未见漏气位置，已告知班组开门通风中 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 连续化顶料尾气口逸散 | 人的原因 | 管控顶料流程 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/23 1:52:20
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间二层设备间乙醇回管路保温铁皮渗液至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 缓水导致 | 设备设施原因 | 现场已清理，观察中 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:57:27 | 2026/5/24 6:09:02
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R04上静电卡子无检测标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场已经补充合格签 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:07:38
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R21上淋洗管路上跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时巡查发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | 车间加强巡查，发现问题及时更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/29 0:56:54
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10上溶剂管路阀门23上法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 7:20:58
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | CPo122762-12-01n02-54，722-R06投料联硼酸频哪醇酯，该物料为OEB3 20.42，外包人员装料 20.46，人员准备脱下手套进行投料，被我当场制止 20.48，人员打开大阀门未测量氧含量 20.54，人员才关闭加料车舱门 此操作过程已被我现场叫停，责令车间人员李元弼现场监督其投料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 经调查及监控核查，外包人员在R06釜现场准备投料，车间现场监管人员李元弼去R09釜与监察部人员进行危险化学品氯化亚砜投料前检查与复核，此时现场处于准备阶段未开始进行投料，操作工未告知投料，且现场劳动保护准备不齐全，待监察部检查复核完毕R09釜投料现场，巡查至R06釜处外包人员现场已经开始投料，其中一人劳动保护穿戴不齐全，且该人员知道需穿戴齐全后可投料，在投料过程中操作顺序不对，且投料过程中脱下黄胶手套，只穿线手套，经现场询问反馈戴黄胶手套投料不得劲，加料车上有手套所以摘去，操作人员在R09准备好加料现场后返回现场，同样发现其问题，将其中一人劳动保护找齐正确穿戴，并且重新培训，随后正常投料 | 人的原因 | 已将相关监控视频及调查相关事项发送外包公司经理，要求其对外包人员进行面谈，为何知道劳动保护穿戴不按照要求投料，投料顺序不清楚的情况下为何不等监管人员返回现场后投料，并且提供奖惩，后续人员严格按照车间制度进行操作，严禁私自操作，如果人员没有改正态度且无法接受，人员进行解聘 | 加强对外包新入职员工的劳动纪律和标准性培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:08:23
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 20：57，巡查至22车间27釜附近时，发现现场氰化氢检测器有示数，数值为0.86ppm，随即沟通车间班长臧宝旭取来备用检测器检测，数值为0，已现场监督车间更换检测器，对于剧毒危化，检测器应灵敏且无误差 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 检测器使用中损坏有示数，车间人员未及时发现此问题 | 设备设施原因 | 现已进行更换，该检测器已停止使用 | 车间原要求交班进行巡查，现要求班长两小时一巡查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:08:43
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 22：35分，巡查至18车间01釜时发现：现场氢气检测器报警，无人知晓，现场立即进行查看，发现检测器数值为145ppm，随即检查管路，发现氢气直排管路上有沙眼，物料正在喷射，且管路已腐蚀发绿，由于项目尚未结束，随即对讲沟通班长张德彬，对该位置打卡子处理，23：09该位置氢气检测器数值归零 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路沙眼 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:47:02 | 2026/5/23 2:10:36
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP010真空泵标识手写，请车间与其他泵统一标识粘贴 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 标识不规范 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-VP002号泵缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:33
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间泵房二层302-P01连接软管法兰处缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:18
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-Tb21真空缓冲罐下口缺少盲板且法兰处缺少螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:53:04
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 2车间泵房二层缓冲罐上阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装不规范 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:52:51
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP005/06真空泵缺少标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 标识长期使用脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/25 8:19:33
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-VP006真空泵下方有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 冷凝水管路滴漏 | 设备设施原因 | 已进行处理禁锢 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/25 8:19:45
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间真空泵房二层铁皮翘边 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 铁皮翘边 | 设备设施原因 | 已修整 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 6:12:31 | 2026/5/23 7:52:39
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M18 | 05/22/2026 02:13:36分B6-1F-2号楼梯间，监控发现安全出口门敞开未关，对讲沟通车间告知及时改正，已重复发生，请对车间人员强调安全出口门应处于常闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 防火门未及时关闭 | 人的原因 | 人员进行培训强调，及时进行关闭 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:52:23 | 2026/5/23 2:11:36
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 05/22/2026 04:35:11分B6M20-2F-FD01平台下，监控发现车间人员掏料时未连接静电，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已面谈相应人员，遵守操作规范 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:46:34 | 2026/5/23 2:12:05
2026/5/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH2200-王洪涛 | M6/9 | 05/22/2026 02:01:10分B2M6-2F-CE05，监控发现车间人员收料时未关门，对讲沟通车间告知及时改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开放性操作未关闭门 | 方法原因 | 已关闭 | 督处人员开放性操作及时关闭房门 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/22 4:44:38 | 2026/5/28 9:43:54
2026/5/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间走廊东侧应急柜门封条贴开胶柜门打开 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 门封条开胶，已不粘合 | 设备设施原因 | 现场已重新更换完毕 | 对于门封条开胶，及时更换处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/22 1:16:57 | 2026/5/27 8:35:03
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-201 | "检查付江峰实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管王猛）（良好作业实践 " | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/21 19:15:26 | 2026/5/21 19:15:26
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 5-401 | 14：04，检查5-401实验室的急救箱内发现云南白药粉和纱布已过期，沟通了现场人员李亚金进行及时领取补充（提醒88条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 |  | 到期的云南白药忘记处理；纱布没领新的； | 人的原因 | 处理到期的云南白药，领取新的无纺布 | 每周一检查 | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ALS7373-张旭 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/21 19:11:36 | 2026/6/2 17:20:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-103 | 1-103-12通风橱过夜实验机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 |  | 责任人疏忽大意，忘记缠胶带，过夜复核人员复核时也未发现 | 人的原因 | 该实验第二天需继续过夜，上班后立刻将搅拌头缠上胶带 | 晨会、例会上进行强调 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 19:09:59 | 2026/5/22 14:05:16
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-201 | 21：30，04橱有加热过夜实验，存放易燃化学品（低风险51条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 人员下班检查不到位，忽略了多孔反应为加热反应 | 人的原因 | 现场整改 | 组会培训 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/21 19:08:24 | 2026/5/23 9:02:12
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-101 | 21：10，实验室每日安全确认管理确认未签字（低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 |  | 人员疏忽，巡查后被紧急拉去讨论项目，讨论完后忘记签字 | 人的原因 | 立即联系相关负责人，补充完成当日安全确认签字 | 每日一线巡查人员，提醒完成安全确认签字 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/5/21 19:07:01 | 2026/5/23 9:01:19
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-107 | 20：00，隶属于2-107实验室人员在2-306-09通风橱中开展过夜实验，审批完成前，申请人离开公司，已联系申请人，及时审批（低风险43条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 申请人提交完流程后没有及时提醒现场复核人和实验室负责人对流程进行审批 | 人的原因 | 与申请人沟通后，完成流程审批 | 现场复核人完成现场复核后，应提醒申请人及时完成流程的提交，申请人在提交完流程后及时告知现场复核人和审批人，实验室负责人应督促实验人员及时完成流程的填写与审批 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 19:05:36 | 2026/5/24 12:43:31
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-204 | 20：51，1-204-02通风橱中过夜实验流程填写错误，申请人填写为“1-202-02通风橱”（低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 |  | 实验人员胡金波在提交过夜流程时，因疏忽错将实验所在的实验室写成1-202，实际应为1-204。现场复核人员韩佳宏与审批人员尤龙飞均完成了实验过夜流程的现场核对与确认，但在核查过程中未能识别并纠正实验室编号信息的录入错误。 | 人的原因 | 已在当天完成信息修改 | 告知当事人，并在组内传达，除了现场核对与确认，也需要重点核查流程中的信息是否正确。 | 不涉及 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 18:41:45 | 2026/5/22 14:05:38
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂房4号楼顶 | P21排口对应的环保设施配电箱 报警红灯常亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 设备设置原因，报警灯常亮，有报警进行闪烁，在沟通厂家做调整 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 |  |  | 2026/5/21 17:37:27 | 2026/6/12 16:27:08
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO周边 | P20排口 对应的RTO设施后端的碱喷淋塔 pH测定值＜9 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 车间有卤素气体进入。目前已恢复正常 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 |  |  | 2026/5/21 17:37:27 | 2026/6/12 16:25:43
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4871-高静,ALS6086-张雪丰 | 1-305 | 15：43，孙国园在水池处使用毛刷清洗玻璃仪器未佩戴工业级丁腈手套，现场制止（提醒76条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：孙国园 原因：图省事 | 人的原因 | 停止操作，佩戴工业丁腈手套 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/21 17:32:38 | 2026/5/25 11:09:23
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 1-308 | 15：30，李宜阶（试用期）戴手套开1-307实验室物流门，现场询问本人是否了解不能戴手套开门，本人反馈清楚只是太着急导致违规。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明,ALS6758-王丽君 |  | 着急找溶剂忘记手套还在手上 | 人的原因 | 戴手套不碰门把手 | 出门前检查手套 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS16113-李宜阶 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 17:29:20 | 2026/5/25 11:09:34
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 15：11，赵志浩在2-103实验室通风橱前操作，挡风玻璃超过人员呼吸带，现场制止（低风险30条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 |  | 人员安全意识不足，多次培训仍无安全意识 | 人的原因 | 再次进行强调培训，若再犯纳入绩效考核 | 日常提醒，培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/21 17:26:43 | 2026/5/25 11:09:46
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ACT2542-李志红 | 2-107 | 15：10，使用中的高低温循环机未贴介质标签（乙二醇和水）（提醒62条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 标签意外脱落后，没有及时发现 | 人的原因 | 重新制作标签 | 要求设备负责人定期检查设备标签标识的完整性，使用人使用前检查确保标签完整后方可允许使用 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/21 17:23:22 | 2026/7/14 17:59:21
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 234实验室 | 研发人员拿取盛有物料的离心管时未佩戴手部防护 正确做法：操作或拿取化学品、物料，以及拿取盛有化学品、物料的容器须佩戴手部防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验人员未养成良好实验习惯，拿取盛有物料的离心管时未佩戴手部防护 | 人的原因 | 立即告知实验人员佩戴手套拿取盛有物料的离心管 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/21 17:22:05 | 2026/5/26 9:18:27
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-107 | 13：43，五级工艺，实验方案中，是否涉及使用EHS重点关注化学品和高危险化学品，填写的是：N/A，实际涉及H2（高危险化学品），已钉钉沟通项目主管雷志涛主管。（提醒） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 写错 | 人的原因 | 及时修改 | 以后找其他人复核后再发邮件审批 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/21 17:21:39 | 2026/5/22 11:20:33
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 丙库南侧 | 承包商舜隆机电现场登高车方向灯损坏、充电电线违规接线、围栏固定螺栓缺失； 正确做法：登高车应确保前后转向灯光正常亮起，充电线路固定牢固、无破损，严禁私改线路，所有防护栏连接件，应确认牢固无松动; | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 属地人员对工具设备无法识别完好导致 | 方法原因 | 要求承包商整改 | 进入厂区设备完好应有专业部门识别，不合格不应进入厂区 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/21 17:18:53 | 2026/6/3 14:00:17
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 研发人员配样取样操作时未在引风罩下进行 正确做法：配样取样操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改，使用引风罩 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/21 17:18:48 | 2026/5/26 9:18:45
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼4层13车间嘉晟公司携带的手电钻未粘贴工器具入厂检查合格签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 嘉晟公司人员携带的手电钻未粘贴工器具入厂检查合格签 | 人的原因 | 重新检查并粘贴工器具合格签 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:31:15 | 2026/5/25 7:59:52
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼西侧管廊中亿嘉晟的配电箱底部无护板，空气开关漏电保护器未固定牢固 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 中亿嘉晟的配电箱底部无护板，空气开关漏电保护器未固定牢固 | 设备设施原因 | 重新更换配电箱，要求整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:31:15 | 2026/5/25 7:59:25
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼西侧管廊中亿嘉晟使用的电焊机焊把线绝缘皮破损，漏出铜线需要更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 中亿嘉晟使用的电焊机焊把线绝缘皮破损，漏出铜线需要更换。 | 设备设施原因 | 重新更换电焊机电源线 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:31:15 | 2026/5/25 7:59:06
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 巡查时发现二层压滤间内的204-F01压力表缺少针形阀，根据TSG 21-2016要求，压力表和容器间需要有针形阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 压力表缺少针形阀 | 设备设施原因 | 现场已安装完毕 | 对于设备缺少配件情况及时安装补充 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/21 16:25:12 | 2026/6/8 8:43:54
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 二层压滤间203-R09下方鼓氮气管路方向标识粘贴错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识粘贴错误 | 环境原因 | 现场已重新粘贴完毕 | 定期排查车间标识粘贴情况，发现错误及时修正 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/21 16:25:12 | 2026/6/8 8:44:36
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 二层200-Tr01后方氮气管从上方夹层脱落需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场氮气管路脱落 | 设备设施原因 | 现场已重新固定完毕 | 对于车间管路脱落i情况及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/21 16:25:12 | 2026/6/8 8:45:07
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 一层溶剂输送间内的洗眼器检查日期过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 门上粘贴已停用标识，人员未进行检查确认 | 环境原因 | 现场已重新检查完毕 | 对于车间所有的消防设备均需要检查却确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 16:25:12 | 2026/6/4 11:51:42
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 生产部 | 一层出更衣室门口原指向一车间安全出口指示牌，现因为原通向一车间的门封死，需要更换方向 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场原通道已封死，原指定灯方向不一致 | 设备设施原因 | 沟通电工已调整完毕 | 现场不一致情况及时沟通整改 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 |  |  | 2026/5/21 16:25:12 | 2026/6/30 9:24:06
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,FX057-刘林 | 一车间四层 | 一车间四层一正压呼吸器面罩 口鼻密封罩损坏，建议更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 正压呼吸器面罩 口鼻密封罩虽然损坏，但不影响使用，操作人员未及时沟通进行更换。 | 设备设施原因 | 车间分管副主任已安排进行更换正压呼吸器面罩完成。 | 1，操作人员使用物品，发现部件损坏后，及时沟通进行更换，更新。2，预算采购正压呼吸器面罩，满足人员使用需求。 | 100 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:24:30 | 2026/5/24 15:53:27
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,FX057-刘林 | 吸附喷淋塔间 | 宏泰安装外包动火人员踩踏塑料桶进行作业，有跌倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 塑料桶为现场地面洒水润湿及承接电焊火花使用，外包人员临时挪作他用 | 人的原因 | 以与外包人员进行沟通，不得使用塑料桶登高，现场备登高梯及脚手架使用。 | 1，现场监护人员重点监管人员行为规范，对不合规的行为及时进行制止。2，与外包人员现场领导进行沟通，要求进行内部安全管理。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:24:30 | 2026/5/24 15:53:54
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,FX057-刘林 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜旁计量泵加溴代异丙烷（高度易燃液体），现场无人职守 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间人员安排问题，存在一个楼层一个操作人员情况，当班班长在将R18釜滴加稳定后，至R16釜旁可进行巡查，貌似滴加无人看守，实际现场有人员进行巡查。 | 人的原因 | 现场以要求操作人员工作重点放在R18釜滴加上，其他工作在不影响滴加的情况下再进行。 | 要求当班班长根据工作内容合理安排人员，危化，重点工作重点对待。 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:24:30 | 2026/5/24 15:54:44
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX370-韩伟哲 | 二车间三层 | 二车间三层操作屏人员离开后依然在操作界面未锁定，锁定时间设置为9999秒，建议更改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员进行39釜循环水压回操作，进入分布期间判断夹套实际压回情况，确认压空后，返回关闭压回程序 | 方法原因 | N/A | 内部群对DCS压回操作要求进行重申，根据实际情况进行压回时间数值设定，严禁超量设置数值 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:24:30 | 2026/5/24 15:55:04
2026/5/21 | 专业性排查 |  | 车间操作人员PPE的佩戴及行为操作规范 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX370-韩伟哲 | 二车间二层 | 二层离心机外放置的临时洗眼液已打开使用，上面积灰较多，需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场洗眼液维护不当，灰尘清理不到位，洗眼液人员误碰掉落地面被打开，人员未及时识别 | 人的原因 | 现场更换新洗眼液完毕 | 内部群对洗眼液维护要求进行重申，操作区域负责人负责当班洗眼液状态确认 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 16:24:30 | 2026/5/24 15:55:20
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 50m³罐区 | 泵房内编号10静电接地点缺少检验合格标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 扁铁除锈防护时碰掉 | 人的原因 | 将脱落标签重新粘贴 | 现场执行设施维护时标签整体进行排查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 14:31:01 | 2026/6/4 11:52:44
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 50m³罐区 | 罐区泵房门打开，使用灭火器阻挡门关闭，现场将灭火器放回原位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 泵房内环境较潮湿，开门通风防止门被风吹关闭采取方式不当 | 方法原因 | 将灭火器放归原位，采取其他方式固定门 | 给操作人员强调消防器材禁止他用 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 14:29:47 | 2026/5/25 14:51:43
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 1号楼研发楼 | PX-16废气排放口标识损毁 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 已安排定做 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/12 16:26:16
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 1号楼研发楼 | PX-9排放口旁边施工垃圾未全部清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ACT1954-张暴 | ALS4779-王永平 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 完成清理 | 及时清理 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/7/22 12:26:08
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 1号楼研发楼 | 研发楼EF-3-1风机前端的活性炭箱上有换碳后的手套未清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 换炭遗落 | 人的原因 | 已清理 | 加强换炭人员教育 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/12 16:38:48
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 1号楼研发楼 | 研发楼EF-3-1风机箱的把手坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换把手 | 定期巡检 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/7/22 12:27:39
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 1号楼研发楼 | 研发楼PX-1尾气设施旁边的计划新增设施，换碳空间不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT1954-张暴 | ALS4779-王永平 | 否 | 原PX-1碳箱替换成小碳箱，换碳空间足够 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/7/22 12:29:04
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | OEB5楼顶 | OEB5楼顶P33废气检测口使用塑料扣板封堵，存在脱落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 已更换硬盲板 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 |  |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/12 16:25:05
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | OEB5楼顶 | OEB5楼顶P32废气喷淋塔压力表无显示，喷淋正常工作 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备损坏导致，及时更换 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/12 16:24:40
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | OEB5楼顶 | OEB5楼顶，靠近P33排放口的空调风管变形严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 解析设施安装时，风管撞击变形 | 人的原因 | 修复 | N/A | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/7/22 12:30:24
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21活性炭吸附解析更换的活性炭遮挡平台通道，无法做日常尾气检测，碳重需考虑楼顶承重，换碳后应立即吊下旧碳报废。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 为来得及沟通吊车 | 人的原因 | 及时沟通吊车师傅 | 及时沟通吊车师傅 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/8 17:33:11
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房3楼顶 | 厂房3碱喷淋的没有液位低限的刻度线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:20:36 | 2026/6/12 16:24:01
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02受限空间标识未张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:38:30
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02打压试密未完成 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/6/20 10:27:13
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02放料口未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:39:12
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02接收罐无液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:39:29
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02接收罐人孔未安装螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:39:44
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02转速未调试完毕存在误差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:39:58
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 必改项：TJ3-802-FD02管道保温尚未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:40:10
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02设备资料存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 |  | 设备资料存档流程多 | 方法原因 | 及时存档 | 及时存档 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/6/10 11:27:00
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02接受罐铭牌张贴，以及管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:40:27
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02连锁清单确认 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 报警清单已确认 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:40:41
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02压力容器注册 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 压力容器注册已完成，合格绿色签已贴,现场已验收 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:40:58
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02房间墙壁管路封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验收通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/6/20 10:27:44
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02所有管路标识张贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验证通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:41:27
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02接受罐压力红线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 压力红线已张贴，现场已验收 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:41:47
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02楼梯防滑条以及警示标识张贴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 防滑条已安装完成，标识已张贴，现场已验收 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:42:07
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02TCU泵未加防尘罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 新设备安装已完成，现场防尘罩已安装验收 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/6/10 11:27:43
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02仪表标签悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验证通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:42:20
2026/5/21 | 其他巡查 |  | 8号楼过滤干燥机TJ3-802-FD02PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-802-FD02 | 遗留项：TJ3-802-FD02筛板导轨安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 事项已完成，验证通过 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 14:11:25 | 2026/5/29 9:42:35
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 七车间 | TCU间内高低温一体机后侧，信号传输电线需要重新处理，包裹袋已露出电线，设备出口位置露出线芯，已现场要求电工重新包裹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>七车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电线管路存在裸漏情况 | 设备设施原因 | 已沟通电工整改完毕 | 排查车间电线情况，发现问题及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/21 13:45:12 | 2026/6/8 8:45:40
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 八车间二层靠近南墙位置管路漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路蒸汽冷凝水导致 | 设备设施原因 | 现场安装盲板，已完成 | 对于车间滴水及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 13:42:52 | 2026/5/27 8:37:57
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 7#、8#楼灭活间应急物资未及时点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 及时点检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 8#楼1-56制水间门口软水盐包装袋应及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 8#楼1-56制水间内地面有积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 盛熙 | 3#2F盛熙施工现场人员未规范使用佩戴安全带（将安全带悬挂在等高车护栏上） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 加强施工现场监督管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 7#1F一般物料仓库存放有二甲基甲酰胺、乙酸（甲乙类易燃易爆化学品） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 甲乙类危化品存放在化学品暂存间 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | AD | 7#4F样品制备间危废桶已装满,未及时转运 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH1662-任美婷 | ASH1662-任美婷 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 危废及时清运 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD2 | 7#4FADC耗材间物料堆放过高，紧贴灯具，存在火灾风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | ASH0292-鲍永毅 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 物料堆放记录灯具、喷头保持0.5m以上间距 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#4F东侧步梯楼梯间墙壁渗水导致墙面破损霉变 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#4F楼顶东侧机房排风口防护网破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 7#、8#楼楼顶空调、蒸汽冷凝水溢流至雨水管内 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 防止溢流 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 13:37:09 | 2026/5/21 13:37:09
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 液氮区域综合楼实验室使用的氮气缓冲罐压力约为7公斤，确认是否合理，缓冲罐下口法兰建议增加盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 综合楼为高压氮气，系统压力无问题 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/21 12:03:48 | 2026/5/28 10:43:38
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 2号楼 | GMP与非GMP之间的门贴的封条是应急物资非紧急时间禁止使用的封条，应急物资专用封条不可以用于其他用途 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 现场粘贴标识错误 | 设备设施原因 | 重新制作标识粘贴 | 采购固定样式标识进行粘贴 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 11:40:06 | 2026/5/25 15:10:32
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 十车间 | 十车间二层民工在打扫卫生时未佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 操作人员在工作期间未佩戴防护眼镜 | 人的原因 | 已开除处理，车间进行通报，未按照要求执行，直接处理 | 开展例会，进行加强培训，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 10:00:02 | 2026/6/4 11:55:15
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 十车间 | 十车间三层承包商安亿装饰施工现场梯子、插排无检查合格签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 第三方施工作业前对设备设施进行检查确认 | 环境原因 | 现场已全部检查完毕，进行使用 | 已对施工人员进行培训，新设备需要进行检查确认后进行使用 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 9:56:59 | 2026/5/25 14:58:16
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 十车间 | 十车间二层承包商安亿装饰施工人员现场作业未佩戴安全帽、护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 装饰人员未按照要求进行佩戴 | 人的原因 | 现场已叫停工作，要求人员佩戴完毕，已对安忆装饰人员进行警告，后续未出现此类问题 | 进入车间人员进行强调培训佩戴问题 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/21 9:55:05 | 2026/5/25 14:52:05
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 8号库前装卸区 | 叉车津B10336自05/12/2026后未进行每日安全check | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员疏忽，未进行检验 | 人的原因 | 对人员进行强调培训 | 对人员进行强调培训,日常进行监督 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/11 14:43:10
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 16号库 | 风管有漏水情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 风管密封不严 | 设备设施原因 | 已上报工程部进行风管打胶密封 | 5月初已对库房所有风管密封进行上报维修，工程部已走概算，待概算审批后维修 | 20000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/7/15 9:15:55
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 三层施工现场杂物堆积 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 承包商人员未注意现场环境,监护人未进行提醒 | 人的原因 | 收拾现场,对承包商人员进行强调培训 | 对承包商人员进行强调培训,让监护人重点关注 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/11 14:43:28
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 7号库 | 卸车人员未佩戴安全帽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卸车师傅不知道厂区规定，接货人员未及时告知 | 方法原因 | 当场已进行传达并佩戴安全帽 | 已告知采购，通知各供货商进厂装卸车需佩戴安全帽等劳保 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/1 9:15:55
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 桥架摆放处于不稳定状态 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员摆放未识别风险 | 人的原因 | 对人员进行强调培训 | 对人员进行强调培训 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/11 14:43:48
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 电子称量秤电线裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 电线外皮脱落 | 设备设施原因 | 对电线重新包裹 | 加强现场巡查，发现问题及时处理 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 16:03:08
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 4号楼 | 真空泵房深冷管路标识需更新为最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标识更新 | 方法原因 | 对旧标识进行更换 | 及时更换 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/1 9:16:18
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 溢出桶封条脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标签老化导致 | 环境原因 | 对标签进行更换 | 现场巡查发现老化情况及时更换 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 16:02:49
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 物流通道外沾染物铁笼固定松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 叉车转移导致绑线送动 | 方法原因 | 重新固定 | 定期检查，脱落或松动情况及时处理 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 16:02:35
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 真空泵房消火栓逾期未校验（需进行统一排查） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员未及时点检 | 人的原因 | 对真空泵房所有灭火器进行检查确认 | 灭火器安排专人负责定期检查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 16:02:15
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 真空泵放真空管路标识需更新为最新模板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标签版本更新 | 方法原因 | 更换标签 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/1 9:17:23
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 手机存放柜位于爆炸危险区域，建议向东移动，满足距离 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 手机放入存放归，处于关机状态，无影响 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 16:01:58
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 原10立罐区 | 放液方槽盖破裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 方槽属于外部单位调运，调运前人员未进行检查 | 人的原因 | 对方槽进行更换 | 沟通厂区方槽调运人员，提前安排进行检查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:59:59
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 原10立罐区 | 4号楼西侧原罐区东北侧桥架盖板松动，需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 盖板卡子脱落 | 方法原因 | 对盖板重新固定 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:59:37
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 原10立罐区 | 10立罐区溶剂管路原氮气管路未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路切割后未及时封堵 | 人的原因 | 对管路重新焊接封堵 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:59:03
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 真空泵房灭火器逾期未校验（需进行统一排查） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员未及时点检 | 人的原因 | 对灭火器点检完成 | 灭火器安排专人负责定期检查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:58:47
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 真空泵放尾气管路标识需更新为最新版本（需进行统一排查） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标识版本更新 | 方法原因 | 更换标签 | 及时更换处理 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/1 9:17:42
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼公斤级 | “必须佩戴护目镜”标识需更新为最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 标识采购中，昨天已经到货 | 方法原因 | 已经整改 | 及时采购 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/26 15:48:31
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 8号楼 | 装卸区沾染物笼子和危废袋遮挡灭火器和溢出桶 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 物流人员摆放位置错误导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 13:15:40
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 管廊 | 尾气管路标识未更新至最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 已完成部分更换，后续的正在定做种 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:58:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 防泄漏管路标识需更新至最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员针对标识等意识不足导致定做错误 | 人的原因 | 及时更换 | n/a | 100 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/6/15 13:24:16
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 尾气总管FTA平台楼梯 | 尾气总管FTA平台楼梯上下扶手标识 为旧版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人的原因，旧版标识已拆除，新版已更换 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 13:15:13
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 5号楼 | 北侧排水管路应更换成绿底白字 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 已进行外部定做 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:58:03
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO南侧 | rto南侧地埋罐区tf31/32 废水管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标签脱落 | 环境原因 | 对管路标签重新粘贴 | 定期检查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 15:57:39
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 尾气管路标识未更新至最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 部分已完成更换 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 13:14:39
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 西侧警示牌未更新至最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员意识不足，已完成更换 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 13:14:20
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 碱液管路标识未更新至最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 环境原因导致 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 13:10:47
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 4号楼 | 冻干机辅机间警示标识顺序错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 粘贴人不清楚此标牌有顺序 | 人的原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/26 15:49:05
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 液氮塔 | 警示牌需要跟新（厂区紧急联系人电话错误） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 模板使用错误 | 方法原因 | 重新定制 | 定期更新 | 200 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/22 9:42:10
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区东侧消防栓漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩 | ALS2760-李浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/21 9:12:58 | 2026/5/21 9:12:58
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层Tr29储罐的压力表阀门未打开，转移溶剂管路盲板未紧固，已现场告知管理人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝未禁锢 | 设备设施原因 | 已禁锢完毕 | 及时禁锢 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/21 18:52:45
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R31釜下Tr10氮气减压阀显示0.15MPa，已沟通现场调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未调整 | 设备设施原因 | 已调整完毕 | 悬挂标识 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/21 18:53:39
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R12釜下方有饮料瓶未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 塑料瓶缺少标签 | 设备设施原因 | 增加标签 | 增加标签 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/24 3:54:49
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 设备部 | 焚烧炉罐区二期柴油供应A,B泵的两个开关电箱进线防爆软连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 日常巡查不到位 | 人的原因 | 紧固挠性管 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/23 17:39:29
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 设备部 | 60立罐区泵房内DH3-TF11,DH3-TF15管路的转移磁力泵电机线防爆软连与线管连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 安装后日常巡查不到位 | 人的原因 | 紧固挠性管 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/23 17:39:50
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层存放的盐酸桶盖有少量冒烟持续散出已告知师贵雨处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盐酸桶密封不严 | 设备设施原因 | 进行重新禁锢 | 进行重新禁锢 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/21 17:33:46
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Dt02间内地面放置全面罩，滤毒盒未密封 ，已告知王宇处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:02:05
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层北侧白钢溢出桶内缺少吸收棉，已告知属地处 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:01:53
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R21-Tr01旁固定式可燃气体报警器脱落，已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 检测器脱落 | 设备设施原因 | 已修复 | 已修复 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:01:37
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层200L铁桶阻挡灭火器箱、消火栓，已告知连续化人员处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安全意识淡薄 | 方法原因 | 对其进行培训 | 后续加强巡查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:01:24
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-101-R29-Tr01储罐旁DH3-Mp30磁力泵上口法兰静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 发现第一时间更换 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:01:12
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层DH3-102-R20釜下口鼓氮气管路法兰螺栓松动，未紧固到位，已告知属地人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 上螺丝时第一颗紧固的后续没紧 | 方法原因 | 对其紧固完毕 | 对设备准备进行培训，班前会进行传达注意 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:00:59
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-R17-Tr01接收罐上口真空管路静电跨接断开 三车间二层103-R23-Tr01储罐上口四通与R27真空管路连接处法兰静电跨接断开 三车间二层103-R22釜下口四通法兰静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:00:45
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间三层102-R24-Tr01接收罐上方“R05釜至三车间103-Fd02压滤转移管路”法兰静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 腐蚀断裂 | 设备设施原因 | 已进行更换完毕 | 对车间整体排查整改 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:02:57
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-101-R36釜上口加料大阀门使用塑料袋进行密封。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门处理中，代安装加料车 | 物料原因 | 处理完毕及时恢加料车 | 及时恢复 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:03:12
2026/5/20 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 05/20/2026.15:56三车间二层Ce04外工作人员在使用登高车过程中未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:03:28
2026/5/20 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/20/2026 08:37 一车间三层R07釜下口，操作人员登高时站在登高车护栏顶部，未做安全防护措施，有跌落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已对其强调危险性 | 更换大梯子或者使用安全带有人监护 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:03:41
2026/5/20 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/20/2026 20:11 一车间废液间操作人员开启200L桶盖时未使用铜扳手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足，随意开桶 | 人的原因 | 已对其强调 | 车间群内通报 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:03:57
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 一车间三层R24釜西侧新安装连续化配电箱已送电，但其配电箱缺少螺栓紧固，已告知属地进行处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 天津调试人员调试后未进行断电，已要求设备部配合调试人员进行培训 | 人的原因 | 进行断电 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:04:11
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层102-R15-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 对罐区吹扫管路后未进行调整 | 方法原因 | 进行调整到0.08Mpa | 班长巡查打卡进行检查调整 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:04:23
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-Tr027储罐下口连接的管路法兰间有液体渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 法兰有液体渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 进行禁锢擦拭 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:04:34
2026/5/20 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 05/20/2026.02:39一车间三层R25釜操作人员200L桶投料时未使用静电检测仪检测阻值。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 经询问人员更换下一桶忘了 | 人的原因 | 已对其培训强调 | 车间内部通报 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/21 8:59:36 | 2026/5/25 6:04:51
2026/5/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 1号楼3层西侧楼梯间 | 有一个平板车遮挡占用应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9276-周红芳 | ALS9276-周红芳 | 否 | 人员行为，未意识到占用消防疏散 | 人的原因 | 移开 | 晨会强调，加强巡查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:54:51 | 2026/5/21 8:55:58
2026/5/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 7号楼污水站办公室门口 | 消火栓未进行月检 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 人员问题，漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查，熟悉现场 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:53:30 | 2026/5/21 9:21:13
2026/5/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 2号楼1层东侧楼梯间 | 应急疏散标识故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 联系维修更换 | 加强排查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:50:37 | 2026/5/21 9:41:10
2026/5/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 3号楼3层过道 | 应急疏散标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | ALS8691-朱浩晨 | 否 | 人员行为，推车碰撞导致 | 人的原因 | 重新安装固定 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:46:35 | 2026/5/21 8:48:25
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现702-R17釜PH计及线管、下方阀门管路有物料痕迹残留，已沟通现场操作人员进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸PH探头未清理干净 | 人的原因 | 已要求责任人重新清理并对其进行处罚公示 | 班长副主任巡查监管，对当班物料痕迹问题进行解决 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/31 14:59:00
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 现场巡查发现9号楼物流通道堵塞，沟通现场及时挪走物料 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物料周转中，物流通道没有完全堵塞，满足应急局1.5米的要求，因角度问题看着像堵塞，已安排清理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/24 9:51:19
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼4层2车间 | 视频监控巡查，7号楼4层2车间现场人员一只脚踩釜上加料操作，有滑倒坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按规定执行 | 人的原因 | 已对责任人进行问责并内部公示 | 班前会重点重申登高车使用标准 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/6/2 3:32:29
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼客梯，电梯维保记录，维保时间填写的格式错误（填写的日期为24/4/2026,10/5/2026） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 人的原因，已沟通维保单位正确填写 | 人的原因 | 以对维保单位人员进行培训 | 对维保人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2577-王东东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/7/4 8:21:18
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2-16反应釜，回流管路螺丝未拧紧，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓因震动变松 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 以偶要求5S人员整体排查整改，后续每月需要进行排查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/25 8:13:48
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R04打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、700-R18收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、702-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/21 8:36:09
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼4层走廊，一个登高车缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该设备经过校验，标签未贴牢固，掉落 | 方法原因 | 已重新处理 | 增加打胶粘贴 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/25 8:13:58
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼1205-R22到1200-N03的转移管路，仅有打压试密标签，缺少管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 责任人韩俊博悬挂标签不牢固导致脱落，已进行人员教育及抄写制度处罚。 | 人的原因 | 责任人韩俊博悬挂标签不牢固导致脱落，已进行人员教育及抄写制度处罚。 | 责任人韩俊博悬挂标签不牢固导致脱落，已进行人员教育及抄写制度处罚。 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/25 8:14:06
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼张先腾班组 | 4-07间收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/21 8:36:09
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼2层走廊，安全出口标识的外壳接地线掉落，沟通现场人员报修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 安全出口标识的外壳接地线掉落，已沟通电工进行恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/25 8:14:16
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 1、904-R06使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套、黄色防化服，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-R13打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、903-R07打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、900-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/21 8:36:09
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼2层806车间外的洗眼器滴水，沟通现场人员报修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 经现场排查，洗眼器上使用的快开球阀阀芯螺栓不够紧固，存在渗漏。此处螺栓日常不会动，仅在每周维护时会进行开关检查，由于渗漏比较缓慢，维护时未能发现。 | 设备设施原因 | 将渗漏的阀芯螺栓紧固，渗漏问题解决 | 每周维护后，检查阀芯螺栓紧固情况。发现松动当即解决 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/25 8:14:25
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 1、804-R04下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气连接完好，check已做，现场未见异常情况 2、807-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、802-R07滴加水，操作人在场，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/21 8:36:09 | 2026/5/21 8:36:09
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R19釜上气动阀位置阀芯有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 阀芯位置螺栓松动 | 设备设施原因 | 阀芯位置已沟通保全维修 | 交接班重点巡查跑冒滴漏情况 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 2:30:46
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层303-R21-Tr02下口法兰有一处螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 接收罐下方管路临时制作未制作完成 | 设备设施原因 | 已完成禁锢试密 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 2:31:52
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303--R14下口视镜下法兰螺栓有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 转移后拆卸未清理彻底 | 设备设施原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 2:31:32
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层东侧墙柱子可燃气体检测器缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场检查三层柱子可燃有接地 | 设备设施原因 | 二楼设备无接地已完成连接 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 6:33:38
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间2号泵旁有一根接地线脱落 1车间5号泵下方有一根接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 维修后未连接完毕 | 环境原因 | 已重新连接 | 沟通维修人员，维修后及时恢复 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 6:35:10
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间5号泵的二级三级泵的电机缺少接地线 1车间12号泵二级泵电机缺少接地线 1车间8号泵三级泵电机缺少接地线 1车间7号泵二级泵电机缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备维修后未及时接线 | 人的原因 | 已沟通电工重新安装 | 沟通设备人员维修完毕后，及时增加静电跨接 | 160 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/23 7:52:27
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间泵房7号泵扁铁处有一根接地线使用铜线缠绕 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 连接错误 | 方法原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 6:35:29
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间泵房2层真空管路连接后法兰位置大部分缺少跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 连接时未添加 | 人的原因 | 已重新连接完毕 | 对操作人员强调，连接时需要重点关注 | 40 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 6:34:02
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间泵房二层缓冲罐上阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 改造安装时未添加 | 方法原因 | 已重新补充 | N/A | 60 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 6:34:20
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间泵房内角落处存放杂物，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员清理现场使用，未及时i清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 8:02:06 | 2026/5/22 2:30:12
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区，鹤管卸料区西南角静电接地释放器，静电扁铁端接线故障，现场与于泽沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期检查确认状态 | 200 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/7/6 15:57:52
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R05釜接收罐连接的二次冷凝罐液位计液位超过最高液位上限，液位计断层09：58分 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 05釜浓缩正庚烷，磁翻板浮子不匹配导致 | 设备设施原因 | 1，设备准备时，以识别，要求操作人员目视观察与液位计检查相结合控制。 | 1，预算购买与正庚烷密度相匹配的浮子，更换使用。2，设备准备时识别，并提出相应的控制方案。 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/22 13:55:48
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧902-E03-Tr01储罐下口放料管路法兰处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 法兰静电跨接安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对缺失的静电跨接添加完毕 | 内部群对静电跨接安装要求进行重申，谁安装谁负责 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/31 10:41:36
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间真空泵房 | 二车间真空泵房内VP003真空泵泵体浇水降温过程中，电器设施应做好防护措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对真空泵泵体降温过程，对电器部位防护不到位 | 人的原因 | 责任人刘健进行批评教育，班前会进行再培训，涉及用水时注意电器防护 | N/A | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/31 10:41:53
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层提升机旁配电箱，缺少有电危险标识。已与王清超沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新安装配电箱，粘贴标识不及时 | 方法原因 | 以沟通文员制作小心触电标识，现场粘贴完成。 | 新增加配电箱后，负责人员及时沟通制作相关标识，标签进行粘贴。 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/22 13:56:01
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R19釜，插底管连接的氮气未关闭，现场无人操作。已现场与操作人员高鹏沟通关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作执行不规范，暂停操作期间氮气关闭不到位造成氮气漏气 | 人的原因 | 责任人韩兴超根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 操作期间注意操作规范性，严禁任何形式跑冒滴漏，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/31 10:42:07
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间四层精馏塔罐区，902-Cs02-Tc01白钢接收罐，受限空间危险红色标识进水后已无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 平台上方冷凝滴水导致 | 环境原因 | 已安排人员将该处受限空间标识重新打印并现场粘贴完毕并检查其他区域标识情况无异常 | 人员巡查时注意观察受限空间标识情况出现模糊情况及时反馈并进行更换 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:49:58 | 2026/5/22 13:56:16
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 溶剂间620-R18打甲叔醚编织管中间法兰缺少跨接，最后确认人:李蒙 620-R01白钢釜插底管管路连接编织管快开处有余液冒泡，前端两阀门关闭，可能为阀门内漏已沟通现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改补充 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:34:46 | 2026/5/22 15:56:22
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R16前尾气集气罩管脱节，请及时处理 722-E01-tr03储罐已满，液位计卡死，请及时处理 722-E02-tc01下口后方放料管路有物料渗漏痕迹，请及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 万象集气罩使用中脱落，E01重组分罐未满，阀门堵塞导致视镜积液，管路拆卸有物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 万象集气罩现已恢复，E01阀门正在堵塞疏通完毕，E02管路物料已处理完毕 | 车间及时巡查，发现问题解决 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:34:46 | 2026/5/22 15:58:11
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R09上加料车黄胶手套缺少O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | O型圈缺少 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:34:46 | 2026/5/22 15:54:29
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 四层721-T04储罐下口放料聚乙烯管路阀门缺少阀门锁 721-R11釜爆破片铭牌脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 下口在放桶，铭牌开焊脱落 | 方法原因 | 现场已经上锁完毕，铭牌已经重新固定 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:34:46 | 2026/5/22 15:57:17
2026/5/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M19 | 619-fd01门口墙上防爆开关灯罩损坏，请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 灯罩损坏 | 设备设施原因 | 领出更换 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:34:46 | 2026/6/1 0:35:17
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：28 4号楼4-45间G-404-024静电卡子损坏。正确做法：及时维修避免影响使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备使用频繁，磨损，螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已及时送去检测维修 | 及时检查静电夹子 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/30 7:22:43
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：30 4号楼4-45间转移淋洗废液管路缺少管路标签。正确做法：及时添加管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 管路使用频繁，标识磨损脱落 | 人的原因 | 已及时添加新标识 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/30 7:22:56
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 13：39 4号楼3-27间无水乙腈桶上压力表缺少监督性管理签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-27间无水乙腈桶上压力表缺少监督性管理签。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/30 7:23:10
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：53 4号楼4-43间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安全意识单薄 | 人的原因 | 已及时劝阻，配备同等级保护 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/30 7:23:25
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：16 12号楼四层4-04间西侧电子秤电线裸露。正确做法:及时维修更换，避免影响设备正常使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时维修更换 | 定期巡查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/26 7:03:38
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 11：01 11号楼4-10间隆玛机电人员高处作业未系安全带，下方焊接人员未佩戴防护面罩。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 高处作业未系安全带，焊接人员未佩戴防护面罩 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/21 20:12:07
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 15：00 12号楼3-03间电焊机使用时缺少接地线，现场已制止并更换焊机。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 人员马虎，忘记链接 | 人的原因 | 立刻给焊机连接地线 | 培训施工人员，监护人电焊机的使用规范 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/21 20:12:27
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：10 12号楼4-20间人员投完固体物料后未擦拭防护服直接脱除。正确做法：有物料暴露风险的应擦拭洁净后再脱除。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员物料暴露，劳保脱除相关意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员定期展开关于防止物料暴露及劳保脱除相关培训 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/26 7:04:02
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：40 4号楼3-11间 手套箱TJ4S-403-GB08 O型环未嵌入凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内，确保手套固定密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-11间 手套箱TJ4S-403-GB08 O型环未嵌入凹槽内 | 人的原因 | 正确做法：双O型环分别嵌入两个凹槽内，确保手套固定密封 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 10:54:23
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：47 4号楼3-09间 货架槽子内压力表与金属配件混放，正确做法：分开存放，防止金属配件碰碎压力表玻璃表蒙 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-09间 货架槽子内压力表与金属配件混放 | 人的原因 | 分开存放，防止金属配件碰碎压力表玻璃表蒙 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 10:54:07
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23：11 4号楼3-03间 合成仪右下角地面残留白色固体颗粒，正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-03间 合成仪右下角地面残留白色固体颗粒 | 人的原因 | 及时清洁，防止物料暴露 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 10:53:47
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/20/2026 23：11 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料作业后脱除防护服顺序有误，正确做法：先脱除防化服后再摘全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料作业后脱除防护服顺序有误，正确做法：先脱除防化服后再摘全面罩 | 人的原因 | 已对人员强调 | 已对人员强调 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/6/2 0:35:40
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：41 12号楼4-21间，R16反应釜下口旁边啊，墙上乙二醇管路盲板法兰螺栓松动，需要及时进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安装时未紧固完全 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 对相应安装人员进行定期培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 18:39:32
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：50 12号楼4-15间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 操作人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员恢复，对现场人员进行培训 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 18:39:13
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：07 11号楼3-67间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 线路拉扯导致，已维修完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 18:38:50
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 19：13 12号楼4-20间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员关于正确脱除劳保的意识不足 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关操作人员定期展开关于如何正确脱除劳保的培训 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:26:05 | 2026/5/27 18:38:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 515实验室 | 515实验室21通风橱前，一台为使用的循环机未断电，电话联系申请人后进行断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 操作不仔细 | 人的原因 | 操作时认真检查 | 双人复核 | 无 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:21:31 | 2026/5/25 8:14:34
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-15通风橱未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查通风橱负责人下班前已经将通风橱下拉至最低 | 人的原因 | 无 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:21:31 | 2026/5/23 7:08:26
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 416实验室 | 巡查发现416-12通风橱内有较多水，现场观察发现反应为加热反应不存在冷凝水较多的可能，经过排查为与反应使用的冷凝管相互串联的冷凝管上管路老化开裂微微泄露的自来水，现场更换管路 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 管路老化导致渗水 | 人的原因 | 更换管路 | 及时检查是否管路老化 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:21:31 | 2026/5/23 7:08:42
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 现场巡查发现417-02通风橱的反应在系统上错填为417-03通风橱 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 人员填写疏忽，导致位置写错 | 人的原因 | 已经修正 | 再次强调了一下 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:21:31 | 2026/5/23 7:09:05
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 618-13通风橱内过夜反应中使用40ml小瓶作为反应器，现场观察此反应器内体系体积过大，几乎满瓶且为加热反应，请后续减少此类操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 40mL小瓶进行破坏实验，溶剂用量过高，同时需要确认该小瓶的液面使用上限标准 | 人的原因 | 终止该破坏并将液位调整至标准以下 | 确认标准后要对该要求进行组内强调，严格执行确认后标准 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 7:21:31 | 2026/5/23 7:09:25
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 05/21/2026 05:15:26分B7M22-3F-R21,22，监控发现车间人员投料未佩戴好连体服帽子，对讲沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 外包人员劳保穿戴不规范，未将连体服帽子戴上 | 人的原因 | 已对人员重新进行培训 | 定期对人员进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:31:50 | 2026/5/22 15:58:36
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07操作柱和平台上新装的变频器柜总电源开关需加防护罩并上锁管理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 临时增加操作柱变频器，没有合适大小的锁盒上锁管理所致 | 设备设施原因 | 已月预算进行购买，到货后进行安装上锁,已上锁 | 巡查及时整改 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/29 23:51:34
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11防爆溢出管路旁快开球阀缺少快开盲板，已沟通班长侯文龙添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后盲堵店家不及时 | 方法原因 | 已添加 | 告知操作人员使用完毕及时封堵 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/22 8:06:00
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间四层药品箱内缺少纱布和创可贴。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后未及时补充 | 方法原因 | 已补充 | 定期检查，缺少及时进行补充 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/22 8:06:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD05三合一表面有碱液需清理，已沟通车间清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 快开卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已进行清理并紧固 | 三合一试密前连同管路一起进行试密 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/22 8:06:49
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间真空泵房8kg灭火器位置缺少灭火器标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 破损脱落 | 设备设施原因 | 已进行粘贴 | 日常巡查中，发现标牌标识不好的及时进行补充更换 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/22 8:06:37
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 05/20/2026,19:45,207-FD03收料时，操作人员钟世勇戴黄胶手套，没按OR要求戴丁腈手套，23:27,脱劳保时未擦拭。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员操作未按照PPE管理规程进行 | 人的原因 | 已进行面谈 | 对车间人员强调要严格遵守PPE穿戴规程进行穿脱 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:15:40 | 2026/5/21 19:21:43
2026/5/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | 2号楼活性炭 | 05/21/2026 05:15:59分B2-1F-在线监测室，监控发现屋内氧气探测器缺少提示标识（黄色 20*10cm），需及时添加并同步排查其他监测间内氧气标识是否缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识有更新，未及时更换 | 人的原因 | 标识更换 | N/A | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 5:02:00 | 2026/6/22 16:33:19
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐静电接地线脱落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用脱漏 | 设备设施原因 | 已重新连接 | 重新固定完成 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:47:54
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002边上储罐缺少标牌标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 标盘掉落 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 重新粘贴 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:49:38
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间一层FD03-Tr02储罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位计少上限标识，标识脱落 | 设备设施原因 | 进行相应的粘贴处理完成 | 车间整体进行排查处理 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:50:45
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层走廊应急洗眼喷淋地脚固定螺丝掉落，还请及时恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 螺丝进行重新紧固固定完成 | 进行车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:51:09
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层13釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 进行盲板添加处理完成 | 车间整体进行排查，及时进行处理 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:51:33
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 盲板未及时添加 | 人的原因 | 重新安装盲板 | 重新安装盲板 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 13:34:53
2026/5/25 | 专业性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰,ADH6934-邵英明 | M13 | 十三车间四层走廊应急柜药品箱缺少酒精，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 未及时添加 | 人的原因 | 重新添加完成 | 人员使用后，沟通管理人员进行添加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/25 15:36:23
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层走廊应急柜药品箱缺少酒精，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 使用完未及时添加 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:52:38
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层压滤罐412-F02下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行车间整体排查处理完成 | 车间排查处理 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:53:03
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层走廊药品箱缺少创可贴，还请及时添加补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用后未增补 | 人的原因 | 增加补充 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/22 6:53:29
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层三层走廊药品箱藿香正气水只有一只，还请及时添加补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清单中显示1只 | 方法原因 | 已填报补充 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/23 1:52:44
2026/5/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层东侧楼梯3-06楼梯照明灯闪亮，已告知车间人员沟通电工进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 照明灯闪烁 | 设备设施原因 | 已维修 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/21 1:04:57 | 2026/5/23 1:53:04
2026/5/20 | 高管驻厂 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2563-刘仁蝶 | 5-203 | 实验人员在通风橱外敞口搅拌化学品（现场制止）低风险61条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 落地通风橱有其他操作，空间紧张，实验人员抱有侥幸心里，临时在通风橱边上敞口操作。 | 人的原因 | 当场制止，整改 | 强调规范操作 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/20 19:20:16 | 2026/5/26 9:35:46
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-203 | 15：58，实验室废液桶敞口放置，已提醒实验室人员盖上，低风险112条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | 倒完废液忘记盖了 | 人的原因 | 已进行现场纠正 | 晨会强调，最近2周重点巡查此项 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2180-石季 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 19:17:16 | 2026/5/25 11:10:12
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 10：50，实验室洗眼器超期未校验（下次校验时间为05/19/2026），低风险89条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 忘记进行校验了 | 人的原因 | 完成校验 | 培训，后面及时检查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/20 19:13:10 | 2026/5/26 9:41:26
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-207 | 2-207-10中央通风橱中真空水泵的插头未拔，循环水未关，实验室每日安全检查不到位，低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 |  | 管理确认，值班确认检查不到位。一线人员对于电器设备不及时拔插头和水龙头不及时关闭的风险意识不到位 | 人的原因 | 拔下插头，关闭水龙头。 | 晨会强调，让人员充分意识到风险，强调插头及时拔下，水龙头及时关闭。在容易忽略的地方贴上警示标识。 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2327-李瑛 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/20 19:10:39 | 2026/7/15 11:55:19
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 1-108-05通风橱中单口瓶盛放的物料缺少标签，提醒36条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 与实验员沟通，单口瓶是用来浓缩的，当时有标签，在缩干后拿下来未注意到标签掉了，然后去排样了，属于无意识的错误 | 人的原因 | 已经贴签 | 加强培训，加强巡查，多注意 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 19:08:16 | 2026/5/22 14:07:40
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-107 | 2-102-02通风橱过夜实验分级错误，加热物理过夜实验应是二级过夜实验，实验室登记为一级过夜（该通风橱由工艺安全组使用负责人改为王桂英）低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 选错 | 人的原因 | 无 | 双人复核 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/20 19:06:02 | 2026/5/22 14:26:18
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 二车间 | 二车间设备验证过程中，使用200L桶作为液体承接容器，无氮气保护和尾气，无静电导出，无插底管 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 是 | 现场操作人员未按照投料标准流程执行，无任何防护措施，安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场已叫停操作，重新连接，按照标准操作执行，责任人下发奖惩，车间进行通报 | 车间开展例会，对车间操作进行加强培训强调，重新出现加倍处罚 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/20 18:36:54 | 2026/5/27 13:47:39
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-35静电扁铁脱落，正确做法：及时沟通复原 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-35静电扁铁脱落 | 人的原因 | 正确做法：及时沟通复原 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:45:22
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03储罐无状态标识，正确做法：及时沟通添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03储罐无状态标识 | 人的原因 | 正确做法：及时沟通添加 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:45:01
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08单体罐未夹静电卡子，正确做法：移动单体罐及时夹静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08单体罐未夹静电卡子 | 人的原因 | 正确做法：移动单体罐及时夹静电卡子 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:44:45
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08单体罐未贴重心不稳标识，正确做法：及时补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08单体罐未贴重心不稳标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:44:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06柱子配件车状态标识不对，正确做法：及时更换标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06柱子配件车状态标识不对 | 人的原因 | 正确做法：及时更换标识 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:44:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06试剂瓶架状态标识不对，正确做法：及时更换标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06试剂瓶架状态标识不对 | 人的原因 | 正确做法：及时更换标识 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:43:39
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06电子秤无定位标识，正确做法：移动电子秤及时增加定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06电子秤无定位标识 | 人的原因 | 正确做法：移动电子秤及时增加定位贴 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:43:20
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23活化剂罐加料口无盲板，正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23活化剂罐加料口无盲板 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:43:02
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09匀浆罐下口无盲板，正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09匀浆罐下口无盲板 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:42:45
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06管路未密闭，正确做法：及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06管路未密闭 | 人的原因 | 正确做法：及时密封 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:42:23
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11罐下口无盲板，正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11罐下口无盲板 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:42:07
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21 200L桶无静电，正确做法：移动桶及时夹静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21 200L桶无静电 | 人的原因 | 正确做法：移动桶及时夹静电卡子 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:41:50
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03高低温加液口标签破损，正确做法：及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03高低温加液口标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 18:01:29 | 2026/5/26 17:41:29
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间泵房门口标识褪色老化 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已更换标识 | 指定计划，定期更换 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/27 23:14:18
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间泵房洗眼喷淋自来水阀门需要去掉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 球阀阀柄未去除 | 方法原因 | 已去除 | 及时发现及时整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:33:15
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间泵房真空泵开关未紧固，开关缺少设备编号标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 时间久螺丝松动 | 设备设施原因 | 已紧固，已添加标识 | 巡查区域，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:33:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 泵房内噪声有害，必须佩戴护耳器标识间外粘贴即可 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 不涉及 | 方法原因 | 已将标识去除，只门外进行粘贴 | 不涉及 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:52:30
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 泵房南侧墙边未使用的电线金属套管拆除或使用丝堵封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电线拆卸封堵不及时 | 方法原因 | 已联系电工进行封堵 | 后续直接拆卸 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:52:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 当心机械伤人标识外做小的标识20*25cm，粘贴到每个防护罩上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 原有标识是打印塑封的 | 方法原因 | 已更换 | 统一制作更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:53:19
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 206-VP008、206-VP001、206-VP005漏油需要检查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系设备部梁峰进行紧固维护 | 巡查区域，发现问题及时清理 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:53:44
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 泵房北侧墙边真空泵开关缺少控制设备的编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 时间久震动掉 | 环境原因 | 已将标识重新粘贴 | 整体对此区域排查，同步问题一并整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:45:52
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 泵房尾气排凝管路焊缝沙眼 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路长时间使用腐蚀沙眼 | 设备设施原因 | 拆卸焊接 | 巡查区域，发现问题马上整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/12 10:48:23
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 泵房平台上大真空阀门法兰处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路连接跨接添加不及时 | 方法原因 | 已添加跨接 | 人员强调管路连接及时添加跨接 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:38:32
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 进门处电线使用接地线捆绑，更换其他方式，并将接地线连接在正确位置 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 捆绑工具选择不当 | 方法原因 | 已更换为拉扣 | 日常巡查中发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:54:41
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 当心机械伤人标识外做小的标识20*25cm，粘贴到每个防护罩上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，状态不好已去除 | 设备设施原因 | 已粘贴临时标识， | 外做标识，到货后进行更换粘贴 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:55:09
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 平台上二号泵阀门法兰处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 对操作人员进行强调，真空泵使用前进行检查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:55:29
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 平台上消化栓及灭火器绿签未及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 检查时遗落 | 人的原因 | 已进行检查更新 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:55:52
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 平台上真空泵尾气管路大法兰螺丝松动，螺母缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，震动导致 | 设备设施原因 | 已安装紧固 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:58:56
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 平台上真空泵尾气管路法兰处有滴漏痕迹，需要重新紧固法兰螺丝 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 已进行紧固，并清理 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:56:48
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 平台上西北角一根尾气管道表面有物料流淌痕迹，确认是否存在漏点 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 维修时残留液体滴落，未及时进行刷漆维护 | 方法原因 | 已进行刷漆 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:57:17
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 泵房门口标识顺序不对，门东侧标识去掉。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 旧标识未及时去除，标识粘贴时人员不清楚需要按照顺序进行粘贴 | 方法原因 | 东侧旧标识已去除，顺序错误的待制作完新标识后进行更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/5 0:22:53
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 一层非防爆区走廊与6车间走廊中间缓冲间1-19无应急灯/应急照明，停电期间无任何亮度。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 以前未安装 | 方法原因 | 已联系设备部工程师出库防爆应急灯 | 已联系设备部工程师出库防爆应急灯 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ADH2471-张立鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/30 16:25:45
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间一层非防爆区走廊疏散指示方向不利于人员疏散，需要换个方向。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 现有疏散标识箭头指向右侧，实际应该只想左侧 | 方法原因 | 已联系消防电工进行出库更换完毕 | 同步排查各区域设备指向 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:57:46
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间四层尾气间门口洗眼喷淋自来水阀门柄需要去掉。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 球阀阀柄为去除 | 方法原因 | 已拆掉去除 | 消防设施应长期开启状态 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:46:58
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间整体手动报警按钮标识需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 时间久导致翘边卷边 | 环境原因 | 进行更换 | 定期检查，翘边及时更换 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:58:08
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间四层平台下喷淋管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 现场管路标识不明显 | 方法原因 | 已增加多处管路标识 | 巡查车间，发现掉边及时粘贴 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:42:08
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间三层空调间走廊消防广播缺标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 走廊更换铝扣完毕未及时进行消防广播标识粘贴 | 方法原因 | 已粘贴 | 定期巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:42:30
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间一层北侧应急柜2对滤毒盒过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 存放时间久导致过期 | 环境原因 | 已更换最新日期滤毒盒 | 定期排查，同步整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:42:56
2026/5/20 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间四层药品箱缺酒精 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 已添加增补 | 定期排查，及时进行增补 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/26 13:51:43
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间与7车间二层走廊交汇处疏散指示选型错误，应选择带箭头的指示灯 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 选型不正确 | 方法原因 | 已联系消防电工进行更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/22 16:32:17
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间二层走廊西侧疏散指示灯被垃圾桶遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 垃圾桶放置位置不对 | 方法原因 | 已更换垃圾桶存放位置 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:41:15
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间4层应急柜。全面罩有使用痕迹。金属配件氧化。应急柜内有毛巾和消防喷淋头，不在清单内。药品箱内缺创口贴。藿香正气水过期。药品箱内较脏，需要清理。4楼急救箱内缺纱布绷带，保鲜纸。伤湿止痛膏，氯化钠注射液。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 药品箱内药品检查不及时导致 | 方法原因 | 已添加 | 定期进行检查 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/5 0:17:55
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间四层走廊东侧，发声报警器标识贴在了手动报警按钮旁 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 粘贴错误 | 方法原因 | 已进行整改 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:58:27
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间整体手动报警按钮标识需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 粘贴错误 | 方法原因 | 已进行调换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:59:20
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间一层走廊西侧发声报警器标识更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于材质原因长期使用导致翘边 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/6/15 16:38:46
2026/5/20 | 季节性排查 |  | 夏季季节性专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 7车间三层缺酒精创可贴云南白药胶布 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后未及时补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 对车间人员进行强调，应急物资使用完毕后及时进行补充 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/26 13:52:42
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间氧含量警示标识更换外做 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间原制作标识未清理 | 人的原因 | 已将旧标识清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 15:59:55
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间三层应急柜表面油漆需要清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间刷漆是刷至上面 | 方法原因 | 已清理完毕 | 后续刷漆时将设备移动进行，完毕后归位 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/22 8:40:04
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间四层反应区、四层北侧楼梯间消火栓按钮标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识粘贴的为手动报警按钮 | 方法原因 | 更换消火栓按钮 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/25 8:09:14
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间二层北侧走廊发声报警器标识更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间标识破损，需要进行替换 | 环境原因 | 更换新的标识 | N/A | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/20 17:33:45 | 2026/5/25 8:09:27
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 巡查时发现二层离心机间前的地漏有反水现象，现场告知操作人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 地漏存在堵塞情况 | 设备设施原因 | 现场已沟通专业人员进行疏通，已完成 | 对于地漏堵塞情况，及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/20 17:32:35 | 2026/5/25 15:08:23
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | 75%乙醇放置在电箱旁 正确做法：电箱旁不能放置溶剂等易燃液体 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员用于消毒75%乙醇用后随手放在了桌子上 | 人的原因 | 75%乙醇放在远离电器、配电箱位置 | 晨会、钉钉群内强调 | 无 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:26:01 | 2026/5/21 11:13:07
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 135实验室 | 无菌服遮挡消防器材（灭火器、灭火毯、消防沙） 正确做法：消防器材1.5米范围内禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 套袖袋掉落遮挡了灭火器 | 人的原因 | 消防设施不能遮挡，套袖袋挂于指定位置 | 晨会、钉钉群强调 | 无 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:23:36 | 2026/5/21 11:13:20
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 引风罩管路与屋顶连接处开裂 正确做法：引风罩等排风设备损坏，及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 引风罩管路与屋顶连接处开裂 | 设备设施原因 | 引风罩等排风设备损坏，及时维修 | 及时维修 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:21:40 | 2026/5/26 9:19:01
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | CMM-402-AKTA06系统流动相B管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加盲板 | 对操作人员进行培训，使用后及时加回盲板 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 17:18:41 | 2026/5/20 17:21:32
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 多个冰柜张贴的物料清单超期未盘点更新 正确做法：物料、化学品等储存区域须张贴物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 更换遗漏 | 人的原因 | 立即更换 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:17:58 | 2026/5/26 9:19:56
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 地面上有黄色液体未及时清理 正确做法：物料撒漏，及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0264-张琪,ABT0549-王艳君 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员操作失误，物料洒落未及时清理 | 人的原因 | 已清理干净 | 强调人员操作规范，培养更好的实验习惯 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:16:36 | 2026/5/26 9:20:12
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414-03实验室 | 中央操作台面靠近门口的二级防护槽中多个盛有液体的玻璃瓶未张贴标识 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器需密封并张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验操作人不规范，忘记贴标签 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，加强操作规范 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:13:48 | 2026/5/21 11:13:52
2026/5/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 未使用的通风橱拉门未拉至最低 正确做法：未使用或使用后的通风橱拉门须拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员在通风橱不使用时挡风玻璃未下拉至最低 | 人的原因 | 通风处不使用时挡风玻璃应下拉至最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:11:02 | 2026/5/26 9:20:45
2026/5/20 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 426实验室 | 研发人员通风橱使用时未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱时拉门拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 对当事人再培训 | 周会全员再培训，定期巡查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:08:10 | 2026/5/21 11:14:06
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 研发人员在称量罩外进行物料的扣取操作 正确做法：物料的称量、扣取等操作均须在称量罩中进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 人的原因，实验人员5S意识不足 | 人的原因 | 称量物料时，应该在引风罩内打开包装 | 晨会强调，告知大家称量物料时，应该在引风罩内打开包装 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 17:04:36 | 2026/5/21 12:12:39
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 11：15，4号通风橱使用的油泵和冷阱放在一个PP槽里，干冰冷凝成水，流到槽子内，应将油泵分开放置（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 | 否 | 近期该设备使用频率较高，干冰产生较多冷凝水 | 物料原因 | 将泵单独放置，PP槽里仅放置冷阱 | 进行内部培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 16:52:26 | 2026/5/21 16:56:37
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 11：14，红色废液桶未连接静电卡子（内有废液），现场整改，钉钉沟通郭伟（提醒18条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 | 否 | 人员忘记将废液桶静电卡子连接废液桶 | 人的原因 | 组内培训 | 多次培训强调 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 16:48:04 | 2026/5/21 16:57:00
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-209 | 11：08，冷凝管上面连接的水管弯折，且有裂纹，应及时更换，现场人员：谢馥伃（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS4424-张锴 | 是 | 设备使用前未确认 | 设备设施原因 | 现场更换 | 1）对设备进行核查，有破坏的不进行使用 2）使用前进行确认（培训） | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 16:44:27 | 2026/5/21 17:00:34
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间发酵区 | 车间内禁止使用普通插排。 正确做法：做固定插座并做好防水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 使用专用线轴 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/20 16:26:12 | 2026/5/26 9:21:01
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站外部 | 污水站外部楼梯未上锁管理 正确做法：受限空间保持上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 受限空间区域及时上锁 | 组会强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/20 16:23:25 | 2026/5/20 17:33:13
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站2楼楼道 | 应急防火门未保持常闭状态 正确做法：应急防火门保持常闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 安全意识薄弱 | 方法原因 | 防火门及时关闭 | 组会强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/20 16:20:30 | 2026/5/20 17:33:31
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 焚烧车间 | 焚烧车间余热锅炉下方的配电箱一个定时器还在工作，确认如果不用断电，对于焚烧炉其他不使用的用电设备建议整体检查下断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 停用后整体断电不彻底，需联系电工将不使用的设备整体断电处理 | 人的原因 | 联系电工，整体排查，将不需要的设备，断电处理 | 加强停用后风险辨识能力 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/20 15:59:30 | 2026/6/8 8:46:22
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 20#库门口职业危害告知卡需要去除，更换为化学品警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 旧版化学品职业危害告知未及时去除 | 人的原因 | 已将旧版职业危害告知去除 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/20 14:51:54 | 2026/6/3 15:22:58
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层4803-07P项目使用三废处理管路，现场将登高车护栏用作管路支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 操作人员临时使用登高车进行管路连接工作 | 设备设施原因 | 车间进行强调，登高时需要合适登高工具，连接管路使用桥架连接 | 对于设备缺少合适工具进行补充添加 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/20 14:50:38 | 2026/6/8 8:46:57
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 2号楼 | 车间北门物流通道门厅内墙面装饰板为PVC材质，根据建筑防火规范要求甲类厂房装修材料燃烧性能应为A级，装饰板需要更换为A级材料 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 安装材质不满足要求 | 设备设施原因 | 上报预算进行采买合适材料进行更换 | 对于车间不满足条件地方及时进行更正 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 14:49:03 | 2026/5/26 14:35:38
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-19、21房间内缺少溢出桶，生产区域同类排查配备 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 预算未到 | 人的原因 | 物资到位及时配备补充 | 其他生产区域同类排查配备 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:40:46
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-22间1213-5Y15-R01-TU01压力变送器隔断阀锁开，防止误关失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加铅封并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，同类问题展开排查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:46:50
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-20间1213-SY91-R01下搅拌轴使用阻尼网防护强度不够，建议更换为白钢护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 未找到合适的防护网，暂时使用阻尼网进行防护 | 设备设施原因 | 及时更换为白钢护罩 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:41:18
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4层空呼点检即将到期（05/21/2026到期）及时点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未注意点检即将到期 | 人的原因 | 及时安排人员对空呼进行点检 | 同类排查，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:46:15
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-04间放桶操作插底管未彻底紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员操作不正确，规范操作意识不足 | 人的原因 | 及时联系现场操作人员将插底管紧固，并对其进行现场培训 | 对相应操作人员进行定期培训，放桶操作插底管需紧固 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:41:35
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-16间现场开盖清洗三仓手套箱人员仅关闭氮气阀门未彻底断开管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员操作不正确，规范操作意识不足 | 人的原因 | 及时联系现场清洗人员彻底断开管路，并进行现场培训 | 对相应清洗人员进行定期培训，清洗三仓手套箱应彻底断开氮气管路 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:42:04
2026/5/20 | 专业性排查 |  | 消防应急&行为操作&人机工效学专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-12钢平台上未配备灭火器（同类排查补充） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 图纸上未设置点位 | 环境原因 | 安排人员添加灭火器 | 提前对区域进行评估 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/20 14:14:55 | 2026/8/5 13:46:36
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 库房1室外的防爆弱点箱内部有部分锈蚀现象 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 防爆箱内部受环境影响锈蚀 | 设备设施原因 | 已进行除锈工作 | N/A | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/20 13:48:45 | 2026/6/8 8:47:13
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1995-吴嘉钥 | 7号楼 | 挡鼠板过高，人员会绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1623-李小凡 | 7号楼4楼4-40 | 7号楼4楼4-40 ADC实验室门锁装置磁铁松动，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已联系维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1488-咸化坤 | B7F1 | 客梯面板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1561-张晨飞 | 8号楼一楼 | 挡鼠板过高 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1389-余翔 | 7号楼 | 挡鼠板容易使人绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1665-潘高远 | 八号楼 仓库 | 挡鼠板过高 易绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | 7号楼 | 挡鼠板太高，容易绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0119-程鑫茹 | 8号楼一楼电梯间 | 挡鼠板太高，好多人在这里摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH0498-李建英 | 7号楼物流门 | 地面有一个箭头立起的钉子。捡起拿走了（作为备件），防止员工扎上。但应该注意施工的清场。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0869-俞孝龙 | B7F3 cnc走廊 | 液压车进入cnc区域，有污染环境的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1801-宗海鑫 | 7号楼1楼人员进出门 | 今天新装的防鼠板太高，多人被绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1011-俞蒙 | 更衣室 | 更衣室十分拥挤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 下发培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0422-周杰 | 7号楼一楼总更 | 门口护栏过高，有几次差点绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1293-张光菊 | 理化实验室 | 废弃玻璃瓶未扔到对应垃圾桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1039-王爱娜 | 8号楼1楼 | 安装增加高度的挡鼠板后，上下班进出人员多更容易绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1039-王爱娜 | 4-07 | 废液桶有机指示条标红没有更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1738-罗坤 | 3号楼办公室 | 柜子顶部放了很多纸盒子，有掉下来的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1951-夏海聪 | 8号楼旁充电蓬 | 车辆集中，一旦出现起火很容易连带，最少在中间设计挡火板 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已经在计划增加隔板 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0840-王重阳 | 8号楼1楼 | 挡鼠板较高，容易绊倒人，需要适应以及培训 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | 有挡鼠板的门口 | 挡鼠板太高，容易绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 挡鼠板为最新规定，高度调整到60cm，调整后第一时间发过注意安全通知，后续考虑增加安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0958-曹伟豪 | B8F2 | 门锁不牢 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 13:42:19 | 2026/5/20 13:42:19
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施&人机工效学&行为操作专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-30间消防应急照明管线静电跨接断裂 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/20 13:39:05 | 2026/7/31 13:19:14
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施&人机工效学&行为操作专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-47间可燃气报警装置缺少标识以及禁止遮挡标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 地面刷漆后未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/20 13:39:05 | 2026/7/31 13:19:28
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 消防与应急设施&人机工效学&行为操作专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2层交接班医药箱内缺少创可贴以及医用剪刀 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 应急医药箱缺少创口贴和医用剪刀 | 设备设施原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/20 13:39:05 | 2026/7/31 13:19:51
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 厂区外围 | 厂区北侧围挡安装施工，动火作业现场未配置灭火器，现场叫停动火配备后再进行动火作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 外包人员私自更换不合格灭火器，将原合格灭火器放回原处 | 人的原因 | 已对人员进行告知 | 作业前对安全措施再次进行检查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/20 11:24:28 | 2026/5/25 13:31:45
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧吉林诚达施工前携带现场的插排缺少防护盖 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5952-胡晓涛 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 施工前现场负责人在工器具检查时已经发现此问题，并要求施工单位进行整改，并未进行施工 | 设备设施原因 | 安装防护盖 | 人员巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 10:53:08 | 2026/5/21 10:48:29
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧中亿嘉晟施工前携带现场的配电箱缺少进线口防割措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 现场的配电箱缺少进线口防割措施 | 设备设施原因 | 已整改配电箱，增加垫片防护 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 10:53:08 | 2026/5/21 10:48:07
2026/5/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 5号楼北侧嘉晟施工前携带现场的焊机2次线接线口防护套破损需要更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6788-怀睿 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 现场的焊机2次线接线口防护套破损需要更换 | 设备设施原因 | 已全部更换 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 10:53:08 | 2026/5/21 10:47:48
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 凯莱英医药集团>DH2 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | DH2-203-F06压滤罐尾气口使用的小白布边缘已经有化学品颜色，建议根据情况是否可以考虑选择过滤器 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 使用小白布为临时使用，现场已拆除，管路已整体焊接完毕，待后续根据项目实际生产情况进行添加 | 环境原因 | 小白步现场已拆除，后续根据实际情况改造增加过滤器 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/20 10:47:36 | 2026/6/8 8:47:28
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | 203-R10釜房间的逃生门使用双门推杠锁，但是带天钩的门扇暗锁处于关闭状态，推不开，现场已打开，需要注意双门对杠锁双门都能随时从内部打开 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现全部打开，逃生门无法全部关闭，待预算采买背胶粘贴标识后进行全部打开，现可以打开一扇门 | 设备设施原因 | 预算采买背胶粘贴标识后进行全部打开，现可以打开一扇门 | 对于逃生门进行同步整改 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 10:37:37 | 2026/5/25 17:11:15
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 凯莱英医药集团>DH2 | FX1151-董殿峰 | 二车间 | 二车间CSTR-01反应器上方的防爆电机外壳设置了接地点但是没有做接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 二车间CSTR-01反应器上方的防爆电机外壳未连接专用接地点 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工处理完毕 | 告知设备部，需要连接专用接地点 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/20 10:28:19 | 2026/6/8 8:47:47
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 凯莱英医药集团>DH2 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | 三车间R318釜用于投加121285的弹舱加料箱压差计、真空发生器未使用，氮气进入箱体后未经过粉尘过滤器从预留口直接排出，粉尘控制受影响，氮气直接排到环境也存在窒息风险，需要回顾操作规程，同时加强操作人员以及车间监管人员培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 加料箱投料时未按照标准流程执行，操作人员对操作不熟悉导致 | 方法原因 | 制定加料箱操作规程，开展全员培训，加强人员操作意识 | 定期回顾操作规程，及时进行梳理更新，定期开展培训会，加强操作 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 |  |  | 2026/5/20 10:24:42 | 2026/6/30 9:23:50
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 生产部 | AMM0182-屈瑶,AMM0190-岳德创,AMM0066-唐磊,ALS4640-王洪略,AMM0015-张俊峰 | 北侧厂区外围 | 各区域马路牙子基石沉降、破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | 否 | 质量及现场车辆 已经对主路、参观区域等多出地方进行了维修整改 | 环境原因 | 维修 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/20 10:15:34 | 2026/7/7 17:20:17
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-216 | 10：31，实验室2个通风橱挡风玻璃拉到最高处（橱内有化学品），实验室无人，钉钉沟通李传增主管（提醒16条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS14750-李传增 | ALS3324-曹欢 | 否 | 实验人员用完通风橱后虽然下拉通风橱，但是未将通风橱拉至规定位置 | 人的原因 | 已将通风橱下拉，并告知5S区域负责人 | 全员宣贯，并通知5S区域负责人及时对5S区域进行监督检查 | 无 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 9:48:56 | 2026/5/25 11:10:32
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-216 | 10：31，无通风区域的天平应明确可称量范围（OEB≤2，且无致敏性），建议张贴标签，实验室无人，钉钉沟通李传增主管（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS14750-李传增 | ALS3324-曹欢 | 否 | 天平刚搬过去，尚未启用 | 人的原因 | 打印“仅适用于称量OEB1和OEB2物料”的标签贴于天平旁用于警示 | 贴警示签，并对实验人员进行宣贯 | 无 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/20 9:47:12 | 2026/5/21 17:08:05
2026/5/20 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 424 | 非沾染物垃圾桶中有蓝色手套 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 晨会及组会强调 | 晨会及组会强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/20 9:16:39 | 2026/5/20 16:17:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R27下Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位出现断层 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/20 17:12:18
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R17釜下Tr01下口气动阀旁法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/20 17:11:24
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间一层DH3-100-Tr05储罐上口法兰螺栓长度不足，未露出3丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装未查看 | 方法原因 | 进行更换处理 | 对人员多叮嘱安装规范要求 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 7:11:25
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Drc01双锥进行操作工吉彦任收料操作时，未将门进行紧闭，已告知现场操作人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未关闭 | 人的原因 | 已对其强调 | 以强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/20 18:36:50
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-R22釜插底管上方盲板静电跨接断开，已告知现场人员整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:05:08
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R14釜旁Tr34罐中液体容量与液位计不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计不准 | 设备设施原因 | 已调整 | 后续已试镜为准 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/24 3:54:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 设备部人员在三车间西墙做穿墙管；使用锤子直接敲击钢管穿墙，现场制止，避免产生火花。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 方法错误 | 人的原因 | 调整方法 | 避免直接锤击 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/28 8:48:21
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R17-Tr01液位计断层超出液位上限 一车间四层R16-Tr01液位计断层 一车间二层R27-Tr01储罐旁磁力泵静电导线断开 一车间三层R14-Tr01液位计显示异常 一车间四层R13-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计不准 | 设备设施原因 | 已使用磁铁调整 | 已告知车间人员已试镜为准 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:33:55
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层R15-Tr01氮气管路没有标识 二车间三层102T-Tr032储罐旁有静电导线断裂需确认哪里缺少 二车间三层R25-Tr01液位计显示异常 二车间102-Tr41未连接静电导出 二车间四层R06-Tr01储罐上方缺少法兰静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 断裂更换添加 | 方法原因 | 以进行全部整改完毕 | 车间整体排查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:34:54
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层R27-Tr01压滤罐液位计断层 三车间三层R01-Tr01液位计断层 三车间三层R04-Tr01液位计断层 三车间三层R21-Tr02氮气管路缺少标识 三车间四层102-Tr025储罐上方法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位计出现断层 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:34:29
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间Dt01暂存甲基磺酰氯，备料时发现地面有水已现场告知崔健。监控回放为07：32 Dt01间外流入 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场外侧有水 | 环境原因 | 车间进行培训 | 车间进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:34:43
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层人员向22釜滴加碳酸钠泵旁有液体渗漏已现场告知 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 泵被固体息住堵塞 | 方法原因 | 已进行冲洗通开 | 加强人员对器械的维护知识 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:34:12
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 监控回放发现20：51一车间二层Drc01收料口为打开状态有物料暴露，人员进入未穿戴防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已对其强调 | 车间内部强调 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:35:00
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 监控回放发现19：55二车间06釜下方储罐阀门处有液体渗漏，已对讲告知车间 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查时未发现渗漏 | 方法原因 | 已进行紧固 | 车间排查调整 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/21 8:34:04
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层11釜下口管路上连接流体过滤器缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备正在准备中今天已添加 | 方法原因 | 以进行添加静电完毕 | 车间整体排查整改 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:10:03
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层02釜下方三根管路互相使用绳子固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用绳子固定 | 设备设施原因 | 进行更换吊架 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:09:50
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层21釜下方可燃探测器脱落需重新固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃检测器脱落 | 设备设施原因 | 联系电工进行修复· | 联系电工进行修复· | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:09:35
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/19/2026，15:10，一车间三层外包人员拆卸管路时管路内有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路已处理完完毕，法兰处地漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 后续吹扫时间长一点 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:09:09
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 05/19/2026，15:41，三车间一层人员处理过滤器时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/20 8:28:08 | 2026/5/25 6:08:17
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 一车间受限空间26062054证，安全措施序号7，已分析受限空间内可燃、有毒、氧气含量，且在安全范围内，勾选“否”，表示作业前未进行气体分析与实际执行不符。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员周青工作疏忽大意，导致选项划错，根据相关管理规定进行处罚。 | 人的原因 | 以安排责任人进行修改完成。 | 1，车间相关作业证使用后，有车间副主任进行复核，无错误后再进行上交。2，作业证选项后书写错误，复核发现后，责任人进行相应处罚。 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/22 13:56:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 二层902-R31釜旁记录桌上，CPr124706-08-01-13批OR记录操作13：压滤母液称重的结束时间无人填写，滤液合计重量无人填写。（15：20） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不规范，OR记录填写不及时 | 人的原因 | 已要求相应责任人对记录进行整改并进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/31 10:38:52
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层药品箱内黄皮肤软膏需补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 黄皮肤使用完毕后未及时进行补充 | 人的原因 | 已对三层药品箱补充黄皮肤完毕 | 车间其他药品箱进行排查确认，存在药品不足情况进行补充 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/22 13:56:54
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R06釜搅拌电机防护罩与电机不匹配。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 06釜更换减速机后，原减速机支架防护罩不匹配，但不影响使用，只是不美观 | 设备设施原因 | 已沟通机修制作R06釜减速机支架防护罩并安装完成。 | 之后反应釜更换减速机支架，相关配件一并进行购买，一同进行更换。 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/6/3 16:52:23
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间 | 一车间101-R21釜下口右侧阀门转料管路法兰静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电快接利旧，受外力导致断裂，操作人员姜岩发现处理不及时，进行车间内部处罚。 | 人的原因 | 发现后，操作人员以更换新静电跨接完成。 | 当班操作人员对操作区域内的静电跨接完整性负责，当班期间进行巡回检查，对发现处理不及时的进行车间内部积分处罚。 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/22 13:57:09
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔十立罐区2#临时管路视镜处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致人员触碰后断裂 | 环境原因 | 已安排人员将该处断裂静电跨接重新更换完毕并对其他位置静电跨接进行检查无异常 | 人员使用管线前巡查静电跨接连接情况出现异常及时更换后方可进行操作 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/22 13:57:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机间离心机下封头盲板未紧固。已与徐熙彤沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员王斌未按螺栓使用要求执行，车间内部进行积分处罚 | 人的原因 | 已安排现场操作人员进行螺栓紧固完成。 | 车间内进行螺栓使用要求重申完成，同时对盲板安装要求一并重申完成。 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 8:10:24 | 2026/5/22 13:57:36
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09加料车氮气保护未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 督促人员操作行为习惯，氮气保护即使开启 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:21:46 | 2026/5/20 23:16:25
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T028下口阀门处有物料析出，下方地面有白色印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并进行清理 | 车间日常巡查中发现跑冒滴漏及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:21:46 | 2026/5/20 23:16:44
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01操作柱消音报警护罩脱落，需重新打胶粘贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，胶失去粘性导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查中，发现护罩脱落的及时进行重新粘贴 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:21:46 | 2026/5/20 23:17:08
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R02操作柱报警消音护罩损坏，无法起到上锁效果，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查时发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:21:46 | 2026/5/20 23:17:30
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间泵房刷漆干后灭火器未归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 刷漆临时挪出 | 方法原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:21:46 | 2026/5/20 23:17:55
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼5-18合成间一桶乙腈未拧紧桶盖，现场沟通于波及时处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人单传文，施工完毕及时拧紧 | 人的原因 | 已重新紧固 | 对责任人单传文罚抄写制度 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/27 14:40:07
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-FD04三合一接收罐液位计故障，现场沟通当班班长反馈接收罐抽真空导致故障，罐内溶剂未超限。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 磁翻板被真空吸附跳变 | 设备设施原因 | 不使用真空时使用磁铁吸附 | 每季度定期对液位计进行标定 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/24 7:29:49
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-CE01离心机接收罐液位计断层，现场沟通当班班长反馈接收罐内无溶剂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 液位翻板未复位 | 设备设施原因 | 已安排人员使用磁铁吸附，使用前进行检查确认 | 每季度对液位进行标定 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/24 7:30:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼904-R08反应釜正在使用气动隔膜泵加甲叔醚，气动隔膜泵靠近泵体气源管缺少阀门，现场已沟通当班副主任。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 塑料阀门漏气，已更换为白钢阀门 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/24 7:31:01
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂迪班组 | 巡查发现801-R05反应釜（未生产）取样口盲板静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备安装未完成，现场有“安装中”标识，待安装工作结束后螺栓紧固 | 人的原因 | 设备安装结束后，确认此处已安装紧固 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/24 7:31:13
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 8号楼自主开具临电电子作业票LSYD202604110045，开票时间04/11/2026，已超过1个月，建议及时关闭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 车间电器长时间使用，线上作业票缺少专人管理，未发现临时用电作业票过期 | 方法原因 | 将过期作业票关闭 | 安排专人管理作业票，如有到期，及时关闭 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/24 7:31:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 巡查发现12号楼1205-R40反应釜加料漏斗盖子固定处有一锁扣未锁紧，已现场沟通赵志勇进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 当层负责人吴官达现场巡查确认不到位，导致卡子松动 | 人的原因 | 现场纠正 | 对责任人吴官达抄写制度处罚，并且要求后续楼层负责人交接班至少随机抽查10个快卡卡子。 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/21 19:53:40
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 1、702-ce01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/20 7:14:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、900-CE01上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.83%，离心机check已做，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.13%，离心机check已做，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/20 7:14:30 | 2026/5/20 7:14:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-02通风橱有一10ml的量筒，倾倒口损坏，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 量筒倾倒口损坏 | 设备设施原因 | 已及时报废 | 已在实验室内部进行强调 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:54:02
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-05通风橱有两个搅拌头使用结束未断电，已断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 研究员使用完毕后未及时断电 | 方法原因 | 已及时断电 | 在实验室晨会及内部进行强调 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:54:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-01通风橱旁地面有碎玻璃未清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 玻璃小瓶破碎未处理干净 | 人的原因 | 及时处理 | 后续一旦发生小瓶破碎，应及时处理，扩大搜索面积，以免遗漏 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:54:47
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620实验室废液桶使用结束后，未盖桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员习惯不好 | 人的原因 | 及时盖上 | 人员培训强调 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/24 8:09:12
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733-12通风橱台面有一装有透明液体的锥形瓶，橡胶塞未将瓶口密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 内容物为水相，不具有挥发性。暂用胶塞盖住封口 | 物料原因 | 及时处理不用的废水 | 通知相关人员加强管理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:55:12
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734实验室废液桶使用结束后，未盖桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 使用人使用完忘记盖桶盖 | 人的原因 | 巡查时实验室人员当场将桶盖盖上 | 晨会强调，废液桶使用完及时盖上盖子 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:55:36
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 736-04通风橱负责人信息未及时更新，需进行更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 实验室各个通风橱负责人定期更换，不会因个别人原因进行更换，夜间有问题第一时间需要联系实验室负责人 | 方法原因 | N/A | 通风橱负责人定期更新，有问题先联系实验室负责人，需要第一时间知道实验室情况 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:56:17
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 736实验室 | 736-04通风厨边缘有一溶剂瓶缺少标签，内有褐色溶剂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 实验室过程留样忘记张贴标签了 | 人的原因 | 所有未张贴标签的物料，样品一律扔掉报废处理，这个样品直接报废处理 | 对实验室所有人员进行培训所有未张贴标签的物料，样品一律扔掉报废处理 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/24 7:31:48
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 733实验室 | 733-24通风厨氮气阀门未关闭，氮气直接排到通风厨外，有氮气窒息风险，现场已关闭阀门 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 分析人员使用通风橱后未及时关闭氮气 | 人的原因 | 关闭氮气 | 督促临时来往人员 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/24 7:32:01
2026/5/19 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼1205-R33反应釜旁尾气管路末端快开卡子未加垫片，吴官达已现场添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 当层负责人吴官达现场巡查确认不到位，导致卡子松动 | 人的原因 | 现场纠正 | 对责任人吴官达抄写制度处罚，并且要求后续楼层负责人交接班至少随机抽查10个快卡卡子。 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:56:43
2026/5/19 | 其他巡查 |  | 快开卡子专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼1205-R25反应釜加料漏斗盖子处快开卡子未紧固，吴官达已现场紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 当层负责人吴官达现场巡查确认不到位，导致卡子松动 | 设备设施原因 | 现场纠正 | 对责任人吴官达进行制度抄写处罚，并且要求楼层负责人后续交接班每日随机抽查10个快开卡子 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:10:57 | 2026/5/21 19:57:20
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间三层TCU间南侧最下方溶剂管路阀门下方地面有渗液痕迹且上方阀门也有物料痕迹需排查清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门渗 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:08:19 | 2026/5/21 1:07:07
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间三层TCU间南侧靠墙从下往上数第四根溶剂管路疑似出现砂眼需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管上有印记 | 设备设施原因 | 清理后暂未发现漏点，持续观察 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:08:19 | 2026/5/21 1:07:30
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间三层聚丙罐515-T013液位计断层且缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:08:19 | 2026/5/21 1:07:52
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R12-Tr01液位计上限标识缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:08:19 | 2026/5/21 1:08:10
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R05上溶剂管路阀门65上法兰未紧固，已沟通现场处理，620-T013聚丙罐液位与液位计不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 此设备未进行试密安装确认 | 设备设施原因 | 已进行禁锢安装确认完毕 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/21 0:34:49
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R08和R07前面人孔上，人员劳保随意丢弃 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员做管，清场不及时 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | 车间进行通报，同时日常巡查严格规范人员日常习惯 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/21 7:36:45
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R22人孔视镜模糊、722-R28前计量泵防爆挠性管脱落、722-R15接收罐尾气管路视镜缺少丝堵、722-R16接收罐尾气管路视镜缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 防爆挠性软管脱落，未及时发现处理，丝堵人员尾气排液后未及时安装 | 设备设施原因 | 防爆挠性软管现已联系电工修复，丝堵已恢复 | 车间加强巡查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/22 15:58:55
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-FD01接收罐尾气视镜破裂，有物料析出、721-R14接收罐真空管路视镜物料痕迹已遮盖视镜，无法看清 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 1设备试镜受力碎裂 2、14釜接收罐试镜因做吸收导致 | 设备设施原因 | 试镜已经更换，14釜试镜设备清洗时进行清洗 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/21 7:36:25
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | CPo127237-03-08-01 619-FD06收料，耙料 20.24，人员穿戴好劳保，连接好收料头，卡好静电卡子，开始收料 21.02，人员脱下劳保，离开（监控角度问题，未见人员劳保穿脱流程） 22.11，人员穿戴好劳保，打开卸料腔体，准备耙料 22.19，樊晓宇未穿戴劳保，进入耙料现场，用手接触物料，指导人员耙料 22.28，人员开始耙料（人员樊晓宇始终未穿戴劳保在现场） 22.32，项目人未穿戴劳保，进入耙料现场监督 22.57，人员未穿戴劳保清理耙料现场，操作结束 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员确认发现问题后由于有物料，让现场操作人员进行处理，人员现场无明显物料，未拆卸密封进行简单处理 | 人的原因 | 告知后续清理完毕再脱劳保 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/21 0:40:32
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722车间R25/26旁氰化氢检测器有数值，经排查，该检测器不准，请及时对该检测器重新校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中检测器损坏，现已更换 | 设备设施原因 | 现已更换 | 每日进行巡查，发现异常及时更换 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 7:04:19 | 2026/5/21 0:43:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 4号楼四层走廊 南通通博气瓶合格签丢失，推出西门检查重新粘贴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS14115-张振铭 | 否 | 钢瓶标签丢失 | 设备设施原因 | 重新进行验收贴签 | 每天施工前进行检查 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ALS14115-张振铭 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/23 11:57:50
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：19 4号楼3-11间 气动搅拌罐TJ4S-403-T17上压力表上限标识错误，正确做法：及时更改为正确上限0.08Mp | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-11间 气动搅拌罐TJ4S-403-T17上压力表上限标识错误 | 人的原因 | 及时更改为正确上限0.08Mp | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/27 10:53:15
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：30 4号楼4-16间 氮气管路使用完毕后未盲板盲堵，正确做法：带压管路使用完毕后及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 反应釜氮气保护使用，使用完毕人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 已及时加盖盲板 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/29 4:07:20
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 05/19/2026 16：33 4号楼二层走廊2-23西南 现场人员未使用推车，直接推着物料桶快速进行转移，有摔倒风险，物料桶与地面摩擦，有产生静电和损坏地面风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员操作方式不对 | 人的原因 | 已沟通当事人使用推车进行转移 | 对车间人员进行传达，任何物品不得在地面上拖拽，都需要使用小车进行转移 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/27 10:52:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 10：20 11号楼1楼，男洗手间屋吊顶盖板松动，，有掉落风险，先沟通属地负责人联系物业维修。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 男洗手间吊顶盖板松动 | 设备设施原因 | 已联系物业维修完毕 | N/A | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/27 18:38:06
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 13：35 11号楼3-25间，手套箱O型圈重叠，已沟通现场人员处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员操作问题，已更正 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/21 1:34:42
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：00 12号楼4-21间，R21接收罐旁乙二醇管路旁边，L型防爆穿线盒两端缺少跨接线，为保障电气通路，行及时进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 缺少合适配件 | 设备设施原因 | 及时报修，添加合适配件 | 安排人员同类排查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/6/6 7:20:46
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 16：14 4号楼4-48间，在进行蠕动泵打料过程中，蠕动泵亚克力保护板未放下，起不到保护作用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 蠕动泵外壳合页不能合下，导致亚克力未能进行保护 | 设备设施原因 | 已及时维修修复 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/6/2 2:19:05
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层443液体管路未添加流向标识。正确做法：及时添加标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 管路更换使用，标签磨损脱落 | 人的原因 | 已及时更换新标识 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:10:11
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层445通风口被遮挡。正确做法：及时清理现场。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 通风设备使用频繁，导致通风口积灰 | 设备设施原因 | 已及时清洁 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:09:45
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-01ehs存放重点关注化学品门口未粘贴警示标识。正确做法：及时添加标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员粗心大意，未及时粘贴 | 人的原因 | 已及时粘贴标识 | 及时检查， | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:09:31
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼 4-20间搅拌罐TJ4S-1213-AT08 管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加，此搅拌罐同类问题排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人与添加静电跨接 | 对相应人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:20:13
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-38间电子秤表头缺少防护壳 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 仪表校验后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 对相应人员进行培训，同类问题定期进行巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:19:22
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼 3-11合成间人员穿戴后的防护服未密封处理 正确做法：使用后的防护服需要密封处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员操作使用，使用完毕未及时对防护服进行密封 | 人的原因 | 及时密封， | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:20:28
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼 物流通道3-01物料桶没有连接静电卡子 正确做法：及时连接，确保静电有效导 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 原料挪动使用，人员未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 及时添加静电夹子 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/20 6:43:20 | 2026/5/28 7:17:00
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R05缓冲罐上法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已重新连接 | 发现损坏后更换 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:15:53
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R06下方泵缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 审计不使用进行拆除 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:16:11
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 叠氮磷酸二苯酯操作规范物料转交涉及人员签字多处空白， | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 退库时人员执行不到位 | 人的原因 | 物料已正常退库 | 已重新对人员进行培训 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:16:29
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间三层南侧走廊东侧防爆门上方灯管频闪 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已更换灯管 | N/a | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:16:47
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R16后方防爆控制箱缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 未及时进行连接 | 设备设施原因 | 已连接 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:17:02
2026/5/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R17接收罐物料管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装时遗漏 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:32:33 | 2026/5/21 7:17:15
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 05/20/2026 3:03:41分监控发现B7M22-2F-FD03平台下，车间人员收料时未关门，对讲沟通车间告知改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时关闭缓冲间门，外门已关闭 | 方法原因 | 已对人员培训，收料时将门关闭 | 车间例会进行培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:13:12 | 2026/5/21 0:41:47
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 05/20/2026 2:37:26分监控发现B5M14-1F-FD07，项目人员未佩戴劳保进入收料现场，对讲沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目人未按要求佩戴劳保 | 人的原因 | 已告知 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:11:49 | 2026/5/21 1:08:30
2026/5/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M3 | 05/20/2026 2:01:40分监控发现B3M3-1F-设备清洗间，间内蒸汽管路未关严有蒸汽溢出，对讲沟通车间告知改正 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场未关严 | 设备设施原因 | 已现场关闭 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/20 6:10:22 | 2026/5/22 2:29:54
2026/5/19 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 6号楼2层平台至屋面 | 室外钢制楼梯扶手护栏锈蚀较重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 设备设施老化 | 设备设施原因 | 采购材料并维修 | 加强巡查 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/20 1:14:32 | 2026/5/20 16:01:59
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M3 | 3车间2层R22东边柱子上的北京可燃探测器，没有校验签和B1签.请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已补充悬挂 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 22:58:56 | 2026/5/22 6:41:07
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 1、2-1-5屋内东墙可燃探测器没有B1确认签，请补充 2、2-1-59屋内东墙可燃探测器没有B1确认签，请补充 3、2车间一层真空泵房南墙北京可燃表没有B1签，请逐一排查真空泵房可燃表的B1 签。请补充 4、二车间二层2-2-48离心机间东墙可燃探测器没有B1确认签，请补充 5、3-02-ce01西墙可燃探测器B1签破损，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 标识标签悬挂不全 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 22:57:20 | 2026/5/22 6:37:47
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-107 | "检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管王立明） " | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/19 20:15:09 | 2026/5/19 20:15:09
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-305 | "检查实验室记录本，未发现漏报情况，实验方案已发送沟通（项目主管袁晓斌） " | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/19 20:13:42 | 2026/5/19 20:13:42
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-107 | 15：40，废液柜里的多个单口瓶超过1月储存化学品（03/06/2026），标签上的姓名和日期不清晰，已现场联系人员整改（低风险124条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 由于148719项目原料步骤，各产物和杂质多为油状物，所以用单口瓶盛放。其中部分标签签名和日期比较潦草，难以识别。 | 人的原因 | 对还要用的物料重新更换标签，不用的物料进行报废处理。 | 晨会上强调，不用的物料及时报废，标签需要规范书写. | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4886-王立明 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 20:11:34 | 2026/5/22 14:06:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-105 | 03：00，05橱过夜实验（二级物理过夜实验），因反应申请人错误填写反应结束时间，导致19号0点流程已结束，未正确填写核对过夜流程信息；同时管理确认和值班确认人员未检查到位（已与实验室负责人沟通）（低风险37条&低风险44条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 反应申请人错误填写时间，导致流程提前结束 | 人的原因 | 加强核实，每次填完再核实一遍 | 提高遵守纪律的意识，同时管理和值班人员加强力度检查 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/19 20:08:44 | 2026/7/15 11:55:35
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-206 | 00：40，12橱旋蒸正在运行，未提交三级过夜流程（项目人员ALS9545-程清轩）（已与实验室负责人沟通）（高风险23条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | 当时安排实验室小夜班，强调浓缩0点前结束，项目人由于忙其他工作，导致结束浓缩过了0点，属于项目人员疏忽大意导致 | 人的原因 | 当时立即停止了浓缩操作 | 1）对于可能过夜的工作，提交过夜申请；2）晨会梳理强调需要提交过夜的相应反应/工作 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS1186-赵志兵 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 20:05:18 | 2026/5/22 14:06:11
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-309 | 20:30,实验室有过夜实验，门口过夜实验室状态告知卡未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改 | 组内强调，制定checklist清单执行巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/19 20:02:45 | 2026/5/22 14:06:43
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-203 | 20：57，03橱过夜实验的流程处于“已完成”状态（已与实验室负责人沟通）（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员操作时误触完成。 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，下班前巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/19 19:59:54 | 2026/7/15 16:47:34
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-101 | 21：03，05橱无人使用的磁力搅拌器未进行断电，已进行断电处理（低风险44条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 检查时间室时不仔细，未能识别出来 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调未使用的设备拔掉电源 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/19 19:51:41 | 2026/5/26 9:36:25
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 20：33，实验人员借用4-313玻璃釜进行过夜，过夜流程实验室填错，填写为4-309 (低风险37条) | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 郑云龙填写过夜反应有误，复核人也没有复核到位 | 人的原因 | 及时修改过夜反应信息 | 组内做好培训 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/19 19:31:42 | 2026/5/26 9:41:08
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 车间 | 车间二层TCU间地面有水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>七车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 夹层管路存在沙眼 | 设备设施原因 | 现场已焊接完毕，现场已清理 | 对于车间沙眼地方及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 19:30:45 | 2026/6/18 9:45:13
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 污水站 | 污泥脱水间门外的开关有松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，螺栓松动，导致开关松动 | 设备设施原因 | 联系电工，将螺栓紧固 | 加强培训，加强巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 19:15:17 | 2026/5/25 15:00:56
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 污水站 | 污水站鼓风机间的照明灯有不亮的 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，巡查没有发现 | 人的原因 | 现场查看，联系电工，将鼓风机间的整体灯管进行更换 | 加强巡查，进行专项巡查 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 19:13:06 | 2026/5/25 15:01:11
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 九车间东侧管廊最上方的桥架盖板有脱落风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 春季风大将盖板吹开 | 环境原因 | 已将桥架盖恢复并捆绑牢固 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 17:57:26 | 2026/5/25 15:08:02
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 50立罐区 | DCS控制室文件柜下方缺少报警切除/恢复审批记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 现场操作人员执行报警联锁切除/恢复填写记录放置现场未及时送回 | 方法原因 | 将文件使用完毕及时送回 | 报警联锁切除/恢复全部中控室执行确认，文件不拿去现场确认 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 17:57:26 | 2026/5/25 13:25:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 50立罐区 | TF03储罐液位显示9446mm，超出高高限，雷达液位计故障，实际储罐为空 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 仪表故障拆卸返厂维修，液位显示非实际液位 | 设备设施原因 | 仪表维修后安装进行调试 | 采购备用仪表出现异常进行更换 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 17:57:26 | 2026/5/25 13:26:12
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | PP槽内物品摆放混乱，未分类 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 物品分类存放 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 废液泵缺少插底管存放架，与新鲜溶剂泵不一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 增加插底管存放架 | 增加插底管存放架 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 现场用完的管路及时报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 现场用完的管路及时报废 | 用完的管路及时报废 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 地面较多破损（地漏盖附近、流量计附近） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 地面补漆 | 地面应光洁无污渍 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 电子秤 未粘贴四角定位线 定位线与电子秤大小不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 重新贴定位线，四角定位和设备匹配 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-07纯化间 | 房间 内用完的登高车/抱桶车及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 整理归位 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 项目生产完毕的管路报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 用完的管路及时报废 | 用完的管路及时报废 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层物流通道 | PP槽内的一寸快开球阀处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理收集定位存放 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层物流通道 | 物流门损坏，维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 长时间使用或使用不当损坏 | 设备设施原因 | 报修 | 损坏及时报修 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 氮气尾气管路，冻干装料完毕后及时摘除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 气管使用后及时拆除 | 气管使用后及时拆除 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 传递窗上的记录收到文件架中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 整理收集到文件夹中存放 | 记录按要求存放 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 东侧楼梯间 | 进出门未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 随手关门 | 人员进出随手关门 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 东侧楼梯间 | 楼梯间卫生清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安排保洁及时打扫 | 安排保洁及时打扫 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 使用角磨机未戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已戴护目镜 | 培训，使用角磨机及时戴起 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 未使用双扣安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已扣双扣安全带 | 再次培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 工具绿色标签模糊破损严重 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 长时间使用模糊不清 | 设备设施原因 | 已重新检查贴绿色签 | 绿色签破损及时更换 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层/3层物流电梯缓冲间 | 缺少灭火器标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 灭火器配置区域应有明确标识 | 人的原因 | 悬挂标识 | 消防设施必须有标识 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层TCU间 | 导热油泵锁开标识拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识跟踪 | 设备设施原因 | 根据阀门状态去除标识 | 阀门状态与标识一致 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层TCU间 | 高低温一体机回管路加锁开标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 按照标准检查 | 设备设施原因 | 添加锁开 | 执行回路锁开要求，启动前检查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层非化暂存间 | 50L桶与10L桶混放 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准执行 | 人的原因 | 分开放置 | 至少分类分层存放 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层非化暂存间 | TJ4S-517-F12设备铭牌需打胶，有划伤风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备标牌按照要求粘贴，毛边进行处理 | 设备设施原因 | 铭牌四周打胶 | 标识粘贴后要保证安全性，四周密封打胶 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 盘管呼吸器使用结束未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用结束未拆除 | 人的原因 | 拆除定位放置 | 使用后及时拆除 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-40合成间 | TJ4S-516-FD01-Tr01磁翻板液位计排净口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时添加丝堵 | 人的原因 | 已添加丝堵盲板密封 | 设备完整检查确认 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层非化暂存间 | 真空包装机记录与设备不在同一区域 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录与设备未一同转移 | 设备设施原因 | 记录与设备一起 | 记录与设备同一区域，便于书写查找 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4层非化暂存间 | 连续塑料袋标识与盒子不匹配，无定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 按照标准准备 | 人的原因 | 重新制作标识，定位线粘贴 | 按照5S标准执行 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-01氢化间 | 氮气/空压管路末端未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用结束及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加丝堵盲板密封 | 使用后及时添加盲板 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-30缓冲间及3-31门斗 | 门牌标识贴错 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员粗心大意 | 人的原因 | 重新粘贴 | 核对图纸，确保门牌与实际一致 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 垃圾可燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工产生的垃圾未及时清理 | 人的原因 | 清理垃圾可燃物 | 产生垃圾及时清理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 灭火器缺少绿色签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意漏贴 | 人的原因 | 贴上绿色签 | 增加检查频次 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 电线过低 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电线固定长时间使用滑落 | 设备设施原因 | 重新高挂固定 | 高挂固定 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线老化破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 长时间使用老化 | 设备设施原因 | 电胶布处理，保护 | 增加检查频次 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 预留区楼梯 | 部分防护网遗落楼梯上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 长时间使用脱落 | 环境原因 | 重新整理固定 | 增加检查频次 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 两个灭火器缺绿色签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意漏贴 | 人的原因 | 贴上绿色签 | 增加检查频次 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 电箱钥匙未取 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 上锁后把钥匙取走 | 对施工人员培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 电线过门未加保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 加保护隔绝 | 对施工人员培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 管道器材未靠边 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 靠墙壁停放，施工结束清理 | 对施工人员培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 线路过低挡住道路 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电线落下 | 设备设施原因 | 将电线整理高挂 | 增加检查频次 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 管道器材未靠边 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 靠墙壁停放，施工结束清理 | 对施工人员培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 场地窄 | 环境原因 | 将施工地落至靠边角落处 | 靠边空处 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 仪表空压管道使用后未及时盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-17外清间 | 垃圾桶无定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-79粉碎包装间 | 氮气管道末端未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 纳滤机多处阀门口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 管道阀门口盲堵 | 设备完整检查确认 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 平台上氮气管道囊式过滤器下出口未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-44暂存间 | 压滤罐F12夹套进出阀门口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 管道阀门口盲堵 | 设备完整检查确认 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-27暂存间 | 压滤罐F04、F09罐上阀门口未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 管道阀门口盲堵 | 设备完整检查确认 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 存放3桶200L桶装物料且无定位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 存放位置不合理 | 人的原因 | 转移至暂存间或使用位置 | 物料应定位存放 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机边地面有油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理油污 | 地面不能有水渍油污 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 空压管路使用后未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 平台上白钢凳子无定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-50外清间 | 门上缺少物流通道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 贴标识疏忽漏贴 | 人的原因 | 张贴标识 | 张贴标识 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ACT2467-杨一利 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-40 | F03铲子在压滤罐外面，未按照设备配件管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 收集至压滤罐内部 | 设备配件与设备一起 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-20 | 缓冲间有两个仪表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 仪表存放到仪表间 | 仪表拆除后及时存放仪表间 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 参观通道1-28 | 灭蝇灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 贴标识疏忽漏贴 | 人的原因 | 张贴标识 | 张贴标识 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 隔离器快开接口滴加头使用后未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 拆除后进行盲堵 | 使用后及时拆除盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 氮气，尾气囊式过滤器无盲板 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 安装盲板进行盲堵 | 使用后及时盲堵 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 暂存间4-27 | 保洁消毒物资与化学品共用一个pp槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 消毒物资和化学品分开存放 | 物料分类暂存 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 纯化间4-18 | TJ4S-517-HPPCO1-Co01未使用压力未排空 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 排空压力 | 排空压力 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 纯化间4-18 | 纳滤机定位后未连接静电导出线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 连接静电接地线或静电夹 | 设备应静电接地 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 纯化间4-18 | 物流缓冲间门密封条松动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换密封条 | 失效及时更换密封条 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | TJ4S-515-HPPC01-MTK01匀浆罐上全是两瓣快开卡子，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换三瓣式快开卡子 | 更换三瓣式快开卡子 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 门口制备柱上有快开卡子，需清理收集 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理收集定位存放 | 清理收集定位存放 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 灯管不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 时间长损坏 | 设备设施原因 | 联系电工维修或更换 | 联系电工维修或更换 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层非化暂存间 | 4*8四氟管收集箱内部无管路，箱子上还有标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 去除标签 | 物品应和标签一致 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层非化暂存间 | 连续性塑料袋不锈钢箱字无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 按5S要求定置定位 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:18:58 | 2026/5/19 17:18:58
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5578-袁晓斌,ALS6086-张雪丰 | 1-305 | 16：41，使用中的长城油浴锅，未张贴状态标签（如是否改造可过夜，或已设置温度上限可过夜，或不可过夜）使用人：韩永真博士（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明,ALS5578-袁晓斌 |  | 此锅是新锅，拆开后未找工程部改动，贴上140度标签 | 人的原因 | 已经报修，贴140度标签 | 拆开后新锅找工程部改动后，贴上140度标签再用 | N/A | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/19 17:17:19 | 2026/5/21 17:08:27
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 库房2 | 剧毒品库门口叠氮钠化学品警示标识褪色文字已无法看清 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 危险化学品标识年久褪色 | 环境原因 | 库存无叠氮钠，取消对应得危险化学品标识 | 叠氮钠再次入库时更新危险化学品标识 | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 17:12:42 | 2026/5/25 13:32:18
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-212 | 10：25，仇旭英在水池处使用毛刷清洗玻璃仪器未佩戴工业级丁腈手套（提醒76条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 人员未意识到清洗玻璃仪器过程中玻璃破碎导致的划伤风险 | 人的原因 | 立刻停止刷洗，佩戴丁腈手套后再进行清洗操作 | 部门内部强调清洗玻璃仪器操作的规范 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 17:04:02 | 2026/5/25 11:11:52
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5442-吴慧,ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 10：21，3号通风橱(内有反应）挡风玻璃人员离开后，未下拉，超过45cm（提醒15条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 新人未养成习惯 | 人的原因 | 立即下拉 | 晨会提醒，培训 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/19 17:01:32 | 2026/5/25 11:12:04
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 职业卫生专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 10：10，8号通风橱台面洒的黄色固体物料未及时清理（提醒30条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 操作物料撒漏，没有及时清理 | 人的原因 | 发现物料撒漏及时进行擦除 | 注意台面整洁度，有物料痕迹和物料撒漏及时清理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/19 16:58:49 | 2026/5/25 11:11:08
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 10：10，3号通风橱86℃加热反应，数显未开机（提醒79条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 早晨开启反应，忘掉开启数显检测温度 | 人的原因 | 反应在开启时，应同步打开数显 | 加热反应需要注意温度计或数显是否处于正常状态，是否能正常检测体系温度 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/19 16:56:25 | 2026/5/22 11:21:29
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 生产设备部 | 十车间旁的冷水塔，粘贴受限空间的门损坏，无法正常关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 受限空间门有两个锁，春季风大，吹落一个锁 | 设备设施原因 | 现使用另一个锁将门关闭 | 多观察其状态，及时维修 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 16:54:51 | 2026/6/8 8:48:52
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 10立罐区 | DH2-200-T018储罐上粘贴的静电扁铁合格签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 新合格签粘贴后脱落，就合格签未去除 | 方法原因 | 将旧签去除重新粘贴新合格签 | 更换合格签时确保新标签粘贴同期去除旧签 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 16:54:51 | 2026/6/4 13:15:53
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 10立罐区 | 废液间内的静电扁铁缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 扁铁进行除锈防护时标签去除未恢复 | 人的原因 | 重新粘贴检验合格签 | 日常除锈防护时对现场标签标识及时进行恢复 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 16:54:51 | 2026/6/4 13:15:05
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 10立罐区 | 十立和五十立罐区的液位计下方法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 设备配件整体缺失安装配件时缺失 | 设备设施原因 | 将缺失的跨接进行补充 | 配件安装时整体进行检查 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 16:54:51 | 2026/6/8 8:49:12
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 经巡查在三合一、离心机间、独立换热间上下楼梯搬运气动阀或配件有时双手被占用无法扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 搬运物品方法不对 | 方法原因 | 要求人员搬运时，两人协作进行至少有一只手进行扶扶手 | 班前会和人员传达 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 16:51:51 | 2026/5/25 6:07:19
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 人员有不扶扶手的情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员有时着急忘记 | 人的原因 | 对人员进行再重申安全上下楼梯扶扶手 | 班前会进行传达 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 16:46:11 | 2026/5/25 6:06:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10m³罐区 | 10m³罐区储罐受限空间标识褪色，缺少受限空间编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 储罐壁位置受日光照射导致标识褪色 | 方法原因 | 将褪色的标识去除重新粘贴新标识 | 将标识粘贴在日光照射不到的位置避免褪色频繁 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 15:46:04 | 2026/5/25 13:33:59
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10m³罐区 | 罐区储罐下口阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 储罐确认排净拆卸未恢复 | 方法原因 | 下口盲板整体补充 | 空罐下口盲板要求与存储物料的储罐同样控制，下口盲板及时进行安装 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/19 15:42:28 | 2026/5/25 13:27:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10m³罐区 | 罐区废液间门口，车间水相放桶管路阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 操作人员操作结束拆卸管路现场未找到盲板，交接时遗漏 | 方法原因 | 将缺失盲板位置补全 | 现场备件准备备用盲板，管路拆卸后能第一时间安装 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/19 15:40:05 | 2026/5/25 13:28:03
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 4aaPID复核发现，210-R08未画加料箱，需要补充 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 更新PID图时遗忘 | 人的原因 | PID图上已更新 | PID图与现场对照完毕，再报批 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/8 8:49:37
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 个别反应釜压力表下方阀门未开启，需要同步查看 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 压力表拆卸校验，关闭阀门 | 人的原因 | 压力表安装后已打开阀门 | 车间整体排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/8 8:50:00
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 四层210-T001储罐未进行设备静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 设备清洗时，将静电的螺丝拆除，未恢复 | 设备设施原因 | 已重新连接静电 | 车间整体排查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/8 8:50:18
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 三层原穿层管路拆除，现场孔洞需要进行封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路不使用，拆除造成孔洞 | 设备设施原因 | 现场已封堵完毕 | 车间管路拆除，孔洞及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/8 8:50:34
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 车间内的洗眼器及灭火器等消防设备检查日期需要进行更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间启动前整体进行排查 | 环境原因 | 现场消防设施已全部排查完毕 | 定期检查消防设备，制作消防清单 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/3 15:18:03
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 三层CSTR003转机缺少防护罩，需要及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 原防护罩已破损，进行拆除 | 设备设施原因 | 现场已重新制作，粘贴完毕 | 对于防护罩损坏情况及时处理 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/19 14:48:16 | 2026/6/3 15:18:23
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 4#吸附解析巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 废气管道标识掉色，未更换为最新版 正确做法：按照国标要求，更换为最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员意识不足，以进行外订， | 人的原因 | 及时外订更换 | N/A | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/19 13:36:21 | 2026/5/27 17:43:16
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-31 | 中转物料阻挡可燃气体检测器 正确做法：间隔0.5m | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备挪动存放，空间有限 | 人的原因 | 已及时挪走设备 | 及时挪走 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/6/2 9:01:42
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-28 | 灭火器超期未检查 正确做法：一月已检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 相关人员粗心大意未及时检查 | 人的原因 | 已及时检查，并确保可正常使用 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/6/2 9:01:28
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层应急柜 | 藿香正气水过期。过期日期02/2026 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 药品正常过期，未及时处理 | 人的原因 | 已更换新药品 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/6/2 9:01:14
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4楼消防箱 | 消防栓箱存有鞋套等杂物 正确做法：消防设施严禁存放其他杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员暂存物料，未及时带走 | 人的原因 | 及时清理， | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/6/2 9:00:58
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3楼消防应急柜 | SCBA-CMMD-09应急柜四合一检测器挪用 正确做法：使用完毕后及时归还 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | SCBA-CMMD-09应急柜四合一检测器挪用 | 人的原因 | 使用完毕后及时归还 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/5/27 17:42:23
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3楼应急药品柜 | EC-403-002旁边的正压空气呼吸器压力小于20MPa 正确做法：培训和演练后应及时充装，压力不小于25MPa | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | EC-403-002旁边的正压空气呼吸器压力小于20MPa | 人的原因 | 培训和演练后应及时充装，压力不小于25MPa | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/5/27 17:42:40
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-24 | 转移物料小车，阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 转移物料小车，阻挡灭火器 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/5/27 17:42:56
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1层低温集装箱 | 未见4合一检测器 正确做法：使用完毕后及时归还 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS8215-王鑫 |  | 夹层施工临时使用了辅机间集装箱4合一检测器 | 人的原因 | 已归还 | 增加4合一检测器，购买中 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/5/25 13:55:05
2026/5/19 | 专业性排查 |  | 4#消防应急专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | 杂物未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS8215-王鑫 |  | 现场报废物料人员垃圾未及时清理 | 人的原因 | 垃圾已清理完成 | 对车间人员进行培训，使用后垃圾及时清理 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:47:03 | 2026/5/25 13:55:23
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼四层二车间 | 二车间层流柜内正在200L桶溶剂除氧，现场管路、氮气、尾气连接无问题，但现场气味较大，刺鼻，人员未佩戴呼吸防护，另外操作执行方式需要优化，200L桶内除氧无法保证密闭性，不能控制气味，现场已沟通人员开小氮气，控制气味，佩戴劳保。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 否 | 接口密封不严 | 设备设施原因 | 已安排人员使用塑料袋密封使用真空吸附 | 班长副主任重点关注执行标准，对于气味问题重视并整改。采购新的配件满足使用所需 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:12:39 | 2026/5/29 9:42:56
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现P01真空泵缓冲罐液位计断裂（使用中），此项已在3月制度核查发现说是购买配件中，请跟进。此缓冲罐即没有液位计，也无视镜无法判断缓冲罐内是否有液位，同时查看排液阀并无拆卸痕迹，需要确认罐内是否有液位，（其他缓冲罐内已发现液位），同时水环泵要求每月检查一次可燃物，确认下是否正常执行。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 上月巡查后已量尺购买，目前已到货，已恢复安装，目前使用无异常 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/29 9:43:17
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查P18真空泵缓冲罐液位计和视镜较脏，无法判断缓冲罐液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 缓冲罐液位计脏，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已清理恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/29 9:43:36
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查P04真空泵有积液，现场触摸深冷罐较热，深冷罐阀门是常开的，存在积液的原因还需再次调查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排清理，并将回路拆卸清理，目前使用无异常 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/29 9:43:55
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现P08真空泵缓冲罐有积液，现场底阀已喷漆，未有拆卸螺丝排液痕迹，需要看下是否定期排液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | P08真空泵缓冲罐的积液周期性 排放，周期性排放后冷凝下来，使用较勤，已安排排放 | 环境原因 | 已排放 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/29 9:44:19
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼真空泵房软管使用不规范，与《TJ3安全生产操作手册》第七十三章，气源管使用标准不一致。现场水管采用透明和橙色，氮气采用白色和橙色，空压采用蓝色和橙色，建议从源头控制下，避免人员误接引发其他风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用混乱 | 人的原因 | 将各类管路分类使用 | 人员培训 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/9 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/7/7 13:06:56
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼真空泵房新增的大真空泵氮气稀释和氮气保护来源于P10真空泵，未从干管上引出氮气，3台真空泵共用8mm管线，需要核查下流量是否充。同时提醒下使用前需要完成PSSR验收。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 该泵暂未投入使用 | 设备设施原因 | 使用前进行评估 | 使用前进行评估 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 进行中 | AMM1108-王克振 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/20 0:00:00 | 请提供评估结果 | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/7/19 17:10:58
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼真空泵P15缓冲罐有液位，此项已在01月，03月核查中重复发现，未能得到彻底解决，需要分析下废液产生原因，及时进行处置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间多台设备吸收使用大真空，吸收液位均偏高，存在吸入风险，部分为冷凝液 | 设备设施原因 | 降低吸收液位 | 增加制度，由副主任/班长监管，从配置阶段控制液位 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/6/10 11:28:07
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 建议项：需要判断下8号楼真空泵二层西墙上的三根管道是否安装完成，安装完毕需要末端封堵，若是未完成安装管路建议悬挂安装中标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 此管路属于技改施工中，未完成 | 设备设施原因 | 施工完成后增加阀门 | 后续存在施工提前悬挂标识，用于警示 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/6/10 11:28:27
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼三层真空泵房大真空缓冲罐无液位计（3月巡查已提），现场也无视镜，无法判断缓冲罐液位，本次核查发现缓冲罐下层外表面有冷凝水，罐内可能会有液位，需要再评估下是否需要增加液位计判断缓冲罐内是否积液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 罐本身未带液位计 | 设备设施原因 | 已上报预算采购，到货后进行更换 | 采购时增加配套液位计 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0198-赵中阳 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/29 9:45:14
2026/5/16 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 12号楼一层泵房的钢平台上7℃循环水，动力线和仪表线再同一桥架内，需要看下设计是否有金属隔离。GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》7.5.5 在电缆桥架内，交流电源线路和仪表信号线路应用金属隔板隔开敷设。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已现场进行核对确认，将仪表线单独改造，整改合规 | 设备设施原因 | 已现场进行核对确认，将仪表线单独改造，整改合规 | 已现场进行核对确认，将仪表线单独改造，整改合规 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/19 11:05:32 | 2026/5/30 16:14:32
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间二层储罐向三楼连续中和打酸水相，现场询问未进行长距离check填写；且转移管路没有试密签；三车间之前多次出现未进行长距离转移check导致的跑冒滴漏，对于事故CAPA执行不到位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未及时书写记录 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:05:44
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层连续化使用200L桶承接吹扫体系，现场200L桶上口管路阀门未关闭，桶也没有秤，无人看守，现场沟通韩立峰。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场离心萃取机停止无溢流操作，阀门未及时关闭 | 人的原因 | 现场关闭阀门 | 对连续化小组人员强调放桶阀门及时关闭 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:05:33
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间高压水枪电线防爆软连断裂，现场沟通刘通。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 软连开裂 | 设备设施原因 | 联系电工改正 | 联系电工改正 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:05:22
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间12釜溴素滴加，溶剂管路与釜相连的阀门为白钢阀门，过现场提出的问题未整改，需要更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有白钢阀门 | 设备设施原因 | 进行更换防腐阀门 | 进行更换防腐阀门 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:10:27
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-R26-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装时未调整 | 设备设施原因 | 已调整 | 整体排查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/21 6:08:52
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R11釜外包人员掏罐时防护服与手套密封不严，有皮肤裸露，已现场告知操作人员进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 自我防护意识不强 | 方法原因 | 班长对其进行培训 | 班前会通报传达违规事项及注意事项 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/21 6:09:05
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层Ce05缓冲间上方操作人员拆卸管路时未佩戴呼吸防护，已现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/21 6:09:22
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R17前Tr07氮气流量计损坏，浮子上下不浮动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 流量计浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已吹扫 | 发现及时处理 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:14:56
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R17釜下口旁R09-Tr02下口缺少盲板，尾气管路试镜缺少丝堵，已现场告知管理人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员拆卸未及时安装 | 设备设施原因 | 已安装 | 发现及时安装 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:15:11
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层南侧静电卡子放置处2个静电卡子缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间排查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:15:19
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R19下口四通下方法兰静电跨接断开，已告知现场管理人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:15:26
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R32釜下Tr01缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接收罐改造，阀门口不够使用 | 设备设施原因 | 使用完毕及时恢复 | 及时恢复 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:15:37
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 连续化张诗昂劳保裤子破损面积较大，无静电防护功能 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员工作服损坏未及时更换 | 人的原因 | 已更换新工作服 | 对连续化小组要求人员劳保要求 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/24 3:53:46
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 精馏塔 | 精馏塔一层1102塔釜泵p-1207泵下口法兰静电跨接断开，已告知现场人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 静电跨接受力损坏 | 人的原因 | 更换跨接 | 及时巡查，发现断裂及时更换 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0023-梁忠臣 | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/21 7:12:11
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Tr36储罐旁101-Tr01所连接尾气管道末端盲板螺栓松动，已告知现场人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未禁锢 | 设备设施原因 | 即使禁锢 | 整体排查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/21 7:12:39
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-R30-Tr01储罐上方101-Mp34泵上口所连接管路法兰静电跨接断开，已告知现场人员整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安装问题 | 设备设施原因 | 已安装跨接 | 发现及时处理 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:10:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 活性炭吸附解析西侧，排水相管路 有一条排净阀，阀门开启状态 并且在绿化上，需要将阀门关闭并添加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 排净吹扫后阀门未进行关闭 | 人的原因 | 已经管路拆卸 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:11:21
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 三车间一层Drc04门口承重柱上防爆照明配电箱旁电线管路接口松动＆管理堵头松动 三车间二层Ce01门口称重柱接线盒上挠性软管连接处松动 三车间三层103-R21釜上接线盒连接处松动＆电子压力表挠性软管连接处松动 三车间三层103-R04-Tr01磁力启动器下口挠性软管连接处断裂 三车间三层103-R11-Tr01磁力启动器下口挠性软管连接处松动 三车间四层103-R06旁磁力启动器下挠性软管连接处松动 三车间四层103-R10计量泵接线盒挠性软管连接处松动 三车间四层103-R05旁计量泵挠性软管连接处断裂 二车间一层102-Dt03门口磁力启动器防爆挠性连接管连接处松动 二车间一层102-Drc03门口磁力启动器防爆挠性连接管连接处松动 二车间一层102-Drc01门口磁力启动器下防爆连接箱堵头处松动 二车间一层102-Drc05缓冲间磁力启动器防爆挠性连接管连接处松动（多处） 二车间三层102-R12-Tr01旁磁力启动器下挠性软管连接处松动 二车间三层102-R12下口旁电线管路拆除后缺少波纹管保护套 二车间三层102-R15釜上接线盒连接挠性软管连接处松动 二车间三层102-R23旁称重柱磁力启动器挠性软管连接处松动 二车间四层102-R13旁计量泵接线盒处缺少堵头 二车间四层连续化101-CSTR04下挠性软管连接处断裂 一车间一层101-Drc07门口磁力启动器挠性软管连接处松动 一车间一层101-FD02门口磁力启动器挠性软管连接处松动 一车间一层101-R36-Tr01接收罐磁力泵上挠性软管连接处松动 一车间二层101-R35后靠墙防爆磁力启动器下堵头处松动 一车间二层101-Dt01门口防爆磁力启动器下连接处松动 一车间三层101-R20釜上铂电阻未固定＆挠性软管连接处断裂 一车间四层101-R14旁计量泵挠性软管连接处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 设备安装后检查不到位 | 人的原因 | 安装整改 | N/A | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:11:37
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层R11下流体过滤器102-LF02下表面有白色物料痕迹已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理不到位导致 | 方法原因 | 项目已结束，进行拆除更换项目 | 之后试密注意密封垫 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:18:58
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放:05/19/2026 01:56一车间三层人员拆卸下口盲板未佩戴呼吸防护，有液体渗漏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已佩戴劳动保护 | 班前会已强调拆卸任何管路必须佩戴劳动保护 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:18:17
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放:05/18/2026 14:24二车间三层人员压滤罐掏料，二级防护桶未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法使用不对，安全意识不强 | 方法原因 | 对人员进行重申静电安全风险隐患 | 班前会对班组人员进行传达，确保降低违规 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 17:18:25
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放:05/18/2026 09:50三车间一层人员未佩戴劳动保护，物料未收集，直接进行清洗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/25 6:12:10
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间三层103-F03流体过滤器垫片处有物料渗漏，告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 过滤器垫圈渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间排查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 8:45:22
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-E08-Tr03转空后液位计全红与实际不符，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 液位计卡顿导致 | 设备设施原因 | 已进行拆卸清洗完毕 | 车间整体排查是否有此类问题 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 8:45:32
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-E09-Tr02氮气管路阀门漏气，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 真心阀螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固完毕 | 班长打点巡查注意此类问题 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 8:45:53
2026/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间四层103-R14甲基磺酰氯滴加中，非操作人员在区域内随意行走现场未设置隔离区域，区域内自来水管路未管控，与安全操作规范不符 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未安装隔离待 | 设备设施原因 | 进行安装 | 进行安装 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 8:46:58
2026/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放05/18/2026 09：18发现，三车间四层人员200L桶操作插入插底管未先连接静电导线，操作人员是二厂调任人员属地需培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 8:40:24 | 2026/5/20 8:47:07
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R20釜下口第二个阀门，阀门上的静电跨接线松动未压紧。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接安装标准不到位，盖帽螺母未紧固完全 | 人的原因 | 对螺母紧固完毕，静电跨接已压紧 | 当班期间对操作区域内静电跨接连接情况进行确认，异常情况进行处理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:57:50
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间三层R31釜记录桌内一半面罩未密封存放20：13分 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员董岩未按照个人劳保要求执行，根据车间管理规定进行积分处罚 | 人的原因 | 现场操作人员已将半面罩进行密封保存完成 | 班前会重申个人劳保要求完成，并要求人员按要求执行，对不按要求执行人员进行积分处罚。 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:58:05
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层北侧902-T065储罐连接的氮气气源管路破损，有氮气逸出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气软管长时间使用老化，接口处有少量氮气渗出 | 设备设施原因 | 对氮气软管损坏部位处理完毕 | 每日当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:58:18
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧902-T017储罐液位计有断层现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，磁翻板液位计存在卡顿情况 | 设备设施原因 | 对该储罐磁翻板液位计浮子处理完毕 | 每日当班人员对操作区域内设备磁翻板液位计情况进行确认，存在浮子卡顿等情况及时进行处理，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:58:32
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间水相投料泵配电箱，缺少有电危险标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场下雨导致标识脱落 | 环境原因 | 已在该配电箱上粘贴新的标识 | 排查现场其他配电箱是否存在同类现象一并进行标识补充 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:58:45
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R04釜下口盲板螺丝处，有液体渗出滴落。已现场与王清超沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场操作人员冷玉伟检查处理不到位，进行内部积分处罚 | 人的原因 | 已安排将盲板螺栓紧固完成，渗出液体处理完成。 | 操作人员对操作无用内的跑闹滴漏负责，对检查处理不到位的进行处罚 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/22 13:58:58
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R19釜氮气保护中，鼓泡器内无石蜡油。已与聂新宇沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 反应釜接收溶剂期间鼓泡石蜡油被吹飞，人员对石蜡油补充不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，安排人员添加石蜡油完毕 | 每日当班操作人员需对操作区域内设备尾气鼓泡石蜡油状态进行确认，有缺失、不足情况及时进行补充，谁区域谁负责 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/19 8:11:03 | 2026/5/24 15:55:49
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 419实验室 | 419实验室使用中的旋蒸异响，现场沟通实验室人员停用后沟通设备部维护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 旋蒸使用时间长后，推测轴磨损 | 设备设施原因 | 更换轴 | 定期检查维护 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:59:13 | 2026/5/25 13:22:41
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 516实验室 | 516实验室废液柜废液桶无人员使用，盖子没有盖上，需加强人员意识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 倒废液后未及时盖盖 | 人的原因 | 实验室再次强调，倒废液后及时盖盖 | 实验室多次强调，值日生定时检查，若仍重复出现，实验室内部处罚 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:59:13 | 2026/5/25 13:23:13
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室17通风橱前地面，以及北侧门口，地面上有黄褐色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 未及时清理痕迹 | 人的原因 | 及时清理痕迹 | 操作后及时清理痕迹 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:57:48 | 2026/5/21 8:04:23
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室19通风橱前地面，黄色痕迹未及时清理，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 未发现地面物料残留 | 人的原因 | 立即清理 | 后续出现立即清理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:57:48 | 2026/5/21 8:04:33
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 419实验室 | 419-14，洗瓶标签模糊 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 洗瓶标签沾染溶剂后容易模糊，未及时更换， | 人的原因 | 更换标签 | 暂无 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:57:48 | 2026/5/21 20:06:56
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618-17，温度计摆放位置不易观察 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 温度计位置摆放位置标准待确认 | 方法原因 | 确认正确位置并摆放 | 确认标准后进行培训提示 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:57:48 | 2026/5/25 7:57:33
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼D级区1-69房间内7号楼钢平台换板施工，施工方案生效日期未填写，施工方案内大篇幅材料、设备吊装及吊车内容，作业内容不涉及吊装，施工方案与实际作业不符。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 书写不规范 | 人的原因 | 已要求人员进行整改并联系相关人员进行复核 | 施工前对操作规范进行落实审批 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/6/15 13:41:47
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼D级区1-69房间入口处门北侧配电箱旁，一处外壳漏电保护黄绿线自攻丝松动，无法起到紧固及有效导电作用，现场沟通当班人员王兵进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每月定期进行检查确认，保证接地的有效性 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/6/15 13:42:07
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼D级区1-69房间内钢平台上，两处电线管路未进行穿管处理。依据《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257-2014中第5.1.3：爆炸危险区内绝缘导线必须敷设于钢管内；电缆应采用铠装或穿管保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 转速显示的线未加防护管 | 设备设施原因 | 已联系维护人员进行安装 | 日常巡查中发现及时报修，安装完成后进行验收 | 0 | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/6/15 13:42:26
2026/5/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼 | 视频监控回放10：56，903-Fd01现场人员收料结束后收拾现场时未穿戴劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 脱劳保前人员已大概清理，已对人员进行面谈，需要细致清理后再脱去劳保 | 方法原因 | 已面谈警告 | 传达培训 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/20 10:12:11
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 | 23：02作业人离心机收料后清理现场未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员劳保意识薄弱 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求其整体清理完成后再脱劳保 | 班前会重点强调，针对劳保穿戴日常巡查时重点关注 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 13:19:16
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层700-Tr037接收罐摆放位置不易观察液位计，已与当班副主任沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动没有考虑方便性 | 人的原因 | 已安排人员进行摆正 | 操作人员做CK检查时对于不方便操作的及时上报解决 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 20:06:36
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层一车间801-R01/R02-Tr01接收罐液位计显示有误，已与当班班长沟通整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 经检查确认，此异常原因是液位计中的浮子卡顿，悬在液位计中未下落。已完成处理 | 设备设施原因 | 将卡顿的浮子恢复，液位计水冲清洗 | 加强巡查，发现异常及时纠正 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 20:06:23
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层902-FD03三合一间接地线随意摆放于各公用站管路阀门内，不利用人员操作请及时回收。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时静电线使用完毕未及时清理，已安排清理并传达 | 方法原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 20:06:09
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层走廊内消防栓下门门锁已坏，请安排人员修理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通消防组进行更换， | 设备设施原因 | 已沟通消防更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 20:05:56
2026/5/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层三车间900-N05压滤罐压力表安装位置不利于人员观察，且压力表上限标识脱落，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对设备准备人员进行传达，并要求其安装后班长复核，并对安装人员进行培训 | 方法原因 | 已调整位置 | 巡查，传达 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:42:59 | 2026/5/21 20:05:37
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R04加料车缓冲仓手套缺一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | o型圈缺少 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:39:21 | 2026/5/26 8:29:52
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R09前计量泵管路弯头处跨接损坏 四层溶剂间10立罐区至722-R27流量计前法兰缺少跨接 722-R11打甲醇管路编织管中间法兰跨接损坏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电跨接线使用中破损 | 设备设施原因 | 设备CK检查时进行跨接线检查破损及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:39:21 | 2026/5/21 0:43:14
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 溶剂间618-R06打甲醇管路中间法兰缺少跨接 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接缺少 | 人的原因 | 及时进行添加 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:39:21 | 2026/5/21 0:38:25
2026/5/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R21搅拌机封防护网未恢复 721-R10尾气内有少量积液，液体冒泡，请及时处理 721-R14加料车上静电接地卡子损坏，请及时更换维修 721-R08取样器上氮气管路卡子使用开口卡子，已沟通现场更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 1、人员维护完毕后未及时恢复护网。2、设备长时间使用导致积液 | 人的原因 | 已完成清理和恢复 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:39:21 | 2026/5/21 0:42:48
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R06反应釜上方护罩缺少卡扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查车间，发现问题及时改正 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:02:54 | 2026/5/22 16:04:44
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R20反应釜受限空间编号缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 更换标签是遗忘书写编号 | 方法原因 | 已添加 | 对车间人员强调，更换受限空间标识时及时书写受限空间编号 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:02:54 | 2026/5/20 23:18:19
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04加料车外侧有白色物料痕迹，需及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 粉尘二次积落 | 人的原因 | 已清理 | 对人员进行传达，投料后的现场清理完毕之后过1个小时在进行检查清理一遍 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:02:54 | 2026/5/20 7:19:45
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09反应釜乙二醇管路外围保温铁皮翘边，有划伤人的风险，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，保温贴皮变形导致 | 设备设施原因 | 已通知保全进行维修 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:02:54 | 2026/5/20 7:20:01
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R07反应釜上方雷达液位计防爆挠性线管脱节 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 一联系电工维修完毕 | 定期排查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 7:02:54 | 2026/5/20 7:20:18
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间南通通博人员使用角磨机作业时 未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS14115-张振铭 | 否 | 施工人员忘记带防护手套 | 人的原因 | 对本区域施工人员劳保佩戴进行培训 | 强化监护人巡检要求 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ALS14115-张振铭 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:17:26
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼四层 | 5号楼4-16间存放的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：固体物料的存放需要添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 固体物料称重后未添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 固体物料必须使用二级防护 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/6/7 8:17:06
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-21二级防护槽内存在明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-21二级防护槽内存在明显物料痕迹 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:20:42
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15二级防护槽内存在不明液体。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备夹套降温使用，外有冷凝水冷凝滴落 | 设备设施原因 | 及时清洁处理 | 及时清洁处理 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:09:19
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-62承包商配电箱未及时点检。正确做法：及时点检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范，未进行检点 | 人的原因 | 已及时检点 | 及时检点 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:09:07
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-03液体管路未及时添加管路流向标识。正确做法：及时添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-03液体管路未及时添加管路流向标识 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:08:55
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 05/18/2026 09:26 4号楼3-27操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法：穿脱劳保应先脱连体服后摘全面罩。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-27操作人员穿脱劳保顺序有误 | 人的原因 | 穿脱劳保应先脱连体服后摘全面罩。 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:08:37
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-41内使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。已联系现场处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员称量使用中，使用完毕未及时密封手套 | 人的原因 | 及时密封手套并处理 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/29 13:14:08
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-16手套箱手套安装不规范。正确做法:使用双O型圈固定。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 手套安装不牢固，O型圈固定不到位 | 设备设施原因 | 及时更换合适密封圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/29 13:14:16
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼4-27间通风橱CMM-404-FH10使用后未关闭。正确做法：及时关闭。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-27间通风橱CMM-404-FH10使用后未关闭 | 人的原因 | 及时关闭。 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/29 13:14:23
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-03氮气点位连接处漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-03氮气点位连接处漏气 | 人的原因 | 及时紧固。 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/29 13:14:31
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 21：22 11号楼1-60辅机间冻干机冷冻油敞口放置。正确做法：盖好盖子，防止挥发污染。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 冻干机冷冻油桶未密封敞口放置 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/25 10:54:35
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 21：46 11号楼4-26间Sy01合成仪后方减压阀压力表盘损坏。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 管路震动导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/25 10:57:21
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 22：44 12号楼3-03间1212-TCU01左侧的减压阀旁漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 安装时未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 同类排查，定期巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/6/4 6:45:29
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 05/17/2026 10：16 11号楼1-60间有人员未穿戴相应劳保进入车间。正确做法：进入车间需穿戴号相应劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 1-60辅机间人员未穿戴相应劳保进入车间 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/25 10:57:00
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-27间提升机防爆接线盒未接地 正确做法：及时接地 同类问题排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已联系电工安装完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/19 6:52:25 | 2026/5/28 7:17:14
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R24接收罐旁转移泵缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 5:28:55 | 2026/5/20 6:31:28
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R24接收罐后断路器位置有一根电线管路末端仅使用胶布缠绕，如不使用请拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 电工拆线后未及时进行密封 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行密封 | 要求电工后续作业后及时密封 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 5:28:55 | 2026/5/20 6:31:51
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R19下口左侧视镜下螺栓有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 清理现场遗漏 | 人的原因 | 已现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 5:28:55 | 2026/5/20 6:32:09
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M18 | 05/19/2026 01:25:16分监控发现B6-1F-4号楼梯间、B6-1F-2号楼梯间安全出口门敞开未关，对讲沟通车间告知改正 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 安全出口未及时关闭 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/19 4:45:30 | 2026/5/21 0:38:40
2026/5/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 05/19/2026 0:53:21分监控发现B1-1F-101-R05，车间人员投料时连体服穿戴不规范，对讲沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员佩戴连体服时不规范，车间以进行传达要求，投料前检查好劳动保护 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/19 4:41:55 | 2026/5/22 2:33:11
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:02:30
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:02:49
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜下口地面有黑色印记，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 黑色印记需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:03:43
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层06釜上阀门11静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:04:01
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间二层19釜接收罐尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 8604项目CMB中 | 人的原因 | 排净 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:04:59
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层02釜上阀门130盲板有锈迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 盲板有锈迹 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:05:29
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层05釜尾气视镜内有液体，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 试镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:05:56
2026/5/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T109储罐连接静电卡子绿签到期，已告知车间人员进行更换检验处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电卡子绿签没及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/19 1:13:51 | 2026/5/20 7:04:23
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 车间 | 车间四楼楼道DCS操作柱旁302/303釜急停与复位按钮标识贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 标识张贴错误 | 设备设施原因 | 已进行重新张贴 | 对于设备信息确认后进行张贴 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 21:03:29 | 2026/6/18 9:45:01
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 活性炭解析 | 顶楼活性炭消火栓箱上有杂物，需清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>活性炭解析 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 现场操作人员日常行为习惯 | 人的原因 | 相关人员对现场进行清理 | 现场放置物品整理箱，告知操作人员消防设施禁止堆放杂物 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:52:00 | 2026/5/25 13:28:19
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 25#库房外面的劳动保护柜子中，强力吸收棉已经风化了，一触碰就粉。需要更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 阳光照射，加速了老化 | 环境原因 | 计划查找备件，进行更换 | 更改存放形式，避免阳光直射 | 5000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/10 0:00:00 |  | 2026/5/18 17:40:44 | 2026/8/10 11:26:56
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R18的ck检查项中有一项插底管阀门检查勾选项，实际反应釜无插底管 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 反应釜存在差异，部分有插底管 | 设备设施原因 | 车间整体进行培训强调，有进行勾选是，无则勾选N/A | 对于CK执行，定期进行检查回顾 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/6/3 15:18:48
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 白大褂口袋内放置丁腈手套，现场告知处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 口袋中放有一次性鞋套，已清理 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/5/25 13:28:36
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 三废柜内放置一个容量瓶，未及时倾倒现场告知处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 容量瓶废液未及时倾倒 | 人的原因 | 废液及时倾倒处理 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/5/25 13:29:01
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 八车间 | 八车间泵房洗眼器检查日期过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场未启用，未进行检查 | 环境原因 | 现场已检查完毕 | 对于区域启用前消防设施整体进行检查确认 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/6/3 15:19:10
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 十车间一层楼梯处有几个空的饮料瓶，现场告知朱希明及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 第三方人员配置染料使用 | 环境原因 | 现场已清理完毕 | 已对施工人员强调，车间禁止出现饮料瓶 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/5/25 13:33:44
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 污水站实验室内放置着测试空白样，未及时倾倒，现场告知操作人员处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 实验人员，清洗试剂瓶，忘记倾倒空白样品 | 人的原因 | 立即倾倒空白样品 | 加强巡查，将规范人员操作 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/5/20 8:46:08
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 污水站实验室内的药品箱中，棉签日期过期需要及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 人员巡查不到位，没有及时更改标签 | 人的原因 | 立即沟通EHS人员，将现有的棉签处理掉更换新的棉签 | 加强巡查，加强培训班前会宣贯 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 17:33:31 | 2026/5/25 13:29:19
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-202 | 提问陈龙，3L/5L不适用外置热电偶；淬灭结束再摘掉象形图（良好实践） | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/5/18 17:29:44 | 2026/5/18 17:29:44
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-301 | 干冰乙醇外浴搪瓷盆在磁力搅拌上使用，结霜，有漏电风险（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | 否 | 反应过程中更换过搅拌，原来的磁力搅拌带不动磁子，更换搅拌后忘记将吸收棉挪动。 | 人的原因 | 外浴盆下面垫上吸收棉 | 晨会强调，组内会互相监督 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ALS4491-王猛 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/18 17:23:21 | 2026/7/15 16:53:33
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-102 | 08橱使用异丙基氯化镁氯化锂，外浴未加盖（干冰乙醇水）；且未使用转移仓（中风险12条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS15808-季树鹏 | ALS11388-马海峰 | 否 | 1. 实验操作人没有按照操作规程执行 2. 项目主管没有监督到位 | 人的原因 | 已领取吸收棉，强调投此类反应前无论是否计划使用转移仓都使用吸收棉做为保护措施 | 涉事人晨会学习操作规程 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15808-季树鹏 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/18 17:18:50 | 2026/5/19 16:13:56
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-104 | 08橱存放四三苯基膦钯，未张贴对应象形图（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13072-任路 | ALS9921-梁浩 | 否 | 领取的四三苯基膦钯未及时张贴对应象形图 | 人的原因 | 不同试剂及时张贴相应象形图 | 提前查清楚相应试剂的相应图，领取后及时张贴 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/18 17:13:53 | 2026/7/15 16:53:15
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 1号楼真空泵房 | 一层真空泵房施工结束，卫生未彻底清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工材料未清理 | 物料原因 | 清理施工垃圾 | 严格实行5S | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:50:52 | 2026/6/3 16:42:30
2026/5/17 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 1号楼真空泵房 | 氮气过滤器压力表无上限标识 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 风吹日晒丢失 | 设备设施原因 | 重新张贴标识 | 定期检查 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:47:41 | 2026/6/3 16:41:06
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 1号楼真空泵房 | 2号泵电机防爆管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS13685-黄金来 | 否 | 热胀冷缩导致螺纹松动 | 方法原因 | 及时紧固 | 预防性维护时注意紧固 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:44:25 | 2026/7/30 16:35:28
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 1号楼真空泵房 | 3号泵温度高 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ACT2258-马龙海 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 维护保养 | 定期维护 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:41:56 | 2026/7/30 16:21:47
2026/5/12 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 1号楼真空泵房 | 2号泵开关指示灯坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS13685-黄金来 | 否 | 利旧设备自然损耗 | 设备设施原因 | 更换配件 | 做好备件储备 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:39:29 | 2026/7/30 16:36:57
2026/5/12 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 1号楼真空泵房 | 1号泵异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ACT2258-马龙海 | 否 | 噪音较大 | 人的原因 | 保养 | 定期保养 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:36:53 | 2026/7/30 16:23:04
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 吊顶施工后的杂物及时清理；同时更衣柜上方不允许放置任何物品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 吊顶安装施工时有杂物遗落 | 人的原因 | 以清理 | 指定值日表 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:30:09 | 2026/5/22 15:47:49
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 南区动力站 | 二层走廊垃圾桶及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 无人打扫 | 人的原因 | 清理 | 定期清理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:22:47 | 2026/6/4 16:20:58
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | 南区动力站 | 电仪更衣柜上方不允许防止杂物 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13685-黄金来 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 不规范 | 人的原因 | 打扫 | 培训 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:17:25 | 2026/6/4 16:20:22
2026/5/17 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站 | 穿墙管封堵有孔洞，应该是封堵泥掉落；同时周边的封堵泥碎屑及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 防火泥掉落 | 物料原因 | 防火泥使用大块封堵 | 定期检查 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:14:03 | 2026/6/3 17:12:56
2026/5/17 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站 | 饮料瓶及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 施工厂商乱丢垃圾 | 人的原因 | 清理垃圾 | 巡查随时情急 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 16:09:18 | 2026/6/3 16:58:08
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M16 | 15车间 16车间二层走廊穿防火分区的管路缺少封堵。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 人的原因 | 增加封堵 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 16:05:22 | 2026/5/20 7:06:31
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M15 | 15车间 16车间二层走廊穿防火分区的管路缺少封堵。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 封堵缺少 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 16:03:53 | 2026/5/20 7:06:55
2026/4/14 | 日常巡查 | 蠕动泵 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 部分蠕动泵泵体未与小车固定，泵头处无罩壳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相关安装人员未将泵体与小车进行固定，缺少相应泵头罩壳 | 人的原因 | 及时安排人员对泵体和小车进行固定，采购相应的罩壳 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 气动泵 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 车间目前新鲜溶剂泵进出料口快发球阀未和泵体管路进行铅封锁死，配件易被人员拆用；进出料口及排净口处盲板需与阀门进行锁链连接，以防配件缺失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装后未及时将球阀和管路进行铅封锁死，且未将盲板和阀门进行连接 | 设备设施原因 | 及时安排人员将快开球阀与泵体管路进行铅封锁死，并沟通相关机修人员对盲板和阀门进行焊接 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/6/2 13:51:56
2026/4/15 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间反应釜下口上锁错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | 及时安排人员修改釜下口上锁 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-14房间过滤干燥机控制柜静电接地线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电接地线 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-27暂存间DIC管路缺少静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员忘记添加 | 人的原因 | 安排人员添加静电卡子 | 对相应人员进行关于静电导出方面培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-GB03手套箱静电卡子脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 安排人员恢复静电卡子 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间釜下口试镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间反应釜上口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间SY12激活罐尾气盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，排风口缺少遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加禁止遮挡标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-12房间可燃气体探头缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加禁止遮挡标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/15 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间可燃气体探头缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加禁止遮挡标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间可燃气体探头缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加禁止遮挡标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间新装管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员管路安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 安排人员添加对应管路标识 | 对相应安装人员进行培训，管路安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间新增管路体系转移管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员管路安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 安排人员添加对应管路标识 | 对相应安装人员进行培训，管路安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 车间手套箱缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 手套箱安装完成后，未及时添加标识 | 人的原因 | 安排人员及时制作并添加标识 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 登高车缺少点检标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排相应人员添加点检标识 | 对相应人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间楼梯缺少警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加警示标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 放摔跌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间钢平台边缘缺少警示标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加警示标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 放摔跌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间钢楼梯防滑贴损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换防滑贴 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 放摔跌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3楼登高车改造 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/20 | 日常巡查 | 防摔跌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64钢平台楼梯中间有防滑贴损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换防滑贴 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/20 | 日常巡查 | 静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1107-F10压滤罐未连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/20 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2号楼梯5层消防栓柜无检查标签、柜内有杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时添加检查标签，且未安排人员进行定期清洁 | 人的原因 | 及时安排相应人员进行检查并添加检查标签，并对柜内进行清洁整理 | 对同类进行定期排查，并安排现有人员进行定期清洁整理 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/20 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2号楼梯5层灭火器柜无检查标签、柜内有杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时添加检查标签，且未安排人员进行定期清洁 | 人的原因 | 及时安排相应人员进行检查并添加检查标签，并对柜内进行清洁整理 | 对同类进行定期排查，并安排现有人员进行定期清洁整理 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/20 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4号楼梯5楼消防栓无检查标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时添加检查标签 | 人的原因 | 及时安排相应人员进行检查并添加检查标签 | 对同类进行定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4层应急柜内医药箱内无硼酸中和液 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时补充 | 人的原因 | 及时安排相应人员对应急柜内硼酸中和液进行补充 | 安排人员定期对应急柜内药品物资进行检查补充 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1楼物流通道的消火栓柜内水管损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy11合成仪手套箱两侧手套缺少O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装后未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员增加O型圈 | 对相应安装人员进行培训，安装后相应负责人进行复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy08合成仪手套箱两侧各缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装后未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员增加O型圈 | 对相应安装人员进行培训，安装后相应负责人进行复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy07合成仪手套箱两侧各缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装后未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员增加O型圈 | 对相应安装人员进行培训，安装后相应负责人进行复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD07手套箱两侧各缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装后未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员增加O型圈 | 对相应安装人员进行培训，安装后相应负责人进行复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间AT08搅拌罐上方DN40法兰口无静电跨接，螺杆较短螺纹未露出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接和垫片 | 人的原因 | 及时添加静电跨接并增加垫片 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R09釜物料管路上方盲板无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R07反应釜压力表法兰口无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | G-1213-005静电卡子过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 静电卡子有效期到期 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间AT08搅拌罐下方防腐气动泵四氟法兰口未连接静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R07和R08氮气阀组标识挂反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在悬挂标识时未注意 | 人的原因 | 及时安排人员将标识修正 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间新添加设备无静电跨接线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 一楼真空泵房后添加的真空管路无对应设备标识， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应安装人员进行培训，管路安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 12号楼移动静电跨接线数量不足，当部分复检时车间使用不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 车间储备静电卡子数量不足 | 设备设施原因 |  | 安排相应人员及时领用并储备额外数量的静电卡子 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 放静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19下口视镜未安装静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 应急逃生 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-51楼梯防滑垫损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 安排人员更换防滑垫 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 部分静电卡子需要从新校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 静电卡子有效期到期 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 现场有部分静电卡子4月24日、5月2日到期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 静电卡子有效期到期 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 盲板 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R03-Tr01缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 电源线 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-Sy16搅拌电机上方电源线裸漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时未将电源线进行保护 | 人的原因 | 联系相关安装人员对电源线进行保护 |  | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R06釜下口使用结束未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 盲板 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1212-R01釜下口缺失盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3楼走廊新连接管路有静电跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 盲板 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-sy09-AT01搅拌罐上缺少50法兰盲板一块。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间走廊附近消火栓，灭火器门很难打开，存在隐患。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间6台合成仪手套箱O型圈全部出现裂痕，需要更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | O型圈使用时间过长导致开裂 | 设备设施原因 | 及时安排人员更换O型圈 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 仪表管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间时钟不准，需要更换。4-15房间时钟不准，需要校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长期使用导致时钟时间不准确 | 设备设施原因 | 及时安排人员更换校准 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2号楼梯2楼扶手膨胀螺栓脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装时未紧固螺栓导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员增加螺栓并紧固 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2期引风罩是不是可以联系暖通，检测出签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21sy16合成仪、激活罐压力表温度计缺少检验标签。共计三个。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装后未及时添加检验合格标签 | 人的原因 | 及时安排相关人员添加检验标签 | 对相关人员进行关于仪表检验标签的培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 设备 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20计量泵开关损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作不当导致 | 人的原因 | 及时安排人员维修更换开关 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/24 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 静电卡子过期2个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21釜下口鼓氮气缺少氮气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加氮气头 | 人的原因 | 及时添加氮气头 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 空压 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38仪表空压阀门处有生料带 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相应人员未清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员进行清理 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38sy18液压泵油管穿墙密封不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时未密封紧密 | 人的原因 | 及时安排相应人员把穿墙密封紧密 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66尾气点位缺少虚接四通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加四通 | 人的原因 | 及时安排人员添加四通 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66管路架没标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/25 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy18视镜卡子变形更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未选择合适的卡子 | 人的原因 | 及时安排人员更换视镜卡子 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R03反应釜标牌脱胶 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加标识时未粘贴紧固 | 人的原因 | 及时安排人员重新粘贴标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 手套箱未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 下口锁 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R20反应釜下口未锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | F12压滤罐下口DN25法兰未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-DMP005/006计量泵进出料口缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 空压 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R12釜甲苯进料管路气动阀空压管路漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 空压 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R11釜氮气阀组上的空压管路漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212- FD02下口阀门未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 螺栓紧固 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R03螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时未及时紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺丝 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 螺栓紧固 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间1212-R08转移管路缺螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装时忘记安装螺栓 | 人的原因 | 及时安排人员增加螺栓并紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/26 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间1200-T03碱吸收罐最下方放料口法兰未装静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 氮气 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间墙上预留氮气点位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4楼2号楼梯门上的标识两角翘边需重新打胶固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员出入开关门导致标识松动 | 人的原因 | 及时安排人员重新打胶固定标识 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-GB05手套箱未连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R09法兰弯头处未加静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R03-Tr01接收罐上口DN50法兰未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R15预留孔无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R15-Tr01液位计无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间呼吸空压塑料盲盖脱落缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 安排人员及时添加呼吸空压塑料盖 | 对相应人员进行培训，对同类展开定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 管路阀门 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-WTK01/02氮气阀门在罐上，离地面较高，需要在低点加装阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装不到位 | 人的原因 | 安排相应人员重新安装氮气阀门 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17电机防护罩有一处固定卡子未卡住 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员重新紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy09后加的缓冲罐无设备标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 增加缓冲罐后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员补充标识 | 对相应人员进行及时添加标识的培训，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 物料标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-37房间暂存在卡子桶内的物料，卡子桶上无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员未及时在卡子桶上增加物料相关标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识，并对现场人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，暂存在卡子桶内的物料，桶上要及时添加标识，负责人进行复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy09-t01液位计缺少监督性管理标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy10-t01液位计缺少监督性管理标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标牌标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间所有气动开关阀、气动调节阀的减压阀压力表均没有贴压力上下下线。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表校验后未及时添加上下限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加上下限标识 | 对相应人员进行培训，仪表校验安装后要及时添加标识 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy16氮气阀组氮气阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间F12压滤罐未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电卡子 | 人的原因 | 及时添加静电卡子 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 地面 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4楼物流电梯门口地坪漆地面空鼓。需要处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20提升机还未改连锁防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy17/sy18脱保护进料视镜没静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员增加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY05 激活罐尾气阀组德式球阀未加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加丝堵 | 人的原因 | 及时安排人员安装丝堵 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 设备设施配件不全 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间300公斤称缺少固定称量仪表的螺母 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表校验后安装时忘记添加螺母 | 人的原因 | 及时安排人员添加螺母固定称量仪表 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy10排废视镜目前没有铁网 （原铁网装上视镜漏液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21升降梯台阶与电梯存在较大的落差，物料上电梯很困难 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 升降梯厂家设计缺陷 | 人的原因 | 联系厂家进行修改与改造 | 预定时提前与厂家沟通确保安装使用无缺陷 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 仪表不全 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1108-GB02手套箱未安装压差表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员安装压差表 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 两根静电导出线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 标识标牌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 真空泵房生产设备端法兰口缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 螺栓紧固 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 一楼外抱桶车抓手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长时间人员转运物料导致抓手松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行维修 | 安排人员对抱桶车进行定期维护 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03手套箱上方三通没有盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 质量安全 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38仪表空压阀门处有生料带 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相应人员未清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员进行清理 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 设备设施配件不全 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | -21釜下口鼓氮气缺少氮气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加氮气头 | 人的原因 | 及时添加氮气头 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 仪表标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间电子时钟与上位机不一致 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长期使用导致时钟时间不准确 | 设备设施原因 | 及时安排人员更换校准 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1105-YPC009轮子掉落，需要重新焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排相关人员重新焊接 | 对同类进行定期巡检 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-sy15视盅缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员增加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-59房间接收罐液位计断层 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 磁翻板液位计断层部位损坏 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行维修更换 | 对同类进行定期巡检 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R11釜下口第一个阀门未关，未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时关阀门上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R07/08/09/10/11/12/13/14釜，压力传感器前端阀门常开未使用铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19釜物料管路法兰有一处无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员增加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19釜压力传感器前端阀门常开未进行铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17釜下口第一个阀门未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时将阀门上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-FD03保温管路多处开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时未粘贴牢固 | 人的原因 | 及时安排人员对开胶处进行加固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17釜上缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间接收罐尾气标识贴成真空标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 贴标识人员张贴标识时未注意 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 相关人员粘贴标识应提前确认好，贴好后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间墙壁乙二醇未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 管路标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间墙壁乙二醇为冷凝器乙二醇，现场标识夹套乙二醇 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 贴标识人员张贴标识时未注意 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 相关人员粘贴标识应提前确认好，贴好后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-sy18合成仪没有设备标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13氮气阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | G-1213-042静电卡子过期，需要校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | G-1213-044静电卡子过期，需要校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-12登高车没有绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17-Tr01真空管路旁路盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，使用后及时添加盲板 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | G-1213-030静电卡子过期，需要校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间 有两根管路缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后及时添加标识，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R08下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时将阀门上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-55房间FD05三合一接收罐压力表前端阀门未铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安排人员安装铅封 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 公共设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64房间磁启开关无防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时安装开关防护罩 | 人的原因 | 及时安排人员安装开关防护罩 | 对同类进行定期巡检 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 公共设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-55房间磁启开关无防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时安装开关防护罩 | 人的原因 | 及时安排人员安装开关防护罩 | 对同类进行定期巡检 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-FD01三合一上压力表及其接收罐压力表手阀常开未铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安排人员安装铅封 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，Sy16合成仪防爆柜总电源防护罩损坏，无法上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员进行更换 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，SY15，KVM电源防护罩损坏，无法上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15387-田志成 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员进行更换 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，SY07，PS1和PS2直流电源防护罩损坏，无法上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15388-杨少磊 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员进行更换 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，SY06，主机电源防护罩损坏，无法上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15389-魏松林 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员进行更换 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-07房间，Sy04主机电源防护罩损坏，无法上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15389-魏松林 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员进行更换 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-55房间呼吸空压缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时添加导致遗失 | 人的原因 | 及时安排人员补充密封盖 | 安排人员将密封盖与管路进行连接 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间酸性尾气口盲板无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 安全防护 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 洗眼器有效期最后一天 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间尾气管道缺少虚接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路安装完成后未及时添加虚接 | 人的原因 | 及时安排人员添加虚接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间氮气针型阀漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 阀门接口处螺丝未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员添加生料带并对接口处进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 压滤罐1107-F10未张贴大设备移动标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员制作标识并张贴 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时制作并张贴标识，负责人复核检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 压滤罐1200-f04.未张贴大设备移动标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员制作标识并张贴 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时制作并张贴标识，负责人复核检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间，一台计量泵未张贴大设备移动标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员制作标识并张贴 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时制作并张贴标识，负责人复核检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 搅拌罐1200-at02未张贴大设备移动标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员制作标识并张贴 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时制作并张贴标识，负责人复核检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/29 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 搅拌罐1200-at04未张贴大设备移动标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备安装完成后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员制作标识并张贴 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时制作并张贴标识，负责人复核检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17下口阀门未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 盲板缺失 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间穿墙盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | G-1213-040 G-1213-031 G-1213-028 .G-1213-025.G-1213-026 静电卡子过期需校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 管路配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间尾气管路缺少尾气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装四通后未及时添加尾气头 | 人的原因 | 安排人员及时添加尾气头 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后及时添加尾气头，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48氮气流量计浮子不下落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 氮气流量计损坏 | 设备设施原因 | 及时安排人员更换氮气流量计 | 安排人员对氮气流量计进行定期检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06穿层孔洞未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 进回风口 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间进风口滤网有明显灰尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 长期未清理导致积灰 | 人的原因 | 及时安排人员对滤网进行清洁 | 安排人员定期对滤网进行清洁 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 工艺管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19釜下口连接工艺管路没有三通， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员未及时安装 | 人的原因 | 及时安排人员添加三通 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy15氮气阀门处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 阀门接口处螺丝未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员添加生料带并对接口处进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 设备配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2号梯2层楼梯扶手脱落，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/4/30 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间，SY16合成仪搅拌电机挠性管破损训要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 管路配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间待安装的管路配件直接放在地面上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路安装人员意识不足 | 人的原因 | 将配件及时放置在配件车或洁净塑料袋中 | 对相应的安装人员进行定期培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 管路配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间sy11合成仪附近。含卤尾气和普通尾气尾气头全部是安装的空压接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时未选择合适的尾气头 | 人的原因 | 及时安排人员更换为合适的尾气头 | 对相应的安装人员进行培训，安装前应确认所安装的配件是否正确，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R11釜旁边质量流量计阀门处未安装静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 盲板缺失 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R07釜回流管路U型弯处阀门未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 管路配件 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-56房间固定消防管路支架螺丝脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装支架时螺丝未紧固 | 人的原因 |  |  | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/1 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 有一批静电卡子过期，已放到交接班处。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电卡子进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 待复核 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/2 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间 sy18激活罐氮气阀组浮子流量计缺c类签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 安全阀 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 安全阀临近过期，准备拆除校验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R10下口9788专用转移泵，进出口阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭进出口阀门，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD04压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表校验安装后未及时添加上限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时添加标识，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 标签标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD07氮气过滤器压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表校验安装后未及时添加上限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相应人员进行培训，安装完成后及时添加标识，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | AT07搅拌罐转移泵出口法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R07裂解釜氮气流量计漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装氮气流量计时未安装紧密 | 人的原因 | 安排人员重新安装氮气流量计 | 对安装人员进行培训，安装完成后进行检测 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/5 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R12反应釜乙腈气动阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时接口处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员对接口处进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/5 | 日常巡查 | 盲板 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R20/R19釜下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/5 | 日常巡查 | 锁开 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19釜下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员上锁，并对现场人员进行培训 | 对相应的操作人员进行定期培训，操作完成后及时将釜下口上锁，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/5 | 日常巡查 | 洁净环境 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间地漏未做液封处理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时进行液封，人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排进行液封处理 | 对相应人员进行培训，地漏使用后及时液封处理，相关人员定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/5 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | ES-TJ4S-005洗眼器渗水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 防摔跌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间楼梯防滑贴开胶，起不到防滑作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换防滑贴 | 同类问题定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17-Tr01接收罐缺一盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 暂存间管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-37房间，有5桶空乙二醇桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时转走 | 人的原因 | 及时安排人员将乙二醇空桶转走 | 对相应的操作人员进行定期培训，操作完成后及时将将空调转走 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 标识标签 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间，氮气流量计缺少上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装后人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相应人员进行培训，仪表安装后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 管路标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 脱保护液2管路上有一个标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在粘贴标识时未正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员更换正确标识 | 对相应标识粘贴人员进行培训，标识粘贴完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R09下口管路与袋式过滤器断开未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相应人员断开后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应操作人员进行培训，管路断开后应及时添加盲板 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R18上口一阀门未添加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21 1213-R19含卤尾气阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21 1213-R16普通尾气阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20 sy15下口气动阀气源管路三通漏气 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致三通松动 | 人的原因 | 及时安排人员重新紧固三通 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间氮气流量计内防堵塑料挡头损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中操作不当导致损坏 | 人的原因 | 及时安排人员更换氮气流量计 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间氮气流量计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装后人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相应人员进行培训，仪表安装后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R18-Tr01接收罐接口位置漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时接口处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员对接口处进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R23下边的磁力泵上的压力表接口漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时压力表接口未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员对接口处进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy12仪表空压阀门螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy07滴加DIC管路的止回阀漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时阀门处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy07合成仪多个管路接口漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时接口处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 阀门锁 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R23釜底阀未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时将阀门上锁 | 人的原因 | 及时对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行培训，操作完成后应及时对釜下口进行上锁，操作复核人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 静电跨接 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200AT04搅拌罐未连接静电跨接线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 静电跨接 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R12釜下口转移泵出口管路法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R12釜下口转移泵出口压力表未挂锁开标识、未进行常开状态铅封锁死 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装时人员未及时添加常开标识并铅封锁死 | 人的原因 | 及时安排人员添加常开标识并铅封锁死 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 上锁管理 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R13釜下口转移泵出口压力表未挂锁开标识、未进行常开状态铅封锁死 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装时人员未及时添加常开标识并铅封锁死 | 人的原因 | 及时安排人员添加常开标识并铅封锁死 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间乙二醇管路未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17反应釜盲板螺丝未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装盲板时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 防跌倒 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-11房间楼梯防滑贴损坏较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致，未及时更换 | 人的原因 | 及时更换防滑贴 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 管路标识 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R22反应釜淋洗球无管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员添加淋洗球后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应人员进行培训，安装后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间墙壁氮气点位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用过程中碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员对漏气点螺栓进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 洁净环境 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-39房间压差＜5pa，经过检查判断为仪表问题 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R23回流管路控压漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时接口处未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R04阀门连接的氮气口不使用后，氮气头未拆除，未加盲板， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时拆除氮气头添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员将氮气头拆除安装盲板 | 对相应操作人员进行定期培训，氮气使用后应及时拆除氮气头并添加盲板 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 管路阀门 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R22釜夹套乙二醇排净阀门常闭，没有关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相应人员使用后未关闭 | 人的原因 | 及时将阀门关闭 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-14氮气点位阀门上方漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用过程中碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员对漏气点螺栓进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY08 下口3个20法兰球阀无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY07下口3个20法兰球阀无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY07夹套乙二醇法兰处乙二醇滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时法兰螺栓未紧固导致乙二醇渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员对法兰进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 真空泵房加装快开梢头14个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间生料带去除20处 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21 房间生料带去除28处 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/9 | 日常巡查 | 标识标签 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-55房间酸性尾气管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/11 | 日常巡查 | 公用设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间记录桌缺2个定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致原定位线丢失 | 人的原因 | 及时安排人员添加定位线 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/11 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R11压力表处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用过程中碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员对漏气点螺栓进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/11 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy08合成仪手套箱两支手套各缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/11 | 日常巡查 | 粉尘暴露控制 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy07合成仪手套箱右侧手套缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/11 | 日常巡查 | 公用设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 物流通道处的驱鼠器要掉了，需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员进出碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行重新固定 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 049静电卡子过期，需要校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 静电卡子有效期到期 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电卡子提前收起安排人员进行校验 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 废液间缺盲板及静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板及静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板及静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-36房间门磁吸失效，无法吸住 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员长期进出房门碰撞导致磁吸失效 | 人的原因 | 及时安排人员更换磁吸 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R20搅拌异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 压力表 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-SY08尾气阀组调节阀压力不在范围内 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员将尾气阀组压力调节至范围内 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/12 | 日常巡查 | 压力表 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R15接收罐上压力表不归零 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/13 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19釜底转移管道缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/13 | 日常巡查 | 标识标牌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-AT09计量泵压力表阀门缺标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装后未及时添加对应标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/13 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213- R08管路缺少两个螺丝和静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加螺丝及静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY17视镜无垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加垫片 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-SY12手套箱固定玻璃的螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程时碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺丝 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 盲板加装 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02D级区内尾气无尾气接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加尾气头 | 人的原因 | 安排人员及时添加尾气头 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 压力表 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间Hppc02-LF003流体过滤器压力表无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装后人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加标签 | 对相应人员进行培训，仪表安装完成后及时添加标签，负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 防爆性 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21平台电子秤称头未连接电线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 秤头校验完成后未及时连接电线 | 人的原因 | 及时安排人员连接电线 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/14 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-11房间Sy08合成仪下口鼓氮气单向阀内漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未紧固 | 人的原因 | 及时安排人与对漏气点螺栓进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-SY01合成仪排废管路视盅静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19反应釜夹套保温胶开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在粘贴保温层时未粘贴紧固 | 人的原因 | 及时安排相应人员重新粘贴保温层 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R22反应釜气动阀电线管路未打胶 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装过程遗漏 | 人的原因 | 及时安排相应人员进行打胶 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 防静电 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | tj4s-1200-f04泵上口未连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17反应釜下口锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员在操作规程中碰撞损坏 | 人的原因 | 及时安排人员更换锁具 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-37物料暂存间闭门器损坏需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员进出碰撞导致损坏 | 人的原因 | 及时联系维修人员进行维修 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间氮气点位流量计无红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 仪表安装后人员未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 洁净环境 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy07取样后地面有洒落树脂，安排清理干净。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中不慎撒漏 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相应人员进行定期培训，应将现场物料残留清洁到位，避免物料暴露 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 洁净环境 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间施工设备遮挡空调排风口。安排转移走。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相应人员进行培训，排风口前不允许遮挡 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 洁净环境 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间，人孔板卫生差，安排清理卫生。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作行为导致 | 人的原因 | 及时安排人员进行清理 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间，1213-R01釜冷凝器保温层向外渗漏，拆解检查。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时法兰螺栓未紧固导致渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员对法兰进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 | 标识标牌 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy04/05/06合成仪和激活罐的氮气阀组、尾气阀组标识挂反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在悬挂标识时未能正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员进行更正 | 对相应添加标识人员进行培训，能正确识别标识位置 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/16 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1210-VP06气源接头漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未紧固 | 人的原因 | 及时安排人与对漏气点螺栓进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/16 | 日常巡查 | 应急设施 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-22房间灭火器被验证用乙二醇阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员移走遮挡 | 对相应人员进行培训，消防器材前禁止遮挡 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/16 | 日常巡查 | 跑冒滴漏 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY05激活罐夹套乙二醇漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时法兰螺栓未紧固导致乙二醇渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员对法兰进行紧固 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/5/18 16:02:13 | 2026/5/18 16:02:13
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 生产部>B1 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间R25、R29、R03 、R10 、R04外墙氢气管路穿墙位置封堵不严，拿不燃材料填充封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 外墙管路处有缝隙，已安排人员进行封堵 | 环境原因 | 沟通设备部进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/18 16:01:49 | 2026/5/25 11:16:26
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽 | M17 | 16,17车间楼梯间部分防火门缺少疏散标识，需统一粘贴，尽快完成 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 更换新标识，旧标识去除未及时粘贴 | 人的原因 | 粘贴新标识 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 16:01:05 | 2026/5/20 7:07:34
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼四层 | 3-64钢平台楼梯中间有防滑贴损坏；4-21房间钢楼梯防滑贴损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 |  | 人员行走碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人与更换防滑贴 | 安排人员对同类问题进行排查，定期巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 15:46:26 | 2026/5/25 16:40:58
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | TJ2 | 监察部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼四层 | 4-19房间钢平台边缘缺少警示标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 |  | 人员未注意未及时添加警示标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加 | 安排人员对同类问题进行排查整改 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 15:44:09 | 2026/6/2 16:41:31
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 五金库风机按钮无反应，设备不运转 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 风机开关按钮损坏 | 设备设施原因 | 已维修风机开关按钮，风机已可以正常启停 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:29:35
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 五金库门口的两个消防栓附近有物资遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 五金库近期到货较多，部分物资存放时挡住了消火栓 | 方法原因 | 已将阻挡消火栓的物资转移走 | 对人员培训，物资拜访时不要过于靠近消火栓 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/20 8:46:31
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 1号甲库物料接收间闭门器损坏，门口的门禁接线处未封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 闭门器使用过程中发生损坏，门禁盒安装时遗留孔洞 | 设备设施原因 | 已将损坏的闭门器更换，门禁盒孔洞用防爆胶泥封堵 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:29:58
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 1号甲库易燃固体库门口的旧叉车标识去掉，间内的氧含量考虑取消 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 易燃固体库门口叉车标识更换时遗落更换，氧含量检测器待集装箱启动后转移至集装箱 | 人的原因 | 更换旧版叉车标识 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:30:17
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 氢气钢瓶库间门禁故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 门禁年久失修导致失效 | 设备设施原因 | 已报预算更换门禁 | N/A | 已实际发生为准 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/6/3 15:19:29
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 不燃气体库消防水带比较旧，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 消火栓内的水带年久未换新 | 设备设施原因 | 已更换新的消防水带 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/20 8:47:29
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 1号溶剂库暂存5075和1630中间体与原辅料清单不符合，桶上无GHS标识 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 121630的中间体不在安评清单内，未对液体中间体的溶剂进行GHS粘贴 | 物料原因 | 已粘贴GHS标识 | 更新安全评价清单时将中间体更新进安平清单 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:30:33
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 库房人员进入1号库携带非防爆手机，且未关机 | 能力意识 |  | 高风险隐患 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员忙于手头工作疏忽大意，因甲类库房有业务急需，不慎将手机带入甲类库房，据回顾，人员此次行为是无心之失，并非刻意违反制度。 | 人的原因 | 现场纠正人员错误行为。因初犯，已对当事人再培训，并警告。 | 对人员进行培训并再犯后奖惩加倍。 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:30:52
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 2号溶剂库易制毒区域的责任人信息顾海需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 旧版责任清单未及时更新 | 方法原因 | 更新易制毒标识牌上的责任人 | 同步排查其他区域是否有未更新清单 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 15:03:36
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 2号库文件柜的丙酮SDS过期 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 溶剂库丙酮SDS超过5年未更新 | 方法原因 | 已及时联系供应商更新SDS | 同步排查区域内其他SDS是否超期 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 15:03:53
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 酸库卷帘门的锁具有一个开启状态 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员发料后未及时将门上锁 | 人的原因 | 已将门重新上锁 | 对人员意识进行培训，随手锁门 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/20 8:53:59
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 棚库的柴油桶附近的倒油管有塑料管子，需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员加完柴油后未及时将工具正确的存放 | 人的原因 | 已将加油工具收起 | 对人员培训加完油后及时收起工具 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/20 13:14:06
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 暂存区存放了几桶TBSCL和4AA原料，40多拍子含钯滤饼，要有控制方案和灭火措施 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 其他厂区暂存的滤饼本周清理完毕，4AA和TBSCL本次生产时销毁。目前消防设施满足要求 | 物料原因 | 及时沟通清理滤饼和4AA尾料 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 15:04:15
2026/5/18 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 暂存区存放了几个白钢吨罐，表面有甲基叔丁基醚的气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 其他厂区暂存的白刚罐有MTBE气味 | 设备设施原因 | 已对白钢罐密封性进行检查 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/22 21:44:02
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室进行试验操作期间需要明确人员的呼吸防护和集气罩使用要求 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 分析现场情况，指导操作规程 | 方法原因 | 做实验期间，或实验样品没有处理掉的时候，需要开集气罩处理 | 集气罩的使用标准制定 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/6/3 15:19:47
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 动力站南侧水处理间门口的“锅炉重地，闲人免进”标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标识使用时间过长导致褪色 | 设备设施原因 | 制作新的标识并塑封 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/22 21:41:22
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 锅炉房值班室灭火器架子损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 灭火器架使用时间较长，生锈损坏 | 设备设施原因 | 更换新的灭火器架 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/5/25 13:34:28
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 锅炉设备已经停用，但是排污管辂比较热 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 污水管路比较热应为蒸汽管路导热所致 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 13:57:58 | 2026/6/3 15:20:07
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 集水井 | 11#楼西北角集水井压力表损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 压力表日常老化 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 13:21:18 | 2026/5/18 17:19:22
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 4#J解析 | 卧式储罐钢牌掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 选择的粘贴方式不行，已更换 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 13:21:18 | 2026/5/18 17:19:54
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 一期RTO冷去塔外平台地面有痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不彻底。已重新进行清理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 13:21:18 | 2026/5/18 17:20:31
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 液氮集水井 | 液氮集水井排水管路压力表滴水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 压力表损坏导致 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 13:21:18 | 2026/5/18 17:21:07
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-79粉碎包装间，操作人员未正确穿戴劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 保洁未按照劳保穿戴劳保 | 人的原因 | 已重新培训 | 重新对保洁进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:14:35
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-66合成间压滤罐尾气连接处未使用弯头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 未按照设备准备要求准备连接压滤罐尾气 | 设备设施原因 | 已重新连接 | 按照标准进行设备连接 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:15:00
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-07纯化间，缓冲间，内外部劳保存在混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员未按照标识进行退更后劳保存放 | 人的原因 | 已重新存放 | 按照相关标识进行劳保存放 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:16:39
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-40合成间进更缓冲间，外部劳保存放处存放外部安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 承包商安全带应按照工具进行物流通道进出 | 人的原因 | 已清理 | 工具进行物流通道进出 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:28:23
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-40合成间300L反应釜下口法兰螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 安装后未对下口螺栓进行确认 | 人的原因 | 已紧固 | 按照螺栓紧固标准进行作业 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:17:28
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-40合成间。10mL取样瓶缺少物料标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 取样瓶取样后及时粘贴标识 | 人的原因 | 已粘贴标识 | 取样后及时粘贴对应标签 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/5/18 13:17:39
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼1层 | 5号楼一层，隆马机电电线过门未作过门保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照特殊作业进行 | 人的原因 | 已整改 | 按照特殊作业进行 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/7/21 13:52:15
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼一楼到二楼施工通道楼梯灯损坏不亮，此问题为应急局陈科带队检查问题请及时改正 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 发现异常未及时处理 | 人的原因 | 已处理 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/7/21 13:54:26
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼1层 | 5号楼一层夹层，搭设脚手架超过两层未展开撑脚 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照特殊作业进行 | 人的原因 | 已整改 | 未按照特殊作业进行 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/7/21 13:55:12
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 5号楼三楼到二楼施工通道楼梯灯损坏不亮 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 异常未更换 | 人的原因 | 已更换 | 异常及时更换 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 11:38:06 | 2026/7/21 14:02:58
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28槽内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员粗心大意，人员规范操作意识单薄 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该金属配件和玻璃量筒分类放置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐下口未使用盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐挪动使用，使用人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐状态标识螺丝松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，来回刮碰导致螺丝松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该状态标识螺丝进行紧固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45高压纯化色谱网线接口缺少封堵胶塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，人员未及时加盖胶塞 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该高压纯化色素网线进行封堵 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40流动相B储罐液位计未进行铅封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 铅封使用完毕未及时补偿，导致没及时添加铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已进行铅封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47被污染塑料袋未及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员粗心大意，未及时清理现场 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16碱吸收罐上有使用完毕的试纸未经处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识单薄，随手丢弃 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该试纸及时处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43有固体物料放置在蠕动泵上， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵现场操作使用中，有物料不慎溅出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将该物料挪走 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47引风罩未及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用完毕未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时关闭引风罩 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-63乙酸异丙酯未连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 原料搬运使用中，未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已以及时对该金属桶连接静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜尾气管未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员粗心大意，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41独立真空管道未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 真空管路使用中途停止，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16手套箱手套安装不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作粗心，未牢固安装手套 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该手套箱牢固安装 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43氨解釜上口未盖盲板， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用中，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14通风橱桌面有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用时，物料溅出未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该台面进行清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15冷凝器夹套管路下方有乙二醇滴漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 冷凝管夹套密封不严，导致乙二醇滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对管路密封，同时对洒落乙二醇进行清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28配液罐温度变动器铅封不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员粗心大意，铅封固定不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固铅封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16卧式接收罐液位计铅封标识断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，铅封磨损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固铅封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二楼反应釜后方管路末端未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用中，人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43压滤罐尾气口淋洗球未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备清洗后未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 零件暂存处法兰盘堆积过高，堆放不稳 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备零件更替，法兰盘未及时挪走积累 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理法兰盘 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48碱吸收罐通气口未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用中人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16卧式接收罐氮气压力计管路未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用完毕，人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16压滤罐地面有液体滴漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备工作中，夹套有冷凝水产生，并滴落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对地面进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15储罐压力表上限错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备压力表挪动使用，未及时增加新的压力上限 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更正粘贴新的压力上限 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15管路盲板随意放置在储罐上面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员粗心大意，未及时处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该盲板分类放置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15卧式接收罐R40液位计未加铅封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备维护后，人员未及时添加铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装铅封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间电动蠕动泵记录本缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备新增，未及时添加记录本 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时找回记录本 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03自动控温设备ATC15夹套管路连接处有液体滴漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路密封不严，导致液体滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该管路加固密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-05KT板内有物料标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用完毕随手丢弃 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对标签进行分类放置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14通风橱内有使用完毕的一次性手套未及时密封丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用中，中途离开未及时密封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时密封处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-08通风橱台面有物料撒出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作失误，未及时清理台面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该台面进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14电子秤上有物料溅落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场投料中物料不慎溅出，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该电子秤台面进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03喷涂接收罐三通阀门上有物料残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备安装时不慎物料溅出，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该阀门进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15提升机内有垃圾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员使用完毕未及时清理垃圾 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对提升机进行打扫清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-26电子秤定位标识脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用导致标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的定位标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜R35进料口缺少固定卡扣 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备零部件更换使用，未及时添加卡扣 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加装固定卡扣 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41真空管路未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员使用完毕，粗心大意未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43墙壁氮气流量计未及时加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员使用完毕，粗心大意未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40反应釜压力表锁开未加铅封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 维护人员维护完毕，未及时添加铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装铅封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40墙壁管路丝堵松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 管路维护排净，操作人员未及时添加丝堵 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已紧固该管路丝堵 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二层平台反应釜氮气支管未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用人员粗心大意未及时添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二楼反应釜固定支脚金属蒙皮脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备频繁搬运碰撞，导致蒙皮脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该反应釜支脚蒙皮进行固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二楼排风扇未及时关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场人员尾气吸收，未及时关闭 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时关闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16碱吸收罐下有碱液结晶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 碱吸收罐取样检测，物料不慎滴落，人员未及时处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该碱吸收罐结晶进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49墙壁热水管路漏水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 管路老化，密封不严，导致液体滴漏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该管路加固密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28合成柱上口未加盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用中人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27电子秤标识卡套开裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备频繁使用，剐蹭导致卡套损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换该电子秤标识卡套 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42碱吸收罐下有使用完毕的试纸未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员取样检测，随意丢弃未及时处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理该被污染试纸 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-26不锈钢喷涂罐出口未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用中，人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25手套箱静电夹子连接不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备拉长使用部件磨损，导致断开 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换牢固静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44三废管路存放处有管路标签未摘除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员粗心大意未及时清理标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时摘除该管路使用完毕标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44碱吸收罐静电导出线路断开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备来回搬运使用，剐蹭导致线路断开 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新连接该静电线路 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间抱桶车使用完毕未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场人员安全意识单薄，使用完毕未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该抱桶车及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间穿墙孔洞未及时加堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场施工完毕未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时封堵穿墙孔洞 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43电子秤电池仓金属外壳固定不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤使用频繁，接口来回拔插导致松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固固定该电池金属外壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46电子秤水平气泡仪气泡未在中心 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤挪动使用未及时调节水平 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已调节该电子秤至水平状态 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-08电子秤水平气泡仪被污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，未及时清理水平气泡被污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的水平气泡仪 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15电子秤定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，标签粘贴不牢固导致脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新粘贴新的定位标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15二楼平台R05反应釜上端电灯熄灭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备故障导致灯管熄灭 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已维修更换新的灯管 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-26墙壁真空管路法兰盘静电跨接松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备加料，法兰盘固定不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已紧固该金属法兰盘 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28配液罐侧进料口法兰盘未加静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员粗心大意，未及时加装静电跨接 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加装新的静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间送风口有灰尘积累 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备工作时长，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该送风口进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43静电夹子过期 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，未及时送检 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将该静电夹子送去维护检查 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40电子秤接口松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤插口拔接频繁，插口松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已加固该接口 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16压滤罐状态标识损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动使用，剐蹭导致标签损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的状态标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16压滤罐压力表常压下示数不为零 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，未及时校准产生误差 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该压力表进行校准归零 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/18 11:22:19 | 2026/5/18 11:22:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 新增三合一设备缓冲间及设备间内，静电接地扁铁缺少编号及校验合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 沟通电工进行校验，待合格签下发后进行粘贴 | 设备设施原因 | 现场已粘贴完毕，定期进行校验处理 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 11:00:44 | 2026/6/3 15:20:21
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间新增三合一间，三合一设备及配套接收罐缺少受限空间标识，接收罐缺少设备编号 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 新安装设备，标识未添加完毕 | 设备设施原因 | 现场已整体添加完毕 | 对于新设备及时增加标识 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/18 10:59:19 | 2026/6/3 15:20:36
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 化学品暴露 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 分析取样人员在取样过程溶剂自流形式进行取样 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | N/A | 方法原因 | 对取样方式进行改进 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/18 10:45:38 | 2026/5/18 14:03:03
2026/5/17 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼1层东北侧门 | 铝扣板吊顶脱扣 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 修复 | 巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 9:51:43 | 2026/5/20 15:14:31
2026/5/16 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 3号楼3层过道 | 应急疏散标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 重新固定 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 9:46:31 | 2026/5/18 9:47:15
2026/5/15 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼2层东侧楼梯 | 闭门器故障，导致防火门开关不顺畅 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 修复 | 巡查 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 9:44:49 | 2026/5/20 15:59:28
2026/5/15 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼3层过道 | 柜子遮挡疏散指示标志 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4711-郝天姝 | ALS4711-郝天姝 | 否 | 人员问题，摆放柜子时未考虑到遮挡疏散标志问题 | 人的原因 | 移开 | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 9:40:55 | 2026/5/18 9:43:16
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 精馏塔 | 操作人员郭书魁，工作服裤子破损严重，自己进行了缝补，已经无法满足防静电要求。沟通无合适号码的工作服，需要沟通购买匹配的工作服 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 库房工作服无合适号码 | 人的原因 | 沟通库房购买合适号码的工作服 | 及时反馈沟通需要的劳动保护 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0023-梁忠臣 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/7/20 2:30:36
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Ce06门口溶剂管路末端法兰的螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未禁锢 | 设备设施原因 | 已禁锢 | 及时处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/25 6:12:51
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层DH3-102-R02釜所用加料车手套o型圈损坏，并且型号不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备准备方法不对 | 方法原因 | 已进行更替为合适的O型圈 | 重新强调关于加料车设备的标准 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/20 18:41:17
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R28釜OR（CPr122718-12-03-SFCL-07）操作1（置换）和操作2（加料）未进行书写，直接书写操作3（调PH）。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/21 6:09:36
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间Ce07离心机尾气液封罐缺少液封，部分离心机母液接收罐液位计缺少挑战性测试标签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时测试 | 人的原因 | 液位进行添加 | 定期测试 | N/A | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/25 6:13:59
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间102-Ce05离心机母液接收罐液位计挑战测试过期；102-Ce04离心机安全销不好用，需进行维修；部分尾气液封罐缺少液封； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 测试有疏漏，安全栓上锈卡顿。 | 设备设施原因 | 已进行测试完毕，以上油润滑 | 车间整体排查整改 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/21 6:09:55
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-Ce02-Tr01接收罐上口物料转转管路有沙眼，有物料析出；103-Ce02离心机下口氮气管路未使用衬四氟管路；103-Ce02离心机二层平台明装式控制箱螺栓松动；103-Ce01-Tr01接收罐普通尾气和酸性尾气同时打开，已告知操作人员进行处理；103-Ce05/06-Tr01接收罐氮气管路缺少减压阀；103-Ce06离心机淋洗管路打卡子； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 离心机整改 | 设备设施原因 | 进行更换，焊口进行焊接 | 进行更换，焊口进行焊接 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/6/7 8:25:18
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间4789连续化尾气主管路阀门未开启，现场试车气味较大，沟通赵鲁开启，三楼CSTR3釜上口一个快开卡子未焊接，三楼连续化泵下口有溶剂滴落，现场沟通赵鲁紧固。连续化三级CSTR出口泵头防爆电盒防护罩开裂漏出电线，需要整体排查维修。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 尾气主阀门未及时开启，快开卡子为焊接，泵法兰渗漏 | 人的原因 | 现场进行尾气阀门开启，已更换快开卡子，泵法兰重新进行紧固 | 整体排查连续化尾气阀门，整体排查快开卡子，设备链整体排查 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/25 6:16:12
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 连续化组 | 二车间一层连续化人员吹桶未连接尾气吸收已现场告知 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员未及时连接尾气 | 人的原因 | 现场以进行连接 | 对连续化小组人员进行强调要求 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:26:02
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层101-R21-Tr01液位计显示异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计异常 | 设备设施原因 | 及时处理 | 及时i处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:26:24
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 连续化组 | 监控回放发现02：26二车间一层连续化人员更换管路拆卸法兰未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员拆卸管路未佩戴劳保 | 人的原因 | 现场对人员进行面谈培训要求 | 对于连续化人员强调人员劳保穿戴要求 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:26:35
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控发现 三车间二层Drc01人员收料时缓冲间门未关闭并且脱ppe顺序错误 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:28:09
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层R36加料阀门连接处存在白色物料 一车间三层R27减速机渗油 一车间三层R30阀门处有物料痕迹 一车间二层R23-Tr01旁穿层管路法兰连接处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料未及时处理 | 设备设施原因 | 及时处理 | 发现第一时间处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:26:48
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层Tr032阀门处有物料痕迹 二车间四层102-PDP01气动隔膜泵多处有物料痕迹。 二车间二层Ce02磁力泵阀门处有物料痕迹 二车间Ce01流体过滤器真空表下方法兰上有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 紧固不到位有轻微渗漏 | 方法原因 | 已清理重新紧固完毕 | 对照排查细节整改 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:27:00
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间Ce05母液接收罐旁管路阀门有物料痕迹 三车间四层R04旁计量泵多处有物料痕迹 三车间四层R05阀门与螺丝处有物料痕迹 三车间三层R05下口视窗，阀门，法兰连接多处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料痕迹 | 物料原因 | 进行擦拭禁锢 | 进行擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:27:10
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间4789连续化排查 三层： 连续化计量泵旁边甲叔醚转移管路拐弯处法兰缺少静电跨接。 计量泵下方甲叔醚转移管路末端缺少盲板。 碳酸氢钠储罐氮气流量计一处快开卡子未紧固。 碳酸氢钠转移管路流量计旁一处管路分支末端缺少盲板。 碳酸氢钠储罐和氯化钠储罐上口连接转移管路缺少标识。 离心萃取机上氮气流量计一处快开卡子未紧固。 k025流量计连接管路左右两端法兰缺少静电跨接。 cstr01下口缺少盲板，下方管路上有一处德阀缺少丝堵，上口连接管路一处缺少静电跨接，转机缺少防护罩。 四层: 100-Tr04接收罐氮气流量计一处快开卡子未紧固。 主原料储罐上口连接至10釜管路缺少管路标识。 NMF储罐上口转移管路缺少管路标识。 主原料流量计东侧阀门一端法兰缺少静电跨接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 连续化设备机械完整性不足更换添加，标识未及时悬挂 | 设备设施原因 | 现场添加静电跨接以及盲板，标识悬挂 | 整体排查连续化设备机械完整性和标识 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/25 6:16:31
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/17/2026，19:09，一车间四层人员开储罐下口阀门有液体流出，人员未佩戴劳保。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已对其强调 | 定期培训 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:00:40
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 05/17/2026，二车间四层人员进行200L桶投料时连接管路的快开卡子未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安全意识淡薄，紧固方法不对 | 方法原因 | 以对人员进行批评 | 班前会进行强调执行 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:00:27
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 05/17/2026，06:41，二车间四层人员拆卸管路时管路内液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 吹扫时间短 | 方法原因 | 下次拆前至少吹扫半小时 | 对人员进行重申溶剂间连接拆除管路要求 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 8:23:51 | 2026/5/19 18:00:13
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 白班，二车间一层北侧，902-Drc02双锥间外记录桌，CPr8960-11-01-01批OR记录操作8离心：锅数4，执行人后缺少核实人及日期签字，已与史庆波沟通处理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，未及时沟通人员签字复核 | 人的原因 | 责任人龚平进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 13:59:13
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 10：40分，EHS人员巡查至一车间二层北侧发现BF143417-02-01-07批OR记录操作13：体系搅洗后的取样结果已填写，但项目人员未在结果填写人处签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过确认，操作13无取样操作，操作3为取样操作，项目组填写结果未及时签字。 | 人的原因 | 已完成签字确认 | 将该问题在部门晨会和钉钉群进行传达和提醒，保证记录及时，实时。 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 13:59:25
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R04釜二次冷凝罐液位计上方法兰处螺栓方向不一致，现场与徐熙彤沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 安装人员未按螺栓使用要求执行 | 人的原因 | 现场已安排操作人员更换螺栓方向完成。 | 1，班前会强调螺栓使用要求，并对不执行人员进行车间内部处罚。2，定期进行排查，对历史遗留的螺栓不规范使用问题进行整改。 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 13:59:40
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜旁接线盒未安装丝堵丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接线盒拆线后丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 已安排电工添加丝堵完毕 | 涉及用电设备接、拆电操作，丝堵安装位置必须确保安装紧固到位，保障防爆完整性 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 13:59:54
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜旁空压管路末端阀门未关严， | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作误碰空压管路阀门，未能及时识别 | 人的原因 | 已对阀门进行关闭，人员进行批评教育 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 14:00:32
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间 | 一车间二层101-R21釜下口最下端阀门法兰处螺栓较短未漏螺纹。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓选择及加垫片，静电跨接导致，现场检查，螺栓只露出约1扣 | 设备设施原因 | 已安排现场操作人员更换长螺栓完成。 | 1，车间备多种尺寸螺栓，用以满足使用要求。2，安排班长在班前会强调螺栓使用要求，并要求操作人员执行。 | 100 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/22 14:00:45
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间 | 二车间一层清洗间门框下端变形固定钉裸露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 一层清洗间门框老化受力变形，固定自攻钉裸露 | 设备设施原因 | 已将裸露的自攻钉去除完毕，门框下端临时处理完毕，满足正常使用要求 | N/A | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/18 8:06:30 | 2026/5/31 10:39:08
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721车间废液间前静电球间歇闪烁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 静电接触不良 | 设备设施原因 | 已完成重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:34:13 | 2026/5/21 7:35:51
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R05旁计量泵内有盐酸残留，未吹扫干净、721-R14加料车合页螺栓脱落、721-R06加料车合页缺少螺母、721-R03前计量泵耐震表漏油、721-R03前计量泵耐震表漏油、721-R04加料车合页螺栓缺少螺母，固定失效、721-R13计量泵耐震压力表漏油、721-R19接收罐液位计下口无丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程中设备老化磨损 | 设备设施原因 | 已完成维护 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:34:13 | 2026/5/29 0:56:43
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R09上异形四通阀门84上下法兰跨接断开、722-R09上静电卡子缺少检测标签、722-R17前插底管未使用，压力表有示数、722-E02-Tr03旁插底管压力表未使用，有示数、722-R04加料乙二醇二甲醚，插底管使用中，无压力示数、722-R07加料车合页螺栓缺少螺母，固定失效、722-R11前计量泵压力数值为0.6MPA、722一楼1-51屋内接收罐液位计无丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电跨接使用中断裂，插底管压力表损坏，加料车螺母丢失，计量泵压力表损坏，液位计丝堵丢失 | 设备设施原因 | 静电跨接已进行更换，螺母补充完毕，压力表已进行更换，丝堵已进行补充 | 车间加强每日巡查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:34:13 | 2026/5/22 15:59:14
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T014液位计下方法兰与螺栓处有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已将现场清理完毕，并进行重新紧固 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/19 7:01:57
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01加料车连接的静电卡子到期需重新校验 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 校验遗落 | 方法原因 | 已收起待集中校验 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/19 7:02:44
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06-Tr01尾气管路阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/20 7:20:34
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD01收料口表面有白色物料粉尘残留，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 每日对投料收料后的现场进行复核 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/20 7:20:49
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 监控回放207-R01投料，23:33时操作人发现空压服空压管未接好，拉开空压服找其他人帮忙连接紧固，再次拉上空压服时内穿的白色连体服帽子未戴上 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员忘记佩戴白色连体服的帽子 | 人的原因 | 已告知人员 | 对车间人员进行强调，穿戴空压服内穿的白色连体服帽子也需要佩戴上 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/19 7:02:11
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-001过夜反应未报备，现场无过夜单，询问值守人员回答为该反应为前天5/16的过夜反应，过夜单被撤走，交接班人员未交接过夜单此事 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时填写过夜报备及过夜单 | 人的原因 | 钉钉群内进行通报 | 同实验室其他奖惩一同上报，对责任人员进行处罚 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/18 17:32:18
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-002过夜反应未报备，现场查看过夜单首日反应为2026/5/16，但无审批人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时填写过夜报备及过夜反应单 | 人的原因 | 钉钉群内通报 | 同实验室其他奖惩一同上报，对责任人员进行处罚 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/18 7:27:39 | 2026/5/18 17:33:00
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R11-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 液位计问题 | 设备设施原因 | 整改液位计 | N/A | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:44 | 2026/5/20 7:08:04
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间四层压滤罐410-F01下口管路流体过滤器压力表缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 原压力表进液，更换新仪表 | 人的原因 | 增加上限标识 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:44 | 2026/5/19 7:04:58
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台下后方手套箱内重型卡子下方有渗漏黄色痕迹，之前巡查已处理过一次需采取措施 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 卡子渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固，现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:44 | 2026/5/19 1:20:38
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台下后方手套箱上方白色物料粉末需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:44 | 2026/5/19 1:21:03
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间三层03下口压滤罐515-F01放料已结束放料前检查仍空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 多批次进行放料 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:44 | 2026/5/19 1:21:37
2026/5/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M14 | B5M14-2F-FD03 2026/05/18 02:42分，监控发现项目人未佩戴任何劳保进入耙料区域，已沟通车间整改。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 项目人未按要求进入现场 | 人的原因 | 已告知人员 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:20:13 | 2026/5/19 1:22:23
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼804-R03反应釜压力传感器下方三通法兰螺栓未紧固，现场当班副主任已整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处螺栓在清洗过程中不进行拆卸，但需要检查，清洗人员崔占林，安装设备时检查不到位，未发现螺栓松动 | 人的原因 | 将松动的螺栓紧固 | 责任人处罚公示，警示他人严格按照要求进行检查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 7:12:33
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-R01/R02-Tr01接收罐液位计断层，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 接收罐使用后，液位计卡顿断层 | 设备设施原因 | 将此处液位计纠正；车间整体排查整改 | 班组传达，接收罐放料后需检查翻板液位计状态，发现断层及时纠正 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 7:12:49
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼四层1车间记录台上方管路支架下方卡子未紧固，无法起到支撑作用，现场沟通当班副主任及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员安装紧固 | 已要求设备准备班长每月定期巡查汇报 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 7:15:55
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼2层2车间900-CE03上卸料离心机进料管路为白钢耐压编织软管，离心机震动导致管路与快开卡子接触长时间摩擦，管路外壳出现破损，根据《TJ3安全生产操作手册》白钢耐压编织软管使用标准：管路禁止接触能够产生震动的设备，避免由于摩擦导致损坏发生事故。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 9号楼2层2车间900-CE03上卸料离心机进料管路为白钢耐压编织软管，离心机震动导致管路与快开卡子接触长时间摩擦，管路外壳出现破损,已安排进行更换，因商业化项目无法更改管路走向以及管路方式，如果用全固定，有一定风险 | 环境原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 7:13:45
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 视频回放巡查发现8号楼-807-Ce01收料过程中戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 离心操作人员刘文阳应疏忽，在离心时忘记此项要求，戴手套开门 | 人的原因 | N/A | 责任人内部处罚公示，班组重申管理要求，禁止戴手套开关门 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 10:51:08
2026/5/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 视频巡查发现9号楼3F 1车间西灭火器及可燃气检测器被遮挡，沟通现场及时挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物料周转中，已传达 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/20 10:50:39
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼连续化三层，四氢呋喃溶液打料中，换桶完成后，氮气未开，现场提醒项目人开启氮气，做好惰性气体保护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 连续化设备日常进料是由项目组进行操作，车间人员进行协助操作及定期巡查。 经过对相关人员调查，项目人员朱尔斌在进行换桶操作未通知车间人员进行操作，项目人更换物料桶后，对氮气阀门确认不到位导致。车间已对该项目组人员进行教育及要求。并且对车间当班负责人追巡查不到位责任及教育。 | 人的原因 | 现场纠正 | 车间已对该项目组人员进行教育及要求。并且对车间当班负责人追巡查不到位责任及教育。 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/22 7:12:12
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、807-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.12%，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/18 7:15:13
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、900-CE02上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.09%，静电连接无异常，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/18 7:15:13 | 2026/5/18 7:15:13
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-21通风橱，1L，0℃保温反应，数显温度计显示22℃，发现温度计探头仅放在瓶口，测量不到体系温度，现场已调整 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 下班检查不仔细 | 人的原因 | 下班前认真检查 | 双人复核 | 无 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:11:41 | 2026/5/30 6:59:03
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-18通风橱脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 洒落的物料，未完全擦干净。 | 人的原因 | 已清理 | 周一晨会已强调，清理洒落的物料或物料痕迹时，用干净抹布最终再擦拭一遍以免溶剂挥发后物料痕迹残留 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:11:41 | 2026/5/22 7:12:24
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-16通风橱前的循环机，因管路老化，出现裂口，电话与龚锡芮沟通，关停循环机 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 循环机管路老化 | 设备设施原因 | 已关停循环机，并更换老化管路 | 在实验室晨会及例会进行强调 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:11:41 | 2026/5/22 7:12:35
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ts28下口有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 法兰处损坏渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 设备损坏后及时维修 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:01:53 | 2026/5/19 0:21:07
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R19下口聚乙烯管路弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用后弯折 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:01:53 | 2026/5/19 0:20:54
2026/5/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23下口末端盲板处有渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 盲板已进行禁锢，渗漏痕迹未清理干净 | 物料原因 | 已重新进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/18 7:01:53 | 2026/5/19 0:17:09
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 手套尺寸不合适导致O型圈固定不牢 | 设备设施原因 | 已更换合适0型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/29 13:14:42
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-48无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员尾气吸收使用，使用完毕未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 及时关闭引风罩 | 及时关闭引风罩 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/29 13:14:56
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-12间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间危化品警示标识未及时撤走 | 人的原因 | 不存放危化品时应撤走警示标识。 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/29 13:15:07
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-26车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足，已对其进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/18 13:15:42
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10:32 11号楼4-22间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：引风罩用完需及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/18 13:15:59
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10：37 11号楼4-27间钢平台上Sy02激活罐旁的蠕动泵的防爆挠性连接管有白色粉末。正确做法：及时清理，避免物料粉尘暴露。请同类问题排查。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未清理彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/18 13:16:13
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 14：11 11号楼2-23间气瓶推车支撑杆损坏。正确做法：已沟通现场施工人员立即更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 气瓶推车支撑杆损坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/18 15:00:24
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 14：42 12号楼3-16间接收罐旁的减压阀压力表安装方向不利于观察。正确做法：压力表盘应朝外安装，方便人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备设施位置已固定，压力表有进出方向 | 设备设施原因 | 将压力表显示方向转动调整 | 安装前对安装位置以及阀门方向进行确认 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/25 10:56:43
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备挪动使用，人员未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已及时添加二级防护 | 及时添加防护 | N/A | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/30 7:24:11
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间TJ4S-1107-F01压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 静电夹子使用频繁，设备老化磨损 | 设备设施原因 | 已更换新的静电夹子 | 及时检查更换 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/22 1:39:15
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-27间CMM-403-Sy03-T04储罐新鲜溶剂管路末端未盲堵。正确做法：溶剂管路末端需添加盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-27间CMM-403-Sy03-T04储罐新鲜溶剂管路末端未盲堵 | 人的原因 | 溶剂管路末端需添加盲板盲堵 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/30 7:24:26
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：06 4号楼3-37间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-37间项目人员未穿戴同等级劳保进入现场查看 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/18 6:32:13 | 2026/5/30 7:24:40
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 经监控查看20:55:54，2F-FD03平台下2-32，车间人员佩戴手套，一直抓住楼梯扶手，请整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 人员忘记脱出手套 | 人的原因 | 已对人员进行重新培训 | 对车间人员进行强调，开门，扶楼梯扶手时不得佩戴手套 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 22:41:17 | 2026/5/19 7:02:23
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 经监控查看21:04:08，B3 -M1-3F-R19 车间人员，操作完毕后。未系安全帽帽带，请整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员未及时佩戴 | 人的原因 | 人员已重新佩戴完毕 | 对人员进行强调，操作后第一时间进行劳动保护得正确佩戴 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 22:41:17 | 2026/5/19 0:16:48
2026/5/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M12 | 经监控查看,21:15:16，M12 4F反应区平台下4-12.溢出桶上堆放杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 物品放置位置不正确 | 人的原因 | 进行物品清理，合理防置 | 班前会进行相应培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 22:41:17 | 2026/5/19 1:19:53
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-308 | 14：16，05/16/2026白天1-308实验室有作业活动，每日安全确认“一线确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君,ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员下班时忘记进行确认 | 人的原因 | 周日上班同事予以确认 | 将现有的确认表格由物流通道门口放置在人员通道门口，并设置黄色标签进行提醒。 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS16113-李宜阶 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/17 19:39:25 | 2026/5/22 14:06:59
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-102 | 21：08，4-102实验室有过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | 提交过夜单人员忘记划改过夜标示牌，复核人未及时复核出来 | 人的原因 | 将标识牌划改到正确位置 | 过夜人和复核人在提交过夜单时及时划改标识牌 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5490-翟亚涵 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/17 19:36:03 | 2026/5/26 9:36:44
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 20：25，1-308实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君,ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 本人周六临时有事，没有上班，告知在岗同事帮忙关反应，没有进一步告知他将风险告知卡进行划改。 | 人的原因 | 周日本人到岗工作，将风险告知卡已经划改回来 | 实验人员自己的实验自己负责好，下班前进行过夜申请以及风险告知卡的划改核对，通知周知值班人员和管理人员 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS9705-张俊青 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/17 19:34:16 | 2026/5/22 14:07:16
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站在线监测室 | 在线监测巡检台账与设备实际运行情况不符（设备内部报警 但台账记录正常）； 正确做法：台账需真实记录当下实际运行工况。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员对记录解读不明确 | 方法原因 | 记录与实际相符 | 对记录书写再培训 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/17 17:04:42 | 2026/5/22 13:04:47
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站危废间 | 危废间存放的吨桶阻挡灭火器； 正确做法：消防设施禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足导致 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/17 16:58:23 | 2026/5/22 13:05:27
2026/5/15 | 其他巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3640-王阳 | TJ3-10-417 | 发现项：夹套瓶冷媒进出口的胶管，因为较长时间弯折受力容易出现裂纹或折断，造成夹套瓶中的媒介液体泄露。 预防措施：在胶管易弯折处缠绕生料带，加固胶管，减少弯折应力。并时常检查管路老化情况，勤更换新的胶管。 | 跑冒滴漏 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3640-王阳 | AMM2794-崔昭山 | 是 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/17 16:22:50 | 2026/5/17 16:22:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-41呼吸空压缺少防尘盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1-41呼吸空压缺少防尘盖 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-59房间3000L储罐上口管路未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-59房间3000L储罐上口管路未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38登高车更换防滑贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38登高车更换防滑贴 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 4-36管路已使用，绿签未清除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 4-36管路已使用，绿签未清除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3楼制备01体系管路未使用未封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼制备01体系管路未使用未封口 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 跨层D级区防尘盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 跨层D级区防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干02电子秤缺少定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干02电子秤缺少定位线 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干物流通道禁止跨越标识破损进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干物流通道禁止跨越标识破损进行更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-52制备柱转移管路弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-52制备柱转移管路弯折 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-15门口电线管路未贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-15门口电线管路未贴标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-65人字梯防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-65人字梯防滑贴破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-67空压管路防尘盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3-67空压管路防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-42暂存间0.22μm滤芯过期 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-42暂存间0.22μm滤芯过期 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层制备01管路使用未悬挂使用标识，绿签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层制备01管路使用未悬挂使用标识，绿签未去除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 湿热区域缓冲间内外部标识破损，已更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 湿热区域缓冲间内外部标识破损，已更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 6-1/6-2区域楼梯防滑垫缺失已补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 6-1/6-2区域楼梯防滑垫缺失已补充 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:17:50 | 2026/5/17 16:17:50
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R07下管路末端加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 1108-R07下管路末端加装盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06合成仪仪表空压禁固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy06合成仪仪表空压禁固 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R07下口氮气管路标识状态较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | R07下口氮气管路标识状态较差 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | F-13压滤罐DN50阀门缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | F-13压滤罐DN50阀门缺少盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 2层9车间氮气管路状态较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 2层9车间氮气管路状态较差 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20PDP21隔膜泵缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-20PDP21隔膜泵缺少盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy03激活罐气动阀空压，压力不在范围 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy03激活罐气动阀空压，压力不在范围 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 二楼客梯门口开关线盒送动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 二楼客梯门口开关线盒送动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22 R05旁空压接口漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-22 R05旁空压接口漏气 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22体系插底管未套袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-22体系插底管未套袋 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间手套箱静电线串接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 三楼九车间手套箱静电线串接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy12激活罐尾气阀组空压气缸漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy12激活罐尾气阀组空压气缸漏气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | DGC005登高车防滑贴翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | DGC005登高车防滑贴翘边 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP15气动泵进出口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | PDP15气动泵进出口未安装盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP27气动泵管路支架松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | PDP27气动泵管路支架松动 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02-PDP02没有塑料袋承接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy02-PDP02没有塑料袋承接 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34穿墙管未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-34穿墙管未加盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP21缺少气源嘴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | PDP21缺少气源嘴 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22R05旁穿夹层口使用半月盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-22R05旁穿夹层口使用半月盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP18气动泵管路支架缺少一个螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | PDP18气动泵管路支架缺少一个螺丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02三废气动泵出口阀门缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-02三废气动泵出口阀门缺少盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | FD01操作站卡盘开防护罩未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | FD01操作站卡盘开防护罩未上锁 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R01上口阀门加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | R01上口阀门加装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02DIC滴加蠕动泵凡士林清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy02DIC滴加蠕动泵凡士林清理 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy04其他溶剂泵加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy04其他溶剂泵加装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP41气动泵下口安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | PDP41气动泵下口安装盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/17 16:09:04 | 2026/5/17 16:09:04
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 供应部 | 五金库南侧的货架以及货物阻挡了消防应急照明灯以及疏散指示标识，建议将货架该位置腾空给，或者在法规允许的范围内变更高度或者位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | 该货架已腾空，消防应急灯已露出 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/17 15:51:45 | 2026/7/21 10:50:22
2026/5/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | 三车间泵房 | 4#5#6#泵维修完成后地面地面有油渍和异物 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0012-徐焕伟 |  | 维修人员安装完成后，未及时清理地面 | 方法原因 | 对维修人员进行强调，告知维修后清理现场，并对现场重新清理 | 对维修人员进行强调，告知维修后清理现场 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/17 9:55:28 | 2026/5/25 6:17:03
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层 | 白班，一车间一层，西南侧楼梯间防火门的闭门器损坏，已与孙晓磊沟通。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 闭门器拉杆穿销螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已将一层西南侧楼梯间防火门闭门器修复完成。 | 加强车间闭门器维护检查，发现异常的及时进行维修，确保正常投入使用。 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/18 8:39:15
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 10：40分左右，EHS人员巡查至三层101-R08釜下方发现，R08釜下口及相连管路晃动幅度较大。釜内为CPr5645-16-03-05批待分液体系，搅拌转速设置80r/min，该釜搅拌以前也出现过运转时晃动现象，还请检查搅拌晃动原因并及时解决。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 机修现场查看排除搅拌及减速机运行异常，不排除共振导致下口管路晃动 | 设备设施原因 | 沟通机修人员陈光旭现场查看，并启动搅拌对减速机及搅拌运行进行检查，未发现异常。不排除共振导致下口管路晃动。 | 与车间人员强调，重点关注R08釜使用过程运行状态，发现异常及时反馈。同时沟通设备负责人设备使用后进行全面检查。 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/18 8:43:52
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 13：25分，EHS人员巡查至一层北侧902-Drc02双锥间外发现，CPr8960-11-01-02批OR记录操作13：第二次烘料结束时间无人填写，烘料温度数小时无人记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 由于特殊原因记录临时收回存放，现场操作人员正常进行控温跟踪并按要求对温度进行临时记录，计划记录返还后按照临时记录的温度数据进行补写 | 方法原因 | 沟通操作人员按照临时记录的温度数据进行补写完毕 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/22 14:01:00
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间真空泵房 | 一车间真空泵房VP003号RPP泵机械转动部位缺少机械防护20：15分 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 维修后未及时恢复 | 方法原因 | 已将VP003RPP泵机械传动部分恢复安装阻尼网。 | 与泵房人员进行要求，锁设备维修后及时恢复安全防护设施，并使用前做好合规性检查确认。 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/18 8:40:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层R32釜下口物料转移泵电源线接线柱上一根固定螺栓松动状态20：25分 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，电源线接线柱门盖合页固定螺栓松动 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固完毕 | 车间其他点位进行排查确认，异常进行整改 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/22 14:01:12
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R28釜CPo138835-02-A1-02滴加受控化学品正丁基锂/正己烷溶液的操作6，称重记录投料前数值未填写20：45分 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，投料前数值填写不及时 | 人的原因 | 责任人张春岳进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/22 14:01:26
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层溶剂输送间内STF-T07管路，Y型过滤器处有液体渗出滴落。已现场与李文权沟通处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 过滤器内置滤网末端封堵垫片处老化微渗漏 | 设备设施原因 | 班组人员已将四层溶剂间T07管路Y型过滤器末端丝堵垫片重新处理并紧固完成。 | 要求班组人员溶剂管路使用做好整体打压试密，发现异常及时处理，避免使用过程出现问题。 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/18 8:41:28
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R16釜向200L桶内压溶剂，氮气流量开启较大有气味散出。已与现场操作人员李南沟通处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场涉及16釜使用入釜插底管进行体系转移压料。压料期间，釜内插底管压料至液面上状态，釜内跑空压造成气味逸散 | 设备设施原因 | N/A | 压料期间注意观察插底管状态，及时观察确认，降低跑空压影响 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/22 14:01:39
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔记录桌上放置一全面罩，滤毒盒未填写开封日期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员使用完毕收起不及时 | 人的原因 | 现场人员已将该面罩进行封存完毕并对滤毒盒日期填写完毕，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 班前会通报此类事项要求人员使用面罩完毕后第一时间进行封存新换滤毒盒拆封后将日期填写完全后进行使用 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:40:18 | 2026/5/18 8:41:41
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R09加料车垫片位置有一坨物料未清理，同时一个阀门缺少盲板阀门内有物料痕迹，已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 投料完毕后物料清理不彻底 | 人的原因 | 进行物料清理 | 对车间人员进行班前会培训，进行相应检查 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:15:20
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层连续化区域液液分离器413-LLS07下端出现砂眼，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液液分离器损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:15:45
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08加料车手套破损漏洞，车间马上投料已沟通车间人员进行更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料箱手套损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:16:07
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R16下口地面大片白色物料痕迹，已沟通车间人员佩戴劳保进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物料清理不及时 | 人的原因 | 进行物料清理完毕 | 车间物料及时进行清理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:16:33
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce02接收罐液位计下端排净阀渗漏，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:16:55
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01后方磁力泵Y型过滤器方向装反，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 方向装反 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:19:06
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R02釜后物料痕迹，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 人的原因 | 已处理完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:19:26
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R07下口正庚烷转移计量泵泵头丝扣位置渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝扣渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:20:09
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间三层3-05反应区酸气腐蚀严重，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场有锈需处理 | 环境原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:26:25 | 2026/5/18 7:20:34
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：47 4号楼4-16间CMM-404-R12釜旁质量流量计缺少B类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备安装使用，标签磨损脱落 | 人的原因 | 已及时添加B类标签 | 及时检查，添加标签 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/22 1:38:29
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 14：57 4号楼2-51间CMM-402-AKTA05纯化仪流动相管路管路倾斜。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员使用后未及时扶正 | 人的原因 | 已扶正 | 对班组人员进行培训使用时进行检查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/22 1:39:01
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：04 4号楼3-03间通风橱内有白色物料痕迹。正确做法：通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-03间通风橱内有白色物料痕迹 | 人的原因 | 通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/30 7:24:57
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 04：15 4号楼3-21间人员佩戴一次性手套书写记录。正确做法：佩戴一次性手套禁止书写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-21间人员佩戴一次性手套书写记录 | 人的原因 | 佩戴一次性手套禁止书写记录 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/30 7:25:10
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-27危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/18 13:16:26
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼四层4-10双锥干燥间隆玛机电钢平台焊接房间烟尘较大引发感烟探测器误报警 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 排风系统较小 | 环境原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/18 13:16:40
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼三层 | 11号楼3-67氧气检测器频繁波动，需及时检查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已上报维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/18 13:16:58
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼二层 | 11号楼一层舜隆机电电仪4#楼梯处电井间内存放施工材料工器具 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电井堆放施工材料工器具 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/18 13:17:11
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：47 4号楼4-15间 二层平台上反应釜CMM-404-R08夹套温度变送器位置签等级错误，正确做法：次仪表为三年有效期B2签，及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备更换使用，未及时添加标签 | 人的原因 | 已及时添加B2签 | 及时添加标签 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/23 11:57:10
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23:00 4号楼4-41间 装有四氟管路和注射器的沾染物袋子未密封处理，及时密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备使用人员大意未及时密封 | 人的原因 | 及时密封防止气味扩散 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/23 11:56:54
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 23:06 4号楼二层走廊交接班处 医药箱缺少云南白药，正确做法：及时补充，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员使用完毕后未及时补充 | 人的原因 | 已补充完毕 | 对车间人员进行培训，应急物资使用完毕后及时告知班长 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/23 11:56:24
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/16/2026 22：27 4号楼3-23间 分子筛放置在地上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间 分子筛放置在地上 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/27 10:52:06
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：44 12号楼4-20间，钢平台最东北角，L型防爆穿线盒两端缺少跨接线，为保障电气通路，行及时进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员安装时未找到合适跨接线 | 人的原因 | 及时报修，在两端添加合适的跨接线 | 对相应人员进行培训，安装后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/21 1:34:27
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 23：11 12号楼3-66间，R13接收罐上方溶剂管路法兰出缺少静电跨接，需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装管路时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应安装人员进行定期培训，安装完成后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/21 1:34:14
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 23：25 11号楼4-22间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/5/18 13:17:26
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 13：19 4号楼4-08间，溢出桶被杂物阻挡，影响紧急情况下的使用效率。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-08间，溢出桶被杂物阻挡，影响紧急情况下的使用效率 | 人的原因 | 已沟通人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:23:34 | 2026/6/18 7:27:11
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 616AR分析样品配样室 | 05/16/2026,15:26,现场通风橱旁配样人员未佩带丁腈手套进行溶剂倾倒操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 操作的是纯化水，无需整改 | 人的原因 | 操作的是纯化水，无需整改 | 已经提醒分析员，操作试剂转移必须佩戴一次性丁腈手套 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:08:49 | 2026/7/15 10:17:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-20通风橱，实验室无人的情况下通风橱未拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查通风橱负责人下班前已经确认过，通风橱下来至最低 | 人的原因 | 无 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:08:49 | 2026/5/23 7:09:37
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 巡查发现735实验室摆放的白大褂口袋内有丁腈手套未丢弃 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 刚戴上新手套，突然想起需要使用电脑，摘掉手套随手装入实验服口袋，忘记扔掉 | 人的原因 | 将手套丢入垃圾桶 | 摘掉手套后直接丢入垃圾桶 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4881-吕浩崧 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:08:49 | 2026/5/23 7:09:55
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-10通风橱洗瓶无标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 长期使用洗瓶标签脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴标签 | 标签若脱落及时粘贴 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:08:49 | 2026/5/18 21:20:47
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼805-R03反应釜加料漏斗塑料袋O型圈处有物料析出，现场沟通当班班长及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗使用后，固定垃圾袋的位置被O型圈压实密封，边缘死角处的物料不易观察，未清洁到 | 方法原因 | 将此处死角扒开，重新清洁 | 班组传达，漏斗使用后，需将o型圈密封的死角清洁仔细，避免物料残留 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/20 7:14:08
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼804-R07反应釜数显压力表下方三通螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处螺栓在清洗过程中不进行拆卸，但需要检查，清洗人员张庆，安装设备时检查不到位，未发现螺栓松动 | 人的原因 | 将松动的螺栓紧固 | 责任人处罚，清洗班组公示，警示他人严格按照要求执行检查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/20 7:14:23
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼901-R09反应釜回流管路弯头法兰处上下两颗螺栓未紧固，现场已沟通当班副主任及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 回流管辂拆卸清洗后未及时紧固，已安排紧固，并对责任人进行传达 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查，传达 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/18 7:13:07
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼三层四车间 | 巡查发现9号楼三层4车间压滤罐压力表未朝向巡检通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 9号楼三层4车间压滤罐压力表未朝向巡检通道,设备准备准备设备时候未考虑检查及操作的方便性，已安排进行调整，并传达 | 方法原因 | 已重新安装 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/29 9:46:07
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼三层四车间 | 巡查发现9号楼三层4车间TJ3-904-R03-Tr01接收罐液位计断层 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计内浮子脏导致卡求，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/29 9:46:22
2026/5/16 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 视频监控巡查，05/16/2026，8号楼807-Ce01现场人员进行收料未进行接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人起锅未按要求连接静电。 | 人的原因 | N/A | 责任人进行处罚公示。事件培训，车间重申管理要求 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/19 11:50:52
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼四层二车间电子秤电源线就地敷设，建议加装保护措施或架空敷设 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 连接时铺设时未使用拉扣固定 | 人的原因 | 已安排人员使用拉扣固定 | 内部传达连接标准，电线不允许地面铺设 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/18 21:20:34
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 807-R03反应釜上方盲盖螺丝未紧固，已与当班班长沟通并整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处盲板更换后螺栓安装不够牢固，使用过程中产生松动。 | 人的原因 | 将此处螺栓加固 | 责任人专门培训螺栓安装要求；案例在车间传达。重申此项要求。 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/18 21:20:21
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼四层二车间分布器间电机上方防护罩掉落，建议重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝松动导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/18 21:20:09
2026/5/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼2F一车间临时空压气管设置过低，影响人员正常操作与通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定空压管路挂钩脱落导致，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/17 7:07:44 | 2026/5/18 21:19:53
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间设备完整性发现 R24接收罐下口法兰没有盲板封堵 尾气视镜末端没有堵头 620-T027罐上孤立导体静电没有导出接地 620-R06-Tr01接收罐转移管路法兰没有盲板封堵 620-R19-Tr01接收罐下口法兰没有盲板封堵 620-FD04接收罐下口阀门29法兰没有盲板封堵 620-cE06-Tr01-mp0磁力泵电缆线保护破损 620-R23下口管路法兰静电跨接断开 620-R21釜下口氮气管线末端有物料析出、堵头腐蚀 620-FD06现场未恢复 620-R17接收罐下口阀门115法兰没有盲板封堵 620-FD02收料仓下口和后方加料箱下口的快开卡子没有盲板封堵、卡子为开口卡子 620-FD01接收罐下口阀门15法兰没有盲板封堵 620-R14釜下口阀门缺少大扳手 620-R18接收罐泵转移管路法兰55阀门没有盲板封堵 620-R15接收罐尾气视镜下口阀门557没有堵头、视镜内有积液、视镜上口连接处有物料析出、接收罐底部管路阀门113法兰没有盲板封堵 620-T015罐孤立导体没做 620-FD03加料箱固定螺丝左上角缺少一颗、加料箱的配套卡子都是卡口卡子 620-R20下口泵转移管路法兰没有盲板封堵、法兰没有标签标识 620-E05接收罐上口阀门06法兰没有盲板封堵 620-E04"接收罐上口阀门592法兰没有盲板封堵 下口阀门80法兰没有盲板封堵" 620-E02接收罐下口阀门01法兰没有盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备完整性排查不到位 | 人的原因 | 已进行整改 | 加强设备完整性排查梳理 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 6:08:39 | 2026/5/22 15:56:43
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查19车间设备完整性发现 619-R12接收罐泵出口三通法兰没有盲板封堵 619-FD01收料仓下阀门12快开卡子开式、后方加料箱上固定螺丝缺少3颗、加料箱周边卡子都是开式的、加料箱下口用拉扣绑定 619-FD06后方加料车四周的快开开卡子都是开口的、需要换成闭口卡子 619-FD07配电箱急停按钮没有防护罩 后方加料车四周的快开开卡子都是开口的、需要换成闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲堵缺少，卡子不满足要求 | 设备设施原因 | 及时进行添加补充 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 6:08:39 | 2026/5/22 15:55:53
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间设备完整性发现 618-Drc01双锥顶端快开卡子为开口卡子 618-Drc02缓冲罐下口快开卡子为开口卡子 618-Ce01尾气视镜有物流沾染、视镜上口被腐蚀、离心机上压力表卡子为开式 618-FD02加料箱未恢复、下口连续塑料袋用胶布缠绕绑定 618-R14接收罐泵出口三通阀门55法兰没有封堵 620-F01夹套法兰未封堵、上口阀门04法兰未封堵 721-F04上口阀门法兰未封堵 618-ce03接收罐转移管路静电跨接断开、接收罐尾气视镜下口没有堵头 618-Ce02接收罐阀门38尾气视镜积液、下口没有堵头 618-Ce01上口转移管路法兰没有盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 卡子不符合要求，盲堵缺少 | 设备设施原因 | 及时进行补充添加 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 6:08:39 | 2026/5/22 15:53:11
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18-FD04 1.后面加料箱两个手套破损，周边的卡子开口的，还有19-FD06/07加料箱都是开口卡子 2接收罐尾气视镜下方没有堵头，视镜有液体残留 3取样末端没有盲板 4后面液压柱子螺丝未紧 以上问题已沟通现场班长郑成龙安排整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲堵缺少 | 设备设施原因 | 及时进行补充添加 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/17 6:08:39 | 2026/5/22 15:53:33
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间检维修夹层CK本有一半作业中、作业结束检查空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录检查执行不到位 | 人的原因 | 已进行重申记录书写严肃性 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/17 6:08:39 | 2026/5/19 7:23:51
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11尾气管路焊口处有砂眼，沟通车间白天拆下焊接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已打卡子临时处理 | 后续送出焊接 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/20 7:21:01
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20夹套热传感器电源线防爆挠性管脱节，已沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工恢复完毕 | 巡查车间发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/18 7:27:28
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层E01-Tc01间207-FD03-Tr01至E04-Tc0I试密合格签错误，写成E01-Tc01，已沟通车间助工整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 书写错误 | 方法原因 | 已更换 | 对人员进行强调，悬挂标签是在进行复核一遍，避免写错挂错 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/18 7:26:52
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R03加料车缺少支撑，已沟通车间添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加料车刷漆维护，临时拆除 | 方法原因 | 已恢复 | 对人员进行强调，刷漆维护完油漆干了之后及时恢复 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/18 7:27:05
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 七车间一层物料电梯前室暂存物料过多，已沟通车间分开存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 临时存放 | 方法原因 | 已沟通助攻入库暂存 | 对人员进行强调，收出物料及时进行办理入库 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/18 7:26:31
2026/5/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 一层换鞋间消火栓检查合格绿签过期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查不及时所致 | 方法原因 | 七车间管理区域，已沟通七车间 | 及时排查 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/17 5:19:32 | 2026/5/18 7:26:06
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张红进） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/16 19:00:05 | 2026/5/16 19:00:05
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-313 | 20：49，01通风橱有二级过夜反应，未进行值班确认（当晚值班人员郭家辉），低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 |  | 责任人郭家辉刚从DH3出差回TJ2，不清楚4-313需要巡视 | 人的原因 | 已在管理群内告知 | 在每周巡查表上增加需要巡查实验室房间号 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/16 18:32:47 | 2026/5/26 9:40:38
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 5-203 | 21：06，09通风橱过夜反应投库瓶未使用亚克力罩子或防爆屏障，低风险85条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 实验员没有按照要求执行，一线确认和管理确认没有发现隐患 | 人的原因 | 已结束 | 加强培训，强调公司规定要求 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/16 18:30:46 | 2026/5/26 9:37:03
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-211 | 2-211-02通风橱的两个过夜实验，未审批前申请人离开公司，且审批后未进行三交接，低风险43条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 审批人未及时审批 | 人的原因 | N/A | 1）审批人审批后离场，项目组人员电话提醒 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/5/16 18:28:11 | 2026/5/20 9:39:06
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼物料暂存间 | 物料遮遮挡消防救援窗 正确做法消防救援窗禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 物料间物料存放较多，已重新规划大宗物料存放区域 | 方法原因 | 移走物料，重新规划大宗物料存放位置 | 消防救援窗前张贴警示标识 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/16 14:34:19 | 2026/5/20 17:34:01
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站一楼 | 动力站防火门未保持常闭状态 正确做法：防火门保持常闭状态。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员培训不到位 | 人的原因 | 人员培训 | 无 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/16 14:32:35 | 2026/5/21 17:28:55
2026/5/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 二车间四楼导热油储罐液位计渗漏 二车间一楼连续化地面有油污需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 长时间高温使用导致液位计胶垫老化 连续化由于夹套螺丝渗漏导致低落地面 | 设备设施原因 | 已进行更换胶圈完毕 对于地面进行清理完毕 | 使用前做好检查 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 14:25:12 | 2026/5/25 6:17:54
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层南侧静电卡子存放处三个静电卡子无标签，已告知谭均宜 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/18 16:45:41
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R19釜下口法兰螺栓未露出2~3道螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备完整性缺少检查复核 | 人的原因 | 螺栓已进行更换 | 对设备准备组进行强调，设备安装螺栓必须保证漏出2-3个牙 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/18 16:45:26
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R31釜下Tr10液位计断层，尾气管路法兰螺栓未紧固且缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备完整性缺失 | 设备设施原因 | 液位计修复完毕，跨接更换完毕 | 车间统一排查，发现问题及时解决 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/18 16:45:09
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层溶剂间插底管有缺少放投料标签现象 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落，缺失 | 设备设施原因 | 标签补充完毕 | 标签脱落及时沟通制作添加 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/25 6:18:06
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层R19釜下口氮气管路单向阀处存在物料析出 一车间二层R20釜下口消火栓处上方氮气管路存在物料析出，已告知属地人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路长时间使用垫片老化出现渗漏 | 设备设施原因 | 已对垫片进行更换，现场清理完毕 | 发现异常及时进行解决 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/25 6:18:18
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层R28釜分液尾气通到R34釜下Tr36，尾气吸收不足导致相连R31下Tr10尾气管路虚连处有尾气溢出，现场气味较大 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气吸力不足，气味出现扩散 | 设备设施原因 | 对不使用尾气点位进行关闭 | 车间排查，不使用的尾气点位进行关闭，保证尾气吸力正常 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/25 6:19:59
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Tr10储罐上方“二楼3000搪玻璃接收罐至DH3-101-R28釜分液水相转移管路”法兰螺栓未露出2~3道螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备不足 | 人的原因 | 螺丝进行更换 | 对设备准备组人员进行要求，安装螺丝必须漏出2-3个螺纹 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/21 7:15:41
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Tr10储罐101-F11下口至2000L白钢接收罐管路试密到期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路试密到期，人员关注不到位 | 人的原因 | 管路重新打压，更换试密标签完毕 | 对车间管路进行排查，发现过期试密的及时进行重新试密，更换试密标签 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/21 7:13:32
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层溶剂输送间门口左侧防爆配电箱丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 丝堵紧固不到位 | 人的原因 | 紧固丝堵 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/25 6:20:14
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层102-R16-Tr01接收罐东侧管路法兰间有沙眼，有液体渗漏痕迹，已告知蒋凯进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用时设备出现沙眼，已经是地四批料 | 设备设施原因 | 已进行拆卸焊接 | 发现既及时整改 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/16 15:47:57
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间R17下口至Tr01管路法兰处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:27:21
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间101-R12尾气吸收罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 添加盲板完毕 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:27:34
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 焚烧炉 | 库房4 DH3-Sa01-15货架四层水相方槽下方货架承重横梁仅为两根 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 横梁损坏缺失，人员未发现补充 | 人的原因 | 进行补充 | 整体进行排查不足的补充 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:27:55
2026/5/15 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间R17易致敏物料加料车没有易致敏警示标识，O型圈尺寸不合适 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:28:18
2026/5/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控回放发现02：19，三车间一层人员收料换袋时地面有物料洒落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:28:32
2026/5/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控回放发现04：09，三车间二层Ce01人员登高未采用合适登高方式 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 18:28:42
2026/5/15 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层13釜旁投料插底管缺少标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已添加标识完毕 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 17:59:59
2026/5/15 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层05釜旁投料插底管表盘缺少盖子，指针不归零。 二车间四层13釜旁一个投料插底管缺少标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 表盖损坏，插底管标签掉落。 | 方法原因 | 已进行更换添加完毕 | 强调爱护设备意识，发现问题及时上报 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 17:59:47
2026/5/15 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层12釜接收罐旁放置放料插底管缺少标识。 三车间四层04釜旁一个投料插底管缺少标识。 询问三车间二厂调任人员对于投料前插底管插进桶内时应连接静电卡子该要求反馈不知道未告知。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 插地管缺少标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 17:59:34
2026/5/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/15/2026，21:38，一车间二层人员拆卸完加料车后进行密封上口，辅助人员靠近操作未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 对人员进行面谈，强调完毕 | 车间进行通报，拆卸设备及管路过程中，辅助人员劳动保护和操作人员要求一致 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 17:59:14
2026/5/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/15/2026，19:27，一车间二层人员戴手套开柜门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 行为不规范 | 人的原因 | 人员进行谈话培训完毕 | 车间进行强调人员禁止戴手套摸公共区域设施 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/16 8:55:58 | 2026/5/19 17:59:03
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间集水间 | 白班，一车间集水间，101-VP003RPP泵轴承处缺少防护罩，与刘林沟通处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 泵轴维护后，防护网恢复不及时 | 人的原因 | 已安排泵房人员进行泵轴防护网恢复完成。 | 1，泵房人员安排专人负责，对现场问题及异常进行及时处理或维护。2，泵房分管副主任定期检查，及发现问题处理。 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/18 8:42:11
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 零点班巡查一车间二层电梯旁101-Tr011白钢接收罐下口法兰处静电跨接断裂。与任强沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接老化断裂，现场操作人员发现处理不及时 | 设备设施原因 | 现场以安排操作人员更换静电跨接完成。 | 班前会强调：操作人员对操作区域内的静电跨接负责检查维护，对发现处理不及时的进行积分处罚。 | 100 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/18 8:42:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 四点班巡查一车间三层101-R21釜接收罐液位计上端法兰连接处有一根螺栓未紧固，现场与徐熙彤沟通并紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓安装紧固时受力不均导致 | 方法原因 | 已安排现场人员将螺栓紧固完成。 | 1，螺栓安装时使用对角紧固法，并进行二次紧固检查。 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/18 8:42:45
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库 | 丙库10#库门前手推式灭火器缺少灭火器罩子。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房外风力较大，灭火器罩子未有效固定，被风吹飞。 | 环境原因 | 及时将灭火器罩子巡回，重新套在灭火器上并进行固定。 | 1，库房外设备设施需考虑环境因素，采取适当措施加以防护。2，对灭火器罩子进行检查，固定，防止被风吹跑。 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/22 14:01:59
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R17釜后方立柱操作柱缺少有电危险标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作柱有电危险标识使用时间长老化脱落 | 设备设施原因 | 已沟通仪表工程师添加标识完毕 | 车间其他点位进行排查，存在标识脱落情况进行处理 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/22 14:02:13
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R23釜南侧釜空处压力变送器缺少静电接地导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该压力变送器未进行接电处理，设备准备中状态 | 设备设施原因 | 设备准备接电使用前完成静电接地连接 | 用电设备安装后及时进行静电接地，谁安装谁负责 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/18 8:43:00
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层送风机间FAU01-01-04送风空调机组东侧管路临时存放点地面放置有一段未清洗有白色物料的管路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员未按管路暂存要求执行 | 人的原因 | 已安排分区负责人进行处理完成。 | 1，车间内通报，并要求管路暂存时，先将管路清洗干净后再进行。2，对分区负责人进行车间内部处罚。 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/16 8:14:29 | 2026/5/22 14:02:26
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三合一改造施工现场现，南通通博动火作业施工人张炎携带非防爆手机进行施工现场。现场提出检查防爆等级时，该施工人拒不接受检查，后协调属地调查核实，确定该施工人员使用手机为非防爆手机，不满足防爆要求，将该人员请出施工现场。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 经核实，承包商违规人员经过入场安全培训，知晓非防爆手机禁止带入车间的要求。属个人违规。 | 人的原因 | 违规人员请出厂区，在培训后方可进厂。 | 承包商处罚警示；车间要求监护人员接承包商入场时重申此项要求；日常加强巡查监管力度 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/6/23 13:39:13
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼4-3接收罐编号字体脱落，需重新打印，已现场沟通丁宏伟处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 储罐使用时间较久，标识字体模糊 | 设备设施原因 | 更换新的标识牌 | 要求清洗人员在验收设备时发现标识不清及时更换，加强巡查，发现此类问题立即整改。 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/19 22:34:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼四层一车间静电卡子数显屏下方电线接头裸露，已现场沟通丁宏伟处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此为静电导出接地线试用产品，裸露的接线头用于安装静电卡子，无安全风险。试用后需返回厂家，无需整改。 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/19 22:33:46
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼连续化2-3层 | 12号楼2-3层连续化区域，引风罩于04/21/2026过期，请及时校验更新信息，已与李少飞主任沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 暖通人员杨谭遗漏换签导致 | 人的原因 | 及时悬挂 | 要求教育设备人员后续 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/22 7:11:58
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼姜化兴班组 | 巡查发现7号楼三层二车间TJ3-B7-N06压滤罐悬挂标识污染，已现场沟通姜化兴处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签因收料后清场被腐蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打印塑封张贴替换 | 清洗时进行检查确认及时联系文员进行替换 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/19 22:32:58
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼董晓超班组 | 巡查发现9号楼903-R08反应釜压力表上限标识脱落，已现场沟通董晓超处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压力表上限标识清洗后脱落未及时恢复，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/18 11:45:15
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼董晓超班组 | 巡查发现9号楼904-FD01间氮气管路固定支架脱落，已现场沟通董晓超处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架固定螺丝松动导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:58:55 | 2026/5/18 11:45:36
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-Drc01间尾气引风管脱节需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气管路脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/18 7:17:18
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层清洗间门口地面白色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色痕迹未清理干净 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/18 7:17:42
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间四层反应区南侧地面发白需维护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面污染导致变色 | 物料原因 | 进行地面刷漆 | 地面出现变色进行清理及刷漆，同时对车间人员强调物料及时进行清理 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:23:01
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R05上方灯管有一处不亮需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 灯管长期使用导致损坏 | 设备设施原因 | 进行更换新灯管 | 发现照明灯管损坏及时沟通电工进行更换 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:23:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 11车间三层压滤罐411-F02下口流体过滤器倾斜右侧缺少支架支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路缺少支架导致倾斜 | 人的原因 | 进行支架制作补充 | 设备安装提前做好相应支架进行预防倾斜 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:23:54
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间三层14釜对面空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 空压使用完毕后上锁不及时 | 人的原因 | 进行阀门上锁 | 使用完毕及时沟通带班主任进行上锁 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:24:07
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间三层16釜反应区俩空压管路锁均悬挂未上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:24:19
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层穿墙聚乙烯管路搭在压滤罐413-F04下口管路上其末端法兰间有白色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹清理不彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/18 7:18:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层压滤罐413-F04受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 编号模糊 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/18 7:18:22
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间一层酸尾间酸味较大呛鼻需采取措施 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 4326项目三合一酸性尾气无法走吸收，酸气释放量大，碱液喷淋储罐小，需要频繁加碱液，人员不充足导致加碱不及时 | 人的原因 | 补充碱液 | 加强PH检测 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/17 7:25:01
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层水相间储罐301-Sta001尾气视镜有积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜未清理 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:17:51 | 2026/5/18 7:18:40
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R04加料车支撑，仍未整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 支撑无效 | 设备设施原因 | 及时进行支撑 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:06:53 | 2026/5/19 7:24:13
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-T016接收罐有机相转移管路阀门42下法兰跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:06:53 | 2026/5/17 2:06:20
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R01加料车缺少螺丝一颗，使用普通螺栓固定，未起到固定效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 螺丝松动脱落，人员临时添加固定 | 设备设施原因 | 已完成添加禁锢 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:06:53 | 2026/5/17 2:07:00
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R11-Tr01上方管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用断裂 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体排查，同类整改 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/17 5:12:39
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T028下口阀门处有物料析出，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已清理并进行紧固 | 对班组人员强调交接班过程中，多关注长期使用的设备，确认是否有异常 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/17 0:20:39
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD03间内固定式氧含量检测器接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致线鼻子松动 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 | 车间日常巡查中，发现静电接地线脱落的及时通知电工进行整改 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/17 0:21:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05收料口处有白色物料痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 对操作人员强调，设备投料收料后的现场需进行彻底清理 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/17 0:21:57
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间四层独立换热间内206-R13蒸汽管路有蒸汽溢出，现场已沟通班长查看确定为阀门内漏导致 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 同类排查，发现异常及时更换 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/17 5:13:02
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 真空干燥箱LAB-01反应结束后设备未进行断电，现场已要求人员断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出电源 | 钉钉群内通知，例会中强调用电安全 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/16 7:05:43 | 2026/5/18 17:33:30
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：57 4号楼4-03间 高低温一体机导热油管路快开卡子连接处渗漏导热油，正确做法：及时紧固，清洁地面，防止滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 套管密封不严导致跑冒滴漏 | 人的原因 | 已及时添加新的密封圈 | 及时检查管路 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/16 20:38:41
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：32 4号楼4-15间 二层钢平台碟片冷凝器CMM-404-R08-C01 氮气管路末端使用塑料盖密封，正确做法：带压氮气管路需用盲板密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备使用，人员粗心未及时加装盲板 | 人的原因 | 已及时加装盲板 | 已及时加装盲板 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/16 20:38:22
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：57 4号楼3-27间 呼吸空压管路未密封处理，正确做法：呼吸空压使用完毕及时用防尘盖密封，防止长时间积尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间 呼吸空压管路未密封处理 | 人的原因 | 呼吸空压使用完毕及时用防尘盖密封，防止长时间积尘 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/16 20:38:08
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/15/2026 14:47 4号楼3-12间 现场人员蠕动泵50L铁桶往储罐打料操作时，50L铁桶无合适四氟头敞口打料，正确做法：应佩戴帽子全面罩并下拉引风罩，防止气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间 现场人员蠕动泵50L铁桶往储罐打料操作时，50L铁桶无合适四氟头敞口打料 | 人的原因 | 应佩戴帽子全面罩并下拉引风罩，防止气味扩散 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/16 20:37:52
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 11号楼1-19，电线穿越夹层处未有防切割措施，已沟通现场负责人进行整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电线穿层无防切割措施 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/18 13:17:40
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：29 12号楼4-19间，R08反应釜是上过滤器前端溶剂管路法兰连接螺栓尺寸太小，应露出2-3丝扣。需要及时更换合适螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员在安装时未选择合适螺栓 | 人的原因 | 及时更换合适螺栓 | 对相应安装人员进行定期培训，安装完成后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/21 1:33:59
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：45 12号楼4-20间。循环水丝堵渗漏，已沟通现场人员紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未完全紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/21 1:33:45
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 17：14 11号楼3-37间，车间人员开清洗验证溶剂桶盖时未佩戴手套。正确做法：应佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员自我防护意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/17 7:28:08
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼 3-06反应间CPo140021-STEP02-PO4管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在安装管路时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应安装人员进行定期培训，安装完成后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/28 7:22:32
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-11多肽固相合成间 RIXV14球阀处压力表上下限标识粘贴错误 需要及时更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 压力表玻璃片松动转动导致 | 设备设施原因 | 对玻璃片进行调整固定 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/28 7:22:43
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号4-29间防爆接电箱处两根静电接地线接在一个点位上 正确做法:一根静电接地线用一个点位 应分开接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/18 13:17:53
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼一层 | 4号楼一层物流通道处存放的金属桶未连接静电卡子 正确做法：放置的金属桶需要连接经典卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物料等待转入或转出车间，物流人员未添加静电 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对物流人员进行培训，物料及时添加静电卡子 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/28 7:22:58
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09使用后的管路未分开密封保存。正确做法：应及时分装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 四号楼三层3-09使用后的管路未分开密封保存。 | 人的原因 | 应及时分装 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/20 6:49:36
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09液体管路未添加管路流向标识。正确做法：及时添加 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 四号楼三层3-09液体管路未添加管路流向标识。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/20 6:49:49
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 05/15/2026 00:26 四号楼三层3-21使用后的插底管未套袋处理。正确做法:及时套袋。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 四号楼三层3-21使用后的插底管未套袋处理。 | 人的原因 | 及时套袋。 | N/A | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/20 6:50:01
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 05/15/2026 21.12四号楼二层2-57溶剂桶未添加静电接地。正确做法：及时添加静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 该空桶未使用后空桶，正在往出转移，人员未及时转移未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 空桶已转移，已添加静电卡子 | 对车间人员进行强调只要是铁桶就要及时添加静电卡子 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/16 6:53:11 | 2026/5/20 6:50:15
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-19通风橱，有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未及时擦拭 | 人的原因 | 擦拭干净 | 在实验室强调即使擦拭干净 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/18 7:12:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-17通风橱，有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 密封袋上的物料未及时清理 | 方法原因 | 已将物料进行清理 | 在实验室晨会强调，并增加下班前的检查 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/22 7:12:47
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-06通风橱，有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱台面物料印记未及时清理 | 人的原因 | 清理痕迹 | 对通风橱负责人进行强调和培训 | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/18 7:12:46
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-10通风橱，循环介质填充加套瓶后，液位漏出盘管了，需补充，已于周懿沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 循环机介质略微欠缺，但不影响循环 | 人的原因 | 补加介质 | 相关人员定期检查 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/18 7:13:08
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-09通风橱，1升，12℃，反应，搅拌未连接，瓶塞未盖，电话与申请人确认，该反应不涉及暂存，也不涉及空气破坏，已在申请人协助下将设备恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查，下班后罗岚峰临时处理得反应，分液萃取完，水相就放回原来的四口瓶子准备丢弃，人就下楼排样去了，期间应该是巡查过去看到了，结果联系到了另外一个项目人叶子瑞，就给应急处理了；当天的值日生巡查实验室的时候他还没有开始处理所以也就没有关注到，原本是计划过夜的，所以下班前的检查包括叶子睿认为的都是过夜反应，但是项目着急拿结果，就让罗岚峰加班处理了，所以就有点对不上了，夜班巡查的人员打电话联系的人，又不是罗岚峰 | 人的原因 | 无 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，对于不过夜的反应需要及时的更改小程序登记 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/24 7:24:02
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 05/16/2026，06时，500ml，70-90℃反应，夹套管路出现渗漏，循环节液位正常，与李英俊沟通，断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查实验负责人下班前对于反应设备的状态进行过检查，确认没有问题后下班过夜的，过夜过程中出现渗漏是设备老化导致的偶然状况 | 设备设施原因 | 更换新的循环管路 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，循环机管路使用高温或者低温后需要及时进行更换 | 0 | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/24 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/24 7:25:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-21通风橱，有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 操作人员意识薄弱 | 人的原因 | 擦净物料 | 下班前整理通风橱 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/18 7:13:22
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 05/16/2026，04时，736-25通风橱，真空泵（未使用）水箱中的水溢出到台面，现场将真空泵泵断电，自来水阀门关闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 加班人员使用完旋蒸后忘记关闭，直接去车间了 | 人的原因 | 巡查人员关闭电源，第二天加班人员清理 | 对于频繁时间对责任人卢阳进行50元处罚；在晨会重点强调，加强值日生以及平时巡查，周末关闭物流门，禁止其他人员进去使用 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:51:33 | 2026/5/25 19:57:22
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R30缓冲罐至吸收釜管路阀门处有白色物料析出痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 氢氧化钠吸收更换插底管过程中手套接触阀门，清理后未清理彻底印出白色痕迹 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:35:06 | 2026/5/18 6:59:47
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-FD03卸料腔体处有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员操作后未清理彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新清理 | 对车间人员培训，提高操作现场的清理标准 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:35:06 | 2026/5/18 7:00:04
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21接收罐管路视镜处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已重新添加 | 车间破损的静电跨接及时更换 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:35:06 | 2026/5/18 7:00:20
2026/5/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-ce05间内消火栓绿签到期未更新 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员未及时更新 | 人的原因 | 已重新更新完毕 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/16 6:35:06 | 2026/5/18 7:00:41
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-309 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张伟） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/15 19:59:06 | 2026/5/15 19:59:06
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 公斤级1-40 | 15：40，使用后的全面罩未密封，存放在反应间内，已联系人员及时整改（项目主管刘光跃）（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | 公斤级投完一个料后没及时收起，组员操作意识淡薄导致 | 人的原因 | 立即包好收起，使用时再取出 | 晨会培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1186-赵志兵 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/15 19:57:25 | 2026/7/15 13:10:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-201 | 22：40，11橱禁止过夜的油浴锅过夜（已联系实验室负责人），每日安全检查不到位（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯 | ALS2308-吴靖 | 否 | 下班前安全检查不到位，没有检查油浴锅是否能进行过夜， | 人的原因 | 更换能过夜的油浴锅 | 不能过夜的油浴锅张贴醒目标识，下班前将不能过夜的油浴锅统一放到置物架上 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/15 19:54:15 | 2026/7/15 13:21:07
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-104 | 22：22，废液柜有一密封袋存放液体物料，未张贴标签，周围有撒漏的痕迹，下班前未及时进行处理(提醒20条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13072-任路 | ALS9921-梁浩 | 否 | 油泵换油后的废油，未及时处理。 | 人的原因 | 贴签，二次承托，当天处理 | 贴签，二次承托，当天处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/15 19:51:45 | 2026/7/15 16:53:04
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-104 | 22：18，洗眼器超期未校验（下次校验日期05/13/2026）(低风险89条) | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6820-王海 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 人员疏忽，忘记按时进行检查 | 人的原因 | 及时进行检查，确保洗眼器能够正常使用 | 安排双人负责，一人负责检查，另一人进行复核 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 19:48:52 | 2026/5/25 9:51:35
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 日常检查，发现3号库房里面的丙睛的物料SDS过期了，需要更换，同步检查4号库房的SDS也存在有过期的。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 未及时进行文件更新 | 人的原因 | 已经更新文件；过期文件已经清除 | 每月进行检查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/15 17:54:05 | 2026/5/18 17:34:27
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 防爆检查发现，5号库房的一个应急照明缺少一个螺栓，防爆失效，需要增加。同步和库房负责人王宏宝一起排查的，已经照片反馈完成 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 施工阶段遗留，为及时发现 | 设备设施原因 | 现场已经联系电工处理 | 电器排查进行阶段进行检查 | 5 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/15 17:54:05 | 2026/5/18 17:34:46
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 29号库房的房贷开关的防爆名牌模糊了 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 现场确认存在腐蚀情况 | 环境原因 | 进行现场处理。简单清除痕迹 | 后续进行房间除锈刷漆 | 1 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/15 17:54:05 | 2026/5/18 17:35:15
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 13号甲库北侧，消防阀室一侧墙体，其中一个最小的防爆箱子缺少防爆名牌。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 现场确认，箱体表面有EX标识、有周圈的螺栓&密封：推测原来可能为塑料胶贴形式的标志 | 设备设施原因 | 确认没有不锈钢铭牌;联系设备部、工程部进行确认归属：查找添加 | 电器排查阶段进行细化处理 | 100 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/15 17:54:05 | 2026/6/26 13:03:35
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH2108-殷小磊 | 2号楼一楼办公区 | 地面有水，容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理积水 | 发现积水立即清理 | 0 |  | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:26:08 | 2026/5/15 17:26:08
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部 | ASH2125-韩龙 | 二号楼四号货梯 | 电梯内灯脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安装脱落的电灯 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:26:08 | 2026/5/15 17:26:08
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1797-邵佳雯 | 2号楼D级退更门前 | 回风口清洁后未安装好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定回风口 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:26:08 | 2026/5/15 17:26:08
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1721-汪羚 | 奉贤2号楼门口井盖出口遮盖物脱落 | 奉贤2号楼门口井盖出口遮盖物脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定遮盖物 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:26:08 | 2026/5/15 17:26:08
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1682-毛登辉 | 停车场 | 停车场有积水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清理积水，开设排水沟槽 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:26:08 | 2026/5/15 17:26:08
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0550-祁娟 | 金准园货梯 | 货梯和走趟有落差，液氮罐通行不便，液氮罐风险较大 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加坡度 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1284-张辉 | 8栋4楼 | 4-66房间灭活间无门禁 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 告知开通门禁方法 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1917-李娟 | 4-80理化实验室4 | 废液桶口较小，倾倒废液容易撒出，散发有毒有害气味 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 购买漏斗 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1669-李迁 | PD2实验室 | 低温冰箱旁缺防冻手套，拿取样品易被冻伤 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 安全培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1519-周雨昕 | 7号楼客梯 | 玻璃碎了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1528-叶雄 | 仓库 | 物品堆积太高太多，有掉落危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1623-李小凡 | 金工园7号楼4楼 | 金工园7号楼4楼为PD2和AD办公区及实验区，人员较多，但楼层医疗急救箱不明显，常用医疗物资缺乏。实验人员接触玻璃器皿较多，不慎划伤时难以及时得到止血消毒等救治。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 每个办公室放置疏散图，标明应急药品的位置 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1368-韩帅 | 上游一细胞培养间至退更走廊 | 易掉落，砸伤人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0688-刘锋 | 8号楼车棚 | 车棚照明灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 告知照明灯开关位置 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1270-李欣雨 | 8号楼 4-60 | 高处置物 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1618-杨鑫慧 | 7号楼1楼走廊油漆味非常重 | 走廊油漆味非常重，无任何措施 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH2034-吴延华 | 门禁 | 一楼厕所门禁和电梯门禁最近几天偶尔刷卡打不开 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0752-王可 | 7号楼 | 7号楼一口大门没有视窗，无法观察是否有人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换大门 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1716-李兰花 | 7号楼1楼门禁 | 7号楼门口门禁在右侧，且门是不透明的，里面开门容易碰到外面的 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换大门 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | 7号楼大门 | 7号楼大门没有窗，视线不好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换大门 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1561-张晨飞 | 八号楼3-40配液间 | 设备 长期不断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1809-姚健 | 8号楼2层上游二2-74上游灭菌后室 | 物料堆放过高可能导致倒塌 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1038-徐丽 | 8号楼2号楼货梯 | 消防通道前太多杂物，挡住消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1949-李翔 | 理化实验室 | 实验室没有N95口罩，配溶液时气味较大 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 安全培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1423-林佳 | B7 | 7号楼大门没窗 容易被撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换大门 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | 4-08 | 冰箱门没有锁扣或不牢，内门容易弹出，取东西容易撞到头部。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1707-楼艺 | 三号楼小办公室 | 插线板电线裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1281-时婧琦 | 7号楼4-26 | 水池下边有试剂残留 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 安全培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0869-俞孝龙 | B7F2办公室 | 工位上方悬挂电视，起身落座时不注意会磕头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加防撞贴 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0646-赵伟 | 8#货梯门口 | 安全通道指示灯脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1514-李思艳 | 4-83 | 玻璃器皿量筒倒置放置，存放桌子边缘，不稳定状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1946-田学琛 | 实验室 | 座椅很多缺少螺丝，容易摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | 8号楼4-80 | 应急洗眼装置未及时更新标签 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 安全培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1792-王迪 | 厂区 | 厂区所有的门都不能看到对面，开门的时候用力过大可能会伤害到对面准备进入或出去的员工 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换大门 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1161-袁双 | 4-08样品制备间1 | 4-08样品制备间1门锁坏了，无法正常关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1224-王雪霖 | 4-08 | 门磁吸块坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1145-黄佳卉 | 4-08 | 门关不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1451-沈叶丹 | 4-80门口走廊 | 4-80门口走廊的应急照明灯往下倾斜 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | QC实验室参观走廊 | 区域紧急联系人33%都是已离职人员，未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已更新 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 17:03:54 | 2026/5/15 17:03:54
2026/5/15 | 专业性排查 |  | 化学品专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-21间，现场注射器针头未及时放到利器盒中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用后未及时放入利器盒，人员意识不足 | 人的原因 | 及时将注射器针头放入利器盒 | 对相应操作人员进行培训 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:02:20 | 2026/5/19 16:43:50
2026/5/15 | 专业性排查 |  | 化学品专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4#楼梯间踢脚线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员进出碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系施工人员对踢脚线进行修复固定 | 安排人员进行定期巡查 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:02:20 | 2026/5/19 16:44:08
2026/5/15 | 专业性排查 |  | 化学品专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-35间1212-HPPC03-WTK01/02氮封阀压力表超上限，需确认原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS15044-王新龙 |  | 车间氮封阀内压力只能承受5kPa，车间压力设置超压，损坏氮封阀的膜片、膜盒压力表和其他组件。 | 人的原因 | 更换新的压力表及氮封阀膜片 | 1、对人员进行培训氮封阀正确使用流程；2、同类排查， | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/15 17:02:20 | 2026/8/5 13:42:44
2026/5/15 | 专业性排查 |  | 化学品专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-17间磷酸二氢钾溶液未查到暂存登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员临时中转忘记填写记录 | 人的原因 | 及时补充填写记录 | 对相关人员进行培训，暂存间存放必须填写记录 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 17:02:20 | 2026/5/19 16:44:20
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站北侧 | 动力站北侧出入口雨棚的照明灯的开关卡阻，并且灯具不能正常点亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | AMM0242-刘志强 | 否 | 照明故障 | 设备设施原因 | 维修 | 照明故障，及时维修 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/15 16:57:17 | 2026/6/14 13:43:49
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 4号楼机柜间迁移工程施工区域管廊上方作业下方区域未用警戒线设置警戒区，已现场整改完成。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 警戒线境警戒范围不够，施工人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 立即恢复安全警戒线，加大警戒范围 | 开展安全培训，告知交叉作业安全管控要求 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 16:56:29 | 2026/5/18 7:49:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站一层 | 废液桶的桶盖未安装，有气味的挥发。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 桶盖未及时盖好 | 人的原因 | 盖好桶盖，报废废液桶 | 安全培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/15 16:51:06 | 2026/6/10 14:36:00
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站一层 | 动力站一层冷却水管道外壁产生较多冷凝水，滴落至地面。需要对相关裸露的管线进行保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 厂区冷却水管道都无保温 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/15 16:45:31 | 2026/6/10 14:36:51
2026/5/15 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 设备部机修间 | 设备部使用的人字梯的的梯子合格标识已过期。应该为每季度做一次检查，检查后更换新的合格标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS16035-王东强 | 否 | 人字梯未及时更换合格标签 | 人的原因 | 合格标签由每年一次改为每季度一次。 | 无 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 进行中 | ALS14687-王臣晓 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/15 16:37:49 | 2026/7/30 16:24:50
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 14：37，5号通风橱未使用，挡风玻璃没有下拉到最低处，实验室无人，钉钉沟通实验室负责人屈景坤（提醒15条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 人员使用通风橱后，未及时将挡风玻璃拉到最低 | 人的原因 | 立即将通风橱党风玻璃拉到最低处 | 后续打印提醒标示，强调使用通风橱后及时拉低关闭挡风玻璃 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/15 16:33:57 | 2026/5/20 9:39:26
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS13321-仇旭英 | 2-212 | 14：30，塑料整理箱放在应急喷淋洗眼器黄黑胶带区域内，阻挡应急使用（提醒46条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS13321-仇旭英 |  | 实验室人员对应急区域功能认识不足，缺乏安全风险意识，随意堆放杂物。 | 人的原因 | 立即移走塑料整理箱，确保喷淋洗眼器周边无遮挡。 | 对实验室人员进行应急设备专项培训，明确洗眼器区域禁放杂物，强化安全风险意识，定期巡查。 | 无 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/15 16:32:25 | 2026/5/21 17:09:55
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 固废间空桶未张贴危废标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空桶不需要贴签 | 方法原因 | 人员沟通 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 盛装危废的200L铁桶未及时使用桶箍封盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 方法原因 | 及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室更衣间有一件写了HYY的白大褂存在大面积黄色污渍，建议领用新的使用 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验操作过程溅洒物料未及时清洗 | 人的原因 | 将脏污白大褂废弃处理 | 操作人员定期检查白大褂洁净度 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室洗眼器检查日期已过期多天，尽快点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 应急设施点检计划未严格执行 | 人的原因 | 更新检查标签，确认出水通畅完好 | 严格按月点检，杜绝长期超期未检情况 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104物流通道长时间放置一瓶三氟乙酸的玻璃溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品临时转运未及时归位 | 人的原因 | 立即将三氟乙酸转移至酸性专用试剂柜 | 试剂严禁在通道长时间暂存 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105二级防护桶阻挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 临时存放人员意识差 | 人的原因 | 及时清理转移 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP102车间溶液桶未安装合适转接头 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 使用接头正确连接，有效密封 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP107车间刚性隔离器连续性塑料袋连接处O型圈未安装在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 按装不到位 | 设备设施原因 | 按照标准依次安装到位不重叠，放在凹槽内 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108刚性隔离器连续性塑料袋连接处O型圈交叉重叠 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 按装不到位 | 设备设施原因 | 按照标准依次安装到位不重叠 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室9号通风橱（负责人：李大昌）过夜反应反应瓶未设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 项目负责人安全管控不足 | 人的原因 | 现场加装防漏托盘，完善二级防护 | 过夜反应审批必查二级防护 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室6号通风橱（负责人：邹瑜）无人操作时盛有溶液的烧瓶敞口存放且玻璃面板未下拉至呼吸线以下 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员离岗未做好收尾管控 | 人的原因 | 将通风橱玻璃下拉至安全高度 | 强化无人状态通风橱管控 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 每日安全检查清单未签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记写 | 人的原因 | 及时巡查记录 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101桌面一次性丁腈手套盒最上方一只手套有明显的物料痕迹 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 使用后沾染手套未单独收纳 | 人的原因 | 立即将沾染手套取出投入危废垃圾桶 | 沾染废弃物严禁放回洁净存放区 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室9号通风橱（负责人：李文）烧杯内有一小瓶溶液未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 分装样品未及时贴签，人员标识意识淡薄 | 人的原因 | 现场核对物料信息，补贴完整标签 | 所有分装、临时存放溶液必须粘贴标签 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102制备馏分接收桶转接头氮气管路未使用合适四氟堵头并且未粘贴标签 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作， | 人的原因 | 使用接头正确连接，有效密封 | 上报奖惩 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103反应釜TJ1-HPLab-R55鼓泡内石蜡油倒吸 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 石蜡油倒吸 | 人的原因 | 氮气保护需要注意开启大小流量防止石蜡油倒吸 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/25 11:17:57
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置CKo150003项目物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 项目物料转运滞后，未及时入库归位 | 人的原因 | 当日将项目物料转运至合规暂存区域 | 明确物料转运时限，严禁长期占道堆放 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室废液桶白钢漏斗上有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 废液倾倒结束未及时清洁漏斗 | 人的原因 | 现场清洗擦拭漏斗，清除残留物料 | 每一次废液倾倒完毕及时清洁漏斗 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/15 15:35:37 | 2026/5/15 15:35:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 东侧二到四层电井孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工作业未进行封堵 | 方法原因 | 已上报工程部进行整改 | 电井孔洞施工后及时封堵，满足防火要求 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:07:49
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房 | 各库房空调送风口无任何查看送风东西，无法风速大小，需增加布条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 送风口未安装查看风速的布条 | 方法原因 | 已报修暖通进行增加 | 安装后可查看送风情况 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:08:34
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房 | 甲类库房外空调口因毛絮太多，将网口封堵，影响空调送风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 毛絮太多导致 | 环境原因 | 安排人员进行清理 | 日常保持风机网口清洁 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:08:55
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 6号楼2层和4层防火门门禁故障变型 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 防火门闭门器正常开合损坏 | 设备设施原因 | 已进行报修进行更换维修 | 确保闭门器完好，让防火门可正常关闭 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:09:22
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车充电桩 | 电源线防护软管裂缝明显，需重新缠绕或更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 缠绕软管胶带破损 | 环境原因 | 已进行报修维修 | 确保电源线防护管完好，发现破损的及时更换 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:09:45
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 18号库 | 备货的次氯酸钠包装直接放到地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常发料，放在地面未及时转移 | 方法原因 | 现场已安排人员将物料转移到托盘上 | 晨会全员强调，任何物料备货不的将物料直接放在地面上 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:10:05
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库外 | 车间暂存的母液包装桶胀桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 车间出来的包装温度与室外温度不一致 | 物料原因 | 已安排人员进行放气处理 | 日常发现胀桶包装应及时放气处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:10:26
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号分装间 | 消火栓四周未划线和粘贴“禁止占压”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 库房地面刷漆后未粘贴标识 | 方法原因 | 已安排现场人员进行粘贴 | 日常发现标识缺失或破损的及时更换或粘贴 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:10:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号分装间 | 分装间内抽屉里有白色固体，不确定是否为物料残留，卫生清理不彻底 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卫生做的不彻底 | 方法原因 | 已安排人员进行清理 | 确保现场5S干净整洁 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:11:11
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号分装间 | 分装间外间柜子物品摆放杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 放置物品杂乱 | 方法原因 | 已安排人员进行整理 | 确保现场5S干净整洁 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/7/20 9:11:35
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 26号库多个货位，不同物料同一托盘混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置位置不正确，未按照要求一个托盘一种物料存放 | 方法原因 | 已上报库房负责人进行整改 | 按照要求一个托盘一种物料、一个PP槽一种物料存放 | N/A | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:33:50 | 2026/5/26 15:50:49
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 待发货的次氯酸钠溶液摆放不规范 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常发料，放在地面未及时转移 | 方法原因 | 现场已安排人员将物料转移到托盘上 | 晨会全员强调，任何物料备货不的将物料直接放在地面上 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/21 9:19:14
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库西 | 析晶后压滤母液溶剂桶胀桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 车间出来的包装温度与室外温度不一致 | 环境原因 | 已安排人员进行放气处理 | 日常发现胀桶包装应及时放气处理 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/21 9:19:31
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 乙腈、DMF、甲醇、二甲基亚砜一个托盘上物料混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置位置不正确，未按照要求一个托盘一种物料存放 | 方法原因 | 已上报库房负责人进行整改 | 按照要求一个托盘一种物料、一个PP槽一种物料存放 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/21 9:25:06
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 邻二甲基、甲醇、乙腈物料混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置位置不正确，未按照要求一个托盘一种物料存放 | 方法原因 | 已上报库房负责人进行整改 | 按照要求一个托盘一种物料、一个PP槽一种物料存放 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/21 9:28:59
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 碱液管路上电伴热尾端接线口朝下，有进水风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 尾端线固定一下 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/18 13:11:48
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 桥架静电跨界腐蚀断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 室外环境风化快，未及时喷漆 | 人的原因 | 及时喷漆 | N/A | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/18 13:11:30
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 推车式灭火器保护罩破损严重 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 之前已提报EHS，EHS采购未到货 | 设备设施原因 | 到货后更换 | N/A | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 15:22:06 | 2026/5/18 13:11:05
2026/5/15 | 事故类比排查 | 外部事故（乙腈中毒） | 外部事故（乙腈中毒） | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 移液工作站涉及操作乙腈但设备面风速仅为0.1m/s（要求0.4-0.6m/s） 正确做法：操作乙腈等溶剂须满足暴露控制要求（面风速0.4-0.6m/s） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 引风罩风量不满足操作乙腈等有机溶剂的要求 | 设备设施原因 | 暂定措施，倾倒有机溶剂时采用小体积的瓶子，同时保证拉门在呼吸带以下 | 操作有机溶剂的设备需暴露在风速达标的条件下 | N/A | 2026/5/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/15 15:15:54 | 2026/5/29 12:03:23
2026/5/15 | 专业性排查 | 电加热设备专项排查 | 电加热设备专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11534-张书全,ALS12899-谷磊 | 144实验室 | 离心机配套使用的高低温一体机，循环泵腐蚀 正确做法：设备定期检查，发现异常及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0126-郑根成 | ABT0009-李少贺 | 否 | 设备未启用，启用前会进行检查，咨询厂商能否使用 | 设备设施原因 | 张贴未启用标签，启用前检查 | 定期对设备进行检查，出现异常及时维修 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0126-郑根成 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/15 15:10:19 | 2026/5/16 9:36:13
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼冻干机房 | 6号楼2楼冻干机房移动登高平台扶手螺丝松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即固定螺丝 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 14:11:58 | 2026/5/15 14:11:58
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼冻干机房 | 6号楼2楼冻干机房地面铺设有一根不锈钢管，容易绊脚，建议张贴醒目标识或管道两面增设斜坡。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 14:11:58 | 2026/5/15 14:11:58
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼冻干机房 | 6号楼2楼冻干机容器缺少受限空间标识和受限空间风险告知牌。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴风险告知牌和警示标识 | 加长日常巡查和隐患排查治理 | 0 |  | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 14:11:58 | 2026/5/15 14:11:58
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼一二层现场存放的登高车均已过下次检查日期，需要及时沟通点检。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 检查不及时 | 人的原因 | 已联系人员进行检查 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼304车间，现场巡查连接一防爆封口机，防爆等级为ⅡBT1级，不符合现场防爆要求，且防爆外壳接地线破损断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 停用此封口器 | 采用防爆封口机 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，制备设备使用的200L流动相桶转接头安装不足，现场配置的金属管表面的塑料膜需考虑拆除。（存在静电风险） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换金属管 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，搪瓷反应釜下口四通阀一处未加盲板密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场使用塑料盲板密封 | 方法原因 | 改用法兰盲板 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场在进行甲叔醚压滤作业，存在有溶剂气味，现场使用VOC检测器测试物料桶转接头处气味较大，需要考虑改进。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料桶转接头密封问题 | 设备设施原因 | 及时更换转接头 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼物料暂存区，需要考虑调整照明灯位置（至少0.5m)，保证灯下不得存放物料溶剂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 储存空间小问题 | 环境原因 | 已报电工转移照明灯 | 2号楼暂存间建成后问题彻底解决 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 108车间 |  23：07，巡查108车间，物流通道处放置物料桶较多，20L溶剂铁桶现场使用VOC检测器测试桶口处VOC浓度较高，需要考虑提升桶盖密封性。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 盖密封问题 | 方法原因 | 做好密封 | 人员强调 注意巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 106车间 |  22：37，巡查106车间，现场高低温一体机回管路只针对靠近机器端阀门进行了锁开，靠近玻璃釜侧也需进行上锁常开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题 | 方法原因 | 已增加防误关措施 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼泵房 |  22：21，巡查3号楼泵房区域，使用VOC检测器测试深冷装置冷连接金属编制软管监测VOC浓度较高，需考虑检查此管密封性检查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 编制软管问题 | 设备设施原因 | 深冷的编制软管进行了更换，泵尾气编制软管待泵停止后更换 | 定期进行试漏 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼泵房 |  22：14，巡查3号楼泵房区域，现场安装的自来水智能表为锂电池款（非防爆型）需考虑是否可以改进。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 水表按装未使用 | 设备设施原因 | 拆除电池 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 103车间物流通道 |  22：12，巡查103车间物流通道货架，现场放置的两桶20L异丙醇溶剂桶未连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子，物料及时转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 104车物流通道 |  22：11，巡查104车物流通道，货架上层放置有分装钯炭，标签发料日期为04/17/2026，使用完需及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料调运来2瓶，已使用一瓶，剩余一瓶 | 物料原因 | 剩余1瓶04-25号投料使用 | 人员强调物流调运随用随调，使用完毕及时清理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 302车间高低温循环槽管路上压力真空表指针略微超过上限标线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 仪表指针问题 | 设备设施原因 | 更换仪表 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104一桶制备废液桶上不锈钢接头缺少四氟堵头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头问题 | 设备设施原因 | 预算采购对应的接头 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104更衣间桌子上有使用过的一次性丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员废弃物规范处置意识薄弱，5S 落实不到位 | 人的原因 | 立即将废弃手套收集至沾染物垃圾桶 | 加大更衣间日常巡查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 1号楼HP研发实验室 | 15：01，1号楼203、204实验室存在部分通风橱风速显示数显不亮或无示值情况，需尽快确认维修（引风观察布条考虑及时补充）。现场使用风速仪进行测试部分存在引风偏小情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 通风橱仪表电源损坏 | 设备设施原因 | 采购配件中 | 已更换 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102房间内风压仪压差不在标准范围内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调原因，需要工程人员来调节 | 设备设施原因 | 已维修 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105内压滤罐TJ1-HP-N34上端法兰盘连接处螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 及时更换合适螺栓 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:49:10 | 2026/5/15 13:49:10
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO东侧灭火器防雨罩破损，需要及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 袋子受环境影响风化导致， | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:39:48 | 2026/5/15 17:00:19
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 废水在线人员进出登记记录，书写有误，及时修正 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员书写问题， | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:39:48 | 2026/5/15 17:00:50
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站值班人员，污水在线有漏巡检，需要严格落实巡查频次 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识问题，已对人员进行处罚 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 13:39:48 | 2026/5/15 17:02:10
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | cpo128604-09-04a 加氯甲基氟磺酸酯复核，pha未打印放到现场。 直排管路压力气动阀现场测试未动作，现场正在处理。 加料泵超温连锁未做。 现场查看pid下口的转移管路都都缺少走向标识 紧急直排缺少试密签 pha上要求夹套试密，check上为未体现。 操作规范上内容确认爆瓷漏铁写在ck上，查看ck上只有一个烘干确认签字。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 产前准备不充分 | 人的原因 | 整改 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 12:03:55 | 2026/5/16 7:12:53
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1,夹套试密情况王猛已在ck上标注。 2,pha要求吸收有止逆阀实际没有，接收罐与缓冲罐的体积是一样的可以控制防止倒吸。 3,pha上要求吸收罐直排管路单独静电接地，没弄。现场临时使用静电卡子连接。 4,吸收罐直排管路标签还未更新之前4326的标签。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | PHA相关问题 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 11:59:45 | 2026/5/16 7:13:15
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间东侧外墙，一层分布器间门口上方有一处电线管路脱节，沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 围墙维修时碰掉了 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/15 11:44:13 | 2026/5/22 6:36:01
2026/5/15 | 专业性排查 |  | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站二楼 | 污水站二楼楼梯入口 有障碍物 会对人员行走造成磕碰隐患； 正确做法：及时清理障碍物至人员行走路线之外。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS15985-任博文 | 否 | 未按规定放置配件 | 方法原因 | 及时归为 | 班会强调 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/15 11:18:10 | 2026/5/17 16:50:17
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2724-张洪涛 | 焚烧炉 | 外围部分照明灯有闪烁不亮请 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 照明灯老化导致 | 设备设施原因 | 对老化的照明灯进行更换 | 日常检查损坏的更换 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 9:40:44 | 2026/5/25 6:20:27
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1车间压滤罐800-N05上快开口快开卡子选型不对，需要使用闭口快开卡子或重型卡子紧固，已沟通王克振 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处快开卡子用于临时安装淋洗球预处理清洗，操作结束后设备将进行拆卸清洗。未及时拆卸。 | 人的原因 | 将设备转移至清洗间拆卸清洗，安装时更换重型卡子 | 补充车间重型卡子库存，要求车间人员在安装此处快开卡子时，使用重型卡子。 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/31 14:58:24
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4-20合成间内摆放物品较多，阻挡消防器材，已现场和常晓旭沟通及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 房间布局紧凑，生产投料使用物料较多。 | 人的原因 | 现场已清理完毕 | 已班前会强调要求教育物料分散摆放避免堵塞通道 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/27 14:40:24
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 802-R05下口法兰缺少静电跨接，已与陈朋主任沟通，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 法兰安装人员为新员工，安装时将此处静电跨接遗漏。 | 人的原因 | 将此处遗漏的静电补充安装 | 责任人为新员工，进行管理要求培训，车间强调，新人操作要进行复核验收，避免此类事件 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/22 7:11:33
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼4F 1车间西 | 监控回放巡查，02：36溶剂打料作业时，作业人员因插底管螺纹连接组件装配位置偏高，使用金属扳手敲击插底管螺扣，易产生机械火花 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 插底管封头卡住，人员未按照要求用铜制扳手进行处理，已对责任人进行处罚，并公示 | 人的原因 | 已处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/19 3:25:47
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼-罐区外围 | 监控回放巡查，02：47废液放桶操作，作业人员使用四爪式接地卡子连接四个溶剂桶，但未连接到接地系统，导致所有溶剂桶均处于无静电接地保护状态 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动时碰触 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，同时使用时如果碰触及时恢复 | 检测完毕后将连接位置放在不走动的方向上避免碰触 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/19 3:26:21
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 701-FD04使用中，底盘旋钮未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员预处理使用后未及时恢复上锁 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求使用完毕及时恢复 | 分管负责人定期检查汇报，交接班跟踪执行情况 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/21 8:04:46
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、701-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-ce01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/15 8:50:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 自主开具的临电作业票：LSYD202605140035，作业开始时间在审批时间之前（开始时间15：52，审批时间15：55） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员开完作业票没有及时检查复核 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚同时要求电子票定期进行检查复核 | 分管负责人定期检查确认 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/21 8:04:57
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼张先腾班组 | 12号楼3层，卢欣佩戴使用过的黄胶手套开门，现场告知并整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 当日项目紧张，责任人推桶过程中着急投料，遗漏摘手套 | 人的原因 | 对责任人卢新进行教育抄写制度 | 班前会进行全员传达 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/19 7:56:50
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 903-R07反应釜旁滴水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 低温设备回温导致，已安排保温人员进行排查清理 | 设备设施原因 | 已清理紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/19 7:57:03
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE01、900-CE02、900-CE03使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/15 8:50:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 800-TR034接收罐液位计，缺少高限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 储罐在使用过程中剐蹭标识，导致标识脱落 | 人的原因 | 张贴此处标识 | 标识张贴后边缘打胶固定，避免脱落 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/19 7:57:11
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、805-FD02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、807-CE01使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/15 8:50:48 | 2026/5/15 8:50:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 周斯开具的高处作业证DH1-26050353，作业中断天数较多且未主动沟通关闭，此人员已多次开证作业后未主动关闭作业证，每次都需要EHS提醒，需要重新进行培训作业证关闭流程； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 特殊作业证临近到期时限，未及时关证 | 人的原因 | 涉及特殊作业证需要在有效时限内进行关闭，已关闭 | 已对责任人进行面谈，同时对特殊作业流程进行强调重申问题重要性 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:47:41 | 2026/5/22 13:33:14
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层R22釜下方102-Tr022储罐液位计液位超过上限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 超液位上限 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/21 7:15:13
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 101-R29釜乙二醇冷凝器U型管底部阀门未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 轻微斜口无渗漏 | 方法原因 | 阀门进行摆正 | 车间进行同类排查班前会通报阀门开关状态标准 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/25 6:20:42
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层20釜下口压滤罐F09压力表红线位置错误 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 粘贴压滤罐压力上限0.3MPa | 方法原因 | 已更正未0.2Mpa | 后续粘贴注意 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 8:18:29
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层薄膜蒸发器区域喷淋洗眼器旁应急安全通道标识牌静电接地线断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 腐蚀导致断裂 | 设备设施原因 | 以进行连接固定完毕 | 车间排查还有没有断裂的 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 8:17:35
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层R13釜加料车废包装出口使用拉扣固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 查看使用的使O型圈固定 | 方法原因 | 更换完毕 | 之后用多行环加O型圈 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 8:17:09
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层R14釜联锁控制箱无对应清单标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少连锁清单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/25 6:20:55
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层北侧连续中和正压防爆柜ECC001联锁清单缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少连锁清单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/25 6:21:10
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层102-Tr03储罐液位计下口法兰有物料析出残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 取样后未紧固 | 方法原因 | 已紧固完毕 | 班前会进行强调 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/15 18:08:52
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层21釜下方磁力泵上方法兰间阀门丝堵有液体渗漏，告知邹德满。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 泵转移震动导致松动 | 方法原因 | 已进行重新密封，紧固 | 加强人员处置能力，发现及解决 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/15 18:09:05
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车投OEB3易致敏主料结束，现场查看两步梯上有少许物料残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理不到位导致 | 方法原因 | 已进行清理完毕 | 要求人员多遍清场 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/15 18:09:17
2026/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：05/14/2026 11：49三车间一层人员进入缓冲间未触摸静电释放器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 17:49:30
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层14釜下方，旁氮气管路法兰连接处氮气泄漏 一车间三层101-R33釜上氮气接口处氮气泄漏 一车间四层101-R14氮气管路阀门处氮气泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰松动 | 设备设施原因 | 法兰进行紧固确认， | 整体进行排查同类问题 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 17:49:41
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R13釜上氮气接口处阀门氮气泄漏 二车间四层102-R02氮气流量计处氮气泄漏 二车间四层102-R01氮气管路阀门处氮气泄漏 二车间三层102-R21釜上氮气管路阀门处氮气泄漏 二车间三层102-R22釜上氮气管路阀门处氮气泄漏 二车间三层102-R24釜上氮气管路阀门处氮气泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰松动导致 | 设备设施原因 | 已进行紧固完毕。 | 整体排查同类问题 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 17:49:50
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13氮气流量计处氮气泄漏 三车间四层103-R08氮气流量计上方阀门处氮气泄漏 三车间四层103-R01氮气流量计氮气阀门处氮气泄漏 三车间四层103-R02釜上氮气接口处氮气泄漏 三车间三层103-R21釜上氮气管路阀门处氮气泄漏 三车间三层103-R19釜上氮气管路阀门处氮气泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气针形阀泄露氮气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 17:50:00
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-Drc05分料后，现场加料车缺少氮气尾气，已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车使用完毕缺少氮气 | 设备设施原因 | 进行清洗 | 进行清洗 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/18 17:50:09
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层4789MTBE储罐转移进口管路未悬挂试密签、一车间三层101-R07/09下口串联管路无试密标签、一车间三层101-R30至R28/29MTBE转移管路未悬挂试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行增加完毕 | 使用拉扣进行固定，避免出现脱落 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:08:48
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R21计量泵二碳酸二叔丁酯进出口管路未悬挂打压试密签、二车间三层102-R15压滤母液转移管路进口无试密标签、二车间三层102-R17碘水相转移管路无试密签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 打扫卫生导致标签掉落 | 方法原因 | 已进行重新试密添加标签完毕 | 定期检查标签使用情况 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:08:56
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-R18分液至R26管路未悬挂打压试密标签、三车间二层103-R19下口聚乙烯转移管路未悬挂打压试密标签，无聚乙烯管路审批单、三车间三层103-R17计量泵到釜上管路未悬挂打压试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少打压试密签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:09:04
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间三层103-R03下口鼓氮气管路单向阀处有渗漏，沟通属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 单向阀渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 进行禁锢擦拭 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:09:11
2026/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 焚烧炉 | 监控发现焚烧炉南打料间悬挂式灭火器受外力影响摆幅过大存在物体打击风险，建议更换挂钩制作支架 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 尾气管软距离近导致 | 设备设施原因 | 将尾气管路转移至其他位置悬挂 | N/A | 无 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:09:19
2026/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间二层筛分间三方人员进行8520物料称重作业手套沾染物料，清场与脱ppe流程不规范，存在接触皮肤、佩戴手套触摸公共区域未进行清理的情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 流程遗漏操作不熟练 | 方法原因 | 对人员进行再培训，现场教学 | 后续对此人操作重点关注现场监督养成良好习惯 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:09:31
2026/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放05/14/2026，15：45三车间四层设备准备多人安装设备存在未使用合适登高工具登高无安全防护措施，不方便使用登高工具作业情况下建议佩戴劳动防护用品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 8:23:48 | 2026/5/16 20:09:39
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-Cd04-Tc01管路转料泵上法兰静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致断裂 | 人的原因 | 现场人员已将该处断裂静电跨接重新更换完毕并对车间内其他位置静电跨接情况进行排查无异常 | 人员转移物料前检查每个法兰口静电跨接连接情况出现异常及时解决更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/15 17:00:55
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R26釜上口投料管路法兰处静电跨接断裂。2026年05/14/19：57 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接受外力断裂，现场操作人员发现处理不及时 | 设备设施原因 | 当班操作人员已进行更换新静电跨接完成。 | 1，当班操作人员负责工作区域内各个静电跨接的检查及维护，发现断裂的及时进行更换。2，班组分发新静电跨接，满足生产使用。 | 100 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/15 16:48:18
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R16釜CPo7022-17-GR-02受控化学品溴甲烷通气的（安全操作规范）上缺少两名被培训人签字确认。2026年05/14/20：15 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过沟通确认，两名操作人员操作前均已进行培训完毕，人员签字确认不及时 | 人的原因 | 相关责任人根据车间制度进行处罚 | 涉及危化品操作前，必须进行操作规范签字确认；安排每班当班监管操作规范巡查增加当班操作人员培训签字确认 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/18 8:43:17
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 综合楼实验室Lab03通风橱内小试反应，氮气鼓泡器处未见有氮气鼓泡。2026年05/14/20：25 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过与夜班项目人员询问，现场有项目人员操作，2个3L反应先后处理，在撤下一个3L瓶的同时未能及时将氮气口密封，导致无鼓泡情况。经过提醒已恢复。 | 人的原因 | 现场及时调整恢复。 | 同类问题给部门人员传达注意事项。 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/18 8:43:33
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间碱液储罐围堰北侧配电箱，表面锈蚀严重，设备标识无法辨识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境导致箱体腐蚀 | 环境原因 | 已对该配电箱进行刷漆维护并重新粘贴标识 | 检查现场其他配电箱是否存在同类现象一并进行处置 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/22 14:02:40
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔，二号塔底罐转移泵设备铭牌标识被油漆覆盖。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员刷漆时覆盖 | 人的原因 | 已安排人员将该处白钢标牌进行清理完毕并对区域内其他类似问题一并整改完毕 | 班前会要求人员刷漆时注意将标牌进行处理后进行刷漆工作避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/15 16:55:37
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R29釜后，Cpr4803管路拆除后盲板处有液体渗出凝固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板紧固部位时间长松动，少量体系渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对盲板重新紧固完毕，现场已进行清理 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑冒地漏。每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查确认 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:56:25 | 2026/5/18 8:44:05
2026/5/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 过夜实验巡查 | DH1 | 凯莱英医药集团>DH1 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-006进行过夜反应，未进行报备 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 报备表格中登记错通风橱 | 人的原因 | 已进行报备 | 已通知项目组后续进行确认 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/15 7:34:58 | 2026/5/15 11:26:09
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620-17通风橱，实验室无人，玻璃未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已下拉 | 实验室人员强调 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:29:38 | 2026/5/19 7:57:23
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519-14，通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 将物料清理后，溶剂挥发后物料痕迹又漏出 | 方法原因 | 已将物料痕迹进行清理 | 在实验室内部进行强调 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:29:38 | 2026/5/21 8:05:07
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌,AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 巡查发现736-15通风橱高温破环反应，油浴内出现大量气泡并伴随导热油飞溅，已与实验人员沟通并对油浴锅断电冷却，检查冷凝管有少量漏水，可能水分混入油锅导致；后续巡查发现为自来水流速过大冷凝管与橡胶管之间有轻微漏水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 夜间循环水压力较大，导致冷凝管连接处有微弱渗水，水进入油锅，导致沸腾 | 设备设施原因 | 发现后当场停止加热；早上使用人对油锅以及管路进行清理更换 | 1.建议夜间实验室循环水控制输出端压力，不要时大时小；2.实验室对使用油锅的高温反应过夜前进行排查管路，禁止带病管路作业，及时更换； | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM0403-东斌,AMM4309-王建鹏 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:22:34 | 2026/5/17 8:12:00
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-05通风橱两个低温反应使用高低温循环机介质都有少量结冰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查过夜前实验室负责人检查过巡查机的状态无异常，长时间使用后出现结霜属于设备本身的问题，后续需要定期归还循环介质 | 设备设施原因 | 更换循环介质 | 以此为典型案例对于实验室的人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:22:34 | 2026/5/23 7:10:09
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD05上表面有较多物料粉尘，车间整体清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 7:14:16
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R09前地面孔洞需要及时修复 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | D级区改造使用中 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 7:15:18
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD02接收罐液位计缺少上限标识，接收罐尾气墙面有物料喷出痕迹需要清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落，现场清理 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 7:15:56
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间一层双锥间筛料现场需要清理，车间需要做好传达筛料结束后第一时间做好现场清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场未及时清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | 及时处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 7:16:28
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R01尾气视镜内充满液体滴漏，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 回流氮气过大吹出 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 1:36:28
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R02流体过滤器加料编织管有物料渗漏痕迹，车间需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 软管滴漏 | 设备设施原因 | 进行管路的更换以及替换 | 车间整体进行排查及时替换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 7:17:30
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R11下口压滤罐需要添加支架，同时母液管路弯头位置出现砂眼，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 下口缺少支架 | 设备设施原因 | 进行支架的添加 | 车间整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 1:39:06
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R03下口放料管路使用快开形式管路需要更换成法兰形式 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 临时链接 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 1:42:28
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R18尾气视镜有液体渗漏视镜有缝隙，已沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 体系溶剂蒸汽吹扫导致 | 设备设施原因 | 进行现场清理处理完成 | 减小氮气吹扫量 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 1:43:52
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11尾气管路正常开启状态，有气体从尾气试镜位置渗漏，怀疑尾气管路堵塞，车间及时排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气吸力不够导致，车间进行排查 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:56 | 2026/5/16 1:44:24
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：36 12号楼4-11间，通风口挡板未关上，已沟通现场人员处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 清洁人员清洁后未及时关上 | 人的原因 | 及时安排人员关上挡板 | 对相应清洁人员进行培训，负责人复核检查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 7:27:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：25 12号楼3-66间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用时碰撞导致 | 人的原因 | 及时维修 | 对相关人员进行培训，损坏后及时维修 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 7:27:30
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 11号楼1-54间，承包商东富龙所带电焊机未附二维码，已沟通现场负责人将电焊机带出厂区。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电焊机未安装扫码启动芯片 | 设备设施原因 | 已将焊机带出厂区 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 7:27:12
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 14：11 11号楼公斤级实验室1-17间，人员在进行分料操作时未佩戴手套拔溶剂管路，正确做法应佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 人的原因 | 人的原因 | 培训教育 | 培训教育 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/18 13:41:12
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层308二级防护桶内残留物料未及时清理。正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层308二级防护桶内残留物料未及时清理。 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/20 6:50:34
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-03使用中的储罐内下口阀未添加盲板。正确做法：及时添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-03使用中的储罐内下口阀未添加盲板。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/20 6:50:45
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 4号楼二层2-93作业前受限空间未及时封堵。正确做法：施工后应及时封堵。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场人员未意识到受限口使用后需要关闭 | 人的原因 | 受限口已关闭 | 对监护人进行培训，受限口使用完成后及时关闭 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/20 6:50:58
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-43插底管未及时密封。正确做法:使用完后的插底管应及时密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员操作不规范，未及时对管路密封 | 人的原因 | 已及时密封管路 | 及时密封管路 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/20 6:51:10
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-11间钢平台上Sy07合成仪旁的真空阻液器视镜缺少防护罩。正确做法：添加保护罩，防止破碎伤人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 缺少相应防护罩，已外订 | 设备设施原因 | 安排人员添加临时阻尼网，外订防护罩到货后及时更换为防护罩 | 根据车间需求提前外订相应配件 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/25 10:56:07
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-37间已无危化品，请及时撤走危化标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员转走危化品后未及时撤走标识 | 人的原因 | 及时安排人员撤走危化标识 | 对相应人员进行培训 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 16:25:23
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-55间呼吸空压缺少一个密封盖。正确做法：及时添加密封盖，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加密封盖 | 对相应人员进行培训，同类问题定期巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 16:25:48
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 05/13/2026 15:50 11号楼1-60辅机间有人员未佩戴安全帽。正确做法:进入车间需穿戴好相应劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 人员未佩戴安全帽进入辅机间 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/17 16:26:32
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23呼吸空压密封盖脱落。 | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/29 13:17:04
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间废液桶上四氟头未连接快接梢头，正确做法：及时添加，确保固定管路密封，防止气味扩散 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-09间废液桶上四氟头未连接快接梢头 | 人的原因 | 及时添加，确保固定管路密封，防止气味扩散 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/29 13:17:15
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-21手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-21手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内 | 人的原因 | 将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/29 13:18:02
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-12引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-12引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/15 7:02:04 | 2026/5/29 13:18:13
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R10/R02投N，N羰基二咪唑，本批次已是第二批，发现第一批次操作规范空白，查看OR为05/12/2026零点班投料，需要调查 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员投料时忽视有操作规范，未进行执行 | 人的原因 | 对人员进行培训教育 | 对生产主管进行通报批评，生产前未培训到位 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:53:33 | 2026/5/16 6:33:07
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15釜视孔灯电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路长期使用导致脱节 | 设备设施原因 | 电工整改 | 下派单进行整体检查维修 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:53:33 | 2026/5/18 7:01:08
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R17-Tr01接收罐表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 锈水留下来的痕迹 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:53:33 | 2026/5/16 6:33:25
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R30釜作为R09釜氨吸收釜承装硫酸吸收液，活性炭反馈尾气呈碱性，遂与车间共同测试酸吸收液pH为8-9左右，已暂停项目浓缩 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 氨吸收浓缩导致过性 | 设备设施原因 | 现场停止吸收更换，后期已无氨残留可直接浓缩 | 一阶段浓缩带吸收后续直接浓缩 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:53:33 | 2026/5/18 7:01:28
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R03釜上、619-F02-618-R03压滤母液转移管路法兰有物料析出、已沟通现场王嘉旭现场处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:08:27 | 2026/5/17 2:04:58
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查619-R08釜上尾气管路末端卡子有物料析出、已沟通现场王佳旭安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:08:27 | 2026/5/17 2:06:36
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间设备完整性 618-R05-Tr01接收罐尾气视镜下口没有封堵 618-R05泵出口转移管路三通法兰没有盲板封堵 618-MP009、泵出口619-T006-620转移管路法兰没有盲板封堵 618-T019聚丙罐下口出口管路支撑未固定 618-T012上口管路法兰没有盲板封堵 618-R05循环取样器视镜外玻璃碎裂、固定螺母缺少两颗 618-R04循环取样器视镜外玻璃碎裂、管路法兰末端没有盲板封堵 618-R09淋洗管路上端法兰没有盲板封堵、搅拌电机漏油 618-R08釜罩子外壳未恢复 618-R08-Tr01下口末端法兰没有盲板封堵 618-R07釜上空压管路没有锁具、釜上预留法兰没有盲板封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 封堵的盲板到后进行补充安排 | 设备设施原因 | 及时进行整改 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:08:27 | 2026/5/29 0:55:23
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间班组交接班巡查记录41页5.14号零点班专业排查记录空白、42页交班签字空白-责任人门光辉 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场记录书写不到位 | 人的原因 | 现场已进行整改 | 加强车间国检记录巡查，已安排专人进行 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 6:08:27 | 2026/5/16 6:23:24
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-04独立换热循环泵外壳静电接地线未连接，已沟通车间联系电工连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工连接 | 巡查车间，麻线问题及时解决 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:04:10
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R03下口阀门锁损坏，用手一拽就开，上锁失效，需更换锁头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期排查下口锁，发现失效及时更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:04:26
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间TF20乙腈管路阀门锁头挂在旁边，未锁，已沟通车间助工锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已进行上锁 | 对车间人员强调使用完毕后及时上锁 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:04:40
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R23氮流量计上方垫片处漏气明显，已沟通车间处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，密封垫腐蚀破损导致 | 设备设施原因 | 已维修完成 | 车间日常巡查中，发现漏气的及时排查整改 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:05:00
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层北侧薄膜间4-28门口灭火器被登高车遮挡，现场沟通现场人员杨磊将登高车挪走。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未转移到指定区域 | 人的原因 | 已整改 | 对人员强调所有物品不得遮挡消防设施 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:05:17
2026/5/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R19暂存7车间缩出甲苯，氮气保护未开启，现场沟通助工杨舟开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用设备，氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 督处人员氮气及时开启 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/15 5:24:23 | 2026/5/16 7:05:36
2026/5/9 | 监控巡查 | 通风橱巡查 | 通风橱巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-104 | 人员离开通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13072-任路 | ALS13072-任路 | 否 | 人员存在侥幸心理 | 人的原因 | 教育当事人要注意通风橱的正确使用，明确离开时将通风橱下拉最低。 | 组内重申通风橱的正确使用，明确离开时下拉最低重要意义和必要性，强化意识 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 20:33:27 | 2026/5/15 10:25:01
2026/5/9 | 监控巡查 | 通风橱巡查 | 通风橱巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-104 | 佩戴使用过的手套触摸键盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13072-任路 | ALS13072-任路 | 否 | 人员存在侥幸心理 | 人的原因 | 操作公共设施应将手套脱下 | 重申操作要求 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 20:29:35 | 2026/5/15 10:26:51
2026/5/9 | 监控巡查 | 通风橱巡查 | 通风橱巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-301 | 通风橱无人操作未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS14168-王子乾 | 否 | 人员离开未注意通风橱未下拉最低 | 人的原因 | 教育当事人要注意通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性。 | 组内重申通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性，强化意识。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 20:17:58 | 2026/5/15 10:27:01
2026/5/9 | 监控巡查 | 通风橱巡查 | 通风橱巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-305 | 人员操作通风橱高于呼吸带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS4871-高静 | 否 | 实验人员专注处理旋蒸操作，未及时拉下通风橱。 | 人的原因 | 教育当事人要注意通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性 | 组内重申通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性，强化意识。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 20:04:37 | 2026/5/14 20:12:38
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-202 | 03：50，08橱加热过夜实验的通风橱里存放易燃化学品，已联系夜班人员现场处理，低风险51条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 |  | 实验人员在有加热反应的通风橱使用完洗瓶忘记收起来 | 人的原因 | 已将洗瓶收起来，放置安全位置 | 1. 下班前检查通风橱，2. 所有通风橱下班前都不允许放置洗瓶 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS13696-梁正辉 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/14 19:48:26 | 2026/5/26 9:37:17
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 2：19，13橱机械搅拌未缠胶带，低风险137条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 责任人姜凯搭好实验装置后忘记用胶带缠搅拌桨 | 人的原因 | 搭好装置后及时以胶带缠搅拌桨，下班前检查复核，发现忘记缠胶带时立刻缠上 | 组内通报违规项，提醒全员重视该问题，避免重复发生。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/14 19:46:51 | 2026/7/15 11:55:50
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 22:10，05，06橱玻璃容器存放的液体物料，未使用二级防护。低风险53条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗 | ALS2212-刘照强 |  | 实验人员确认疏忽，未及时清理物料 | 人的原因 | 玻璃瓶增加二级防护，容量瓶样品及时清理 | 实验室强调相关规定，及时自查 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/14 19:44:48 | 2026/5/26 9:40:20
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 库房5南侧集装箱运转中，风扇防护门未锁死 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 集装箱到货后，风扇防护门螺丝未完全固定 | 设备设施原因 | 以重新紧固风扇防护门螺丝 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/14 17:38:35 | 2026/5/25 15:05:07
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 试剂柜张贴的物料清单超期未盘点更新 正确做法：物料、化学品等储存区域须张贴物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人员忘记 | 人的原因 | 当事人告知 | 晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/14 17:16:11 | 2026/6/4 8:37:28
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 消防应急工具（铲子）存在杂物未清理 正确做法：消防应急工具保持整洁无杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0247-赵桐 | 否 | 电工进行维修后仍的杂物未及时清理 | 人的原因 | 消防应急工具不应放杂物 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/14 17:13:33 | 2026/5/15 15:16:41
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 非沾染物垃圾桶中发现手套 正确做法：沾染物与非沾染物分类存放，防止交叉污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验人员未养成良好的实验习惯，将沾染物扔在非沾染物垃圾桶中 | 人的原因 | 实验人员立即将沾染物取出，重新扔在沾染物垃圾桶中 | 晨会强调，5S负责人加强管理 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/14 17:11:10 | 2026/5/26 9:21:20
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 实验中心四楼中间走廊 | 急救药品箱未执行每月检查且存放位置无明显标识 正确做法：急救药品箱执行每月检查且存放位置需设置明显标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0064-于飞跃 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 相关人员未意识 | 人的原因 | 已完成 | 文员确定，会议培训 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/14 17:09:26 | 2026/5/20 17:34:53
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-43间罐TJ4S-1108-T03旁灯管接线盒未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 16:50:02 | 2026/5/18 13:18:09
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-18间醋酸铵固体未放置于二级防护槽中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 16:50:02 | 2026/5/18 13:18:21
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-67间罐TJ4S-1107-HPPC02-T01电缆线路与尾气管路固定在一起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电缆线路与尾气管路固定在一起 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 16:50:02 | 2026/5/18 13:18:34
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-52间匀浆罐TJ4S-1106-MTK01 接地线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 匀浆罐接地线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 16:50:02 | 2026/5/18 13:18:46
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-52间落地物料未使用双层包装，未放置于二级槽中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 物料未使用双层包装，未放入二级防护槽中 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 16:50:02 | 2026/5/18 13:18:58
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 七车间 | 二层TCU间地面积水，需要及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>七车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 空调蒸汽管路未封堵，导致积水 | 设备设施原因 | 现场已重新焊接完毕，现场清理完毕 | 对于车间积水情况及时排查整改 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/14 14:46:20 | 2026/5/18 9:16:36
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间二层新增三合一FD01间内，白钢楼梯需要加装防滑条，楼梯扶手粘贴相关标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场为新安装区域，未安装防护条 | 环境原因 | 现场已安装完毕 | 对于楼梯及时安装防护条 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/14 14:44:59 | 2026/5/20 8:56:07
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 一车间 | 一车间楼梯间，二层至三层中间位置暖气漏水导致地面瓷砖积水，需要处理防止人员行走摔倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 暖气片出现滴水 | 设备设施原因 | 现场已清理，已沟通保全进行维修 | 对于设备出现故障，及时沟通维修 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/14 14:43:23 | 2026/5/20 15:15:18
2026/5/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼危废仓库 | 2号楼危废库门吸松脱，失去作用，麻烦安排人维修一下 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新维修门吸 | 加强巡检，发现异常情况及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | 电动车充电区域 | 饮料灌放在充电插座上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理饮料瓶 | 加强现场巡查清洁和外来人员行为管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1365-王福超 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产2部 | ASH1536-江文俊 | 二号楼3号电梯 | 电梯运行时被困在电梯中 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修电梯 | 加长日常巡查和维保质量管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | 厂房道路 | 厂房路上走遗留的铁钉 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理铁钉 | 加强日常巡查和供应商物料清理管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1下游 | ASH1604-程小度 | 6号楼外侧 | 烟囱太低，刮风时会飘到人脸上，不确定烟雾会不会有毒影响人体健康 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 纯蒸汽，无毒 | 纯蒸汽无毒 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | 1号楼3楼楼梯间 | 施工电缆影响通道正常行走 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理阻挡的电缆 | 加强巡检和施工方物料放置管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1890-邹远凤 | 2号楼外地面污水盖 | 污水盖无防蚊虫措施 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加装防虫措施 | 加装防虫措施 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1344-陆逸飞 | 1号楼2楼 | 施工期间缺少警示标志 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 施工区域入口张贴警示标识 | 加强巡检和施工区域规范管理 | 0 |  | 已完成 | ASH0888-王道宁 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 1号楼电梯 | 1号楼电梯门机减速有问题，关门有对撞，声音大 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 联系维保单位处理 | 加长日常巡查和维保质量管理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:47:07 | 2026/5/14 13:47:07
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 液体化学品未直立放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料使用密封袋密封，因底部压倒密封袋，人员未放稳导致瓶子在PP槽内倾倒 | 方法原因 | 当场已将物料放稳直立 | 例会已对员工进行传达,放置液体瓶装物料，放平稳直立放置 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:33:45 | 2026/5/21 13:25:09
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 苯基溴化镁暂存台账记录不清 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 记录填写不清晰 | 方法原因 | 记录本与实物进行核对，重新进行修改 | 暂存物料现场实物与记录必须匹配，记录填写错误的需按照公司要求进行修改 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:33:45 | 2026/5/21 13:24:08
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 绑带未收起固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 绑带固定后，剩余绑带部分未收起 | 方法原因 | 已安排人员进行整改 | 晨会已进行内部传达，后期注意绑带固定方法 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:33:45 | 2026/5/21 13:24:29
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 货架缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安装的小货架未及时增加静电导出线 | 方法原因 | 已上报维修对新安装的货架增加静电导出线 | 甲库区域安装好的货架，需报修电工进行静电导出连接 | N/A | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 13:33:45 | 2026/5/21 13:24:53
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 4号楼物料平台放槽子，人员马赞明未使用专用连接头，多个管路直接插入槽子中，气味扩散，已现场叫停此操作。并沟通管理人员郑国建协调专用头 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场指正整完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 11:33:51 | 2026/5/15 6:59:56
2026/5/14 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房34号库 | 34号库生产溶剂库内溢出桶放置在货架后面，建议放置在显目位置，以便应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 | 否 | 溢出桶人员挪动未归位 | 人的原因 | 将溢出桶放到合适位置，货架侧面 | 定期检查，例会强调溢出桶放到固定位置不能移动 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 11:16:14 | 2026/5/22 19:42:04
2026/5/14 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房17号库 | 37号库B门口应急柜1侧钥匙缺失，无法第一时间打开，建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 此应急柜可正常打开，柜门锁的钥匙不慎遗失 | 设备设施原因 | 联系物业更换柜门锁，现场配置新钥匙 | 日常及月度巡查时注意检查柜门能否正常打开 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 11:16:14 | 2026/5/22 19:42:23
2026/5/14 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房 | 北侧库房风险分布图颜色与标准不一致，应由红橙黄蓝分别代表重大风险、较大风险、一般风险和低风险，建议更换风险分布图 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 |  | 目前现场的风险分布图为老版本，长期风吹日晒造成褪色 | 设备设施原因 | 委外制作新版本风险分布图，重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/5/14 11:16:14 | 2026/7/10 20:29:47
2026/5/14 | 其他巡查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房库三 | 北侧库房库三东侧碱洗塔液位计排污阀未加丝堵，建议添加丝堵防止阀门内漏渗液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 北侧碱洗塔液位计于25年发生故障后，更换新液位计，下方的排放阀非原装阀，缺少丝堵 | 设备设施原因 | 联系设备部维修人员现场检查，提报预算采购丝锥后安装 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/5/14 11:16:14 | 2026/5/15 9:46:25
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 4#吸附解析 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | V108废液罐翻版液位计断层 正确做法：使用吸铁石恢复翻板液位计 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 仪表内部卡壳导致，维护需要进行修复 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:51:18 | 2026/5/25 17:36:33
2026/5/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | 精馏塔北侧 | 精馏塔北侧地面在下雨时湿滑 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 下雨时地面泥泞 | 环境原因 | 在经常走的路段设置护栏，粘贴禁止通行标识 | 禁止人员通行 | 无 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 9:43:29 | 2026/5/25 6:21:54
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间四层溶剂输送间STF‑T10管路排净阀丝堵出现松动，存在介质泄漏风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未紧固到位 | 人的原因 | 已将四层溶剂输送间STF‑T10管路排净阀丝堵紧固完成，区域负责人设备设施合规性检查不彻底，价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调，管路排净阀丝堵安装时缠好生料带安装并及时紧固到位，同时加强日常检查，减少泄漏风险。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/5/15 16:48:33
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间四层101‑R08釜接收罐现有液位计为玻璃液位计，安全防护及耐用性不足，建议更换为磁翻板液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间已制定整改计划，并预算采购磁翻板液位计逐步整改， | 设备设施原因 | 车间已预算采购磁翻板液位计到货后进行更换。 | 对车间玻璃管液位计进行统计，并按照要求进行整改更换 | 500 | 2026/5/25 0:00:00 | 进行中 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/5/14 12:59:46
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,FX057-刘林 | 一车间 | 车间鼓泡器在溶剂打料完成后吹扫管路作业时，易出现石蜡油大量随吹扫介质吹出的问题，建议增设三通切换旁路，减少石蜡油流失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 厂房设备设计安装时未考虑此环节 | 方法原因 | 车间对反应釜鼓泡器前端增加三通直排进行可行性方案评估，现阶段溶剂管路进料时如排气较大，可适当开启反应釜上口阀门同时连接好尾气，避免排气过大吹出石蜡油。 | 对车间反应釜运行过程存在的问题进行收集汇总，并制定对应的改进措施，完善设备设施合理性，便于后续操作。 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/6/6 9:24:32
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间101‑R30、101‑R31、101‑R32釜下口未设置支撑结构，现场部分反应釜存在同类缺失问题，需及时恢复安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备清洗改造后原有固定支撑尺寸不匹配下口四通支撑未恢复 | 设备设施原因 | 沟通设备组按照现有反应釜下口连接方式重新制作固定支撑后进行连接固定。预计05/25/2026完成。 | 要求设备组设备清洗及改造后及时恢复固定支撑，完善安全防护措施。 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/5/22 14:02:53
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间四层902-T022储罐液位计排净阀丝堵松动，存在介质泄漏风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员你安全意识淡薄，丝堵安装后紧固不到位，无法有效起到防护作用 | 人的原因 | 丝堵重新进行紧固完成 | 1.车间内针对丝堵、盲板安装要求班前会进行重申 2，安排各层操作人员针对操作区域进行同类排查整改 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/5/15 16:48:48
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 车间鼓泡器在溶剂打料完成后吹扫管路作业时，易出现石蜡油大量随吹扫介质吹出的问题，建议增设三通切换旁路，减少石蜡油流失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 溶剂打料吹扫阶段，易造成尾气鼓泡石蜡油被吹飞 | 方法原因 | 对各班组进行培训，涉及吹扫溶剂管路，尾气使用反应釜固定大尾气排放口，满足吹扫排气要求 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/6/20 16:44:30
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏及设备完整性排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1407-唐虎,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间四层902‑R16釜CPo7022‑17‑GR‑02项目溴甲烷通入管路未安装单向阀，不符合现场操作规范及安全管控要求。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备准备阶段管线按照要求正常增加单向阀，通气过程单向阀被杂质 堵塞，无法正常进气，车间主管现场应急处置将单向阀拆卸处理，计划更换钢瓶 过程 进行单向阀恢复，并现场制定单向阀恢复前通气过程控制措施，由车间主任对涉及操作人员进行培训 | 设备设施原因 | 通气管线单向阀现已恢复完成 | 1.车间内针对各类操作应急处置流程重新梳理并进行回顾 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 9:05:20 | 2026/5/15 16:49:05
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 三层101-R21釜所连接的鼓泡器液面低于管口，并发现石蜡油有漏液 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 石蜡油缺少 | 设备设施原因 | 现场进行补加 | 车间进行排查，同时强调鼓泡使用标准注意事项 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/25 6:22:13
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层外包人员拆卸夹套管路时有液体撒漏，现场进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 吹扫后弯头处残留少许滴漏 | 方法原因 | 增加吹扫时间， | 对三方人员操作，绑带人员对重点操作工序现场教学 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/15 18:09:36
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层11釜对面Tr016储罐液位计下口丝堵有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有固体析出 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 进行擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/15 18:09:51
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层连续化旁隔膜泵上下法兰有物料析出，已拿走清洗。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 法兰螺丝松动 | 设备设施原因 | 进行清洗 | 进行清洗 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/15 18:10:04
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间4047连续化现场气味较大，需要调查整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场气味较大 | 人的原因 | 已处理完毕 | 统一排查尾气 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/6/21 18:18:24
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间连续中和设备联锁清单与现场设置不一致。缺少中和后储罐液位及釜液位联锁，pH联锁设置不合理。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 连续中和联锁不一致 | 人的原因 | 已要求车间人员进行更新联锁清单 | 对于连续化使用联锁清单统一排查 | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/6/21 18:18:11
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间15釜三废工艺，合批浓缩，OR记录浓缩体积未填写，记录填写不全。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 每次转移分液体系，分批转移 | 方法原因 | 沟通生产经理进行梳理 | 设备使用前进行填写， | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/25 6:22:24
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 二层粉料间内，氧含量检测器和可燃气体检测器电源连接到设备电源上，检测器处于断电状态，同车间主任进行沟通 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时启用 | 方法原因 | 已将检测器和设备电源分开，已连入系统 | 车间进行通报，操作方式方法 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/16 16:30:49
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 保温组陈立君在三车间包保温，过程中未佩戴防护眼镜。沟通说有哈气，看不到。对于设备部特殊工种，需要考虑防雾眼镜的采购 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员工作环境，眼镜上哈气，无法看清，进行作业 | 设备设施原因 | 采购防雾眼镜，保温人员进行佩戴 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/6/21 18:19:43
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层药品箱碘伏棉签需补充 一车间三层r24洗眼器开关螺丝松动 一车间三层走廊南消防沙箱沙子较少防爆锹塑料膜未撕 一车间四层消防沙箱里有杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 药品消耗缺少 | 方法原因 | 已进行补加 | 对各层进行排查 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/19 18:28:52
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间一层药品箱酒精碘伏棉棒需要补充 二车间三层室内消火栓箱玻璃缺少消火栓标识 二车间二层溢出桶缺少吸收棉 二车间三层药品箱创口贴碘伏棉签需补充 二车间四层防爆锹塑料膜未撕 二车间四层溢出桶吸收棉过少需补充 二车间三层防爆锹塑料膜未撕已现场整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 日常检查还是有疏忽 | 方法原因 | 已进行整改添加完毕 | 后续加大巡检力度 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/19 18:29:05
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层dt02旁灭火器检验签过期 三车间二层药品箱缺少酒精 三车间二层走廊中洗眼器开关缺少螺丝固定已告知李文月 三车间二层走廊北西室内消火栓检验标签过期 三车间二层走廊溢出桶缺少吸收棉 三车间三层走廊溢出桶缺少吸收棉 三车间四层溢出桶缺少吸收棉 三车间四层消防沙箱沙子较少需补充 三车间三层药品箱药品撒漏造成污染，药品与清单不对应 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 应急物资缺少 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/19 18:29:16
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控发现三车间二层drc01人员收料时缓冲间门未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/19 18:29:25
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 监控回放发现二车间三层人员一脚在登高车上一脚在压滤罐支腿上登高方式错误，登高车未锁定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法使用不得当导致 | 方法原因 | 以对人员进行安全意识培训 | 加强对人员的强调安全第一 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/19 18:29:33
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/13/2026 23:11 一车间二层R32下口3000L储罐附近，聚乙烯管路有液体撒漏，车间已进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路勿喷，少许撒漏 | 设备设施原因 | 对管路进行处理， | 车间进行强调，临时管路放桶后及时拆除 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/15 15:13:10
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/13/2026 14:51 一车间三层R08釜下口设备准备人员拆卸管路时有液体渗漏，人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴不及时 | 方法原因 | 现场纠正，人员进行再培训 | 内部通报下发奖惩 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/15 15:13:23
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 05/13/2026 09:34 三车间三层设备部保温人员登高时踩在登高车护栏顶部，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 暂停作业，进行培训 | N/A | 0 | 2026/5/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 8:12:59 | 2026/5/21 6:10:12
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 19：35分，EHS人员巡查至三废车间投料区域发现：袋式过滤器U0103上的压力表已损坏，无法继续使用。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 压力表故障未及时更换 | 设备设施原因 | 已将故障压力表更换完毕 | 要求车间工程师每周进行现场压力表运行状态确认，发现故障的及时进行更换 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/22 14:03:06
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 20：40分，EHS人员巡查至一车间二层北侧101-R24釜旁发现：紧靠101-R24釜釜体北侧的流体过滤器101-LF04上的压力表指针不归零。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 流体过滤器内存压，导致压力表指针有显示，设备组设备准备，流体过滤器打压试密，保压验证。 | 方法原因 | 流体过滤器保压验证后已将压力排空，压力表指针以归零。 | 对于设备准备时，需要保压验证的设备，现场粘贴进行明示。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/15 16:49:19
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 22：00分，EHS人员巡查至二车间三层西侧902-R28釜旁发现：CPo138835-02-A1-01批OR记录操作8的体系保温反应温度记录有数小时无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 由于特殊原因记录临时收回存放，现场操作人员正常进行控温跟踪并按要求打印DCS曲线，计划记录返还后按照DCS曲线进行补写 | 方法原因 | 记录返还后安排人员按照DCS曲线进行记录填写 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/15 16:49:31
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 四点班，一车间四层，R10釜烘釜中，烘釜CheckList检查项4，检查冷凝器循环水及乙二醇循环进路阀门为关闭状态，检查结果勾选是，现场冷凝器循环水进阀门为开启状态，现场与徐熙桐沟通处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员吴艳军及复核人员王扬工作大意导致，根据车间管理条例进行处罚。 | 人的原因 | 发现后已将循环水进口阀关闭完成。 | 车间内通报，并对不按要求执行人员进行奖惩处罚。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/15 16:49:45
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 四点班，一车间二层，R23釜人孔视镜法兰处有液体渗漏滴落，现场与徐熙桐沟通处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员李德强现场巡查不到位，根据EHS管理规定进行处罚。 | 方法原因 | 发现后，当班人员以进行处理完成。 | 1，班前会要求操作人员接班后做好现场巡查，发现问题及时沟通处理。2，对于现场问题发现处理不及时的现场操作人员进行处罚。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/15 16:50:02
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 零点班，二车间一层，R31釜下口分液水相方槽上连接两根静电接地线，静电扁铁端为多股铜线缠绕在静电扁铁上，现场与陈龙沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 水相方槽静电接地线连接不规范 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，静电接地线连接方式已进行整改 | 内部群对静电接地线连接执行要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/5/18 8:44:22
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 综合楼一层 | 23：58分，综合楼一层食堂气体室，实验室呼吸空压机处于开启状态，空压管路上悬挂已停用标识，三楼实验室现场与白锐查看呼吸空压管有空压，夜班无需使用空压，实验室夜班人员无法确认开启是否正常，需白班确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 白班使用空压后未关闭，夜间无使用需求。状态标识未及时更换。 | 人的原因 | 14日白班再次使用，使用完毕进行关闭，并悬挂未使用标识。 | 已对使用人员强调，后续使用及时更换状态标识，使用完毕及时关闭。 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/5/14 8:10:35 | 2026/7/20 16:41:25
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 22：29现场巡查721-R13加料甲基磺酸，发现人员离开，计量泵物料进口阀门未关，22.19人员离开后仅关闭计量泵电源开关，该行为存在风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员离开后未及时关闭滴加阀门 | 人的原因 | 人员已经现场教育，要求班前会整体进行制度重申 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:34:46 | 2026/5/15 1:08:40
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 3：57，现场巡查至22车间一层物料电梯，发现22车间物流外包人员违规乘坐物料电梯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未执行车间规定制度，违规乘坐物料电梯 | 人的原因 | 已对人员进行再次培训，并且车间内通报批评 | 车间内整体培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:34:46 | 2026/5/15 1:07:19
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721物流平台三乙胺和乙酸异丙酯混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场周转不及时 | 方法原因 | 现场已经全部区分,沟通物流及时拉走 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:34:46 | 2026/5/15 1:08:57
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R04加料车支撑无效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 支撑无效 | 设备设施原因 | 及时进行重新固定 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:34:46 | 2026/5/29 0:55:40
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-ce01离心机间液封罐上有一螺栓未紧固，现场查看液封罐螺栓孔错位，螺栓无法穿过。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝不合适 | 设备设施原因 | 已对责任人进行批评教育，要求清洗安装有不合适的及时解决 | 清洗班长对当板清洗完成的设备进行验收 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/24 7:32:22
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼904-R08反应釜（使用中）搅拌电机防护罩卡扣未口，现场要求已整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维护人员维护后未及时恢复，已对人员进行传达，并恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查，传达 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/18 7:13:35
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 巡查发现12号楼5-18合成间记录桌旁乙二醇管路法兰连接处螺栓松动，已现场沟通唐久瑞进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 乙二醇管路更换梢头，紧固不到位 | 人的原因 | 已重新紧固 | 对责任人高维东进行教育惩戒 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/18 11:46:10
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层902-FD01间门口走廊管路支架螺栓脱落，现场已沟通韩洁及时增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定管路螺丝松动导致脱落，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/18 7:13:55
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼2车间分布器间802-R05热水进气动阀电线防爆线管脱落，现场已沟通当班副主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此问题已识别到，已报修，维修后恢复 | 设备设施原因 | 电线管辂已恢复 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/18 7:14:14
2026/5/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频巡查发现7号楼北侧物流通道堵塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员转移物料临时推过去未及时转走 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求其对安全出口堵塞提高重视程度 | 副主任定时进行巡查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/21 20:17:56
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频回放巡查发现7号楼-3层合成间4人员使用登高车一侧支腿未打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员使用未按标准执行 | 人的原因 | 已对要求分管领导进行处罚公示，对其重新培训使用标准 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/21 20:18:10
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 现场检查8号楼802-R03、801-R05、805-R01、804-R06、805-R02反应釜下口双手动阀已按要求进行上锁处理，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/14 7:24:40
2026/5/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、现场检查9号楼903-R05、803-R02、903-R07、904-R07、901-R01反应釜下口为气动阀加手动阀、气动阀处于关闭状态，下口支管已按要求上锁管理，现场无异常情况。 2、901-R01反应釜下口双手动阀已按要求进行上锁处理。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/14 7:24:40
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 现场检查7号楼702-R03、701-R05、702-R06、702-R20釜下口为气动阀加手动阀、气动阀处于关闭状态，下口支管已按要求上锁管理，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/14 7:24:40 | 2026/5/14 7:24:40
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间四层包装间内加料车筛料后车内有物料残留，但现场氮气保护未开启，尾气未进行连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完成后，未进行氮气保护 | 人的原因 | 已对车间人员重点要求 | 后续待清洗的设备需及时进行处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:46:35
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 、CPo122762-12-07硼氢化钠操作规范反应阶段复核人未签字，查看OR反应开始时间为15:42 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员忘记签字 | 人的原因 | 已整改 | 对操作人员进行强调，危险化学品反应期间也需要进行检查签字确认 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:47:01
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R21上口至207-R15缓冲罐尾气管路阀门芯处有明显溶剂气味，现场已沟通人员紧固处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，磨损严重 | 设备设施原因 | 已更换阀门 | 对于长期使用的设备定期进行试密 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:47:27
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 206-F04/F06母液接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查中，发现液位计异常的及时进行维修 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:47:47
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层走廊夹层漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹套管路沙眼导致 | 设备设施原因 | 已进行处理 | 排查管路整个反应釜管路，无异常确认 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:48:10
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Drc02烘料中，检查CK发现装料前CK与装料后氮气置换以及检查超温报警设置处空白未进行填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员已检查，但未书写CK | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 对车间操作人员进行重新培训双锥CK | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:20:07 | 2026/5/15 2:48:36
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-20左废液接收罐液位计断层，及时校准。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15386-李强 |  | 新设备未及时进行校准 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行校准 | 对相应人员进行培训，设备安装后及时校准，负责人复核检查 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/29 13:18:25
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-20右废液接收罐液位计断层，及时校准。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15386-李强 |  | 新设备未及时进行校准 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行校准 | 对相应人员进行培训，设备安装后及时校准，负责人复核检查 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/29 13:18:36
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-20无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15386-李强 |  | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时安排人员关闭引风罩 | 对相应操作人员进行培训 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/29 13:18:46
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-60间东富龙施工人员戴蓝牙耳机进车间。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员戴蓝牙耳机进入车间 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/17 16:27:20
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间全面罩的滤毒盒未写拆封日期。正确做法：及时写拆封日期，以便及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 滤毒盒未写拆封日期 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/17 16:26:55
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-26间Sy01电线管路和物料管路金属杆连接，电线漏电有引燃物料的风险。正确做法：如需互相支撑，做好绝缘措施。请同类问题排查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/18 13:19:10
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 05/12/2026 16:08 11号楼1-17间全面罩未密封保存。正确做法:全面罩用完需清洁后密封保存。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员，安全意识薄弱 | 人的原因 | 已经让实验室主管上报处罚 | 加强培训 | N//A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/17 16:28:03
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼四层 | 22：13 11号楼4-22间TJ4S-1108-T05储罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员操作不熟悉 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/18 6:29:36
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼一层 | 22：33 11号楼公斤级1-17间过滤器上压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 换表后，没有及时更换，项目人员不清楚，直接使用 | 设备设施原因 | 已经更换 | 同类排查 | N/Z | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/18 6:29:51
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：50 4号楼3-12间固体物料缺少二级防护槽。正确做法:及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-12间固体物料缺少二级防护槽。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/18 6:30:09
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：40 4号楼2-04间操作人员PPE穿戴有误。正确做法：应将全面罩佩戴在防护服帽子内 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员劳保穿戴错误 | 人的原因 | 已更正穿戴顺序 | 对班组人员进行培训劳保穿戴流程 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:18:09 | 2026/5/18 6:30:34
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R03视孔灯需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 视孔灯脱落 | 设备设施原因 | 进行重新紧固固定完成 | 车间整体排查及时进行处理处置 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:00:09
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间一层酸尾间地面积液较多需清理且间内有酸味需处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 酸尾引风机未及时排凝 | 人的原因 | 排凝/整理地面 | 定期排凝检查 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:00:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-FD04取样口有物料渗出需清理注意人员劳保佩戴 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 取样口未到位 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:00:58
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10流体过滤器右侧倾斜需增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 用于洁净过滤，过滤时长短使用完成后拆除，未安装支架 | 人的原因 | 合理评估，安装支架 | 合理安排设备准备 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:01:13
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间四层压滤罐410-F01收料口有物料渗出且地面有白色物料痕迹需清理人员注意劳保佩戴 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未及时收整 | 人的原因 | 清理现场，PPE制度宣贯 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:01:30
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间四层走廊中间记录桌旁灯管滴水至地面班组已拿小白钢桶承接需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 热水回管路有沙眼 | 设备设施原因 | 已焊接完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/28 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/28 6:56:04
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05间514-E06至R06滴加转移正庚烷中，转移泵泵头下方衔接处有正庚烷渗出需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 泵轻微渗油 | 设备设施原因 | 现场已紧固清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:01:45
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下口气动阀渗油滴落至地面已出现多次需采取措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上排空踢开导致 | 设备设施原因 | 现场已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 7:15:13 | 2026/5/15 7:02:01
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-03通风橱台面有黄色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 清理物料痕迹 | 对通风橱负责人进行强调和培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:53:30
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-12通风橱台面有一装有无色液体（约50ml）的锥形瓶瓶口无瓶塞 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员未及时给瓶子塞口 | 人的原因 | 瓶口加橡胶塞 | 与相关责任人强调和培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:53:55
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-25通风橱台面有一装有液体的锥形瓶，瓶塞未将瓶口密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已盖上塞子 | 实验室人员进行强调和培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:54:33
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620实验室废液桶使用结束后，桶盖未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员未及时盖上 | 人的原因 | 及时盖上 | 已在实验室内部沟通 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:54:58
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733实验室废液桶使用结束后，桶盖未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 废液桶用完，漏斗盖未及时盖上 | 人的原因 | 盖上漏斗盖 | 广而告之，加强人员意识 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:56:20
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-17通风橱台面有一装有二氯甲烷的洗瓶，瓶口未盖 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 实验人从洗瓶中取溶剂进行爬板操作后，忘记盖上瓶盖。 | 人的原因 | 及时盖上瓶盖 | 及时盖上瓶盖 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:55:57
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 619实验室 | 619-16通风橱台面有两个溶剂瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查通风橱区域负责人在下班前对于通风橱进行过检查，本次的无标签的为夜班人员取样后 没有及时的贴标签导致 | 人的原因 | 巡查发现后黏贴标签 | 以此为典型案例对于实验室的人员进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/18 7:14:43
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734实验室，05/13/2026日“实验室每日安全确认表”未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 最后离开人员约11点了。签字比较晚，可能在EHS巡查之后，今早了解情况且最早到实验室，确实是昨晚签过了 | 人的原因 | 已签完，不需再纠正 | 培训，并强调，在晚上8点前巡查并填写 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:56:58 | 2026/5/15 23:57:24
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R15计量泵前端管路阀门处有白色物料，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 泵头连接位置为胶印 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:47:00 | 2026/5/15 6:48:24
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间04釜加料管路阀门漏气，已沟通当班班长王希明处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门芯处松动 | 设备设施原因 | 已重新更换阀门 | 对于松动破损阀门及时报废更换新的 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:47:00 | 2026/5/15 6:48:03
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R09下口控制箱接地断开未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工重新处理 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:47:00 | 2026/5/15 6:48:39
2026/5/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-ce08离心过程中有甲叔醚气味产生，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 氮气流量太大，尾气吸收不过来 | 设备设施原因 | 已调整氮气流速，以及放料速度 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/14 6:47:00 | 2026/5/15 6:48:53
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-309 | 04：10，02橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效（低风险86条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 氮气管路被设备遮挡，实验人员只看了三通位置氮气保护，未检查氮气源状态； | 人的原因 | 已增加氮气保护 | 组内说明，并加强过夜反应复核力度 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/13 19:49:38 | 2026/5/18 9:59:26
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-317 | 21：08，2-317-02通风橱过夜实验油浴锅使用的电线为电工修复后的电线，经过电工检查，仍存在安全隐患，已沟通实验申请人，电工已经对其进行更换。（提醒） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2637-侯庆龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 过夜实验人员，电源线选用不当，未注意到是修复后的电线，疏于复核检查 | 人的原因 | 设备电线破损或裸露后需要直接更换，确保使用安全性 | 排查实验室所有的电线，发现异常及时更换。组内人员同步培训强调此项规定 | 无 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/13 19:47:25 | 2026/7/15 11:56:03
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-212 | 21：30，2-212门口的过夜实验状态告知卡未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员申请过夜实验后及时将状态告知卡调整至相应状态 | 人的原因 | 通知过夜实验人员及时将门口状态告知卡划改 | 每晚值日人员需要严格检查落实相关状态告知卡状况 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/13 19:36:32 | 2026/5/20 9:40:53
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6612-井蕾,ALS13970-焦萌 | 2-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管魏源） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7796-魏源 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/13 19:34:27 | 2026/5/13 19:34:27
2026/5/13 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼南侧废液间 | 消火栓箱门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/13 19:21:09 | 2026/5/19 14:45:31
2026/5/13 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 2号楼2层东侧 | 桌子遮挡应急指示灯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 人员误将废弃办公桌遮挡疏散灯 | 人的原因 | 清理 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8691-朱浩晨 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 19:19:48 | 2026/5/14 15:30:21
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 活性炭解析 | 消防主机17:44反馈高位水箱间活性炭连锁电动阀输入模块启动,已用对讲机联系当班负责人处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>活性炭解析 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 活性炭解析设备温度变送器故障，系统重启断电后消防介入 | 设备设施原因 | 系统重新启动，故障排查后恢复 | 系统故障重启将消防泵临时切换为手动状态 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/13 19:10:52 | 2026/5/16 9:41:55
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 独立换热间 | 三层独立换热间灭火器架上缺少两个灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 灭火器区域内特殊作业，临时放置 | 环境原因 | 现场已补充完毕 | 对于消防设施使用完毕及时归位 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/13 17:39:37 | 2026/5/25 15:05:43
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | RTO区域和旁路区域三个门上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 进出频繁，未考虑到上锁处理 | 人的原因 | 上锁 | 上锁 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/5/19 11:17:07
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 烟筒三根拉筋确认是否使用，不使用就拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 烟囱安装待拉筋处理 | 设备设施原因 | 已沟通机修，烟囱暂时无需拉筋处理 | 已沟通机修，烟囱暂时无需拉筋处理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/6 17:52:08
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 新做管路标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 标签未到货 | 物料原因 | 已粘贴完成 | 已粘贴完成 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/29 10:30:43
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 6个提升阀气缸保护罩喷漆、设备基础黄色未刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 油漆未到货 | 环境原因 | 沟通机修制作新罩子，待制作 | 沟通机修制作新罩子，待制作 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/29 10:05:07
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 确认燃烧器所有备件是否齐全，缺少的预算采购 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 已陆续计划采购 | 人的原因 | 已陆续计划采购 | 已陆续计划采购 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/5/19 13:51:44
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 设备接地线凌乱、随意走向，联系电工统一处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 电工现在抽不出人手，忙审计 | 人的原因 | 待电工计划整改 | 待电工计划整改 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/30 11:34:25
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 氢气瓶柜子关不上门、整体偏小，预算重新订购一个合适的气瓶柜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 氢气管路弧度大，导致柜门关不上 | 环境原因 | 采购新气瓶柜，待到货 | 采购新气瓶柜，待到货 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/29 10:40:05
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 旁路解析设备压力表红线、管路标识、设备标识需补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 待到货后粘贴 | 物料原因 | 已粘贴完成 | 已粘贴完成 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/7/29 10:44:18
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 旁路解析废液罐、干燥废液罐内有50%废液，即时打空、不暂存，形成标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 未及时清空废液槽 | 人的原因 | 使用结束，及时清理 | 使用结束，及时清理 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/5/20 11:15:52
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | RTO | 旁路解析设备伴热柜内无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 厂家未进行粘贴 | 人的原因 | 待厂家到厂进行确认后粘贴名称标识 | 待厂家到厂进行确认后粘贴名称标识 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/5/13 17:26:55 | 2026/6/29 15:09:05
2026/5/13 | 专业性排查 | PPE要求检查 | 专业性排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 129实验室研发人员在公斤级实验室使用三合一设备，人员在通风橱内进行酶液收集操作时未佩戴呼吸防护 正确做法：人员进入通风橱内进行酶液收集操作时须佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 佩带口罩，加强培训 | 晨会强调 | 无 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0022-朱明 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/13 17:12:04 | 2026/7/7 13:53:38
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 434实验室 | 盛有试剂的二级防护槽放置在凳子上 正确做法：盛有试剂的二级防护槽放置在台面确保平稳，防止倾倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 分析员放置二级保护操时发现桌面较满，就近放置于凳子上 | 人的原因 | N/A | 晨会已强调，二级保护槽需放置桌面上，如桌面较满不方面放置时可放置在地上，防止倾倒 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/13 17:06:00 | 2026/5/14 11:28:24
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237离心间 | 墙上预留门板倾倒 正确做法：预留门板固定牢固，倾倒及时固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 工程部人员未固定牢固 | 设备设施原因 | 通知工程部维修 | 无 | 无 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/13 17:01:54 | 2026/5/21 12:12:53
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50罐区装卸区风机的接地线有一根断裂，需要及时恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 静电接地线鼻处断裂 | 设备设施原因 | 重新更换线鼻子 | 人员定期巡查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 15:37:20 | 2026/5/14 17:11:56
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现装卸区鹤管气动阀的铭牌上没有防爆合格证号，需要沟通厂家提供 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 气动执行器的电控开关缺少防爆合格证号 | 设备设施原因 | 沟通采购联系厂家确认 | 已完成 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/5/13 15:37:20 | 2026/5/27 16:35:09
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现装卸区棚上的照明线路防爆接线盒上有塑料丝堵，位置较高需要确认一下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 防爆接线盒塑料丝堵，内部有贴片进行封堵 | 设备设施原因 | 拆除塑料丝堵 | 更换金属防爆丝堵 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 15:37:20 | 2026/5/14 17:22:14
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立罐区装卸区内草坪上有一个监控专用的配电箱，四圈螺栓多个出现缺少平垫、弹簧垫的情况，需要及时整改； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 防爆箱面板螺栓部分缺少垫片 | 设备设施原因 | 补加螺栓平垫和弹簧垫片 | 同步排查其他操作柱同类项 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 15:37:20 | 2026/5/14 17:22:30
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立罐区储罐区域TF19储罐楼梯处的人体静电释放球接地线连接处直接是铜线缠绕螺丝的方式，需要增加线鼻子重新安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人体静电释放器接头连接不规范 | 人的原因 | 静电释放器线接头安装线鼻子 | 要求电器人员规范安装 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 15:37:20 | 2026/5/14 17:22:46
2026/5/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 20立罐区和精馏塔 | 20立罐区二层和精馏塔三层、四层有6个射灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 灯损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 检查 | 无 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 14:55:25 | 2026/5/25 6:22:41
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21解析空冷器下螺丝腐蚀，需及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外冷凝水锈蚀导致，以进行更换 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:23:44
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21解析换碳后的洒落平台上的活性炭需要及时清理，并按照危险废物收集报废至危废库，防止雨水天气活性炭废水污染雨水管网，后续活性炭更换前建议铺苫布，便于残渣清理和不污染地面。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14938-张浩 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员 | 人的原因 | 清理干净 | 培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/8 17:29:22
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21旁通碳罐螺丝有腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备冷凝水锈蚀导致，已进行更换 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:52:51
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21排放口旁边的线缆桥架有翘边，有伤人风险，需要沟通电工恢复。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 刮风天气导致 | 环境原因 | 及时修复 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:22:52
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P21，监测尾气可燃气的法兰螺母缺少，需要补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 监测人员拆卸导致。 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:22:29
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P22，碱喷淋ph校准标准液过期，需更换标准液，过期试剂按照危险废物报废，定期开展ph校准。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 校准液以进行报废 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:22:01
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P22，碱喷淋塔顶弯头渗漏，需要及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 管路日长风化导致 | 环境原因 | 及时维修 | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:21:40
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P22在线站房的温度超过30摄氏度，空调设置23摄氏度，需要控制站房温度15-30摄氏度内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 近期温度较高，空调滤网较脏导致，已完成清理 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:21:21
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房1楼顶 | P22在线站房摄像头有油漆白点，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 刷漆导致的，不妨碍摄像头使用。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/7/22 12:32:25
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房2楼顶 | P29，丙类废气的检测口破损，需要重新安装合页和插销，废气检测口应保证日常未监测时密闭无废气通过此处逸散。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备抖动较大导致，螺栓不严导致 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/7/22 12:32:06
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 厂房2楼顶 | P28，碱喷淋ph=8.98，小于9，需立即补家碱液保持以上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员发现不及时，已不加碱液 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6816-梁续臣 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/13 13:37:07 | 2026/6/12 16:20:14
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 四车间三层部分反应釜接收罐，设备未使用期间尾气阀门处于关闭状态，未保持阀门处于开启状态，已沟通车间副主任现场开启接收罐尾气阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 部分阀门未开启状态 | 设备设施原因 | 现场已全部开启完毕 | 车间进行通报，使用完毕设备及时开启阀门 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/13 13:19:08 | 2026/5/16 9:42:57
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼2层 | 插头进线处缺少绝缘保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛 | ALS11604-张媛媛 | 否 | 外力拉扯导致 | 人的原因 | 已使用绝缘胶布进行处理 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11604-张媛媛 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 11:06:09 | 2026/5/13 11:08:10
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼2层 | 焊机外壳接地线未连接地点 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛 | ALS11604-张媛媛 | 否 | 人员移动设备后未及时接地 | 人的原因 | 重新进行接地 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11604-张媛媛 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 11:04:50 | 2026/5/13 11:07:21
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 11号楼3层 | 现场人员进行墙体砌筑，涉及临边作业，未开具高处作业证（监控回顾人员作业期间系挂安全带） | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 人员未开具作业证 | 人的原因 | 1、现场叫停 2、已重新开具作业证 3、违规人员已按照施工安全红线处理 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 10:57:14 | 2026/5/13 10:59:15
2026/5/12 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 3号楼 | 3层过道花盆遮挡应急疏散标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 人员摆放柜子误将疏散灯用盆栽遮挡 | 人的原因 | 将盆栽移位 | 加强巡查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 10:24:10 | 2026/5/14 15:28:52
2026/5/12 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 10号楼 | 05/08/2026问题复核（3，4号库消火栓灭火器未进行月检） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 已完成整改 | 无 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 10:22:57 | 2026/5/14 14:54:05
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 3号楼楼顶 | 活性炭废气治理设施存在超越管路； 正确做法：为此段管路上的阀门安装铅封 进行挂牌管理，待与总部EHS沟通后 再决定是否对此段管线进行拆改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备建设一流问题。运行组对其进行上锁挂牌管理 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/13 9:48:38 | 2026/5/17 16:50:43
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室11号通风橱对面桌面上有一个缓冲球内壁残留物料未清洗干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束器具清洁不到位 | 人的原因 | 拆解清洗缓冲球，彻底清除内壁残留物料 | 实验器具使用完毕必须清洗干净 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101、104实验室每日安全检查单未确认签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全自查意识不足 | 人的原因 | 立即补全检查内容并签字确认，当班责任人重新排查现场安全隐患 | 严格落实每日安全自查制度 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室应急洗眼器检查日期已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常巡检遗漏 | 人的原因 | 更新检查标签日期 | 按期更新标签 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室旋蒸区域北侧旋蒸使用结束后接收瓶内存在溶剂 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束未及时清空废液溶剂 | 人的原因 | 及时处理接收瓶内残留溶剂 | 旋蒸使用完毕必须清空 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置一桶二氯甲烷液体物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品存放规范意识不足 | 人的原因 | 立即将二氯甲烷转移至专用溶剂柜 | 加强危化品定置管理 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室应急洗眼器检查日期已过期，及时点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 应急设备周期点检执行不到位 | 人的原因 | 现场完成洗眼器通水检查 | 每月固定点检 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101部分通风橱排风未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员操作前未确认通风状态 | 人的原因 | 立即开启全部通风橱排风 | 实验期间通风橱严禁关闭排风 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:50:19
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室刚性隔离器传出塑料袋敞口，未使用卡扣进行密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员密闭存放意识不足 | 人的原因 | 使用卡扣密封塑料袋 | 高活性物料、袋装物料必须卡扣密闭存放 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:50:37
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室15号通风橱手套箱为开放式，建议更换为密闭式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不足 | 人的原因 | 提醒相关负责人 | 提醒相关负责人 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:50:55
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室现场封口机为一类手持电工工具，使用时需要额外做外壳接地措施，现场观察无外壳接地，建议更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 手持电工工具未做接地防护 | 人的原因 | 暂停该封口机使用 | 设备使用前进行检查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:52:01
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室退更间沾染垃圾桶未套垃圾袋并敞口 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 值日生保洁不到位，废弃物管控意识薄弱 | 人的原因 | 现场加装垃圾袋，闭合桶盖 | 明确垃圾桶值日管理制度 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:52:22
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-106冰箱间电源线较乱，部分变压器贴地使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 线路布局不规范，日常未整理线束 | 人的原因 | 规整杂乱电源线，变压器抬高离地摆放 | 低温区域电器线路定期整理 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:52:40
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼分析化学部 | 实验室西北侧仪器上方流动相瓶未做好密封（瓶上标签为乙腈），现场沟通为水相在冲仪器操作。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 密闭管控意识不足 | 人的原因 | 现场将流动相瓶完全密封，确认瓶盖拧紧 | 仪器操作完成后必须全部密封，有机试剂严禁敞口放置 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/7/13 23:53:00
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置CDo123457-06小瓶物料、二氯甲烷以及甲醇 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 多类危化溶剂临时堆放 | 人的原因 | 将所有溶剂、小瓶物料全部转移至合规储存柜 | 严禁多种危化品混合占道存放 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室11号通风橱台面上放有沾染物料带污渍的擦拭纸张随意放置，未密闭收集，未按废弃物规范存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危险废弃物分类意识差 | 人的原因 | 将沾染擦拭纸密闭投入沾染物垃圾桶，清洁台面污渍 | 实验沾染垃圾随手密闭收纳 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间危废垃圾桶敞口放置且地面随意丢弃使用过的一次性手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员废弃物处置随意，值日清洁不到位 | 人的原因 | 闭合危废桶盖保持密闭 | 强化退更间卫生管控 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/7 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 13:26 监控核查104实验室实验人员在6号通风橱倾倒溶液过程中未将下拉至规定安全高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员未严格遵守通风橱操作规范 | 人的原因 | 现场整改下拉玻璃挡板至安全高度 | 所有试剂倾倒、高危操作必须关闭挡板 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/7 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 监控核查104实验室分别在11：00和12：31时，一名实验人员裸手翻阅资料未佩戴防护手套，另一名人员裸手手持两小瓶溶剂未佩戴防护手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员个人防护意识淡薄 | 人的原因 | 现场要求规范佩戴防护手套 | 实验室全域执行强制佩戴手套要求 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间危废垃圾桶敞口放置且废弃口罩与使用过的防护服混放 未分类密闭存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废弃物分类标准不清晰 | 人的原因 | 现场处理 | 明确垃圾桶分类标识，加强人员垃圾分类培训，杜绝混放、敞口现象 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/13 9:05:33 | 2026/5/13 9:05:33
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间二层独立换热间内照明防护罩被取下，需要尽快维修，避免非防爆风险。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 灯罩进水 | 设备设施原因 | 进行烘干后更换 | 进行烘干后更换 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/7/22 9:06:28
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层01釜下口压滤罐的接收罐暂存母液，但是储罐没有氮气保护，现场沟通孙义博处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:22:52
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 罐区 | 十立罐区增加的进料气动阀气源管建议更换为金属材质。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | N/A | 设备设施原因 | 暂不进行整改，后续精馏车间气动阀整改时统一进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:23:30
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 罐区 | 十立罐区西侧上二楼楼梯中间部分可以看到平台下方的线槽内，线管未使用胶塞封堵，电线可以拉动，需要处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 现场防爆胶泥脱落 | 设备设施原因 | 重新使用防爆胶泥封堵 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:23:42
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间35釜200L桶投料，桶的静电检测未记录在checklist本上，现场沟通班长陶正民。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录不及时 | 方法原因 | 现场人员操作方法纠正 | 车间班组进行通报书写及时 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:23:53
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层东侧102-Tr024储罐尾气排空虚连处有液体顺着罐体滴落地面需处理已告知孙壮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 中和导致 | 方法原因 | 已进行现场处理完毕 | 后续更改 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/20 17:11:12
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层R09尾气缓冲罐静电接地断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电线断裂 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/20 17:11:40
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层4047项目滴加甲基磺酸及水合肼管路未封口已告知孙义博 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路未进行封口 | 设备设施原因 | 进行封口 | 进行封口 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/20 17:12:03
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 三层101-R28釜连接鼓泡器液面低于管口 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 石蜡油缺少 | 方法原因 | 已进行补加 | 整体排查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:24:05
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 二层101-R35釜所连接白钢加料漏斗顶部管路管口使用塑料袋和轧带进行密封 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 密封效果盲板未安装 | 方法原因 | 检查密封性 | 车间整体进行排查添加 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/21 7:14:45
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 二层Ce05外可燃气体报警器位置静电接地扁铁标签过期未校验 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签清理不彻底残留 | 方法原因 | 现场清除 | 车间整体排查同类问题 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/15 8:34:12
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 焚烧炉在线间南侧，电缆桥架连出电缆，外壳护套脱落，电线卡在电缆桥架上，存在长时间搁破风险，告知属地处理; | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 外围设施大风晃动导致 | 环境原因 | 进行归位 | 对管路进行加固 | 无 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:24:17
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 三车间08釜滴加甲级磺酰氯，无警戒带隔离，人员在桶旁随意通行，告知助工进行处置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 滴加无隔离 | 设备设施原因 | 增加隔离带 | 增加隔离带 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/25 6:26:20
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-Tr07缺少静电接地 一车间三层101-R09-Tr02缺少静电接地 一车间三层101-Tr001缺少静电接地 一车间三层101-R07-Tr01缺少静电接地 一车间二层101-Tr002静电接地断裂 一车间二层101-Tr001静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 跨接进行补加完毕 | 整体排查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/14 18:49:32
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-Tr042缺少静电接地 二车间三层102-Tr035静电接地断裂 二车间三层102-Tr034缺少静电接地 二车间三层102-Tr040缺少静电接地 二车间二层102-Tr036静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 来回拉扯导致断裂 | 方法原因 | 进行连接完毕 | 增加固定并注意静电线 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/14 18:48:58
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-Tr019缺少静电接地 三车间四层103-Tr016静电接地断裂 三车间四层102-TR025静电接地断裂 三车间三层103-Tr08缺少静电接地 三车间三层103-Tr020缺少静电接地 三车间三层103-Tr040缺少静电接地 三车间三层103-R29-Tr01缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接地线断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/18 17:50:17
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R09加料车手套破损，已告知崔健 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车手套破碎 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/18 17:50:39
2026/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：05/12/2026 15：00 二车间一层清洗间人员清洗压滤罐，压滤罐拆除后物料未收集，直接用水冲洗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员已清理，之后冲洗 | 方法原因 | 以对此方法进行培训标准流程 | 开早会对所属人员进行在培训 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/14 18:49:07
2026/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：05/12/2026 09：09 二车间三层人员刷漆未佩戴面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员带的途中面罩损坏 | 方法原因 | 发现及给外包找了新的 | 后续外包人员有问题找我及时沟通 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/14 18:49:43
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 60立罐区 | 60立罐区槽车取样check05/08/2026乙腈取样人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员检查后填写遗漏 | 人的原因 | 当班人员进行签字，并重新培训 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/16 20:09:49
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层连续化四氢呋喃循环气动泵有液体渗漏，现场沟通整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连续化泵故障 | 设备设施原因 | 沟通连续化进行处理 | 车间同类排查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/16 20:09:57
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间三层102-R23，4436IPAC三废处理控温15-30℃现场DCS下限设置1℃，第三步加料工艺描述未填写信息，现场沟通属地处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 操作习惯不好 | 方法原因 | 以对其进行班前会通报 | 强调三废记录的重要性不可忽视 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/16 20:10:05
2026/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放发现05/12/2026-15:21，三车间三层103-Fd01人员收料未使用多型环 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/16 20:10:13
2026/5/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间二层103-Drc01人员佩戴手套触摸操作柱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/13 8:41:19 | 2026/5/16 20:10:24
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 实验室人员段盼龙在板房更衣室处边走路边观看手机，2026年05/12/18：49 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 询问当事人段盼龙，当时在板房更衣室打电话沟通跨出门口的瞬间低头看一下钉钉消息，被EHS人员提醒不能走路看手机，随后纠正行为。 | 人的原因 | 人员现场纠正且未维持该状态持续，故本次进行警告，不做处罚。 | 针对该问题再次提醒部门及来阜新人员注意日常厂区行走过程避免手机查看。 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/15 16:50:28
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层使用中的101-T027搅拌罐排空管路敞口放在地面上，排空管路上三道阀门未关闭，2026年05/12/19：56 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将三层搅拌罐排空管路放入尾气吸收管路，现场操作人员未按照要求执行，价值积分处罚。 | 与车间人员强调，搅拌罐配碳酸钾溶液做好排空尾气吸收，控制现场气味。 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/15 16:50:40
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R31釜CPr8960项目三废处理，现场观察釜内体系较大，不应继续后续调PH操作，2026年05/12/20：35 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间已识别该问题，调ph前已放出部分体系，满足正常调ph要求 | 方法原因 | 釜内体系已提前放出部分，满足后续正常调ph要求 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/15 16:56:01
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 污水站 | 污水站水质分析室内，污水外排电子流量计缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 该流量计已停用 | 设备设施原因 | 已制作停用标识并悬挂完毕 | 检查污水站其他仪表是否缺失相关标识进行制作和补充 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/22 14:03:20
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 四点班一车间二层101-R24釜前压滤罐902-F018，温度变送器接线盒未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时增加压滤罐外浴测温点未及时沟通连接接地 | 人的原因 | 已将二层R24釜前压滤罐外浴测温变送器连接接地线完成。 | 与设备组进行强调，设备准备后用电仪表及设备本体及时连接接地线，加强用电安全控制。 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/15 16:56:16
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间四层 | 四点班二车间四层902-R12釜冷凝器乙二醇进管路，放净阀阀门开启，阀门下方丝堵处有液体渗漏滴落地面。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 丝堵安装不到位，人员操作误碰打开冷凝器最低点阀门，人员未及时发现 | 人的原因 | 分区责任人当日日检降为c档，现场丝堵紧固完毕 | 涉及丝堵安装必须紧固到位，操作区域内发现物料痕迹第一时间处理解决，每日车间管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查确认 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 8:08:40 | 2026/5/15 16:56:30
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618-09通风橱温度计被冷凝管挡住，影响人员观察，建议整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 放置位置不对 | 方法原因 | 更改位置 | 提醒相关人员调整位置 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:45:47 | 2026/5/18 21:19:26
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室07通风橱，一个未使用的搅拌未关 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 下班前忘记关闭 | 人的原因 | 第一时间由巡查人员关帮忙关闭；实验室管理群通报事件，责任人知道忘记关闭 | 这种常见遗忘问题加强实验室提醒；值日生下班前巡查；通风处使用人最后离开的对自己使用区域负责 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:45:47 | 2026/5/15 8:48:45
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 735实验室 | 735-16通风橱前地面，黄色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 极少量黄色液体洒落地面，未及时发现清理。 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:45:47 | 2026/5/15 8:48:54
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R09釜05/11做的CK第8项，反应釜插底管检查项勾选不适用，实际反应釜已安装插底管用于液面下通气使用，此项应勾选合格，沟通赵中阳主任调查原因 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员理解有问题 | 设备设施原因 | 这个是人员理解错误以为是固定的插底管需要检查，后续会对全员进行重新培训 | 班长复核CK时进行传达培训 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:35:49 | 2026/5/31 14:57:58
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼三层二车间702-Tr10接收罐上压力表外壳螺丝缺失，外壳不牢固建议更换，已与当班副主任沟通更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝掉落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 仪表人员定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:35:49 | 2026/5/18 21:37:39
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层702-Ce02离心机氧含量表模糊不易观察，建议清理视镜。已与当班副主任沟通更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 透明膜脏污处理不干净 | 设备设施原因 | 已安排人员联系机修进行更换 | 每周巡查时确认状态，模糊不清的进行更换 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:35:49 | 2026/5/18 21:18:42
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼四层四车间分布器间904-R06夹套膨胀罐上法兰缺少螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 膨胀罐直接接触阀门螺丝无异常，后装梢头未进行紧固，螺丝未装全，已安排增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:35:49 | 2026/5/17 7:21:36
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼四层一车间洗眼器未按时点检，已与当班副主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 这个当天已安排人员已进行点检，试水，结束后去其他车间点检，这个忘记签字，已对责任人进行处罚并再次培训 | 方法原因 | 已补充签字 | 传达培训 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:35:49 | 2026/5/17 7:21:20
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间分装的固体物料为单层包装。正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23间分装的固体物料为单层包装。 | 人的原因 | 分装的固体物料需双层包装。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/18 6:30:50
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道放有溶剂桶的推车未连接静电卡子。正确做的：及时连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员疏忽未注意到小车未添加静电 | 人的原因 | 小车已添加静电卡子 | 对班组进行培训，巡查现场时注意小车是否添加静电 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/14 7:20:28
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间TJ4S-404-MTK01匀浆罐搅拌防护罩强度不足。正确做法：及时更换白钢防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-09间TJ4S-404-MTK01匀浆罐搅拌防护罩强度不足。 | 人的原因 | 及时更换白钢防护罩 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/18 6:31:06
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09: 19 4号楼3-03间固体物料缺少二级防护槽。正确做法:及时添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-03间固体物料缺少二级防护槽。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/18 6:31:27
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-38间门口氮气针型阀处管路漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用时碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 定期巡查，对相应操作人员进行培训 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 16:28:28
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间全面罩的滤毒盒未写拆封日期。正确做法：写好拆封日期，以便后续更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员更换新滤毒盒后未及时填写日期，人员意识不足 | 人的原因 | 及时联系人员填写日期 | 对相应人员进行培训，发放人复核填写日期 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 16:29:23
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-23间施工人员未佩戴防护眼镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员未佩戴防护眼镜 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 16:30:05
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-03空调机房地面有大量水，还有线头泡在水里。正确做法：及时清理，并把电线整理好。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 地面积水未及时处理，电线未整理（未使用） | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 16:30:36
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-45间 玻璃反应釜CMM-404-R44、CMM-404-R47接收瓶缺少上限液位标识，正确做法：统一排查，及时粘贴 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备使用频繁，导致磨损脱落 | 人的原因 | 已及时添加新的上限标识 | 及时添加新的标识 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/16 20:37:38
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：37 4号楼4-15间 压滤罐TJ4S-1107-F01 上温度变送器缺少B类位置签，正确做法：及时添加，仪表双签管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备挪动使用，标签磨损脱落 | 人的原因 | 已及时添加新标签 | 及时添加标签 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/16 20:37:23
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：47 4号楼3-27间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时添加，警示排风口前禁止存放任何物品 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-27间 排风口前缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时添加，警示排风口前禁止存放任何物品 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/16 20:37:07
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/12/2026 20：25 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员靠近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安全意识单薄，未及时拉起警戒线 | 人的原因 | 及时拉起警戒线 | 及时拉起警戒线 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/16 20:36:50
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：20 12号楼4-17间，使用后的一次性手套未放置在沾染物垃圾袋中 已沟通现场人员进行处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时将使用完的手套丢入沾染物垃圾袋中，对现场人员进行培训 | 对相应人员进行培训 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 7:26:56
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：33 12号楼4-20间，移动接收罐磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 新装设备未及时进行校准 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行校准 | 对相应人员进行培训，设备安装后应及时校准，负责人复核检查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 7:26:41
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 22：19 11号楼4-12间，接收罐上方真空阻液器玻璃管视镜缺少防护罩，需进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 7:26:25
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 12：00 4号楼4-43间，人员使用后的黄色连体服放在地面上未收起，正确做法：行放到沾染物垃圾袋中，以免连体服意外沾染物料造成物料暴露。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员安全意识单薄，未及时密封 | 人的原因 | 已及时密封连体服 | 及时密封连体服 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:23:07 | 2026/5/17 7:26:10
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02后方夹层出来的电线线头缺少皮革绝缘袋，需要进行添加 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 电线管路缺少皮革带 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:12:10
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R03下口阀门使用快开管路进行连接，需要更换成法兰形式管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路用于水冲洗釜，进行相应的临时处理 | 设备设施原因 | 进行相应的管路拆除完成 | 车间整体进行同步排查，及时进行处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:13:08
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R16后方排氢管路排净阀根部有物料痕迹怀疑根部出现沙眼，车间及时排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 连接处有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行物料清理处理完成 | 车间整体排查以及处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:13:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间一层水相间413-STa002产品罐尾气视镜有液体存留，已沟通车间人员佩戴劳保进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜有液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:14:13
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01加料车手套破损漏洞，需要及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:14:37
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03下口膜堆缝隙处有物料痕迹，需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 缝隙有固体析出 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:14:57
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R13下口温度计电线挠性管脱节，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:08:04 | 2026/5/14 7:11:40
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19锁盒锁错位置，阀门漏在外面 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 锁盒位置锁错 | 人的原因 | 已更改重新上锁 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:05:44 | 2026/5/14 1:30:06
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R27釜尾气管路快开卡子处有液体滴漏，已沟通李阳处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 卡子垫片破损 | 设备设施原因 | 已更换垫片 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:05:44 | 2026/5/14 1:30:26
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10接收罐缺少设备铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 铭牌损坏后未及时粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:05:44 | 2026/5/14 1:30:45
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间三层压滤罐掏罐，出料口使用拉扣固定，询问带班班长李志远反馈多型环和O型圈不匹配套不上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | O型圈与多型环不匹配 | 设备设施原因 | 进行领出更换 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:05:44 | 2026/5/14 1:29:40
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R02搅拌电机电线挠性管脱节 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | N/a | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 7:05:44 | 2026/5/14 1:31:24
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间机械完整性排查发现 620-R04釜上视镜模糊无法辨识 620-R26釜上法兰没有盲板封堵 620-R06加料车窗口固定螺丝两颗露出、有破损 620-R13釜搅拌中、釜上法兰没有盲板封堵 620-R12斗内有物料、现场没有氮气尾气 620-R11釜上法兰没有盲板封堵 620-R11-Tr01接收罐液位计下口没有盲板封堵 620-R13-Tr01接收罐液位计下口没有盲板封堵 620-R24-Tr01接收罐下口法兰没有盲板封堵 尾气视镜末端没有堵头 620-R06-Tr01接收罐转移管路法兰没有盲板封堵 620-R19接收罐下口法兰没有盲板封堵 620-T027罐上孤立导体静电没有导出接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 车间设备完整性排查不到位 | 人的原因 | 已进行整改更换 | 加强车间设备完整性的排查设备准备完毕副主任复核使用 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/13 6:46:57 | 2026/5/26 8:29:16
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-ce02发现 1.在线氧含量和现场检测不一致，检查应该是抽的尾气检测，现场再看一下 2.下口出料口盖子有物料 3.尾气检测进样软管内有液体，已现场排空 以上问题已沟通现场班长尹筵博检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 下口位置清理不到位，氧含量探头已经购买，到货更换，现场也增加了在线氧含量供参考 | 人的原因 | 现场问题已经解决完毕 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 6:46:57 | 2026/5/14 7:36:08
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-ce07发现 1.压力变送器松动 2.离心机预留快开盲板，卡子开口的，需要安排换成闭口卡子 3.离心机盖固定销子松动 4.离心机尾气外接软管内有液体，一会儿安排排空吧 5.限位这个配件确认一下，是否使用 以上问题已沟通现场班长尹筵博检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 报警器四氟盘还没到货 | 设备设施原因 | 液体等问题现场排放完毕，四氟盘到货进行更换 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 6:46:57 | 2026/5/14 7:36:27
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放发现： 722-FD03打压试密 0.30检查螺丝禁锢情况 0.33FD03开始打压试密操作、开启氮气阀门 0.39FD03后方加料车快开卡子螺母脱口、崩开、现场有粉尘 0.39二楼平台人员冯家林、紧急关闭氮气阀门后、撤离现场 0：41粉尘消散、更换螺母后现场恢复正常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员在进行打压试密前对三合一所有螺丝均已进行检查紧固，在打压至0.125MPa时，三合一手套箱内耙料口位置重型卡子有铜螺母，螺母内螺纹磨损严重，突扣导致崩开 | 设备设施原因 | 现已清理现场，并且更换铜螺母为白钢螺母，车间整体排查重型卡子螺母是否为白钢螺母，并进行更换，车间铜螺母全部清除 | 车间禁止铜螺母进车间，防止人员误用 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 6:46:57 | 2026/5/15 13:07:59
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07拆洗中，防爆片夹持器螺栓松动未紧固，空压未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未紧固到位，空压使用完毕后未及时上锁 | 人的原因 | 已整改 | 对操作人员进行强调，防爆溢出口拆卸安装盲板后需要进行紧固 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 5:11:35 | 2026/5/14 7:17:01
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05操作柱报警消音锁盒损坏，上锁失效。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磕碰导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查中发现问题及时进行处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 5:11:35 | 2026/5/14 7:17:14
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05操作柱总电源开关未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备维护后未及时进行上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 对设备部人员进行强调，维护后需及时上锁 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 5:11:35 | 2026/5/15 16:09:29
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R18上冷凝器浓缩管路弯头处法兰螺栓未露2个牙. | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 螺丝较短所致 | 方法原因 | 已更换螺丝 | 人员强调安装设备使用合适的螺丝 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/13 5:11:35 | 2026/5/14 7:17:46
2026/5/13 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 十号库 | 十号库剧毒库照明灯未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | BDH0032-宗翠财 | 否 | 人员清洁库房卫生后未及时关灯 | 人的原因 | 以及时关灯 | 对人员培训，离开库房随手关灯 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/13 0:08:30 | 2026/5/19 14:13:14
2026/5/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 车间 | 车间三层电梯防爆门玻璃损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 玻璃损坏 | 设备设施原因 | 预算采买进行更换完毕 | 同步排查其他玻璃，发现损坏及时更换 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/13 0:04:05 | 2026/7/6 11:34:59
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-102 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王金泉） （良好作业实践） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/12 19:50:41 | 2026/5/12 19:50:41
2026/5/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-202 | 13：30，实验室人员分装醋酸硼氢化钠时，风险告知卡未划高风险，象形图未张贴，已现场告知划改并张贴象形图 （低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 放置醋酸硼氢化钠的通风橱未张贴象形图，人员分装后遗漏 | 人的原因 | 已进行二次培训 | 投料前和进行中增加第二人进行复核 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/12 19:48:42 | 2026/7/15 16:42:43
2026/5/11 | 高管驻厂 | 日常巡查 | 夜间高管巡查 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | 1-202 | 01通风橱过夜反应规模提交（100ml）有误，实际为50ml （低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 | 否 | 过夜析晶反应，用的是50ml夹套瓶，过夜单填写的时候信息传递有误，错填成100ml了，复核的时候主要关注了反应状态，反应瓶大小没有注意到不对。（于海鑫） | 人的原因 | 现场确认后修改登记信息。 | 责任人对违规事项在晨会中通报，项目主管加强过夜实验检查和审批复核确认 | 无 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:46:49 | 2026/6/3 9:29:00
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-306 | 22：11，01橱过夜实验流程时间信息填写错误（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS9335-王文 | ALS2212-刘照强 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 认真检查 | 认真检查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/12 19:43:11 | 2026/5/26 9:40:06
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一楼物流通道静电球故障不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 一楼物流通道静电球故障不亮 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二楼走廊排风口上有油漆 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 二楼走廊排风口上有油漆 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-Tr05上未悬挂警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-Tr05上未悬挂警示标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一楼应急柜内无四合一检测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 一楼应急柜内无四合一检测器 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干01物流通道排风口被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干01物流通道排风口被遮挡 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1106-R01法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1106-R01法兰缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 跨层d级区排风口上有油漆痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 跨层d级区排风口上有油漆痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 湿氮气储罐缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 湿氮气储罐缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干02溢出桶溢出棉数量不对 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干02溢出桶溢出棉数量不对 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38溢出桶缺少溢出棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38溢出桶缺少溢出棉 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1107-HPPC01-Tr03储罐上口法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1107-HPPC01-Tr03储罐上口法兰缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38排风口关不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38排风口关不严 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-20灭火器超压 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20灭火器超压 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32浓酸泵静电接地破损破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32浓酸泵静电接地破损破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一层空呼压力不足需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 一层空呼压力不足需补充 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层02制备间内组分罐静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层02制备间内组分罐静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 穿层D级区二更排风口未关严不能起到作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 穿层D级区二更排风口未关严不能起到作用 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层制备间有静电卡子破损，需要更换维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备间有静电卡子破损，需要更换维修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层走廊应急物资柜封条脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层走廊应急物资柜封条脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 19:00:19 | 2026/5/12 19:00:19
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-03 | 插底管使用完毕后未密封 正确做法：使用完毕后应立即用所料袋密封处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 插底管使用完毕后未密封 | 人的原因 | 使用完毕后应立即用所料袋密封处理 | 使用完毕后应立即用所料袋密封处理 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/5/14 9:35:53
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-23 | 5-乙硫基四氮唑纸板桶包装为可燃物出现在甲类区域 正确做法：建议联系供应商更换包装，或采取更换独立二级防护的形式 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 经咨询供应商，此物料有腐蚀性，不能用金属包装桶。塑料桶易燃。业界都是用纸板桶作为包装材料，纸板桶是最佳方案。但供应商无法提供纸板桶阻燃，不燃的信息。 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3854-马红伟 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/6/2 13:10:44
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-11 | 接地保护线断开未连接 正确做法：联系电工重新连接，实接避免虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 3-11接地保护线断开未连接 | 人的原因 | 联系电工重新连接，实接避免虚接 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/5/25 13:55:42
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | 计量泵TJ4S-1107-MPU001静电跨接未连接 正确做法：联系电工重新连接，实接避免虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用未及时检查，未进行跨接 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 及时添加静电跨接 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/5/25 13:55:59
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-28 | 抱桶车锈蚀严重 正确做法：除锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备清洁使用，有水导致锈蚀 | 人的原因 | 已除锈 | 使用干净棉布擦拭 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/5/25 17:37:14
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 4#化学品专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼物料中转间4-28 | 单体柜未连接静电扁铁 正确做法：首先应确认底部滑轮是否是防静电轮，如果确认不是，应连接静电扁铁，进行静电倒除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备挪动使用，人员未及时添加静电夹子 | 人的原因 | 已及时添加静电夹子 | 及时添加静电夹子 | N/A | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/12 18:24:57 | 2026/5/25 17:36:52
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | -80度冰箱电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 开关冰箱牵动后面电源线导致插头松动 | 人的原因 | 插紧插座，每日巡查 | 晨会强调，每日巡查 | 无 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:37:55 | 2026/5/14 11:28:43
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 动力站南侧楼梯间 | 承包商天津建嘉施工现场临时用电线路过窗，未加装防护； 正确做法：临时用电线路进户线过墙应穿管保护； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS4709-陈建雄 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未正确引线 | 人的原因 | 规范引线 | 培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:37:01 | 2026/5/20 17:34:29
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 维修通道堆放杂物 正确做法：维修通道不能堆放杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 人员因素，已经强调很多次，公共实验室扩大强调范围 | 人的原因 | 已移除 | 扩大强调范围 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:36:31 | 2026/5/14 11:29:02
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124实验室 | 通风橱内盛有液体的自封袋未作标识 正确做法：盛有液体的容器需做标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:34:53 | 2026/5/26 9:21:33
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 动力站南侧楼梯间 | 承包商天津建嘉，施工人员施工人员违规跨坐人字梯； 正确做法：不应双脚跨在人字梯两侧作业，仅允许站在一侧工作； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS4709-陈建雄 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未正确使用 | 人的原因 | 立即制止 | 培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/12 17:33:10 | 2026/6/3 14:00:52
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 144 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0126-郑根成 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员疏忽导致标签没有及时更换 | 人的原因 | 立即更换检测标签 | 对5S负责任进行培训，定期进行巡查检查，并及时更换检测标签 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0126-郑根成 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:32:27 | 2026/5/14 11:29:28
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 紧急喷淋及洗眼器未及时检查更新 | 人的原因 | 紧急喷淋及洗眼器每周及时检查更新 | 晨会强调，5S加强管理，紧急喷淋及洗眼器每周及时检查更新 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:30:59 | 2026/5/14 11:30:38
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 及时检查洗眼器 | 定期检查洗眼器 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:29:52 | 2026/8/5 16:34:05
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 410 | 使用泡沫材质二级防护且塑料瓶盛有液体未作标识 正确做法：使用阻燃或不燃材质二级防护且盛有液体的容器需做标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 微生物实验室 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 未处理垃圾，泡沫是快递运输箱，塑料瓶内液体为水，是用于冰冻冷藏运输的。 | 方法原因 | 已当作生活垃圾处理 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0040-李静 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:28:33 | 2026/5/14 17:25:32
2026/5/12 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427 | 未使用的通风橱拉门未拉至最低 正确做法：未使用或使用后的通风橱拉门须拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识薄弱，未拉到底 | 人的原因 | 拉到最底 | 组会强调 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:25:55 | 2026/5/14 11:29:47
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 418-01 | 金属浴未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 该设备为震荡仪，非加热设备，检查表是24年制作的盘点检查表 | 人的原因 | 移除登记表 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0079-苏立山 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 17:24:32 | 2026/5/14 11:30:09
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-38间100L合成仪缺少设备编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 标识损坏去除后，人员未及时粘贴 | 人的原因 | 及时安排人员粘贴 | 对相应人员进行培训，标识损坏应及时更换 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:44:49
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-21间，钢平台楼梯上方需要粘贴防止碰头警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 粘贴位置不明显，不易发现 | 人的原因 | 及时更换位置粘贴在明显的地方 | 对相关人员进行培训，能够正确识别粘贴位置 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:45:04
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 1213-Sy10-R01-ATC01高低温一体机后循环水进水管路有渗漏迹象，导致法兰被腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 安装时螺栓未紧固导致渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固，并清理锈迹 | 巡查人定期巡查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:45:18
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-17间，当心窒息标识粘贴位置错误，应当粘贴到氧含量检测器附近(同类整改） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未识别到正确标识粘贴位置 | 人的原因 | 及时更换 | 对相应人员进行培训，负责人复核检查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:45:55
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-20间钢平台下可燃气体检测器探头粘贴氧含量标识，更换正确标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员粘贴时未注意 | 人的原因 | 及时安排人员更换为可燃气体检测标识 | 对相应人员进行培训，粘贴后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:46:10
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-61间1213-Sy13-R01-TCU01安全阀隔离阀铅封锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员安装后忘记铅封锁开 | 人的原因 | 及时安排人员铅封锁开并悬挂常开标识 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:46:27
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-65间，蓝色二级防护盒内不明液体及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备冷凝水滴落未及时清理 | 人的原因 | 及时联系人员清理槽内液体 | 联系相关人员对管道重新保温 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:45:34
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-51间南通新华电线过门未做防护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻给过门的电线做防护 | 监护人定期巡查 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 17:17:31 | 2026/5/19 16:46:44
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 2号楼一楼西北侧 尾气处理间 | 尾气处理间 UV光解设备缺少相应内部的巡检条件； 正确做法：将此设备的日常检查加入属地的环保管控之中。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 安全意识不足 | 方法原因 | 采购防护面罩 | 使用透明KT板遮挡 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/12 16:46:03 | 2026/5/17 16:51:11
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 3号楼 楼顶 | 环保治理设备巡检台账未能及时更新； 正确做法：台账需要及时按期记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员遗漏 | 人的原因 | 重新培训 | 管理人员日查 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/12 16:35:23 | 2026/5/14 19:14:30
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 3号楼 楼顶 | 楼顶环保治理设施 喷淋塔液位偏低 小于低液位； 正确做法：及时补充喷淋液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 液位控制过低导致蒸发后下降明显 | 方法原因 | 进行补水 | 液位控制再中线位置 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/12 16:30:44 | 2026/5/14 19:14:02
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站3楼冰机间 | 灌顶安全阀前阀门未上锁管理 正确做法:安全阀前段阀门需要上锁管理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 储罐新启用 | 设备设施原因 | 加装锁具 | 安装安全阀同时上锁处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/12 16:27:22 | 2026/5/14 13:53:46
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 动力站3楼冰机室 | 空压机上压力表未张贴上限标识。 正确做法：压力表需张贴上限标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 设备新启用 | 设备设施原因 | 贴上下限 | 安装压力表同时张贴 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/12 16:23:28 | 2026/5/14 13:54:02
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 立式废液罐V109缺少受限空间警示标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/12 16:12:46 | 2026/5/18 13:23:53
2026/5/10 | 日常巡查 | 设备部自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站 | 地面杂物多，及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 更衣室垃圾未及时清理 | 人的原因 | 清理杂物 | 编制值日表 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 15:42:50 | 2026/5/13 9:43:40
2026/5/10 | 日常巡查 | 设备部自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 更衣柜上方杂物及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 更衣时没有及时清理杂物 | 人的原因 | 清理杂物 | 制作值日表 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ALS14938-张浩 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 15:40:18 | 2026/5/13 9:42:33
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室楼顶的一处风机的电源，是电线和电线接头的简单防袋防护的，室外电器接线防水不满足要求，需要更换防火的接线，，这个我已经沟通设备部韩成龙整改了，，他已经知悉，还请属地跟踪落实整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备电线连接时不规范 | 方法原因 | 已重新连接完毕 | 已重新连接完毕 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/12 15:37:41 | 2026/5/13 10:46:18
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室楼顶一处电线桥架已经生锈了，需要除锈，这个我已经沟通设备部韩成龙整改了，，他已经知悉，还请属地跟踪落实整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 桥架使用时间长 | 环境原因 | 已沟通设备部对桥架进行处理 | 同步排查楼顶其他桥架 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0477-姜洪峰 | 未完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/12 15:37:41 | 2026/6/8 13:19:54
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室楼顶，下高压釜上面楼顶，一处桥架盖已经坏了，电缆漏出来了，这个我已经沟通设备部韩成龙整改了，，他已经知悉，还请属地跟踪落实整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 桥架盖损坏，电线散落 | 设备设施原因 | 电线已经重新整理后安装进入桥架 | 桥架盖已经安装完毕 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/12 15:37:41 | 2026/5/15 11:28:09
2026/5/12 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查发现走路看手机，现场已经叫停，要求走路不要看手机，实验室例会中宣贯。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用手机查看信息 | 人的原因 | 现场已经指正 | 钉钉群内通报，同步加入到例会中惯宣 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/12 15:37:41 | 2026/5/13 10:47:19
2026/5/12 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 综合办 | 发现10号楼综合办的楼梯台阶一些防滑的条坏了，沟通综合办，目前已经在完成安装和维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 综合办公室 | ADH0025-冯晓晨 | ALS11272-史航 |  | 时间长了损坏， | 设备设施原因 | 立即去掉破损的 | 更换新的防滑条 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11272-史航 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/12 15:37:41 | 2026/5/12 15:42:26
2026/5/10 | 日常巡查 | 设备部自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 动力站 | 动力站进口门密封条及时安装，防止杨柳絮飘入 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 15:36:23 | 2026/5/12 15:36:23
2026/5/10 | 日常巡查 | 设备部自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 二层变电室两侧的门都是可以直接打开的 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时上锁 | 人的原因 | 上锁 | 培训 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 15:31:47 | 2026/5/13 17:34:30
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 酸库尾气间地面有氢氧化钠白色粉末及活性碳颗粒 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 更换尾气间活性炭和氢氧化钠时未选择合适工具，造成洒落 | 方法原因 | 以及时清理 | 对人员培训后续更换活性炭和氢氧化钠时注意洒落 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/12 15:26:53 | 2026/5/18 9:04:51
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 临时存放掏出靶碳的200L桶表面黑色塑料破损需要重新处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 废钯碳桶的黑色塑料膜未缠绕牢固破损 | 设备设施原因 | 更换新的黑塑料膜 | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/12 15:25:37 | 2026/5/19 14:12:54
2026/5/10 | 日常巡查 | 设备部自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 纱窗上杨絮较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 15:22:45 | 2026/5/12 15:22:45
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 污水站 | 焚烧炉、污水站碱液间尾气间等位置需要将门口化学品职业危害告知卡去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 重新开展风险评估，原本的告知卡更新 | 方法原因 | 待新版本的风险告知卡，再行粘贴 | 定期开展风险评估 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/12 14:53:23 | 2026/5/18 8:54:13
2026/5/12 | 专业性排查 |  | 库房专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 酸库 | 酸库应急吸烟喷淋已维修完成可正常使用，悬挂的正在维修标牌需要去除 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 应急洗眼喷淋维修完成后未及时拆除维修中标识 | 人的原因 | 以拆除维修中状态标识 | 对人员培训维修后及时拆除维修中标识 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/12 14:48:57 | 2026/5/19 14:13:49
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 液氮间 | 液氮间检查记录缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:26:31 | 2026/5/12 14:26:31
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 液氮间 | 液氮间PPE摆放杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:25:27 | 2026/5/12 14:25:27
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 气瓶间 | 气瓶间多个气瓶防倾倒措施失效，非使用中气瓶无满瓶空瓶标识，无气瓶帽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:24:10 | 2026/5/12 14:24:10
2026/5/12 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层步梯旁未黏贴请扶扶手等警示防滑倒的标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防滑倒提示标识涉及墙面刷漆维护，恢复不及时 | 人的原因 | 已安排人员对防滑倒标识添加完毕 | 车间其他区域进行排查确认，存在标识脱落情况进行处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 14:23:59 | 2026/5/15 16:56:56
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 气瓶间 | 气瓶间安全检查记录缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:21:41 | 2026/5/12 14:21:41
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 冷箱南侧 | 冷箱南侧地面有凸起铁柱 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 丙库北侧施工时加装围挡地面使用钢筋固定，拆除时未完全切断，地面有部分残留突起。 | 设备设施原因 | 切除凸起段铁柱，使其地面平整，防止人员绊倒及车辆轮胎划伤。 | 1，施工结束后要求恢复原始状态，避免留有安全隐患。2，检查丙库周围是否有同类问题发生。 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/5/12 14:21:21 | 2026/7/2 16:23:17
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 516实验室 | 516实验室拖线板杂乱，影响行走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:20:01 | 2026/5/12 14:20:01
2026/5/11 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库二北侧 | 甲库二北侧马路放置的钢板俏翘边较高，有人员绊倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 铁板被叉车碾压后铁皮翘边 | 设备设施原因 | 已将铁皮平整后重新铺盖 | 提前检查覆盖井盖的铁板，有翘边的提前处理。 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/12 14:19:10 | 2026/5/18 8:44:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 513实验室 | 513实验室每日下班前检查记录5月记录缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 14:18:48 | 2026/5/12 14:18:48
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼1-43楼梯间 | 12号楼1-43楼梯间二层及四层楼梯坎掉落或松动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 楼梯坎松动 | 设备设施原因 | 已进行维修处理 | 已进行维修处理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 14:01:34 | 2026/6/17 9:05:49
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 十车间 | 十车间一层南侧臭氧发生器间消火栓箱内水带不合格，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 水带不匹配导致 | 设备设施原因 | 已更换新水带 | 对于不合格水带及时更换 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/12 13:54:27 | 2026/5/20 16:00:52
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 十车间 | 十车间一层空调间灭火器合格签检查日期过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 人员巡查遗忘 | 人的原因 | 加强对人员培训，对人员按照EHS规定下奖惩 | N/A | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/12 13:52:30 | 2026/5/25 13:35:20
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-303 | 14：00，实验室中央通风橱内，在水浴锅旁放置1瓶玻璃瓶装的三乙基氯硅烷，（强腐蚀/刺激性，遇水反应，属于禁忌混存），且无二级防护。沟通实验室负责人负责人成华治确认后，该物料是称量后未及时放回。（低风险52、53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 该物料需要使用量较少，人员带带中央通风橱的分析天平称量，未注意到旁边是水浴锅，使用完未及时放回，导致出现问题 | 人的原因 | 将物料放回原存储地点 | 作为案例进行培训，提高人员的安全意识，做到物料使用完，立即放回 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS6465-郜标鹏 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 13:31:45 | 2026/5/13 9:05:12
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三车间四层反应釜夹套蒸汽管路气动阀电源接线口处螺丝未全部拧入设备内，部分螺纹仍在外面；同步排查其他设备及时整改处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 电工在安装未全部拧入设备内 | 设备设施原因 | 下发设备派单，已沟通电工整改完毕 | 对于电器问题及时沟通电工进行处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/12 11:16:37 | 2026/5/20 14:57:31
2026/5/12 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ABT0110-刘贺军 | 2N-413 | 实验室现场无易致敏物料的操作规范文件 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 微生物实验室 | ABT0040-李静 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 培训已完成，没有放置现场操作规范 | 方法原因 | 已放置现场操作规范 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0040-李静 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 10:07:20 | 2026/5/14 17:26:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO区域内有白色塑料袋等杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 开放空间，挂风带入 | 环境原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 10:00:55 | 2026/5/12 10:33:14
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 护栏外标签标识有破损褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 日常氧化，未及时更换 | 环境原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 10:00:55 | 2026/5/12 10:32:22
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 一期RTO碱液管路标识褪色，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 10:00:55 | 2026/5/15 13:56:06
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 二期RTO烟囱部分烟囱取样口缺少螺栓 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 第三方检测人员意思不足 | 人的原因 | 及时安装 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 10:00:55 | 2026/5/15 13:56:15
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 12#楼吸附解析 | 12#楼解析区域安全标识需要补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 |  | B类表标签跟催中 | 人的原因 | 及时跟催 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/5/12 10:00:55 | 2026/6/2 13:54:19
2026/5/12 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生物合成技术研发中心 | ABT0087-盖萌 | 127 | 用完的移液枪没有及时归位，物料没有及时放入-20度冰箱。影响设备和物料的使用寿命。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0005-何逵夫 | ABT0087-盖萌 | 否 | 人员操作完毕后忘记将使用完的试剂及设备归位 | 人的原因 | 当事人告知，及时纠正错误的行为 | 晨会强调，巡查时发现提醒 | 不涉及 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/12 9:49:03 | 2026/5/12 10:38:18
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 2号楼3号配电室 | 1AA37配电柜25号剩余电流探测器故障掉线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/12 9:08:12 | 2026/5/12 9:08:12
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层R15的加料管路在三通处缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 保洁打扫卫生给拽掉了 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 加强对于外包的监督工作 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/20 17:12:22
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层南侧8388项目周转罐下口连接的袋式过滤器上压力表损坏并且有液体渗岀己告知孙壮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 表损坏，导致渗漏 | 方法原因 | 已进行更换完毕 | 后续安装检查好设备 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/20 17:12:40
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间一层备料区内有三种无机盐混放一起已告知车间人员处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 无机盐混放 | 物料原因 | 进行分开隔离 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/20 17:13:00
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间二层Ce06缓冲间门磕碰消防管路的喷淋头 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防喷淋掉落 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/20 17:13:21
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 连续化组 | 助工许博浩在二车间三层，拆卸计量泵，有体系流到下方托盘内，现场有气味。告知佩戴呼吸防护进行安装。回看监控，人员后续的作业仍未佩戴呼吸防护用品。对于连续化设备拆卸和准备过程也需要佩戴好PPE防护 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员违规 | 人的原因 | 人员违规 | 涉及责任人已进行处罚，连续化组内部进行强调 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/7/30 2:41:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 103-R15釜旁，安装了万象集气罩，但是未连接到主管上，需要悬挂安装中标识，避免他人误用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/25 6:26:09
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间23釜滴加硫酸使用蠕动泵，乳胶管和四氟管未使用双喉箍固定，checklist要求不符，现场沟通孙壮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员培训不到位 | 方法原因 | 以对人员 进行传达 | 班前会以对其进行重申，再出现按照虚假处理 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/25 6:25:57
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间二层E09轻组分罐，尾气关闭，储罐处于憋压状态，现场沟通孙壮处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员转移管区吹扫管路，氮气关闭尾气忘开 | 方法原因 | 已进行排压，氮气保护 | 班前会对人员进行传达此类问题 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/25 6:25:44
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层10釜下口放桶管路、法兰多出有物料析出痕迹，跑冒滴漏需要管控。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 放通套用管路沙眼 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更还 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/25 6:25:28
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层连续中和釜防爆溢出管路使用盲板盲死，需要进行泄放。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装不到位 | 设备设施原因 | 沟通机修量尺制作 | 设备组进行通报管路安装方法 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/25 6:25:16
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层外包人员清理管道时坐在管道上操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人元进行培训 | 对人元进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/15 8:31:16
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三层R28釜安全操作规程复核温度报警设置签字，但OR没有复核签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 记录完整性不足 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/15 8:31:33
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | R16釜前管路用绑带连接 一车间一层西侧楼梯口上方管路由绑带固定 一车间一层101-Fd02右侧R35釜物料转移管由绑带固定 一车间二层101-R36反应釜上方管路用铁丝固定 101-R19-Tr01上方管路用铁丝固定 一车间二层101-R29釜下口管路用绑带固定 一车间三层101-R34釜插底管至四楼搪瓷管分液转移管路由绑带固定 一车间三层101-R19釜上方管路由绑带固定 一车间三层101-R32釜上管路由绑带固定 一车间R13釜上管路用绑带连接 一车间三层101-R29釜1000搪瓷罐至R29釜转移管路由绑带固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时吊挂 | 方法原因 | 临时绑带进行制作固定吊挂 | 车间进行排查，对设备组进行要求安装后及时沟通机修制作 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/13 13:21:32
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间一层二三车间连接处上方聚乙烯管由黄绿接地线固定 二车间三层102-R14-Tr01储罐下口管路用绑带固定 二车间三层102-R24反应釜上管路用绑带固定 二车间三楼102-R20-Tr01上方管路用绑带固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 增加支架不及时 | 方法原因 | 已进行替换用卡子固定 | 做完管路全部用卡子固定好 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/13 13:21:57
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层103-R23-Tr01储罐连接磁力泵的接线盒丝堵松动 三车间二层103-R28-Tr01储罐液位计丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 丝堵松 | 设备设施原因 | 联系电工进行禁锢 | 联系电工进行禁锢 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/15 8:32:35
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间R04釜上自来水管用绑带连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 车间使用绑带 | 设备设施原因 | 进行替换 | 车间排查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/18 8:16:49
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层101-R32-Tr01储罐连接的隔膜泵接线盒丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 电工安装问题 | 方法原因 | 沟通电工进行处理 | 沟通电工进行处理排查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/13 13:22:34
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层101-R31釜上1000搪瓷罐至101-R29主原料溶液转移管上法兰无静电跨接 一车间三层101-R29至101-R32分液管路上法兰无静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装遗漏 | 设备设施原因 | 跨接进行添加完毕 | 对设备安装人员进行通报，安装标准 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/13 13:22:53
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层102-Fd01-Tr01储罐液位计丝堵松动 二车间二层102-Tr026液位计丝堵松动 二车间三层102-R12-Tr01储罐液位计丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员取样后未进行拧紧 | 方法原因 | 已进行紧固 | 进行强调不紧固的危害 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/13 13:23:10
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层102csd07加料车密封口破损，已告知现场人员更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 口袋破损 | 方法原因 | 破损进行更换 | 安排班组进行整体排查同类问题 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/19 18:29:43
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 监控回放发现19.47一车间ce07收料时缓冲间未关门 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 班组进行通报，使用中的功能键及时关门 | 班组进行强调及功能键门及时关闭比 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/19 18:29:58
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 监控回放发现13：48二车间一层Fd02人员上下楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员进行换警示标语 | 方法原因 | 以对人员进行传达 | 对人员进行重申 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/19 18:30:07
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/11/2026 16:39 一车间三层设备准备人员安装管路时踩在压滤罐上方，未做安全防护措施，有跌落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊人员安全意识不足 | 方法原因 | 对人员进行纠正， | 后续此类特殊位置管理人员进行监护 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/14 7:11:44
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/11/2026 15:01二车间三层外包人员刷漆未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员因面罩旧看不清，所以未佩戴 | 方法原因 | 以对人员进行传达带好劳保 | 不带劳保后续不用人员 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/14 7:12:01
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层操作人员安全帽佩戴不规范（帽带未系），已对讲告知车间。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/15 15:13:35
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层R14釜滴加甲基磺酰氯，安全操作规范要求现场张贴剧毒品标识，实际现场张贴标识为高毒品标识，需要进行更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标识不对 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/15 15:13:54
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间CPr129455-06项目的产品为OEB4，易致敏物料，但在二楼压滤罐和一层Drc07双锥间未张贴易致敏警示标识和操作人员清单，与制定的易致敏物料操作规程中的要求不符。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压滤罐使用结束， | 方法原因 | 对双锥皮肤致敏标签粘贴完毕 | 车间进行检查，沟通生产经理启动前及时粘贴现场 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/12 8:35:28 | 2026/5/14 7:12:18
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层连续化区域配电箱上急停按钮缺少防护罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电箱急停按钮防护罩安装遗漏 | 设备设施原因 | 已安排人员对配电箱应急按钮防护罩安装完毕 | 车间其他点位进行排查确认，同类问题进行整改。日常操作期间发现防护罩脱落情况进行处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:57:10
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Fd01-Tr01三合一接收罐上缺少“受限空间”标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备改造更换，相关标识完善不及时。 | 人的原因 | 以沟通EHS，取的接收罐受限标识，现场粘贴完成。 | 设备更换后现场检查复核，及时更新相关文件及标识。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:57:26
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四米烘料区 | 四米烘料区的汽水混合器温度报警箱上的电源开关被关闭，现场有三个汽水混合器正在使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员王斌未按要求执行，汽水混合器加热二次保护报警投用不及时，根据车间管理要求进行处罚 | 人的原因 | 发现后已将汽水混合器加热二次保护报警进行投用完成。 | 1，烘箱汽水混合气超温报警投用进行二次复核，避免投用不及时。2，超温报警使用时，任何人不得私自停用，发现问题可以沟通分管管理人员进行处理。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:57:40
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R33釜加压准备放料离心(CPr8960-11-01-02),釜上压力为0.05MPa,但原来开具的“加压操作审批单"上填写的结束时间为05/10/2026，应该重新填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该反应釜涉及加压暂存待放料，加压前已进行了加压审批单签字申请审批，当班操作人员对审批单内容更新不及时 | 人的原因 | 已对加压审批单签字更新完毕 | 后续涉及当班反应釜加压操作情况，对加压审批单进行更新复核，保障时效有效性 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:57:53
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R11釜通溴甲烷鼓泡器处可燃气体检测器无电关机状态、现场也未见气体检测器电量检查表。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间四楼R11釜处有两个检测器，一个馈电，备用电池在二楼原办公室充电柜处充电，操作人员到二楼取备用电池更换存在时间差。 | 方法原因 | 馈电检测器以更换满电电池完成，没电电池返回二楼充电备用。现场气体检测器电量检查表以重新制作并以悬挂到现场使用。 | 1，班前会对操作人员进行可燃气体检测器使用标准要求完成，当班管理人员进行巡回检查。2，执行标准优化，加强管理复核。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:58:11
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层 | 一车间一层三合一间，Cpr5645-16-03-01记录page32操作19淋洗，第二次投料重量缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 工程师复核投料量是遗漏签字，合计以进行复核，分别称重有一个遗漏。 | 人的原因 | 沟通后，以进行复核签字完成。 | 记录复核后，操作人员进行二次反向复核，避免复核人员遗漏签字。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 17:01:12
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R10釜操作柱引出一根接地线为单股硬铜线接在静电扁铁上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作柱静电接地线选型错误 | 人的原因 | 已安排人员使用多股黄绿导线更换单股铜线接地完毕 | 1.车间其他点位静电接地线进行排查确认，存在选型错误问题进行整改 2.内部群对静电接地线选型要求进行重申 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/12 8:08:01 | 2026/5/15 16:54:54
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R17加液体料，使用静电卡子，该静电卡子检验标签缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中标签丢失，未及时发现，车间静电卡子均已校验过 | 方法原因 | 现已补充 | 车间周期性排查，发现问题整改 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:36:12 | 2026/5/13 0:51:11
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R12加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 拆封后长时间老化导致 | 环境原因 | 及时更换 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:36:12 | 2026/5/13 0:44:31
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-FD02缓冲间内，人员劳保，手套与全面罩混放 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员劳保存放不规范，存在混放情况 | 人的原因 | 车间已经强调，要求班长班前会对制度重新传达 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:36:12 | 2026/5/13 0:51:44
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R17插底管未使用，插底管压力表有示数 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 长时间使用压力表损坏，未及时发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换新的压力表 | 车间进行周期性排查，发现整改 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:36:12 | 2026/5/13 0:51:24
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | Cpo127237-03-08A-05，620-Drc01装料 1.26，人员陆闫龙劳保穿戴不正确进行装料，空压服拉链未拉，内里未穿连体服，无效防护，直至操作结束，人员空压服拉链全程未拉，2.24，人员徒手脱下劳保，直接接触沾满物料粉尘的空压服，未见擦拭动作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 劳保损坏更换不及时 | 设备设施原因 | 已进行报废领新更换 | 加强车间劳动保护的管理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:36:12 | 2026/5/13 0:47:27
2026/5/11 | 日常巡查 | 过夜实验巡查 | 过夜实验巡查 | DH1 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室，105℃烘干物料，过夜反应无法正常提交，与贾育霖协商后，将烘箱关停 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 系统原因，手机端提交后，系统不显示 | 设备设施原因 | 已经联系该系统IT负责人 进行测试 | 后续系统在出现bug ，及时联系系统IT负责人进行维护 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:43 | 2026/5/14 8:38:11
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 巡查发现9号楼东北角楼梯间灭蚊蝇等接线盒名牌缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通电工进行补加，铭牌掉落 | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/19 11:50:43
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 巡查发现9号楼外围西北侧罐区爬梯风险告知牌损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 老化损坏 | 环境原因 | 更换新标识 | 误预防措施 | 5 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/7/30 9:39:28
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼3层2车间，一条溶剂管路的支架缺少螺丝，未起到作业 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行补充 | 要求人员定期对支架进行排查缺少的进行补充 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/13 7:44:29
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现802-R01-Tr01接收罐液位计断层，接收罐未使用，现场已沟通当班副主任及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 接收罐使用过程中，翻板液位计卡顿发生断层 | 设备设施原因 | 将磁翻板恢复 | 车间培训传达，液位发生变化时，检查液位计状态，及时恢复 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/18 7:15:04
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼一层泵房800-P03真空泵上方管路上有物料痕迹，现场沟通当班副主任确认为平台上临时管路有物料漏出，流到下方，已安排人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 在配合动力中心电力切换工作时，车间副主任刘云超在泵房停完真空泵后，进车间配合进行其他切换工作。由于连接真空的编织软管存在沙眼，在真空泵停止运行后，真空管路中的凝液流出，导致了此处跑冒滴漏。 | 设备设施原因 | 将损坏的软管报废，现场痕迹清理 | 同步排查所有真空软管，将真空软管进行报废换新；真空软管每月进行一次打压检查；逐步将真空软管更换为防静电波纹软管。 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/14 7:26:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼702-R03反应釜加料漏斗连续使用塑料袋破损，现场沟通当班人员更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋接口处破口 | 设备设施原因 | 已安排人员重新进行更换 | 要求操作人员使用前进行检查确认 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/14 7:26:30
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷嘉琪班组 | 巡查发现12号楼，1层，TJ2-1201-R15玻璃釜（未使用），冷凝管下方阀门断裂，建议对玻璃破口处进行保护，防止人员刮伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该设备无相关生产，无人员接触。推测安装过紧导致 | 方法原因 | 现场已更换 | 清洗班前会强调玻璃配件安装注意紧固力度 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/18 7:13:48
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、900-CE03上卸料离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/12 7:18:02
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-CE02侧卧离心机，现场检查离心机氧含量0%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/12 7:18:02
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼901-R06反应釜（使用中）加料漏斗盖子缺少密封圈，密封性缺失，现场沟通当班副主任反馈加料漏斗暂时未使用，已安排人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂，已安排加装 | 方法原因 | 已加装 | 巡查 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:18:02 | 2026/5/14 7:27:02
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R05氮气保护未开启，现场已沟通车间人员开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员疏忽所致氮气保护未开启 | 方法原因 | 已开启 | 督处人员，氮气保护重要性 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/5/13 0:13:11
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R03后方管路有两根阀门静电跨接断裂，现场已沟通人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/5/13 0:13:31
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R05-Tr01下方地面有白色印记需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 盲板未紧固到位，里面残留物料滴落导致 | 方法原因 | 已进行清理 | 对操作人员强调安装盲板必须紧固 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/5/13 0:13:55
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层压滤罐206-F04下方法兰与地面上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备清洗时底部物料未清理干净 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 对设备清洗人员强调，设备清洗过程中注意死角部位 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/5/13 0:14:16
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 燃气锅炉 | 燃气锅炉卷帘门控制器电箱报警，已沟通现场人员查看，需白班人员确认具体原因 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 卷帘门故障 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/6/26 8:30:16
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-017橱子内鼓泡器无鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 钉钉群内通报，例会中强调氮气保护事项 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:14:15 | 2026/5/12 19:15:11
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419-03通风橱内有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员下班未仔细检查通风橱状态，通风橱水擦洗后，水干了物料又显现出来 | 人的原因 | 物料擦洗干净 | 人员培训，内部进行惩罚，并公示 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:06:17 | 2026/5/14 8:38:31
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-20通风内有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 台面使用溶剂擦拭，清理不彻底，干燥后还有痕迹。 | 人的原因 | 已经再次使用溶剂擦拭 | 实验室群内强调，周晨会传达 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:06:17 | 2026/5/14 8:38:50
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-05通风橱使用的循环机内部结冰，与值班人员沟通，更换介质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 制冷机设置为-20C，乙二醇和水的现有比例最低能降温到-18C，所以结冰 | 方法原因 | 更换介质 | 实验室人员培训和强调 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:06:17 | 2026/5/14 8:39:54
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：37 4号楼4-27间 玻璃反应釜CMM-404-R65上温度变送器外观有褐色污痕，正确做法：及时清洁，防止交叉污染 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4-27间 玻璃反应釜CMM-404-R65上温度变送器外观有褐色污痕 | 人的原因 | 及时清洁，防止交叉污染 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 20:12:35
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 14：30 4号楼2-03间 涡轮流量计合格签为04/22/2026 已过期，正确做法：及时校准，出签前禁止使用，挂停用标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 仪表出签后未及时挂到现场 | 人的原因 | 合格签已更换完成 | 对仪表人员进行培训强调，仪表出签后第一时间更换合格签 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/16 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/16 20:36:34
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：47 4号楼4-16间 二层平台反应釜CMM-404-R11上方临时乙二醇管路快开卡子处少许滴漏乙二醇，已告知现场人员紧固清洁完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-16间 二层平台反应釜CMM-404-R11上方临时乙二醇管路快开卡子处少许滴漏乙二醇 | 人的原因 | 已告知现场人员紧固清洁完毕 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 20:12:11
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/11/2026 11:16 4号楼4-43间 现场人员蠕动泵打料操作时未下拉挡板，正确做法：打料操作时需下拉挡板，防止管路断开物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼4-43间 现场人员蠕动泵打料操作时未下拉挡板 | 人的原因 | 打料操作时需下拉挡板，防止管路断开物料飞溅 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 20:11:56
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 9:43 11号楼2-23间，南通通博所带电焊机没有装二维码芯片，作业前已沟通现场人员将其带出厂区，更换符合要求电焊机。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电焊机未安装二维码芯片 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 9:46:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 14:09 11号楼4-27间，四个合合成仪激活罐受限空间标识编号不全，缺少对应设备的编号，需要进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 编号已重新添加完整 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 9:52:03
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 14：21 11号楼4-11间，溢出桶前方被遮挡，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 9:51:28
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 14：34 4号楼3-33间，固体物料放在圆盘车上，正确做法：应放置在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-33间，固体物料放在圆盘车上 | 人的原因 | 应放置在二级防护槽内。 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/12 23:48:50
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-09压力表未添加位置签。正确做法：及时添加位置签。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼三层3-09压力表未添加位置签。 | 人的原因 | 及时添加位置签。 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/20 6:51:22
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-23使用完后管路未分开密封至密封袋。正确做法：及时分开密封。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层4-23使用完后管路未分开密封至密封袋。 | 人的原因 | 及时分开密封。 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/20 6:51:33
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-17合成仪管路弯折，使用存在憋压风险。正确做法：及时更换。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 使用过程中软管受力导致弯曲 | 人的原因 | 及时更换 | 每次使用后检查管路 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/20 6:47:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 05/11/2025 20:30 四号楼4-43脱劳保时顺序不正确。正确做法:脱劳保应先脱连体服最后脱全面罩。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼4-43脱劳保时顺序不正确。 | 人的原因 | 脱劳保应先脱连体服最后脱全面罩。 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/12 7:01:41 | 2026/5/20 6:47:02
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R03下口转移管路流体过滤器压力表下方衔接处渗液需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接头渗漏 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:06:06
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R12旁内侧计量泵渗油沿着支架滴落至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 计量泵渗油 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:06:19
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R12旁内侧计量泵放料软管快开球阀有白色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 物料析出 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:06:32
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05缓冲间门旁阀门48静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:06:45
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 十七车间三层517-T008前拐角处灭火器被满桶卡子桶遮挡需处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 灭火器被阻隔 | 人的原因 | 把桶撤离 | 排查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:06:57
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14/15车间三层走廊中间和南侧俩洗眼器不出水需恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 洗眼器不出水 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:07:11
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R12-Tr01液位计上限标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标牌脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:07:24
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下口管路分布器下方渗油至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上排空误碰 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:07:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-FD02间灭火器架被挪用充当管路支架需恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 灭火器支架拿走了 | 人的原因 | 恢复 | 排查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:07:50
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R05-Tr01左侧地面白色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 物料清理不及时 | 人的原因 | 进行现场物料清理 | 加强人员习惯，及时清理物料痕迹 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:05:09
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R13视孔灯需进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 视孔灯未进行固定，设备完整性不足 | 人的原因 | 进行视孔灯紧固处理 | 加强设备准备人员意识 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:05:22
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R12至412-R13上个项目管路未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 车间按计划逐步拆除 | 方法原因 | 按照计划进行拆除 | 车间统一执行管路拆除计划，使用完毕逐一进行 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:47:28 | 2026/5/13 7:05:37
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03下口压滤罐上限标识标注错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 标识粘贴位置错误 | 设备设施原因 | 已更改 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/13 2:15:51
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21间内应急洗眼器绿签到期未更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员检查时遗漏 | 人的原因 | 已重新检查完毕 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/13 2:16:14
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R08接收罐物料管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接缺失 | 人的原因 | 已重新添加完毕 | N/a | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/14 1:28:54
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R02四号独立换热挠性管脱节 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 线管脱节 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/13 2:16:47
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R23下口转移泵及防爆断路器缺少静电接地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 制作完毕后未及时添加 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/13 2:14:36
2026/5/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-ce07接收罐流体过滤器下方弯头位置有物料析出，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 弯头有沙眼 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 发现设备出现沙眼损坏及时处理 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/12 6:36:25 | 2026/5/14 1:29:17
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 综合楼三层 | 综合楼三层应急柜标签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | BDH0007-赵明哲 | BDH0007-赵明哲 | 否 | 人员检查遗漏 | 人的原因 | 已重新检查整改 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/12 0:54:46 | 2026/5/19 17:26:54
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 21：22，实验室白天有作业活动且有实验在过夜中，每日安全确认“管理确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 之前理解的是周末加班只需要签值班确认和最后人员确认就可以，不需要管理确认 | 人的原因 | 管理确认要签字 | 做好实验室培训 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/19 16:12:47
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 21：25，实验室有烘箱过夜，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 经过确认，值班确认检查过了，走的时候忘记签字了 | 人的原因 | 进行签字 | 已经告知他，下班前仔细检查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/26 9:39:50
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-107 | 00：20，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 | 否 | 周末忘签字 | 人的原因 | 增加培训 | 增加培训，例会强调 | 无 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ACT2525-王桂英 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/20 9:41:07
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-206 | 20：30，实验室白天有作业活动，每日安全确认“管理确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | 当日周末，项目人员意识淡薄导致 | 人的原因 | 晨会，例会着重强调，工作日，节假日实验室确认要求 | 项目主管对当日工作安排好的同时，需要提醒实验室确认工作 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS1186-赵志兵 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/13 13:29:20
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-209 | 20：50，07橱过夜实验使用的机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | N/A | 1）组内视频拍照确认 2）组会强调 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/20 9:41:23
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 5-203 | 15：00，07橱抽滤未使用缓冲瓶，已现场提醒连接（低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 已现场整改 | 加强培训，巡查，罚款 | 无 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/7/15 16:52:51
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛）（良好作业实践） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/11 19:57:14
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-303 | 15：30，04橱一锥形瓶物料敞口放置，已现场提醒实验室人员密封（提醒10条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验室人员浓缩时，锥形瓶水相敞口。 | 人的原因 | 对当事人告诫培训 | 组内强调，引以为戒 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/26 9:39:34
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-214 | 11：00，2-214-02通风橱中有物料洒落，未及时清理，已沟通实验室负责人ALS12406-屈景坤，安排人员进行清理（提醒20条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 通风橱内物料放置随意，人员碰倒物料后未及时进行处理恢复 | 人的原因 | 及时要求相关人员清理打扫 | 强调各个物料应分区存放，确保密封并将包装外部的沾染物进行清理 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/20 9:41:35
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-214 | 11：00，实验室洗眼器05/10/2026到期，未及时检查，已沟通实验室负责人ALS12406-屈景坤，安排人员进行检查（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验室管理疏忽，值日人员未安排相关检查 | 人的原因 | 安排人员进行及时检查 | 加强值班人员培训，强调相关安全检查内容 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/20 9:41:45
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-313 | 15：30，4-313实验室使用完全面罩，未密封存放（提醒） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验人蒋西西使用完后忘记密封全面罩 | 人的原因 | 已经对该实验员进行培训，要求后续使用PPE装置严格遵守规章制度 | 定期在晨会上进行宣传 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/26 9:39:11
2026/5/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | EHS重点关注化学品全流程专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-302 | 12：41，使用前准备工作： 1，ELN登记高危险化学品三乙酰氧基硼氢化钠，邮件发出报备 2，准备人以及复核人能力矩阵无问题，PPE穿戴无问题 3，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 4，破坏液10%柠檬酸水溶液 准备齐全（良好实践作业） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/11 19:57:14 | 2026/5/11 19:57:14
2026/5/11 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 2号楼3层东侧办公室 | 16A空调电源线插在10A插排上混用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3330-齐萌 | ALS3330-齐萌 | 否 | 办公室使用人员未能及时分辨插座限流 | 人的原因 | 已联系物业增加16A专用插座 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3330-齐萌 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/11 18:54:23 | 2026/5/20 16:02:26
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-CP010蠕动泵表面存在盐渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人使用时有盐溶液撒漏到蠕动泵表面未及时擦干，液体风干后产生盐渍 | 人的原因 | 已告知操作人员清理干净 | 对车间操作人员进行培训，设备表面有液体和盐渍时及时清理 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:53:46 | 2026/5/11 18:57:21
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-64 | 房间内灭火器前缺少防阻挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 刷漆后未及时恢复地面标识 | 人的原因 | 及时贴好地面标识 | 及时贴好地面标识 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:49:39 | 2026/5/11 18:51:15
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼废液池 | 废液管路压力表损坏，无C类相关标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 标签掉落 | 方法原因 | 安排挂签 | 建立废液系统仪表清单，定期安排巡检 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/5/11 18:45:18 | 2026/5/16 9:36:59
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼废液间 | 巡查发现废液灭活系统废液出压力表指针掉落，无法指示压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 压力表量程较小 | 设备设施原因 | 更换大量程压力表 | 安排巡查 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/5/11 18:40:51 | 2026/5/16 9:37:11
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP014气动泵缺少记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 记录使用后未及时放回设备上 | 人的原因 | 已找到设备记录并放回设备上 | 记录使用后及时放回原位 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:40:10 | 2026/5/11 18:45:46
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间配液罐悬挂白钢标牌错误，正确做法：连接配液罐时需对应正确的标牌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间配液罐悬挂白钢标牌错误 | 人的原因 | 连接配液罐时需对应正确的标牌 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:10:13
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间丁腈手套搭放在压滤罐上，正确做法：使用完毕的劳保及时收走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间丁腈手套搭放在压滤罐上 | 人的原因 | 使用完毕的劳保及时收走 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:10:36
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间使用后的抹布扔在地上，正确做法：使用后的抹布及时收到沾染物袋中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间使用后的抹布扔在地上 | 人的原因 | 使用后的抹布及时收到沾染物袋中 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:10:59
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间配液罐静电卡子未有效连接，正确做法：静电卡子需要有效连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间配液罐静电卡子未有效连接 | 人的原因 | 静电卡子需要有效连接 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:11:24
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间使用完毕的氮气管路搭放在釜上，正确做法：使用完毕的氮气管路及时收走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间使用完毕的氮气管路搭放在釜上 | 人的原因 | 使用完毕的氮气管路及时收走 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:11:48
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间配液罐盲板无快开卡子，正确做法：盲板安装需要完整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间配液罐盲板无快开卡子 | 人的原因 | 盲板安装需要完整 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:12:10
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间水平气泡仪气泡不在中心，正确做法：电子秤使用前必须确认水平气泡仪气泡在中心位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间水平气泡仪气泡不在中心 | 人的原因 | 电子秤使用前必须确认水平气泡仪气泡在中心位置 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:12:32
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间万向引风罩上有白色物料，正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间万向引风罩上有白色物料 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:12:56
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间无水乙腈罐桶表面除尘不彻底，正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间无水乙腈罐桶表面除尘不彻底 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 18:11:18 | 2026/5/12 10:13:18
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心一层126实验室 | 承包商海门保温进入夹层安装保温作业，现场未配备对讲机； 正确做法;进入夹层作业需配备对讲机； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 对讲机没电，没及时拿到现场。人员意识不到位 | 人的原因 | 立即整改，拿到对讲机开工 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/11 17:26:05 | 2026/5/12 10:38:01
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13301-齐峰,ALS14600-陈国雨 | 18号库、28号库、14号库 | 18号库存放纯化水，28号库硼氢化钠、锌粉未放置易制爆化学品柜，18号库百分之六双氧水存放于易制爆化学品柜中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料存放问题 | 方法原因 | 已安排人员进行整改 | 易制爆物料到货放到对应区域存放 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 17:15:45 | 2026/5/15 15:24:18
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13301-齐峰,ALS14600-陈国雨 | 14号库 | 未安装防撞柱角 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 撤掉货架笼子后，地上螺栓未及时去除 | 方法原因 | 已进行报修，对地上螺栓进行去除 | 再有类似情况，应当场进行处理 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 17:15:45 | 2026/5/21 15:57:13
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS13301-齐峰,ALS14600-陈国雨 | 6号库 | 东北角消防应急灯松动脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 固定螺丝松动，应急灯自然脱落 | 设备设施原因 | 已上报消防组进行整改 | 消防应急等设备设施发现故障异常等需及时维修，确保完好可用 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 17:15:45 | 2026/5/21 15:56:49
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3176-刘超杰,ALS6086-张雪丰 | 2-316 | 16:00，陈辉使用正丁基锂，通风橱上方缺少“发火液体”的警示标识（能力矩阵是绿色）（低风险71条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3176-刘超杰,ALS11122-李秋豪,ALS7797-陈辉 | ALS2286-袁龙 | 否 | 实验人员使用正丁基锂， 准备了遇水反应遇水放出易燃气体， 并准备了破坏液， 同时邮件报备了高风险化学品， 但是忘记发火液体标牌标识。 | 人的原因 | 领导刘超杰已对实验人员陈辉进行再次培训并告诫使用危险化学品必须张贴完整标牌标识 | 每次使用前都查看一遍操作规程 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/11 16:48:28 | 2026/5/13 16:53:26
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4424-张锴,ALS6086-张雪丰 | 2-211 | 14:45，废液柜白色物料痕迹未清理（提醒18条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰,ALS4424-张锴 | ALS2308-吴靖 |  | 没有及时清理，没有建立清理频率 | 方法原因 | 1）将整体塑料袋进行替换 | 1）组会协调沟通 2）定期更换 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/11 16:45:16 | 2026/5/13 16:53:49
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-209 | 14:40，贺芳芳分装三光气时，通风橱上方未张贴高毒品警示标识（能力矩阵是绿色），现场沟通张楷（低风险71条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰,ALS4424-张锴 | ALS2308-吴靖 |  | 人员未及时按照要求执行，操作规程执行不当 | 人的原因 | 现场整改 | 1）操作规程按照要求放置现场 2）组内培训 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/11 16:43:47 | 2026/5/13 16:54:06
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8067-付争 | 主楼色谱室1 | 15:10，样品箱里的200ml容量瓶未加二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS1701-宁朴梅,ACT2000-司秀舫 | ALS8067-付争 |  | 未找到责任人，可能是分析员瓶口打不开放置在冰箱中冷却，忘记拿走 | 人的原因 | 已将溶液清理 | 对组内人员进行强调和培训，溶液放置需有二级防护 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8067-付争 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/11 16:41:10 | 2026/5/13 16:54:32
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8067-付争 | 主楼色谱室1 | 13:56，分析员在粉尘柜前操作，下挡板掀上去，现场制止整改（低风险33条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS1701-宁朴梅,ACT2000-司秀舫 | ALS8067-付争 |  | 分析员在操作时挡板不方便实验，将挡板临时掀起，未及时放下，经提醒后马上放下 | 人的原因 | 已现场整改 | 对分析员进行培训和组内强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8067-付争 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/5/11 16:38:51 | 2026/5/13 16:54:46
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 楼顶18车间EF102-07出风口挡板卡死 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已沟通设备负责人进行购买更换 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 15:37:36 | 2026/5/13 0:45:20
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 楼顶18车间DH1-6-P02出风口滤网损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已沟通设备负责人进行购买更换 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 15:37:36 | 2026/5/13 8:37:06
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 楼顶20车间DH1-6-P01、P05出风口滤网损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已沟通设备负责人进行购买更换 | N/A | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/11 15:37:36 | 2026/5/26 8:26:10
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 深冷冰机 | 2#厂房西侧深冷冰机间门口警示标识粘贴错误，噪声排放源非法规标准需要去除，粘贴噪音有害标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 噪声排放源为之前整改遗漏标识未摘下 | 方法原因 | 已将噪声排放源更换为噪声有害 | 及时更换，找EHS复核 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/11 15:30:57 | 2026/6/3 15:23:41
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 2#库房溶剂库北侧灭火器位置标牌变色破损，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 灭火器位置标牌老化褪色 | 设备设施原因 | 更换新的标牌 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/11 15:28:47 | 2026/5/16 9:40:57
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0901-赵二伟 | 7号楼 | 7号楼1楼进出门开和关很费力气 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 组会培训 | 组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1214-陈江燕 | 八号楼二楼 | 地面清洁过后有积水，未注意易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 定期专项检查 | 定期专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1175-朱琦帅 | 办公室 | 椅子订书针露出 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1877-徐雪岩 | 7号楼三楼总更 | 鞋柜贴片突出，易刮伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1101-施永健 | 2-98 | 防爆柜内放置不符合要求物品：复方季铵盐，复方过氧化物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 化学品专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1101-施永健 | 2-98 | Vicell试剂包放置于2-98，此物属于易燃物（后续已放置于防爆柜内） | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 化学品专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:43:28 | 2026/5/11 13:43:28
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 3号楼2层盛熙施工单位现场二级配电箱未接地、无日常检查记录 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 设备安装确认后再使用 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 3号楼2层施工单位使用的拖线板一个上插三个设备、且放在在粉尘产生区域 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 现场安排电工每日检查、宣传 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 3号楼2层作业现场使用的安全带不符合要求。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 防护用品确认后再使用 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层技术间推车上存放一瓶盐酸，无放泄漏措施，且易制毒化学品未放置在试剂柜内上锁管理。-已立即整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地负责人应加强培训教育 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层下游车间不使用的液碱管道需增加盲板，张贴停用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 停用设备应做好彻底的隔离 | 停用设备应做好彻底的隔离 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/20 13:44:05
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层下游车间碱性清洗液放置在货架上无放泄露措施。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 属地负责人应加强培训教育 | 属地负责人应加强培训教育 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/20 13:46:00
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层QC仪器间，一台冰箱的排水接收杯内水已满，并已溢出。-已立即整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层配液间超声波内水位已低于张贴的最低液位 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层配液间通风厨内、实验室台面上均有倾倒的定容瓶子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层配液间推车内存放多种化学品、且有一瓶无标签。请使用结束后按照要求分类存放到试剂柜内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层配液间真空泵出口有喷料的现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层仪器组，现场两个利器盒均无盖子 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化组 | 8号楼QC理化组水分检测试剂未放置在现场的防泄漏托盘内。-已立即整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼QC仪器组水浴锅水位较低。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD泡碱区域废水桶未加盖、现场防泄漏托盘内有大量黑色的残留物 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 属地安全检查表应严格执行 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD清洗间、反应器放在现场，灭菌柜退车移动很容易碰到破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 环境原因 | 环境原因 | 确认5S管理 | 确认5S管理 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD实验室现场插头放在水池边上，周围全部是水。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | CCPD实验室移动拖线板平放在桌面，液体撒漏容易进入。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD车间蠕动泵使用放在地面，地面有水，电线被压在桶下。-现场电器设备使用存在问题。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD存在多瓶试剂没有加盖子 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD实验室利器盒已装满溢出，无法正常关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | PD1实验室化学品间纸箱存放已导致气体探头堵塞，所有试剂柜的门不能正常开启，房间门也不能正常关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 金准园气源间气瓶未固定，也存在固定无效现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 属地安全检查表应严格执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 盛熙 | 盛熙：现场作业人员站在墙上砸墙。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 现场监管人员不得离场 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 7#楼楼顶空调机组管路阀门缺少状态牌（常开或常闭） | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 新增状态牌 | 新增状态牌 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/20 13:51:15
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 施工登高车停放危废仓库门口，阻挡危废出入库 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时挪走 | 及时挪走 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 供应部 | 送货商货车卸货时未放置止轮器 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 增加培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 盛熙 | 3#2F盛熙施工现场电缆线外皮破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 每日巡查，发现隐患督促整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 万君 | 7#2F万君施工现场人员安全带佩戴方式、悬挂方式错误 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 每日巡查，发现隐患督促整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | MF2-ADC | 7#4层ADC车间停用氮气管道阀门上锁方式错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 使用配套锁具进行上锁，并确认减压阀、球阀均处于关闭状态 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | AD理化 | 7#4F气相室氮气管道阀门下部减压阀未关闭 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1662-任美婷 | ASH1662-任美婷 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 管道停用后对阀门状态进行检查，确认阀门均处于关闭状态 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 7#1层1-18常温库，存放有二甲基甲酰胺（乙类易燃危化品） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 一般物料仓库不得存放甲乙类危化品 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | PD2 | 7#4F-ADC研发实验室化学品堆叠放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 规范化学品存放 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 盛熙 | 3#2F盛熙施工现场使用三点式安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 每日巡查，发现隐患督促整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | QC仪器组 | 8#楼4-07仪器室废液桶未设置二次防泄漏设施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 防止泄漏 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | QC仪器组 | 8#楼4-09样品制备间危废收集桶标识需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时更新 | 及时更新 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 工程设备部 | 8#楼4-82空调间内杂物应及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器组 | 8号楼4层试剂配制间多瓶4L易燃液体放置在通风厨、地面 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 严格执行化学品管控要求 | 严格执行化学品管控要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼4层细胞库局部排风接头处错位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 及时检查维护，注意使用过程 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD | 8号楼4层细胞库液氮转移管道未放置在桶内，直接放在地面，存在液氮泄漏冻伤地面的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1217-李彤 | ASH1217-李彤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 执行操作规程 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ADC原液 | ADC原液车间仓库，多瓶乙醇倾倒存放在货架上。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 严格执行化学品管控要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD | AD实验室已开瓶使用的酸性易燃气体（甲酸、乙酸），需加密封后放在防爆柜内，防止酸性气体腐蚀防爆柜。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 严格执行化学品管控要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | PD2 | PD2将多袋配置好的物料放置在仓库内，（有氢氧化钠）无防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | ASH0292-鲍永毅 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 严格执行化学品管控要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 7#1F常温库内存放有冰醋酸、二甲基甲酰胺等易燃化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 甲乙类危化品存放在化学品暂存间 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 盛熙 | 3#2F施工现场,停用切割机未及时断电,存在误启动风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即断电 | 加强施工现场监督管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 13:31:23 | 2026/5/11 13:31:23
2026/5/11 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 2N-424 | 仪器电线穿越钢瓶架，如倾倒有漏电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 分析员意识淡薄，没有意识到该风险 | 人的原因 | 将插头移除，并且组会强调 | 将插头移除，并且组会强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/11 11:28:22 | 2026/5/12 10:37:44
2026/5/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间后处理 | 铁锹放在硫化铂金管管架上悬挂 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立即取下，定置存放 | 设置定置点，人员培训 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/11 11:23:29 | 2026/5/12 10:39:13
2026/5/11 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 纯化水使用点加盲板 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 人员合规意识不够 | 人的原因 | 理解拆下 | 立即进行培训 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/11 11:21:01 | 2026/5/12 10:39:00
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 四车间 | 四车间四层反应区消火栓箱内灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 没灭火器标签脱落 | 设备设施原因 | 现场已重新检查完毕 | 对照清单进行检查确认，发现有变化及时更新 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/11 11:20:59 | 2026/5/18 9:03:31
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 10立罐区 | 10立罐区应急柜内部分应急物资到达使用期限需更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 物资五月份到期 已流入更换计划内 | 方法原因 | 更换物资同步更新清单 | 物资提前进行更换 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/11 11:19:06 | 2026/5/25 15:05:58
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 50立罐区 | 50立罐区泵房应急柜内部分应急物资到使用期限需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 部分物资五月份到期，已列入更换计划内 | 方法原因 | 更换柜内物资 更新清单 | 物资提前进行更换 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/11 11:17:29 | 2026/5/25 15:06:13
2026/5/8 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 10号楼4号库 | 消火栓未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员未及时处理 | 人的原因 | 已经进行检查 | 无 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 9:21:10 | 2026/5/14 14:53:30
2026/5/8 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 10号楼3号库 | 消火栓灭火器未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 已经完成检测 | 无 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 9:19:43 | 2026/5/14 14:53:45
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | 罐池排水过程转移管路连接口有渗漏情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路连接时卡子未完全紧固 | 人的原因 | 对卡子重新完全紧固 | 对操作人员进行强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 9:05:44 | 2026/5/12 9:55:43
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区护栏周围有垃圾 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因导致产生垃圾 | 环境原因 | 对现场垃圾进行清理 | 产生的垃圾及时处理 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 9:05:44 | 2026/5/12 9:56:03
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 跑冒滴漏问题的整改进展定期汇报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | N/A | 方法原因 | 对于跑冒滴漏问题定期进行统计上报分析及整改措施及提升方案 | N/A | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 进行中 | BDH0137-贾国峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/11 8:54:23 | 2026/5/26 7:28:33
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 研发实验室 | 氧化剂、还原剂等化学品的整体情况进行汇报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 外部爆炸事故排查汇报 | 物料原因 | 已邮件汇报完毕 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/11 8:54:23 | 2026/5/14 10:30:43
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 供应部 | 集装箱的位置问题供应部尽快做好沟通 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | 否 | DH2厂区新增冷藏集装箱位置暂未确定 | 方法原因 | 已确定集装箱位置 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:54:23 | 2026/5/25 11:21:28
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间北侧通道一桶乙腈水溶液未连接静电卡子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子，物料及时转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼QC实验室 | QC实验室饮水机旁茶水桶内有一只使用过的一次性手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 当垃圾处理 | 组内强调，勿将实验室内垃圾扔到门口垃圾桶 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置1袋150178固体物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料使用后未及时归位 | 人的原因 | 清空物流通道，保证通道畅通 | 严禁通道堆放任何物料，每日下班前排查通道堆料情况 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/13 8:55:01
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103内压滤罐TJ1-HPLab-N24上压力表无压力上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 红线形式不一致 | 方法原因 | 设备使用中后期更换 | 统一红线方式 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103内物料桶阻挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 车间空间有限，物料设备较多 | 环境原因 | 及时清理，物料及时转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104和105内灭火器表面有大量灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清洁不彻底 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105内一具灭火器罐体标识翘边严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签时间久老化 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102进更间内侧门门把手脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门锁正常损坏 | 设备设施原因 | 进行更换维修 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间物流通道疏散指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 联系电工维修 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:39:45
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间108插低管未拧紧，有暴露风险 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 插底管需要拧紧密封到位 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:40:08
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间108，高低温一体机回管路只对机器端进行阀门上锁，未对管路上其他阀门上锁管控。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题 | 方法原因 | 全部增加防误关拉扣 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:40:39
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 1号楼QC实验室气体室地面固定线槽螺丝脱落，需要重新处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 螺丝时间久，松动导致 | 设备设施原因 | 联系物业对松动螺丝进行加固 | 加强日常巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:41:09
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 3号楼车间 | 3号楼更衣间通往二层楼梯处扶手松动，需要打胶加固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 上下楼梯扶手频繁使用 | 设备设施原因 | 重新打胶加固 | 注意巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:41:30
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 3号楼车间 | 3号楼一层烘房间内放有较多制备流动相200L塑料桶，节后复工需及时转移至对应操作区域暂存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目需求大， | 物料原因 | 物料陆续使用中 | 做好防护，注意巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:41:59
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查 | 复工复产安全专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 厂区 | 厂区南侧围墙处，电子围栏部分树叶过墙会影响布防效果，需要进行清理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 变电站 | 变电站内应急供电区域清单需要更新，较25年相比部分低温集装箱负载有过增加。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 未及时更新 | 人的原因 | 更新信息重新制作 | 及时更新 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:43:03
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 柴油发电机房 | 柴油发电机间静电导出球05/08/2026即将到期，近期需安排校验。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 未到期 | 设备设施原因 | 准时检测 | 及时巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:43:27
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 动力站 | 动力站内空压机微热干燥机处电箱需增加锁扣上锁管理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不足 | 人的原因 | 安装锁具 | 及时巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:43:45
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 动力站 | 蒸汽站内压力数显表缺少仪表分类标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不足 | 人的原因 | 制作标签粘贴 | 及时巡查 | N/A | 2027/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:44:09
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 外围 | 3号楼尾气塔风机处放置有一瓶除锈剂，现场维护后需及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员疏忽，意识问题 | 人的原因 | 使用完毕及时收好 | 人员强调 | N/A | 2028/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2028/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:44:36
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 机修间 | 机修间内有较多杨树毛絮，较为易燃，同时操作台上放置有一瓶除锈剂（易燃）固定动火区内需及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员疏忽，意识问题 | 人的原因 | 使用完毕及时收好 | 人员强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:44:54
2026/5/6 | 复产复工前排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | 复工复产安全专项排查；电气专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS1290-刘长智,ALS7580-刘奇,ALS12040-刘浩,ALS14126-田坤 | 危险废物（液体）暂存间 | 废液间内溢出桶需更换为金属材质，现场涉及存放较多易燃废液，不适合使用塑料材质溢出桶包装。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题 | 方法原因 | 更换不锈钢溢出桶 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/7/13 23:45:12
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 1号楼二层研发实验室每日安全检查单未确认签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记写 | 人的原因 | 及时记录 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:36:15 | 2026/5/11 8:36:15
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房五西侧 | 北侧库房五西侧空调机组TJ3-14-HVAC-01空调水管路上压力表高低限红线标识设置不合理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 粘贴错误 | 人的原因 | 重新粘贴红线 | 对人员进行班前会培训 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0191-冯龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/6/12 20:27:41
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼大生产 | 12号楼4-5楼楼梯间及楼顶有较多水瓶及零食包装需进行清理。依据《工作场所职业卫生管理规定》要求“工作场所与生活场所分开”。饮食属于生活行为，禁止在生产及建设区域内进行。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 承包商未按照规定执行 | 人的原因 | 立即制止，并对承包商进行培训 | 已经沟通工程部，对所有承包商进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/6/23 13:40:25
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼大生产 | 12号楼楼顶电梯机房未上锁，有人员误入风险，需进行上锁管理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 机房未上锁 | 人的原因 | 联系设备部进行上锁管理 | 对车间人员进行培训，禁止私自开启机房门 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/6/23 13:40:43
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼大生产 | 12号楼楼顶电梯机房内灭火器自一月份至今未进行点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 需要评估机房是否有放置灭火器必要，该区域设备部管理，车间属地日常无法进入 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/6/23 13:41:14
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 12号楼大生产 | 12号楼楼顶未进行动火作业，氩气瓶存放在现场，使用防火布遮挡，但遮盖未到位且但天气温度较高，气瓶表面温度较高。气瓶应存放在阴凉、通风处，远离热源，避免阳光直射和曝晒；露天放置时应使用不燃材料搭建临时遮阳设施。现场使用完成后气瓶应当及时转移至气瓶存放处，同时针对于特殊作业，未做的工完料净场地清。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 承包商氩气瓶摆放位置不合理 | 人的原因 | 责令承包商按照要求存放氩气瓶 | 沟通工程部门对承包商进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/6/23 13:41:33
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼702-R06反应釜管道标识脱落，建议重新更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 5S人员每月定期检查确认 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/5/13 1:16:26
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼梁珂迪班组 | 8号楼3车间903-R04反应釜下接收罐管道末端未加装卡子盲盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 接收罐使用已结束，待清洗。操作人拆卸管路后未及时密封端口。 | 人的原因 | 端口密封后，将接收罐转移 | 车间强调，设备管路拆卸后及时密封端口 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/5/17 7:21:04
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼梁珂迪班组 | 8号楼5车间805-R06反应釜上加料漏斗手套胶圈未起到紧固效果，已与当班副主任沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 胶圈安装后受到剐蹭，导致失去紧固效果 | 设备设施原因 | 将胶圈重新安装固定 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/5/17 7:20:52
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层分布期间纸壳子未及时回收，已与当班副主任沟通回收处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 保洁人员清理现场后未及时回收，已安排清理，并对保洁人员进行传达 | 方法原因 | 已清理 | 传达 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 8:22:33 | 2026/5/13 1:14:58
2026/5/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 七车间二层东侧北面墙上配电箱螺丝松动； 七车间407-fd04旁配电箱丝堵松动； 七车间七车间一层筛分间进门右侧，粉碎机旁电箱螺丝松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/17 17:13:01
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层南侧楼梯应急照明灯常亮.已通知陶政民 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 照明灯故障 | 设备设施原因 | 现场沟通电工进行处理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/12 6:25:58
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间消防沙箱附近没有防爆锹 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用后未进行归位 | 方法原因 | 已进行找回放到指定位置 | 班前会传达人员，使用后的工具物归原位 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/12 6:26:40
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 连续化组 | 二车间一层连续化200L罐视窗螺丝未拧紧尾气泄露导致现场气味大.已通知现场人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 储罐使用后下口残留一口溶剂，人员清洗前未及时确认 | 设备设施原因 | 现场沟通处理完毕 | 已沟通处理完毕 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/7/20 2:12:50
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层登高车万向轮损坏无法固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 万向轮损坏 | 设备设施原因 | 增加固定护套 | 增加固定护套 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/12 6:27:08
2026/5/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R19加料漏斗缺少盲板密封，白色物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 现场进行清理，缺少的进行袋子密封 | 整体排查，同时对安装人使用人进行强调检查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:49:52
2026/5/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R11加料漏斗上缺少盲板密封白色物料暴露，表面有白色粉尘存在 二车间三层102-R25加料漏斗上缺少盲板密封，表面有白色物料痕迹 二车间二层102-F07压滤罐收料口收料后未清理干净，白色物料暴露 二车间一层102-Drc04间内加料车表面白色物料暴露了＆加料车上塑料袋密封处有漏洞，收出物料没有拉扣密封 二车间一层102-FD02-Tr01接收罐下方有白色物料痕迹＆罐体下方有破碎的玻璃视镜及时处理误伤他人 二车间二层102-F05压滤罐下口拆除后未加盲板，白色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备表面物料残留，使用后恢复不及时 | 方法原因 | 已全部整改完毕 | 对人员进行重塑清场和使用后的注意事项，及时添加盲板。避免物料暴露 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:49:16
2026/5/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R28加料车手套O型圈未紧固在手套上 三车间三层103-R23加料漏斗上缺少盲板密封白色物料暴露＆漏斗与大阀门螺栓松动 三车间二层102-F04压滤罐有白色液体渗漏痕迹 三车间二层103-Drc01双锥快开盲板被拆除，白色物料暴露 三车间一层清洗间拆除后加料车内存在黄色物料，下口未密封 三车间一层103-Drc05间内，加料车分装物料后现场，加料车内，外表面存在白色物料暴露，氮气尾气被拆除 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备表面有物料残留，设备完整性不足 | 设备设施原因 | 进行清理，增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:48:29
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R25加料车大阀门阀芯螺栓松动，已告知董昌虎 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝微松动 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 同类进行排查，晨会进行通报安装、操作人员检查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:48:03
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：05/10/2026 15：28 一车间一层101-Fd03人员上下楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 三方操作遗漏 | 方法原因 | 现场进行纠正 | 对三方人员进行重申要求 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:47:53
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：05/10/2026 23：20 三车间三层103- R17打料时快开卡子松动液体渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 大料时未进行打压 | 设备设施原因 | 进行打压 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/14 18:47:43
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间一层人员分装包装产品现场粉尘暴露严重，缓冲间门处于开启状态 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 筛料使用方法不正确，导致现场较多物料 | 方法原因 | 已进行清理完毕，对与筛料使用适当方法进行 | 对班前会人员进行提醒，筛料后的舱门静止一分钟开启 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/16 20:10:33
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-E09浓缩进料管路低点排净阀门未加盲板，沟通属地整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用后未及时添加 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 对人员进行重申制度要求 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/16 20:10:40
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放05/07/2026 05:38发现，一车间一层101-Drc07易致敏OEB4物料收料，人员更换连续袋方法错误未进行密封丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方法错误 | 方法原因 | 车间进行回顾换袋方式方法 | 班组进行通报操作标准 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/16 20:10:48
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现05/10/2026 19：44，一车间二层压滤罐间收料，掏料孔使用的连续塑料袋密封效果不好，有明显粉尘飘出物料暴露严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 方法错误 | 方法原因 | 车间进行回顾换袋方式方法 | 班组重申换代方式标准 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/16 20:10:58
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层人员200L桶投料，19:30-20:10准备到投料期间未检测静电阻值，插入插底管未先连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 8:21:21 | 2026/5/16 20:11:05
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间西门 | 一车间西门拍子上200L桶粘帖的101-R13缩出乙醇，桶上原乙酸异丙酯签未清除。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标签使用不规范 | 人的原因 | 物流人员已将R13釜缩出乙醇200L桶自带乙酸异丙酯标签处理完成。 | 与车间人员明确标签使用要求，200L原包桶自带标签在套用前及时清除或使用记号笔划叉进行处理，避免混淆。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/15 16:55:08
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R23釜间门框下沿翘边损坏，需要修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 抱桶车进出剐蹭门边造成破损 | 设备设施原因 | 已将R23功能间彩板门下方翘起损坏门边进行修复完成。 | 与车间人员进行强调，包同车转移物料时注意避让彩板门，防止剐蹭造成破损。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 | 05/15复核未完成整改 | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/18 8:44:54
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间真空泵房 | 二车间真空泵房东侧门上安全出口指示灯闪烁状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 安全指示灯亏电闪烁 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换安全出口指示灯完毕 | 日常巡查发现应急设备损坏异常情况及时沟通处理解决，保障设备异常情况可用性 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/15 17:01:28
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间真空泵房 | 一车间真空泵房内一袋氢氧化钠固体敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 班长已将泵房碱吸收使用氢氧化钠封口完毕，使用人价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，物料使用后及时进行封口，避免物料暴漏。 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/15 16:54:36
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R01釜旁一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 200L桶物料投料后，桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，桶盖已紧固完毕 | 内部群对200L桶桶盖紧固要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/15 16:54:10
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区，人体静电释放器校验标签进水后无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境导致标签进水 | 环境原因 | 已制作新的标识并进行更换完毕 | 检查现场其他人体静电释放器是否存在标签进水现象一并进行更换 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/22 14:03:38
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R27釜接收罐至冷凝器管路焊接处，有液体渗出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 视镜上方冷凝液油弯头处滴漏，现场查看无法确定漏点 | 设备设施原因 | 设备清洗时进行打压试密，确认是否存在漏点，有异常沟通机修焊接。 | 设备清洗后做好各类配件的打压试密，发现异常及时维修处理 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/6/19 15:07:20
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R01釜下方接收罐，缺少设备标号标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐标识铭牌长时间使用老化脱落 | 设备设施原因 | 对储罐恢复标识铭牌张贴完毕 | 日常操作巡查期间发现标识、铭牌脱落情况，及时恢复 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:35:57 | 2026/5/15 16:53:17
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 618实验室 | 视频回顾618实验室，5月9日14：28，一名实验室人员未穿白大褂、未佩戴护目镜进入实验室 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关人员李铂意识淡薄，进入实验室未穿戴白大褂和护目镜 | 人的原因 | 通知相关人员立即整改 | 开会强调，相关人员重新培训 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/12 13:29:04
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 质量控制部 | 质量控制部一名分析人员，携带约半桶试剂使用人流电梯下楼，试剂为134571中间体，且物料标签未更新，现场沟通该员工为新员工，不知悉试剂应使用物流电梯，需部门加强培训和验证 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 质量保证部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 |  | 新员工对于要求了解不到位，后续加强培训 | 人的原因 | 对于试剂转运选择正确电梯进行 | 对分析员进行强调 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 19:13:20
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620实验室桶外面沾有黄色液体，建议此废液桶更换使用或清理后现场使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 废液桶转移过程有物料撒漏 | 物料原因 | 及时清理 | 定期清理 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 1:14:45
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732-10通风橱有一内装溶液锥形瓶未密封，现场已加胶塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 塞子弹开 | 设备设施原因 | 将塞子拧紧 | 组会强盗，将塞子拧紧 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 11:20:43
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-13通风橱使用的高低温循环机内有结冰现象，请后续更换介质 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 水分较多，温度较低，造成结冰 | 人的原因 | 已补加乙二醇介质 | 使用低温条件时，及时观察页面，适当补加乙二醇溶剂 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 11:21:15
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查时发现618-03通风橱无过夜申请单，电话询问实验负责人反馈为周日休息忘记申请，已及时申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验人员忘记提交过夜反应申请 | 人的原因 | 当晚EHS值班人员提示后重新提交了流程 | 开会强调相关事项，相关人员重新培训 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 11:21:35
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查时发现618-19通风橱无过夜申请单，电话询问实验负责人反馈为周日休息忘记申请，已及时申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验人员忘记提交过夜反应申请 | 人的原因 | 当晚重新提交了流程 | 开会强调相关事项，相关人员重新培训 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 11:22:03
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 巡查发现618-10通风橱无过夜申请单，电话联系实验负责人反馈为审批人误点完成反应 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 审批人员误点完成导致流程未上传 | 人的原因 | 与相关人员强调 | 开会强调，同时与EHS沟通是否可以与IT沟通优化流程放置误触 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/13 11:22:20
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-10实验室通风橱未下拉至有效位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查通风橱负责人下班前对于通风橱进行了检查，玻璃下拉至合适的位置，存在夜班巡查后，没有下拉到位的可能性 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/17 7:20:40
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-04通风橱内洗瓶标识不清晰，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 长期使用标签模糊 | 设备设施原因 | 标签已重新黏贴 | 对人员强调，标签不清及时更换 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:29:41 | 2026/5/17 7:20:28
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03后方地面白色印记需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面发白 | 环境原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 2:18:48
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R07尾气视镜液体需要进行排放处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体析出 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 2:19:25
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R22爆破片缺少铭牌，车间及时查找恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 铭牌丢失 | 设备设施原因 | 寻找 | 排查 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/6/29 15:59:58
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R20加料车两个后轮悬空状态只有一个支架支撑，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支撑 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 2:20:18
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间二层516-T002液位计下端德阀位置渗漏，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 撒漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 2:20:57
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间一层辅助间517-T041储罐尾气视镜缺少阀门控制，尾气直接吸入空气，需要及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少阀门 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 2:21:45
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R01后在线氧含量气源管溶剂腐蚀需要进行更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 使用完毕已拆卸 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 6:43:37
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R05接收罐尾气视镜充满液体，已沟通车间人员佩戴劳保进行排放处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜存在液体 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 6:44:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 305-Ce06门口一根转移管路静电跨接损坏需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 6:44:56
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 305-Ce06接收罐液位计法兰位置有液体，怀疑液位计出现砂眼，车间需要进行排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计存在沙眼 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:15:25 | 2026/5/12 6:45:54
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 安装加料箱未及时增加支架 | 设备设施原因 | 已安排增加完毕 | 后续安装同步增加 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 6:38:06
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-Ce01门口上方灯管频闪 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 6:38:22
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD04间内固定式氧气检测器标识牌错误，现场悬挂的是可燃气体标识，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 标识牌粘错 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 19:10:07
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R20釜夹套温度变送器电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 线管老化 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 6:38:57
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R15-Tr01上方、冷凝器下方视镜前快开卡子处有黑色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 快开卡子未禁锢到位 | 人的原因 | 已重新清理，禁锢 | 排查车间其他位置，进行禁锢 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 6:39:14
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12釜加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 转移过来的加料箱无支撑 | 设备设施原因 | 已重新添加 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 6:39:31
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce08尾气液封罐有物料渗漏痕迹，地面有腐蚀痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 尾气罐损坏，已进行处理，待使用完毕进行彻底维修 | 设备设施原因 | 已进行处理，待使用完毕进行彻底维修 | N/a | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 7:09:36 | 2026/5/12 19:09:02
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：03 4号楼4-47间 制备地上已被污染的塑料袋敞口放置，正确做法：及时处理，使用时使用新塑料袋密封管路，防止交叉污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 制备地上已被污染的塑料袋敞口放置 | 设备设施原因 | 及时密封处理 | 及时处理，使用时使用新塑料袋密封管路，防止交叉污染 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 20:11:41
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：42 4号楼3-30间门口处 消防广播静电跨接断开，正确做法：及时恢复，确保有效静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-30间门口处 消防广播静电跨接断开 | 人的原因 | 及时恢复，确保有效静电接地 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 20:11:25
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14:55 4号楼4-16间 碱吸收 CMM-404-TB02 上使用完毕的试纸未处理，正确做法：试纸使用完毕后及时处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 使用完毕的试纸未处理 | 人的原因 | 试纸使用完毕后及时处理 | 试纸使用完毕后及时处理 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 20:11:08
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 05/10/2026 13：15 4号楼4-43间 固体物料放置在蠕动泵上，正确做法：及时转移至二级防护槽内暂存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 固体物料放置在蠕动泵上 | 设备设施原因 | 及时转移至二级防护槽内暂存 | 及时转移至二级防护槽内暂存 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 20:10:52
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二层2-46溶剂罐液体已达液位上限。正确做法：及时转移。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 储罐液位到达液位上限 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 9:46:53
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二层2-71承包商电源线未添加防割裂保护套。正确做法：及时添加。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 电源线未添加防割裂保护套 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 9:47:07
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 11号楼四层4-27使用重点关注化学品门口未张贴危险警示标识。正确做法：及时添加标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员危化品使用时遗漏警示标识粘贴 | 人的原因 | 标识已粘贴 | 危化品定岗人员进行培训传达 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 9:47:20
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 05/10/2026 4号楼二层2-27使用蠕动泵打料时未添加密封盖。正确做法：及时加盖。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员蠕动泵打料时未及时将盖子盖上 | 人的原因 | 已将盖子盖上进行打料 | 对班组人员进行培训使用蠕动泵打料时及时关上盖子 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/20 6:46:50
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-02间气体过滤器的压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 安装完成后未及时添加 | 人的原因 | 及时添加上限标识 | 对相应人员进行培训，安装完成后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/17 16:31:06
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-10间控制箱的急停按钮被拉扣锁定。正确做法：急停按钮禁止上锁，否则起不到急停作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员认识不足 | 人的原因 | 及时去除拉扣 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/17 16:31:25
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间R04釜下方的独立真空管路视镜部分螺栓和保护罩被腐蚀，怀疑酸性气体部分泄露导致。正确做法：及时清理并确定是否有漏气点。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 垫片被腐蚀导致 | 设备设施原因 | 及时更换相应材质垫片 | 加装前对设备材质进行确认 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/17 16:31:46
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 05/09/2026 13:20 11号楼2-02间隆玛机电人员在车间内喝水。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 施工人员安全意识薄弱，，培训部到位，监护人员监护不到位 | 人的原因 | 已经让工程部上报处罚，下罚单，人员重新培训 | 让监察部加强培训，提高监护人的监护责任 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/12 9:47:45
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 引风罩未关闭 | 设备设施原因 | 及时关闭 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/29 13:18:57
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28间槽内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰，正确做法：分开存放。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 槽内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰 | 设备设施原因 | 分开存放。 | 分开存放。 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/29 13:19:08
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-18间内固定式氧气探测器标识有误，已联系现场整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 固定式氧气探测器标识有误 | 设备设施原因 | 及时更换标识 | 及时更换标识 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/11 6:20:59 | 2026/5/29 13:19:22
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R08下口阀门锁头损坏，用手一拽，就开了，上锁失效，需更换锁头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致锁头损坏 | 设备设施原因 | 已更换新锁具 | 巡查车间，定期排查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/12 7:08:26
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 四层206-R08平台下207-T026储罐下口放料管路球阀未封堵,现场沟通车间封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后封堵不及时 | 方法原因 | 已封堵 | 督处人员设备使用完毕及时恢复 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/12 7:08:39
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06旁墙角灭火器地面漆干后，未及时归位，现场沟通助工王立鑫进行整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 贴地脚线时挪动 | 方法原因 | 已归为 | 对人员进行强调，临时挪动后及时恢复 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/12 7:08:52
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 05/10/2026，20:38,EHS巡查发现207-R12旁危化小车有1个塑料收纳箱，里面装有四氢呋喃，现场沟通助工王立鑫进行处理，车间需提供责任人，下发奖惩。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 体系除氢氮气开度较大，尾气管路气体冷凝滴漏，人员临时使用整理箱进行承接，方式不对，工具选择布正确 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 对车间人员强调，承接溶剂禁止使用塑料制品 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/13 0:14:40
2026/5/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-E01-Tr02,E02-Tr03接收罐氮气保护未开启，现场沟通助工王立鑫进行开启， | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 浓缩后未及时开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启 | 对操作人员强调，浓缩完成后储罐内如有溶剂必须开启氮气保护 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/12 7:09:05
2026/5/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 05/10/2026,21:36,监控回放 操作人员金钊在207-R17下口放桶时，中途离开，直到21:47返回，只关闭了放料管路快开球阀，未关闭釜下口阀门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未做到人走阀关 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 车间内通告所有阀门必须做到人走阀关 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/11 5:19:23 | 2026/5/15 16:06:41
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-202 | 02：17，02橱机械搅拌未缠胶带，低风险137条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 |  | 实验人员和复核人员针对过夜反应检查不到位，疏忽了搅拌器胶带固定 | 人的原因 | EHS现场处置 | 组内晨会明确责任人，并对过夜反应要求再次明确。加强现场检查复核 | 无 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/10 20:06:12 | 2026/5/13 13:29:39
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-303 | 04：11，07橱锥形瓶在通风橱储存未添加二级防护，低风险55条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员安全意识欠缺，未意识存放物料的锥形瓶没有二级保护 | 人的原因 | 给锥形瓶增加上二级保护盆 | 增加培训，提高全员安全意识，避免此类事件重复发生 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/10 20:04:29 | 2026/5/13 13:29:51
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 20：08，实验室无人06橱使用的机械搅拌未拔电源，进行断电处理，低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 项目人关通风橱灯的时候，忘记拔掉反应装置的电源了 | 人的原因 | 拔掉电源 | 培训，下班前仔细检查实验室的所有装置 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/10 20:00:10 | 2026/5/26 9:38:56
2026/5/10 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1-310 | 应急洗眼器检查签填满后应更换新的检查签，不要在背面填写检查日期 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5002-高庆云 | ALS5002-高庆云 | 否 | 洗眼器检查完毕进行登记时发现原合格签已经填写满，临时进行背面填写后面进行替换，但工作后这个事情就忘了。 | 人的原因 | 已经更换完毕新的合格签 | 组内例会作为典型案例进行强调， | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS5002-高庆云 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 18:21:21 | 2026/5/12 0:21:40
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 六日检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 沾染物垃圾桶已满未更换三废袋 正确做法：沾染物垃圾桶满及时更换三废袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 周末加班人员1人，未及时更换 | 人的原因 | 更换 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/10 16:09:19 | 2026/5/12 10:37:19
2026/5/10 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 未使用的通风橱拉门未拉至最低 正确做法：未使用或使用后的通风橱拉门须拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0197-王伟 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 人员离开未将通风橱拉直最低 | 人的原因 | 晨会时强调人离开时通风橱拉直最低 | 互相监督 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/10 16:07:17 | 2026/5/11 11:03:32
2026/5/10 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 未使用的通风橱拉门未拉至最低 正确做法：未使用或使用后的通风橱拉门须拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，增加培训 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/10 16:05:07 | 2026/5/12 10:36:09
2026/5/10 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 1-1-08 | 地面线缆未做防护措施，人员有绊倒风险 正确做法：地面线缆做固定措施和防护措施并张贴警示标识，防止人员绊倒 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0126-郑根成 | ABT0009-李少贺 | 否 | 发酵过程中发酵罐数据传输网线故障，因此启用备用网线进行数据传输。由于临时连接，网线暂时放置在地面上，操作人员仅放置凳子进行提示，仍存在一定的风险。 | 设备设施原因 | 用胶带对进行固定，并放置专门的风险提示设施，待发酵结束，联系相关人员进行维修。 | 对相关线路进行定期维护检查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0126-郑根成 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/10 16:01:22 | 2026/5/12 10:36:53
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 按照集团端台账模板和排查清单进行第二轮检查，属地部门更新台账，设备部安排电工执行，尽快落实 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 审计后按集团要求进行检查 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/7/21 10:50:49
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 厂区一共4台上卸料离心机，停用2台，改造2台，停用的挂标识断电 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 悬挂标识 | 设备设施原因 | 悬挂标识并断电 | 改造不符合要求设备 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/25 11:22:42
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 针对连续化反应柱后处理切换过程中连锁控制的问题，由仪表工程师按照既定的方案进行调试和测试 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 已沟通肖本鑫工程师制定连锁方案，需要增加网线控制，现阶段车间停产，待生产前进行调试 | 设备设施原因 | 现阶段车间停产，待生产前进行调试确认 | 实施计划后进行连锁测试 | 0 | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/7/6 11:23:45
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 高压釜双头螺栓和阀门之间的安装问题计划更换新配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 车间设备螺栓老旧 未进行更换 | 设备设施原因 | 安排对于不合格的螺栓进行更换 | 明确安装规范要求，螺栓安装后进行复核验收 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0137-贾国峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/14 8:54:52
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 生产车间视孔灯的开关统一标准，做出整改计划 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 车间设备反应釜进行改造延迟关闭视孔灯 | 设备设施原因 | 安排将视孔灯旋钮全部恢复改造成统一形式，上报临时预算采买旋钮进行改造 | 对于后续改造工作进行上报审批后进行 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0137-贾国峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/14 8:54:32
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 生产车间气源管连接规范起草，明确气源管的使用要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 车间对于气源管的使用没有明确的指导性文件 | 方法原因 | 车间梳理所有涉及使用气源管的使用要求整理成书面文件进行全员培训要求 | 车间梳理所有涉及使用气源管的使用要求整理成书面文件进行全员培训要求 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0071-王志鑫 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/25 11:23:22
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产部 | 生产车间各类报警的处置流程明确 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 车间对于报警的处置没有进行整体统计形成书面文件 | 方法原因 | 对于车间所有报警进行重新梳理统计，上报审批 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/26 14:54:38
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 生产设备部 | 生产车间各类报警的处置流程明确 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 报警流程未形成文件规程 | 方法原因 | 制定报警流程规程 | 制定报警流程规程 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/19 21:05:58
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 研发实验室 | 实验室的废液桶防火设施阻火网损坏，项目组重新购买更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 倒废液时，阻火网丢失， | 设备设施原因 | 重新采购新的废液桶 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/16 8:45:21
2026/5/11 | 专业性排查 |  | 安全管理会 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 研发实验室 | 防爆冰箱的管理要求重新明确 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 管理规定说明，不够明确 | 方法原因 | 重新修改规定 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/10 15:18:47 | 2026/5/13 16:13:29
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站设备暂存间 | 17号楼动力站放置设备的暂存间内的自来水管的蝶阀阀门变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 蝶阀变形 | 设备设施原因 | 更换蝶阀 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1859-周震 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/18 0:00:00 | 现场复核未更换 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/21 8:28:45
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站设备暂存间 | 17号楼动力站放置设备的暂存间内的自来水管直接压在了电缆桥架的上方，水管应在电缆桥架下方，且保持一定的距离 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 电缆桥架在水管下方 | 方法原因 | 更改桥架位置 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH1859-周震 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/6 0:00:00 | 现场复核，未整改 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/6/6 10:13:00
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站一楼 | 两台电机的外壳未单独接地。按照建筑电气工程施工质量验收规范的要求（电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 电机外壳缺少接地 | 方法原因 | 增加电机外壳接地 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 | 现场复核 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/15 14:05:05
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站一楼 | 冷冻机蒸发器的保温拆下未恢复，如暂时恢复不了，请将地面散落的保温板收起来 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 压力容器探伤检测拆除保温 | 人的原因 | 维修保温 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/12 0:00:00 | 现场复核，拆除的保温板已经收拾干净 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/12 19:42:34
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站液氮罐区 | 17号楼液氮罐区的两个氮气储罐无位号标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 缺少位号标识 | 人的原因 | 增加储罐位号标识 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/12 0:00:00 | 现场复核，储罐上面张贴打印的位号标识 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/12 19:43:20
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站液氮罐区 | 17号楼液氮罐区靠近9号楼一侧的2立氮气储罐的压力表中进水，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 压力表进水 | 环境原因 | 清理压力表内部积水 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 | 现场复核 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/15 14:05:29
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站一楼 | 17号楼一楼出口处的安全出口标识上有大白涂料，需要处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 安全出口被大白覆盖 | 人的原因 | 清理安全出口大白 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1859-周震 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/12 0:00:00 | 现场复核，安全出口指示灯表面已经清理干净 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/12 19:44:44
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站液氮罐区 | LTS-N07、LTS-N08、LTS-N09液氮储罐的爆破片缺少铭牌 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 名牌脱落 | 设备设施原因 | 增加标识 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 进行中 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/21 18:36:11
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站液氮罐区 | LTS-N09液氮储罐上因为没有数显的液位计，需要张贴液位换算表，方便操作人员现场查看 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 储罐本体粘贴有液位换算表，无需整改 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 | 液位换算表放置在监控室内，人员统一查阅 | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/21 18:36:56
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站液氮罐区 | 液氮储罐操作阀门的功能指示牌模糊或缺失，需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 功能性标识模糊 | 环境原因 | 清理功能性标识表面 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 15:12:35 | 2026/5/18 8:15:12
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 七车间 | 七车间二层物流通道内放置的喷壶，只标明为D级区专用，缺少喷壶使用的化学品名称标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>七车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 喷壶内液体缺少标识 | 人的原因 | 告知负责人进行补充 | 车间晨会强调承装除水以外容器均续要有标识 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 14:32:34 | 2026/5/16 8:57:53
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 车间清洗设备时使用的锁具损坏，临时使用其他方式代替锁具，需要及时购买锁具并投入使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 锁具使用损坏 | 设备设施原因 | 预算采买进行补充使用 | 设备损坏及时采买补充 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇,BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 14:27:44 | 2026/7/21 10:51:32
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | 203-R03釜平台下可燃气体探测器接线口使用水暖件 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 仪表接线口使用水暖件 | 设备设施原因 | 现场已沟通电工整改完毕 | 同步排查其他仪表，同步整改 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 13:12:30 | 2026/5/16 8:58:38
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | 203-R03 釜房间氧气检测器外壳接地没有压在 专用接地点上 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 仪表未连接专用接线点 | 设备设施原因 | 已沟通电工整改完毕 | 0 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 13:12:30 | 2026/5/16 8:58:51
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 三车间 | 203-R02 房间的氧气检测器接线口使用 水暖件，防爆接线盒接地未使用接线盒 专用接地点 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 接线口使用水暖件，未连接专用接线点 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换完毕 | 同步排查其他仪表，进行同步整改 | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/10 13:12:30 | 2026/5/16 8:59:22
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | FX1151-董殿峰 | 五车间 | 205-R03 釜温变的头螺纹部位处于松开状态 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 螺纹松动脱落 | 设备设施原因 | 现场拆卸电线对丝扣进行紧固 | 后续安装确认设备对电器设备螺纹进行一同检查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/10 13:12:30 | 2026/5/11 8:35:11
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放05/09/2026，18:48二车间二层人员掏罐前未从压滤罐视镜处用铲子检查滤饼是否为干 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方式方法不对 | 方法原因 | 对于套料前检查进行专项培训 | 班前会进行强调 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/11 17:35:02
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/08/2026，17:22三车间三层人员放桶前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/11 17:35:26
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间三层R29与R30之间柱子上电箱下方连接的防爆软连连接处松动； 一车间三层R37东侧计量泵电机线线盒丝堵松动； 一车间三层R19与R20之间电箱丝堵松动； 一车间四层R12的PLC旁墙上电箱丝堵松动； 一车间四层R17北侧消火栓旁墙上电箱丝堵松动 一车间二层R35釜压力变送器前盖松动。 一车间二层R20釜下口东侧磁力泵接线盒丝堵松动 一车间二层Ce03离心机门口配电箱下口丝堵松动 一车间二层R31釜下东侧柱子上配电箱下口防爆软连松动 一车间二层101-R28-Tr01接收罐北侧接线盒侧口丝堵松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管、丝堵紧固不到位 | 人的原因 | 挠性管、丝堵紧固 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/11 17:35:49
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层连续化区域电箱丝堵松动； 二车间三层R20与R21之间电箱进线防爆软连松动； 二车间三层R21与R22之间电箱进线防爆软连松动； 二车间四层连续化设备氧化阶段CSTR1旁电箱丝堵松动 二车间二层Ce04离心机门口东侧配电箱防爆软连进线松动 二车间二层R22釜下口接线盒丝堵松动 一车间二层Ce02离心机门口东侧配电箱下口丝堵松动 二车间二层4097有机相储罐西侧接线盒下口防爆软连松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 设备安装后紧固不到位 | 人的原因 | 挠性管紧固 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/11 17:36:12
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间三层R18旁电箱进线防爆软连松动； 三车间三层R17旁消火栓旁电箱丝堵松动； 三车间三层R23与R24之间电箱两个丝堵松动； 三车间三层R26旁磁力泵防爆软连线盒连接处松动 三车间二层Ce02离心机北侧配电箱下口丝堵松动 三车间二层Ce04门口前柱子上配电箱下口丝堵松动 三车间二层103-R23-Tr01接收罐旁磁力泵防爆软连松动 三车间二层R22釜下口东侧柱子上配电箱下口丝堵松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 丝堵已拧到底，但紧固不到位 | 人的原因 | 使用扳手再次较紧 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/11 17:36:44
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/09/2026 01:39 操作人员拆卸三车间三层R01釜下口管路末端盲板时缺少二级防护，有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/12 6:23:14
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/09/2026 19:20 二车间三层R20釜操作人员取样时，法兰盘未使用螺栓进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 取样流程梳理不对 | 方法原因 | 对人员进行群里圈出 | 整体要求重申取样注意事项 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/12 6:23:27
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-Tr002储罐氮气管路缺少减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀缺少 管路有流量计只管控制氮气流量暂不添加 | 设备设施原因 | 已增加流量计，后续采买进行添加 | 车间采买减压阀后续安装添加 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/12 6:23:46
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层103-Tr020储罐尾气管路视镜存有液体，需要进行排放。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气管路试镜有液体 | 设备设施原因 | 进行排放 | 进行排放 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/15 15:14:05
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层103-R21-Tr02储罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，需要进行调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀压力过高 | 设备设施原因 | 进行调整 | 车间排查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 8:31:35 | 2026/5/12 6:23:58
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-Cd04-Tc01进料管路气动阀电源挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致脱落 | 环境原因 | 现场人员已将该处断裂挠性软管联系电工处理完毕并排查区域内其他位置挠性软管情况出现异常一并解决完毕 | 人员巡查时重点关注挠性软管情况并将区域进行划分出现问题及时解决 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 16:53:04
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台101-Dt03烘箱内部护板变形翘边需修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 101-Dt03烘箱内部护板变形翘边属自然损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员进行修复完成。 | 加强平时检查及现场操作人员发现反馈相结合，发现彩钢板变形翘边及时安排处理。 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 16:52:50
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce01离心机间内，有一个白钢敞口桶内存放着沾染物料的塑料袋，塑料袋下方还有少量液体，桶内有溶剂气味。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 二级防护桶内承装离心机下方头放出的少量体系，临时进行存放。已沟通项目组进行确认，已可进行报废处理 | 方法原因 | 已安排人员对二级防护桶内体系、塑料袋处理完毕 | 涉及离心机下方头放出的体系及时沟通项目组进行确认，不涉及留存的及时进行报废。 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:01:41
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R18釜记录桌上，CPr122314-09-03SFCL-05批记录中，操作1至操作7的记录多处空白，操作人员未将所进行的操作进行记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员三废记录书写执行不到位，记录填写不及时 | 人的原因 | 相关责任人进行内部积分处罚，记录已要求其进行整改 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:02:01
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R14釜旁的搪瓷接收罐连接的接地线两端都是松动的。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐静电接地线连接标准较低，接地点位置紧固不到位 | 人的原因 | 已安排人员对接地点连接位置紧固完毕，责任人进行内部积分处罚 | 内部群对静电接地连接要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:02:20
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，902-Cd04精馏塔四层处压力表常压状态显示0.03Mpa,指针不归零。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员将该压力表进行更换完毕并检查车间内其他位置压力表情况无异常 | 人员巡查时注意观察压力表状态出现异常及时上报解决 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:02:33
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，溶剂间内地面放置使用后的200L桶放料防溢出小桶内有溢出液体未处理、敞口放置。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 当班操作人员未按要求执行 | 人的原因 | 以安排人员将200L桶放料防溢出小桶进行密封完成。 | 1，班前会要求200L桶放料防溢出小桶操作要求，管理人员负责检查复核。2，对不按要求执行人员进行车间内部处罚。 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:02:48
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，西南侧临时储罐902-T071尾气管路从固定局部排风口处脱落，尾气直排车间。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐尾气管路固定不到位，脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员对尾气管路重新固定完毕 | 操作期间对区域内设备运行情况进行排查确认，异常问题及时处理 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 8:04:27 | 2026/5/15 17:03:02
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-25通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 水渍清理后又有少量固体析出 | 人的原因 | 立即清理 | 早会强调要对水渍进行彻底清理 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/12 12:02:53
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-22通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 通风橱桌面水渍干了之后有少量白色痕迹 | 人的原因 | 立即清理 | 早会强调要对水渍进行彻底清理 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/12 12:02:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室北侧办公桌上有一袋物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查是200~300目的硅胶，贾晓辉按照工艺的要求检测下硅胶的堆密度评估装柱子的高度，使用之后没有及时的清理导致的两个巡查项目 | 人的原因 | 巡查发现后将物料收起报废 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/15 23:58:02
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619实验室废液柜旁的通风橱台面上有一称量纸上放置白色粉末物料，无任何防护，实验室无操作人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查为200~300目的硅胶，贾晓辉按照工艺的要求检测下硅胶的堆密度评估装柱子的高度，使用之后没有及时的清理导致的两个巡查项目 | 人的原因 | 巡查发现后及时的清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/15 23:58:40
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620实验室有过夜实验，05/09/2026日“每日实验室安全表”未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 有安全确认，签字时间填写有误 | 人的原因 | 划改签字时间 | 内部强调，注意签字时间 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/12 12:01:55
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 734实验室 | 734实验室有过夜实验，05/09/2026日“每日实验室安全表”未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 实验人员在EHS来了巡查完第一遍离开实验室，检查了实验室签字过晚 | 人的原因 | 实验人员及时检查了实验室签字 | 组会强调，实验室最后离开人员及时检查实验室并签字 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:50:35 | 2026/5/12 12:01:35
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼二层四车间尾气吸收罩接口松动，建议重新紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 引风罩螺丝松动，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/11 7:20:25
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼二层1车间，正压呼吸器供气阀，节气阀门表面胶皮破损，内有杂物，需更换，已跟刘爽主任沟通 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 正压呼吸器供气阀，节气阀门表面胶皮破损,设备未使用，已进行报废处理 | 设备设施原因 | 已报废 | 巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/12 7:06:59
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 702-R16反应釜，机械压力表上限错误，现场与赵乾坤主任沟通，及时整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 已安排人员重新张贴 | 要求仪表人员根据使用所需供给，定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/14 8:39:27
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵新民班组 | 7号楼2层2车间走廊，800-N14压滤罐（未使用），一个静电跨接线鼻子处脱落，现场与赵强主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员碰触跨接断裂 | 人的原因 | 已要求人员进行更换 | 使用前进行检查确认，使用中注意避让 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/14 8:39:08
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 802-R01反应釜，电机维护后，有油渍渗出，现场与王斌主任沟通，及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 电机维护后残留的油渍未清理干净 | 人的原因 | 现场的油渍已完成清理 | 向维护人员传达，要求维护后将现场清理干净 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/16 6:53:30
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 1205-R12反应釜，管路末端盲板连接处螺栓松动，已现场沟通唐久瑞紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 乙二醇更换接头紧固不到位 | 人的原因 | 已重新处理 | 对责任人高维东进行教育惩戒 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:47:06 | 2026/5/18 11:46:49
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 305-ce07墙边挠性管脱节，现场沟通班组处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换 | 沟通电工排查老旧设备设施，破损的及时更换 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:40:41 | 2026/5/12 6:40:06
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层南走廊推车灭火器软管使用拉扣固定，需要更换固定形式，防止紧急情况下拉不开管 2车间二层14下口灭火器缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 软管固定方式不正确 | 设备设施原因 | 已更换固定方式 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:40:41 | 2026/5/12 6:40:25
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间三层南走廊推车灭火器软管使用拉扣固定，需要更换固定形式，防止紧急情况下拉不开管 3车间三层药品箱内缺少碘伏 3车间三层溢出桶内有一根氮气气源管，需要清理 3车间一层药品箱缺少清单上的一次性手套 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 药品箱药品缺失 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 本次整改完毕后车间重点强调班组交接班交接情况，哪个班组出现问题追究哪个班组责任 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:40:41 | 2026/5/12 6:40:46
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R17操作柱后电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电线管路使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工整改 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:40:41 | 2026/5/12 6:41:12
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R23下口连接废液管路快开阀处有物料渗漏痕迹，请及时清理 620-FD04真空缓冲罐上配电箱接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场巡查不到位 | 人的原因 | 已完成整改、清理 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:22:08 | 2026/5/11 4:48:45
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R27釜上循环取样器上泵卡子处有液体滴漏，该釜体系涉及氰化物，已沟通车间佩戴好劳保处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 快开卡子处渗漏 | 设备设施原因 | 重新进行禁锢处理，后续使用重点进行观察 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:22:08 | 2026/5/11 4:49:25
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R04加乙二醇二甲醚桶的静电接地卡子损坏，已沟通现场人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电卡子固定铁丝断裂 | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修处理，告知人员使用前检查状态 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:22:08 | 2026/5/11 4:49:47
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 四层618-R08-tr01接收罐液位计下方德阀处有物料渗漏痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 德阀误碰渗漏未清理彻底 | 人的原因 | 已进行处理 | 人员强调交接班制度 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:22:08 | 2026/5/11 4:48:23
2026/5/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R12使用计量泵加桶装正庚烷，现场桶装加料未连接尾气，人员反馈车间200L桶无专用尾气头子，已告知临时使用三通，请及时采购 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 加料插底管使用不规范 | 人的原因 | 已同人员强调工具使用规范 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 7:22:08 | 2026/5/11 4:49:01
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R19反应釜上口三通白钢加料软管末端未使用时需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路使用完成后，未及时封堵 | 人的原因 | 已车间内告知，后续严格执行 | 已车间内告知，后续严格执行 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:56:32 | 2026/5/11 0:20:02
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间四层溶剂输送间TF10乙酸异丙脂管路螺丝顶牙导致无法拧紧，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装完成后未检查螺丝尺寸是否合适 | 方法原因 | 已更换 | 对人员进行强调，溶剂间安装盲板后检查螺丝是否顶牙，是否漏出2扣 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:56:32 | 2026/5/11 0:20:26
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R12-Tr01尾气管路静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已添加 | 对车间人员进行强调，设备安装完之后检查破漆垫片是否安装齐全 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:56:32 | 2026/5/11 0:20:50
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R13反应釜旁穿层管路需封堵，已沟通车间人员处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时进行封堵 | 方法原因 | 现场已封堵 | 对设备人员传达，管路拆卸后穿层、穿强孔洞及时进行封堵 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:56:32 | 2026/5/11 0:21:16
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01接收罐液位上限及液位报警应调整至60% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识粘贴不合理 | 方法原因 | 已整改 | 车间内整体排查，发现此类事项，全部进行整改 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:56:32 | 2026/5/11 0:21:39
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-16手套箱手套安装不规范。正确做法:使用双O型圈固定。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 手套箱手套安装不规范 | 设备设施原因 | 使用双O型圈固定 | 使用双O型圈固定 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/29 13:20:31
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63内乙酸异丙脂桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 乙酸异丙脂桶未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时添加 | 及时添加 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/29 13:20:23
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28间槽内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰，正确做法：分开存放。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 槽内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰 | 设备设施原因 | 及时分开存放 | 金属与玻璃设备分开存放 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/29 13:20:16
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-57物料桶遮挡消防器材。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽未注意到物料阻挡排风口 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对班组人员进行培训，物料禁止遮挡排风口 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/29 13:20:01
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-60辅机间门口设备脏污。正确做法：及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 设备表面脏污未及时清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 9:47:58
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-23间吉林医药的灭火器缺少保险栓。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 灭火器缺少保险栓 | 设备设施原因 | 已现场完成整改 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/11 6:09:26
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-02间筛板上有填料暴露。正确做法：密封好，禁止物料暴露。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 筛板上有填料暴露 | 方法原因 | 已现场整改 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/11 6:09:14
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 05/09/2026 13：34 11号楼2-23间承包商施工人员使用人字梯时无人扶梯。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 已现场整改完成 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/11 6:09:01
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：03 4号楼4-15间TJ4S-1107-F01压滤罐下口未使用盲板盲堵。正确做法：压滤罐下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 压滤罐下口未使用盲板盲堵 | 设备设施原因 | 及时添加盲板 | 压滤罐下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 10:50:52
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：07 4号楼4-15间TJ4S-1107-F01压滤罐已清理状态螺栓处滴漏液体。正确做法：及时检查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 滤罐已清理状态螺栓处滴漏液体 | 设备设施原因 | 及时检查设备并对设备进行紧固 | 设备使用前及时检查并紧固 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 10:51:06
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 00：51 4号楼3-06间无水乙腈桶上压力表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-06间无水乙腈桶上压力表缺少C类签。 | 人的原因 | 及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 10:51:20
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 03：18 4号楼3-03间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-03间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。 | 人的原因 | 应佩戴同等级劳保进入现场查看 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 10:51:34
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 21：35 11号楼公斤级1-02间更衣室垃圾桶内发现使用过的一次性手套。正确做法:更衣室以及更衣室垃圾桶禁止放入使用过的一次性手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 发现做卫生人员，在扔洗洁精桶的时候，一起将摘下的一次性手套，放到生活垃圾桶中 | 人的原因 | 已经清理 | 加强培训 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/12 9:48:15
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：02 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy15合成仪手套箱O型圈裂痕较多。正确做法:及时更换，避免后续使用崩裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安装O型圈时未注意有裂痕 | 人的原因 | 及时安排人员更换O型圈 | 安装人员安装完成后，复核人复核检查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/21 20:12:45
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：11 12号楼三层3-13间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 仪表校验后人员忘记添加防护壳 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 对相应人员进行培训，定期展开排查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/21 20:13:01
2026/5/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：01 12号楼4-11间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安全意识，正确脱除劳保意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 定期对操作人员进行正确脱除劳保的培训 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:42:40 | 2026/5/21 20:13:23
2026/5/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 消防设施检查视频核查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M3 | 1层CE03平台上灭火器标识牌脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:22:46 | 2026/5/12 6:41:29
2026/5/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 消防设施检查视频核查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M2 | 1层FD05屋内固定式氧气表缺少标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 墙面贴皮后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:20:56 | 2026/5/12 6:41:45
2026/5/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 消防设施检查视频核查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B1 | 1层分布器间监控画面不是分布器间且画面倒转 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 新安装的监控，未启用 | 方法原因 | 沟通工程部安装后调试整改 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/10 6:18:53 | 2026/5/13 2:31:32
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 应急设施检查视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 2号生产溶剂库 | 2号生产溶剂库，人员未对洗眼器进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 由于负责检查人员请假，库房其他人员主动进行检查，但由于首次进行检查不清楚具体检查内容，因此导致 | 人的原因 | 重新对设施进行检查，并进行记录 | 建立检查备选人员，并进行培训上岗 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 2:39:56 | 2026/5/12 14:39:15
2026/5/10 | 监控巡查 |  | 应急设施检查视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼1层原料暂存间 | 7号楼1层原料暂存间人员未对洗眼器进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员执行未到位 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育并要求其重新检查确认 | 按照措施落实检查确认并找第二人复核 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 2:38:51 | 2026/5/12 17:45:19
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-E01-Tr03储罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板安装不及时 | 人的原因 | 进行盲板添加 | 对设备安装人员进行要求，避免端口裸漏 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:11:53
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐液位计上方法兰静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 跨接长时间使用断裂 | 设备设施原因 | 进行更换新跨接 | 发现断裂及时进行更换 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:12:16
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr03储罐下口转移管路支架未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路缺少支撑 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:12:45
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层02釜尾气缓冲罐上压力表缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压力表缺少上限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 新购买压力表先确认使用设备压力上限 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:13:00
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层03釜下口地面放置加料车黄胶手套有孔洞，还请使用前进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套磕碰导致破损 | 设备设施原因 | 进行更换手套 | 发现破损及时进行更换 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:13:12
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层09釜接收罐下口阀门静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/12 6:46:18
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层17釜下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签标识缺少 | 人的原因 | 进行悬挂补充标识 | 管路安装完毕后及时进行标签悬挂 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:13:25
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间二层连续化吨罐表面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料痕迹需要处理 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:13:51
2026/5/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层07釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 试镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/10 1:14:47 | 2026/5/11 7:14:05
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13654-崔伟文,ALS13970-焦萌 | 4-102 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王金泉） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/9 19:45:25 | 2026/5/9 19:45:25
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-205 | 01：05，实验室每日安全确认“管理确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS3774-刘智鹏 | ALS3774-刘智鹏 | 否 | 经过与当周轮值主管安日明沟通，该天进行了实验室的每日安全检查，但是忘记签字。 | 人的原因 | 无纠正措施 | 每周提醒轮值主管进行实验室安全管理后签字确认 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3774-刘智鹏 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/9 19:43:48 | 2026/7/15 13:17:54
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 22：30，实验室烘箱过夜提交的是一级过夜（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS5876-胡向青 | ALS15043-危洪兴 | 否 | 实验室人员对于过夜申请分级方法不清楚 | 人的原因 | 重新填写过夜申请 | 对实验室人员进行培训，过夜申请填写方法 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS5876-胡向青 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/9 19:41:38 | 2026/5/15 10:37:50
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13484-曹义航 | 2-209 | 2-209-07加热过夜实验使用未设置140℃上限油浴锅过夜，沟通实验申请人后和电工对其进行断电处理。（低风险46条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员没有关注设备 | 人的原因 | 停止反应 | 人员培训 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/9 19:38:48 | 2026/5/20 9:42:21
2026/5/9 | 综合排查 |  | 分析实验室危险化学品管理（北侧） | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 403AD气相室 | 403实验室废液桶标签褪色建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2784-金晶晶 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 时间较久，标签有些旧复试，未及时更换黏贴新的 | 人的原因 | 已更换新的标识 | 后续每日搬废液时会关注标签状态 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 18:04:00 | 2026/6/17 9:06:21
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 氢气站 | 氢气站围堰内静电接地报警器箱门未关闭 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员行为不规范，使用完毕未恢复原来状态 | 人的原因 | 现场关闭 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/9 18:01:09 | 2026/5/16 9:00:55
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 8号楼四层 | 8号楼四层二车间三合一改造区域监护人在场，查看施工现场动火可燃物已清理，施工方案和安全协议已放现场，无异常。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0028-王浩 |  |  | 2026/5/9 18:00:31 | 2026/5/9 18:00:31
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 8号楼四层 | 8号楼四层803车间连续化改造现场监护人和作业人均在场，包保温，现场执行无异常。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0028-王浩 |  |  | 2026/5/9 18:00:31 | 2026/5/9 18:00:31
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房1 | 库房1监控回放巡查16:00 12号贵金属库门长时间未关严，导致门敞开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 此区域禁忌水，清洁人员在库外清洁托盘时未及时关门 | 人的原因 | 已及时关门 | 对人员培训随手关门 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/9 17:36:48 | 2026/5/16 9:07:26
2026/5/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 10-326气相室 | 10-326气相室氦气钢瓶旁的固定式氧气检测器标签显示有效期为25年11月份，经沟通该仪表为建设时期安装，信息未同步到EHS消防组，建议及时将位置信息及表编号于消防组同步，及时安排校验，其他位置仪表也同类排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义,AMM2383-董松强 | AMM0111-窦忠义,AMM2383-董松强 |  | 氧含量检测表过期，未及时进行检验 | 人的原因 | 对氧含量检测表进行检验 | 同步排查其他区域的氧含量检测表 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 17:34:33 | 2026/5/12 13:09:02
2026/5/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 517实验室 | 517实验室人员在废液柜倾倒完废液后废液桶未盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 人员意识淡薄，倒完溶剂未及时密封 | 人的原因 | 立即整改 | 加强培训 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 17:34:33 | 2026/5/12 13:09:19
2026/5/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 517实验室东侧维修通道内 | 517实验室东侧维修通道内最内侧第5个通风橱尾气管路支路错位，需及时修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | PVC胶老化 | 设备设施原因 | 从新刷胶粘贴 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 17:34:33 | 2026/5/12 13:09:41
2026/5/9 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 418实验室 | 418实验室一名员工的安全帽生产日期为21年12月份，已超过4年有限期，沟通实验室人员及时报废更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员不清楚安全帽有效期是4年，未接受过有关的培训 | 人的原因 | 更换安全帽 | 告知大家安全帽有效期是4年，超期及时更换 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 17:34:33 | 2026/5/12 13:10:08
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 417实验室 | 417实验室中央通风橱正在使用的高低温循环机绝缘外皮破损，已现场和实验室人员沟通及时报修，更换循环机 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 自然破损了，未及时发现 | 人的原因 | 已经修理 | 定期巡查 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 17:34:33 | 2026/5/12 13:10:27
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 巡查二层准备氢溴酸过程发现操作规范暂未进行填写，现场缺少破坏液等，现场告知郑运凯和周艳江准备 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场未进行准备完毕，物品进行准备中 | 物料原因 | 现场按照操作规范准备完毕进行投料 | 对于危险化学品现场准备完毕进行投料，车间进行通报 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/9 17:31:59 | 2026/5/16 9:10:59
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618实验室酸碱冰箱内存在冰块 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 防爆冰箱右上角有少量冰块未进行除冰 | 人的原因 | 清除冰块 | 开会强调，负责人定期检查除冰 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/5/18 9:36:20
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 734实验室 | 734实验室冰箱存在结冰现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 |  | 冰箱管理人员未及时观察冰箱内结冰情况 | 人的原因 | 及时将结冰除掉 | 组内培训，每周检查及时除掉冰箱内结冰 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/5/12 14:04:41
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 735实验室 | 735实验室冰箱存在结冰现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 冰箱温度较低，结冰速度快，除冰频率低于结冰速度 | 人的原因 | 除冰 | 更频繁地除冰 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/5/22 15:07:27
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736实验室冰箱存在结冰现 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用中的冰箱肯定会有结冰现象，目前结冰状态轻微，不影响使用，暂时不清理 | 设备设施原因 | 基于目前冰箱结冰情况，暂时不清理，再观察几天，如果有继续加厚情况再一次清理 | 冰箱有定期巡查人，会基于实际情况对冰箱进行检查清理 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:19:22
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736实验室洗眼器巡检超期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 涉及五一假期，放假期间实验室没有人，错过排查期，我们实验室是每周一进行排查，错过了，下次再继续排查，中途不增加排查次数 | 方法原因 | N/A | 每周一进行洗眼器排查，期间有放假顺延 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:19:36
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验 | 619实验室冰箱存在结冰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过现场查看，冰箱使用过程中，出现小面积的结冰，属于正常的设备使用过程中的问题，需要定期清理 | 设备设施原因 | 清理结冰部位 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:19:49
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验 | 619实验室溶剂柜中涂改标签后未粘贴新的标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过现场查看，涂改标签后的溶剂桶中物料为制备杂质的制备液主要成分为水和少量的乙腈，标签在桶的侧面比较小 | 方法原因 | 巡查发现后将标签更换成大标签 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:20:03
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验 | 619实验室烘干箱使用完未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查巡查期间烘箱正处于预热状态，项目需要进行样品的预处理，要求温度95℃，冰箱内部已经清理 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:20:19
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620实验室冰箱内破损标签未清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 物料不稳定，碘单质清理后再次溢出 | 物料原因 | 立即清理 | 包裹多层封口膜 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:20:32
2026/5/8 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620实验室防爆冰箱安全检查表到期未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 人员忘记填写 | 人的原因 | 对人员进行强调 | 实验室培训 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 15:50:32 | 2026/7/20 7:20:45
2026/5/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228实验室 | 室内温度较高，空气流通性差，需报修查看排风和空调是否正常。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 气温突然升高，空调制冷效果差 | 设备设施原因 | 联系工程部进行空调维修 | 每年提前联系工程设备部进行空调检维修 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0189-牛松峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/9 15:17:02 | 2026/5/12 10:36:33
2026/5/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 洗眼器漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 立即紧固 | 设备设施原因 | 定期巡查 | 定期检查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/9 15:05:34 | 2026/5/9 17:21:45
2026/5/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 蒸汽管道漏水， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卡扣松了 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期紧固 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/9 15:03:28 | 2026/5/15 15:17:34
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 巡查时发现#1#2臭氧发生间内的二氧化碳灭火器合格签缺少重量信息，需要更换合格签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 检查合格签选择错误 | 人的原因 | 已重新称重，更换检查合格签 | 更新消防设施检查清单，增加气体灭火器称重 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/9 10:24:58 | 2026/5/18 8:56:54
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 一层楼梯口安全出口指示牌不亮，需要及时维护 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 下发设备派单，沟通电工整改完毕 | 排查车间其他指示牌，发现及时更换 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/5/9 10:24:58 | 2026/5/25 14:56:11
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R28釜旁压滤罐，外包人员带压拆卸法兰，现场车间管理人员叫停操作 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气阀门内漏 | 方法原因 | 现场叫停操作，安排处理后进行 | 操作前车间人员现场检查设备状态后方三方操作进行操作 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/13 13:20:31
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 供应部 | 库房六溶剂库货架29-26-4主梁弯曲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 物料上货架不规范 | 人的原因 | 月预算购买衡量后更换 | 增加人员培训，重申上货架要求 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/7/29 14:07:24
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 供应部 | 库房六溶剂库货架上层四个200L桶放置时未进行捆绑固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 人员上货架粗心大意未按要求扎绑带 | 人的原因 | 重新扎绑带上货架 | 部门内对物料桶上货架要求进行重申 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0107-崔月 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/6/21 18:17:19
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层东侧吹桶区域废溶剂桶缺少标签，桶面大片物料残留。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 添加标签不及时 | 方法原因 | 之后及时添加标签标识 | 班前会班长对班组人员进行强调 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/25 6:25:06
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间一层fd03收料过程中缓冲间门未关闭，已现场告知关闭。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/25 6:24:54
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 供应部 | 库房三三号溶剂库门口静电释放器损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 设备故障损坏 | 设备设施原因 | 将损坏设备拆卸进行更换 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 11:39:43
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四楼溶剂输送间多个法兰静电跨接线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电跨接连接时添加不及时 | 方法原因 | 已全部进行添加补充完毕 | 加强班长巡查次数，发现及整改 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/17 17:12:35
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三楼R30釜氮气阀门旁法兰静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 现场进行更换完毕 | 车间排查，同时对人员安装进行比培训标准 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/13 13:20:12
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 一车间三层R21旁压滤罐未静电接地，已现场告知整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/13 13:19:53
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 三车间四层103-R05釜旁管路穿楼板处无标识，三通分出3个阀门在附近无标识，需要整体排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/25 6:24:44
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce05淋洗管路盲板松动，黄色液体渗漏痕迹，已告知谭均宜处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:15:14
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R25加料车下大阀门的阀心螺栓松动，已告知属地处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底 | 方法原因 | 现场纠正紧固 | 设备准备班前会进行通强调螺丝对角紧固 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:15:21
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层应急柜上玻璃破碎，建议更换/碎玻璃拆除，防止他人误伤，已告知蒋凯 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员挪梯子导致破损 | 方法原因 | 已进行更换完毕 | 后续增加人员意识 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:15:31
2026/5/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层05/08/2026 16：48人员101-fd02进出功能间未触碰静电释放器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 人员进行谈话，批评 | 班前会进行重申回顾进入功能间人体静电释放 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:16:53
2026/5/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层05/08/2026 16：23，清洗间人员清洗加料车未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 操作习惯不好，没有发过敏意识 | 方法原因 | 对人员进行培训 | 强调残留物料致敏情况 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:17:03
2026/5/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-Tr20液位计连锁的防爆设备缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 铭牌缺失 | 设备设施原因 | 增加防爆标识 | 对合格签进行车间进行排查，同步沟通电工进行整改 | 0 | 2026/5/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/25 6:24:32
2026/5/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-Tr010罐旁防爆接线箱缺少铭牌与合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 名牌缺失 | 设备设施原因 | 沟通电工寻找名牌 | 加强电工沟通对车间进行排查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/11 1:15:41
2026/5/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间一层高效精馏泵房内调节阀铭牌无防爆合格证信息 一车间二层电梯旁墙上的接线盒铭牌被污染，需要处理 一车间二层101-MP30磁力泵铭牌被油漆污染无法辨识 二层存在多个同类情况需要整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 铭牌缺失 高效精馏合格信息为英文explosion proof exdllct6， | 设备设施原因 | 沟通电工查找名牌 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 调节阀铭牌无合格证编号 | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/10 20:14:22
2026/5/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层7928项目使用的主原料流量计设备上无设备铭牌、防爆合格证信息 二车间二层102-MP52磁力泵铭牌被油漆污染无法辨识 二层存在多个同类情况需要整改、 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 流量计磨损导致信息无 磁力泵油漆方法不对导致沾染 | 方法原因 | 以对连续化进行传达整改更换并悬挂停用 磁力泵车架已整体排查铭牌油漆已清理 | 后续人员刷漆进行强调 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/10 20:15:20
2026/5/8 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间一层103-Drc04门前柱子上电线管路接线盒无设备铭牌、防爆合格证信息 三车间二层103-MP04磁力泵铭牌被油漆污染无法辨识 二层存在多个同类情况需要整改 三车间二层电子秤铭牌被污染无法辨识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 名牌出现污染 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/16 20:11:13
2026/5/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现七车间二层407-Dt02受限空间作业，人员佩戴防化服帽子不规范，已告知属地整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/10 20:15:41
2026/5/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现二车间一层102-Drc05人员违规登高，人员未佩戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安全意识淡薄 | 方法原因 | 以对其进行批评并培训 | 车间通报批评，培训人员规范登高 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/9 8:40:30 | 2026/5/20 16:44:27
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频回放巡查发现702-Ce02离心机间有黄色液体流出，沟通现场人员反馈乙腈溶液从尾气液封里流出，已要求进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 尾气冷凝液体滴漏 | 设备设施原因 | 每次使用前对快开卡子进行紧固 | 整体排查并更换新的垫片 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/12 17:45:44
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | 9号楼905车间薄膜蒸发器溶剂管路上都是非耐压视镜，需要更换成耐压视镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 |  | 本身是耐压试镜无需整改 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/12 13:29:48
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | 薄膜蒸发器的操作规程中未细化操作流程，例如加料过程人员跨层转移时缺少操作要求，薄膜蒸发器加料管路上阀门较多未明确开关顺序和开度要求，需要进行完善。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 操作流程不细化 | 人的原因 | 细化操作流程 | 传达操作事项 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 19:10:48
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | 抽查905-E01和E02薄膜蒸发器checklist执行无问题 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM0028-王浩 |  |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/9 8:37:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | 905车间薄膜蒸发器接收罐尾气常开，但氮气未开，内有浓缩轻重组分，需要开启氮气，及时更新现场的错误操作指示标识。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 开启尾气，没有及时开氮气 | 人的原因 | 开启氮气 | 跟新现场操作指示 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 19:11:07
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | CPo126701三废工艺均为23年审批，人员执行过程中均是按投入的桶数计量，但三废mor中是按重量计量，不适用，需要重新修订三废MOR. | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 记录是重量，投料按桶 | 人的原因 | 物料临时称重 | 联系项目组修订新的三废MOR | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 19:11:24
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 9号楼 | 905车间三废浓缩加料时车间内会放置3-4拍子的待浓缩溶剂，浓缩完毕后放桶时也会放置2拍子的桶进行放桶操作，现场加料和放桶时溶剂量很大，一方面政府检查易被提出问题，另一方面一旦出现问题会出现后果扩大化。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 |  | 现场物料太多 | 环境原因 | 现场已移除，并要求后限期现场物料尽量减少存放数量 | 传达尽量减少物料存放现场 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 19:12:06
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼1层储存碱性物料房间内次氯酸钠与N,N-二异丙基乙胺（DIPEA）同一二级防护混存，其中次氯酸钠属于强氧化剂，N,N-二异丙基乙胺属于还原剂，需要分装在两个二级防护内，现场沟通朴志分开放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场执行人冯广成放入物料，对物料性质判断不清导致。 | 人的原因 | 物料进行分开存放 | 对责任人进行教育，要求后续存放物料了解物料特性，对不经常接触的物料查看SDS | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/11 7:31:03
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼3层分布器间内各类管路铁皮有开裂现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备保温破损，已进行更换 | 设备设施原因 | 进行维修 | 同类定期排查 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/11 7:31:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高海军班组 | 1、702-R23使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/9 8:37:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼3层5车间，一个压力表红线位置错误，告知现场人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备安装时未检查压力表红线，导致红线标准与使用设备不匹配 | 人的原因 | 将压力红线纠正 | 事件案例培训，强调设备安装时应确认压力表红线与设备相匹配；安排专人进行同类问题排查整改 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 7:44:39
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、900-N16收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/9 8:37:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层分布器间，液位计上限标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶不粘了，导致脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 7:44:54
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、B7-N17收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/9 8:37:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼1-05间，检测器接电线断裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 静电线断裂 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 定期排查 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/13 7:45:06
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 1、1205-R21打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R24打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/9 8:37:17 | 2026/5/9 8:37:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库 | 丙库14#库一拍子3-溴苄溴25KG小桶双层叠放，上层未使用绑带固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 放置地面物料即使双层摆放，掉落风险较小，未进行移动时未使用绑带固定。 | 人的原因 | 双层跌放物料如包装不规则，有掉落风险时使用绑带固定。 | 1，对于双层叠放物料上货架摆放时使用绑带固定后才可执行。2，物料转移时需要使用绑带固定后进行移动，防止物料脱落，发生风险。 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 17:00:35
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 丙库 | 丙库12#库一拍子固体氢氧化钠，其中有一袋外包装破损。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 丙库12#库一拍子固体氢氧化钠其中一袋，由于叉车出入时刮蹭发生破损。 | 人的原因 | 对发现包装破损物料使用胶带密封，防止撒漏，使用塑料袋密封后优先发放生产使用。 | 1，叉车进出库房严格遵守操作规程，仔细观察，防止对物料发生刮蹭使其包装破损。2，对于发生刮蹭及时检查车体及物料是否有破损，发现问题及时处理，避免物料泄漏。 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 17:00:21
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间南侧20立储罐旁投料聚乙烯管路梢头子连接处一个喉箍未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 喉箍腐蚀松脱 | 设备设施原因 | 已重新更换喉箍并紧固完毕 | 检查现场其他投料管路固定喉箍是否存在松动一并进行紧固 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 17:00:07
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R34釜旁一流量计连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 流量计电源挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 每日当班对操作区域挠性软管防爆完整性进行确认，异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 16:59:53
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T007储罐加料中，罐上氮气保护阀门开启较小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 氮气波动导致 | 方法原因 | 现场人员已将该处氮气进行调节至最低下限完毕，检查车间内其他位置氮气情况无异常 | 人员每次巡查时重点关注氮气流量情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 16:59:40
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐卸车泵配电箱，有电危险标识褪色无法标识。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外天气导致标识褪色 | 环境原因 | 已将褪色标识进行更换完毕 | 检查其他配电箱有电标识是否存在模糊情况一并进行更换 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 16:59:26
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R18釜夹套温度变送器接口处，有液体渗出滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 长时间使用及内部受力，导致丝扣松动，出现渗漏 | 设备设施原因 | 现场操作人员以进行紧固完成，以无渗漏情况。 | 1，设备准备时，打压试密重点检查项，发现渗漏，及时进行处理。2，日常使用时，现场操作人员随时进行检查，发现渗漏及时沟通处理。 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/15 16:59:06
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R37釜前移动操作站电源配电箱，接地线连在镀锌管上，应连接至扁铁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电箱静电接地线安装不标准 | 人的原因 | 已安排人员对静电接地线调整完毕，已连接至接地扁铁 | 内部群对用电设备静电接地线连接标准进行重申。每周一安排专人对车间设备静电接地情况进行排查确认 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 | 05/15复核未完成整改 | 2026/5/9 7:50:32 | 2026/5/18 8:45:10
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：49 4号楼3-23间TJ4S-403-T22气动搅拌罐搅拌防护罩强度不足。正确做法：及时更换白钢防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-23间TJ4S-403-T22气动搅拌罐搅拌防护罩强度不足。 | 人的原因 | 及时更换白钢防护罩 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 10:51:48
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：53 4号楼3-22间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看二氯乙酸滴加情况，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 项目人员未佩戴同等级劳保进入查看二氯乙酸滴加情况 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 10:52:01
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：28 4号楼4-45间CMM-404-HPPC03高压纯化色谱系统网线接口处缺少封堵胶塞。正确做法:及时添加，避免影响防爆性能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 高压纯化色谱系统网线接口处缺少封堵胶塞 | 设备设施原因 | 及时添加 | 及时添加，避免影响防爆性能 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 10:52:14
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09 : 46 4号楼3-03间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 取样操作人员未佩戴好劳保 | 人的原因 | 及时佩戴好劳保 | 取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 10:52:28
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 08：56 11号楼三层3-32间氮封阀压力表朝向不便观察。正确做法:压力表需朝向外侧，便于人员观察。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 压力表朝向不便观察 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 9:48:34
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 09：04 11号楼2-23间隆玛机电电焊机通电状态下未接地，已现场沟通整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电焊机通电状态未接地 | 方法原因 | 已现场整改 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/11 10:06:53
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：52 12号楼3-12间人员收料完成后未擦拭防护服直接脱除。正确做法：有物料暴露风险的应擦拭洁净后再脱除。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 对操作人员现场进行培训 | 对操作人员定期巩固培训 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/10 6:44:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 14：25 4号楼3-33间固体物料缺少二级防护。正确做法：固体物料存放应添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 固体物料缺少二级防护。 | 设备设施原因 | 添加二级防护槽。 | 固体物料存放应添加二级防护槽。 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/21 20:13:39
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：06 4号楼4-14间 通风橱表面有明显物料痕迹，正确做法：及时清洁，防止物料暴露 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用完毕通风橱，没有及时对表面明显物料痕迹进行清理 | 人的原因 | 及时对物料进行清理 | 培训人员使用完毕及时清洁，防止物料暴露 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 20:10:37
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：11 4号楼4-15间 二层钢平台上反应釜CMM-404-R05后方管路末端未密封，正确做法：管路末端未使用及时密封处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 二层钢平台上反应釜CMM-404-R05后方管路末端未密封 | 设备设施原因 | 及时密封处理 | 管路末端未使用及时密封处理 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 20:10:21
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：15 4号楼4-15间 二层碟片冷凝器CMM-404-R07-C01 乙二醇管路下方丝堵下方有少许乙二醇，现场人员已进行紧固，并清洁。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 碟片冷凝器CMM-404-R07-C01 乙二醇管路下方丝堵下方有少许乙二醇 | 设备设施原因 | 及时进行紧固并清洁 | 加强对冷凝器设备的巡检 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 20:12:55
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/08/2026 22：51 4号楼3-27间 现场人员通风橱分装试剂操作时，通风橱上拉至最高处，正确做法：通风橱玻璃面板应下拉至呼吸袋以下安全操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 现场人员通风橱分装试剂操作时，通风橱上拉至最高处 | 人的原因 | 直至行为并及时将面板拉至呼吸袋以下 | 通风橱玻璃面板应下拉至呼吸袋以下安全操作 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 20:13:11
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：39 12号楼4-21间，R18接收罐上方尾气管路法兰间静电跨接线断裂，需要及时进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换静电跨接 | 安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 23:44:53
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：44 11号楼4-17，排风口防护网脱落，需要及时进行恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 清洁后忘记恢复 | 人的原因 | 及时恢复 | 人员清洁后，相应复核人进行复核 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 23:44:40
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：56 12号楼4-20间，SY11合成仪手套箱缺少O型圈固定，需要及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员补充 | 安装完成后，专人复核检查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/12 23:49:07
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 21：07 11号楼4-27间，人员在进行投料过程中未在周围拉警戒线，正确做法应拉警戒线，以防无关人员靠近。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/9 7:37:06 | 2026/5/11 10:07:09
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617-14、617-15通风橱台面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱台面物料印记未清理 | 人的原因 | 已清理 | 对通风橱负责人进行强调和培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:18:31 | 2026/5/15 8:49:01
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室，废液桶使用完毕后，盖子未及时盖上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 倒废液后，未及时将盖子盖上； | 人的原因 | 及时盖好盖子，放置气味挥发 | 实验室内再次强调，每次倒完废液，及时盖盖子 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:18:31 | 2026/5/15 8:49:09
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619实验室05/08/2026防火溶剂柜准入清单未更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查值日生叶子睿由于个人疏忽未及时清点和登记溶剂柜 | 人的原因 | 巡查发现后及时的清点 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，并对违规人员进行处罚 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:18:31 | 2026/5/11 7:31:30
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 736实验室 | 736-20通风橱内层析柱未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 过完柱子层析柱中残留的硅胶未及时密封 | 人的原因 | 责任人已经将硅胶清理 | 实验室群里告知过完柱子及时清理硅胶，未能清理的密封好 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:18:31 | 2026/5/11 7:31:48
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15釜纯化水回流冷凝器冷媒循环开启较小，尾气管路过热烫手，尾气管路法兰及鼓泡器有液体渗漏，尾气碳钢管路与PVC管路交界处有少量热蒸汽外溢，现场已沟通尤全鑫处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 纯化水进行回流冷凝器未全开，怕上冻导致蒸汽外溢 | 设备设施原因 | 试车阶段人员未全程关注 后续对低冰点溶剂回流需增加单独独立换冷 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:14:39 | 2026/5/10 7:39:28
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R08减速机漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 减速机油封漏油 | 设备设施原因 | 已沟通保全进行维修 设备暂未使用 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:14:39 | 2026/5/12 6:42:03
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15釜上压力表电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 挠性软管老化脱节 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:14:39 | 2026/5/10 7:40:23
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R20下口转移泵前变径管路焊口位置有沙眼有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已拆除重新焊接 | N/a | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:14:39 | 2026/5/10 7:40:12
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R21釜下口未锁，已沟通李键上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 反应釜清洗中，人员未上锁 | 方法原因 | 已重新上锁完毕 | 对清洗人员强调，反应釜清洗下口安装完毕，直接进行上锁 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 7:14:39 | 2026/5/10 7:39:59
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R03后方碱吸收缓冲罐压力表缺少标签，吸收罐表面有碱液印记，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压力表缺少标识，表面痕迹未清理彻底 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:19:42
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R07电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕性管脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:20:13
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R13爆破片铭牌脱落，车间及时维修恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 爆破片铭牌焊接不劳导致脱落 | 设备设施原因 | 进行铭牌焊接固定 | 定期进行铭牌排查 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:20:33
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08下口照明灯灯罩进水，需要及时处理避免灯管损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灯罩有水迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:20:57
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间一层水相间酶柱子后尾气管路滴漏液体，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气 管路挥发导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:21:17
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R22加料漏斗缺少密封垫片，需要及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备准备不完全 | 人的原因 | 安装密封垫片 | 设备检查阶段重点核查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:21:47
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09接收罐旁一个磁力泵泵头阀门缺少盲板，阀门里有白色物料残留。车间需及时添加盲板避免物料暴露 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已补充安装清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:39:07 | 2026/5/10 1:22:15
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 分析室事故管控措施检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 4层液相实验室 | 现场一瓶试剂瓶盖缺失，未盖 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 流动相试剂暂存未盖盖 | 人的原因 | 对流动相试剂瓶进行盖盖 | 晨会进行强调，流动相暂存需要盖盖进行放置 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:26:00 | 2026/5/19 11:51:06
2026/5/9 | 专业性排查 |  | 分析室事故管控措施检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 3层理化实验室 | 应急洗眼器绿签未及时检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 洗眼器周期巡检未及时完成 | 人的原因 | 对洗眼器进行巡检 | N/A | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:24:46 | 2026/5/19 11:51:17
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-FD07发现现场收完料，全面罩，胶皮手套未密封存放，放在物料袋上 现场三合一下方盘管有物料未清理，三合一上口表面有白色颗粒未清理 已沟通现场班长陈艳洪安排处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保存放不规范，现场清理不及时 | 人的原因 | 同人员进行强调劳保存放放置，收料后及时进行现场清理 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/11 4:50:07
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R31接收罐真空里面球上都是物料 清洗班这个空压，使用完未及时上锁，软管头未固定 已沟通现场班长陈艳洪安排处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 阻液器脏污，人员使用空压未进行上锁 | 设备设施原因 | 进行拆卸清理，同人员强调及时进行恢复上锁 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/11 4:50:26
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-FD03现场作业、检查氧含量19.6低下线，现场人员空压管路使用中，空压管路接口漏，过滤器壳子裂口，漏气，旁边氮气管也有漏，可能影响旁边氧含量过低、已沟通现场班长陈艳洪检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 正压式呼吸器减压阀损坏，氮气接头处渗漏 | 设备设施原因 | 进行减压阀更换维修，氮气接头进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/11 4:50:52
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R15-Tr01下方泵电缆保护破损 R18下口尾气吸收尾气缠绕胶带，确认一下尾气管路是否有漏，另外接口接到真空上、已现场沟通车间班长车威林现场确认处理 二楼文件柜内SDS有过期的、白天需要重新打印 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程中破损 | 设备设施原因 | 已完成维护整理 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/10 6:52:18
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-R07投料作业 3.30 投料毕、没关大阀门、直接开盖装料、装料后、在加料箱口处用剪刀划开轧带、有物流撒漏在加料车外 3.37装料毕、未检测氧含量、大阀门没关、直接投料 需要车间调查责任人并给与奖惩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 外包人员未按投料要求进行加料，操作过程不规范 | 人的原因 | 外包责任人进行解聘处理，车间重新对其余外包人员进行操作培训，班组长进行人员投料操作监管 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/15 13:08:09
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放722-FD03收料作业 20.03操作人员戴空压服手套触摸操作案板、23.40同一人脱去空压服、徒手触摸同一案板、手套沾染物流有物料传播风险 22.22-22.36期间收料口未密封、敞口作业 23.17收料毕结束、现场有物料撒漏、脱去空压服后未带全面罩进入操作区域清理撒漏物料、有吸入物料粉尘风险 需要车间调查责任人并给与奖惩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员独自收料操作三合一戴手套触摸按键，收料过程未按要求使用塑料袋，清理现场劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 要求人员触摸按键后及时进行清理， 责任人进行收料要求培训劳保佩戴流程培训 | N/A | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/9 6:19:53 | 2026/5/15 13:08:19
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07三通阀门36上锁，用手直接能拿下来，上锁失效，已沟通助工宁春生重新上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 锁盒眼锁错位置所致 | 方法原因 | 已重新上锁 | 叮嘱人员锁下口是必须紧扣 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/10 6:55:24
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R05下口鼓氮气，平层连接气源管，已沟通班长金辉拆除。 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 下口鼓氮气平层连接气源管 | 方法原因 | 已告知拆除 | 人员重新培训下口鼓氮气方法 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/10 6:55:36
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层移动储罐，液位计断层，已沟通班长金辉处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查车间，发现问题及时处理 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/10 6:55:51
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-T030储罐上连的氮气气源管气源嘴处漏氮气，现场沟通副班龚玉安处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气源嘴长时间使用，丝扣连接处漏气 | 设备设施原因 | 进行密封处理 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/10 6:56:05
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R15上方万向吸气罩脱落，已沟通车间联系保全恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气罩脱落 | 设备设施原因 | 沟通保全维修 | 每次使用进行检查确认，损坏及时维修 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/10 6:56:20
2026/5/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-029通风橱无过夜反应，电源未拔，现场沟通现场人员帮助拔除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 项目组人员使用完毕后未及时拔掉电源插头 | 人的原因 | 现场已拔除电源插头 | 钉钉群内通报，强调电气设备使用要求 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/9 5:49:25 | 2026/5/12 7:09:26
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 2-203 | 20：42，09橱使用的平行反应仪未拔电源，电工进行断电处理，已沟通实验室负责人 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | 下班检查时未识别出插头未拔 | 人的原因 | 立即拔掉 | 人员自己仔细检查通风橱设备以及过夜反应情况，最后一个人员离开时双重复核 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/5/8 19:39:24 | 2026/7/15 13:13:21
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 21：00，10橱机械搅拌未缠胶带 （低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 忘记缠胶带 | 人的原因 | 已纠正 | 实验室例会强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/8 19:37:28 | 2026/5/26 9:37:39
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 20：23，实验室无人02橱使用的平行反应仪未拔电源，电工进行断电处理 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 是 | 实验结束的比较晚，检查不仔细 | 人的原因 | 及时拔掉 | 合理安排工作，减少加班 | 无 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/8 19:35:16 | 2026/5/26 9:38:43
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 排查发现北侧动力站楼顶灭火器瓶身锈蚀，筒体大面积锈蚀、多处锈坑，锈蚀面积远超瓶体的 1/3，瓶壁变薄后，内部压力变化可能导致瓶体爆裂，造成物理伤害。水基灭火器出厂期满3年应当进行首次维修，以后每隔1年进行一次维修，但总共不超过3次。需要确认下药剂是否进行更换。 检查依据：《消防设施通用规范》GB 55036-2022 10.0.7 灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废： 1 筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3，表面有凹坑； 2 筒体明显变形，机械损伤严重； .... 6 不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等； 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。水基型灭火器（6年） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 室外环境，设施老化快，已提报EHS更换，反馈请购中，到货后更换 | 环境原因 | 提报消防中控室申请更换，EHS反馈到货后更换 | 提报消防中控室申请更换，EHS反馈到货后更换 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM4856-王魁毫 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/7/2 16:53:49
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 排查发现北侧动力站二楼配电室应急出口的门超内开启，需要确认下是否与设计保持一致 检查依据： 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外，疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启： | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 经核实与设计图纸一致，暂不整改 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/10 11:35:21
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 排查北侧动力站配电室两扇门上只有一个贴着应急出口，配电室长度超过7m，应该具有两个疏散通道，需要与设计再进行确认下。 检查依据：《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 6.2.6 长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 需与发现人现场核对位置，在对照设计图纸核对； | 设备设施原因 | 需与发现人现场核对位置，在对照设计图纸核对； | N/A | 暂无 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/7/7 13:17:20
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 排查北侧动力站配电室未设置挡鼠板，建议补充可拆卸式挡鼠板，高度≥500mm，材质为金属或硬质阻燃材料，带黄黑警示条纹，不影响紧急疏散。 检查依据：《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 6.2.4 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0190-岳德创 |  | 变电室施工阶段，对挡鼠板进行拆除 | 人的原因 | 施工完成后及时恢复挡鼠板 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/5/29 9:46:45
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站二楼灭火器被移位，建议及时恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 工程部大生产建设，施工动火区域使用 | 方法原因 | 沟通工程部施工单位，施工结束后物品恢复原位 | 沟通工程部施工单位，施工结束后物品恢复原位 | 0 | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/10 11:29:02
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 确认项：此项电缆的用途，若是固定线需要走桥架 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 工程部大生产建设，施工接电 | 方法原因 | 已沟通工程部施工结束后拆除 | 已沟通工程部施工结束后拆除 | 0 | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/10 11:29:26
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站的蒸汽管线使用快开卡子，建议按照车间快开卡子选型，更换重型或者闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 工程建设交付原设计 | 设备设施原因 | 请购合规备件，到货后更换 | 请购合规备件，到货后更换 | 50 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/30 14:01:03
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站的蒸汽安全阀泄放口在地面，需要再核实下设计，蒸汽安全阀的泄放口一般独立引至室外安全区域、高空排放、避开人员 / 设备、底部疏水.且安全阀排放管下方有液体，确认安全阀的密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 工程部建设原设计，先提报工程部决定整改施工方案 | 设备设施原因 | 工程部建设原设计，先提报工程部决定整改施工方案 | 工程部建设原设计，先提报工程部决定整改施工方案 | 0 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/11 0:00:00 | 1.提供下设计图纸2.不整改应该是从风险角度去考虑，不是原先设计问题就不整改了，若是设计不合规有风险的话就应该整改 | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/7/2 17:03:33
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站二楼3#泵正在使用中，压力表未打开，需要开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 系统清洁保养中 | 方法原因 | 复位启用 | 复位启用 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/10 11:29:48
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 建议项：动力站二楼线管若是不用，建议拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM0190-岳德创 | 否 | 停用设备，已断电 | 方法原因 | 提报电工利旧接冷干机 | 提报电工利旧接冷干机 | 0 | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/6/10 11:30:14
2026/5/8 | 其他巡查 |  | 6号楼&11号楼及周边无死角排查（含DCS机柜间和液氮塔） | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 配电室内的绝缘胶垫已经进行检测，需要确认下其他区域的配电柜面前的绝缘胶垫是否需要增加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0190-岳德创 |  | 根据DL/T852-2015《带电作业用绝缘垫》第5条，适用于380V的绝缘垫属于0级；附录C.5例行试验，对0级绝缘垫仅需进行外观检查。 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:59:35 | 2026/5/29 9:47:34
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 18号楼北侧应急柜 | 巡查发现18号楼北侧应急柜绿签已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 |  | 应急柜本次检查日期应为5月7日，检查人记错为5月8日执行检查 | 人的原因 | 5月8日已完成检查 | 提醒检查人通过笔记或其他方式作为应急柜检查日期提醒，避免遗忘检查日期 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:55:50 | 2026/5/12 8:12:12
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 车库一层叉车充电区域 | 叉车充电区域应急洗眼器现场放置的洗眼液2026.02月过期，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 叉车充电区已安装喷淋洗眼器，无需再使用洗眼液作为应急措施，未及时把洗眼液撤除 | 设备设施原因 | 将现场的洗眼液挪走并报废, 以后该区域使用喷淋洗眼器作为应急措施 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:25:32 | 2026/5/9 10:23:48
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 车库一层真空泵房 | 车库一层真空泵房现场每个静电接地端子均连接3根静电接地线，不满足接线不超过2根的要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 接地线不满足要求 | 方法原因 | 增加接地线 | N/A | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:25:32 | 2026/6/1 11:34:18
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 食堂三层 | 食堂三层墙上安全出口灯处放置货物，建议下方贴黑黄胶带或标识提醒人员禁止存放物品遮挡安全出口灯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 货品移除 | 加强人员管理 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/5/8 18:25:32 | 2026/7/14 14:30:23
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 综合楼楼顶 | 组合体综合楼楼顶桥架盖板脱落需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 盖板脱落 | 方法原因 | 重新固定 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/8 18:25:32 | 2026/5/13 16:42:08
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 库房的设备电器接地是单股的4平的线，需要更换成6平的多股铜线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 历史遗留问题 | 方法原因 | 沟通设备部进行陆续更换 | 同步新的要求，后续改造按照新的制度执行 | 2000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 17:36:50 | 2026/8/7 10:57:11
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 50立罐区的加上拉断阀门的槽车checklist已经生效，目前现场还没有执行新版checklist。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 表格已生效，外印制作中，返回后下发使用。 | 方法原因 | 按照更新后内容执行 | 提前制作表格并下发 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/8 17:36:50 | 2026/5/15 11:30:31
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 50立方人员攀登槽车，槽车人员从槽车上下来的时候，安全带留弯处留下来的绳子太长了，人员登车和下槽车很容易踩到绳子出现人员安全问题。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员安全意识问题 | 人的原因 | 现场纠正 | 进行谈话培训，告知安全风险 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/8 17:36:50 | 2026/5/13 10:49:21
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 库房 | 库房的化学品车到货的时候，没有将车辆的防滑枕木没有使用，需要增加枕木 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 供应商没有落实此项要求 | 方法原因 | 现场已经添加 | 信息同步给到货车辆 | 1 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/8 17:36:50 | 2026/5/9 8:45:04
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 物流 | 环保车辆装车的时候，没有将车辆的防滑枕木没有使用，需要增加枕木 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 装桶的货车，司机拉手刹和熄火 | 方法原因 | 沟通环保对接部门，对外委车辆进行培训要求 | 不建议增加防滑枕木 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/8 17:36:50 | 2026/5/15 11:32:49
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03通风橱使用完毕未下拉最低，正确做法：通风橱使用完毕及时下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03通风橱使用完毕未下拉最低 | 人的原因 | 正确做法：通风橱使用完毕及时下拉 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:20:34
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03单体转移未添加二级防护，正确做法：单体的转移存放需要使用二级防护槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03单体转移未添加二级防护 | 人的原因 | 正确做法：单体的转移存放需要使用二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:20:59
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间无水乙腈未连接静电卡子，正确做法：任何溶剂都需要及时连接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间无水乙腈未连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电 | 任何溶剂都需要及时连接静电 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:21:26
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间新做的公共系统管路末端未加盲板，阀门标签未去除，正确做法：公共系统末端要及时添加盲板防止引入灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间新做的公共系统管路末端未加盲板，阀门标签未去除 | 人的原因 | 公共系统末端要及时添加盲板防止引入灰尘 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:21:57
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间单体罐下口未关闭，正确做法：下口不使用需要第一时间关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间单体罐下口未关闭 | 人的原因 | 下口不使用需要第一时间关闭 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:22:22
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23设备状态标识缺少内容物、状态标识损坏，正确做法：状态标识损坏需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23设备状态标识缺少内容物、状态标识损坏 | 设备设施原因 | 状态标识损坏需要及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:22:41
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23空压管路缺少装饰盖，正确做法：及时补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23空压管路缺少装饰盖 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:22:58
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间单体罐下口缺少盲板，正确做法：及时添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间单体罐下口缺少盲板 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:23:15
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33电子秤保护壳被腐蚀，正确做法：及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33电子秤保护壳被腐蚀 | 人的原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:23:36
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22穿墙管路未密封，正确做法：穿墙管路需要及时添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22穿墙管路未密封 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 穿墙管路需要及时添加盲板 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:30:51 | 2026/5/12 10:24:00
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼楼顶 | 插头接线口处缺少有效密封 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 外力拉扯导致 | 人的原因 | 使用绝缘胶带缠绕密封 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMT0225-艾相旭 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 17:21:43 | 2026/5/8 17:23:47
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼二层 | 北侧外墙预留洞口破除后需设置临时防护措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 洞口封闭的材料未及时到厂 | 方法原因 | 即使封闭 | 封闭材料到位，再开洞 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/8 17:18:32 | 2026/5/21 9:42:20
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 各车间电梯轿厢 | 轿厢内的维保人员资质证书为粘贴证书有效期一栏，不便于证书到期后能够及时识别 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 | 否 | 未有效识别风险 | 人的原因 | 更换证件齐全的资料 | 统一更换 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/8 17:17:10 | 2026/5/21 15:11:21
2026/5/8 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 127实验室研发人员（王相金）在125检查间使用吹风机后未拔电源线 正确做法：设备使用后需关闭电源，拔出电源线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人员由于工作忙，忘记拔电源 | 人的原因 | 用完及时拔电源 | 当事人提醒，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/8 17:16:29 | 2026/5/9 10:10:12
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 液氮罐区 | 储罐上和管线上的压力表应朝向人员操作侧，现场压力表存在部分朝向罐区外侧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 现场未按照标准执行 | 人的原因 | 调整压力表方向 | 定期巡查 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:13:45 | 2026/6/10 14:20:09
2026/5/8 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员通风橱使用时未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱时拉门拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员使用通风橱时未下拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 加强培训 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/8 17:11:42 | 2026/5/9 10:33:56
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-16 | 房间溢出桶缺少洁净抹布 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 抹布被使用后未及时进行补充 | 人的原因 | 已及时对溢出桶内缺少抹布进行补充 | 排查车间其余溢出桶是否缺少物品并进行补充 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 17:01:12 | 2026/5/8 17:03:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-60 | CMM-402-AKTA04-T02配液罐液体加料口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 加完液体料后未及时加装盲板 | 人的原因 | 已补充添加盲板 | 对车间人员进行培训，各料口使用后及时加装盲板 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:56:07 | 2026/5/8 16:59:02
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-32 | MOR记录上设备使用清单记录未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未及时登记设备使用清单 | 人的原因 | 沟通当事人及时登记设备使用清单 | 对车及操作人员进行培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:48:40 | 2026/5/8 16:50:58
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-46 | 项目管路标签上未填写管路编号，缺少管路方向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管路编号未及时下发，车间缺少管路方向标识 | 人的原因 | 及时填写管路编号，补充方向标识 | 及时沟通生产经理下发管路编号，到办公室领取方向标识 | N /A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:37:47 | 2026/5/8 16:40:24
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-35 | 项目房间清场记录开始未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未及时书写房间清场记录 | 人的原因 | 告知操作人员及时书写房间清场记录 | 通知班长对班组人员记录书写要求进行培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:30:36 | 2026/5/8 16:32:48
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 房间灭火器前被物料桶挡住 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间物料桶较多，摆放时挡住灭火器 | 人的原因 | 将灭火器前物品及时清理 | 及时清理房间使用过的空桶及沾染物 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:25:59 | 2026/5/8 16:28:30
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层走廊 | 抱桶车使用完后未放置最低点并拧紧旋钮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用后忘记将抱桶车放置最低点并拧紧旋钮 | 人的原因 | 已将抱桶车放置最低点并拧紧旋钮 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:22:00 | 2026/5/10 15:02:15
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-32 | 货架上物品实际为卡子配件，但标识内容为“空桶” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未将货架上标识与上面物品划至一致 | 人的原因 | 需要将标识内容滑至“配件” | 已告知班长对班组人员进行培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:14:30 | 2026/5/8 16:17:51
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-83 | 蠕动泵调节阀螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备老化，调节阀螺丝松动 | 设备设施原因 | 对其重新进行紧固 | 检查其他蠕动泵是否有类似问题，及时整改 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:08:05 | 2026/5/8 16:11:16
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 气动泵进出口缺少阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 气动泵阀门使用中被拆除 | 设备设施原因 | 及时添加阀门 | 向车间人员培训禁止拆除泵的阀门 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 16:03:55 | 2026/5/8 16:06:08
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 四元泵上压力表指针断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 已对损坏的压力表进行更换 | 日常检查时多关注仪表的状态，及时更换状态不好的仪表 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:57:44 | 2026/5/8 16:00:17
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-20 | 纯化水管路使用完后未及时拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管路使用后忘记将其拆除 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改，将纯化水管拆除 | 已告知班长对其他人员进行培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:48:45 | 2026/5/8 15:50:53
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 标签存在空白未书写或N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员忘记将标签书写完整 | 人的原因 | 已告知当事人将标签书写完整 | 要求所有班长对班组人员进行强调标签书写问题 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:32:33 | 2026/5/8 15:36:25
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-20 | 现场管路桶上未用四氟头连接，塑料桶上有盐渍未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 白班工程师人员冲柱时未进行合规操作 | 人的原因 | 已通知班组人员进行整改，使用四氟头并将盐渍清理 | 要求生产经理给工程师助工进行传达，操作必须按合规来 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:21:00 | 2026/5/8 15:24:38
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | 设备登记记录未及时书写，放行绿签未及时收到OR上 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员操作时忘记书写相关记录 | 人的原因 | 已告知该操作人员进行整改，及时书写记录 | 要求生产经理给工程师助工进行传达 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:15:19 | 2026/5/8 15:17:39
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-62 | 纯化水泵和管路使用完后未及时进行吹干与放回原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 纯化水泵和管路使用完后，人员对后续如何处理意识不足 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改，及时将泵与管路吹干后放回原位 | 告知班长就隔膜泵和管路使用后如何进行处理进行强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:09:04 | 2026/5/8 15:13:03
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼物料暂存间 | 玻璃瓶装易致敏物料堆放，容易倾倒易碎。 正确做法：禁止堆存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 由于项目批次太多造成的 | 人的原因 | 已通知项目组分批次进车间，按照类别放置 | 对项目组和车间人员进行培训 | n/a | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/8 15:07:51 | 2026/5/15 15:17:52
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水站西侧废液车辆装车过程中未设置枕木 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 三方人员违规操作 | 方法原因 | 车辆装载过程中使用枕木 | 倒班人员监督 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:20:52
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水池顶部曝气管路标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 刷漆后未恢复 | 方法原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:21:23
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水池顶部一处仪表箱内箱门与箱体跨接缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工时未安装 | 设备设施原因 | 已报修 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:21:47
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水池顶部彩钢板角过于锋利，需导圆角处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工时未考虑到位 | 方法原因 | 报修磨边处理 | 同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:22:05
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水池顶部彩钢板旁管路保温人员踩踏痕迹明显，目前有增加跨梯计划，整改前需设置警戒线围挡。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工时未考虑全面 | 方法原因 | 人员禁止通行 | 已加警戒线 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:22:39
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 火炬维修后静电跨接未恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 刷漆后未恢复 | 设备设施原因 | 重新连接 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:23:01
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 火炬维修后进气口挡板未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 设备刷漆后未恢复 | 设备设施原因 | 刷漆晾干后恢复 | N/A | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:23:24
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水池顶部一处盖板缺失受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标签老化后掉落 | 设备设施原因 | 及时跟换 | 巡查及时发现 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:23:52
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室木凳子松动明显，存在人员摔倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中松动 | 设备设施原因 | 及时固定 | 定期更换 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:24:23
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室实验台上设置插座，有进水风险，需更换位置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 设计时未考虑到 | 设备设施原因 | 水源电源隔离处理 | 同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:24:42
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室危险废物警示标识需更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标签老化 | 设备设施原因 | 及时更换 | 同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:16:46
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 尾气间地漏未密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 地面刷漆后未恢复 | 方法原因 | 及时恢复 | 同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:17:19
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 尾气间线管标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 维修后未恢复 | 设备设施原因 | 及时补充 | 同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:17:38
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 4层11号楼暂存处管路堆积过高（属地正在清点整理，计划搬出） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 项目使用完毕的管路，已处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:18:03
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 4层4号楼暂存处托盘摆放杂乱，有掉落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 暂存处托盘摆放杂乱，有掉落风险 | 设备设施原因 | 及时整理托盘 | 摆放托盘时及时将托盘整理好 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:51:54
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 4层4号楼暂存处法兰磁力泵摆放杂乱，有倒塌风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 暂存处法兰磁力泵摆放杂乱，有倒塌风险 | 设备设施原因 | 及时整理磁力泵摆放 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:52:13
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 4层4号楼暂存处法兰堆积过高，堆放不稳，有倒塌风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 暂存处法兰堆积过高，堆放不稳，有倒塌风险 | 设备设施原因 | 将堆积法兰平整摆放 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:52:36
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 11号楼储罐对地面有载荷风险，需核实储罐重量 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 已确认重量和储罐轮子无问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/11 17:18:20
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3117-李树林,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 仪表间堆放杂乱，无通道 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10177-赵威 | ALS10177-赵威 |  | 未及时整理 | 环境原因 | 整理物品堆放 | 每天完成作业后进行整理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:55:11
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 西侧窗户损坏，无法关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 窗户插杆掉落 | 设备设施原因 | 已报修进行维修 | 设备设施异常故障的及时维修，确保可用 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/15 15:24:45
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 西侧防火门不能完全打开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 防火门故障，插销掉落 | 设备设施原因 | 已进行报修进行维修 | 发现设备设施故障的及时报修维修 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/15 15:26:09
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 东侧电梯前天花板损坏有掉落风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工人员查看水管，未及时复原 | 方法原因 | 已安排人员进行复原 | 日常发现设施异常的及时维修整改 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:50:47
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 7号库 | 承包商人员使用角磨机未佩戴劳保手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工人员作业未佩戴手套 | 方法原因 | 现场已对施工人员进行指正，并佩戴劳保 | 部门晨会对监护人员强调，监护过程中要严格遵守特殊作业要求，人员佩戴好劳保进行施工 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/12 13:51:19
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 西侧楼梯间卷帘门卡死，无法正常落下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卷帘门的卷帘因黏稠导致卡顿卡死 | 设备设施原因 | 已报修进行维修清理 | 设备设施应确保完好可用 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:17:27
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 货架2层物料绑带固定无效 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员发货后未进行固定 | 方法原因 | 已告知库管员进行重新固定 | 晨会再次重申，日常操作时，物料包装确保有效固定好后在进行上架储存 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:17:44
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 物料及PP槽超出货架范围 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置时超出货架边缘 | 方法原因 | 将现有货架进行绑带防护 | 任何有物料掉落风险的轻型货架都应使用绑带进行防护 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:18:31
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 库房暂存的氮气钢瓶超出使用有效期 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 钢瓶暂存时间较长 | 方法原因 | 已沟通厂家进行退回 | 日常发现钢瓶长时间暂存的需查看钢瓶是否在有效期内，如超出有效期进行退回供应商 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:19:18
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 暂存区钢瓶标签未用“×”划掉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 退回空瓶时标签未划掉 | 方法原因 | 已告知库房管理员进行处理并强调此问题 | 晨会已在此强调退回空瓶时将标签划掉 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:19:48
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号楼 | 钢瓶使用的防震圈和钢瓶帽随意放到地上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 5S不达标，物品随意放置 | 方法原因 | 已告知库管员进行重新清洁，钢瓶配件固定位置存放 | 库房管理要满足5S标准 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:20:07
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 32号楼 | 放置的托盘顶到排风管道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车操作托盘顶到风管 | 方法原因 | 已告知物流叉车司机将托盘外移，计划将地面划线 | 晨会强调，物流及叉车司机叉车操作应注意周围环境，不得已任何形式碰撞周围物品 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:20:31
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B12904、津B06745叉车记录未复核 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车记录检查未进行登记 | 方法原因 | 重新对叉车进行检查并登记 | 晨会已进行强调，根据每台叉车粘贴的负责人，每日对叉车的使用情况进行检查，包括记录填写及时情况 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:21:29
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 库房内小推车放置阻挡过道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 研发试剂提前备料，小推出放置时阻挡过道 | 方法原因 | 已告知研发负责人提前备料放置小推车时不得将小推车放置过道 | 提前备料将小推车放到货位里面 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:21:49
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 研发备货物料混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员备料和出入库导致物料混放 | 方法原因 | 已告知库房管理员进行整改 | 部门例会强调，任何备料暂放或出入库物料不得禁忌混放，同一托盘或PP槽放置同一种物料 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 15:07:01 | 2026/5/18 13:21:01
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层东区 | 现场待转移的组分未使用隔离带进行物理隔离 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员认为物料即将转移，所以可以不对其进行隔离 | 人的原因 | 已告知班长及操作人员进行整改，加上隔离带 | 对其他人员进行培训，组分在未使用时应及时放到货架上或进行物理隔离，使用后应及时暂存起来 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 15:04:13 | 2026/5/8 15:06:48
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层东区走廊 | 待转出溶液挡住通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS6563-田志勇 |  | 操作人员转移溶液时未及时将其推走 | 人的原因 | 已告知班长及时找人清理 | 告知班长对班组人员培训任何情况下禁止占用通道 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 14:58:06 | 2026/5/8 15:01:40
2026/5/8 | 复产复工前排查 |  | 复工复产前排查 | SH3 | 凯莱英医药集团>SH3 | ASH0466-季超 | 锅炉房 | 锅炉房现场堆放杂物（5S）。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 保温棉拆卸后放置未及时清理。 | 人的原因 | 立即清理。 | 作业完成后及时处理现场5S. | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 10:44:09 | 2026/5/11 15:33:51
2026/5/8 | 复产复工前排查 |  | 复工复产前排查 | SH3 | 凯莱英医药集团>SH3 | ASH0466-季超 | 锅炉房 | 锅炉房消火栓被遮挡 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 托盘阻挡 | 人的原因 | 移除阻挡的托盘 | 加强巡检和安全意识宣贯。 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 10:41:13 | 2026/5/11 15:31:40
2026/5/8 | 复产复工前排查 |  | 复工复产前排查 | SH3 | 凯莱英医药集团>SH3 | ASH0466-季超 | 锅炉房 | 锅炉房电柜未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 巡检完未上锁。 | 人的原因 | 立即上锁 | 加强巡检 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 10:39:33 | 2026/5/11 15:58:12
2026/5/8 | 复产复工前排查 |  | 复工复产前排查 | SH3 | 凯莱英医药集团>SH3 | ASH0466-季超 | 气瓶间 | 气瓶间放空管缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | N/A | 方法原因 | 粘贴标签 | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 10:37:57 | 2026/5/14 17:20:54
2026/5/8 | 复产复工前排查 |  | 复工复产前排查 | SH3 | 凯莱英医药集团>SH3 | ASH0466-季超 | 气瓶间 | 气瓶间穿墙的管道缺少防火泥封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/8 10:35:59 | 2026/5/14 17:23:03
2026/5/8 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 北门转门处 | 北门闸机这水泥高出地面一块，容易绊倒、崴脚 正确做法：地面修复平整避免绊倒。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 已做施工安排，进行整改 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/8 9:56:42 | 2026/5/9 10:34:32
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1188-李荟廷 | 2号楼车间办公室进出门 | 没有打卡机，人员上下班需要步行到大门口打卡，离停车场比较近，人员进出频繁，没有人行道，建议合理位置安装打卡机 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 新增打卡功能。 | 及时收集处理员工意见。 | 0 |  | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1585-周士诚 | 车间2楼制剂物料暂存间 | 无边框4层货架堆放物品，有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除无边框货架物品。 | 移除无边框货架物品。 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2025-孙玉柱 | 1#3层 | 施工人员登高未系安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 现场要求立即排查 | 加强施工场所监督管理。 | 0 |  | 已完成 | ASH2025-孙玉柱 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1916-张炳犇 | 1号楼2楼空压机房1F2006 | 缺少降噪耳塞 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备降噪耳塞。 | 加强巡检 | 0 |  | 已完成 | ASH1916-张炳犇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2066-江水晶 | 1号楼 | 楼梯处有烟头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强厂区禁烟宣传和检查，发现违章按规定处理。 | 加强厂区禁烟宣传和检查，发现违章按规定处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH2066-江水晶 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2056-胡云 | 厂区 | 发现香烟一只 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强厂区禁烟宣传和检查，发现违章按规定处理。 | 加强厂区禁烟宣传和检查，发现违章按规定处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH2056-胡云 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH2056-胡云 | 厂区周边 | 容易起火 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 安保人员加强防火巡查，厂区杂物及时处理。 | 安保人员加强防火巡查，厂区杂物及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH2056-胡云 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1769-彭振红 | 2-1-1 | 安全门附近存在好多的纸箱 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理纸箱。 | 加强日常巡检和消防安全知识宣贯。 | 0 |  | 已完成 | ASH1769-彭振红 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH2054-马辉 | 2号楼 | 消火栓门前杂物堆放 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理杂物。 | 加强日常巡检和消防安全知识宣贯。 | 0 |  | 已完成 | ASH2054-马辉 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 工程设备部 | ASH1394-张伟 | 2号楼一楼锅炉房 | 消防栓堵塞 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理杂物。 | 加强日常巡检和消防安全知识宣贯。 | 0 |  | 已完成 | ASH1394-张伟 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | 2号楼大厅 | 下雨雨伞的架子不够使用，大家乱放，有被雨伞上铁丝戳到的风险 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加雨伞架，宣贯员工按规定放置雨伞。 | 增加雨伞架，宣贯员工按规定放置雨伞。 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1585-周士诚 | 2楼TCU房间地面 | 地面有水渍 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理冷凝水。 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1802-王忠武 | 2号楼男卫生间 | 门开启的时候容易撞到后面开门的人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴警示标识和黄色弧线。宣贯开门当心安全。 | 张贴警示标识和黄色弧线。宣贯开门当心安全。 | 0 |  | 已完成 | ASH1802-王忠武 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 生产1部 | ASH1625-陈慧萍 | 2号楼二楼02F2067房间 | 地上有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理冷凝水。 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1625-陈慧萍 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 供应部 | ASH1984-苗军旗 | 叉车充点区 | 叉车充电器，Err故障灯亮了，充电故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修故障充电器。 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/8 9:11:31 | 2026/5/8 9:11:31
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 精馏车间 | 精馏一层磁力泵静电跨接线损坏，已告知整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 设备老化导致 | 设备设施原因 | 更换损坏的静电线 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/17 17:11:57
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四楼打料间，打料前进行试密，未连同反应釜固定管路一同试密，反馈没有这项要求，且釜上口固定管路的试密标签都拆掉了，与check要求不符。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 测试方法错误 | 方法原因 | 对新调任人员进行谈话，强调操作标准 | 车间内部进行通报，要求重申 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/12 8:37:49
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三层R28釜加料车O型圈未绑在手套上，无密封效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | O型圈安装不合理 | 设备设施原因 | 进行整改 | 进行整改 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/13 13:15:36
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三层R18加料车两只手套只有一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/13 13:15:13
2026/5/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/07/2026，13:11一车间三层人员配制碱液200L敞口桶未使用尾气吸收气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 方法原因 | 现场进行固定 | 班前会进行强调，增加尾气时固定稳定 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:34:33
2026/5/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/06/2026，16:54三车间三层人员连接快开管路未使用板手紧固快开卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作并不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:34:58
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R33釜下方酸碱盐浓度计有1颗螺丝松动； 三层R29釜旁电箱有1颗螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱拆解后，螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 安排人员整体巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:35:15
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R16釜下方酸碱盐浓度计有2颗螺丝松动； 三层R22釜旁标注22釜滴加泵开关所在电箱有1颗螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | PH计螺栓为定位螺栓，不用紧固 螺栓丢失，后补充的螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 安排人员整体巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:35:59
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Dt02烘箱门口102-Tr022储罐旁电箱有1颗螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安装泵后螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 安排人员整体排查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:35:37
2026/5/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/07/2026 14:29 一车间三层西侧操作人员取样时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴不及时 | 方法原因 | 责任人进行谈话重申取样操作标准 | 人员加入本周奖惩，内部通报 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/10 0:00:55
2026/5/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/07/2026 14:04 三车间四层R14釜操作人员取样时，取样管内有液体撒漏在地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/10 0:01:08
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R18釜下口101-Tr07储罐下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单，试密标签。 一车间二层R34/32釜下口聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场进行添加 | 对生产经理进行沟通，项目启动前添加固定 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/12 6:24:09
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层0657尾气缓冲罐连接的聚乙烯管路缺少管路标识； 二车间三层R12釜下口接收罐连接的聚乙烯管路缺少打压试密标签和聚乙烯管路使用审批单。 二车间三层R11釜下口连接的聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R23釜下口聚乙烯管路缺少管路标识，聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查0657尾气管路有管路标识 12下口为7062碘甲烷尾气吸收已添加打压试密和标识，尾气水不用审批单 11下口已添加整改完毕 23下口聚乙烯管辂已拆除 | 方法原因 | 已整改完毕 | 增加巡查力度，使用前添加完毕 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/10 0:01:22
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R23釜下口聚乙烯管路缺少管路标识，聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R19釜下口靠墙磁力泵连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层R21釜下口聚乙烯管路缺少管路标识，聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少聚乙烯审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/15 15:14:19
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间三层R24北侧安装中的连续化设备3个电箱带电状态均缺少固定螺丝 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 4789设备调试，未及时断电 | 人的原因 | 进行断电 | 已经将所有防爆箱螺栓上齐，并断电 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:28:21 | 2026/5/9 17:36:40
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现701-R05釜上漏斗手套处只有一个多型环进行密封，需要有两个进行密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用后时碰触脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行补充 | 要求使用前进行检查确认不合格联系人员添加 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 17:37:17
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼 | 巡查发现701-R10釜加料车下方软链接处有白色物料残留，现场沟通操作人员，反馈投料后未清理干净，已要求进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员投料后未及时清理干净 | 人的原因 | 已要求责任人重新清理并对其进行处罚问责 | 要求楼长复核动态操作的清场效果，如再次出现明显的连带问责 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 17:37:06
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼楼顶 | 巡查发现7号楼楼顶蒸汽管路仪表超上限 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 更换压力表 | N/A | 100 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/19 11:51:29
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼901-R07反应釜（浓缩中）爆破片铭牌断裂，现场沟通当班副主任及时报修。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 爆破片铭牌脱落，连接处断裂，已安排紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 7:14:46
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张新民班组 | 巡查发现7号楼TJ3-702-tr09接收罐物料进管线缺少盲板，管路内壁有物料，防止物料暴露，现场已沟通当班班长增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 拆卸废液管路未及时封口 | 人的原因 | 已安排人员清理并安装快开盲板 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/14 7:27:52
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张新民班组 | 巡查发现7号楼701-R03反应釜加料漏斗连续使用塑料袋内物料融化，O型圈下方有液体将要析出，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | cmb处理后未对漏斗进行清理 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，要求其淋洗后对手套孔周围进行擦拭处理 | 处理完的设备找工程师确认处理效果 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/14 7:28:20
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现802-R09-Tr01接收罐物料进管路法兰静电跨接缺少破漆垫片，现场沟通当班班长及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 在进行审计现场整改过程中，更换此处螺栓时漏安装破漆垫片。 | 人的原因 | 将缺失的破漆垫片补齐 | 员工培训，在进行现场整改时，强调安装破漆垫片的管理要求。 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 7:15:10
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼殷嘉琦班组 | 巡查发现12号楼中试车间3-07房间内临电线轴使用结束，电箱扔处于合闸状态，未断电，现场按沟通当班副主任联系电工进行断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 现场监护人高维东，监护清场后对讲机喊电工未联系到人，导致未及时断电。 | 人的原因 | 已进行断电 | 对责任人高维东进行追责上报处罚。人员进行教育 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 7:15:36
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/8 8:14:20
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 2、702-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/8 8:14:20
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 专业性排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 8号楼804-R02加料口固定视镜螺栓松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 反应釜使用过程中热胀冷缩导致螺栓松动 | 设备设施原因 | 已将松动的螺栓进行紧固 | 进行车间整体排查整改，安排专人进行日常巡查，发现螺栓松动及时纠正，同时调查原因整改 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:14:20 | 2026/5/12 7:16:00
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间RTO西侧的天然气管道上的压力表没有C类管理标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标签风化被吹飞 | 环境原因 | 已将缺失标识补充完毕 | 检查现场其他C类压力表是否缺少标识一并进行补充 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/10 14:47:18
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间 | 集水间内，污水池内的污水已满，污水已溢至铁平台上方。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 转移水相前未对一车间集水间水位检查确认 | 方法原因 | 与二车间分管人员进行沟通，明确转移水相前将集水池水相提前打出，并转移水相与一车间做好沟通并来集水间进行确认，避免转移水相过量溢出 | 已与二车间分管人员进行沟通，转移泵故障未修复前，明确转移水相前将集水池水相提前打出，并转移水相与一车间做好沟通并在集水间进行确认，避免溢出 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/8 17:29:13
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 四层902-R14釜南侧，静电扁铁上的一个接线柱上同时连接了三根静电接地线（分别连接附近的压滤罐及打料泵），且有一根接地线是松动的。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线安装不到位 | 人的原因 | 已安排人员对静电导线重新连接完毕 | 内部群对设备静电接地线连接要求进行重申，执行不到位进行处罚。每周一安排专人对车间设备静电接地线连接情况进行排查确认 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/10 14:47:50
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层 | 一车间一层,Ce05离心中，离心机下方放置的二级防护桶，桶盖未打开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未提前识别 | 方法原因 | 班前会已明确下卸料离心机间离心机运行时下方使用二级防护桶敞口承接，降低设备异常时应急处置风险。 | 对于高风险操作安全控制及设备异常情况下风险识别及应急处置措施进行评估和优化。 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/8 17:29:31
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 机修东侧 | 机修东侧宏泰外包作业区，现场放置的丙烷钢瓶，固定钢瓶的绑带固定在瓶头阀处。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 标准认知偏差：外包人员对丙烷钢瓶固定的安全规范细节掌握不全面，专业认知层面的不足 | 人的原因 | 由外包作业现场负责人负责，完成丙烷钢瓶绑带的重新固定，将绑带调整至钢瓶瓶身中部（距离瓶底1/3至2/3处），确保绑带固定牢固、松紧适度。由公司施工负责人进行验收。 | 强化安全交底：对作业人员集体进行专项安全交底，明确丙烷钢瓶存放、固定、使用的全部规范要求，重点强调绑带固定位置、禁忌事项。切实保障作业现场安全。 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/15 16:58:49
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站北侧 | 污水站北侧，操作人员废溶剂投料200L桶上使用管路上固定的两根接地线，一根用卡子卡在桶上，另一根固定在重型快开卡子螺栓上，然而两根接地线末端，均连接在同投料管路后方的阀门、重型快开卡子螺栓上，缺少有效接地。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 接地线连接错误 | 方法原因 | 已将接地线连接方式更正完毕 | 检查其他投料使用的静电接地线是否存在同类问题一并进行整改 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/8 8:06:44 | 2026/5/10 14:48:02
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R09下口气动阀位置法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已更换新静电跨接 | N/A | 4 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:08:54
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R19上加料漏斗上表面及手套O型圈处有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用完毕清理不彻底 | 人的原因 | 要求人员重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:09:11
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R04下口压滤罐流体过滤器处有白色粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 现场清理不到位 | 物料原因 | 已重新进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:09:25
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R22釜右侧流体过滤器压力表处渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 压力表接口处紧固不严 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:09:39
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R19下口左侧管路弯头位置一处螺栓未漏牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:11:10
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R24下口灯闪烁，需要维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 灯管使用损坏 | 设备设施原因 | 已更换灯管 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 7:29:43 | 2026/5/9 7:11:40
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间二层层析柱间209-Co02-Tr01液位报警防爆挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已连接 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:58:16 | 2026/5/8 23:18:26
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09反应釜上口溶剂管路阀门49处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 对车间人员传达，在日常巡查中，发现跨接破损及时更换 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:58:16 | 2026/5/8 23:18:57
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R17反应釜下口白钢放料软管末端球阀表面有白色物料痕迹，且不使用时需封堵 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 放通后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 对人员强调放通结束后要对阀门上残留的物料进行清理 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:58:16 | 2026/5/8 23:19:18
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01-Tr01氮气管路针型阀末端应增加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气外接预留点位，无需增加盲板 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/5/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:58:16 | 2026/5/17 0:22:23
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间一层机柜间对面应急洗眼器绿签需及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查不及时 | 方法原因 | 已填写完毕 | 以及发现及时整改 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:58:16 | 2026/5/8 23:19:41
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-21清场后危化品警示标识未及时撤走。已联系现场人员撤走。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-21清场后危化品警示标识未及时撤走。 | 人的原因 | 已联系现场人员撤走。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/9 8:51:26
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间槽内玻璃瓶与金属配件混放，容易造成磕碰，正确做法：分开存放。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-09间槽内玻璃瓶与金属配件混放，容易造成磕碰 | 人的原因 | 分开存放。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/9 8:51:40
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-07引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-07引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/9 8:51:50
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：02 11好路4-26间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员操作习惯不好，对其进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/12 23:44:23
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 14：16 11号楼4-39间，溶剂桶遮挡排风口出口，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/11 10:07:27
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：18 11号楼4-26间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已进行处理完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/12 23:44:09
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 19：16 4号楼3-03间，人员开溶剂桶盖未佩戴手套，正确做法：应佩戴丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 19：16 4号楼3-03间，人员开溶剂桶盖未佩戴手套 | 人的原因 | 应佩戴丁腈手套。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/8 21:56:36
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-22间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 对责任人进行培训教育 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/11 10:12:31
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-42间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy08 管路TJ4S-1108-SY08-V49处 法兰缺少静电跨接 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足，未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/11 10:07:45
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-26间多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy02 球阀TJ4S-1108-Sy02-V39处压力表表盘被遮挡 影响示数观察 需要及时清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已处理完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/11 10:07:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层物流通道物料桶未连接静电卡子 且存放的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：放置的物料桶需要接静电卡子 固体物料的存放需要添加二级防护槽 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层物流通道物料桶未连接静电卡子 且存放的固体物料未添加二级防护槽 | 人的原因 | 放置的物料桶需要接静电卡子 固体物料的存放需要添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/28 7:24:41
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-49手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-49手套箱手套安装不规范 | 设备设施原因 | 将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | 手套箱使用要检查手套是否紧固 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/29 13:19:54
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-06内使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员粗心大意，使用完毕未及时密封处理 | 人的原因 | 已及时密封手套 | 规范手套使用后处理。及时密封 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/29 13:19:45
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23未佩戴同等级劳保进入现场。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23未佩戴同等级劳保进入现场。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/8 6:42:45 | 2026/5/9 8:52:11
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-14通风橱破坏液使用结束后未及时将塑料袋密封盖紧防护桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经核对该破坏液计划用于处理钯碳沾染物，成分是水，尚未使用。无风险，所以使用人未密封该塑料袋。 | 人的原因 | 已密封 | 实验室群强调无论是什么成分，都需要根据包装情况做好密封， | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/9 19:57:57
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-03通风橱负责人已更换，信息未及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 责任人调组未及时更换标签 | 人的原因 | 立即更换负责人 | 及时识别 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/9 19:55:59
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-10通风橱有一装有液体的锥形瓶瓶口无瓶塞 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查锥形瓶内液体为项目组过柱子前冲洗硅胶的溶剂主要成分为乙酸乙酯和正庚烷，下班前对于通风橱检查过程中疏忽，未将橡胶塞塞到瓶口导致 | 人的原因 | 巡查发现后即将废液倾倒 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/9 19:56:29
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-07通风橱挡风玻璃使用结束未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 操完完毕，人员离开时未及时下拉 | 人的原因 | 及时下拉至最低 | 组会强调，加强人员意识 | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/13 22:22:50
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733-09通风橱旁地面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 氢氧化钠溶液溶剂挥发 | 人的原因 | 清理干净 | 对人员告知，加强相关意识 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/9 19:56:56
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-25通风橱旁的循环机通电无使用且液位明显低于盘管，实验室无实验人员，已进行断电处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 该循环机之前为待维修状态，0507厂家来维修，维修后未拔掉电源 | 人的原因 | 拔掉电源 | 下班前检查电气设施是否有不用的未断电 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3107-金豪 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/9 19:57:18
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 618实验室 | 618-09白色溶剂瓶内有液体，缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 责任人李冬未进行贴标签 | 人的原因 | 立即整改贴标签 | 对责任人进行培训强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/12 7:16:20
2026/5/7 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼1205-R39反应釜取样管路法兰连接处的破漆片未安装，已现场沟通朴志进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 操作人罗顺益安装设备确认不到位。 | 人的原因 | 已进行纠正 | 对罗顺益进行批评教育 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/12 11:59:26
2026/5/7 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼四层FD10间LX41-JN14电箱下方扁铁上的线鼻子断裂，已现场沟通翟永好进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 设备静电断开已进行恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 后续定期巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:41:22 | 2026/5/12 11:59:05
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 溶剂间620-R12打正庚烷管路中间段法兰跨接损坏，请及时更换 620-R17下口压滤罐721-F02耙料口及手轮连接缝隙处有物料渗漏痕迹，已沟通现场处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场配件使用过程中损坏现场清理不到位 | 设备设施原因 | 已进行更换清理 | 加强设备完整性的巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:28:08
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R02下口电源线接头缺少绝缘袋 721-fd01平台上淋洗管路快开阀47阀芯边缘处有白色物料渗析痕迹，请及时处理 721-R05加料漏斗手套O型圈大小不匹配，现场使用拉扣固定，请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间排查不及时，绝缘带未及时发现问题 | 人的原因 | 现场问题已经全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:28:51
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-FD07-tr01接收罐液位计下方德阀处缺少丝堵，地面有物料渗漏痕迹，请及时处理 物料平台上200L桶装热滤母液开盖降温，遮雨棚边缘有雨水滴落在桶上，已沟通车间人员挪走 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 丝堵未及时安装，物料降温后会析出较热放出 | 物料原因 | 进行丝堵安装现场清理， 告知人员物料降温后及时进行转移 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:29:22
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 复核722-ce02ck现场在线氧含量数值16.0%上下浮动手持氧含量复核0.3%检查可能为碳罐积水，水顺管进入探头导致损坏，在线箱内有白色物料渗漏痕迹，探头下方射流泵连接接头损坏脱落，尾气管路法兰缝隙处有物料渗漏痕迹，已沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 气源接头损坏氧气检测不准 | 设备设施原因 | 进行检查更换安装完成，使用中及时进行检查 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:32:27
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R16下口氮气管路止逆阀处有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料残留 | 人的原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:25:00
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 复核722-R08加主料甲醇溶液，询问现场操作人员佩戴劳保反馈手部为黄胶手套，OR要求丁腈手套，已告知其更换； 现场检查物料桶，其中一桶下边缘有白色物料痕迹，加料中铁桶尾气侧未安装尾气头子和延长管，已告知现场人员处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未按要求佩戴劳保，尾气链接不正确 | 人的原因 | 操作人员进行批评指正，车间进行通报，制作尾气头链接使用 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:32:55
2026/5/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-E01-tr03下口管路氮气吹扫针型阀处渗漏液体，现场检查为针型阀未关紧，下口至罐区转移泵上阀门未关闭，管内余液流回从针型阀处渗漏，已沟通现场人员关闭阀门，清理滴漏液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | 加强车间跑冒滴漏的巡查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 6:35:19 | 2026/5/9 0:27:46
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 进入4号楼门口捕鼠器有漏气声音，已告知车间人员沟通电工进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 捕鼠器异响 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 16:19:08
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02下口管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺失丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 6:33:35
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04液压站表面漏油，还请及时查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 6:33:49
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E02-Tr03储罐上方阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板未及时安装 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 6:34:03
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜下口边管路法兰跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 6:34:15
2026/5/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层04釜加料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料管路缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/8 2:05:19 | 2026/5/9 6:34:27
2026/5/7 | 日常巡查 | 特种作业及承包商管理 | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 11号楼2层改造区 | 黎旭东（ALS13830）未进行气体检测确认并填写记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 人员行为问题 | 人的原因 | 加强监管，晨会强调 | 加强监管，晨会强调 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/7 22:48:54 | 2026/5/20 16:03:36
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-305，4-313 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管张红进） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/7 20:16:49 | 2026/5/7 20:16:49
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-202 | 15：30，03橱玻璃瓶物料未使用二级防护，已现场提醒增加二级防护（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员忽视二级防护的重要性 | 人的原因 | 通风橱为2-205人员借用，已告知负责人进行培训 | 晨会培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/7 20:14:19 | 2026/5/20 9:42:46
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-101 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管马海峰） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/7 20:12:30 | 2026/5/7 20:12:30
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 22：27，实验室无人使用的紫外分析仪未拔电源，电工进行断电处理(低风险44条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 检查遗漏 | 人的原因 | 已经拔掉 | 理会强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 20:10:22 | 2026/7/15 16:52:40
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-401 | 21：03，废液桶使用完后，未盖盖子(低风险112条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 分析员倒废液桶数较多，期间离开通风橱，取下一个废液桶时，忘记盖废液桶盖。 | 人的原因 | 及时盖盖子 | 通过晨会方式，强调人离开通风橱时，废液桶及时盖盖子。 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS7373-张旭 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/7 20:07:43 | 2026/5/20 9:42:58
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-102 | 20：50，06橱过夜实验提交过夜流程时，实验室位置填错，填写为2-102.(低风险37条) | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | 过夜反应提交人提交时选错位置，复核人未有效复核出过夜单中错误 | 人的原因 | 立即将错误过夜流程结束，重新提交正确过夜流程 | 提交过夜单人员每次提交时做好检查，复核人员做好监督复核，严格检查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS5490-翟亚涵 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/5/7 20:04:56 | 2026/5/26 9:37:57
2026/5/7 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼1层 | 走廊内可燃物堆积过多。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 设备安装，临时放置空箱 | 人的原因 | 已整理空箱 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 20:02:24 | 2026/5/8 9:19:43
2026/5/7 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5号楼屋面 | 孔洞封堵作业安全带挂点扶手晃动不实 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 现场安全带挂点有限 | 环境原因 | 改为更牢固的挂点 | 要求工人修改安全带挂点位置 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 19:59:43 | 2026/5/8 11:25:13
2026/5/7 | 日常巡查 | 特殊作业及承包商管理 | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5号楼屋面 | 施工人员进入屋面孔洞施工时未悬挂安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 工人安全带悬挂不及时 | 人的原因 | 及时要求悬挂安全带 | 要求工人正确佩戴安全带 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 19:58:18 | 2026/5/8 11:25:37
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层 | 地面所安装吊装作业锚固环存在人员绊倒风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 是 | 吊装设备需要使用锚固吊环，未及时拆除 | 人的原因 | 使用后及时拆除 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:36:26 | 2026/5/7 17:37:55
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 3号楼1层 | 氩弧焊机电缆接头处铜线裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11269-史义夫 | ALS11269-史义夫 | 是 | 外力拉扯导致 | 设备设施原因 | 已进行绝缘处理 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11269-史义夫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:32:03 | 2026/5/7 17:33:00
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼5-16合成间仍存在使用较多非防静电塑料袋，请同步排查非防静电塑料袋使用情况，需尽量降低车间非防静电塑料袋（点火源）使用数量。例如使用非防静电塑料袋承载四氟管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 经排查，目前现在车间使用非防静电塑料袋仅用在承装杂物、密封管路及设施、收集垃圾等，不会用在物料存放。因此该风险较低 | 方法原因 | 经排查，目前现在车间使用非防静电塑料袋仅用在承装杂物、密封管路及设施、收集垃圾等，不会用在物料存放。因此该风险较低 | 经排查，目前现在车间使用非防静电塑料袋仅用在承装杂物、密封管路及设施、收集垃圾等，不会用在物料存放。因此该风险较低 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/23 13:41:52
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 5-16合成间管路标识“排氢管路”建议修改为“应急泄压”，避免被误解为涉氢场所 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 历史遗留标签 | 设备设施原因 | 目前车间已将所有排氢改为，排气。排氢管路标签废弃不在使用 | 目前车间已将所有排氢改为，排气。排氢管路标签废弃不在使用 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/15 13:49:25
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 1205-R27反应釜减速机安装电机保护壳温度较高（对比两个同时运转的电机实际温度），影响散热，需核查保护壳安装必要性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该电机保护罩，为原厂保护罩 | 设备设施原因 | 经过检测，保护罩内部温度，搅拌运行3h以上温度在38~39℃之间，与其他电机温度差异不大。 | 经过检测，保护罩内部温度，搅拌运行3h以上温度在38~39℃之间，与其他电机温度差异不大。 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/15 13:46:02
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 1205-CE01离心机使用完成后，控制屏未及时恢复，存在误触风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 清洗人员陈强清洗完设备后未及时恢复 | 人的原因 | 现场进行恢复 | 现场进行恢复，并且对责任人陈强教育，班前会重新传达制度 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/15 13:46:16
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 需提供TCU的PID图，进一步核实夹套TCU各自控阀安装位置，明确各自控阀动作情况，核实安全阀位置，是否在夹套压力超压后可以动作，起到保护夹套作用，确认是否存在夹套超压风险，如TCU停止使用后，自控阀关闭，夹套超压的控制措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经过现场核实TCU的管路，安全阀在自动阀关闭的状态下，可以正常安全泄放。 | 方法原因 | 经过现场核实TCU的管路，安全阀在自动阀关闭的状态下，可以正常安全泄放。 | 经过现场核实TCU的管路，安全阀在自动阀关闭的状态下，可以正常安全泄放。 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/23 13:42:12
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 现场抽查操作人员静电检测使用情况，操作人员不能明确移动设备如何有效检测情况，需进一步培训 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场操作人员陈晓鹏检测要求标准，不清晰 | 人的原因 | 进行班前会轮流培训 | 进行班前会轮流培训 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/15 13:46:36
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼外围废液罐放桶密闭性不足，离心泵与200L桶不匹配，如果外部检查，无法解释放桶的控制措施，建议更改为匹配200L桶操作的隔膜泵，增加更多措施（如7号楼使用的音叉液位计） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 建议项：按照建议要求更换隔膜泵 | 方法原因 | 已更换隔膜泵 | 已更换隔膜泵，并且已提概算申请，增加音叉液位计联锁 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/23 13:43:38
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼废液罐区需考虑液位计失效情况下的管控措施，如何预防跑冒滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 建议项：计划后续增加音叉液位计 | 方法原因 | 下月概算申报音叉液位计 | 下月概算申报音叉液位计 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/23 13:42:34
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 12号楼使用隔膜泵等进出口需考虑软连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 建议项：后续按照要求执行 | 方法原因 | 建议项：后续按照要求执行 | 建议项：后续按照要求执行 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/23 13:43:00
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | ALS8390-武红杰,AMM4001-王迎春,AMM4847-赵春旭 | 12号楼 | 接收罐使用3公斤氮气管线（使用手阀控制），接收罐为常压设备，存在超压风险。需增加减压设施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 目前接收罐有超压排气联锁，因此安全风险较低 | 方法原因 | 目前接收罐有超压排气联锁，并且有压力报警，因此风险较低，暂不增加减压装置。 | 目前接收罐有超压排气联锁，并且有压力报警，因此风险较低，暂不增加减压装置。 | 0 | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/5/23 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/6/15 13:48:52
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 现场抽查126701-10-A1nA2项目MOR中PSI信息已备注存档，现场安全管控措施落实情况与PSI中内容一致，现场检查作业人员劳保配备和使用符合MOR要求，PHA中提出的整改建议项已落实 | 工艺安全 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/5/7 17:30:30
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 现场抽查130658-0201项目，现场操作人员穿戴白色防护服、佩戴全面罩，现场提问涉及危险化学品性质及管控措施，回答流畅 | 工艺安全 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/5/7 17:30:30
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 现场抽查129738项目作业人员使用正压式空气呼吸器，劳保用品佩戴正确，现场未见异常 | 工艺安全 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/5/7 17:30:30
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 厂区飞检 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 现场抽查126701-10-03-07项目现场作业人员劳保用品佩戴正确，现场未见异常 | 工艺安全 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/5/7 17:30:30 | 2026/5/7 17:30:30
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层 | 施工人员作业期间未选择合适的落脚点，且安全带未高挂抵用 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15377-申小龙 | ALS15377-申小龙 | 否 | 未选择合适的落脚点 | 人的原因 | 选择合适的落脚点 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15377-申小龙 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:28:19 | 2026/5/7 17:29:19
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 三废柜下储存大量溶剂，应储存在防火溶剂柜里 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 此柜是用来暂时存储 哌啶/DMF溶液，是液体碱柜，不属于存放大量溶剂。 | 人的原因 | 液体碱放到碱柜，此处清理后用于废水相。 | 培训强调 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/18 11:21:19
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 239 | 使用塑料桶配置流动相（二氯甲烷：正己烷=20：80），静电风险未评估 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 |  | 人员意识，没有意识到塑料桶配溶剂的风险，同时正己烷为低沸点，低闪点溶剂，需要更加重视。 | 人的原因 | 大量使用正己烷溶剂需要考虑防静电，已经现场替换塑料桶 | 工艺端尽量少使用低闪电溶剂，同时大量使用溶剂时候考虑做好防静电措施。 | 不涉及 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | NA | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/8 15:40:12
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 洗眼器未进行每周一次的点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 操作人员忘记执行每周一次的点检巡查 | 人的原因 | 及时进行每周的巡查 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/7/8 9:39:41
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 废液检测取样，接样时现场无人，量筒满后溢出，未及时发现处置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 |  | 操作人员不在现场，未及时更换废液桶；检查意识相对薄弱。 | 人的原因 | 在离开实验室之前及时更换废液桶 | 组会进行强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/7/8 9:39:55
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301与302称量间 | 车间物料（甲苯，易制毒化学品）退回实验室，国家管控化学品未按要求进行管控 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 |  | 车间甲苯剩余退回，使用完未及时存入易制毒易制爆柜内 | 人的原因 | 存入易制毒易制爆柜内或及时用完 | 使用完及时存入易制毒易制爆柜内或及时用完 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/18 11:20:58
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 多个使用中的乙腈桶未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 新员工未建立起规范的安全意识 | 人的原因 | 已现场连上静电卡子 | 加强人员培训 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/18 11:20:44
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 304 | 01号通风橱台面白色痕迹未及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不到位，未及时进行清理 | 人的原因 | 组会强调 | 组内通报 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/18 11:20:31
2026/5/8 | 专业性排查 |  | 复工复产专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 309 | 洗眼器未进行每周一次的点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 人员遗忘 | 人的原因 | 立即检查并填写记录 | 增加第二责任人，相互提醒 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 丙类 | 2026/5/7 17:20:28 | 2026/5/8 15:40:30
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 特殊作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼2层 | 施工用配电箱未进行每日巡检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 承包商人员未及时检查 | 人的原因 | 立即检查 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 17:20:27 | 2026/5/7 17:21:42
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 复工复产巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站二层西侧 | 承包商吉林医药施工现场，消火栓被工件遮挡； 正确做法：消火栓正面1.5m范围内不得存放任何物品； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 承包商未按规定放置物品 | 方法原因 | 消防设施禁止阻挡 | 三方人员培训，监护人员强调 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/7 16:50:58 | 2026/6/3 15:43:54
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间三层101‑R15反应釜配套压力变送器接地线脱落，存在接地失效风险。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 压力变送器接地点凹槽较小，使用M4小螺丝固定，容易缓扣脱落 | 设备设施原因 | 已将R15压力变送器接地线重新固定连接完成。 | 对车间反应釜压力变送器接地线每周检查一次，发现螺丝松动及时处理，避免异常。同时预算采购M4螺丝进行补充。 | 50 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:48:18
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间二层101-R22釜间内事故风机接线管路松动需要紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 事故风机控制箱接线口未紧固到位，与电工刘磊进行确认，控制箱下端接线口间距过小，无法使用活扳手及电工专用扳手在外部紧固。 | 设备设施原因 | 现场沟通电工刘磊进行处理，将松动处电源线拆除，拆开控制箱从内部紧固处理完成。 | 车间班组人员对各自分管区域电器设施进行整体排查，防爆软管存在松动的自行紧固处理，涉及防爆箱等异常的沟通电工进行处理。 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:48:36
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX2644-杨建 | 一车间精馏塔 | 一车间2号精馏塔温度仪表线缆保护管丝扣松动，易造成线路防护失效。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 丝扣脱落 | 环境原因 | 已联系电工将该处脱落松动线管重新更换完毕并对区域内其他位置线管进行排查，出现类似问题一并解决完毕 | 人员安装前确认好安装方式及时复核连接情况避免出现类似问题 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:48:51
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX2644-杨建 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区存在积水问题，地面扁铁长期浸泡已出现锈蚀，需及时清排积水并处理锈蚀隐患。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 雨季导致 | 环境原因 | 已安排人员将此处围堰内雨水进行清理完毕 | 每次下雨完毕后及时清理围堰内雨水避免出现浸泡腐蚀扁铁情况 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:49:07
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,FX2541-左特,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间一层电梯北侧墙面两组配电箱现有接地线不符合规范，需统一更换为黄绿双色专用接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 配电箱静电接地线选择不规范 | 设备设施原因 | 已安排人员对两个配电箱静电接地线更换完毕 | 车间内其他位置进行排查确认，异常进行整改 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:49:19
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,FX2541-左特,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间三层902-R20釜上一阀门跨接一端未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接安装不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，对静电跨接恢复安装完毕 | 涉及设备连接必须确保静电跨接安装到位，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:51:28
2026/5/7 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT243-李占东,FX2541-左特,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 二车间 | 二车间二层902‑T088压滤母液接收罐配套流量计接地线脱落，接地保护功能失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 流量计静电接地线固定不到位 | 人的原因 | 已安排人员对静电接地线重新固定完毕 | 车间内其他点位进行确认，每周一安排专人对车间设备静电接地连接进行排查 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 16:21:07 | 2026/5/10 14:51:48
2026/5/7 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼一楼男更 | 饮水机缺水通着电 正确做法：缺水及时更换或者关闭电源。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 饮水机使用完成后，未及时更换桶装水造成的 | 人的原因 | 已断电，并更换桶装水 | 对人员培训，及时更换或者断电 | n/a | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/7 15:49:37 | 2026/5/15 15:18:11
2026/5/7 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 危废库 | 洗眼器未按规定检查 正确做法：每周定期检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 更换新标签后丢失 | 方法原因 | 将新添加标签找回 | 更换标签后自封袋封好 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/7 15:46:34 | 2026/5/8 11:19:07
2026/5/7 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 梯子阻挡消防门 正确做法：消防应急门禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 施工人员未规范摆放 | 方法原因 | 在规定区域摆放 | 施工监护人认真履责 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/7 15:40:04 | 2026/5/8 11:18:36
2026/5/7 | 复产复工前排查 |  | 复产复工前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间 | 应急吸附棉随意摆放在工作台上。 正确做法：应急物资妥善存放 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 已收纳起来 | 人的原因 | 及时收纳 | 早会通报批评并培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/7 15:35:34 | 2026/5/8 8:54:18
2026/5/7 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 522 | 522废液桶胶塞未塞紧，气体逸散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 15:26:23 | 2026/5/7 15:26:23
2026/5/7 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 503 | 503人员未穿戴护目镜、白大褂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH1903-袁佳敏 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 15:24:03 | 2026/5/7 15:24:03
2026/5/7 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | 复产复工前排查 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 502 | 502易燃试剂未存放至防爆柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 15:19:36 | 2026/5/7 15:19:36
2026/5/7 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | 尾气间 | 中试尾气管线法兰有微漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 法兰拆检后有漏点 | 设备设施原因 | 立即使扳手紧固，并密封 | 拆检后及时密封 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/7 14:12:53 | 2026/5/7 17:00:55
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-57玻璃反应釜静电跨接易脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 反应釜静电跨接已更换连接方式 | 设备设施原因 | 已更换连接方式 | 按照新的方式执行 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:12:56
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-57钠滤机压力表缺少压力上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 设备转移后未对设备进行再次确认 | 设备设施原因 | 已粘贴标识 | 设备转移后再次对设备及逆行检查确认 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:13:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-66合成间人员使用后的丁腈手套未密封存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 使用完手套未再次确认 | 人的原因 | 已密封保存 | 手套使用完成立即密封 | 0- | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:13:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 4-18纯化间BIBO压差计压力上下限粘贴错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 |  | 人员未按照数值对仪表上下限粘贴 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 按照数值对仪表上下限粘贴 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:18:02
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-40合成间末端试水管路需要添加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 现场5s未按照标准检查确认 | 人的原因 | 已粘贴 | 按照标准检查确认现场5s | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:19:21
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 二层施工区域电箱需要落地安装 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照要求进行电箱敷设 | 人的原因 | 已落地安装 | 按照要求进行电箱敷设 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/7/21 14:04:56
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 二层施工区顶部空洞需要挂网 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识淡薄 | 人的原因 | 已悬挂 | 孔洞及时做防护 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/7/21 14:00:51
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-66合成间，地面破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 破损地面未及时维护确认 | 人的原因 | 已维护确认 | 按照现场进行确认维护 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:19:34
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-19 TJ4S-517-HPPC01-Tr01上口法兰缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 发现异常未及时处理， | 人的原因 | 已安装 | 设备完整性检查，月度增加盲板加装排查 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:19:49
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-07纯化间，登高车护栏未展开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员习惯性违章 | 人的原因 | 已整改 | 使用登高梯按照要求检查确认 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:20:02
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3-40合成间，消防试水管路无标签标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 未按照标准对现场检查 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 按照5s标准进行现场确认 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/5/18 13:20:16
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | T4S-5#劳动节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ACT2571-冯恩利,ALS11050-潘梓媛,ALS12849-金文浩,ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 西侧楼梯间门斗压差计损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 异常未及时处理 | 人的原因 | 已处理 | 异常及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/7 10:09:10 | 2026/7/21 13:59:44
2026/5/6 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼1层制剂库房走廊 | 应急疏散指示标识灯玻璃破裂；安全出口灯故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 未及时排查并维修 | 设备设施原因 | 维修更换 | 加强排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 9:21:11 | 2026/5/7 15:12:30
2026/5/6 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 1号楼南楼3层西楼梯 | 更换防火门结束后未将防火门监控模块恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊,ALS4708-李洪胜 | ALS3912-信磊,ALS4708-李洪胜 | 否 | 更换防火门后，未及时恢复。 | 人的原因 | 安装新防火门监控模块 | 作业前，加强安全技术交底，加强专业之间沟通。 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 9:19:18 | 2026/5/7 11:01:42
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-06釜准备投三氯氧磷，复核操作规范时发现 1.PHA中的釜和缓冲罐，要求安装止逆阀，实际现场没有。 2.操作规范中要求反应釜夹套和冷凝器夹套试密，但现场没有按照操作规范执行记录下来，操作规范已签字，已沟通郑国建处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已更改 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:59:38 | 2026/5/8 2:12:04
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 12号楼丙库雨搭下放置大量固体无机盐等，现场看到有氢氧化钠和丁二酸酐相邻放置的情况，近几日下雨较多，虽然在雨搭下但是不能完全遮挡，会存在被浇湿的情况，需要库房增加防雨措施或更换位置储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 此事项在讨论阶段、变更审批阶段：都讨论确认过。 此操作也会考虑阴雨天气存放等执行情况,厂区内部没有合适区域可供周转发放 | 方法原因 | 相邻物料已经转移处理 | 针对可能淋雨物料进行转移 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:47:56 | 2026/5/7 17:06:33
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现装卸区鹤管拉断阀的安全销需要制作标识或上色提示人员使用时拆下 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 太小了，不进行做标记 | 方法原因 | N/A | check进行更新并进行培训 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:47:56 | 2026/5/8 16:32:36
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 物流 | 巡查发现物流班长陈雷驾驶叉车使用桶夹转移物料时，防脱链未挂，现场已对人员批评指正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员违规 | 人的原因 | 现场制止，要求规范使用 | 人员进行谈话教育 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:47:56 | 2026/5/8 16:21:50
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 设备部 | 车间进行设备调试人员进入车间未穿防砸鞋，已现场沟通 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 调试人员鞋码较大，无库存，现场使用鞋套 | 人的原因 | 沟通连续化负责人，已帮忙提供了 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/8 19:56:07
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R14甲基磺酰氯投料区域内自来水主管使用中分支阀门未加盲板，现场沟通整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/8 19:56:26
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce05上盖密封处有物料渗漏到设备表面，告知现场处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备表面有物料 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/8 19:56:35
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R17釜check第57页未填写项目号批号 一车间三层101-R31釜check 第29页3/4/5项检查结果，第31页4项检查结果都未勾选，执行人权龙虎，复合人梁诚 一车间三层101-R33釜check本第3页4项检查结果未勾选 ， 一车间二层101-R35釜check本第33页有执行人徐利民签字 无复合人签字 一车间二层101-R36釜check本第51页氧含量选项未勾选， | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 书写遗漏 | 方法原因 | 记录进行处理，责任人车间进行通报 | 车间计划定期培训，新人帮带进行现场跟踪， | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:14:53
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层R17check本第9页未填写时间，第11页4项氧含量未填写/检查结果未勾选，执行人黄明哲，复合人于真诚 二车间四层102-R14釜check本第9页未填写时间 二车间四层102-R05釜check本第31页未填写时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 执行有疏忽 | 方法原因 | 对其进行培训 | 班前会进行传达，做完及时登记处理 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/20 17:18:35
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R08釜check本第23页第4项检查结果未勾选， 三车间三层103-R28釜check本第27页1项检查结果未勾选， 三车间三层103-R28釜check本第40页无复合人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 记录书写不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:14:40
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R22-Tr01接收罐液位计超上限标识 已告知崔健 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位超过上限 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:17:16
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R28釜下口缺少一寸快开盲板，有液体渗漏痕迹，已告知谭均宜 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 一寸快开盲板有渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 进行禁锢擦拭 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:15:59
2026/5/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放05/06/2026，01：16二车间一层人员佩戴手套触碰电梯按钮 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查物流着急了，直接按了电梯 | 方法原因 | 已对其进行传达培训 | 加强班长监督，对外包人员操作意识 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:16:08
2026/5/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放05/05/2026 22：31三车间三层人员放桶操作，未使用铜扳手开桶&放料管路未进行打压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员擦欧总不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/11 1:17:31
2026/5/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 05/06/2026 14：57一车间二层Drc01人员收料时缓冲间门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 现场关闭 | 班前会进行通报及时关门 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/25 6:26:38
2026/5/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间11釜间内加料车尾气软管未插在大尾气内，氮气保护吹向车间，已对讲告知整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查尾气管路脱落 | 方法原因 | 已进行固定 | 改变方法进行固定牢固 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/25 6:26:51
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间27釜旁计量泵接线盒丝堵松动未紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 丝堵已拧到底，但未使用扳手较紧 | 人的原因 | 使用扳手拧紧 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/7 8:23:21 | 2026/5/25 6:27:03
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | CPo142394-02项目在736实验室进行高风险工艺实验，EHS现场监管，未见异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/7 8:13:45
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 733实验室 | CPo148866-01项目于733实验室使用异丙基氯化镁的氯化锂的四氢呋喃溶液，分装、投料过程EHS全程监管，期间未见异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/7 8:13:45
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 518实验室 | CDo149768-01预计15:10-16:00使用正丁基锂，使用地点10-518-04，EHS监管，未见异常 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/7 8:13:45
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-05通风橱温度计未显示示数，建议现场查找原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 数显电池没电 | 设备设施原因 | 已更换电池 | 在实验室内部及例会进行强调 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:19:38
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 415实验室 | 415-03通风橱内洗瓶标识腐蚀严重，建议重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 实验人员在使用乙醇洗瓶时导致溶剂侵蚀标签文字，未及时更换标签。 | 人的原因 | 违规人员，对实验室所有洗瓶标签进行更换，更换为待塑封的防腐蚀标签 | 在实验室（及沟通群内）通报本次违规情况，明确实验人员行为规范，要求使用洗瓶要留意洗瓶标签的完整、出现标签字体不完整及时更换；由责任人每日对实验室的标签问题进行监督检查，维持一周 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华,AMM3689-冯旭楞 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:19:19
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 凌晨4：11分实验楼7楼走廊至电梯处地面存在大量白色粉末，与现场操作人员安月建沟通后物料为8号楼取样10Kg样品至实验室，样品使用双袋进行保存，人员背扛至7楼电梯处疑似划至电梯边缘物料撒漏导致，因人员运输过程中采用背扛方式，起初并未发现有物料撒漏；物料无易燃易爆、有毒有害等风险，现场已进行紧急回收处理，查看物料原包装发现双袋均已破口。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 装卸及运输方式存在隐患 | 人的原因 | 清理物料 | 大量物料在无法人力搬运时应采用平板车 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:19:03
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室，废液桶盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 人员没有仔细观察周围标识，使用完毕后没有及时关闭 | 人的原因 | 实验室工作群内通报 | 对应周围标识已经张贴 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:36:15
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516-05，通风橱台面的白色粉末需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 散落后未及时清理 | 人的原因 | 在通风橱操作时及时收拾整洁，清除物料痕迹 | 每天下班前交叉检查一下实验室通风橱，消除隐患 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:36:24
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519-21通风橱，使用完毕后，玻璃未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员在通风橱使用完毕后未将通风橱下拉到要求位置 | 人的原因 | 已将通风橱下拉至要求位置 | 在实验室内部及周会上进行强调 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 8:13:45 | 2026/5/9 8:36:32
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R21釜上口投料管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/10 15:01:29
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间201-T008尿素储罐液位计液位超最高上限。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 液位计卡顿 | 设备设施原因 | 已将液位计清理完毕 | 要求配置尿素人员关注液位上升情况，发现异常停止转移进行液位计清理 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/10 15:02:23
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间母液接收罐转移泵出口管路有沙眼，需要处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路三通长时间转移体系使用老化出现沙眼 | 设备设施原因 | 已安排人员对三通更换完毕 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/15 16:58:34
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R03 釜旁氮气干燥塔使用后阀门未关。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作疏忽，氮气干燥塔使用完毕后阀门关闭不及时 | 人的原因 | 已将氮气干燥塔阀门进行关闭 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/10 15:02:36
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化902-T062储罐液位变送器缺少静电接地导线。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位变送器静电接地线连接缺失 | 人的原因 | 已安排人员对静电接地线连接完毕 | 车间内其他点位进行排查确认，异常进行处理 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/10 15:02:51
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R19釜旁有已使用后的PH试纸丢弃在地面。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场维护意识较差 | 人的原因 | 技术部人员取样检测后使用的PH试纸未收集处理，沟通车间工程师做好技术组人员监督管控。 | 与车间工程师和现场人员进行要求，做好技术部人员进入车间的行为规范监督，禁止检测试纸随意丢弃。 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:57:43 | 2026/5/10 15:03:07
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现902-R03釜PH计探头两端法兰未安装破漆垫片，需要进行添加，已与蒋月明进行沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，引伸计进行现场维护，对探头进行喷漆，已安排进行添加破漆垫片 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/12 17:36:45
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R02与901-R03釜间高低温循环装置正在从设备内部滴落乙二醇，需要进行维修，并对现场进行清理，已与蒋月明进行沟通 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 高低温一体机内部循环管路出现沙眼，已安排维修更换 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/12 17:36:00
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现TJ3-B7-N02压滤罐特种设备使用标志已被腐蚀，需要进行更换，已与蒋月明进行沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | TJ3-B7-N02压滤罐特种设备使用标志被掉落的循环水沾染导致腐蚀，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/15 0:00:00 | 原因分析重新写 | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/15 9:07:10
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧污水池东侧 | 南侧污水池东侧小屋缺少门牌，建议添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 东侧小屋已有在线监测维保站牌 | 方法原因 | 东侧小屋已有在线监测维保站牌 | 东侧小屋已有在线监测维保站牌 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/6/19 17:42:19
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张新民班组 | 7号楼702-Ce01离心机刮刀旋转角盘掉落，已与当班副主任沟通重新悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已联系重新打胶固定 | 日常维护时检查离心机状态 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:18:41
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张新民班组 | 7号楼702-Ce01离心机间接收罐旁管道支架掉落，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 支架脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新安装紧固 | 5S人员定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:18:15
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼三层四车间甲醇钠滴加后灭火器器未归置原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 灭火器在生产过程中需要放置在生产操作区域。作为应急措施。操作结束后由于使用过的加料工具仍在现场，考虑有安全风险，未及时归位。 | 人的原因 | 将加料工具破坏后，将灭火器归位。 | 班组强调，使用后的灭火器应及时归位 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/11 7:20:04
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼四层一车间物料桶挡住正门口，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员正在转移中，未阻挡应急通道，已安排清理，并要求只允许暂存一排 | 方法原因 | 已清理 | 传达 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:17:55
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层四车间过道过于拥堵，正常人员正常操作，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 动态操作比较集中，需要使用登高车，未造成逃生通道阻挡，已要求使用完毕及时清理 | 环境原因 | 已清理 | 传达 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:17:43
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层三车间内在无人操作情况下空呼未关闭气源，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 面罩使用完毕，空压未及时关闭，已安排关闭 | 方法原因 | 已关闭 | 巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:17:20
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼朴志班组 | 12号楼三层1200-N01旁氮气管路漏气，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 快插头松动 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 要求班组长日常加强巡查，发现及时纠正 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/13 1:13:38
2026/5/6 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼701-R06反应釜04/30/2026Check执行人签字中过于连笔，导致难以辨别人名； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员书写不规范 | 人的原因 | 已在车间内部强调书写的工整性 | 班长复核时进行监管书写情况 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/9 8:16:54
2026/5/6 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 2、12号楼700-Tr027接收罐04/25/2026执行人李某签字中过于潦草，导致难以辨别； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 字迹潦草，质量意识差 | 人的原因 | 班前会进行强调记录执行要求 | 班前会进行强调记录执行要求 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:22:21 | 2026/5/13 1:13:24
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼 4-21间反应釜TJ4S-1213-R20 含卤废气管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | LFX023-代海鑫 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 安排人员增加静电跨接 | 定期巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/28 7:24:52
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 11号楼1层吉林医药人员使用人字梯时无人扶梯 正确做法：使用人字梯需要有人员扶梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS3717-梁光强 |  | 使用人字梯无人扶梯 | 方法原因 | 已现场整改完成 | 加强承包商特殊作业管理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/28 7:25:04
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号2层9车间氮气软管连接处气密性较差漏气严重 现场已通知人员更换并检查气密性 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 | AMM0875-门学友 |  | 管路破损，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/28 7:25:16
2026/5/6 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3层物流通道3-01存放的物料桶未连接静电卡子 已通知相关人员添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼3层物流通道3-01存放的物料桶未连接静电卡子 | 人的原因 | 已通知相关人员添加 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/28 7:25:27
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 4号楼3-22间，钢平台管路穿孔处未进行封堵，正确做法:应及时添加盲板，以免有杂物意外掉落伤伤人 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼3-22间，钢平台管路穿孔处未进行封堵 | 人的原因 | 应及时添加盲板，以免有杂物意外掉落伤伤人 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/8 21:59:13
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 14:01 4号楼4-28间，管路支架倾斜，已沟通现场人员处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用，挪动导致设备倾斜 | 人的原因 | 已将设备固定回正 | 紧固设备 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/12 23:43:36
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 4号楼3层物流通道，有一桶二氯乙酸未连接静电卡子，需及时进行静电接地。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼3层物流通道，有一桶二氯乙酸未连接静电卡子 | 人的原因 | 及时进行静电接地。 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/8 21:56:11
2026/5/6 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 16：42 4号楼4-48间，溢出桶被遮挡，影响紧急情况下的使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼4-48间，溢出桶被遮挡，影响紧急情况下的使用。 | 人的原因 | 及时挪开 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/8 21:55:56
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：16 4号楼3-06间 储罐TJ4S-403-T34未及时连接静电卡子，正确做法：吹扫中储罐需及时连接静电卡子，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06间 储罐TJ4S-403-T34未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 吹扫中储罐需及时连接静电卡子，确保静电有效导除 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/9 1:23:00
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：26 4号楼4-14间 通风橱内电子秤线头未用胶布包裹固定，有折断风险，正确做法：及时包裹固定，避免线路折断 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪用线路来回移动，未及时添加胶带 | 人的原因 | 已及时添加胶带， | 使用胶带包裹防止线路磨损 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/10 15:39:57
2026/5/6 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：37 4号楼4-26间 槽子内玻璃量筒与金属配件混放，容易造成磕碰，正确做法：分开存放 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范操作意识淡泊， | 人的原因 | 已整理分开放置 | 已分开放置 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/10 15:39:40
2026/5/6 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 05/06/2026 16:48 4号楼3-11间 现场人员手套箱分装物料后防化服长时间挂在货架上，正确做法：使用完毕防化服应密封处理，防止沾染物料暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4号楼3-11间 现场人员手套箱分装物料后防化服长时间挂在货架上 | 人的原因 | 使用完毕防化服应密封处理，防止沾染物料暴露 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 7:04:25 | 2026/5/9 1:22:32
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R01后方地面腐蚀需要重新刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 氮气过大导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:12:23
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R10滴加工业氨水现场氨味非常大，怀疑反应釜上或尾气管路有漏点，已沟通车间人员打开尾气直排注意气味控制，车间需要及时排查处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 氨水本身气味较大，尾气引风罩未能完全吸附气味，同事操作本身进行控制气味方式不够好 | 人的原因 | 进行尾气引风检查，对气味大的加强操作控制 | 操作前进行尾气引风检查，对气味大的加强操作控制 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:13:11
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08温度变送器电线挠性管脱节，现场棚顶滴水，已沟通车间人员尽快沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕线管脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:12:41
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间二层压滤罐缺少静电接地，需要及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地未安装 | 人的原因 | 进行补充安装接地线 | 设备安装是及时进行安装 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:13:34
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-Ce02接受罐尾气视镜有液体存留、墙上有物料喷出痕迹，需要及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 尾气视镜液体排放不及时，墙面清理不及时 | 人的原因 | 进行液体排放及墙面清理 | 出现异常情况及时进行处理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:13:53
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R10浓缩中，真空管路视镜有裂纹，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 试镜裂缝 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | - | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:14:25
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09爆破片铭牌脱落，需要及时维修恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 铭牌脱落 | 设备设施原因 | 设备使用中，窗口期进行拆卸更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/19 7:04:22
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R14加料漏斗盖子缝隙处有物料残留，车间需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未清理彻底 | 人的原因 | 清理完成 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:14:48
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间二层一个尾气排净口滴漏液体，已沟通车间人员佩戴劳保进行排放 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 尾气未排尽或长时间未使用凝液 | 人的原因 | 排尽清理 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:57:10 | 2026/5/8 2:15:08
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R03釜搅拌电机电线管路脱节倾倒需要处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 螺扣连接位置松动导致倾斜 | 设备设施原因 | 电工已整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/9 7:10:02
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19旁人用呼吸空压点位压力表模糊无法看清压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 压力表表面磨损导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/8 7:22:38
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R14循环取样器循环泵使用呼吸空压点位提供动力，且使用黄色气源管，已现场指正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 人员违规使用呼吸空压 | 人的原因 | 重申呼吸空压的使用规范 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/8 7:22:50
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R09-Tr02真空管路止逆阀螺栓过长顶牙，螺栓上额外增加了一个螺母以补足螺栓长度过长问题，需要整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员安装时没有匹配螺栓。临时安装上 | 人的原因 | 已重新更换完毕 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/8 7:23:04
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-Ce03间灭火器刷漆后需要归位 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 刷漆后未及时进行归位 | 设备设施原因 | 已归位 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/8 7:23:16
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间一层母液间Ce08母液管路视镜前弯头焊口处有沙眼，有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 拆除焊接 | 车间损坏设备及时维修 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 6:53:29 | 2026/5/8 7:23:32
2026/5/7 | 其他巡查 |  | 生产车间受限空间清洗作业视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼 | 04/14/2026，903-Drc01单锥清洗，21:44作业人佩戴防护面罩表面物料腐蚀，监护人全程监护，使用登高车护栏未全部升起 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 防护面罩已报预算更新，逐步进行替换。现场空间无法满足登高车护栏全部打开，沟通后续工作更换合适的登高车 | 环境原因 | 面谈，沟通 | 传达培训 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:59:21 | 2026/5/10 21:10:52
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R22加料管路球阀未封堵，沟通班长金辉封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕封堵不及时 | 方法原因 | 已封堵 | 督处人员设备使用完毕后及时恢复 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:57:03
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间四层走廊南侧门旁灭火器缺失，已沟通班长金辉进行归位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面刷漆所致 | 方法原因 | 已恢复 | 任何操作都不许挪动消防设施 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:57:18
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05防爆片旁氮气管路球阀缺少快开盲板，现场沟通副班龚玉安添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已添加 | 设备完成安装后，对整体进行检查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:57:29
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD01卸料头压力表缺少上限标识，现场沟通副班龚玉安添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 方法原因 | 已重新添加 | 设备安装时对压力表上线进行检查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:57:40
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD01视孔灯外壳缺少静电接地，电源线缺少防爆挠性软管。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间日常巡查中，发现问题及时安排进行整改，接地线已连接，电源线无需整改 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 11:12:11
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07加料管路球阀未封堵，沟通副班龚玉安封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时封堵 | 人的原因 | 已进行封堵 | 对车间人员进行强调，管路使用完毕及时进行封堵 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:57:54
2026/5/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08下口阀门缺少阀柄，已沟通助工韩宪伟添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门柄脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间日常巡查中发现阀门柄缺少的及时安排人员进行添加 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 5:41:46 | 2026/5/8 6:58:07
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间三层20釜对面接收罐、罐整体没有静电接地、液位计有示数、下口没有盲板封堵 检查20釜旁断管作业CK、4.1号至今没有记录、车间需要确认断管作业执行情况 班组交接班记录6号白班人员签字只有马俊宇一人、需要补充签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 移动设备未使用静电接地执行不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 4:02:19 | 2026/5/8 6:13:29
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查三层分布器间618-R12管路上方、墙上管路上堆放保温棉、泡沫等、白天需要安排清理 三层14釜对过T027聚丙罐下口两段聚乙烯管路中间的法兰有跨接、没有导出 班组交接班巡查记录8页、12页的接班签字空白 检查618-R03/04釜上方的空压管路没上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 杂物堆放 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/7 4:02:19 | 2026/5/9 0:25:26
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核ce02发现 1、布料器限位现场使用中、还通着电，线路保护脱落。气源管口未封堵。需要确认 限位器是否正常使用 2、现场空压未上锁 3、下口出料口罩子上有物料渗漏 以上问题已沟通现场班长车维林安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备检查不到位 | 设备设施原因 | 已经沟通电工现场确认其余问题已经全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 4:02:19 | 2026/5/8 6:13:49
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核ce07发现 1、离心机盖子，一个固定销子扣不严 2、刮刀旋转的管路有黑色液体渗漏，一会儿安排处理一下 3、在线氧含量水箱液位过高，排一下 4、现场只有安全链，没有安全销 以上问题已沟通现场班长车维林安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 固定销子变形，液压油管渗漏 | 设备设施原因 | 销子已经临时采购，跟踪到货，油管已经沟通保全处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/7 4:02:19 | 2026/5/8 6:14:15
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 北侧动力站二层 | 现场敷设的临时用电线路在人员进出口过道处过低，远低于室内架空≥2.5m的规范最低标准，线缆转弯处与配电柜直接接触缺少绝缘防护，同时对于长时间使用的临时用电线路现场缺少“当心触电”警示标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 大生产建设，工程部施工队配套公用设施建设施工，已沟通工程部要求其施工单位整改 | 方法原因 | 大生产建设，工程部施工队配套公用设施建设施工，已沟通工程部要求其施工单位整改 | 大生产建设，工程部施工队配套公用设施建设施工，已沟通工程部要求其施工单位整改 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/5/6 19:15:55 | 2026/7/14 14:30:44
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 北侧动力站楼顶 | 北侧动力站楼顶放置的临时用电配电箱仅使用防火布包裹，缺少有效的防水防雨措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 大生产建设配套工程施工，工程部建设施工，已沟通工程部安排其建设施工单位整改 | 方法原因 | 大生产建设配套工程施工，工程部建设施工，已沟通工程部安排其建设施工单位整改 | 大生产建设配套工程施工，工程部建设施工，已沟通工程部安排其建设施工单位整改 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/5/6 19:15:55 | 2026/7/14 14:30:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南侧动力站楼顶 | 南侧动力站楼顶水塔受限空间标识及攀爬警示标识状态差需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 冷塔循环水飞溅，脏污标识，已沟通申请采购新标识，到货后更换 | 环境原因 | 冷塔循环水飞溅，脏污标识，已沟通申请采购新标识，到货后更换 | 冷塔循环水飞溅，脏污标识，已沟通申请采购新标识，到货后更换 | 1000 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/5/6 19:15:55 | 2026/7/2 16:48:22
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南侧动力站一层西墙 | 南侧动力站一层西墙安全出口指示灯损坏不亮，已联系消防维保单位维修更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 更换故障设备 | 加强巡查 | 75 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 19:15:55 | 2026/5/13 16:52:50
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站凉水塔附近 | 22号楼动力站循环水泵的橡胶膨胀节抽扁变形，且表面有裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 基础下沉，管路下沉，导致减震喉变形 | 设备设施原因 | 待空档期重新制作管路支撑 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/23 0:00:00 | 未更换膨胀节 | 2026/5/6 19:00:47 | 2026/5/23 13:52:31
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站后厂区遇水总排口围栏 | 22号楼后厂区雨水总排口围栏上的开关箱的动力电源线拖地、悬挂到厂区厂界围栏上，电缆外部无防护套管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 临时使用安装 | 人的原因 | 重新更换电缆走向 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 进行中 | ADH5557-韩成龙 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 | 现场复核 | 2026/5/6 19:00:47 | 2026/6/8 14:37:39
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 22号楼凉水塔附近的厂界外 | 22号楼后厂界外有一捆电缆，请安排确认一下电缆的归属，并将其收回 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 不是厂区所属，无权处理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 19:00:47 | 2026/5/13 13:14:41
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 厂界围栏 | 22号楼后厂界围栏上直至7号楼后均悬挂电缆，请安排确认一下这段电缆的用处，并制定方案将其改为有穿线管保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 弱电电缆，用于防入侵信号传输，不需要传保护管 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 进行中 | ADH5557-韩成龙 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 | 请对弱电电缆在厂界护栏上进行绑扎固定 | 2026/5/6 19:00:47 | 2026/5/21 18:38:03
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站外凉水塔 | 凉水塔循环水水泵的电机排风口上方无防护罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 安装防护罩 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 19:00:47 | 2026/5/13 13:15:08
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M20 | 6号楼东侧路面雨水口盖板不是雨水篦子 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场安装不规范 | 设备设施原因 | 已进行沟通整改 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:13:11
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M20 | 运行期间厂房门不关闭，容易造成气味逸散 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 防火门关闭执行不到位 | 人的原因 | 已进行统一排查整改 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:12:59
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M20 | 门外放桶操作未接尾气管，造成气味逸散 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 清洗间放槽子执行不规范 | 人的原因 | 现场已进行整改 | 加强车间人员操作标准执行 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:12:43
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M20 | 液氮乙醇区域围堰外部漆面脱落，墙体损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场维护不到位 | 人的原因 | 已进行重新刷漆维护 | 加强外围区域维护巡查 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:12:21
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M20 | 深冷平台地面有蓝色喷漆痕迹，显示此处曾经有喷漆操作 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场喷漆清理不到位 | 人的原因 | 现场已重新清理 | 加强外围区域巡查清理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:12:09
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M18 | 物料平台外部土壤上有一桶乳胶漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 放置不正确 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮,CDH1148-李乐 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/9 0:25:50
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M21 | 南侧部分区域土壤有物料痕迹，需尽快回复绿植 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此处已经沟通冯主任进行恢复 | 环境原因 | 冯主任反馈6月份可以进行恢复 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:15:31
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M22 | 有一袋施工垃圾内包括沾染油漆的滚刷，危废和建筑垃圾混存且外包装未密封；有抹布未密封存放；垃圾未存放在指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 垃圾放置不合规 | 人的原因 | 同车间人员进行强调分类存放放置 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:14:47
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M22 | 北侧雨落管端部弯管破损 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | PE管老化碎裂 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行检查维修 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/9 0:33:34
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M22 | 氨吸收喷淋塔建议悬挂停用标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 设备停用未进行标识悬挂 | 方法原因 | 设备停用及时进行标识悬挂 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 18:08:47 | 2026/5/8 6:15:45
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 机修 | 机修间门口处，室外地面有锈迹痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 机修室外门口地面有锈迹未及时清理 | 人的原因 | 已整改清理完成 | 加强人员巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1997-刘军鹏 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/8 16:16:12
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B2活性炭 | 活性炭吸附解析设施排气筒底部保温拆除后，需继续清理外部锈迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 设备维修后保温未及时恢复 | 人的原因 | 恢复保温 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/15 13:05:57
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B2 | 西侧和东侧外墙有污迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0420-范兴涛 | ADH0420-范兴涛 | 是 | 外墙使用年限较长，外部粉刷涂层开裂，内部墙壁材料在雨水冲刷下渗出。 | 设备设施原因 | 外墙进行重新刷涂料 | 外墙进行维修 | 200000 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ADH0420-范兴涛 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/7 9:32:17
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 2号楼动力站 | 凉水塔基部墙面有污迹，凉水塔侧面盖板有锈蚀痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 凉水塔基座有锈渍 | 设备设施原因 | 清理锈渍 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/9 17:08:34
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 2号楼动力站 | 凉水塔导流板（外部百叶状结构）有破损 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 凉水塔导流板损坏 | 设备设施原因 | 更换导流板 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/13 10:23:16
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 厂区北侧施工围挡区域 | 该区域地面上散落着乳胶桶、油漆桶等危险废物 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 厂区北侧施工围挡区域，乳胶桶、油漆桶等危险废物未及时清理 | 人的原因 | 已整改完成 | 加强人员巡查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/15 13:14:58
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 17号楼动力站 | 雨落管旁墙面有污迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 雨水管附近有锈渍 | 环境原因 | 清理锈渍 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:36:01 | 2026/5/13 10:23:40
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 13号楼西侧和北侧外墙面有污物痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 室外墙面呗刷漆污染 | 环境原因 | 待晴天进行粉刷处理 | 每季度进行节前排查 | 30000 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/8/7 10:48:58
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 13号楼28和29号库之间的排风出口处有丙烯酸乙酯气味 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 27区域执行过物料周转，存在次物料气味 | 物料原因 | 物料已经确认密封问题 | 每日日检进行确认 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/7 17:14:48
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号楼和13号楼旁取样车需要更换活性炭，确保电瓶处于有电状态 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 现场已经确认，对没有电的电瓶进行充电；取样车换碳已经反馈 | 方法原因 | 每日分析使用阶段检查 | 每日分析使用阶段检查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/7 17:15:08
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号楼南侧土壤上的化料槽需要移走 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 临时进行存放 | 方法原因 | 没有合适位置合规存放 | 审计前进行转移 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/7 17:15:26
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号楼南侧环保采样用爬梯有锈蚀 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 室外设备，阴雨导致生锈 | 环境原因 | 待晴天后粉刷 | 每天春季处理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/6/24 16:42:49
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号楼排气筒有锈迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 室外阴雨导致上锈 | 环境原因 | 厂区有曲臂车使用、借用粉刷下 | 每年春季进行处理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/8/7 10:48:42
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号楼西侧外墙面有漆面脱落、污物痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 室外阴雨导致 | 环境原因 | 待晴天后进行处理：事项属地已经上报预算 | 每季度节前排查都会关注 | 30000 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/8/7 10:47:57
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号楼尾气处理碳箱螺栓未紧固，有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 操作人员未及时处理：事项不是供应部负责 | 方法原因 | 事项不是供应部负责 | 事项不是供应部负责 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/7 17:16:35
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 应急池顶部盖板有未封闭的情况，有气味逸散 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 盖板封闭不严 | 方法原因 | 重新封闭盖板 | 重新检查所有盖板状态 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/12 16:01:15
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 环保运行组 | 1#污水站顶部活性炭箱停用，停用标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 定期检查更换 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:32:03 | 2026/5/12 16:01:29
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 加药罐旁废液罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时维护 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/12 10:37:46
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间碱吸收白钢梢头不兼容需要内测喷涂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 相关人员危险辨识不到位 | 人的原因 | 安排人员进行更换 | 对相关人员进行危险辨识培训 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/9 14:37:30
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-17间通风口积灰需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 清洁不到位 | 人的原因 | 安排人员进行清洁 | 安排人员定期清洁并复核 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/9 14:35:55
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-17间合成仪激活罐投料口缺少阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员忘记添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装阀门 | 对相应人员进行培训，同类排查 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/12 10:09:24
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-11间蠕动泵防护罩缺少亚克力保护板，蠕动泵缺少保护罩，需要统一排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 外订设备未到位 | 人的原因 | 设备到位后及时加装 | 新设备安装前统一采购到全部配件 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/12 10:43:22
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-11间TJ4S-1213-Sy07氮气阀组上方呼吸阀减压阀表盘缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员操作时碰撞导致玻璃罩损坏 | 人的原因 | 及时更换表盘 | 对操作人员进行培训 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/9 14:32:06
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-20间合成仪Sy14筛板插销处缺少警示标识，需统一排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未及时添加警示标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加警示标识 | 对相应人员进行培训，定期对同类进行排查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/12 10:01:52
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-20间Sy14旁废液管路末端盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 管路制作人员安装时未及时紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对管路制作人员进行定期培训，管路安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/12 10:00:30
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-03间罐TJ4S-1213-AT06下口物料管路缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员连接管路时未找到合适支撑 | 人的原因 | 已制作并加装支撑 | 安装管路前提前制作相应支撑 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/7/31 13:17:54
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-03间罐TJ4S-1213-SPS01-AT04下口管路阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭下口管路阀门，并对现场操作人员进行培训 | 对操作人员进行定期培训，操作结束后复核人复核检查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/7/31 8:56:44
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 3-36间上样管路缺少横向支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员连接管路时未找到相应支撑 | 人的原因 | 已制作并加装支撑 | 安装管路前提前制作相应支撑 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/7/31 8:56:58
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 走廊乙二醇夹套管路弯折过大 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已安排相关人员撤除管路 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/7/31 8:57:15
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 3-38间罐TJ4S-1213-R09-Tr01尾气管路法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 安装人员管路安装时忘记添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应安装人员进行定期培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/7/31 8:57:29
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2132-李更凯,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-21间门前管路法兰螺栓锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已进行除锈，整体排查 | 设备设施原因 | 已进行除锈，整体排查处理 | 已进行除锈，整体排查处理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/11 10:08:11
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2132-李更凯,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-02间TCU安全阀需要铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已用铅封锁死 | 设备设施原因 | 已处理完毕，整体排查处理 | 已处理完毕，整体排查处理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/11 10:08:29
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2132-李更凯,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-02间重力床区域需要进行噪声检测 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 现场人员佩戴耳塞或耳罩 | 设备设施原因 | 已处理完毕，整体排查处理 | 已处理完毕，整体排查处理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/5/6 17:18:47 | 2026/5/11 10:08:41
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B3 | 北侧土壤上堆有建筑垃圾，部分墙灰撒落于土壤上 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1335-曲宝鑫 | ADH1335-曲宝鑫 |  | 现场维护的垃圾掉落 | 环境原因 | 现场安排同意进行清理完毕 | 要求车间出来的垃圾及时清理，禁止散落到附近土壤上，车间管理人员每天要关注 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH1335-曲宝鑫 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:17:50 | 2026/5/9 7:11:56
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B1 | 1号楼东侧应急池内有泥土即垃圾，并需要试开启转移泵，确认其是否具备正常转移功能 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 应急池马上要执行回填工作，泵已经断电了，目前处于停用状态 | 设备设施原因 | 处于停用状态，可以先吧垃圾清理一下 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:13:12 | 2026/5/8 15:47:34
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B1 | 东侧外墙面有污迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 冬季排氢管路内有冷凝液体滴落导致墙面有部分变色 | 设备设施原因 | 重新刷漆 | N/A | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:11:48 | 2026/5/15 9:52:12
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B1 | 1号楼西侧垃圾桶内抹布未装入袋内密封，有气味逸散 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 密封不严有气味溢出 | 环境原因 | 已清理 | 后续抹布不在收集，直接报废掉 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:10:47 | 2026/5/8 15:47:16
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 雾淋室内标签有气泡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 材质不能满足环境需求 | 环境原因 | 计划更换材料为亚克力形式 | 高湿度环境标识使用亚克力材质标识 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 设备移动后黑黄胶带定位线未及时去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员转移设备后未对现场进行5S确认 | 人的原因 | 已去除 | 黑黄胶带等设备定位线根据设备位置及时更新 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-45TCU间 | TCU有针型阀后无密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未对照PID图进行设备验收 | 设备设施原因 | 已添加丝堵盲板密封 | 设备验证后接收使用 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 酒精消手器下面的托盘脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场状态异常未及时处置 | 人的原因 | 已重新悬挂固定 | 发现异常及时报修处置 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 外围氢气站 | 静电扁铁检测合格签丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 重新进行电阻检查并悬挂标识 | 人的原因 | 已重新检测并悬挂标识 | 应保证标签与现场状态一致 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-18纯化间 | 设备状态标识内容物与设备不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未核对设备信息下发状态标识 | 人的原因 | 更改标识内容 | 设备状态标识与设备信息一致，第二人复核 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 20L玻璃釜缺少压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准人员未按照要求准备 | 人的原因 | 安装仪表 | 设备设备阶段加强PID复核 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 玻璃釜鼓泡放在地上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员转移设备后未对现场进行5S确认 | 人的原因 | 已整改 | 增加配件存放PP槽 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-44暂存间 | 未清洁配件放入配件柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员未按照暂存间管理规定进行存放配件 | 人的原因 | 已清理后放入暂存柜 | 按照规定执行，发现异常对责任人上报处罚 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 冻干机间1-13 | 电子天平与记录不在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录应与设备在一起进行转移 | 人的原因 | 已将记录与设备一起转移 | 记录与设备应保持一致，便于书写 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | D级区内部眼睛相比房间最大进入人数少一个，帽子相比最大进入人数多一个 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 应确保房间内劳保至少满足房间最大人数需求 | 人的原因 | 已将眼镜补充，多余帽子取出 | 内部劳保数量与房间最大人数一致 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 二更应急指示翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时更换处理标识 | 人的原因 | 已按照5S标准检查处理，标识已重新粘贴 | 区域应随时保持5S标准，发现异常及时沟通处理 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 男更衣室 | 有四合一检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用完毕检测器未及时归还至仪表间 | 人的原因 | 充电后拿回仪表间 | 物品使用结束及时归位 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 应急喷淋周检查后防护盖未复位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 应急喷淋周检查后防护盖未复位 | 人的原因 | 已复位 | 应急设施检查后应恢复原状，确保应急可用 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-51辅机间 | CIP水罐受限标识编号模糊 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 受限空间标识模糊后未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | 派车车间受限空间标识问题，确保标识完整，信息准确 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-51辅机间 | 溶媒罐安全阀位置标签破损脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识破损未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-19配液间 | 现场灭火器状态差 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 动火现场区域陪陪灭火器应确保合格可用 | 人的原因 | 已更换 | 动火作业配备状态合格的灭火器应急 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-19废液间 | 地面状态差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 一般区域遇特殊情况未增加清理频次 | 人的原因 | 已安排清理 | 根据现场情况可以增加一般区域清理频次，确保现场清洁 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 三四楼CNC洁具间 | 洗手池下方有未贴标识的喷壶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 任何化学品试剂应有标签标识 | 人的原因 | 喷壶内液体已报废 | 重新对保洁进行培训，对保洁喷壶进行定量管理 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-19配液间 | 4-19配液间施工结束未清理现场 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 施工结束应确保现场已清洁 | 人的原因 | 已清理 | 施工结束需要当班班长确认接收 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-37合成间 | 隔离期连接接头有滴加接头未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 滴加操作结束未及时拆除，确保设备密封 | 人的原因 | 已安排拆除并添加盲板 | 盲堵为设备末端端口的常态化状态 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 辅机间3-15 | 高低温一体机回路上所有阀门未安装阀门锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 高低温设备未按照标准连接，使用前未检查 | 人的原因 | 已添加 |  | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 辅机间3-15 | 使用完的仪表及时退还 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 仪表使用结束人员因为惰性随意放置未及时按照既有流程归还 | 人的原因 | 归还仪表 | 使用完的仪表及时退还 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 辅机间3-15 | 循环泵上方就有磁力启动器，需要重新接电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 就近有磁力启动器后需要根据实际情况调整原连接方式 | 人的原因 | 联系电工重新接线 | 就近连接，电线敷设禁止拖地 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 设备暂存间3-33 | 消防报警标签掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5S负责人未及时处置区域异常 | 人的原因 | 重新粘贴 | 5S按照标准进行检查确认 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 设备暂存间3-27 | 80L玻璃釜上的仪表缺少位置标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 领取仪表后未及时悬挂位置标识 | 人的原因 | 已重新悬挂 | 确保仪表标签齐全 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 冻干间1-13 | 凳子放在电子秤上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 凳子未归位，电子秤未按照要求进行清洁 | 人的原因 | 已归位 | 电子秤禁止放置其他物品，电子秤使用前后进行检查确认 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | 地面有施工人员的土脚印 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 承包商人员促进出车间有除尘垫，抹布 | 人的原因 | 地面已清洁 | 人员进出口增加普通抹布进行除尘 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 纯化间4-18 | 里瓦泵静电接地线未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 更换泵后静电未连接 | 人的原因 | 静电已连接 | 所有电气设备安装后确保静电导出有效 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 辅机间3-15 | 正压防爆柜保不住压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 正压压力低，有安全隐患 | 设备设施原因 | 调制压力 | 确保正压有效 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-37合成间 | 10kg电子秤移动后未粘贴固定标识，之前位置标识未去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备定位前后需要及时添加或去除定位标识 | 人的原因 | 添加定位线，去除之前定位线 | 设备定位后有定位线，防止未及时发现设备移动产生安全或质量事故 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-45tcu间 | 高低温记录有4台，现场检查记录只有一本记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员在转移设备过程中未保持记录与设备同时转移 | 人的原因 | 收集记录，放置于现场，同类排查所有高低温的记录是否在高低温附近 | 记录与设备应保持一致，便于书写 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层合成间更衣缓冲间门与照明灯开关相撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路位置评估不当 | 设备设施原因 | 已及时调整管路位置 | 提前协调各专业现场核实位置 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊施工材料阻挡通道 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工材料过多人员意识不足 | 人的原因 | 已重新整理材料 | 做人员培训，加强监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层配液间打料管路三通未加分支阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设计图纸缺少 | 设备设施原因 | 已增加分支阀门 | 做好图纸复核确认 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层合成间反应釜浓缩管路与仪表管路交叉 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路位置协调不当 | 设备设施原因 | 已及时调整管路位置 | 提前协调各专业现场核实位置 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层合成间网线盒安装到了纯水管道旁边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路位置协调不当 | 设备设施原因 | 已及时调整管路位置 | 提前协调各专业现场核实位置 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 5号楼外围 | 室外材料设备使用后木箱未及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 材料清理不及时 | 设备设施原因 | 已安排清理完成 | 做人员培训，加强监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 5号楼外围 | 康菲尔过滤器试密盖板误放到车间外围物料存放区 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员未安规定存放 | 人的原因 | 已重新整理材料 | 做人员培训，加强监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 5号楼外围 | 厂房南侧使用后电缆线轴未及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 材料清理不及时 | 设备设施原因 | 已重新整理材料 | 材料区重点监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 5号楼外围 | 室外风管堆积过高，容易掉落伤人 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工材料过多人员意识不足 | 设备设施原因 | 已安排清理完成 | 材料区重点监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 5号楼外围 | 室外车间定制白钢制品长时间未收起来 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管理安排不当 | 人的原因 | 设备已规范存放 | 做人员培训，加强监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 一层辅机间，空调机房新增蒸汽管路保温缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排未做好衔接 | 人的原因 | 已安排制作保温 | 整体协调新增管道工作 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层空调机房风阀影响循环水汇口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路位置评估不当 | 设备设施原因 | 调整风阀位置 | 整体协调新增管道工作 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 二层合成间接收罐距离DP管路较远，需要改造管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路位置评估不当 | 设备设施原因 | 重新调整管道位置 | 整体协调新增管道工作 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层暂存间拆卸改造照明灯未及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排未做好衔接 | 人的原因 | 已安排恢复完成 | 整体协调设备拆改工作 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 进车间走廊施工人员鞋套有灰尘，带入车间 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员劳保不合格 | 人的原因 | 要求施工人员穿布料鞋套 | 监护人及施工负责人把关 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 配液间4-19 | 新鲜溶剂管路使用完毕后及时退还 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路使用完毕后未及时吹扫确认 | 人的原因 | 已放回 | 管路使用完毕后及时吹扫确认 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 配液间4-19 | 新鲜溶剂管路未封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路使用完毕后未及时盲堵 | 人的原因 | 已封堵 | 管路使用完毕后及时盲堵 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 配液间4-19 | 电子秤未放置在定位线内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备设施及时添加定位线 | 人的原因 | 已添加 | 设备设施及时添加定位线 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 配液间4-19 | 地面上的气源管路处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场未按照5s进行检查确认 | 人的原因 | 已处理 | 5s进行检查确认 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 配液间4-19 | 增加泵静电导出接地点重新焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 房间改造，静电点失效 | 环境原因 | 报修后检测 | 房间改造过程确保所有设施有效 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 正压式呼吸器使用完毕后及时收回整理箱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 呼吸用具使用完毕及时密封 | 人的原因 | 已密封 | 呼吸用具使用完毕及时密封 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层走廊 | 地面卫生 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场清洁未及时处理 | 人的原因 | 现场清洁未及时处理 | 现场清洁及时处理 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 暂存间3-33 | 房间内灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场5s区域照明异常未及时处置 | 设备设施原因 | 已维修 | 现场5s区域异常及时处置 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工部分管道挡住人物流通道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 管道未固定滚落 | 设备设施原因 | 将管道移走 | 增加放滚动措施 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 1 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 将施工用具转移到屋里处理 | 对中盛进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 2 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 焊机电线过低，过路碰头 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 将电线整理用塑料挂钩提高 | 对中盛进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 3 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 动火附件有易燃纸箱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 将易燃纸箱清理走 | 对中盛进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 4 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 易燃布帘堆在三楼 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 清理走 | 对南通新华进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 5 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | TCU区域施工照明不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 增加照明灯，增加光线亮度 | 对舜隆机电海门进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/13 0:00:00 | 6 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线插头电线裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 长时间使用磨损破胶 | 设备设施原因 | 将破损电线部分切除，重新连接插头 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/14 0:00:00 | 7 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 角磨机未使用未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 及时断电 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/14 0:00:00 | 8 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 动火现场灭火器不足只有一个 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 增加灭火器到2具 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/14 0:00:00 | 9 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 大的防火毯未全面固定，风大有吹走风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 将防火毯收拢固定 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/14 0:00:00 | 10 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 部分用具在高出边缘，未放置包中，有掉下砸到下面施工人员 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工疏忽大意 | 人的原因 | 将便用未用用具防止袋中 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/14 0:00:00 | 11 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 作业电线过低，过路碰头 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 将电线整理用塑料挂钩提高 | 对中盛进行口头强化培训，加强监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/15 0:00:00 | 12 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 焊机未使用未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 及时断电 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/15 0:00:00 | 13 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 中电使用人字梯没有人扶 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工风险意识不足 | 人的原因 | 终止施工 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/16 0:00:00 | 14 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼动力间走廊 | 吉林医药扶瓶架子放到动力间走廊 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工结束遗留 | 人的原因 | 移走该扶瓶架子 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/16 0:00:00 | 15 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 隆玛机电焊机地线未有效接地 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工疏忽大意 | 方法原因 | 将焊机有效接到静电片上 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/17 0:00:00 | 16 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 焊接未使用未断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工疏忽大意 | 方法原因 | 及时断电 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/17 0:00:00 | 17 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工疏忽大意 | 方法原因 | 将施工用具转移到屋里处理 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/17 0:00:00 | 18 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 设备绿色标签模糊无法辨识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 使用过长时间脱落 | 方法原因 | 更新新标签 | 承包商口头强化培训和监督 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/17 0:00:00 | 19 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 作业电线过低，过路碰头 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 线路未固定牢固，设备使用过程中电线滑动 | 方法原因 | 从新挂高 | 加强巡查监督 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/17 0:00:00 | 20 | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 1，4二氧六环管路现场密封存放 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 1，4二氧六环管每次使用完毕及时吹干存放，禁止塑料袋密封存放 | 方法原因 | 1，4二氧六环管每次使用完毕及时吹干存放，禁止塑料袋密封存放 | 新执行波纹管使用后及时吹干 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 未使用的囊式过滤器及公用管路末端无盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 完成4-66及4-37及3-40房间同类排查 | 设备设施原因 | 完成4-66及4-37及3-40房间同类排查 | 未使用的囊式过滤器及公用管路末端盲板封堵 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | R05尾气管路末端使用塑料盖封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 所有使用的设备同类排查，确保无塑料盖 | 设备设施原因 | 所有使用的设备同类排查，确保无塑料盖 | 使用中的设备不允许有塑料盖，同类盲板代替 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 130146项目的工艺提示卡片项目结束后未收走 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 完成4-66及4-37及3-40房间同类排查，收集相关文件放于办公室统一处理 | 人的原因 | 完成4-66及4-37及3-40房间同类排查，收集相关文件放于办公室统一处理 | 现场无其他文件 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | F12设备状态标识牌在4-66，设备已转移 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 生产区域所有设备排查，确保状态标识位于设备附近 | 人的原因 | 生产区域所有设备排查，确保状态标识位于设备附近 | 状态标识位于设备附近 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 06刚性隔离器真空管路未连接 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 连接真空管路，粘贴标识 | 设备设施原因 | 连接真空管路，粘贴标识 | 管路有明确标识 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 06刚性隔离器有仪表及卡子垫片 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 及时清理，配件及仪表归还 | 人的原因 | 及时清理，配件及仪表归还 | 现场无杂物 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 设备暂存间有夹套管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 清理设备暂存间 | 人的原因 | 清理设备暂存间 | 项目不涉及物品及时清理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 高低温一体机未使用红色保温管进行7℃水连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 更改为红色保温管，粘贴管路标识 | 设备设施原因 | 更改为红色保温管，粘贴管路标识 | 所有管路连接使用红色保温管 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-66 | 物流缓冲间有记录存放 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录归位，房间kt版 | 人的原因 | 记录归位，房间kt版 | 记录位于设备区域，便于查找书写 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1层1号楼梯 | 门未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员抗用具上楼，未关 | 人的原因 | 关上楼梯门 | 并对当事人培训，现象通报发到施工群示警 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 电箱未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电箱未上锁 | 设备设施原因 | 电箱上锁 | 对现场人员说教，并加强电箱巡查力度 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2层1号楼梯 | 彩钢门挡住消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 平地面彩钢门暂放 | 人的原因 | 移除彩钢门 | 对现场人员说教，并加强电箱巡查力度 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-07纯化间 | 氮气流量计无C类仪表标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时悬挂标识 | 人的原因 | 补充标签 | 补充标识 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 用于废弃物传递的连续性塑料袋无“废弃物专用”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求贴标识 | 人的原因 | 补充标签 | 添加标识 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 正压呼吸器用的面罩、支架溢出箱子，需要重新整理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S标准执行 | 人的原因 | 重新整理 | 现场整理，5S标准提高 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 蠕动泵及其记录退出非化暂存间 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备未按要求存放 | 人的原因 | 蠕动泵及记录到设备暂存间 | 非化暂存间禁止存放设备及记录 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 四氟桶标识粘贴错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求贴标识 | 人的原因 | 按照既定标准执行 | 按照粘贴标准现场悬挂粘贴 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 新鲜溶剂管路存放标准不一致，有黄色标签、有不锈钢标签；密封不一致 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按同一标准执行 | 人的原因 | 执行同一标准 | 统一黄色标签 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-07纯化间 | 新更换的组份收集管路没有放入四氟桶中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 疏忽大意 | 人的原因 | 按照要求执行 | 组份收集管路放入四氟桶中 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-15辅机间 | 高低温一体机外接泵上有两瓣非闭合快开卡子 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 排查不到位 | 人的原因 | 同类排查，禁止使用两瓣非闭合快开卡子 | 淘汰两瓣非闭合快开卡子 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-15辅机间 | 高低温一体机checklist记录存在空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录填写不规范，未及时完成 | 人的原因 | 同类排查整改，checklist记录及时整改，空白划掉 | 待整改记录需要第一时间解决，空白划掉 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66房间 | 清洗班未使用配件清洗车 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按操作规范执行 | 人的原因 | 使用专用配件车 | 现场清洗所有配件禁止随意放置，使用配件车 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-79粉碎包装间 | 尾气管辂末端盲板未安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未及时封堵 | 人的原因 | 将盲板安装到位 | 管路不使用后需要安装盲板 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 物流电梯间 | 白钢地面缺少定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 地面新施工完成，未及时贴定位线 | 人的原因 | 贴定位线 | 物料周转暂存需要定置定位，贴定位线 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 蠕动泵用的仪表空压蓝色气管拖地使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 气管长度不够，未及时更换 | 人的原因 | 整理、固定管路，不得拖地使用 | 管路不得拖地使用 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 三合一(TJ4S-516-FD01)上一个温度表无合格证和位置签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时悬挂标识 | 人的原因 | 补充标签 | 补充标识 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | OR记录存在写错改正后未签字情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时签字写日期 | 人的原因 | 按照要求执行 | 记录写错后改正需要签字写日期 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 05压滤罐夹套温度计未安装，现场放置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备清洗后未及时安装仪表 | 人的原因 | 安装仪表，确保设备完整 | 设备仪表应安装到位，确保设备完整 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 柔性隔离器使用结束电子秤及时转移归位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 电子秤使用结束及时归还，记录一同转移 | 人的原因 | 使用结束电子秤及时转移到关键房间 | 电子秤使用结束后应及时转移放回原位 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 10kg电子秤电池电线裸漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 电池安装后未确认检查 | 人的原因 | 电池电线重新紧固 | 使用前进行检查确认 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46外清间 | 蠕动泵，气源头，膜盒，等 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 当班不涉及使用物品未及时归位 | 人的原因 | 及时清理，同步检查其他区域外清楚，完成清理 | 当班不使用的物品应及时清理放回原位 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机上放置使用后的开口扳手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后工具未及时归位 | 人的原因 | 及时清理，工具放回原位 | 使用后的工具应及时清理，放回原位 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机未使用红色保温管进行7℃冷却水连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 更改为红色保温管，粘贴管路标识 | 设备设施原因 | 更改为红色保温管，粘贴管路标识 | 7℃冷却水管路应使用红色保温软管进行连接 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机Checklist填写批号时将1描写改成2，下一页批号位置空白未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录填写、修改不规范 | 人的原因 | 按照规范要求执行 | 记录填写错误应划掉在旁边填写正确内容并签字写日期；记录应填写完整，不应留有空白 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 正压式呼吸器使用后气源接头未断开，防护帽未扣上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未检查到位 | 人的原因 | 使用后及时拆掉气源接头，扣上防护帽 | 正压式呼吸器使用完毕后，应及时拔掉气源接头并扣上防护帽 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 含卤尾气和工艺空压管路在使用后未恢复盲板盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路使用后未及时盲堵 | 人的原因 | 管路使用后要及时安装盲板盲堵 | 管路使用完毕后应及时安装盲板盲堵 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 刷漆后有脚印 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员施工需要过去 | 人的原因 | 讲脚印处重新刷漆 | 戴脚套走干燥处 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼一号楼梯 | 未关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员搬运物品忘记关门 | 人的原因 | 关上门 | 两个人，一个搬运，一个及时关门 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 电箱处一具灭火器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 另一具提走动火用忘记还回来 | 人的原因 | 补充到2具灭火器 | 对施工进行培训，加大施工强度 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 现场施工人员使用角磨机未戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 提醒戴上护目镜 | 对施工进行培训，并重点关注护目镜情况 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼东北侧 | 角磨机有损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 设备使用频率高 | 设备设施原因 | 更换角磨机 | 使用频率高的设备和年久的设备重点关注 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 跨线风管未绝缘保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 重新跨线处理 | 对施工人员强化培训，并增加巡查频次 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三楼预留区走廊 | 暂放设备没标识提醒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | ALS15392-陈万义 | 否 | 预留区刷漆将设备腾出放置走廊 | 方法原因 | 挂上标识 | 加强巡查监督 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 里瓦泵静电接地线断开未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 静电接地线损坏断裂 | 人的原因 | 换新的静电接地线 | 静电接地线损坏应及时更换 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 多处管路使用后未安装盲板盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未及时盲堵 | 人的原因 | 将管路末端用盲板盲堵 | 管路使用后应及时盲堵 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 多处管路使用后未安装盲板盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用后未及时盲堵 | 人的原因 | 将管路末端用盲板盲堵 | 管路使用后应及时盲堵 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 隔离器后面地面有几处白色脏污 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清洁 | 人的原因 | 清洁地面 | 地面脏污应及时清洁 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-20辅机间 | 现场有使用后的封口机，备份完成的检测仪 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用完毕未及时放回 | 人的原因 | 已存放到固定位置 | 仪表使用后及时归位 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-45TCU间 | 房间现场的夹套管路放入5楼 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S要求定位存放 | 人的原因 | 夹套管路放入5楼暂存间 | 夹套管路应按5S要求定位存放 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-45TCU间 | 房间现场的气源管路转入暂存间 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 存放位置不太合理 | 人的原因 | 将气源管路转入暂存间定位存放 | 气源管辂应按要求存放整齐 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 房间的两个货架分开放置，可以用于存放5L和10L四氟桶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5S定位存放不太合理 | 人的原因 | 房间的两个货架分开，存放5L和10L四氟桶 | 四氟桶按5S要求存放于货架上 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 启动隔膜泵记录不完整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录填写不规范 | 人的原因 | 将不完整的记录补充完整 | 记录应填写规范完整 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-19配液间 | 废液专用的管路增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求贴标识 | 人的原因 | 废液专用的管路增加标识 | 废液管路应有专用标识 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | F04压滤罐下方有仪表位置标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标签破损未及时清理 | 人的原因 | 清理旧标签，打印更换新标签 | 标签破损及时更换 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 地面有油 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清洁 | 人的原因 | 清洁地面油污 | 地面应清洁无油污 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 蓝色气管拖地使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求整理、固定管路 | 人的原因 | 整理、固定管路，不得拖地使用 | 管路不得拖地使用 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 配液罐、流动相罐、接收罐吹干后未及时盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 接口使用后未按要求盲堵 | 人的原因 | 气头拆除更换盲板和堵头盲堵 | 接口使用后应及时盲堵 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-20辅机间 | 进门右边墙角有一件白钢配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 清理出现场 | 现场不得出现无关物品 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 移动罐未夹静电夹接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽，未静电接地 | 人的原因 | 移动罐夹静电夹接地 | 移动设备应夹静电夹进行接地 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-18纯化间 | 匀浆罐使用完毕气源管未整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用完毕未拆除 | 人的原因 | 已经拆除 | 使用完毕及时拆除 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-18纯化间 | 尾气，氮气使用完毕未即使关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用结束未及时关闭 | 人的原因 | 已关闭 | 使用结束及时关闭 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-18纯化间 | 匀浆罐连接编织管领出后未及时去除标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 领出后未及时去除放行标签 | 人的原因 | 去除放行标签 | 领出后去除放行标签 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-19配液间 | 10kg电子秤电池未安装到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足，未有效安装电池 | 人的原因 | 电子秤电池螺丝固定位置安装 | 电子秤使用前进行检查确认，确保设备完整 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 配液罐、流动相罐、接收罐下口氮气头拆卸，下口盲堵 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 氮气头使用结束未换未盲板封堵末端 | 人的原因 | 更换盲板安装 | 端口使用结束及时盲堵 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 接收罐下口地面腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员拆除管路时未做好防护，管路未吹干导致地面腐蚀 | 人的原因 | 已清理，待后续维护地面 | 管路拆除前充分吹干，过程做好二级防护 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 电线过低 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电线使用过程中滑落 | 方法原因 | 高挂重新固定 | 打扣固定，增加巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工用具放置过道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将用具移除过道 | 对施工进行培训，增加巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 电箱未点检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 提醒后检查签字 | 对施工进行培训，增加巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 灭火器未检查签字 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 提醒后检查签字 | 对施工进行培训，增加巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 角磨机使用旁有易燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将易燃物处理 | 对施工进行培训，增加巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 人员踩空调管路 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽方便自己操作 | 方法原因 | 提醒后整改 | 对施工进行培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 楼顶 | 电线跨管路未保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 电线使用过程中滑落 | 方法原因 | 使用绝缘保护 | 增加电线巡查频次 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机外接泵未固定紧固，有倾倒坠落风险；静电接地线断裂一半 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 外接泵安装时未紧固，静电线断裂未及时发现处理 | 人的原因 | 外接泵紧固，静电线重新接 | 设备安装要紧固，静电线损坏及时更换 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机冷却水管路阀门处冷凝水滴落地面积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 冷凝水积水未及时清理 | 人的原因 | 清理冷凝水积水 | 探讨低温水阀门处保温的可能性，目前有冷凝水及时清理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 房间内存放导热油桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 导热油加注完未及时清理 | 人的原因 | 清理导热油桶，同类排查其余TCU间辅机间导热油桶 | 导热油桶定位存放 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-15外清间 | 地面上有四五只潮虫，垃圾桶底下有一只潮虫和一只蜘蛛 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时发现，未及时关门 | 人的原因 | 已同类排查一楼所有房间和垃圾桶底下，清理虫害 | 加强日常检查清理，增加频次；同时物流通道等能和外界连通的房间门及时关闭；两扇门的门底条中间有缝隙，是否加长 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-13冻干间 | 配件检查间有氮气头卡子等配件，无PP槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 清场不彻底 | 人的原因 | 清理配件，配置pp槽 | 项目结束后清场，已清场区域检查 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-13冻干间 | 2025042718电子秤称头保护塑料盖破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2467-杨一利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 电子秤使用后发现破损未及时更换反馈 | 人的原因 | 更换保护盖 | 电子秤使用前后检查，人员定期巡查 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼洗衣间 | 拿切割后的钢材未戴手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 戴上手套作业 | 对施工进行培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 施工人员焊接时未及戴防护眼睛 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 戴上防护眼镜 | 对施工进行培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼辅机间 | 动火时未封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员未意识到地漏的影响 | 人的原因 | 将地漏封堵了 | 对施工进行培训，对车间内施工重点关注 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 3号楼梯间 | 3号楼梯间保温棉，垃圾未清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管理安排不当 | 人的原因 | 设备已规范存放 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层西侧走廊 | 三层走廊脚印灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员防护不当 | 人的原因 | 已清理，更换鞋套 | 施工更换布料鞋套 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 设备暂存间 | 暂存间验证后压滤罐未清洗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15393-张李修 | 否 | 管理安排不合理 | 人的原因 | 已安排清洗验收存入 | 设备验证及时清洗验收 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶施工材料阻挡通道 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15394-欧阳晨旭 | 否 | 施工人员未安规放存放 | 人的原因 | 已重新整理 | 监护人提前确认作业现场 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围东侧 | 隆玛机电施工前角磨机外壳损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15395-付元正 | 否 | 设备检查不足 | 设备设施原因 | 已更换设备 | 做好入厂检查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 1号楼梯一层 | 1号楼梯间瓷砖脱落损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15396-王鹏宇 | 否 | 施工老化脱落 | 设备设施原因 | 已安排维修完成 | 增加巡查维护 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层走廊 | 二层东侧走廊缺少照明灯 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15397-杨晓杰 | 否 | 彩板安装延后 | 设备设施原因 | 已安装 | 施工顺序优化 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层冻干区 | 一层彩钢板缝隙较大，定制板子不合适 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15398-常文轩 | 否 | 彩板不合适 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 定制彩板提前确认尺寸 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层西侧吊装口 | 三层地面刷漆标识不足，人员踩踏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15399-周甫立 | 否 | 标识准备不足 | 设备设施原因 | 已经增加标识 | 提前准备标识 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶配电柜内有施工纸壳水瓶 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15400-王硕材 | 否 | 施工人员标准不足 | 人的原因 | 已整理清除 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层配液间 | 二层配液罐阀门方向装反 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15401-王冬 | 否 | 施工人员标准不足 | 人的原因 | 已更换方向 | 做好验收复核 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层施工区电线，彩钢板防护膜未去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15402-顾雪妍 | 否 | 施工人员标准不足 | 人的原因 | 已增去除防护膜 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 参观通道门口有三楼掉落石子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15403-何忠颜 | 否 | 未做好防护隔离 | 设备设施原因 | 已增加隔离防护 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层走廊 | 监护人内部鞋较脏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15404-张博阳 | 否 | 管理安排不当 | 设备设施原因 | 已领取外部鞋 | 室外作业统一穿外部鞋 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层反应釜区 | 反应釜隔离器过滤器未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 施工人员标准不足 | 人的原因 | 已增加 | 做好验收复核 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层洗衣间改造增加缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 标识准备不足 | 设备设施原因 | 已安排增加 | 提前准备施工区标识 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 1号楼梯间 | 1号楼梯间有脚印 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 施工踩踏，灰尘较多 | 人的原因 | 已安排清理 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 外围垃圾箱已满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 垃圾产生较多 | 设备设施原因 | 已安排清理 | 施工负责人加强关注 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 1号楼梯间 | 施工电线搭在楼梯上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 施工人员标准不足 | 设备设施原因 | 已安排转移 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 北侧作业材料摆放较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 施工人员标准不足 | 设备设施原因 | 已安排清理 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层配件间未做房间点位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15405-王威 | 否 | 施工人员标准不足 | 设备设施原因 | 已安排制作 | 施工安排复核加强 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-12退更间 | 垃圾桶无定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 贴定位线 | 5S定置定位 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼房间 | 外清间、退更间地面及垃圾桶下发现5只潮虫 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时关门导致 | 人的原因 | 已安排清理、排查 | 加强日常检查清理，增加频次；同时物流通道等能和外界连通的房间门及时关闭 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 流动相B储罐的泵电源线未连接，接线口裸漏，静电接地线未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 换泵后接电未完成 | 人的原因 | 联系电工接线 | 换泵后应及时联系电工接线 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 呼吸空压管路标识箭头方向贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换新标签 | 管道标识发现错误及时重贴 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-45TCU设备间 | 地面脏污、有油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清洁 | 人的原因 | 清洁地面 | 地面弄脏及时清洁 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 地面污损、有划痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未注意地面防护 | 人的原因 | 地面补漆 | 操作注意地面防护，物品轻挪轻放 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:49:21
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-86洁具间 | 喷壶标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 破损标签未更换 | 人的原因 | 标签及时更换 | 发现异常及时更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-13二更间 | 穿层管路无标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路未及时贴签 | 人的原因 | 管路及时贴签 | 按照管路及标签标识粘贴要求进行管路标签粘贴 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-07纯化间 | 制备系统流动相管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路未及时贴签 | 人的原因 | 管路及时贴签 | 按照管路及标签标识粘贴要求进行管路标签粘贴 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-01氢化间 | 尾气排净点无盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路末端使用完毕及时封堵 | 人的原因 | 添加盲堵 | 按照车间标准检查执行，确保完整性 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-86物流缓冲间 | 消防广播，应急照明无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标签掉落，未及时更换 | 人的原因 | 及时贴签 | 5s检查确认，发现异常及时解决 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-01氢化间 | 2025042718电子秤禁止移动标识翘边破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5s区域负责人未按照标准检查确认 | 人的原因 | 更换禁止移动标识 | 按照标准5s进行区域检查确认 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 现场的气源管较混乱，需整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路末端使用完毕及时清理 | 人的原因 | 已整理清除 | 气源管使用后及时整理 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 玻璃釜缺少较多配件，需补齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求补齐配件 | 人的原因 | 补齐缺少的配件 | 设备配件应齐全完好 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-44暂存间 | 四氟桶存放货架需要调节高度，确保门可以正常关上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 货架调节不到位 | 人的原因 | 对货架进行调节 | 按照标准5S进行检查整改 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 配液罐下口连接的聚乙烯管路无打压试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按要求贴标签 | 人的原因 | 贴上标签 | 贴上标签 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 纯化水流量计未放置在定位线内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S要求定位存放 | 人的原因 | 整理定位存放 | 物品应定位存放 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 柔性隔离器未放置在定位线内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5s区域负责人未按照标准检查确认 | 人的原因 | 已归位 | 物品应定位存放 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3层设备暂存间 | 使用完毕的登高梯未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5s区域负责人未按照标准检查确认 | 人的原因 | 已归位 | 登高梯使用后应归位 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 三氟化硼乙醚使用完毕，物料已退出车间，象形图和人员操作名单未摘除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已处理 | 按照要求执行 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4层物料周转间 | 四氟桶物料未放置在防渗漏托盘上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已放置在防渗漏托盘上 | 四氟桶物料应进行二级防护 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 外清间靠缓冲间门框底部需打胶，有害虫进入车间 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打胶不到位 | 人的原因 | 打胶密封 | 对车间孔洞进行打胶密封 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 玻璃釜R14、R15搅拌转动部位无阻尼网 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时排查 | 人的原因 | 排查同类情况，增加阻尼网 | 设备转动部位应有阻尼网 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 北面废水池间 | 呼吸空压接口无防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时排查 | 人的原因 | 增加防护罩 | 呼吸空压接口应有防护罩 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 3号楼梯间 | 3号楼梯间保温棉，垃圾未清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管理安排不当 | 人的原因 | 设备已规范存放 | 监护人加强监督 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层西侧走廊 | 三层走廊脚印灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员防护不当 | 人的原因 | 已清理，更换鞋套 | 施工更换布料鞋套 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 设备库房刷漆，室外暂存间设备防护膜吹散需要及时整理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 物品放置不规范 | 人的原因 | 已安排整理完成 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层预留区地面刷漆，卷帘门无法放下，需要尽快维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装未确认完毕 | 设备设施原因 | 已完成维修 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 外围风管堆积分散，需要统一整理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已安排承包商整理归类存放 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 1号楼梯间 | 室外下雨，1号楼梯间泥土较多，需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员防护不当 | 人的原因 | 已安排清理完成 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 东富龙一层作业人员踩踏除湿机 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员操作不当 | 人的原因 | 已及时制止更换登高工具 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层北侧地面刷漆，有人员私自进入施工 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员违规 | 人的原因 | 已经制止人员 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 室外线轴使用完毕未清理，零散电线较多 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层配液间现场区域动火，照明灯材料可燃物未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层配液间上方施工材料较多，阻挡通道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已提供清理完成 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊西侧夹层进入口过大，需要增加防护，后续增加检修口 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 防护不足 | 设备设施原因 | 已完成防护 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三层钢梯间垃圾尘土较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员清理不及时 | 人的原因 | 已完成清理 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 新到货储罐摆放位置不当 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已安排调整存放位置 | 设备到货后确认存放位置 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层走廊东富龙踏步灰尘较多 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员使用后未清理 | 人的原因 | 已安排清理 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 汉邦新到货配件木箱未及时整理拆箱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已重新拆箱更换存放位置 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 楚天科技木箱及零散保护膜未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 人的原因 | 已完成清理 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 中盛彩板废料非及时安排转走 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 人的原因 | 已安排清理完成 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 隆玛机电外围施工电线跨门防护较软 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 电线防护不当 | 设备设施原因 | 已整改更换防护套管 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 室外厂房门施工通行后未及时关门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员通行后未及时关闭 | 人的原因 | 已将防护门关闭 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 楚天科技钝化膏使用后未及时密封 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 人的原因 | 已完成清理密封 | 每日巡查加强现场管控 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层预留区施工材料垃圾较多，可燃物及保护膜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员物品放置不规范 | 设备设施原因 | 已安排清理完成 | 增加管理巡查及时安排设备复核 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 施工区巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层隆玛机电人员开孔防护眼镜未佩戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员劳保不齐全 | 人的原因 | 已重新佩戴劳保 | 增加监护人及施工人员培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU设备间 | 高低温一体机装置使用信息牌（517-ATC06）编号写错 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更正装置使用信息牌上编号 | 设备信息牌上编号应与记录上一致 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-45TCU设备间 | 左边气源管存放处有气管散落在地上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S标准执行 | 人的原因 | 整理整齐 | 整理整齐，按5S要求存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-62外清间 | 记录放在地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 记录收起放在指定位置 | 记录应放在指定位置 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 气源管和尾气管使用杂乱，人员通过不便 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 整理、固定管路 | 整理、固定管路 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 平台上墙角排风口滤风网脏，接近被堵住 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 清理清洁 | 定期清理清洁 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-17外清间 | 记录放在地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 记录收起放在指定位置 | 记录应放在指定位置 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-31仪表暂存间 | 计量器具进出登记记录上8/30页存在3处写错更正未签字写日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录修改不规范 | 人的原因 | 签字写日期 | 记录修改应签字写日期 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 玻璃釜液体进料口四氟头未更换盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 拆掉四氟头，更换盲板 | 设备加料口使用后应拆掉四氟头，更换盲板 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 玻璃釜R14、R15无状态牌，在暂存间3-27 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 将状态牌放到设备附近墙上 | 设备状态牌应放在设备附近 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 门口左侧配件PP槽无定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S标准执行 | 人的原因 | 增加定位线 | 按5S要求定位存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 正压式呼吸器使用后未放回原处定位存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S标准执行 | 人的原因 | 放回原位定位存放 | 按5S要求定位存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 登高车无定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按5S标准执行 | 人的原因 | 增加定位线 | 按5S要求定位存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼西侧 | 消防通道门未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 已关严 | 人员进出随手关门，防止进虫害 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼物流电梯间 | 门口两侧粘鼠板上许多虫子和杂物，已失效 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 更换粘鼠板，或提醒负责人更换 | 虫害控制设施失效应及时更换 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼走廊 | 地上十多只虫子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时关门导致 | 人的原因 | 已安排清理、排查 | 加强日常检查清理，增加频次；同时物流通道等能和外界连通的房间门及时关闭 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-57合成间 | 夹套管路拆除后未去除阀门锁开标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 锁开标识未根据现场实际情况悬挂取消 | 人的原因 | 取消标识 | 阀门标识应根据管路用途及时悬挂取消 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:15:16
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 缓冲间有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 发现异常未及时处理 | 人的原因 | 已清理 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:50:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 移动储罐未放置在定位线内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备移动后未及时定位 | 人的原因 | 已添加 | 转移后添加定位线 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:59:50
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 电子秤未在定位线内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 移动后未粘贴定位线 | 人的原因 | 已粘贴 | 移动后及时粘贴 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:02:26
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 交接班位置 | 使用完毕后的移动设备文件及时和设备放在一起 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 记录未和设备一同转移 | 设备设施原因 | 已收集 | 记录同设备一同转移 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:04:01
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18纯化间 | BIBO高效压差表上的红线标识粘贴错误 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准粘贴 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 按照标准粘贴 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:14:49
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 地面刷漆，缺少标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按标准粘贴标识 | 人的原因 | 已清理现场 | 刷漆后及时粘贴标识 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:08:46
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 物料桶上有抹布、剪刀，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场未按照标准进行确认 | 人的原因 | 已清理 | 按照标准进行 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:10:23
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 物料桶氮气保护管路使用完毕及时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用完及时处理 | 人的原因 | 已清理拆除 | 使用结束及时拆除 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 14:11:37
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 蠕动泵气源管路使用完毕及时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 |  | 人员使用完未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除 | 使用完及时清理 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:48:25
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4层物流电梯缓冲间 | 只有待转入标识，无待转出标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准进行现场准备 | 人的原因 | 已粘贴 | 按照区域标准检查确认现场 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:45:01
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 新进入纳滤机上有较多2瓣快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备进去车间未确认完整性 | 人的原因 | 更换三瓣卡子 | 设备进去车间确认完整性 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:42:43
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 纳滤机气源管路颜色与要求不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备进去车间未确认完整性 | 人的原因 | 更换管路 | 设备进去车间确认完整性 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:39:38
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 纳滤机缺少标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备进去车间未确认完整性 | 人的原因 | 悬挂标识 | 设备进去车间确认完整性 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 未完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/9 13:43:44
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 搪玻璃釜下口连接聚乙烯管路封口方式错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准人员未按照要求准备 | 设备设施原因 | 已更换为盲板封堵 | 设备设备阶段加强PID复核 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-33暂存间 | 地面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 承包商人员未按照车间要求进行操作 | 人的原因 | 已对责任人进行教育 | 加大承包商管控及日常监督 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ACT2571-冯恩利 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 投料柔性隔离器未安装阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准人员未按照要求准备 | 设备设施原因 | 对于未完成设备端口密封处理 | 设备端口及时封堵 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 玻璃釜缺少氮气减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备过程中未按照要求准备 | 设备设施原因 | 已安装 | 按照要求准备双减压阀 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 玻璃釜二级防护槽内有未安装的数显表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备过程中未按照要求准备 | 设备设施原因 | 已安装 | 仪表及时安装 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 玻璃釜夹套、冷凝器管路未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备准备过程中未按照要求准备 | 设备设施原因 | 已安装 | 根据需求及时连接 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 隔离器内有生锈的配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 清场不彻底 | 人的原因 | 已清理 | 按照清场标准及时清理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 物流缓冲间有未使用的大桶溶剂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物料未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 不使用物料及时暂存 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 制备正压柜的仪表空压未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 锁开标识脱落未及时添加 | 人的原因 | 已悬挂标识 | 空压锁开 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | F10压滤罐上的温度数显无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标签损坏脱落 | 设备设施原因 | 已重新打印 | 定期检查复核标签 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 供移动设备使用的DCS连锁仪表无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 仪表校准后未及时悬挂标识 | 人的原因 | 已悬挂标识 | 及时悬挂标识 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 地面有油污 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备拆除未做好防护 | 人的原因 | 已清洁 | 跑冒滴漏管控 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 管路乱，重新配管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 清场不彻底 | 设备设施原因 | 已拆卸， | 管路横平竖直 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 地面警示标识破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 5S责任人未按照5S检查标准进行检查 | 人的原因 | 更换标识 | 每周对车间所有区域进行检查，提升5S标准及车间维护项目跟踪 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 高效排风口安装位置不当，要求调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12553-管钊 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装评估不当 | 人的原因 | 评估调整位置 | 设备安装专业负责人及时确认评估跟踪 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 走廊电线悬挂过低，没有绝缘勾 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 整改重新悬挂 | 增加现场巡查复核 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 已出签设备夹套温度计未及时安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 清洗设备后未按照设备仪表清单及时安装 | 人的原因 | 已安装 | 设备拆卸清洗后对照仪表更换记录检查确认仪表安装 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 17:06:27 | 2026/5/6 17:06:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | 5号楼活性炭 | 西侧活性炭区域土壤上缺少草坪面积较大 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 草坪冬季冻死，面积较大 | 环境原因 | 待沟通增添 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:48:09 | 2026/5/19 1:26:03
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | B5 | 西侧土壤上缺少草坪面积较大 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 |  | 管廊下方草坪未长出 | 环境原因 | 沟通处理 | N/A | - | 2026/5/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:46:56 | 2026/5/19 7:06:19
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 环保专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3192-高月 | M14 | 废液间放槽子操作桶盖未密闭，有气味逸散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 放水相槽子盖未密闭到位 | 人的原因 | 已对人员进行面谈，并现场整改完毕 | 人员培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:44:05 | 2026/5/7 6:45:28
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 4月14日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 碱喷淋塔底部液位计无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 风吹氧化掉落，人员意识不足 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:17:34 | 2026/5/14 9:36:12
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 4月27日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 废水槽V108现场磁翻板液位计无上限标识且液位计断层 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时维护，增加标识 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:17:34 | 2026/5/14 9:36:26
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 4月27日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 更换活性炭后，地面有残留的碳粒未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 换碳人员清理不彻底 | 人的原因 | 再次清理 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:17:34 | 2026/5/14 9:36:40
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 5月6日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 废水槽V108设备名牌脱落 正确做法：尽快粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 室外环境条件差，人员意识不足 | 人的原因 | 及时粘贴 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 16:17:34 | 2026/5/14 9:37:00
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03电子秤定位签缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03电子秤影响设备移动，频繁挪动导致定位标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新电子秤定位标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16压滤罐设备使用标识卡壳损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16人员使用不慎撞击，导致标识外壳损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标识外壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16氮气流量计未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16人员规范操作意识淡薄，氮气流量计使用完毕未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45三废管路柜子内有原料洒落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45存储柜内管路清洁不充分 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已整理管路 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41含卤尾气吸收管标签损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41含卤尾气管使用频繁，导致标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，以粘贴新的含卤尾气标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40KT板损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-40人员使用，KT板不慎掉落损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的KT板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40流动相储罐标标板损坏， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-40流动相管路标签位置靠外，设备搬运导致标签不慎损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改， | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40排废口废液管路固定不可靠 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-40管路有油污，标签固定不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的流动相标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42碱吸收罐标识粘贴不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42碱吸收罐表面有油污，标签粘贴不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已清理油污重新粘贴标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44夹套管路流体流向标识脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-44夹套管路标签固定不牢固，标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新粘贴标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42进废口D1固定不牢 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42进废口标签固定不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新牢固粘贴标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42物料标签粘贴不牢固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42物料桶标签黏固不牢固， | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新固定物料标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46二层配液罐温度计套管法兰盘未进行静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-46反应釜温度计更换，温度计套管未做静电跨接 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时将法兰盲板增加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层穿墙孔洞与购买盲板大小不一致。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层穿墙孔洞与购买盲板大小不一致。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系机修来扩大穿墙盲板孔洞 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 二层反应釜加料漏斗未使用长胶手套，使用的是塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 二层反应釜加料漏斗未使用长胶手套，使用的是塑料袋 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将塑料袋更换为长胶手套 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 一层釜下口管路未使用管夹固定，管路混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 一层釜下口管路未使用管夹固定，管路混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已用管夹将管路固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 玻璃釜压力表上限错误，应为0.04MPa | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41 玻璃釜压力表上限错误，应为0.04MPa | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将压力表标识进行更换上限 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-62 内有法兰球阀配件储存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-62 内有法兰球阀配件储存。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将法兰球阀挪至4-61暂存间 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层反应釜发现釜表面有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层反应釜发现釜表面有物料痕迹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将反应釜表面痕迹擦干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43氨解釜压力表上限标识错误应为0.08Mpa | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43氨解釜压力表上限标识错误应为0.08Mpa | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将压力表压力上限标识更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间移动KT板破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45KT板固定不牢固导致掉落摔裂 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时更换新的KT板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间穿墙孔洞未密封封闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45正在进行墙体打孔，未及时封闭穿墙孔洞 | 人的原因 | 正确做法：已整改，施工完毕，已及时封堵盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压缩罐上口进料口，上气孔氮气口缺少标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15班组粗心大意，更换管路时未及时粘贴管路标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴新的标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-52氮气管，尾气管摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-52人员操作不规范，管路随意放置 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将管路整理归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层有氮气流量计未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层人员使用完氮气未及时加盖氮气流量计 | 人的原因 | 正确做法：已整改，以及时将氮气流量计加盖尾气盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层三废管路柜内三废管存在标签未除去 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层使用完三废管路未及时清理附带标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理附带标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41地面有夹套管路存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41现场人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将夹套管路整理归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15碱吸收罐TB02压力表上限错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41碱吸收罐压力表更换使用时未进行检查 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已检查更换正确压力表压力上限 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-08电子秤2025113013定位标识缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-08电子秤2025113013搬运使用导致定位标识脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已粘贴正确的定位标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层压滤罐CMM-404-F2310哈氏合金进料口缺少金属盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层压滤罐使用人员粗心大意，未及时将法兰盲板盖上 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖金属法兰盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40尾气盲板未加固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层墙壁管路频繁使用，人员未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41真空管路盲板未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41真空管路正在使用中，人员中途离开未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28地上有散落螺母，盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-28人员使用完毕未清理房间， | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理房间，回收零件 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46楼梯道有垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-46现场人员使用完毕，未清理地面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15楼梯有防滑条脱落，偏移 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15房间楼梯口人员走动，防滑条脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的楼梯防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15有静电夹子螺丝松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15静电夹子使用频繁，导致螺丝松动掉落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45有静电夹子螺丝缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45静电夹子使用频繁导致螺丝松动，掉落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的静电夹子 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41KT板里有注射器针头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41房间KT板内有一次性注射器针头， | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将注射器针头存入利器盒 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间独立真空管未盖法兰盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41设备使用完毕，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜升温设备签卡套损坏， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41玻璃反应釜使用频繁，卡套不慎老化脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换新的标签卡套 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜控制箱螺丝松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41玻璃反应釜，频繁使用导致控制器固定夹螺丝松动， | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新固定控制器 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41压滤罐尾气口未盖盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-40人员使用设备粗心大意，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03玻璃反应釜上进料口有物料洒出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03玻璃反应釜使用人员操作不慎导致物料洒出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已使用干净棉布擦拭干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15碱吸收罐出气口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15碱吸收罐人员使用完毕，未及时加盖盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加盖盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/5/6 15:54:20 | 2026/5/6 15:54:20
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-43 | 压滤罐TJ4S-1107-F05手孔外接连续塑料袋密封处使用2圈易拉得 正确做法：应使用两圈O型圈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 压滤罐手孔处的连续性塑料袋使用禁锢的方法错误 | 方法原因 | 及时将塑料袋使用两圈o型圈 | 培训连续性塑料袋的使用方法 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/14 9:43:06
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-45 | 引风罩CMM-SL-4-4-2进口位置有大量沉积 正确做法：及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 引风罩进口处有大量积聚的灰尘会影响引风罩的吸收量 | 设备设施原因 | 及时将灰尘进行清理洁净 | 对于车间引风罩培训人员使用前及时检查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/14 9:43:23
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-45 | CMM-404-R45，需除锈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备表面存在锈迹，会影响设备的使用 | 设备设施原因 | 使用除锈剂以及百洁布进行设备表面的清洁 | 发现有锈迹存在及时处理 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/14 9:43:40
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-64 | 暂存设备阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用中，人员随意随意放置设备， | 人的原因 | 已清理现场， | 灭火器材面前不能有设备阻挡 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/11 17:59:54
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-40 | 乙腈废液接受罐氮封阀现场压力表无示数，疑似损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 乙腈废液接受罐氮封阀现场压力表无示数 | 设备设施原因 | 已安排人员进行检查并采购相关阀门进行更换 | 对于车间压力表进行统一测试巡检 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/14 9:43:54
2026/5/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节后&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨,ALS16329-解玉鹏 | 4号楼4-45 | 门把手损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 门把手使用不当导致损坏 | 设备设施原因 | 已对损坏的门把手进行更换维修 | 多加对车间防火门的巡检是否完好 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:50:54 | 2026/5/14 9:44:09
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复工安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC仪器实验室 | 化学品99.5%甲醇的SDS为纯英文版，应更换为中文版 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 |  | 网盘里有中英文两种版本 | 人的原因 | 更换为中文版 | 更换为中文版 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 15:35:55 | 2026/5/11 15:39:44
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复工安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC理化实验室 | 化学品柜，尿素的SDS为纯英文版本，应更换为中文版本 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1663-熊尚东 |  | 现场放置时未考虑实验人员阅读便利的问题 | 人的原因 | 将英文SDS更换为中文SDS | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 15:31:19 | 2026/5/12 17:55:29
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 复工安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC理化实验室 | 通风橱废液桶已超过75%，未及时转运 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1663-熊尚东 |  | 操作人员根据废液桶的液位线进行判断，未按照75%的要求执行 | 人的原因 | 将废液桶转运至EHS处理 | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:42 | 2026/5/12 17:55:55
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间抱桶车使用完毕后未放到最低位置，正确做法：抱桶车使用完毕后需放到最低位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间抱桶车使用完毕后未放到最低位置 | 人的原因 | 抱桶车使用完毕后需放到最低位置 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:07:51
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3层物流通道抱桶车标签损坏，正确做法：发现状态不好的标签及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层物流通道抱桶车标签损坏 | 人的原因 | 正确做法：发现状态不好的标签及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:08:07
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3层走廊平板车表面腐蚀，正确做法：平板车发现腐蚀需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层走廊平板车表面腐蚀 | 人的原因 | 平板车发现腐蚀需及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:08:25
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间平板车车轮损坏，正确做法：发现平板车车轮状态不好及时清理或更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间平板车车轮损坏 | 设备设施原因 | 发现平板车车轮状态不好及时清理或更换 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:08:41
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-34房间记录桌上记录本未归还原位，正确做法：记录本使用完毕后需归还原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-34房间记录桌上记录本未归还原位 | 人的原因 | 记录本使用完毕后需归还原位 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:08:57
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-34房间台式通风橱未拉到最低，正确做法：通风橱使用完毕后需要拉到最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-34房间台式通风橱未拉到最低 | 人的原因 | 通风橱使用完毕后需要拉到最低 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:09:16
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间独立真空管路静电跨接松动，正确做法：发现及时加紧恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间独立真空管路静电跨接松动 | 设备设施原因 | 发现及时加紧恢复 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:09:31
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间二氯乙酸管路阀门与盲板连接松动，正确做法：盲板封堵需要卡紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间二氯乙酸管路阀门与盲板连接松动 | 人的原因 | 盲板封堵需要卡紧 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:09:45
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-24房间普通尾气点位无盲板，正确做法：尾气点位不使用时需使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-24房间普通尾气点位无盲板 | 人的原因 | 尾气点位不使用时需使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:10:03
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间脱保护罐缺少盲板，正确做法：配液罐使用完毕口及时使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间脱保护罐缺少盲板 | 人的原因 | 配液罐使用完毕口及时使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 15:29:35 | 2026/5/8 13:10:24
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 支架遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 废弃架子挡住消防设施 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 11:03:56
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 药品箱内存有过期药品未清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3505-郑超 | ALS3505-郑超 | 否 | 人员问题，过期药品未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 加强同类排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 11:24:52
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 配电箱下方放置可燃物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 人员的问题，未识别到相关危害 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 17:04:24
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 药品箱内存有过期药品未清理,绑带未密封 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS7401-冯淼 | ALS7401-冯淼 | 否 | 未及时更换 | 人的原因 | 及时清理 | 同步检查有效期 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS7401-冯淼 | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 9:18:24
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 设备纸箱遮挡消防栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 人员的问题 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 17:03:55
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 三层楼梯间防火门闭门器关不严，电线线槽盖板脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时修复 | 加强排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 11:00:30
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 4号楼 | 消火栓没有检查签，灭火器超过检查期限 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | ALS11239-尚炳泽 | 否 | 人员问题，检查不全面 | 人的原因 | 及时检查 | 加强排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 11:01:17
2026/5/6 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 动力站 | 检查标签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6550-贾刚 | ALS6550-贾刚 | 否 | 未及时检验和更换检验签 | 人的原因 | 及时检查 | 加强同类排查 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 15:25:21 | 2026/5/7 10:57:27
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | 6号楼北侧 | 文件柜运输车辆尾气管防火帽与尾气管不匹配，无效。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS13502-付强 | ALS13502-付强 |  | 保安未按照要求对防火帽进行检查 | 人的原因 | 入场燃油车辆，逐个检查车辆是否佩戴防火帽，防火帽与车辆排气管是否适配 | 一人检查，一人复核 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS13502-付强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/5/8 15:14:26
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | 6号楼西侧 | 库房西侧固废间未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS13502-付强 | ALS13502-付强 |  | 垃圾房使用后，未按照要求上锁 | 人的原因 | 使用人使用后上锁，保安通过监控检查，发现未上锁进行处罚 | 使用人使用后，由保安监控复查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS13502-付强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/5/8 15:14:05
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | 5号楼西侧 | 库房西侧与五号楼区域门未关闭，门禁损坏无法正常使用，门禁紧急开门按钮建议增加标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 5号楼存在施工改造，供应商通过此扇物流门运输设备，内部人员刷开门禁后未及时关闭外围物流门 | 人的原因 | 要求监护人为供应商开门，设备运输完成后及时关闭物流门；门禁已沟通工程设备部修好；门禁卡机已增加标识 | 监护人员职责培训 | 0 | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/6/16 17:13:02
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | RTO | 爬梯标识牌悬挂影响攀爬，可挂在护笼上。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员选取方案有误 | 方法原因 | 及时更正 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/5/12 13:55:59
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | 罐区北侧 | 事故池盖板受限空间标识不清晰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 长期暴晒导致 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/5/12 13:56:24
2026/5/6 | 复产复工前排查 |  | 五一节后复产复工 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16090-杨辉 | 库房区域 | 文件柜运输车辆、丙库物料到货车辆司机装卸货未佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 送货人员装卸车未佩戴安全帽 | 方法原因 | 现场已告知送货司机，装卸车需戴安全帽等涉及的劳保 | 部门已传达送货司机接车装卸车司机需佩戴安全帽，也告知采购部通知各供应商，进出装卸车需司机佩戴安全帽 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:39:00 | 2026/5/12 13:58:13
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B14576叉车铁链挂钩断裂缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车操作使用过程中铁链拉扯挂钩导致断裂 | 设备设施原因 | 已报修进行维修，重新固定挂钩 | 日常操作中导致挂钩断裂的，需及时报修进行固定，导致挂钩断裂操作的及时分享各库管员，进行提醒 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:22:24
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 16号库 | 新增小货架、排风管未链接静电导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 增加的货架和排风管路时未增加静电导线 | 方法原因 | 报修增加静电导线 | 甲类库房内新增设备应按要求安装静电导线 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:22:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 29号库 | 29号库外门口放置200L物料托盘，遮挡大门口 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作放置 | 方法原因 | 将托盘进行转移 | 晨会已传达，任何通道及消防设施都不允许被遮挡 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:23:28
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号库 | 11号库手动报警按钮和声光报警灯缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未粘贴标牌 | 方法原因 | 已安排人员进行粘贴 | 设备设施及警示灯等需增加标识牌进行告知 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:24:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 28号库 | 物料一层托盘，一桶25L衬塑桶物料摞放，稍歪斜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料摞放导致包装歪斜 | 方法原因 | 将摞放的包装桶转移到一层 | 晨会已强调此问题，摞放的包装应按照包装要求及形状进行区分，摞放后的应保持包装平稳可靠，不得歪斜 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:24:20
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 上架托盘上的PP槽歪斜，有磕碰货架或托盘风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员叉车操作放入货架导致PP槽歪斜 | 方法原因 | 重新摆正后放入货架 | 托盘及PP槽上架都需保持平整，确保进出无磕碰两侧边缘的风险 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:24:42
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 24号库 | 24号库洗眼器地漏内部积水，无法正常使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 地漏内堵塞导致积水 | 环境原因 | 已上报工程部进行疏通，目前地漏赞无影响 | 将地漏疏通后，每次进行洗眼器检查时关注地漏下水情况，如有异常及时沟通维修 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:25:06
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 32号库 | 驱鼠器固定支架松动，需报修重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 支架螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新固定螺丝，将支架固定 | 设备设施应确保固定完好 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:25:23
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 29号库 | 室外线管固定卡子脱落，线管松动，需重新固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卡子螺丝松动 | 方法原因 | 重新固定螺丝，将线管固定 | 设备设施应确保固定完好 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:25:37
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 31号库 | 室内防爆钟表防爆软管固定卡子脱落，线管松动，需重新固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卡子螺丝松动 | 方法原因 | 重新固定螺丝，将线管固定 | 设备设施应确保固定完好 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:26:01
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 9号楼外围 | 30、31号库排风风力太小，，启用备用的风机后风力正常，判断出日常使用的排风机故障，已报修工程部进行维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 经电工查看风机反转 | 设备设施原因 | 需重新调整风机正反转 | 设备设施发现异常及时报修，确保完好可用 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/15 15:40:50
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 31号库 | 玻璃瓶试剂在PP槽倒放，现场已将物料直立放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置试剂瓶 | 方法原因 | 将试剂瓶重新直立放置 | 晨会已强调此问题，任何液体物料均需要直立放置，不得倒放放置液体物料因密封不严导致泄漏风险 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/15 15:44:18
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 28号库 | 灭火器的使用指导标识脱落，需重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识自然脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 标牌标识脱落或褪色严重的及时更换 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:12:52
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 应急洗眼器出水缓慢，无法正常使用，需调整给水阀门 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 因给水阀门开度稍小导致出水缓慢 | 设备设施原因 | 重新调节阀门开度，确保出水水柱高度正常 | 洗眼器应确保出水正常，出水高度正常可用 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:13:09
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B-07096防爆叉车电瓶故障，漏电瓶液，已办理停用粘贴标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 电瓶突然故障导致漏液 | 设备设施原因 | 已将该叉车办理暂停使用 | 已重新提预算进行才买新的电瓶，电瓶到货后进行更换 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:13:57
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 北区甲库 | 甲库东侧电箱事故风机5开关故障，无法使用，已提报维修系统，待维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 开关自然故障 | 设备设施原因 | 已报修维修，该库房暂未启用无影响 | 待零部件采购到货后进行更换安装 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/26 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/26 15:50:26
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号酸库 | 14A-26物料绑带掉落，固定无效，已将照片分享部门群，晨会进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员发货后未进行固定 | 方法原因 | 已告知库管员进行重新固定 | 晨会再次重申，日常操作时，物料包装确保有效固定好后在进行上架储存 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:14:24
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 7号楼 | 7号楼外围防爆电箱下方软管连接多处松动，初步判定可能因安装时未完全固定，已提报维修系统，同类排查各甲库防爆电箱软管链接固定情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 软管固定不牢固 | 方法原因 | 已报修重新进行固定 | 设备设施应确保固定完好 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:14:47
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 库房内照明灯不亮，已提报修系统，进行更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 照明灯故障导致不亮 | 设备设施原因 | 已报修重新进行固定 | 设备设施应确保固定完好 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:15:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 15号库 | 库房内多个货架二层以上放置物料，未使用橡胶绑带进行围挡，已将照片分享部门群，晨会进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 货架未使用橡胶绑带进行防护 | 方法原因 | 将现有货架进行绑带防护 | 任何有物料掉落风险的轻型货架都应使用绑带进行防护 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:16:40
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 1层物料托盘各别有探出黄线以外，包装桶探出托盘，已将照片分享部门群，晨会进行强调 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 托盘放置不合理超出黄线以外 | 方法原因 | 将托盘重新摆放 | 晨会已强调任何物料放置托盘上，物料不得超出托盘边缘，托盘放置货架应摆正，不得与衡量太近或太远 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/18 13:16:59
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 一叉车日检查记录未进行检查登记，晨会进行强调，根据每台叉车粘贴的负责人，每日对叉车的使用情况进行检查，包括记录填写情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车记录检查未进行登记 | 方法原因 | 重新对叉车进行检查并登记 | 晨会已进行强调，根据每台叉车粘贴的负责人，每日对叉车的使用情况进行检查，包括记录填写及时情况 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/15 15:36:56
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 18号库外应急柜 | 一正压呼吸器压力欠缺，已转交EHS进行补充， | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 正压呼吸器正常欠压 | 设备设施原因 | 已转移到微型消防站进行补齐 | 应急物资应确保正常可用 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/15 15:36:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 2号楼五金库 | 新增货架未粘贴承重标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未粘贴称重标识 | 方法原因 | 已告知库房负责人进行整改 | 任何安装的使用货架都应粘贴称重标识 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:20:33 | 2026/5/15 15:36:22
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 防雷检测 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 10立罐区 | 10立罐区废液间门口磁力泵围堰区域外静电球导线连接阻值较大，需要重新确认连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 接地螺栓位置松动，导致阻值较大 | 设备设施原因 | 将接地螺栓重新禁锢 | 定期对螺栓固定接地位置进行检查紧固 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/6 14:18:11 | 2026/5/19 14:20:04
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 防雷检测 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 50立罐区 | 50立罐区储罐区围堰内的可燃气体静电导出线风化严重，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 导线受日光照射风化出现裂纹 | 环境原因 | 更换静电导线，对状态较差的同步进行更换 | 日常巡查过程发现导线状态不佳及时进行更换 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/6 14:18:11 | 2026/5/19 14:20:16
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 31号库 | 排风口风力太小，几乎没有风力，需排查风机 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 排风风力太小 | 设备设施原因 |  | 库房内送排风系统应有效运行 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 吸收塔 | 氯气吸收塔静电跨接线老化断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 静电导线老化 | 设备设施原因 |  | 静电导线应有效跨接 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 静电导出球提示静电导出声音异常，导出球故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 静电导出球故障 | 设备设施原因 |  | 日常使用或巡查发现导静电设施故障及时维修，确保设施正常可用 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25、26号库 | 卷帘门上下手动按钮故障，无法启用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卷帘门按钮故障 | 设备设施原因 | 提交报修，对卷帘门按钮进行维修 | 日常使用或巡查发现按钮故障时及时维修，确保设施正常可用 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/15 15:36:02
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 剧毒库 | 室内排风开关指示灯故障，不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 指示灯故障 | 设备设施原因 | 提交报修，对导出球进行维修或更换 | 日常发现指示灯不亮及时维修，确保设施正常可用，每月不定期进行测试检查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/15 15:35:44
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 静电导出球一根连接线与扁铁断开，但有正常提示静电已导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 静电导出球连接线破损 | 设备设施原因 |  | 日常使用或巡查发现导静电设施故障及时维修，确保设施正常可用 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 防爆叉车导静电线均有不同程度磨损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 静电导出球连接线破损 | 设备设施原因 |  | 防爆叉车需安装有效的静电导出线，导线磨损导致无效的及时更换 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 叉车津B14576缺少固定物料的铁链，需安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 叉车使用没有固定物品的铁链 | 设备设施原因 |  | 叉车运输需用铁链有效固定 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 27号库外 | 物料托盘、小推车阻挡室外应急柜、消防砂、收集桶 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员操作将应急物资阻挡 | 设备设施原因 |  | 晨会已全员强调，消防应急设备设施、消防通道严禁阻挡 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | 实验室暂存物料记录清单与现场实物不符，未进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 暂存物料未进行登记 | 人的原因 |  | 严格按照暂存物料登记制度要求进行暂存登记并复核，确保现场清单与实物相符 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号取样间 | 取样间有物料残留，清理不彻底 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 分装操作完毕后，对分装间清洁不彻底 | 人的原因 |  | 晨会已强调严格按照分装间操作要求，清洁要彻底，目视无异物或物料残留 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号取样间 | 取样间沾染物未进行密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 操作使用后的沾染物未密封 | 人的原因 |  | 晨会已强调，所有操作的沾染物，必须密封后扔到收集桶后处理 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 27号库外 | 物料长时间外面放置，太阳直晒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员备料，将物料放置库房外未及时发往实验室 | 人的原因 |  | 晨会已强调，备货物料严禁室外长时间放置，严格按照室外物料放置管控要求执行 |  |  | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS3117-李树林 |  |  | 2026/5/6 14:12:53 | 2026/5/6 14:12:53
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | 房间内尾气管路标识未及时更新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管路标签更新过程中有遗漏 | 人的原因 | 已更换完成 | 所有房间管路标签进行排查，有问题的进行更换 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 13:50:02 | 2026/5/10 14:59:51
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ALS8215-王鑫 | 2-62房间 | 物料管路标签没有更新到最新版本 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管路标签更新过程中有遗漏 | 人的原因 | 标签已更换完成 | 所有房间管路标签进行排查有问题的进行更换 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/6 13:44:32 | 2026/5/10 14:58:30
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R06釜氮气鼓下口操作，造成三层生产现场溶剂气味扩散，刺鼻 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 306需要间歇下口鼓氮气，保持物料不能沉底，造成气味扩散 | 物料原因 | 车间进行强调培训，对下口氮气开度要求进行明确，禁止气味扩散 | 制定标准，对车间进行强调培训，发现气味第一时间处理 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/6 13:18:18 | 2026/5/16 9:12:20
2026/5/6 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层高压釜间外地面刷漆，使用灭火器对美纹纸进行固定，消防设施严禁挪作他用，放在路中间有绊倒风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场地面刷漆，临时转移至其他位置 | 设备设施原因 | 现场已归位完毕 | 刷漆后消防设施及时归位，车间进行通报 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/6 13:15:53 | 2026/5/18 9:17:03
2026/5/3 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼-701-Fd02 | 7号楼-701-Fd02，04/14/2026 14：21现场清洗作业，作业人员进入三合一受限空间佩戴全面罩未佩戴正压呼吸器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 人员穿戴的是正压呼吸面罩，没佩戴滤毒盒 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/6 11:13:43 | 2026/5/13 16:43:35
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 二车间 | 四层连续化区域，还原段的CSTR 减速机漏油较严重，告知操作人员联系保全人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查人员刷漆将呼吸阀堵塞， | 方法原因 | 已进行清理完毕， | 加强培训使法法正确，避免出现隐患 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/25 6:27:19
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层连续化尾气吸收罐内插底管没有鼓泡，需要确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 反应部分气体走溢流管路，吸收储罐气密性稍差，气味轻微扩散， | 设备设施原因 | 已沟通进行排查，储罐整体重新试密 | 目前气味减小，近期重点关注 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/25 6:27:44
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间二层连续中和PLC报警灯一直报警没有声音，现场沟通李文月。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 报警灯损坏 | 设备设施原因 | 更换报警灯 | 更换报警灯 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/12 8:39:16
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车四层连续化周围需要增设警戒区域，进入区域佩戴战斗服。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 换桶后警戒线未及时恢复 | 人的原因 | 已沟通进行恢复，人员进出打料区域按照安操要求劳保执行 | 已对组内进行强调 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/12 8:38:02
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R14滴加甲基黄酰氯现场，甲基磺酰氯投料现场有水合肼属于禁忌物，需要隔离，人员投料操作贴临水合肼，需要保持有效距离，已告知王达处理 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 已增加隔离带 | 设备设施原因 | 已增加隔离带 | 已增加隔离带 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/11 1:16:18
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce06暂存甲基黄酰氯间外缺少警示标识，已告知崔健 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 甲基黄酰氯暂存间缺少标识 | 物料原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/11 1:16:28
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R12滴加三氯氧磷现场一侧没有警戒带围栏，现场破坏液没有物料标识，已告知属地 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 更换A4双面胶式标签 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/6 17:48:35
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R29大阀门未关完毕，有溶剂气味溢出，已告知朱立峰处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不到位 | 方法原因 | 现场进行关闭完成 | 责任人进行谈话，回顾阀门开关度检查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/6 17:48:46
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间一层103-FD02压滤管路支架焊口开焊，导致管路搭在消防管路上 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路支架开焊 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间排除 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/17 17:10:53
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-Tr020连续中和500LCSTR静电导出线未接地 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电导线没接地 | 设备设施原因 | 增加静电接地 | 增加静电接地 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/14 8:42:50
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/05/2026，06:31一车间一层FD02间内人员放桶过程有液体洒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作不当 | 方法原因 | 现场进行处理，放桶前后检查重量 | 责任人加入本周奖惩，内部通报 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:56:13
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放05/05/2026，09:45二车间二层人员近距离接近打开的压滤罐视镜口观察未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 自我劳动防护不够 | 方法原因 | 重申劳动防护的重要性 | 班前会进行强调劳保防护 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:55:40
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R30釜接收罐尾气关闭氮气保护开启体系憋压状态沟通标准李发友排压处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员试密保压未及时排空 | 方法原因 | 现场进行处理 | 对班组进行强调，交接班检查氮气尾气及试密后及时排压 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:56:38
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R24釜下方4047项目有机相储罐氮气保护未开启 二层R20釜下方储罐氮气保护未开启沟通王洪强开启； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 接班排查不仔细 | 方法原因 | 全部开启 | 强调接班迅检对设备氮气尾气状态进行检查好 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:57:49
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R27接收罐氮气保护未开启； 二层R17接收罐氮气保护未开启； 二层R22下方北侧储罐氮气保护未开启已告知车间人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气保护未开启 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:57:09
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R12滴加三氯氧磷的PLC缺少连锁报警设置清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 增加不及时 | 方法原因 | 沟通生产经理进行现场添加完毕 | 对生产经理进行强调，项目启动前及时粘贴 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/7 17:57:29
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层R12釜滴加甲基磺酰氯计量泵电箱缺少连锁报警设置清单 四层R09釜滴加水合肼计量泵电箱缺少连锁报警设置清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少连锁清单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/20 17:13:38
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/05/2026 16:39 三车间四层连续化操作人员更换物料（水合肼）后，手套未使用破坏液进行擦拭，且人员脱PPE顺序错误。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员劳保穿脱流程不明确 | 人的原因 | 已对责任人进行培训及强调 | 组内同步进行强调 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/8 7:39:20
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/05/2026 14:48 三车间四层R14釜操作人员投料（甲基磺酰氯）时，只佩戴丁腈手套，未按照安操要求佩戴丁腈+复合膜手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 人员操作不规范 | 人员操作不规范 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/8 7:39:46
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R12釜滴加物料（三氯氧磷）时，其200L桶上安装的固定件与桶口不匹配，需要更换。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 塑料桶型较多，头子都时定制，现场密封处理 | 方法原因 | 现场进行密封处理 | 车间进行定制滴加头 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/8 7:40:23
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R38釜北侧流量计管路安装的压力变送器法兰间有液体渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场查看未上方管路沙眼滴落， | 设备设施原因 | 现场对上方管路进行处理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/8 7:40:37
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层4047主料罐下口管路连接的软管未进行封堵，有液体渗漏，已告知当班监管进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 套用管路，未添加球阀。 | 方法原因 | 以进行才拆除 | 对班组重申添加盲板或球阀加盲板 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 8:28:06 | 2026/5/8 7:40:50
2026/5/5 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 11号楼楼顶 | 灭火器规格不统一 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS6028-李强 | ALS6028-李强 | 否 | 施工人员在楼顶施工时对灭火器进行更换 | 人的原因 | 更换组新的灭火器和消防箱 | 加强巡查，发现问题立刻上报 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS6028-李强 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:17:12 | 2026/5/7 15:06:31
2026/5/2 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层制剂库房 | 库房内3处消火栓和消火栓箱内灭火器 未按要求1月检查一次 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 漏记 | 人的原因 | 及时补记 | 人员培训 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:12:21 | 2026/5/7 19:54:37
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间取样间 | 实验室人员韩海龙在一车间取样间对受控化学品(三甲基氯硅烷)取样操作时，携带的安全操作规范上，培训人及被培训人处均无人签字 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员误认为在实验室操作前才进行签字确认。故分装过程疏忽该位置签字。 | 人的原因 | 已完成签字确认。 | 将该问题在部门群和晨会上进行传达和要求，避免类似问题出现。 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/7/20 14:18:23
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一车间真空泵房内的101-P67无油泵的电机未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备维修后接地线未及时恢复 | 方法原因 | 已将泵房P67无油泵接地线恢复连接完成。 | 与设备组沟通，泵房各类泵报修维修完毕后做好合规性检查，确认完整性后再投入使用。 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/10 15:03:43
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Fd01三合一的取样口处有黑褐色液体渗漏痕迹，下方的地面上有滴落的黑褐色物料。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备使用前打压试密确认执行无异常，使用过程取样口快开连接位置出现轻微渗漏物料析出 | 设备设施原因 | 1，快开位置重新紧固，物料痕迹进行彻底清理，目前三合一待掏料，掏料后拆卸检查进行二次确认，操作人员跑冒滴漏问题相应不及时按照制度处罚，当班班长负管理责任同步进行处罚 | 1.谁操作谁负责，任何跑冒滴漏问题必须第一时间处理并从根源上解决，执行不到位人员进行问责 2.车间班长以上罐内人员进行日常跑冒滴漏问题专项巡检，涉及问题钉钉群内上报并从根源上解决 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/10 15:03:59
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层东侧101-Tr008接收罐的接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接线接头位置紧固不到位，使用过程出现脱落 | 设备设施原因 | 重新进行连接完成 | 车间内其他区域设备安排现场操作人员进行同类排查，异常情况进行处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/10 15:05:34
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2四区 | 甲库2四区，4-060货架上，库房一排子物料一纸板桶底部大部分未放在排子上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房一排子物料由于转移后物料偏移，一纸板桶底部移出托盘外侧，操作人员未及时发现 | 人的原因 | 将物料偏移出托盘外的纸板桶摆放至托盘内部并使用绑带进行固定。 | 1，托盘上货架摆放时需注意物料固定是否牢固，是否有突出托盘问题发生。2，库房物料定时巡查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/15 17:03:22
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R17釜反应釜夹套热电阻后盖未盖紧。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电工接电后紧固不到位 | 人的原因 | 现场重新进行紧固完成 | 车间内其他压力变送器、热电阻、温度变送器等仪表后盖紧固情况安排专人进行整体排查，异常情况进行处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/10 15:05:51
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站检测间 | 污水站检测间，水样检测设备下部接地点上链接4跟导线.分别为连接上部的导线、连接下个设备的导线、连接上个设备的导线及去往接地扁铁的导线，设备接地线连接不规范。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备接地线连接不规范 | 方法原因 | 已重新按照要求进行静电接地线连接整改完毕 | 检查现场其他设备静电接地线是否存在不符合规范连接方式一并进行整改 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:09:22 | 2026/5/15 17:03:38
2026/4/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 主楼西侧二层 | 防火门闭门器故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 修复 | 检查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 8:05:58 | 2026/5/7 9:09:20
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间01釜上阀门70缺少阀门间跨接 2车间01釜冷凝器视镜下方阀门77缺少锁片 2车间01釜上冷凝器下视镜有缺口 2车间01釜接收罐压力表下阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装完毕未及时进行核查机械完整性（设备未使用） | 设备设施原因 | 已整改 | 已对相应负责人进行面谈及时进行检查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:51:48 | 2026/5/7 1:55:42
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间02釜加料车手套O兴圈裂纹较多，其中有断裂情况，建议更换 2车间02釜旁计量泵阀门缺少锁片及标识 2车间02釜三通位置上方法兰螺栓顶牙 2车间02釜上溶剂管路阀门缺少锁片 2车间02釜四通位置搪瓷法兰处缺少破漆垫片 2车间01釜接收罐压力表下阀门缺少锁片 2车间02釜接收罐尾气管路阀门间跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备安装完毕未及时进行核查机械完整性（设备未使用） | 设备设施原因 | 已添加 | 已对相应负责人进行面谈及时进行检查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:51:48 | 2026/5/7 1:56:52
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2层702-FD01间，物流通道内，灯罩需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 地漏管漏水导致罩内残存水 | 设备设施原因 | 已安排人员拆卸清理并重新安装 | 对设备维修后及时恢复现场 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/9 8:36:39
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805-R07/09-Tr01接收罐尾气管路缺少盲板，防止管路物料泄漏，现场沟通当班班长及时增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人员在使用尾气点位后，未及时安装盲板 | 人的原因 | 安装此处盲板 | 梳理车间盲板配置，保证盲板充足；车间培训强调盲板安装要求 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/12 7:16:38
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805D级区与反应釜相连管路缺少管路支架固定，管路硬性连接长时间受力可能导致螺丝松动，从而引起跑冒滴漏，现场已沟通当班班长。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 管路安装人员在安装此管路时未识别到此风险，未安装支架 | 人的原因 | 已安装支架支撑 | 将此案例传达设备部，强调管路安装时应配置管路支架，避免管路断裂风险；加强车间巡查，发现此类问题及时纠正 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/12 7:17:08
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼候骏峰班组 | 巡查发现9号楼904-R01加料车黄胶手套破损，现场沟通当班班长及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套磨损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 8:12:23
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼候骏峰班组 | 1、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.27%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 3、900-CE01上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/6 7:50:38
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.27%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 2、702-CE02侧卧离心机收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/6 7:50:38
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼2层2车间800-N04压滤罐压力表快开卡子使用三瓣开口卡子，压力容器承压管线使用重型快开卡子/封口三瓣型快开卡子/封口两瓣型快开卡子，现场已沟通当班副主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 安装的卡子不合规 | 设备设施原因 | 已要求清洗人员进行更换，重新试密 | 安装时清洗班长进行复核检查，对现有设备进行整体排查整改 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 8:12:35
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 9号楼4层4车间分布器间漏水，现场已沟通当班副主任及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备低温回温中，换热器更换后保温未及时恢复，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复，清理 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 8:12:46
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 9号楼4层设备非化暂存间、房间内部分气动隔膜泵泵提体前气源管缺少阀门。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 隔膜泵起源阀门整体更换中，已更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 8:12:59
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 金属检测间消防栓门锁损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 锁体损坏，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 8:13:09
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 监控回放巡查发现7号楼702-Ce02离心机开盖收料过程中一人员未穿戴劳保进入 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员劳保意识薄弱 | 人的原因 | 项目人员确认收料后设备状态，没有穿戴劳保，已在车间内部强调复核确认时穿戴劳保 | 操作人员提醒项目人员穿戴，巡查时监管 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:50:38 | 2026/5/8 13:07:42
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-ce06-tr01接收罐尾气视镜积液，已沟通现场人员清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用中现场巡查不到位 | 人的原因 | 现场已进行排放 | 加强车间设备尾气视镜的巡查频率 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/6 22:58:56
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R13尾气管路下方地面有腐蚀渗漏痕迹，甲基磺酸管路过滤器前法兰跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 安装完毕后未发现跨界断裂,可能为跨接受力,使用时断裂了 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕,地面修补完毕 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/7 4:01:14
2026/5/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 05/05/2026设备721-CE02四点班收料，OR要求手部防护为PVCC手套，现场溶液佩戴黄胶手套收料，20:59收料过程中人员有俯身伸手在离心机内推料操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作PPE选型不正确 | 人的原因 | 车间已经重新培训,后续PPE穿戴严格按照OR要求进行穿戴 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/7 4:01:28
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 溶剂间722-R17打甲醇管路法兰跨接损坏，已沟通现场人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂 | 设备设施原因 | 管路使用前及时进行检查更换 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/7 4:01:49
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R17前，618-R01下口电线接头使用胶带缠绕缺少绝缘袋；618-R11防爆溢出管旁穿层管路法兰跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 缺少绝缘袋，跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/7 4:00:43
2026/5/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R18釜加DMAC为塑料桶，两侧为插底管大小口，无法安装尾气保护，现场为插底管安装氮气气源管，尾气从插底管与桶连接处虚接排放尾气，虚接处使用尾气集气罩吸收，请重新进行评估，对另一侧制作对应的尾气保护工具头子 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未安装专用加料头 | 方法原因 | 车间制作专用加料头进行使用 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:36:15 | 2026/5/7 4:02:03
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 8车间一层208-FT02-Tr04受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 长时间使用编号标识模糊 | 设备设施原因 | 已重新填写编号完毕 | 定期巡查，发现不行的及时填写 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:34:23
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间四层走廊应急洗眼器绿签需及时填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 检查时遗落 | 方法原因 | 已检查填写 | 到检查日期时提前提醒人员进行检查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:34:47
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R06反应釜回流管路三通中间管路静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接损坏的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:35:13
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R11反应釜计量泵至206-R11加料管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期排查机械完整性 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:35:36
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R04下口计量泵白钢软管未使用时需增加封堵，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕，封堵不及时 | 方法原因 | 已添加盲堵 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:36:01
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R02-Tr01受限空间编号模糊，已沟通车间人员进行处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已添加标号 | 定期排查所有受限空间标识清晰度 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:07:43 | 2026/5/6 23:36:27
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 巡查发现十车间四层09釜加二氯甲烷，釜上加料三通阀门加料阀门和回流阀门同时开启，现场告知操作人陈研关闭回流阀门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成责任人面谈 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 7:00:34 | 2026/5/7 6:42:04
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-03通风橱台面有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 物料痕迹没擦干净 | 人的原因 | 使用完毕若有物料残留及时擦掉 | 每次用完通风橱及时检查是否有物料痕迹 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2938-张珊珊 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:57:27 | 2026/5/10 7:48:08
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 516实验室 | 516-16通风厨玻璃容量瓶放在边缘，有掉落风险，通风处内较乱，现场未见操作人员 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用完通风橱未及时清理 | 人的原因 | 使用完及时移走无关物品，留样分类摆放整齐 | 实验时在通风橱内准备自封袋临时存放废弃物，实验结束及时清理 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4761-郑图南 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:57:27 | 2026/5/8 8:13:18
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-05通风橱前，循环机液位漏出部分盘管，应该是循环介质，部分通入夹套瓶出现了液位偏低情况，已与夜班人员沟通，进行补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 循环机液位过夜前进行过检查，但是中途因为临时更换过夜反应的夹套瓶大小后，没有再次查看导致 | 人的原因 | 巡查发现后补加循环液，补充液位 | 以此为典型案例对于过夜反应使用的配套的循环机要进行检查确认 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:57:27 | 2026/5/10 7:48:19
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-06通风橱台面脏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 查看实验室通风橱桌面无明显脏乱差情况，5/1期间该通风橱未使用 | 人的原因 | 查看实验室通风橱桌面无明显脏乱差情况，5/1期间该通风橱未使用 | 查看实验室通风橱桌面无明显脏乱差情况，5/1期间该通风橱未使用 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:57:27 | 2026/5/10 7:48:33
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 8号楼氢化反应区及氢气罩棚专项核查表 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R05反应釜。一处静电跨接垫片部分开裂，建议更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 静电跨接垫片使用次数较多，发生损坏 | 设备设施原因 | 已将损坏的静电跨接垫片更换 | 各班组培训，在螺栓安装过程中，发现静电跨接垫片损坏及时换新 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:57:27 | 2026/5/10 7:48:43
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼3-27呼吸空压密封盖脱落。 | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/9 8:52:18
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-41引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 操作人员疏忽， | 人的原因 | 已整改，已进行关闭 | 对班组进行强调 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/9 8:52:25
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼四层 | 5号楼4-16人员穿D级区劳保进入CNC区域。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS1758-刘岩,ACT2571-冯恩利 | 否 | 现场人员未喊到外围人员，遂自己传递配件，打开外清间与缓冲间连通门 | 人的原因 | 退回生产区域 | 人员培训，外清间使用要求 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/6/22 14:00:18
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-14项目人未佩戴同等级劳保进入现场。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 | 否 | 人员操作意识不足 | 人的原因 | 及时撤离操作区域 | 对车间人员进行培训 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/9 8:52:50
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 21：55 4号楼2-66间固体物料缺少二级防护槽。正确做法:及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13603-宁海龙 |  | 人员为及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对班组人员进行培训，物料接收后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/10 7:03:29
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：18 4号楼三层物流通道一桶三乙胺未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼三层物流通道一桶三乙胺未连接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/10 7:03:54
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：14 4号楼4-63间无水硫酸镁存放在中性/碱性有机物料暂存处。正确做法：应存放在中性/碱性无机物料暂存处 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS8328-李孝辉 |  | 人员操作培训不到位。 | 人的原因 | 将无水硫酸镁存放在中性/碱性无机物料暂存处 | 对操作人员重新培训物料存放 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/10 7:04:10
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：58 4号楼3-06间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS8328-李孝辉 |  | 4号楼3-06间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/10 7:04:43
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：12 12号楼四层4-38间TJ4S-1213-Sy17/Sy18两个合成仪的手套箱O型圈裂痕较多。正确做法:及时更换，避免崩裂影响使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | 否 | O型圈长时间未使用，造成开裂 | 设备设施原因 | 及时将O型圈进行更换 | 安排人每周进行 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/8 13:24:01
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：51 12号楼4-21间使用过的防护服长时间未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | 否 | 人员操作意识不足 | 人的原因 | 及时将沾染物进行报废及密封 | 人员进行培训 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/8 13:24:24
2026/5/5 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：54 12号楼4-14间项目人未穿戴同等级劳保进入物料分装区。正确做法：进入其中需穿戴好相应劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | 否 | 人员操作意识不足 | 人的原因 | 人员及时撤离操作区域 | 人员培训传达 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/6 6:20:25 | 2026/5/8 13:24:42
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 溶剂输送间 | 三层溶剂输送间I应急洗眼器开关螺丝松动需要紧锢 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 现场重新禁锢完毕 | 排查其他应急洗眼器 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/6 2:07:24 | 2026/5/16 9:12:33
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 真空泵房 | 三层泵房平台上西固定式可燃报警检测器缺少一个检验合格标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标签丢失 | 环境原因 | N/A | 已补充完毕 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/6 2:02:02 | 2026/5/16 9:12:46
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少管路标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 对车间进行要求安装完成的管路第一时间挂好标识 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/7 6:42:18
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02三合一手套箱黄胶手套破损，还请及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/7 6:42:31
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-F02压滤罐表面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员翻料后粉尘清理不及时 | 人的原因 | 进行罐体物料清理 | 进行加强人员清洁意识，有物料及时进行清理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/7 6:42:45
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜接收罐下口转移管路球阀缺少丝堵，还请使用前添加防止人员触碰物料渗漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 转移管路吹扫口，缺少封堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/7 6:42:57
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层02釜使用中阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 加料管路拆卸后盲板安装不及时 | 人的原因 | 进行盲板补充安装 | 班前会进行宣讲，加强人员意识 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/7 6:43:10
2026/5/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间一层FD07间纯化水管路阀门渗漏，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门未紧固到位 | 设备设施原因 | 已处理 | 现场处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/6 1:01:44 | 2026/5/6 13:46:05
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 九车间 | 九车间南侧四层楼梯间墙皮脱落，墙体处有大量裂痕存在后续持续脱落风险。 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 墙皮开裂导致 | 设备设施原因 | 对现场进行重新粉刷处理 | 车间进行排查，统一进行刷漆处理 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/5 23:32:40 | 2026/6/3 15:24:05
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M10 | 巡查发现10车间4层走廊007号应急柜内滤毒盒到期，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | i现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 23:28:13 | 2026/5/7 6:43:22
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 九车间 | 九车间南侧楼梯间三层配电室门口地上有类似油污痕迹，需及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 地面转移物品导致 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 车间区域每天进行清理 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/5 23:26:46 | 2026/5/18 9:17:18
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M12 | 巡查发现12车间二层应急柜内长胶手套复检日期到期，需要整改； 巡查发现12车间三层应急柜内长胶手套复检日期到期，需要整改； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套临期未更换 | 人的原因 | 进行更换新的手套 | 定期检查手套有效期 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 23:25:20 | 2026/5/7 6:43:34
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M11 | 巡查发现11车间二层应急柜长胶手套复检日期到期，需要整改 巡查发现11车间三层应急柜长胶手套复检日期到期，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套临期未更换 | 人的原因 | 进行更换新手套 | 定期检查手套有效期限 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 23:23:37 | 2026/5/7 6:43:55
2026/5/5 | 专业性排查 |  | 预防滑倒摔倒绊倒专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 九车间 | 九车间南侧楼梯间内二三楼中间暖气片漏水，造成楼梯处湿滑，有摔倒风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 暖气片缓水导致 | 设备设施原因 | 现场已沟通保全处理完毕 | 已排查车间其他位置，无异常 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/5 23:23:26 | 2026/5/18 9:17:27
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 巡查发现13车间四层应急柜的绿色检查签的编号与物资清单编号不符，乳胶手套缺少一副，需要整改 13车间三层应急柜长胶手套复检日期过期，乳胶手套过期，需要整改 13车间二层应急柜的绿色检查签的编号与物资清单编号不符，长胶手套复检日期过期，乳胶手套过期，需要整改 13车间一层应急柜长胶手套复检日期过期，乳胶手套过期，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 应急物资过期 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 23:20:41 | 2026/5/7 6:44:13
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-214 | 11：00，防火溶剂柜存放化学品，但静电接地位点过期（有效期至05/23/2025），未及时校验（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验室新启用，对静电接地位点校验周期不熟悉，未建立定期检查意识。 | 人的原因 | 对过期的静电接地标识进行更换，更新校验标签及有效期。提高相关负责人进行静电接地管理的定期检查意识 | 对相关责任人进行静电接地管理要求培训，每季度开展一次静电接地专项检查，确保所有位点均在有效期内 | N/A | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/5/5 19:45:56 | 2026/5/13 19:52:14
2026/4/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：12 104实验室负责人为巩玉豹的12号通风橱风速显示为0，需尽快确认维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风控制系统或风阀、风管故障失效 | 人的原因 | 立即停用该通风橱，紧急联系设备部门排查维修 | 严禁无风状态开展实验 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:25:36
2026/4/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道两桶CDo147350-01的溶液长时间放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料用完未及时归位转运 | 人的原因 | 立即将两桶溶液转移至合规暂存区域 | 严禁物流通道长期存放任何化学品 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:27:47
2026/4/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102分析实验室废液桶静电卡子连接在桶提手上，未接触桶体 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员疏忽，意识问题 | 人的原因 | 已及时更正 | 组内强调，同时5S加强巡查监督 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/5 16:49:00
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 15：59 103制备实验室2号通风橱对面设备上方放有一个小瓶溶剂未贴标签，无法辨识物料成分、危害及风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 物料分装后未及时贴标 人的原因 立即核对物料信息 无标签物料禁止存放及使用 | 人的原因 | 立即核对物料信息 | 无标签物料禁止存放及使用 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:28:52
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置CDo147350-01项目物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 项目物料暂存无时限管理 人的原因 即刻将项目物料全部转移至合规储存区 项目物料限定存放周期 | 人的原因 | 即刻将项目物料全部转移至合规储存区 | 项目物料限定存放周期 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:30:14
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室每日安全检查单未检查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未按要求落实每日自查 | 人的原因 | 立即补全检查记录签字 | 每日检查单必须当班完成签字归档 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:31:17
2026/4/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼停用GMP车间 | 2号楼GMP区域楼顶西南侧防雷支架倒伏，构件固定不牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/5 16:49:00
2026/4/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼HP研发实验室 | 1号楼一楼200L桶阻挡消防箱、应急物资柜，妨碍正常开关门 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料设备未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 20:51:35
2026/4/28 | 日常巡查 | 过夜反应互查 | 过夜反应互查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室13号通风橱内台式水泵内泡沫积聚较多，循环水未及时更换，水体溶剂浓度较高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 循环水长期未更换维护 | 人的原因 | 立即更换全新循环水 | 水泵循环水定期定期更换 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:32:37
2026/4/28 | 日常巡查 | 过夜反应互查 | 过夜反应互查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室04号通风橱现场实验，有两个反应装置氮气源未连通，体系为密闭状态（非过夜反应，即将进行后处理） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验操作前未检查气路连接 | 人的原因 | 立即停止操作 | 管路连接完好，确认无误再开工实验 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:34:19
2026/4/28 | 日常巡查 | 过夜反应互查 | 过夜反应互查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS4639-于胜彬,ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS2269-宁豪,ALS10622-曹观越,ALS13222-史立晨,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室挂瓶式冻干机，泵尾气直接排到环境中，溶剂味道较大 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备管路改造不到位 | 人的原因 | 立即停用整改 | 所有产生有机废气设备必须接入尾气处理 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:35:25
2026/5/1 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | HP107车间，4月30日5:03沾染物料的四氟管放在塑料袋里未封口，敞口存放约2.5小时 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时密封 | 人的原因 | 沾染物包装及时密封及时报废 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 20:02:45
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108应急洗眼器洗眼盆表面有白色水垢 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 水渍 | 物料原因 | 水渍及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 20:01:21
2026/5/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 1号楼105车间03:58，操作人员拔管操作未佩戴双层手套，操作后使用抹布擦手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 操作物料溶剂时需要佩戴对应劳保 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:59:42
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液桶存放区放置多个四氟桶盛装废液且桶体未张贴标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液三废管理不规范 | 人的原因 | 现场统一补全所有废液桶规范标签 | 无标签废液禁止存放 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:45:21
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱（负责人：李大昌）内反应瓶未设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 项目组及责任人安全管控不严 | 人的原因 | 现场整改防护到位 | 反应操作及过夜反应必须标配二级防护 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:44:58
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置3桶溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通道禁放要求未执行 | 人的原因 | 当日全部转移3桶溶剂至专用储存区域 | 常态化严查物流通道堆料 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:46:45
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-08吹滤物料为oeb4皮肤致敏物料，现场贴的蓝色标签，且未勾选致敏 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 高致敏物料风险辨识不足 | 人的原因 | 立即更换合规高危致敏专用标签 | 高致敏、高风险物料严格对应专用标签 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:51:01
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间北侧通道物料桶堵塞通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 生产物流较多未及时转移 | 人的原因 | 物料设备需要及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:52:15
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | 1号楼104车间缓冲间后方走廊货架上有两桶溶剂未夹静电夹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子，物料及时转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:53:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼车间后方走廊一溶剂桶上方有明显物料痕迹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 转运过程洒落未及时清理 | 人的原因 | 现场擦拭清理桶体物料痕迹 | 物料转运轻拿轻放，洒落即时清理 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:54:41
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱（负责人：李大昌）内反应瓶未设置二级防护，此为连续发现隐患项，昨天为通风橱右侧两个反应瓶，多次出现需引起重视 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全重视不足 | 人的原因 | 立即全部补装二级防护 | 该通风橱重点检查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:55:47
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置4桶溶剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通道危化品禁放规定未执行 | 人的原因 | 立即将4桶溶剂全部转移至合规储存柜 | 每日下班前核查物流通道清零 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/6 19:58:22
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 2号楼外北侧护栏标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拉扣老化导致标识脱落 | 环境原因 | 重新更换拉扣固定 | 定期检查 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/5 16:49:00 | 2026/5/9 13:30:26
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 罐区 | 10m³罐区，三废专用储罐下口阀门处渗漏，已沟通现场人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 管路拆卸后阀门位置少量水相残留 | 方法原因 | 残留水相清理，阀门处安装盲板 | 管路拆卸后及时对残存物料进行清理，安装盲板确认 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/5 15:16:14 | 2026/5/16 9:12:58
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 备料区 | 车间北门备料区，丙酮、乙腈以及乙酸甲酯等多种化学品溶剂放在一起，车间在转运使用时容易造成备料错误 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间里面区域已进行分区存放，北门备料区暂不进行分区 | 物料原因 | 车间物料暂存间已增加物料标识，投料前进行复核确认 | N/A | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/5 15:14:16 | 2026/5/10 8:53:14
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 3号楼生产厂房楼顶 | 3号楼顶，两处环保设施标识牌 从指定悬挂位置悬垂及掉落地面； 正确做法：将标识牌紧固在排放口平台护栏或排气筒上(铁丝捆绑/铆钉枪或者打胶)，确保悬挂稳定牢靠。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未固定牢靠 | 方法原因 | 重新固定 | 巡查时检查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/5 15:04:35 | 2026/5/9 13:06:17
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站二楼应急药箱 | 应急药品箱内医用碘伏过期； 正确做法：应保证应急药品箱内的药品在有效期内。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 过期未更换 | 方法原因 | 及时更换 | 月检时发现更换 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/5 15:00:42 | 2026/5/6 16:42:59
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站正门 | 自行车阻挡应急柜； 正确做法：应急柜前方禁止阻挡。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按规定位置存放 | 方法原因 | 应急柜前粘贴警示标识 | 划分指定存放位置 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/5/5 14:58:04 | 2026/5/6 16:42:39
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 三层203-R11釜爆破片更换，爆破片安装CK记录未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 爆破片更换，Check未抒写 | 人的原因 | 现场已重新检查完毕 | 车间进行通报，重新培训，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/5 11:00:13 | 2026/5/16 9:13:13
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层应急柜外表玻璃缺少一块 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员运梯子碰碎 | 方法原因 | 已进行更换新玻璃 | 对人员进行传达做好防护 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/21 8:35:08
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层溢出桶吸收棉过少需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 溢出桶缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 增加吸收棉 | 增加吸收棉 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/12 6:27:24
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 焚烧炉 | 查看库房4卸车区监控，化学品货车在转移过程，车上有200L桶 防护栏未关闭，如颠簸，存在掉落的风险。需要对送货车辆司机进行要求 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未识别次行为的安全隐患 | 人的原因 | 对人员进行要求培训 | 后续日常对司机人员培训 | 无 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/25 6:28:28
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 查看60立罐区尾气活性炭箱，外包人员采用从A碳箱翻越围栏 踩踏风管到B碳箱的违规捷径操作，告知管理人员，需要加强培训和监管 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 暂停作业，进行培训告知 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:14:09
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 2722连续化装置，现场有气味，查看CSTR的插底管快开法兰处有轻微渗漏的情况。对于现场有气味，需要及时查找原因并进行处置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连续化气味扩散 | 设备设施原因 | 进行禁锢试密 | 进行禁锢试密 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/25 6:28:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 103-R21-Tr01储罐旁磁力泵拆除后入口未增加盲板，已告知操作人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/14 8:41:16
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 101-R34下口磁力泵入口处有液体渗漏，已告知梁铖 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用管路，法兰螺丝微松动 | 方法原因 | 现场进行紧固完成 | 安装人员要求对角紧固使用前进行试密 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:14:21
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 连续化组 | 二车间三层4047连续化05/04/2026 09：00开始二号离心萃取机下口管路法兰处有少量液体渗漏，现场巡查时地面存在黄色物料干涸痕迹，已告知连续化人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 取样后未承接彻底，液体滴漏导致 | 人的原因 | 已沟通进行处理 | 组内强调，后续取样结束后使用抹布进行擦拭 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/25 6:29:03
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 05/04/2026 13：28三车间二层ce05人员收料时放下连续塑料袋过长，物料经过袋子时在二级防护桶外面。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:14:32
2026/5/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间08釜卞硫醇安全操作规范缺少受控文件红章，项目批次以及确认人未填写。 卞硫醇超压连锁停泵使用4436甲基黄酰氯PLC系统，物料名称以及反应釜编号有误，控制柜上缺少报警设置清单。 卞硫醇尾气吸收管路整体缺少打压试密合格签，管路标识，吸收罐与缓冲罐均粘贴1784项目标签需更换。 08釜加料车手套均只有一个o型圈固定两处使用塑料袋密封。 巡查时现场卞硫醇物料已撤走，但现场存在明显卞硫醇硫臭味，滴加时需做好尾气。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 08项目准备问题 | 设备设施原因 | 进行改正 | 进行改正 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/25 6:29:22
2026/5/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层2314-09三废记录第三项配溶液缺少核实人签字。 一车间三层33釜三废记录第三项配溶液缺少核实人签字。 一车间三层9455/2718/2314三废记录书写不全，反应釜编号及项目编号等未书写。 一车间四层15釜三废记录第二项加料缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录书写不完全，记录格式与复核人位置不协调，误解 | 方法原因 | 记录填写三方复核，书写后及时添加 | 对相应责任人进行批评，车间内部进行通报 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:14:48
2026/5/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层4436三废项目已结束，三废记录第七项转移记录未书写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 书写不及时 | 方法原因 | 已进行划改完毕 | 班前会进行强调 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/15 18:10:13
2026/5/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层22釜三废记录超温超压报警复核人未签字。 三车间三层20釜三废记录第一项设备确认氧含量未填写，第二项投料量缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:15:14
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/04/2026，21:57，一车间三层25釜进行200L桶投料未连接尾气。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 中途更换桶脱落遗忘 | 环境原因 | 投收料操作需要连接氮气尾气，避免气味扩散 | 责任人进行谈话，强调注意操作细节 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:15:26
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 05/04/2026，15:17，一车间三层人员拿取插底管时未佩戴手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴不及时 | 方法原因 | 使用插底管，佩戴对应劳动保护，责任人进行批评 | 班前会进行回顾劳保佩戴要求及标准 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:15:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R34下口压滤罐管路缺少审批单，已告知属地 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 管路安装后及时进行添加 | 安排对应生产经理进行添加，后续及时悬挂 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/6 0:15:55
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R17加料车手套缺少o型圈&大阀门阀门心螺丝松动 ，已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/5 8:35:42 | 2026/5/14 18:48:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间碱液储罐围堰北侧，配电箱缺少防雨设施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 维修后未及时恢复安装防雨罩 | 设备设施原因 | 已将防雨罩恢复安装 | 检查现场其他配电箱防雨罩是否存在缺失一并进行安装 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:06:09
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-R26釜下口四通弯头法兰连接处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接老化，受外力导致断裂，现场操作人员未及时发现处理 | 设备设施原因 | 发现后，操作人员以更换新静电跨接完成。 | 1，当班操作人员工作区域内静电跨接情况由当班人员负责，检查及处理。2，班长分发新静电跨接，满足问题静电跨接更换使用。 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:06:28
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔四层围堰内地面有使用后的试纸。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员使用后掉落 | 人的原因 | 已安排人员将该处使用后试纸进行清理完毕，并查看区域内其他位置有无类似问题，对该区域责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员使用试纸完毕后第一时间将其放置在沾染废物垃圾桶内 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:06:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜旁穿层孔洞较大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全意识不足，涉及穿层管路连接后，未及时对孔洞部位进行铁板封堵 | 人的原因 | 已对21釜旁穿层孔洞进行封堵完毕 | 车间同类问题进行排查整改，内部群对穿墙空洞封堵要求进行重申 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:06:57
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间902-R21釜电机异响。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 白班现场对搅拌状态进行确认，未发现明显异常 | 人的原因 | N/A | 涉及运行中设备异常情况，及时上报沟通处理 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/18 8:45:27
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Dt04烘箱间门口防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 破损防化服报废处理不及时 | 人的原因 | 以将破损防化服进行报废处理完成。 | 1，与操作人员要求，防化服出现损坏，不得继续使用，及时进行报废处理。2，班长定期发放新防化服备用。 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:07:11
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc04双锥间门口悬挂的公共安全帽帽带级帽子内部有白色物料附着，有人员致敏风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员劳保清理意识不足，公用安全帽使用完毕后清理不彻底 | 人的原因 | 已对该安全帽清理完毕 | 车间其他公用安全帽进行排查清理，内部群对公用劳动保护清理要求进行重申 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/5 8:10:53 | 2026/5/10 15:07:28
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 417实验室 | 417-18通风橱恒温箱液位过低，请及时补加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 反应温度较高，水蒸发较快 | 人的原因 | 已经加上 | 下班前确认液面 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:28:21 | 2026/5/6 20:44:40
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 516实验室 | 516-15通风橱使用后未下拉至指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 实验器材移走后未及时下拉通风橱 | 人的原因 | 使用完通风橱立即下拉至安全位置 | 通风橱使用完观察安全高度位置，及时下拉至安全高度以下；组内周会强调 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4761-郑图南 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:28:21 | 2026/6/20 8:47:28
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-17通风橱柱子未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 层析柱已经抽干，内无挥发物。上层压盖氯化钠，无粉尘飘散 | 人的原因 | 及时处理用完的层析柱 | 对责任人进行转告 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:28:21 | 2026/5/11 7:32:05
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 418实验室 | 418-15通风橱使用后未下拉至指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员使用完未及时将通风橱拉到指定位置 | 人的原因 | 及时下拉 | 加强人员培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:28:21 | 2026/5/11 7:32:19
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-03通风橱使用后未下拉至指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解通风橱内当天并无过夜反应，通风橱负责人下班前也对通风橱进行了检查，可能为夜班巡查人员使用后未及时下拉导致 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:28:21 | 2026/5/11 7:32:34
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R10尾气视镜内壁较脏且有渗漏痕迹，需要及时清理紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 渗漏造成 | 设备设施原因 | 已进行清理紧固 | 排查清理 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:11:58
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R09放桶完毕后下口未及时上锁，已沟通车间人员进行上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 下口未锁 | 人的原因 | 上锁 | 及时排查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:12:20
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R09尾气视镜下方物料印记需要进行清 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 残留物料未清洁 | 设备设施原因 | 已进行清洁 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:13:51
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R12加料漏斗手套均有漏洞，需要及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 暂未使用 | 设备设施原因 | 更换手套 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:14:12
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R09加料管路阀门未关闭询问车间人员回复改位置有淋洗球，车间需要添加淋洗球标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签悬挂不及时 | 人的原因 | 进行标识悬挂 | 安装设备后及时悬挂对应标签 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:04:04
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R01阀门63有固体物料残留，需要及时进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 加料后物料清理不及时 | 人的原因 | 进行现场物料清理 | 操作完毕后及时对现场进行清理 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:04:21
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R03/R04尾气视镜缺少丝堵，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 未及时安装丝堵 | 人的原因 | 重新安装 | 安装丝堵完成 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:04:39
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层413-E02-TC01前一根排氢管路排净阀渗漏，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 阀门渗漏导致 | 设备设施原因 | 更换阀门紧固完成 | 重新更换阀门 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:04:59
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R11加料车手套破损漏洞，需要及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套与加料箱手套孔磨损出现空洞 | 设备设施原因 | 进行更换新手套 | 发现损坏及时进行更换 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:05:16
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 12车间二层走廊氧气袋没气了，需要沟通消防控制室进行补充或更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 氧气袋气源管陆老化龟裂，导致气体跑出 | 环境原因 | 进行采买新的氧气袋进行更换 | 定期检查气源管老化情况 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:15:28 | 2026/5/6 1:05:45
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 综合楼液相色谱室 | 监控巡查05/04/2026，20：26综合楼液相色谱室通风橱未拉低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 分析员通风橱使用后未拉至最低 | 人的原因 | 通风橱使用后拉至最低 | 对分析员进行强调通风橱使用后需要拉至最低 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:10:21 | 2026/5/19 11:51:40
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 监控巡查05/04/2026，8号楼1车间平台下20：36现场人员打料插底管倾斜未拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人的操作执行不到位，未按照管理要求拧紧插底管 | 人的原因 | 责任人问责 | 事件培训，重申管理要求 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/5/5 7:10:21 | 2026/5/19 11:52:32
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层走廊洗眼器下次点检日期有误，改为一周巡查一次日期，此问题已与当班副主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员书写错误 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，书写时注意规范 | 副主任进行复核并检查 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:57:13 | 2026/5/6 20:44:24
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼804-R06反应釜旁灭火器使用后未归置原位，已现场整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场受控化学品投料，临时挪用灭火器作为应急措施，使用后未及时归位 | 人的原因 | 已将灭火器归位 | 班长副主任传达管理要求，应急物资使用后及时归位 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:57:13 | 2026/5/9 8:16:11
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼二层四车间洗眼器使用状态有误，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备维修后，未按照要求对设备状态标识进行恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:57:13 | 2026/5/6 20:44:07
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼901-R04加料箱手套防护未归置有效位置，已现场整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员在清理现场后，未及时将O型圈归位，已安排归位 | 方法原因 | 已归位 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:57:13 | 2026/5/6 20:43:56
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R22下口搪瓷三通处静电跨接缺少破漆垫片 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 安装时遗漏破漆垫片 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:49:17 | 2026/5/6 7:47:38
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-FD02接收罐液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新悬挂 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:49:17 | 2026/5/6 7:47:59
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-CE01接收罐液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标签标识脱落 | 环境原因 | 已重新添加 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:49:17 | 2026/5/6 7:48:11
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M16 | 5号楼5号楼梯间疏散标识张贴位置错误，需整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | 标识位置粘贴错误 | 人的原因 | 重新粘贴 | 排查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:42:17 | 2026/5/5 18:56:20
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M1 | 3号楼1车间DRC06监控画面查看不到投料全过程，需要调整监控角度 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 监控安装位置导致 | 设备设施原因 | 已重新调整 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:38:23 | 2026/5/6 7:48:23
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 05/04/2026,22:10操作人员尹宇航在206-R21投完固体料，清理完现场，人员脱劳保时未进行擦拭，就直接脱去。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 脱PPE方法不正确 | 方法原因 | 人员重新培训 | 集体操作人员重新培训PPE穿脱流程 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:17:08 | 2026/5/6 13:21:21
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查四点班班组巡查记录空白-刘天举 巡查记录P3页交班签字空白-陈艳洪 已群内告知补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 巡查记录书写不及时 | 人的原因 | 对班组长进行强调记录书写，及时进行巡查填写 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/6 17:28:14
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R12加正庚烷，现场新人操作，桶内有正庚烷，插入插底管半天拧不上，现没有气味防护措施，已现场沟通车间班长刘磊安排处理、现场做好气味控制措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场执行操作不规范 | 人的原因 | 已进行整改 | 加强车间新员工的培训及考核 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/6 1:45:17
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间四楼02釜旁边柜子内，操作规范、标识牌，速效救心丸、连体服、PVCC手套混放。 红色手套已发黑，手套有破孔洞、白色连体服裤脚有黄色物料未清理 还有SDS修订2020年的，一本里有几个超过五年过期的、以上问题已现场沟通车间班长孔令涛和车间主任安排处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员使用后物品摆放不规范，SDS过期 | 人的原因 | 已进行处理 | 人员后续强调培训 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/29 0:55:55
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查四楼08转移聚乙烯管路、在四楼08门口走廊处的两段聚乙烯管中间的法兰没有静电导出、需要安排静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 管路链接未进行安装 | 人的原因 | 同人员进行强调，进行安装完成 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/6 7:09:49
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四楼走廊夹层滴漏、现场排风口下方用二级防护桶接漏、现场滴漏无异常气味、已沟通车间带班李先仝注意现场滴漏情况、待白天进夹层检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 夹层循环水管路三通处沙眼 | 设备设施原因 | 现场处理完毕，已经确认不再渗漏 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/6 1:49:05
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间班组安全活动2/3/4月份的记录仍有空白、附件等未完成、抽查孔令涛班组、张德彬班组反馈未进行班组培训、还请车间及时沟通、组织进行班组安全活动 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 班组人员少写完后空白未进行划掉 | 人的原因 | 已进行处理 | 人员强调 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/5 6:10:55 | 2026/5/29 0:56:09
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07-Tr01接收罐液位计断层，沟通操作人员丁云祥处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已修复 | 车间巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 5:44:17 | 2026/5/6 7:04:51
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R09防爆片旁管路快开球阀缺少盲板，沟通现场人员丁云祥添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后盲板恢复不及时 | 方法原因 | 已增加盲板 | 督处人员，设备使用完毕及时恢复 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 5:44:17 | 2026/5/6 8:24:38
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R03加料软管快开球阀未封堵，沟通副班龚玉安封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后盲板未及时恢复 | 方法原因 | 安装盲板 | 事项车间内进行传达，人员操作后端口盲板需要及时恢复安装 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 5:44:17 | 2026/5/6 7:05:54
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13加料管路缺少物料标识，沟通助工王立鑫添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 重新悬挂标签 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/5 5:44:17 | 2026/5/6 23:36:54
2026/5/3 | 专业性排查 |  | 1号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 一层南侧走廊 | 一层南侧走廊消火栓前放置警示牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 移除 | 加强人员培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/5/5 5:18:12 | 2026/7/30 9:40:23
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 综合楼 | 综合楼三层应急药品箱内藿香生气水已过期需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 | 否 | 药品过期 | 设备设施原因 | 已清理 | 药品有效期每周复核，及时更换 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/5 2:24:46 | 2026/5/16 9:13:25
2026/5/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层走廊应急药品箱内缺少棉签、缺少使用物品清单 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 棉签使用完毕，清单已破损 | 设备设施原因 | 现场已补充完毕，清单更新完毕 | 定期每周对应急药品箱进行检查确认 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/5/5 2:19:58 | 2026/5/16 9:13:37
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 监控回放查询发现三车间四层高压釜外门口灭火器被当作临时围挡支撑使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 地面刷漆，临时放置其他位置 | 设备设施原因 | 现场已归位 | 地面刷漆后及时归位，车间进行通报 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/5 2:17:55 | 2026/5/10 8:54:34
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-303 | 16：20，洗眼器超期未检查，03和06橱OEB4物料存放期间通风橱上方告知卡未划改，已现场提醒实验人员整改。（低风险19条）（提醒94条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 正好是五一假期，人员意识比较松备，没有关注到洗眼器超期未检查，OEB4物料存放在通风橱中，忘记划改风险告知卡 | 人的原因 | 对洗眼器进行检查，存放OEB4物料的通风橱OEB告知卡划改至高风险 | 作为案例组内进行培训，提高所有人员安全意识 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/4 19:39:04 | 2026/5/13 13:30:07
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 节假日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂库房南侧门外 | 户外电源插座未安装防水罩； 正确做法：户外使用的配电插座、开关必须配置防水罩，做到防雨、防溅、防异物侵入； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 防雨外罩已提交5月份预算 | 环境原因 | 安装防雨罩 | N/A | 待采购报价 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/5/4 16:34:24 | 2026/7/28 8:54:53
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 十六车间四层物料电梯 抱桶车放置处 放置物料。此处没有可燃检测器与监控，存放物料如发生泄露无法及时进行响应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料电梯门口暂时存放物料 | 人的原因 | 及时转移 | 车间排查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 16:23:12 | 2026/5/8 16:29:37
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M13 | 305-ce06使用前检查:在线氧内接线错误，射流泵控制阀接在氧含量进口，采样阀接在射流泵进。水过滤换下水，水有些发黄。 尾气液封需要加水 放料管路，接受罐转出管路还未做。 间内气味较大。 305-ce06底座接地线都已经脱落 母液转移软管搭在钢板上，已经有磨损缺少防护。 底座防腐都已经脱落需重新刷漆。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备清洗中，暂未进行使用，在使用前会同监察部，设备部排查，其他问题已整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 已整改 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 16:22:04 | 2026/5/6 1:10:03
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 10车间金检机间门口幕风机 开关箱外壳缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 16:20:38 | 2026/5/6 1:07:33
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M10 | 10车间一层金检机间，金属探测器与断路器的接地未直连到接地母排上，从母排引线，接到一小块扁铁上了，需整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 16:19:30 | 2026/5/6 1:07:54
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC01-T02罐上压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC01-T02罐上压力表无上限标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-Tr05接收罐流体过滤器进口无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | TJ4S-1106-Tr05接收罐流体过滤器进口无盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP04气动泵表面物料已清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | TJ4S-1100-PDP04气动泵表面物料已清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP12气动泵记录与泵不在一处 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | TJ4S-1100-PDP12气动泵记录与泵不在一处 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32尾气阀组排净口丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32尾气阀组排净口丝堵松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38匀浆罐上口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38匀浆罐上口缺盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三层制备配液间储罐上方无使用阀门未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层制备配液间储罐上方无使用阀门未加装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三层配液间蠕动泵凡士林缺少已补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层配液间蠕动泵凡士林缺少已补充 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2楼配液间流动相B罐尾气丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼配液间流动相B罐尾气丝堵松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2楼02制备间上样罐上口缺少两块一寸快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼02制备间上样罐上口缺少两块一寸快开盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-cp003蠕动泵记录与泵不在一处 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | TJ4S-1108-cp003蠕动泵记录与泵不在一处 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 氮气加湿器视镜下口缺少快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 氮气加湿器视镜下口缺少快开盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2楼配液间三废泵上有物料痕迹已清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼配液间三废泵上有物料痕迹已清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP02气动泵表面物料已清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-PDP02气动泵表面物料已清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP05气动泵记录本和泵不在一处 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-PDP05气动泵记录本和泵不在一处 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-R01反应釜下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-R01反应釜下口未上锁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-T02磁翻板液位计丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-T02磁翻板液位计丝堵松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:21:28 | 2026/5/4 14:21:28
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27 F11压滤罐上口管路未封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-27 F11压滤罐上口管路未封口 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34R14釜下口阀门未封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-34R14釜下口阀门未封口 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TB16踏步缺少防滑贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | TB16踏步缺少防滑贴 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | GB01手套箱缺少密封圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | GB01手套箱缺少密封圈 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | GB04手套箱表面有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | GB04手套箱表面有物料 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26呼吸空压的缺少密封盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-26呼吸空压的缺少密封盖 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41 Sy05激活罐进料气动阀压力表处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-41 Sy05激活罐进料气动阀压力表处漏气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TB06踏步缺少防滑垫 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | TB06踏步缺少防滑垫 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | FD02手套箱O型圈脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | FD02手套箱O型圈脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-46楼梯防滑贴翘边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 4-46楼梯防滑贴翘边 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26楼梯防滑贴翘边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 4-26楼梯防滑贴翘边 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21房间呼吸空压密封盖状态较差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 3-21房间呼吸空压密封盖状态较差 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20新鲜溶剂管路存放柜内管路未扣盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 4-20新鲜溶剂管路存放柜内管路未扣盖 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02合成釜取样口物料清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy02合成釜取样口物料清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02合成釜地面物料痕迹清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy02合成釜地面物料痕迹清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy09激活罐气动阀压力表漏气管路禁锢 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy09激活罐气动阀压力表漏气管路禁锢 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy08合成釜下空压管路沾染更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy08合成釜下空压管路沾染更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy11钢平台楼梯防滑贴翘边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy11钢平台楼梯防滑贴翘边 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy10激活管气动阀压力表漏气管路禁锢 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy10激活管气动阀压力表漏气管路禁锢 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R08釜下口管路螺丝更换相同方向 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 1108-R08釜下口管路螺丝更换相同方向 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34呼吸空压盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-34呼吸空压盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R14下口DN50管路使用DN40垫片 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | R14下口DN50管路使用DN40垫片 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34清洁验证隔膜泵空压接口漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-34清洁验证隔膜泵空压接口漏气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-21快开垫片取用后密封袋未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-21快开垫片取用后密封袋未封口 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20新鲜溶剂插底管套袋破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-20新鲜溶剂插底管套袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-25 GB03手套箱O型圈错误脱落后恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-25 GB03手套箱O型圈错误脱落后恢复 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27氮气管状态较差报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-27氮气管状态较差报废 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP005表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | CP005表面有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP004蠕动泵表面有配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | CP004蠕动泵表面有配件 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy01激活罐气动阀压力表表面腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy01激活罐气动阀压力表表面腐蚀 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy03激活罐气动阀压力表表面腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy03激活罐气动阀压力表表面腐蚀 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP005的CK本在CP003上 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | CP005的CK本在CP003上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1109-R04釜下口锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 1109-R04釜下口锁损坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP03隔膜泵状态标识错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | PDP03隔膜泵状态标识错误 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | F08压滤罐尾气出口未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | F08压滤罐尾气出口未加装盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP19隔膜泵有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | PDP19隔膜泵有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP02隔膜泵进料口手阀手柄松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | PDP02隔膜泵进料口手阀手柄松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02重力床碱液储罐压力表红线脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 4-02重力床碱液储罐压力表红线脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R07反应釜回流手阀未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | R07反应釜回流手阀未关严 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP001蠕动泵泵头方向粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | CP001蠕动泵泵头方向粘贴 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 蠕动泵泵头内接收袋凡士林清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 蠕动泵泵头内接收袋凡士林清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R14釜上口加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 1108-R14釜上口加装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R03乙腈气动泵状态标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | R03乙腈气动泵状态标识错误 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R13釜下口阀门上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 1108-R13釜下口阀门上锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R11釜下口磁力泵压力表红线错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 1108-R11釜下口磁力泵压力表红线错误 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02穿夹层管无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-02穿夹层管无盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP003泵头方向标识脱离 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | CP003泵头方向标识脱离 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | pdp24表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | pdp24表面有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R11投料口加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | R11投料口加装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R13下口转移后未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | R13下口转移后未上锁 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 2-02三废泵状态较差 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 2-02三废泵状态较差 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-07排风口百叶窗及滤网不清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-07排风口百叶窗及滤网不清洁 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-25排风口百叶窗及滤网不清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-25排风口百叶窗及滤网不清洁 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20溢出桶非紧急情况，请勿使用标识坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-20溢出桶非紧急情况，请勿使用标识坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21进风口不洁净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-21进风口不洁净 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02二级防护桶无静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-02二级防护桶无静电 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34灭火器被阻挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-34灭火器被阻挡 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼交接班处开关线管接口松 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 四楼交接班处开关线管接口松 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02接收罐静电跨接缺少破漆热片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 3-02接收罐静电跨接缺少破漆热片 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02防火门堵塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 |  | 4-02防火门堵塞 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20排风口标识破损更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 4-20排风口标识破损更换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间排风口标识粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 4L9车间排风口标识粘贴 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L暂存间应急设施遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 4L暂存间应急设施遮挡 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3L9车间消防栓遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 3L9车间消防栓遮挡 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02音叉未松动未拧紧 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | Sy02音叉未松动未拧紧 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22T05搅拌罐万向轮未锁死 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 4-22T05搅拌罐万向轮未锁死 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间二级防护桶无静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 |  | 4L9车间二级防护桶无静电 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21R02接收管上静电跨接松动松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 3-21R02接收管上静电跨接松动松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3楼走廊排风口百叶窗未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 3楼走廊排风口百叶窗未关严 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间九车间排风口遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 三楼九车间九车间排风口遮挡 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 2楼九车间灭火器角标缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 |  | 2楼九车间灭火器角标缺失 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/4 14:09:39 | 2026/5/4 14:09:39
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层2722连续化PLC三个釜的夹套温度不一致，有一个一直报警，需要查看是否仪表显示问题。下方围堰尽快恢复、CSTR1回流管路有一个白钢阀门，已沟通更换，白钢配件的四氟盲板需要增加标识。CSTR3搅拌电线接线盒防爆挠性管断裂，已沟通电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 反应釜更换拆卸围堰 | 设备设施原因 | 已沟通增加标识，围堰沟通修补中 | 已沟通处理 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/12 8:38:31
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R26釜上力工管路拆除后，使用塑料袋承接液体，已告知郭宝龙处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 力工安全意识不足，违规操作 | 人的原因 | 对车间力工进行培训，拆卸管路禁止使用塑料袋盛接，少量液体使用白钢桶卡好静电导出进行收集 | 车间例会进行通报培训 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/5 8:33:43
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层外包人员佩戴手套触碰门把手，已告知葛忠强处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 新来的外包，培训后没记住 | 人的原因 | 重新培训 | 定期进行回顾培训 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/5 8:33:53
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R18釜下方聚乙烯管路缺少审批单标签，已告知代宇哲处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少聚乙烯审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/11 1:16:38
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/03/2026，14:32一车间四层人员连接管路未使用板手紧固快开卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作未按照规定执行 | 人的原因 | 车间群内进行通报，要求快开卡子连接需要使用扳手进行紧固 | 车间例会进行通报，制度进行重申 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/5 17:39:42
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 05/03/2026，18:59一车间四层人员投固体料PPE佩戴不规范己对讲沟通车间 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 车间群内进行通报，责任人进行面谈 | 车间例会进行通报，制度进行重申 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/5 17:38:27
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/03/2026，10:23三车间四层人员放入桶内的插底管上连接的静电导线另一端连接在方槽子上连接方式不正确 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/5 17:38:50
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间四层2722连续化排查问题： 1.2722连续化滴加水合肼和主料连接的尾气管路使用黄色气软管，且滴加主料连接的氮气保护未过桶保护； 2.2722连续化CSTR温度设置与现场张贴清单要求温度设置不符，询问现场操作人员反馈刚打料运行不稳，需要调整； 3.三级CSTR搅拌护罩脱落，需要维护； 4.滴加主原料管路法兰间静电跨接缺少破漆垫片； 5.滴加水合肼使用的蠕动泵现场缺少CK本； 6.2722连续化尾气连接的缓冲罐和吸收罐附近有较大气味，其储罐人孔使用连续塑料袋包裹，查看对应储罐的Checklist本未看到做相应的CK。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 1、准备前准临时准备气源未及时寻找到透明尾气管路 2、打料调试阶段，体系未进入三级CSTR，清单内部分内容无法全部连锁 3、护套试密后未及时恢复 5、记录本未及时放置现场 | 设备设施原因 | 已沟通进行整改，尾气管路粘贴标识、记录本放置现场并执行、防护罩恢复完毕、打料清单已全部连锁 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/8 7:41:16
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R20釜下口储罐氮气管路缺少减压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备临时使用，安装时未添加 | 设备设施原因 | 临时增加减压阀 | 所有氮气点位，陆续补充减压阀固定 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/27 4:33:57
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层R28釜下口管路安装的压力表接头处有液体渗漏，已告知当班助工进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压力表处出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行拆卸更换 | 进行拆卸更换 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/6 0:16:32
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R18釜投料时200L桶上缺少尾气，已对讲告知车间。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/6 0:16:51
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/03/2026 22:50 三车间三层R09釜下口压滤罐，操作人员收料完毕后清理现场所穿的劳保保护与收料不一致。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/6 0:17:14
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 05/04/2026 00:36 一车间二层R19釜下口操作人员拆卸反应釜下口末端盲板时缺少二级防护，有液体撒漏；且人员未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门存在内漏现象，人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 人员进行面谈，此事件车间群内进行通报 | 车间例会进行通报，制度进行重申 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/6 0:17:28
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 设备部 | 三车间四层2722连续化使用得电子秤固定电源线盒松动，现场沟通张守凯进行拧紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 安装后检查不到位 | 人的原因 | 重新紧固螺栓 | 现场安装人员安装后详细检查 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 8:31:28 | 2026/5/25 6:29:40
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 7车间四层溶剂输送间TF16甲苯管路静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/6 7:05:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R06上方管路末端需增加盲板，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆除未安装盲板 | 人的原因 | 添加盲板 | 设备准备组进行要求，管路拆除末端需要严格执行盲板安装要求 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/6 7:06:14
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11-Tr01左侧410-T006储罐上方三通管路处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 跨接进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/6 7:06:27
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15反应釜上方浓缩穿墙管路静电跨接断裂，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 更换静电跨接 | 每次使用前进行检查确认 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/6 7:06:51
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R14下口206-F01压滤罐缺少压力上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 校验后未及时添加上限标识 | 方法原因 | 已整改，上限标识已添加 | 仪表下发后，及时添加上限标识 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/5 5:37:42
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R02上口插底管白钢软管末端未使用时需增加封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用结束后盲堵增加不及时 | 方法原因 | 已安装 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:07:16 | 2026/5/5 5:38:11
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间十立罐区 | 二车间三层精馏塔902-Cd04-Tr01储罐液位计，缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落上限标识重新打印并悬挂完毕并检查其他位置液位计上限标识情况，无异常 | 人员巡查时重点关注液位计上限标识情况出现脱落及时补充 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:07:45
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间泵房 | 一车间真空泵房内的8#罗茨泵机组的操作柱上没有“当心触电”的警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | “当心触电”的警示标识脱落 | 环境原因 | 以重新制作“当心触电”的警示标识并粘贴完成 | 定期检查“当心触电”的警示标识，发现标识脱落的，及时进行补充粘贴 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:08:12
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce01离心机间外记录桌上，CPo121798-08-SM01-05批OR记录操作41,离心固体称重记录写在OR附加页（119/134）上，部分称重记录无执行人和复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，称重记录书写后未及时进行签字确认 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:08:30
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-Ce05离心机间内，离心机的操作柱安装在了平台最里侧，且有离心放料管路遮挡，给人员操作带来很大不便。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 因现场安装条件受限，临时放料管线连接较长，占用人员操作空间 | 方法原因 | N/A | 现场进行评估操作住安装位置满足使用要求。后续涉及该离心机放料管路连接做好位置选择，管路靠边整齐摆放，保障人员操作空间便捷性 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:08:44
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，操作人员田红伟R15釜接收罐放罐时，接收罐加压，压力超已过压力表标注红线。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作疏忽，接收罐氮气加压后阀门关闭不到位，氮气少量持续进入罐内，人员未能及时识别 | 人的原因 | 责任人田红伟根据EHS奖惩管理条例第40条扣除工作奖金50元 | 涉及氮气加压完毕，必须确保氮气阀门关严后再进行后续操作，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:40:21
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，电梯斜对面应急灯旁，接线盒与软性软管接头处脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 工程安装时遗留问题，且现场位置较高及视觉遮挡，不宜发现 | 设备设施原因 | 以沟通电工对接线盒与软性软管接头处脱落处重新安装紧固完成。 | 1，与设备部沟通，工程安装验收时注意细节，提高验收标准。2，加强日常巡查，特别是视觉盲区，位置偏僻处，发现问题及时沟通电工解决。 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:40:52
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，烟气在线监测站房门口放置的防汛沙，沙袋有破损，袋子表面已风化易碎。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外沙袋编织袋风化较快 | 环境原因 | 已重新更换沙袋 | 每年进入春季后更换防汛沙袋包装编织袋。 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 8:06:07 | 2026/5/10 15:41:30
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 电气仪表 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 10：25 4号楼4-15间，碱吸收罐静电连接线断裂，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员静电连接线连接不到位 | 人的原因 | 重新连接静电连接线 | 安排人员定期巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:44:42
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间，R17釜接收罐和移动碱吸收罐之间连接的管路缺少管路标签。需要进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | 否 | 人员安装管路是忘记粘贴 | 人的原因 | 重新悬挂标识 | 人员进行培训 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/8 21:55:16
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 15:05 12号楼4-19间，空压阀门轻微漏气，已沟通现场人员进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | 否 | 气源管路松动 | 设备设施原因 | 对管路进行禁锢 | 同类排查 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/8 21:55:00
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 11：04 4号楼3-06间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-06间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:45:13
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 电气仪表 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-12间配液罐T05尾气吸收管路压力表报警。已联系现场处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-12间配液罐T05尾气吸收管路压力表报警。 | 人的原因 | 已联系现场处理。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:46:14
2026/5/3 | 日常巡查 |  | PPE管理 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-49手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 操作人员对手套箱手套安装理解不到位 | 人的原因 | 重新安装手套箱手套，保证将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内 | 车间o型圈补充，对涉及操作人员强调手套安装 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:45:27
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 工艺安全 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-47间电子秤上200L桶四氟头未完全进入桶口。正确做法：查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员对四氟头安装操作理解不到位 | 人的原因 | 重新安装四氟头，使四氟头未完全进入桶口。查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散。 | 对涉及操作人员重新进行培训，梳理车间四氟头，不符合使用要求进行收集起来禁止使用 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:45:40
2026/5/3 | 日常巡查 |  | PPE管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间车间人员未穿戴同等级劳保进入现场查看。正确做法：应佩戴同等级劳保进入现场查看 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | 否 | 人员意识不够 | 人的原因 | 提醒人员进行操作时应该同等级劳保 | 对车间人员进行强调，同步组织班前会培训 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/28 7:26:19
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼四层9车间储罐TJ4S-1109-CNU01-T01翻版液位计处管路法兰处静电跨接断裂 需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 紧固过程造成损坏，未及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/9 15:53:23
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 电气仪表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号4-29间防爆接电箱处两根静电接地线接在一个点位上 正确做法:一根静电接地线用一个点位 应分开接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/9 15:53:36
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 电气仪表 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼一层 | 4号楼一层物流通道内金属物料桶未连接静电卡子 正确做法：放置的物料桶需要连接经典卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS6563-田志勇 |  | 物流人员物料未及时转移 | 人的原因 | 物流已转移走 | 对物流人员进行培训，物流转移走之前需要添加静电卡子 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/6/5 13:46:24
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 其他 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-24缓冲间内物料桶放置在排风口前 需要及时移走 正确做法：排放口前禁止有遮挡物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | 否 | 人员在操作时没有注意到排风口位置 | 人的原因 | 将物料及时撤离，保持通风口畅通 | 对人员进行培训 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/4 7:54:18 | 2026/5/9 15:53:48
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间四层低温釜01加料漏斗大阀门处渗漏至釜表面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 阀门芯处渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:40:18 | 2026/5/5 3:09:53
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R10对面设备间4-33内固定氧含量检测器接地线脱落，请及时处理 620-R12-Tr01现场压力达到0.05mpa尾气未开启，现场反馈压罐后未开启尾气，已沟通现场人员排压完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电接地巡查不到位，人员现场使用不规范 | 设备设施原因 | 现场已进行整改 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:21:57 | 2026/5/5 1:49:37
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R17尾气视镜积液，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气凝液 | 设备设施原因 | 现场已经排放完毕 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:21:57 | 2026/5/5 1:57:15
2026/5/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 05/03/2026四点班721-Drc01双锥抽料，抽料过程手套被抽破，第三次抽料车加料后未进行氧含量检测直接进料，操作人高原 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此装料方式已经变更为开放性操作 | 方法原因 | 目前已经变更为开放性操作 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:21:57 | 2026/5/5 1:52:34
2026/5/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-ce03离心机放料管路与离心机主体接触，离心机震动磨损放料编织管，请对放料管路进行固定，防止因磨损导致渗漏 722-R18-tr01接收罐浓缩物料视镜开裂，请及时更换 722-E05-tc01液位计下方法兰处有物料渗漏痕迹，请及时清理 722-R05冷凝器下方下冷进管路分支管路断开未加盲板，已告知现场人员处理 22车间四层溶剂间二氯甲烷管路跨接损坏，已沟通现场人员更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 离心放料管路较长，搭在离心机上 视镜使用中碎裂，现处于洗釜阶段 使用中法兰口位置有物料渗漏，未及时发现处理 该位置人员管路拆卸后未及时安装盲板 | 设备设施原因 | 管路位置已进行隔离固定，与离心机不产生摩擦 视镜已填出清洗更换完毕 法兰口位置垫片损坏，致使物料渗漏，现场已清理，地面已清理完毕 现在该位置已安装盲板完毕 | 车间管理人员进行及时排查解决问题 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:21:57 | 2026/5/5 1:59:09
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 417实验室 | 417-04通风橱台面脏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 假期无人值班，尘土太多 | 环境原因 | 擦干净了 | N/A | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:16:13 | 2026/5/10 7:48:54
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-05通风橱塑料盒内，两个盛有液体的容量瓶无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 对应责任人未贴签 | 人的原因 | 立即整改重新填加标签 | 提高相关人员责任意识 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:16:13 | 2026/5/10 7:49:33
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-12通风橱台面脏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 五一期间项目人使用12通风橱，台面白色物料未清理 | 人的原因 | 物料擦干净 | 物料用完及时清理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:16:13 | 2026/5/10 7:49:19
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层902-R09反应釜上加料箱手套胶圈固定未实现双重固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备安装后O型圈断裂导致，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/6 20:43:43
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼3层2车间冷凝器循环水回水阀旁的法兰静电跨接螺栓未上紧，已现场沟通杜相颉班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动时碰触 | 人的原因 | 已安排人员重新紧固 | 使用时进行检查确认 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/6 8:06:01
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼一层更衣间静电球底部未连接静电线线鼻子，已现场沟通韩闯班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 线鼻子使用时间较久，松动后脱落，维护不及时 | 人的原因 | 已完成维修 | 安排专人每周巡查，发现问题及时维护。 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/7 23:09:39
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼四层一车间LX42-JN5配电箱下方的扁铁接入点的线鼻子尾部电线即将脱落，已现场沟通韩闯班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 线鼻子使用时间较久，松动后脱落，维护不及时 | 人的原因 | 已完成维修 | 安排专人每周巡查，发现问题及时维护。 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/7 23:09:27
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼二车间902-R03反应釜蒸馏管路法兰连接处的破漆片装反，已现场沟通韩洁主任进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗人员未按照要求进行恢复，设备未使用，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 传达培训，处罚公示 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/6 16:10:02
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R34反应釜（未使用），压力传感器法兰处的螺栓出现松动，现场与李少飞主任沟通，及时紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 清洗人员张孟飞清洗后设备检查不到位 | 人的原因 | 现场已整改 | 对责任人张孟飞进行教育，并且内部处罚 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/4 7:00:54 | 2026/5/6 6:58:34
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛,ADH6630-赵阳 | M22 | 05/04/2026 02:02:36分，B7M22-1F-FD06平台下，监控发现车间人员和项目人员进入未收完料现场未佩戴劳动保护，对讲沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 已收料完成，人员未佩戴劳动保护进入现场查看，未佩戴与收料同等级劳动保护，PPE未选择合理 | 人的原因 | 已对车间人员进行再次培训，并且对人员进行通报批评 | 车间班前会进行宣贯 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 4:27:58 | 2026/5/5 1:59:29
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0787-王洪涛,ADH6630-赵阳 | 实验室 | 05/04/2026 01:47:51分，B9-1F-公斤级实验室102，监控发现研发人员佩戴手套开抽屉翻找物品 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员行为习惯较差 | 人的原因 | 禁止佩戴手套开门 | 进行群内通报批评，部门例会进行培巡 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/4 4:19:07 | 2026/5/6 18:04:20
2026/5/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛,ADH6630-赵阳 | M10 | 05/04/2026 01:03:23分，B4M10/M12-1F-走廊-南，监控发现地面有积水，对讲沟通车间告知查找原因及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 走廊积水需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 4:15:53 | 2026/5/5 7:08:26
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层Drc02间纯化水管路上方滴水，沟通车间查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:08:54
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa002储罐液位计到上限，沟通车间及时转移 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 储罐连续化打料，未超过上限 | 设备设施原因 | 已转空 | 已转空 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:08:41
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层2-70棚顶消防喷淋保护罩掉落，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间导致掉落 | 设备设施原因 | 重新固定完成 | 重新固定完成 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:09:19
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层2-48门下方门框墙体损坏，还请及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 损坏未及时维修 | 设备设施原因 | 重新处理维修 | 重新处理维修 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:09:07
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 使用后未及时增加盲板 | 人的原因 | 已增加盲板 | 已增加盲板 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:11:11
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层06釜尾气视镜有裂纹，还请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 使用期间破裂 | 设备设施原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:10:57
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层04釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 视孔灯支架未紧固安装到视镜口 | 人的原因 | 将视灯支架进行固定安装 | 加强设备机械完整性的安装检查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:10:42
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层15/16/17釜液位报警开关按钮未开启，还请及时查看确认处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 储罐未使用 | 设备设施原因 | 已进行开启 | 使用前检查开启 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:12:13
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层12釜下口阀门法兰有白色物料痕迹，还请及时查看处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 断口切管路导致 | 设备设施原因 | 清理试密 | 作业后确认现场 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:12:27
2026/5/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层T005储罐下口地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/4 1:49:04 | 2026/5/5 7:12:39
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M7 | 05/03/2026 22:11:37 B2M7-2F-FD08-2-47监控回放发现车间人员佩戴劳保不全，已沟通EHS人员核查 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员劳保佩戴不齐全 | 方法原因 | 人员进行面谈 | 事项车间内传达，重点执行劳保佩戴工作 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 22:48:56 | 2026/5/5 5:39:46
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 05/03/2026 22:19:29 B7M22-1F-FD06平台下监控发现FD06未收完料，项目人未穿戴劳保进入收料现场，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未按照规定穿戴同等级劳动保护 | 人的原因 | 已对项目人进行培训 | 项目人进车间后对人员进行PPE选择宣讲 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 22:38:40 | 2026/5/5 1:59:48
2026/5/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M15 | 05/03/2026 19:42:29 B5M15-2F-Fd01监控发现物料桶遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 动火作业转移使用 | 设备设施原因 | 已进行恢复 | 不允许移动 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 22:33:12 | 2026/5/5 7:12:52
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-106 | 22：10，08橱台面上放着一瓶乙腈（玻璃瓶装），未设二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 人员习惯问题，未养成良好习惯，责任人：张章 | 人的原因 | 五一假期，实验室无人，委托EHS同事放到二级防护中 | 周例会进行重申，对二级防护的问题进行明确 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/3 19:48:47 | 2026/5/13 13:30:16
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-101 | 20：30，实验室无过夜实验，门口告知卡未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝 | ALS7132-李东川 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ALS7228-盛宇 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/3 19:46:01 | 2026/5/9 16:47:58
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-108 | 20：20，08橱过夜实验使用的机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 胶布甩掉了，缠反了 | 人的原因 | 已重新缠 | 再多培训 | 不涉及 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/5/3 19:42:17 | 2026/5/9 15:50:34
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间一层取样分装间1-70间内缺少氧含量检测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该位置已经上报安装氧含量，但设计院未出图，消防控制室无接入口，该位置还在沟通加氧含量 | 方法原因 | 持续进行跟踪，上报进行审批 | 车间及时排查整改 | 0 | 2026/5/14 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:00:18
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间FD06间内接收罐转移管路，静电跨接断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | 车间定期排查更换 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:00:37
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间Ce02液封罐处有物料，且液封罐液位不足，间内离心机及其接收罐无标识标牌 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该液封罐加碱液时有物料撒漏，未清理彻底 | 方法原因 | 现场已清理完毕，已对液封罐进行液位补充 | 使用前CK检查，进行液位补充 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:01:06
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间12釜下口氮气过滤器使用开口快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间安装时检查不仔细，过滤器的卡子还未开始改造 | 方法原因 | 车间已经强调开口卡子淘汰的问题，过滤器的已经开始进行统一焊接 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:52:58
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 721-FD03手套箱手套老化 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 手套老化 | 设备设施原因 | 已经领取更换 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:53:14
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 721-Ce04液封罐、液压站无液位上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 现场已经重新粘贴完毕 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:53:35
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 721-Ce05垫片不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 这个垫片是直接垫上的，不能完全贴合 | 设备设施原因 | 后续对四氟垫片进行裁剪 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:53:52
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间16釜加料车物料过多，且加料口处物料有结块现象，需及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 套用批次较多，物料清理不到位 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:56:04
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M21 | 21车间酸尾间上方穿层管路保温未包，穿层管路没有护套，无密封，现场有跑冒滴漏痕迹，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此区域为22车间区域，已经沟通刘主任进行沟通整改 | 方法原因 | 已经沟通刘主任进行整改 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:56:31
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间01釜接收罐液位计下方有滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该位置是之前液位计下德阀处渗漏导致痕迹残留，未及时进行刷漆 | 方法原因 | 现已刷漆补充完成 | 发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:01:21
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R21人员投料，人员未带安全帽，已现场叫停整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 现场已整改，并对人员进行再次培训 | 对车间外包人员劳保穿戴保护进行周期性培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:01:41
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R22白钢计量泵泵头脱落，裸露内部导电材质，车间还有多处此类情况，请车间及时排查整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 长时间使用脱落 | 设备设施原因 | 现已进行打胶处理，车间已整体排查完毕，并全部打胶 | 及时排查发现隐患进行处理 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:01:58
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R20伴热管路使用开口式卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员选择错误，车间整体更换排查未排查到位 | 方法原因 | 现已更换闭口快开卡子 | 车间再次整体排查，将全部开口快开卡子进行封口 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 2:02:13
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R28对面电线管路使用胶带包裹缠绕，垂在地面，车间还有多处此类情况，请车间及时排查整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 电工拆卸完毕，只缠绕黑色胶带，未使用绝缘袋包裹 | 方法原因 | 现已使用绝缘带包裹 | 车间拆电完毕后及时排查复核 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/6 1:49:28
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-R27循环取样器，有盐洗后水相，含氰化钠；722-R27至722-R31氰化钠转移管路内含有氰化钠溶液，需及时整改，避免未淬灭的氰化钠溶液跑冒滴漏造成人员损伤 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员分液完毕未及时吹扫，导致有物料残留 | 方法原因 | 现已制作氮气固定管路，使用完毕及时吹扫 | 车间所有管路制作固定氮气管路，使用完毕及时吹扫 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/6 1:55:01
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间FD07耙料现场，收料腔体处未密闭，耙料铲没有连接塑料袋没有扎紧，现场有物料暴露，已告知现场人员及时整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该位置耙料，人员处理其它工作，现场耙料工作暂停，人员从手套箱耙料完毕拿到前方未密封 | 方法原因 | 已对人员进行培训，必须时刻保持密封 | 车间例会时进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/6 1:54:47
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 722-E02-Tr02旁磁力泵处有滴漏，已告知现场人员及时清理并处理现场 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放料插底管有物料残留换桶时滴落现场，未清理彻底 | 方法原因 | 现场已清理完毕 | 车间副主任每日进行现场巡查整改 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/6 1:53:00
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M22 | 22车间29釜下口有4桶物料，堵塞人员通道，已告知现场人员及时转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 备的空卡子桶，待装离心固体，放置位置不对 | 方法原因 | 现已清理，并告知物流人员桶摆放不要阻塞人员通道 | 车间整体培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/6 1:54:30
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M19 | 619-R06加料车内物料过多，投料完毕后需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 投料后未清理彻底 | 人的原因 | 及时处理 | 人员重点强调 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:47:00
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间4层薄膜加料间膜堆连接磁力泵，固定螺栓缺少螺母。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 泵底座安装时未添加螺母 | 人的原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:46:25
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-R05釜安装步梯护栏不符合标准，且没有防滑措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员安装时未注意细节 | 人的原因 | 及时进行处理 | 人员进行强调 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:43:07
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-T012尾气管路静电跨接断裂，且插滴管处有物料残留，状态较差，需要维护。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接安装时卡头紧固不到位 | 人的原因 | 已进行更换清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:43:34
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 18车间4层4-30设备间间内操作柱缺少防爆标识，间内固定可燃气体探测器缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 调试后保护罩未及时安装 | 设备设施原因 | 已粘贴安装 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:43:54
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-R02加料车视视窗物料残留过多，加料车内物料过多，且反应釜大阀门阀芯刻度不清，需要加深印记 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料原因导致清理不彻底 | 物料原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:44:14
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R04加料车，箱体滑轨处及表面螺栓脱落，且加料车手套上有物料残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 螺栓已补充，滑轨待使用完毕进行焊接 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:49:58
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-Ce03底座处有渗漏，尾气U型弯下方连接尾气视镜处有明显腐蚀痕迹，请车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 底座晃动导致油溢出 | 设备设施原因 | 已进行处理 | 及时进行排查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:44:36
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-FD03间内氮气管路使用中，现场使用开口式快开卡子，已告知现场管理人员待氮气停用后及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 最初启用时连接快开 | 方法原因 | 停用后及时更换 | 整体进行排查更换 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/6/1 0:38:37
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M18 | 618-FD01筛板下方循环水管路使用开口式快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员卡子更换时遗漏 | 人的原因 | 已重新进行更换 | 重新进行排查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:46:05
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M20 | 620-E03-C01搅拌异响，现场未进料状态，搅拌空转，已告知现场助工处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中异响 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 加强车间设备设施的巡查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:50:25
2026/5/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M20 | 620-R11接收罐后方空压管路请及时上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 空压上锁管理不到位 | 人的原因 | 已进行上锁补充 | 加强车间上锁管理的巡查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 17:17:06 | 2026/5/5 1:50:54
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间2722连续化试车使用车间溢出桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 车间使用溢出桶 | 设备设施原因 | 进行清理回归原位 | 进行清理回归原位 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/7 20:38:11
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间2722连续化试车使用车间溢出桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 看护打料人员按要求将溢出桶及应急物资放置现场 | 人的原因 | 已沟通进行替换 | 已完成 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/12 8:38:45
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R05加料车投料后未清理现场，加料车表面有白色物料残留 ，已告知朱振 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清场不彻底 | 环境原因 | 投料完毕彻底清场 | 投料完毕彻底清场 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/6 17:48:56
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13加料车手套破损严重 已告知王达 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套出现破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:02:50
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R18下口管路上磁力泵前三通焊接处有沙眼，有液体渗漏痕迹 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路有沙眼 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:03:05
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 三车间四层连续化外包人员使用手电钻未开非防爆电器审批单，现场无监护人，同时该连续化正在投溶剂操作，环境风险识别不到位 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 暂停作业，重新培训后，签署记录后进行作业 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:03:18
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层人员放槽子使用的临时尾气缺少集气罩，已告知属地。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 集气罩损坏 | 设备设施原因 | 车间进行制作 | 车间进行补充 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:03:33
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 05/02/2026 18：56二车间fd02取样使用的取样器较短，取样时人员手部需探入有限空间内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 取样工具长度不足 | 设备设施原因 | 延长取样工具 | 延长取样工具 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/6 0:17:42
2026/5/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层9122投氯苯气动泵下方螺栓处存在物料渗出痕迹。 一车间三层26釜后方放置托盘内存在透明绿色液体暴露。 一车间三层2314主原料储罐旁地面黄色物料洒落痕迹。 一车间三层16釜下口压滤罐流体过滤器垫片处有物料渗出结晶痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场物料痕迹暴露 | 设备设施原因 | 现场已进行清理 | 出现渗漏第一时间进行清理，清场 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:03:47
2026/5/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层19釜接收罐下口连接管路上视镜底端有物料析出渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 视镜物料析出 | 设备设施原因 | 视镜进行处理完毕 | 发现渗漏及时处理 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:04:03
2026/5/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层21釜下口管路下方托盘内有白色物料未处理。 二车间二层压滤罐下口管路连接单向阀上螺栓有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 过滤器螺丝长时间使用渗出物料，疏通过滤器的物料未及时清理 | 设备设施原因 | 进行清理紧固 | 发现渗漏及时清理 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 17:35:36
2026/5/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层20釜下方磁力泵上口连接管路拐弯处螺栓有物料析出。 三车间ce05离心机上盖有物料渗漏。 三车间二层18釜下口连接至磁力泵管路上三通处阀门阀芯有物料析出。 三车间三层05釜下口法兰螺栓有物料析出。 三车间三层10釜下方流体过滤器管路上有沙眼有液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 进行擦拭禁锢 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:04:18
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 05/02/2026，10:05，二车间三层外包人员拆管时未佩戴呼吸防护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 17:35:52
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 05/02/2026，10:00，三车间三层人员使用登高车时未固定万向轮，登高车有明显移动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:04:32
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 05/03/2026 05:50，一车间ce07人员放桶放冒导致可燃报警。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 2314 step6使用庚烷和甲叔醚混合溶剂趟洗离心机，共计加入约一桶半，趟洗溶剂进接收罐后进行放桶，放桶过程新人高杰进行观察桶重量和把扶放桶软管，班长李发友辅助进行开泵关泵操作，因高杰为刚转正员工，操作意识不足，认为所有溶剂重量带皮重都得接近180公斤，对溶剂密度了解不清晰，导致重量约170Kg时溶剂从插底管尾气冒出，人员均在现场处置及时未发生大量撒漏，气味扩散导致可燃报警。 | 人的原因 | 对常规溶剂密度进行统计，车间进行培训200L桶放桶时不同溶剂放桶时根据溶剂密度核算理论重量，放桶时要求上称按照理论重量进行观察，并且放多桶溶剂时，第一桶需要使用手电观察桶内液位，避免电子秤故障出现撒漏 | 对常规溶剂密度进行统计，车间进行培训200L桶放桶时不同溶剂放桶时根据溶剂密度核算理论重量，放桶时要求上称按照理论重量进行观察，并且放多桶溶剂时，第一桶需要使用手电观察桶内液位，避免电子秤故障出现撒漏 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 8:40:35 | 2026/5/4 0:05:00
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼张先腾班组 | 05/02/2026 11：38 12号楼4层5-03操作人员插插底管未穿戴劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人吴建业未按照劳保规定进行传达 | 人的原因 | 已对人员进行教育，并抄写制度及内部处罚 | 已对人员进行教育，并抄写制度及内部处罚 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/6 9:10:06
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 10号楼楼顶 | 10号楼实验楼楼顶废气排放口前送风段空调上缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 标识掉落 | 环境原因 | 粘贴受限标识 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/22 19:43:40
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼三层，3-13双锥干燥间，双锥保护装置的防爆线管接头脱落，现场已与侯俊峰班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗后维护人员维护，线管脱落，已按照要求进行维护， | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/10 7:49:05
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 701-CE02-TR01受限空间标识模糊，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识褪色 | 设备设施原因 | 已安排人员领用并更换 | 每月定期检查状态，有问题进行更换 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/7 8:12:26
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、702-R17打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、701-FD04收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/3 8:16:16
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 805-FD01房间，三合一控制面板上的，用于给底盘上锁的亚克力盒子掉落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 护罩在日常操作中剐蹭脱落，已在维修计划中，计划05/04前完成维修。巡查时尚未完成。 | 设备设施原因 | 已完成维修 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/15 8:49:17
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 1、1层807车间，压滤罐收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、802-R04使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/3 8:16:16
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼1层1-80间，一桶75乙醇盖子仅是放在桶上，未拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 消毒酒精未按照要求进行封堵，项目组人员使用结束后未按照要求进行密封，一堆人员进行追责，并全员传达培训 | 方法原因 | 已紧固 | 传达 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/7 8:12:35
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 904-R05手套破洞，需更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套磨损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/7 8:12:45
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 1、901-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/3 8:16:16
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 12号楼3-23间，一个登高车缺少检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新打印粘贴 | 整体排查 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/3 8:16:16 | 2026/5/7 8:12:54
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区902-T007储罐下口物料转移泵泵头处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 泵头O型圈破损 | 设备设施原因 | 已将该处破损O型圈进行更换完毕并排查其他此类泵状态无异常 | 人员巡查时多关注磁力泵泵头情况出现渗漏及时上报解决 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/10 15:41:43
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Dt04烘箱前衣架悬挂的防化服遮挡安全出口标牌。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员党福全04烘箱操作后，防化服暂存未按要求执行，进行车间内部积分处罚 | 人的原因 | 已将现场衣塔向北移至人员通道门旁完成，远离安全出口标识，避免此次情况发生。 | 车间内部加强安全意识培训，物料，物品等暂存避免堵塞通道及遮挡消防设施。 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/3 16:48:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-R28釜转移泵电源线使用单根拉扣吊起。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 现场操作人员安全意识不足 | 人的原因 | 以安排使用吊架重新吊装完成。 | 车间内重申临时电线使用及吊装要求，要求人员按规定执行。 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/3 16:48:46
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R17釜投料后气动泵前端阀门未及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽大意，气动泵使用完毕氮气吹扫后，釜上阀门进行了关闭，气动泵阀门关闭遗漏 | 人的原因 | 责任人田红伟根据车间制度进行处罚 | 车间内操作严格遵守人走阀关要求，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/10 15:41:59
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层溶剂转移区域溶剂转移管路至R19管路静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对损坏的静电跨接更换完毕 | 当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，存在损坏、断裂等情况及时进行处理 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/10 15:42:13
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化902-T149储罐液位变送器缺少接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位变送器静电接地安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员添加静电接地完毕 | 车间其他点位进行排查确认，异常及时进行整改 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/10 15:42:36
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R23釜间对面立柱防撞胶条脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 | 否 | 防撞胶条的固定胶老化或受外力导致脱落 | 方法原因 | 以重新使用功能胶进行固定完成。 | 1，定期检查，发现防撞胶条松动的及时进行处理。2，对于防撞胶条常脱落的部位，加装固定螺栓进行保护。 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:54:17 | 2026/5/3 16:49:00
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09后方夹套铂电阻防爆挠性管断裂破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线管损坏 | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修更换 | 每次使用进行更换 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:35:59 | 2026/5/5 5:38:37
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19釜上流体过滤器下方管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:35:59 | 2026/5/4 1:27:09
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15回流管路阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:35:59 | 2026/5/4 1:26:47
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21加料漏斗表面有白色物料粉尘残留，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不测底 | 方法原因 | 已清理完毕 | 督处人员，收料投料后自己清理一遍，保洁再次清理 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:35:59 | 2026/5/4 1:26:20
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07防爆溢出管路旁管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 每次使用检查确认 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:35:59 | 2026/5/4 1:27:26
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721车间物流平台：三乙胺、无水乙醇混放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物流平台较小，人员运输不及时 | 人的原因 | 现场已经拉进车间，人员已经进行强调及时运送物料 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:34:51 | 2026/5/4 6:09:59
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R01加料车手套破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用时导致损坏，未及时发现更换 | 方法原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:34:51 | 2026/5/4 6:23:03
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 3:09巡查7号楼21车间楼梯间，发现21车间操作工王友川携带个人手机打游戏，已现场制止，责令其将个人设备放至更衣室 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员工作期间从事与工作无关事宜 | 人的原因 | 人员面谈，车间下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:34:51 | 2026/5/4 6:23:16
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-2-29设备间有矿泉水瓶，请车间加强宣贯、管理，车间内禁止食用食物及喝水，注意劳动纪律 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 保温人员打胶，外包人员遗漏 | 人的原因 | 车间后续严格监管承包商及外来人员哦工作地点及行为规范 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:34:51 | 2026/5/29 0:56:32
2026/5/2 | 其他巡查 |  | 危化品（收货、储存、分发）制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 5号楼 | 18号低温库内风机接线盒的电缆穿线接头紧固不到位，易导致凝水渗入 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 安装时未紧固 | 设备设施原因 | 重新固定线缆 | 日常排查发现问题及时解决 | 0 | 2026/5/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:28:23 | 2026/6/4 6:00:27
2026/5/2 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 库一13号库室外风机控制箱的上盖紧固螺栓未安装到位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员未固定紧固，已重新固定螺丝 | 方法原因 | 重新紧固螺丝 | 电工日常排查力度需要加强，属地人员增加表面电器配件紧固查看 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:28:23 | 2026/5/9 8:09:09
2026/5/2 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 9、10号危废库内洗眼器无法出水，功能失效，未执行每周巡检且巡检签误勾选合格，现场已配备应急洗眼液 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 之前已沟通机修维修，机修未抽出时间维护 | 人的原因 | 检修/更换新洗眼器 | 检修/更换新洗眼器 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:28:23 | 2026/7/1 9:49:34
2026/5/2 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 3号楼 | 库二北侧室外控温箱箱体、门框大面积锈蚀，有锈穿风险；箱体触电风险警示标识破损缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 | 否 | 配电柜门老化生锈 | 设备设施原因 | 联系电工进行排查 | 联系电工进行维修 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:28:23 | 2026/6/4 6:03:03
2026/5/2 | 其他巡查 |  | 3-4号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 库一南侧室外防爆电气控制箱未张贴“当心触电”安全警示标识，不符合电气安全管理要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员未识别出 | 人的原因 | 立即粘贴标识 | 增加日常排查力度 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:28:23 | 2026/6/8 16:29:28
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518实验室废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员因素，实验人员用完后未及时盖改子，暂未找到负责人，已在实验室钉钉群情调，后面在晨会也会作为典型案例进行学习 | 人的原因 | 已整改 | 已在实验室钉钉群情调，后面在晨会也会作为典型案例进行学习 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:19:06 | 2026/5/7 8:13:02
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-17通风橱层析柱未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查通风橱内的层析柱下班前，已经过完并将其中的液体压出，残留少量的溶剂 | 人的原因 | 巡查发现后将层析柱中硅胶导出 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训涉及层析柱的使用后需要及时将硅胶取出 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:19:06 | 2026/5/11 7:32:50
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 416实验室 | 416-12通风橱小瓶内装有导热油未密封且倾斜，已盖上盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 导热油用于放置数显探头，检测体系温度，在使用过程中不能盖盖子。使用完毕后，项目人员没有及时盖上。 | 人的原因 | 使用完毕后盖上盖子 | 在实验室沟通群内通报，并对使用人员进行培训。 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:19:06 | 2026/5/11 7:33:02
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R07门口灭火器需归位并用定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 地面刷漆定位胶带撕掉之后未及时恢复 | 人的原因 | 重新粘贴定位交代 | 对人员进行培训告知，刷漆之后及时恢复粘贴定位胶带 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:51:21
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R10左侧转移泵外壳无静电接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 电工接电后未接静电接地 | 人的原因 | 重新连接静电接地 | 重新连接静电接地 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:51:47
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间一层北侧楼梯放置一台三废电子秤需放置在指定区域应急通道禁止存放 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时存放 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/5 7:13:04
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R03下口流体过滤器压力表下方快开阀门衔接处渗液已出现多次需采取措施 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/5 7:13:17
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R03下口穿层管路SEA处有白色物料痕迹躺出至下方法兰上需禁锢并清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/5 7:13:35
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R06加料漏斗手套破损需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 手套安装时边缘用力不均导致破损 | 人的原因 | 进行更换新的手套 | 加料设备手套破损及时进行更换 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:52:07
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R02视孔灯外壳有油渍粘手需清理且视孔灯安装位置偏下釜内照明较暗需调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 视孔灯固定方位偏移 | 方法原因 | 将视孔灯角度进行相应调整，表面油渍进行清理 | 加强设备完整性检查 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:52:37
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R01供卸氮下方钢平台有积水需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 冷凝器缓水导致积水 | 环境原因 | 进行积水清理 | 发现积水后及时进行清理 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:52:57
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R06下口转移管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换新的静电跨接 | 发现断裂及时进行换新 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/3 7:03:13 | 2026/5/4 1:53:20
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R05接收罐物料管路视镜处缺少静电跨接 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 视镜安装不规范 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 6:45:28 | 2026/5/4 7:34:22
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-Ts12旁转移泵挠性管脱节，已沟通当班班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 老化 | 设备设施原因 | 已更换 | 已更换 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 6:45:28 | 2026/5/4 7:34:37
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R22电磁阀挠性管断裂，已沟通车间联系电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 老化 | 设备设施原因 | 已更换 | 已更换 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 6:45:28 | 2026/5/4 7:34:50
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R14局部引风罩中间断裂，已沟通车间处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备长期使用损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 发现问题立即整改 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/3 6:45:28 | 2026/5/6 7:48:36
2026/5/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12接收罐后方防爆控制箱进线孔缺少封堵，已沟通车间联系电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 缺少封堵 | 人的原因 | 增加封堵 | 无 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/3 6:45:28 | 2026/5/5 11:08:43
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-46间二层配液罐CMM-404-HPPC01-T01温度计管路处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法： | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员粗心大意，设备更换后未及时连接静电跨接 | 人的原因 | 已及时对其进行静电跨接。 | 及时对管路做静电跨接 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/28 7:26:30
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼物流通道4-01二氯甲烷金属桶未连接静电卡子 需要及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 物流搬运1人员粗心未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 已及时对物流通道原料连接静电夹子 | 及时连接静电夹子 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/28 7:26:41
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-36分装间人员分装时无关人员未穿同等级劳保靠近查看 需要穿同等级劳保进入生产操作区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-36分装间人员分装时无关人员未穿同等级劳保靠近查看 需要穿同等级劳保进入生产操作区域3-36分装间人员分装时无关人员未穿同等级劳保靠近查看 | 人的原因 | 需要穿同等级劳保进入生产操作区域 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/8 6:59:38
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间穿戴后的连体服长时间放置未密封处理。正确做法：使用后的连体服需要密封处理，避免污染 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-21间穿戴后的连体服长时间放置未密封处理。 | 人的原因 | 使用后的连体服需要密封处理，避免污染 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/28 7:26:56
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间的全面罩的滤毒盒未写拆封日期。正确做法：滤毒盒拆封时需要写日期，以便于到期及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用滤毒盒时未及时在滤毒盒上填写剋风日期 | 人的原因 | 及时填写开封日期 | 人员培训 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 16:41:06
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 良好作业示范：12号楼4-14间手套箱的手套安装标准规范，请其他人员安装时也要安装到这样的标准，保证其密封效果。 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/3 6:36:38
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼3-35间门口氮封阀压力表上线标识位置错误。正确做法：应为5kpa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员对该压力表上限认知较模糊 | 人的原因 | 重新粘贴 | 人员培训，将所有的压力表上下限进行传达 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 16:41:27
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 05/02/2026 20：59 4号楼3-21间用完的手套未密封保存。正确做法：用完的手套需密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-21间用完的手套未密封保存。 | 人的原因 | 用完的手套需密封保存，防止交叉污染。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 16:41:44
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-01内一二氯甲烷桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员正在搬运，人员疏忽大意未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 及时连接静电夹子 | 加强人员安全意识，及时将物料连接静电夹子 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/4 0:27:38
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-11引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-11引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 15:54:08
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-35存放危化品缺少危化品警示标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-35存放危化品缺少危化品警示标识。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 15:54:17
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-12引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-12引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/3 6:36:38 | 2026/5/9 15:54:29
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-116 | 02：00，实验人员走后，每日安全确认一线确认未签字，低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 |  | 实验人员结束实验后 未进行每日安全确认 | 人的原因 | 实验人员需做好每日安全确认 | 加强实验室安全意识培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/2 19:50:08 | 2026/7/15 13:14:07
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-103 | 20：40，09橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效 低风险86条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 |  | 询问责任人魏子千，提交过夜时检查过氮气管连接无异常，怀疑由于假期氮气使用实验室较少，夜间氮气不稳，氮气流突然变大导致氮气管脱落。 | 环境原因 | 已现场帮忙整改，第二天确认氮气管路连接稳定 | 实验室进行大检查，确定每个通风橱氮气管路连接牢靠，必要时使用拉扣进行固定 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/5/2 19:48:38 | 2026/5/13 13:30:40
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 05/02/2026 18:52:19 B2M7-3F-走廊东，监控发现灭火器与灭火器标识较远，已沟通车间人员归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 地面维护灭火器临时转移 | 方法原因 | 地面维修后转移回原位 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 19:07:28 | 2026/5/4 1:26:32
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M13 | 05/02/2026 17:51:19 B4M13-1F-FD02-1-66，监控发现白钢桶遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 定位未考虑监控遮挡问题 | 设备设施原因 | 重新定位 | 重新定位 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 19:04:44 | 2026/5/3 21:42:52
2026/5/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 05/02/2026 16:11:42 B7M22-1F-备料区-1-65,监控发现杂物遮挡消火栓箱，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员运送物料临时遮挡，意识不足 | 人的原因 | 现已挪走，并对人员培训 | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 19:02:03 | 2026/5/4 6:23:49
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R09后方尾气旁通与鼓泡器一起开着 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未及时关闭直通 | 人的原因 | 已关闭 | 同车间重新强调氮封阀得使用 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:48:50
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R07加料箱静电接地接在加料箱主体上，不要卡在螺母/螺栓上，已现场告知人员整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员连接错误 | 人的原因 | 已重新连接完毕 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:49:03
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M2 | 302-R09釜加料箱物料过多，需及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 加料箱套用物料残留过多 | 物料原因 | 已进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:35:38
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M3 | 303-R13釜减速机漏油，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 油封位置损坏需更换 | 设备设施原因 | 设备部已临时处置 后续协调设备准备组更换油封 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:35:55
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M3 | 303-R15加料箱物料过多，需及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 加料箱已使用完毕待清洗状态 | 设备设施原因 | 清洗计划已梳理 按照清洗计划进行清洗 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:36:07
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M2 | 302-R09-Tr02下口法兰有锈迹且有物料痕迹，现场需及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 冷凝水滴落导致法兰生绣 | 设备设施原因 | 已清理刷漆 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:36:19
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R08釜下口三通连接阀门阀芯滴漏，需及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯处渗漏 | 设备设施原因 | 已重新更换内垫 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:49:21
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R19釜后方管路与电线管路固定使用扎带，现场需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未规范处理车间电线管路 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | 对车间人员进行培训管路铺设问题 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:49:33
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M5 | 305-Ce05后方转移管路有滴漏，现场需及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | SEA法兰位置垫片破损 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/a | 24 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:49:46
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-R22釜，阀芯方向刻度已经不清晰，需加深印记 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备长时间使用，磨损导致 | 设备设施原因 | 已重新蚀刻 | 排查车间其他阀门，标记侵蚀得及时处理 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:50:07
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M1 | 301-Ce01放料管路阀芯有物料滴漏痕迹，需及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | 后续清洗完毕得阀门需及时更换内垫 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/6 7:50:22
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M2 | 302-Ce01平台上方尾气视镜满了且有晶状物料析出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 液封罐内的水被吹到视镜内 | 设备设施原因 | 已减少液封罐内水并进行清理 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:36:36
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | M2 | 302-T009建议调转下方向或向内移动，防止聚丙储罐管路损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 聚丙罐下口朝向未考虑管路走向问题 | 设备设施原因 | 已调整方向 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/4 7:38:00
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 101-R03氧含量报警灯需朝向外侧，请及时处理整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 清理卫生时碰歪 | 环境原因 | 已整改，紧固 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:03:28
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 101-N08-Tr01液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 清洗安装时导致的，未及时恢复 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:03:10
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 101-LF013下方球阀未关严，仅依靠丝堵，需及时处理，同时建议球阀手柄方向朝内，防止人员行走误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 阀门柄朝向不合理，人员不碰导致开启 | 设备设施原因 | 重新调整方向 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:04:07
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 污水收集池间内溶剂味道过大 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 设别冲洗水，含有少量丁酸，气味比较明显 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:03:40
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 氢化车间墙外标识老化过脏，建议更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 标识老化 | 环境原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:02:50
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 氢化罐区围堰旁需清理，现场过脏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 水泥风化导致的 | 环境原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:02:35
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH6280-张华楠 | B1 | 氢化罐区围堰外控制电箱状态较差，建议维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 电箱生锈掉漆 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 17:35:19 | 2026/5/7 7:02:18
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 五一节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 冰柜张贴的物料清单超期未盘点更新 正确做法：物料、化学品等储存区域须张贴物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 忘记清点更新 | 人的原因 | 及时清点更新 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/2 17:12:58 | 2026/5/6 9:07:27
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 五一节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 实验室内有过夜反应但门口标识显示无过夜反应 正确做法：实验室内有过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0081-何发龄 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 调整标识 | 已告知负责人 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ABT0006-黄鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/5/2 17:11:26 | 2026/5/11 11:03:53
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 五一节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 溶剂柜的柜门使用后未关严 正确做法：溶剂柜的柜门须关严，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 实验人员拿完溶剂后门未关紧 | 人的原因 | 溶剂柜要关紧防止气味泄露 | 晨会强调 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/2 17:09:37 | 2026/5/7 8:01:11
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 参观通道门口处，静电扁铁校验日期写错 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 信息编辑错误 | 设备设施原因 | 现场已重新制作粘贴完毕 | 同步排查其他信息，已完成 | 0 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/2 14:33:46 | 2026/5/10 8:54:16
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 二层走廊灭火器上放置车间三合一设备取样器，现场沟通班长将取样器走去放置在指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场临时存放 | 设备设施原因 | 现场已转移至指定位置 | 物品转移后及时进行归位 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/5/2 14:32:30 | 2026/5/10 8:53:30
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R02加料漏斗上有白色粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 投料后清理不彻底 | 人的原因 | 重新清理 | 人员培训 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/5/4 7:38:55
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R13下口压滤罐掏料口盲板处有粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 掏料后清理不彻底 | 人的原因 | 重新清理 | 人员培训清理标准 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/5/4 7:37:44
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R19循环取样器上一处法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 重新安装静电跨接 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/5/4 7:39:12
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R02接收罐上阀门缺少阀门间跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 重新安装静电跨界 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/5/4 7:37:32
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M5 | 5车间北侧2层至三层楼梯间，一面窗户外层玻璃碎裂 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 可能外部施工人员碰碎 | 环境原因 | 已更换完毕 | N/A | 240 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/13 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/6/13 7:43:15
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R14加料漏斗上表面及手套O型圈处有白色粉尘未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 未清理彻底 | 物料原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:39:14 | 2026/5/4 7:37:19
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间四楼R06釜使用计量泵滴加HEP，泵出口与进釜管路中间弯头使用内衬四氟弯头，现场沟通李雪进行更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 计量泵有衬塑阀门 | 设备设施原因 | 已停止使用 | 已停止使用 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/25 6:30:06
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R16加料车投固体物料时加料车氮气保护未开， | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未开启 | 设备设施原因 | 已开启 | 交接班检查 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/3 8:22:51
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-F07压滤罐掏料口处有白色物料渗漏痕迹 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 收料口未清理干净 | 方法原因 | 进行试密清理 | 收料后将掏料口清理干净 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/5 8:34:03
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R06釜200L铁桶打溶剂时，现场发现铁桶氮气保护阀门未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/4 0:05:16
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放05/01/2026，03:48一车间三层人员连接管路有液体滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸盲板导致 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/3 18:11:14
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/01/2026，08:46三车间三层人员使用登高车未锁定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员1操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/3 18:11:34
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放05/01/2026，13:46三车间三层人员200L桶使用前未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/3 18:11:54
2026/5/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间9517项目设备链排查: 1.滴加的甲基磺酰氯200L桶上缺少四氟头固定； 2.滴加甲基磺酰氯的防腐计量泵进口管路法兰静电跨接断开现已恢复； 3.R14釜加料车一侧手套只安装有个O型圈固定；. 4.R14釜上阀门26盲板缺少1颗固定螺栓； 5.R14釜连接的气动泵出口管路有两处法兰缺少静电跨接； 6.R14釜滴加甲基磺酰氯的防腐计量泵电箱缺少报警设置清单 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备使用前隐患 | 设备设施原因 | 进行整改 | 进行整改 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/20 17:14:04
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层102-F07压滤罐掏料口法兰有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 垫片使用时间久，需要更换 | 设备设施原因 | 进行紧固 | 安装时使用状态好的垫片 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/5 17:39:13
2026/5/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层OR（CPr124436-08-01n02MYCL-03）操作1和操作2未进行书写，直接书写操作3，但操作3（浓缩）超温报警缺少核实人签字；OR（CPr124436-08-03MYCL-02）操作2（加料&浓缩）缺少超温报警核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 助工未及时复核 | 人的原因 | 设置报警后联系助工复核，操作按步骤进行 | 设置报警后联系助工复核，操作按步骤进行 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/6 0:17:57
2026/5/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R20釜记录卓OR（CPr129057-01-06YJXCL-04）操作2缺少核实人签字，操作3未进行书写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/4 0:07:49
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-R27-Tr01接收罐缺少氮气保护，已告知监管进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气进行改造，罐内为空罐 | 设备设施原因 | 氮气进行改造，罐内为空罐 | 氮气进行改造，罐内为空罐 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/4 0:07:37
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层7062连续化计量泵进料三通存在沙眼，有物料撒漏，已告知监管进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 搪瓷配件长期使用，腐蚀出现砂眼 | 设备设施原因 | 进行更换 | 强酸性物料优先使用内衬管路 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/6 0:18:13
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 05/01/2026 10:17 二车间一层清洗间，清洗人员拆卸压滤罐时有白色物料撒漏，人员未穿防护服。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未按照要求佩戴劳保，进行奖惩 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/6 0:18:27
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 05/01/2026 23:00 三车间三层R23釜操作人员取样时未使用法兰盘。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加取样盘取样 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 8:14:04 | 2026/5/4 0:07:19
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R02釜压力变送器，接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 变送器位置按章螺栓较小，相对紧固力度偏低，人员通行或者操作误碰，导致松动人员不易识别 | 设备设施原因 | 现场进行安装恢复，并对位置进行调整 | 1，车间已安排增加定期自查整改，各楼层负责人明确 2，排查设备位置进行调整，对于通行位置或操作位置设备进行调整，避免人员误碰 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/3 16:49:17
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库 | 丙库北侧3#冷藏集装箱处，温度短信报警平台配电箱后面的箱门应上锁，配电箱应连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 此冷箱为临时租赁使用中，未进行上锁管理，后续新建冷库后将停止使用退回厂家。 | 设备设施原因 | 部门内部通告此冷箱由专人管理，其他人禁止操作。 | 1，长期使用的冷箱操作面板会安装防护罩并上锁管理，防止人员误操作。 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/12 14:26:43
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间南20立储罐投料区域有三桶二车间转交的待焚烧废溶剂（902-E03薄膜轻组分 乙酸异丙酯+正庚烷），由于车间人员在放桶时放入的溶剂过满，导致三废车间打料人员在打开桶盖的瞬间，桶内的溶剂溢流到了桶面上。还请及时与二车间管理人员沟通，避免类似事件发生。（废溶剂标签粘贴人：侯亮亮） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 车间人员放罐放桶过满 | 方法原因 | 已传达给相关部门负责人对操作人员进行放桶要求培训 | 要求现场人员在投料现场准备吸收棉，发现同类事件立即进行处置 | M/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/10 15:42:51
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层清洗间内的水磨石地面破损严重，下水道上的白钢篦子已无法有效固定，还请尽快维修。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 清洗间地面长时间使用，老化损坏 | 设备设施原因 | 已对清洗间地面整体进行重新铺设完毕 | N/A | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/7/27 17:04:46
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R22固定局部排风管路法兰处，悬挂的已加盲板标识，未按照盲板作业要求标识上标注盲板编号。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板标签格式不标准，未体现盲板编号 | 人的原因 | 重新更换盲板标识完毕，盲板编号已进行体现 | 内部群对盲板标签标准格式进行传达确认 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/3 16:50:02
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站二层 | 污水站二层，悬挂的疏散平面图上，指北方向指示标志方向错误 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 模版选择错误 | 方法原因 | 已选用正确模板更正完毕 | 检查现场其他疏散平面图标志是否存在同类问题一并进行整改 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/10 15:43:04
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区北侧围堰内，STF-T08储罐旁洗眼器缺少防尘罩、STF-T07储罐旁洗眼器防尘罩未盖。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间脱落 | 设备设施原因 | 现场进行增加 | 周期性检查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/5/2 8:05:44 | 2026/5/10 15:43:19
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 416实验室 | 416实验室废液桶盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 人员思想意识不到位 | 人的原因 | 把废液盖子盖好 | 在实验室沟通群中通报，并增加对应标识 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/6 11:30:18
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-01通风橱有一装有棕红色液体的圆底烧瓶瓶口倾斜且缺失密封装置（瓶塞） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 可能橡胶塞没塞好脱落了 | 人的原因 | 塞好塞子，密封好，垂直放置 | 装有液体的瓶子必须密封好暂存，选择合适的二级防护，垂直放置避免倾斜 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4932-谢恒木 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/7 22:17:43
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-06通风橱台面存在黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 物料洒落未及时清理 | 人的原因 | 在通风橱操作时及时收拾整洁，清除物料痕迹 | 每天下班前交叉检查一下实验室通风橱，消除隐患 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/7 22:17:15
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-16通风橱台面存在白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 项目组投料后洒落的物料清洗不彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后再次进行清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/7 22:16:49
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 733实验室 | 733实验室中央通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 分析人员使用，非本实验室人员 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 对来人进行通告 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/6 11:28:05
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R01、701-R02反应釜粘贴标识离胶即将脱落，已和当班赵强沟通处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶失效 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴固定 | 对所有标识进行重新排查，对于湾区的进行固定 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/6 8:06:27
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三车间外应急柜挤压电源开关，已和当班赵强沟通处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 电源开关与应急柜位置过近 | 设备设施原因 | 已安排人员调整应急柜 | 后续将开关位置整体移动 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/6 8:07:00
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼空调间蒸汽管路滴水，已和当班赵强沟通处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 7度水管路沙眼 | 设备设施原因 | 已安排人员临时打卡子固定 | 对渗漏管路进行焊接修补 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/21 19:57:53
2026/5/1 | 其他巡查 |  | 7号楼及周边无死角排查（包含供氢站） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层一车间分布期间存放破坏液，已和当班赵强沟通处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清场临时存放 | 人的原因 | 已安排人员进行转移 | 班长副主任交接班进行检查确认，安排人员处理 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:58:37 | 2026/5/6 8:07:26
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 三层620-T027氯化钠溶液聚丙罐氮气气源管脱落，已沟通现场人员处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡检不到位 | 人的原因 | 现场已安装完毕 | 加强现场设备使用巡查 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:42:20 | 2026/5/3 7:38:20
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R08甲基磺酰氯加料管路法兰跨接损坏，请及时更换 721-R14前电线接头处缺少绝缘袋 721-R20釜两台加料计量泵需要悬挂标识区分，防止混用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 1.跨接使用中断裂现场巡查不到位。2.设备拆除后未及时安装。3.设备准备中未使用，使用前进行悬挂。 | 设备设施原因 | 现场已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:42:20 | 2026/5/3 7:39:06
2026/5/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 05/01/2026设备618-CE01收料收料人周宏达，监控回放人员收料离心机下口连续袋使用拉扣固定，收料过程下口处撒漏粉尘较多，人员中间休息后重传劳保没有擦拭，人员有徒手接触物料的风险，以下未回放时间节点： 19:31人员穿戴白色连体服空压服pvcc手套，进入现场准备收料 19:38人员拆下下口盲板 19:41人员安装连续袋，使用拉扣固定，安装收料头子，开始收料 20:11人员与平台上操作，监控视角无法看到平台上操作 （现场有物料粉尘撒在地面） 20:37连续袋使用完毕，人员更换下口连续袋后脱下劳保休息 20:50人员重新穿戴劳保，穿戴pvcc手套时人员徒手佩戴，手套上有粉尘附着，有接触物料的情况 20:54人员套好连续袋后继续收料 21:11收料完毕人员取下剩余连续袋，安装盲板 21:16人员开始清理地面物料，清理劳保后脱下劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 收料抱箍损坏人员临时使用拉扣进行固定，劳保穿脱不到位 | 人的原因 | 已进行更换维修 | 人员面谈进行培训 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:42:20 | 2026/5/4 6:07:54
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R13憋压0.043mpa转移722-ce02，憋压转移属于非常规操作，转移报备请备注现场压力及压力报警参数情况 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 物料性质导致放料缓慢 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:42:20 | 2026/5/3 7:39:21
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-CE02离心机收料OR劳保要求仅写全面罩黄胶手套，无身穿劳保要求，沟通项目人该物料为OEB3,现场收料人员穿戴白色连体服收料 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | OR编辑问题，未明确全部PPE | 方法原因 | 车间人员正常穿戴PPE | N/A | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:42:20 | 2026/5/4 6:24:03
2026/5/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | B4 | 十一车间D级区 十一车间10釜设备安装后排查问题如下: 1.加料漏斗黄胶手套有孔洞。 2.搅拌平台处白钢罩子有缝隙需要打胶处理。 3.流量计电线挠性管脱节需要进行处理。 4.尾气视镜球阀缺少丝堵。 5.浓缩管路视镜螺丝松动，接收罐视镜有裂纹。 6.釜下口夹套管路和倒淋管路根部缺少保温棉。 以上问题还请及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 |  | 此次换釜造成部分遗留项需要整改 | 设备设施原因 | 对于以上缺陷项进行整改 | 基于临时设备更换无预防措施 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:31:47 | 2026/5/7 6:45:00
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼候俊峰班组 | 巡查发现9号楼901-R05反应釜加乙腈，气动隔膜泵泵体前未加阀门，现场沟通操作人员反馈隔膜泵不够用，现场已向操作人员强调泵前加阀门的作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 体系泵塑料阀门漏气，人员更换白钢阀门中，已安装 | 设备设施原因 | 已安装 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/8 8:13:30
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼905车间 | 巡查发现9号楼1层905车间溶剂桶有褐色物料痕迹，现场已沟通及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 水洗桶，使用前铁桶上有一层锈迹，处理后就是照片的样子，已安排人员进行退货处理，并要求使用前检查空桶状态 | 设备设施原因 | 已更换 | 传达 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/8 8:13:59
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼2层2车间走廊墙壁上鼓氮气管线三通连接处漏氮气，现场沟通当班副主任及时紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 三通接口处松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新紧固 | 每月定期排查，使用拉扣固定 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/6 7:48:38
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼701-r09反应釜前接收罐泄压阀名牌断裂，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标牌断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 副主任每月定期进行检查确认 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/6 7:48:57
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼802-R04反应釜（反应中）加料漏斗盖子缺少一个固定螺栓，现场沟通当班班长反馈漏斗还未使用，已要求使用前及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗安装时，人员剐蹭导致螺栓掉落 | 人的原因 | 将掉落的螺栓补齐后固定 | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/6 7:49:11
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频回放巡查发现7号楼3层合成间3有白色液体滴落，沟通现场人员反馈为冷凝水，已沟通现场及时清理干净。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 1-8釜低温使用冷凝器冷凝水滴落 | 设备设施原因 | 已安排人员及时处理 | 对保温进行拆卸检修 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/6 7:47:33
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼殷嘉琦班组 | 巡查发现12号楼1205-R11反应釜法兰静电连接螺栓长度未超出螺母2-3个螺距，已现场沟通殷嘉琦班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备阀门间距不足、满足要求的螺栓型号差不进入导致紧固不到位，已对设备准备人员韩俊博进行要求，并且采购合适螺栓 | 设备设施原因 | 现场更换螺栓 | 采购更多合适要求的螺栓 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 7:23:09 | 2026/5/6 8:07:55
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-33通风橱CMM-403-FH16使用后未关闭。正确做法：及时关闭。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-33通风橱CMM-403-FH16使用后未关闭。 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 15:55:56
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-24氮气点位阀门处漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-24氮气点位阀门处漏气。 | 人的原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 15:56:49
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-12天花板漏水。现场已检修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-12天花板漏水。 | 设备设施原因 | 现场已检修。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 15:57:14
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间防护服未密封处理。正确做法:用过的防护服需密封处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员正在使用，未及时密封 | 人的原因 | 已对防护服进行密封 | 对使用完的防护服进行及时密封 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/4 0:27:52
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 15:12 11号楼4-27间刚平台上的固体物料未放入二级防护槽。正确做法：固体物料需放入二级防护槽，防止洒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 16:41:58
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 15：34 11号楼3-23间桶不安全摞放，推门后有砸伤人员风险。正确做法：直立放好。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 16:42:15
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 | 否 | 塑料盖掉落 | 设备设施原因 | 及时添加塑料盖 | 将塑料盖用塑料绳子固定，防止掉落丢失 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 16:42:35
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 05/01/2026 14:46 4号楼3-21间防护服未密封处理。正确做法:用过的防护服需密封处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-21间防护服未密封处理。 | 人的原因 | 用过的防护服需密封处理。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/9 16:43:09
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 01：11 4号楼四层物流通道可燃气体检测器被阻挡。正确做法:及时移开，检测器禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼四层物流通道可燃气体检测器被阻挡。 | 人的原因 | 及时移开，检测器禁止阻挡。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/8 13:25:04
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 01：26 4号楼三层物流通道分子筛固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼三层物流通道分子筛固体物料未添加二级防护。 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/8 13:25:22
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 01：48 12号楼三层3-13间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免称头表面污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | 否 | 电子秤防护罩损坏，人员未及时更换新的 | 人的原因 | 及时更换 | 安排专人进行管理，固定时间巡查 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/8 13:25:38
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 16：09 11号楼4-27间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/2 6:18:10 | 2026/5/8 13:25:59
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层10釜下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面物料清理不彻底 | 人的原因 | 进行地面物料清理干净 | 出现地面污染及时进行处理 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/3 2:10:12
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层11釜减速机护罩处滴油白钢板上有油渍，还请及时查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 减速机漏油 | 设备设施原因 | 联系保全进行检查维修 | 发现设备异常及时进行沟通处理 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/4 1:53:48
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层06釜接收罐边地面有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面物料清理不彻底 | 人的原因 | 进行地面物料清理 | 车间低迷啊污染及时进行处理 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/3 2:10:40
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层Ce02接收罐边静电扁铁固定点位脱落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 扁铁螺丝松动 | 设备设施原因 | 进行重新固定 | 发现脱落及时进行固定 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/3 2:12:10
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层04釜加料白钢管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 未使用，已增加标识 | 设备设施原因 | 已增加标识 | 已增加标识 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/3 2:12:55
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间三层B4-013防爆门把手损坏，还请及时沟通处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 门把手松动 | 设备设施原因 | 沟通保全进行维修处理 | 发现损坏及时沟通保全进行维修 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/3 2:13:56
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层04釜上加料车静电接地线脱落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/5 7:13:48
2026/5/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层07釜接收罐下口放料管路球阀固定处有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/2 1:17:15 | 2026/5/5 7:14:01
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M22 | 05/01/2026 21:48:30分，监控B7M22-1F-预留区-1-75发现车间人员空压服内的白色连体服劳保穿戴不规范，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员外穿空压釜，内部白色连体服帽子未套在头上， | 方法原因 | 已对人员培训即使穿着空压服，内部连体服也必须把帽子戴好 | 车间重新培训，班长加强巡查 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 23:16:25 | 2026/5/3 21:43:23
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 05/01/2026 19:13:30分，监控B6M19-1F-金属检测间1-34 发现灭火器被遮挡，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物品摆放位置不当 | 人的原因 | 及时进行处理 | 人员重点强调 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/1 23:14:00 | 2026/5/4 6:08:17
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M6/9 | 05/01/2026 18:35:30分，监控B2-2F-物料电梯前室-2-23发现车间人员灭火器挪作他用，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面刷漆所致 | 方法原因 | 已恢复，已归为 | 后续地面刷漆，禁止使用灭火器遮挡 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 23:12:16 | 2026/5/2 18:56:41
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M6/9 | 05/01/2026 18:33:30分，监控B2-1F-物料电梯前室-1-46发现车间人员灭火器挪作他用，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面刷漆所致 | 方法原因 | 已恢复，已归为 | 后续刷漆进行遮挡，禁止使用灭火器 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 23:10:43 | 2026/5/2 18:57:03
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 一层离心机母液间水相放桶操作，现场未使用电子秤，放桶过程插底管与桶未拧紧，现场要求停止操作进行整改，200L桶ck执行人 刘忠胜，复核人 徐若淮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 人员未按指定标准执行操作 | 人的原因 | 使用电子秤放桶，拧紧插底管 | 对人员培训 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/1 19:18:39 | 2026/5/4 7:37:05
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-209 | 17：05，检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张保杰） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/1 18:24:10 | 2026/5/1 18:24:10
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS9516-王晓宇,ALS13970-焦萌 | 1-302 | 10：54，05橱盛装亚硫酸氢钠的锥形瓶未密封，且未粘贴物料标签，已提醒现场人员处理（提醒4条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员配置完成后，未及时扣盖密封，且没有粘贴标签 | 人的原因 | 加胶塞密封，并粘贴标签 | 加紧巡查， 内部强调执行要求 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS3719-董辰君 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/1 18:21:48 | 2026/5/13 13:31:16
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-206 | 04：05，1-206-01橱机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | 实验人员意识淡薄，忘记缠 | 人的原因 | 搅拌杆缠上胶布 | 1）复核人员严格复核；2）晨会重点强调 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1186-赵志兵 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/5/1 18:19:08 | 2026/5/13 13:31:04
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 危废库 | 危废库门禁失效 正确做法：甲类区实时上锁管理，门禁失效及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 保险器损坏 | 设备设施原因 | 及时上锁 | 巡查发现及时报修 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/1 16:23:20 | 2026/5/7 8:01:32
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 墙上安全标识脱落 正确做法：及时更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未粘贴牢靠 | 方法原因 | 打胶固定 | 按标识粘贴标准流程执行 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/1 16:21:34 | 2026/5/7 8:01:49
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 劳动节值班巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 加料间溢出桶内吸附棉缺少 正确做法：应急物资用后及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 房间刷漆溢出桶移动收起 | 环境原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/5/1 16:19:31 | 2026/5/7 8:02:06
2026/5/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 监控巡查罐区槽车操作： 1、05/01号10:38，槽车取样操作监控看取样器是否连接静电，是否检测静电，监控回顾执行无异常； 2、04/29号14:37，槽车卸车监控看操作人员执行，人员拿着checklist进行检查，监控看无异常； 持续监控检查。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 操作无异常 | 人的原因 | 操作无异常 | 操作无异常 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/1 16:03:03 | 2026/5/2 16:30:05
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查实验室发现，147743项目人员朱培龙劳动保护佩戴不正确，没有佩戴呼吸防护，手套佩戴漏出手脖子，没有防护服，在公斤级通风橱里面抽滤后的固体收料工作，公斤级实验通风橱里面是污染区域，进入里面操作物料需要佩戴满足要求的PPE，询问人员是否知道物料是否有敏性质，不清楚。立即叫停，沟通项目负责人寇怡泽。现场叫停。然后一起面谈责任人，要求项目在组内进行培训。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 项目人员安全防护意识弱 | 人的原因 | 要求项目组立即佩戴好相对应的劳动保护 | 对相关的项目人员进行培训，部门例会强调，列入通风橱评级内 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/1 15:39:23 | 2026/5/6 18:04:44
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查实验室发现，122762项目使用的钯碳没有及时放在专用的防火柜中，现场要求和联系项目人员处理，并现场安全教育，和告知增加水封水量储存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完钯碳没有及时放回防爆柜内 | 人的原因 | 已将钯碳放到指定区域存放 | 对人员进行培训，部门例会进行强调 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/5/1 15:32:42 | 2026/5/6 18:05:04
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B5 | 现场发现，5号楼物流平台两组灭火器缺少标识牌，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH7065-常运达 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/1 13:38:19 | 2026/5/7 6:45:47
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 液氮罐区氮气干燥塔上安装的安全阀手阀处未上锁，需要上锁管理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 安全阀校验，原挂锁上锈损坏，回装后未进行上锁 | 人的原因 | 重新安装挂锁 | 加强巡查，对冰机人员口头培训，无挂锁或者挂锁损坏需第一时间进行反馈 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:07:06
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-R23-Tr01接收罐下口管路Y型过滤器有液体渗漏痕迹，已告知代宇哲进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用时弯型过滤器渗漏 | 设备设施原因 | 进行拆卸重新禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:06:49
2026/4/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间人员在二车间三层拖拽登高梯将应急柜玻璃撞碎。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员损坏 | 人的原因 | 后续购买更换 | 已对其培训强调 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:06:34
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R25加料车下大阀门阀门心螺丝松动&静电接地虚连 已告知属地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未紧固 | 设备设施原因 | 以禁锢完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 8:28:50
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Tr040下口管路磁力泵连接处有液体渗漏痕迹，已告知属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 泵故障渗漏 | 设备设施原因 | 更换磁力泵 | 定期巡查维护，损坏及时更换 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 8:28:59
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R02下口压滤罐旁流体过滤器上压力表缺少上限标识，已告知代宇哲 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少上线表示 | 设备设施原因 | 增加上线表示 | 增加上线表示 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 8:29:08
2026/4/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/29/2026 17：53一车间drc07收料结束未清场时人员进入间内帮忙旋转双锥未穿戴防化服，正压呼吸器。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对其强调培训 | 强调培训 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:06:21
2026/4/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/29/2026 04：42三车间二层drc01人员收料时缓冲间门处在打开状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:05:55
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层2314项目33/34釜盐酸溶液滴加管路使用聚乙烯管路，计量泵出口端管路禁止使用聚乙烯管路，存在憋压损坏风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备问题 | 设备设施原因 | 后续更换蠕动泵 | 后续更换白钢内衬 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:05:44
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层16釜下口压滤罐流体过滤器垫片处有物料渗出结晶痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:05:31
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层吹桶区域方槽连接的尾气使用黄色软管，已告知更换透明颜色。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路不足，人员临时使用 | 方法原因 | 进行更换 | 补充透明尾气管路 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:08:09
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层23釜加料漏斗上口两处，侧面一处，共三处缺少密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少密封 | 设备设施原因 | 进行密封 | 进行密封 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/4 0:08:22
2026/4/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层26釜接收罐氮气减压阀漏气。 一车间三层17釜接收罐氮气减压阀漏气。 一车间三层16釜下方压滤罐氮气管路连接处漏气。 一车间三层30釜氮气管路针型阀漏气。 一车间四层16釜氮气管路末端阀门漏气。 一车间四层09釜氮气管路末端阀门漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 链接出漏气 | 设备设施原因 | 以全部处理完毕 | 发现第一时间解决 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 17:51:40
2026/4/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce04间外压滤罐氮气管路连接处漏气。 二车间二层ce01间外储罐气动阀连接空压管路处漏气。 二车间二层4047有机相储罐前空压管路连接处漏气。 二车间二层E09-Tr02接收罐氮气针型阀漏气。 二车间三层24釜氮气管路上针型阀漏气。 二车间三层25釜氮气管路上针型阀漏气。 二车间三层21釜氮气管路末端阀门轻微漏气。 二车间三层20釜穿层氮气管路针型阀漏气。 二车间四层01釜氮气管路连接软管处阀门漏气。 二车间四层11间外上方空气管路连接处漏气。 二车间四层罐区外上方空压管路连接处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰口有松动 | 设备设施原因 | 已紧固更换完毕 | 班长巡查发现既整改 | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/25 6:30:20
2026/4/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层18釜下口管路气动阀连接空压管路处漏气。 三车间二层28釜接收罐氮气针型阀漏气。 三车间二层27釜接收罐氮气针型阀漏气。 三车间三层28釜氮气管路多处漏气。 三车间三层27釜氮气减压阀漏气。 三车间三层17釜氮气管路上针型阀漏气。 三车间三层18釜氮气管路连接处漏气。 三车间四层01釜氮气流量计上方一层针型阀漏气。 三车间四层三氟乙酸酐罐氮气流量计上方针型阀漏气。 三车间四层06釜接收罐氮气减压阀漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气减压阀漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 17:51:53
2026/4/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/30/2026，10:37，一车间四层人员投易致敏物料时直接将物料推进投料仓内 挡板和仓门同时开启。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式不对 | 人的原因 | 已对其培训 | 已对其培训 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 17:52:02
2026/4/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/30/2026，13:59，三车间四层人员进行200L桶投料前将插底管插进桶内时插底管的静电导线未接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 8:27:28 | 2026/5/2 17:52:13
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，902-R40釜Checklist检查人李勇钢03/27/2026，反应釜投料氧气置换检查项，检查结果处缺少勾选， | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，选项勾选不及时 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:50:19
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜上口阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备未使用，拆卸管路后阀门未检查 | 人的原因 | 设备未使用，班组人员已将R24釜上口阀门关闭。区域设备负责人姜岩设备巡查不到位价值积分处罚。 | 班组人员对各自分管设备合规性做好日常检查，不使用的设备不要遗漏 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:50:44
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03离心机间门口黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全意识淡薄，破损防护服未及时进行报废处理 | 人的原因 | 已将破损防化服报废完毕 | 内部群对劳保用品使用标准进行重申，不满足使用要求的及时进行更换处理 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:51:02
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-F005压滤罐对面墙上安全出口指示牌缺少静电导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 安全出口指示牌静电接地线安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对该指示牌添加静电接地完毕 | 车间其他点位进行排查确认，同类问题进行处理 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:51:15
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜记录桌上CPr149121项目pag13of20页合计处缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员复核签字 | 人的原因 | 记录复核完毕，责任人田红伟进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，记录执行后及时沟通复核签字确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:51:27
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2，一区拍子上放置的101-R10釜收料中间体桶身原2-溴丙烷签未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 物流人员已将暂存区R10釜收料中间体桶身原有物料标签彻底清除干净。 | 与车间人员进行要求，套用物料桶原有标识及时清除干净。 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:21:07 | 2026/5/3 16:52:10
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-09通风橱后壁侧有黄色痕迹，建议清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 项目在清理物料时不慎洒落的物料，清理不彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后进行彻底的清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:08:34 | 2026/5/9 8:15:56
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-08通风橱恒温箱水位已临近盘管，请及时补加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 循环机长时间使用液位低 | 设备设施原因 | 已补加 | 使用前提前确认 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:08:34 | 2026/5/3 19:16:57
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 734实验室 | 734实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖（为733人员使用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时盖盖 | 加强人员教育 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:08:34 | 2026/5/9 8:36:49
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620-17通风橱过夜反应，搅拌掉落，钉钉电话联系申请人进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 搅拌杆锁紧不牢，导致脱落 | 设备设施原因 | 恢复处理 | 后续，注意连接的稳定性。内部强调，同时待稳定后过夜。 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:08:34 | 2026/5/7 8:13:12
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 实验室人员倾倒废液后未及时的关闭废液桶盖子 | 人的原因 | 巡查发现后将桶盖复位 | 以此为典型案例对于实验室全体人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/5/1 8:08:34 | 2026/5/9 8:36:58
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层清洗间门外报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 已重新粘贴 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/2 1:20:52
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房积水较多需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 污水池子液位高导致 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/3 2:14:20
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间四层连续化CSTR17下口转移泵P004下方排液阀渗滴至地面需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 设备未进行使用，德阀渗漏导致 | 设备设施原因 | 重新紧固，清理完成 | 重新紧固，清理完成 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/2 1:21:53
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R05右侧加料泵外壳接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电接地线脱落 | 设备设施原因 | 进行重新连接固定完成 | 车间整体进行排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/2 1:22:14
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R14爆破片铭牌断裂脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 进行重新固定完成 | 车间进行整体排查进行处理 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/2 1:22:32
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间一层酸尾间地面状态较差 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 碱液撒漏 | 设备设施原因 | 紧固，地面修复 | 检查 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/5 7:11:40
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05间俩满桶物料放置在灭火器前遮挡不便拿取 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 收料临时存放 | 设备设施原因 | 转移清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/5 7:14:13
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R14前计量泵电线管路俩处脱节需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电线管路损坏 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:32:57 | 2026/5/5 7:14:27
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼楼顶电梯机房 | 巡查发现9号楼楼顶电梯机房门把手损坏，及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 电梯把手损坏，已安排重新更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/5/12 14:39:51
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 污水池南侧 | 巡查发现污水池南侧爬梯无风险告知牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 | 否 | 标识掉落 | 环境原因 | 更换新标识标牌，定制中 | 更换新标识标牌，定制中 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM0728-王鹏程 |  |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/7/22 10:07:42
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层702-ce01氧气探测器空压气管连接不严密，已与现场人员沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 接头密封不严 | 设备设施原因 | 已安排人员重新拆卸更换 | 使用中进行检查确认，有问题及时更换 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0198-赵中阳 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/5/6 20:43:15
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼四层二车间801-N02-Tr01接收罐压力表上限设置有误，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 压力上限设置后，由于表盘发生了转动，导致压力上限与实际要求不一致 | 设备设施原因 | 重新设置压力上限。 | 紧固表盘后，车间培训传达压力上限设置要求 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM0237-杨东 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/5/3 19:16:34
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼903-R13反应釜上加料箱手套未紧固严密，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套O型圈脱落，已安排重新安装 | 设备设施原因 | 已安装 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1890-蒋月明 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/5/6 20:42:58
2026/4/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼二层二车间900-Ce03离心机循环水管靠墙紧固段断裂，已与当班副主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，寻灌水固定支架断开，已安排重新韩洁 | 设备设施原因 | 已焊接 | 巡查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1890-蒋月明 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:26:07 | 2026/5/6 20:42:40
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E04-Tc01下口管路阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 每次使用进行检查 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/3 7:29:55
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21反应釜后方管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致断裂 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间内整体排查静电跨接是否再有断裂，整改 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/2 6:52:45
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-Co08旁引风管断裂脱落，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 扣环处损坏导致掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 已联系设备部进行车间内整体排查维护 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/2 12:40:03
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R12-Tr01下口阀门处有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，阀芯进行紧固试密 | 车间内进行整体确认，异常处理 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/3 7:30:07
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-E03-Tr01下口法兰有物料渗漏痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理 | 管路重新进行试密 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/3 7:30:22
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03间内母液罐放桶使用的编织软管表面有物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 操作完成，物料未清理干净 | 人的原因 | 已整改 | 车间内重点要求，操作完成后班长仔细复合确认 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/2 6:53:00
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05间内的监控有时间卡顿丢失的情况，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系设备部人员进行调试 | 联系设备部人员进行整体排查调试 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:18:01 | 2026/5/2 6:53:19
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 9：51 4号楼4-41间压滤罐侧面有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员取样时不慎滴落 | 人的原因 | 已使用棉布擦拭干净 | 取样时应下接棉布，防止腐蚀地面 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/9 16:42:50
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 10：13 4号楼4-44间最里面的碱吸收罐管路连接的静电导出线损坏。正确做法：及时修复，保证静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备挪动，导致线路拉扯，断裂 | 设备设施原因 | 已更换新的静电导出线路 | 加固静电导出线路 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/9 16:43:26
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 10：19 4号楼4-45间R18釜旁地面有黑色污渍。正确做法：及时清理，以免有化学品暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员搬运导致夹套管路介质漏出 | 设备设施原因 | 已使用棉布擦拭干净， | 检查反应釜夹套连接，确保其连接稳固 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/9 16:44:40
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 02/29/2026 17:39 4号楼4-26间压滤罐阻挡灭火器。正确做法:灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间狭小，设备进出不便，导致压滤罐挤碍灭火器 | 人的原因 | 已及时清理现场，推出压滤罐 | 灭火器前一米禁止遮挡 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/9 16:45:23
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 09：01 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy14合成仪物料管路玻璃视镜处缺少静电跨接。正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 | 否 | 人员安装管路时遗忘 | 人的原因 | 及时补充 | 对人员进行传达 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/28 7:27:06
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 09：06 12号楼4-11间凯文尼特配备的灭火器压力不足，现场已沟通更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 承包商检查不及时 | 设备设施原因 | 停止施工，更换新的灭火器 | 对监护人及承包商进行培训 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/28 7:27:18
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 13：22 11号楼3-32间浓盐泵管路有物料痕迹。正确做法：及时清理，并检查设备避免后续滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 物料未及时清理 | 方法原因 | 物料痕迹已清理，检查设备未发现设备有异常 | N/A | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/28 7:27:57
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 17:07 11号楼四层9车间人员未穿戴相应等级劳保进入投料区域。正确做法：穿戴好劳保再进入。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 监控查看，没有在操作，操作人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 当时人培训 | 班组培训 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/8 7:00:19
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：45 4号楼3-27间 废液接收罐CMM-403-SY03-WTK02液位已接近上限，正确做法：不要接收废液，及时进行转移处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-27间 废液接收罐CMM-403-SY03-WTK02液位已接近上限 | 人的原因 | 不要接收废液，及时进行转移处理 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/6 21:26:33
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：06 4号楼4-15间 碱吸收CMM-404-TB02下方有少许碱液晶体，正确做法：使用完毕后及时清洁，防止沾染腐蚀 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员取样时不慎洒落，未及时清理 | 人的原因 | 已使用棉布擦除碱结晶 | 人员取样时，下接棉布或者接收板 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/6 21:26:17
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 4号楼三层走廊应急柜旁义务消防员名单人员已有离职人员，正确做法：及时更新名单与实际人员一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS10165-王永乐,ALS10327-李董明 |  | 走廊应急柜旁义务消防员名单人员已有离职人员 | 人的原因 | 及时更新名单与实际人员一致 | 及时更新名单与实际人员一致 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/12 20:13:27
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/30/2026 23:09 4号楼4-43间 操作人员安装蠕动泵管路比较蛮力，据了解近期购买的四氟管路和之前的四氟头不匹配，正确做法：及时检查近期购买四氟管路规格，是否需要更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 管路选择不合适，未选用合适的四氟管路 | 设备设施原因 | 选用合适匹配的管路连接 | 检查管路，使用时选用合适的四氟管路 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/6 21:25:53
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 23：02 12号楼4-20，空压管路软管连接处轻微漏气，已沟通现场人员进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 | 否 | 空压软管软化，造成漏气 | 设备设施原因 | 及时更换 | 定期进行巡查 | n/a | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/8 21:53:41
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 23：15 12号楼3-13间门口上方临时溶剂管路弯头法兰处缺少静电跨接，需要及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 管路安装时遗忘 | 人的原因 | 及时添加 | 人员进行培训，组织专项排查 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/8 21:53:23
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼二层 | 23：45 11号楼9车间2-02，TCU-1109-CNU01-Tr01接收罐，磁翻板液位计，断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 磁子卡顿 | 设备设施原因 | 已经解决 | 及时巡查 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/5/1 7:04:41 | 2026/5/8 21:50:42
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R24下口防爆断路器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:57:35 | 2026/5/2 0:52:37
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03下口压滤罐底盘螺栓位置有液位物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 罐上面尾气阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:57:35 | 2026/5/2 0:52:50
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R23下口管路法兰螺栓处有液体渗漏，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场查看已无渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 现场再次检查已无渗漏痕迹，后续对设备准备提高标准 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:57:35 | 2026/5/2 0:53:31
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R22电磁阀挠性管断裂，已沟通车间联系电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用时间较长损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:57:35 | 2026/5/2 0:56:49
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R14旁吹管，未使用过滤器，使用擦拭布充当过滤器 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路冲机械杂质，车间准备不充分 | 人的原因 | 车间已经强调，后续设计洁净吹管，使用氮气过滤器执行 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:46:59 | 2026/5/2 1:03:55
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R05万象集气罩，罩头缺失，620-R16对面接收罐旁插底管，指针缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 针对设备设施使用排查加强巡查 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:46:59 | 2026/5/2 0:46:36
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-FD02耙料，19.10，人员未穿戴劳保操作，项目人未穿戴劳保进入现场 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 人员已进行批评教育 | 针对劳保执行标准重申要求严格进行监管 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:46:59 | 2026/5/2 0:46:50
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 5月1日3.47现场巡查7号楼一层保洁工具间发现，有人员用棉服、泡沫垫铺在地上，怀疑有人员在此睡觉，随即进行监控复核，发现该外包人员：林存富（21车间物流），2.28进入洁具间睡觉休息，至2.51分方才离开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 力工存在睡岗嫌疑 | 人的原因 | 现场调查，人员承认休息，考虑到人员平时表现良好，本次进行面谈批评 | 人员已经面谈完毕，再出现劳动记录问题，直接进行解聘处理 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:46:59 | 2026/5/2 1:04:16
2026/5/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15加料漏斗手套破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备待清洗，本次未进行更换 | 方法原因 | 设备清洗后更换，本次不需要更换新手套了 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 6:46:59 | 2026/5/2 1:04:38
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛,ADH6630-赵阳 | M20 | 05/01/2026 03:18:40分B6M20-1F-FD04平台下监控发现收料期间项目人未佩戴劳动保护进出现场，已对讲沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 研发人员劳保着装不规范 | 人的原因 | 已沟通负责人进行奖惩 | 现场严格监管车间所有人员劳保执行 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/5/1 4:02:32 | 2026/5/2 0:47:19
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛,ADH6630-赵阳 | M11 | 05/01/2026 01:15:59分B4M11-3F-R13监控发现釜间内氧气探测器缺少提示标识（黄色 20*10cm），需及时添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 进行相应的固定以及粘贴完成 | 车间进行整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/5/1 4:00:15 | 2026/5/2 1:22:54
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 5-203 | 02：53，水池旁一桶甲醇未放回防火溶剂柜（低风险87条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 |  | 下班检查不到位 | 人的原因 | 已放回 | 加强检查，双人复核 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/30 19:46:58 | 2026/5/6 13:40:50
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 公斤级1-39（4-308） | 22：30，蠕动泵进料管未进行密封处理（低风险4条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS2212-刘照强 |  | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 加强培训，强化人员安全意识，增强责任意识 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13240-汪涛 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/30 19:45:45 | 2026/5/6 13:41:40
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼废液间 | 废液间蒸汽下排口渗水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 蒸汽排污阀门损坏 | 设备设施原因 | 更换阀门 | 定期排查 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/4/30 17:59:29 | 2026/5/7 15:27:46
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | B5 | 换衣间充电柜使用电源线未使用三项线缺少地线。充电柜整体为金属导体缺少接地。需进行整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH7065-常运达 |  | 充电柜接头不正确 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:23:47 | 2026/5/1 7:07:56
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 234 | 过夜反应未有限使用装有悬挂式灭火器的通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 之前没有注意过相关规定要求，该项规定不知是否合理？对有些装置较大的反应，提过夜反应时还要将装置挪动，且这时设备里还有反应体系，这样挪动装置是否更不安全？ | 设备设施原因 | 过夜反应已处理，后续尽量注意 | 建议将所有通风橱都加上悬挂式灭火器 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/7/8 9:40:35
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 238 | 高低温一体循环机盘管裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 使用人员未及时检查循环机液位 | 人的原因 | 已补充介质 | 实验室晨会对这个问题进行了强调，每周定时检查下液位； | 无 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  | 丁类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/7/27 6:41:46
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 239 | 4号通风橱未开启引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 | 否 | 通过询问，反馈是通风橱内进行硅基装柱子和吹料收料等操作时候发现引风太大，不好操作（料容易被风吹散），决定暂时关闭，等完成操作后再开启引风。结果事后忘记开启 | 人的原因 | 及时开启引风 | 规定所有人不得无故关闭引风，晨会培训强调 | 不涉及 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/5/28 7:28:26
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 302 | 多个乙腈桶未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/4/30 17:16:32
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 302 | 易制毒化学品甲苯存放在通风橱内，无人使用，监管化学品处于失控状态 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/4/30 17:16:32
2026/4/29 | 专业性排查 |  | 04/30/2026 EHS过夜专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越,ALS11655-李政发,ALS12658-董利新,ALS15956-王世凯 | 304 | 多个通风橱引风关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不到位， | 人的原因 | 组内强调 | 组内通报 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/5/20 6:46:38
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/30/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩,ALS13874-胡志营 | 14S-403 | 403-4-4通风橱两个容量瓶未贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13268-赵琼琼 |  | 人员问题， 分析员/研发人员疏忽 | 人的原因 | 立即处理掉 | 研发及分析团队再次内部强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/5/8 15:40:55
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/30/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩,ALS13874-胡志营 | 14S-411 | 无机酸与有机酸同二级防护储存，根据GB15603存在禁忌 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员使用完成后，仅根据酸碱进行分类，没有意识到有机酸与无机酸的禁忌 | 人的原因 | 已将无机酸转移单独存放 | 在酸柜上写明可以存放的物料信息 | 无 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/7/8 9:29:22
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/30/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,AMM3058-龚成,ALS12863-张浩,ALS13874-胡志营 | 2层试剂间 | 玻璃包装液体无二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS13874-胡志营 | ALS13874-胡志营 |  | 分析员意识薄弱 | 人的原因 | 增加二级保护盒 | 日常监督强调 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13874-胡志营 | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/30 17:16:32 | 2026/5/8 15:41:21
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM0028-王浩 | 7号楼三层一车间 | 7号楼三层一车间现场管路断开后，打压试密标识没有及时拆掉 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸后没有及时拆除标识 | 人的原因 | 已安排人员进行更换标签，去除打压试密标识 | 已安排设备准人员将打压试密标识与管路标签分开塑封 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:13:46 | 2026/5/13 19:08:41
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-18房间蠕动泵表面有锈腐蚀，正确做法：发现有腐蚀时及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-18房间蠕动泵表面有锈腐蚀 | 人的原因 | 发现有腐蚀时及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:50:22
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间循环罐下口无盲板，正确做法：循环罐下口不使用时需使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间循环罐下口无盲板 | 人的原因 | 循环罐下口不使用时需使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:50:41
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-05房间危险警示标识使用后乱贴，正确做法：危险警示标识使用完毕后及时归还 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-05房间危险警示标识使用后乱贴 | 人的原因 | 危险警示标识使用完毕后及时归还 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:50:56
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-30房间已清洁玻璃瓶无盖，正确做法：已清洁玻璃瓶需及时盖盖密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-30房间已清洁玻璃瓶无盖 | 人的原因 | 已清洁玻璃瓶需及时盖盖密封 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:51:19
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间储罐下口无盲板，正确做法：储罐使用完毕后下口及时使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间储罐下口无盲板 | 人的原因 | 储罐使用完毕后下口及时使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:51:36
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱上、侧口无盲板，正确做法：合成柱使用完毕后各个口需使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱上、侧口无盲板 | 人的原因 | 合成柱使用完毕后各个口需使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 17:12:20 | 2026/5/4 8:51:56
2026/4/23 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩 | 7号楼三层一车间 | 7号楼701-R08釜前管路打压试密标识描述不清楚，只打压试密到DN25阀门，管路上有三个DN25阀门，描述模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员书写不清晰 | 人的原因 | 已要求设备准备班长对其组员进行重新培训，标签书写要没有歧义且具体位置清晰 | 每日巡查抽查其整改效果 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:09:11 | 2026/5/13 19:08:15
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现2车间压滤罐800-N04表面有白色物料痕迹残留，需要进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人在清场过程中未发现此处粉尘残留 | 人的原因 | 将此处粉尘清理干净 | 责任人处罚公示，车间重申清场要求 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:40:21
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现802-R01釜上雷达液位计封堵松动，不满足防爆要求，需要进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 雷达液位计在使用过程中剐蹭丝堵导致松动 | 人的原因 | 将松动的丝堵进行紧固 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:40:03
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803车间洗眼器标识泡水，需要进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 车间清洁作业过程中，水渍进入标签内，导致标签泡水 | 人的原因 | 将浸泡的标签更换 | 调整标签位置，避免水浸 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:39:45
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现800-N10压滤罐上快开卡子选型不对，需要使用闭口卡子或重型卡子进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备安装时，装错快开卡子。 | 人的原因 | 将卡子更换成重型卡子 | 人员培训，重申快开卡子的安装标准 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:39:31
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现801-R01釜上有一处静电跨接未安装破漆垫片，需要进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备安装过程中，将破漆垫片遗漏 | 人的原因 | 将破漆垫片安装补充 | 人员培训，强调静电跨接安装时，搪瓷面需要安装破漆垫片 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:39:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现804-R08釜爆破片使用日期2023/04月，已临近过期需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处爆破片登记在台账中，在更换计划内。 | 方法原因 | 爆破片到期前完成更换 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:38:57
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现805-R01正在进行分液操作，反应釜压力0.011Mpa，釜上漏斗塑料袋鼓起，现场检查确认加料漏斗下发阀门内漏，氮气进入漏斗中，有窒息风险，已要求现场将反应釜排压，并将漏斗拆除安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 阀门使用时间较久，密闭性能减弱，导致气体外溢 | 设备设施原因 | 将漏斗拆除后安装盲板 | 将阀门维修，要求清洗人员在清洗过程中打压合格后放行使用。 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:38:43
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现807-R01釜上一阀门下方法兰处一螺栓处松动，现场要求紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 反应釜在烘干过程中，法兰热胀冷缩导致螺栓松动。 | 环境原因 | 将松动的螺栓紧固 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:38:24
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现8号楼一层物料暂存间，CPo126048项目物料N-甲氧基-N-甲基乙酰胺与氢氧化钠放置在一个ppe槽中，查看N-甲氧基-N-甲基乙酰胺禁忌物有碱，存在禁忌混存，已要求将两种物料分开存放，并要求对涉及人员进行强调 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 工艺辅料存放处与碱性物料存放处相邻，且没有进行区域划分，导致操作人员将辅料与氢氧化钠混放。 | 设备设施原因 | 将N-甲氧基-N-甲基乙酰胺退库 | 将存放区域使用黑黄胶带明确划分，避免混放 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/6 9:38:06
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 反应釜下口安装较多四通且需增加管路支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 根据PID图纸进行设备安装，法兰口及四通均需要使用，待动态核查后，项目结束后恢复，已安排增加支架 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:04:50
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 现场使用上卸料离心机氮气、尾气等点位需增加标识，并要求属地注意远端通入氮气，远端连接尾气，确保氮气全面保护离心机 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排生产经理进行制作悬挂 | 方法原因 | 已制作悬挂 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:05:13
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 903-R03-TR01接受罐现场打压试密中，真空管线跳停，第一时间未重新开启氮气，需优化操作习惯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐负压试密中，当班长听到此接收罐连接的真空泵压力高报后直接去真空泵房进行排查真空泵 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:05:51
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 9号楼一处接受罐，8孔法兰仅安装4颗螺栓，未全部上全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，拆卸清洗恢复中，因审计临时恢复，已补全 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:06:12
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 904-R03反应釜漏斗铭牌破损需恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 904-R03反应釜漏斗铭牌打胶后开胶，已安排重新打胶紧固 | 设备设施原因 | 已打胶 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:07:26
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,ALS2261-汪义海,AMM1286-朱厚闯,AMM1890-蒋月明 | 9号楼 | 904-R04反应釜静电跨接线未紧固到位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，拆卸清洗中，因审计来现场临时恢复，已拆卸，清洗后恢复 | 环境原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:06:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间TJ3-B7-TR01接收罐静电卡子接地端脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装不到位 | 人的原因 | 已重新固定 | 培训卡子使用要点 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:07:40
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间702-R10压力表下限标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员巡查不到位 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 分区域定期巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:07:53
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼4层2车间平台上护栏未进行上锁管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 日常管理不到位 | 人的原因 | 已上锁 | 培训强调，后续对当班副主任处罚 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:08:06
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层1车间701-FD04三合一缺少特种设备使用标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识缺少定期检查 | 人的原因 | 已张贴 | 定期安排专项巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:08:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层1车间701-FD04旁一处防爆开关外壳漏电保护接地点自攻丝脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 缺少定期维护 | 人的原因 | 已按照 | 建议车间和电工定期对车间电气设备排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:08:41
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0053-马乐,AMM0198-赵中阳,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层2-44合成间门前洗眼器与今日到期，需及时测试检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 未提前安排工作 | 人的原因 | 已测试 | 强调后续工作安排及时性 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:22 | 2026/5/7 13:07:11
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-208 | 10：22，2桶新鲜溶剂放在通风橱下方地面上（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 人员为降低去溶剂柜频繁取溶剂，临时放到通风橱地面 | 人的原因 | 放回溶剂柜 | 已在晨会中进行强调，化学品溶剂不允许放在通风橱外的地方，频繁使用溶剂可放到通风橱台面里 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 17:04:07 | 2026/5/8 9:25:21
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 | 易致敏专项排查 | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-306 | 1-308实验人员孔令宇，使用EHS重点关注化学品铑（失水易燃/皮肤致敏）和2-氯嘧啶（皮肤致敏/呼吸致敏），未张贴对应的象形图，且对2-氯嘧啶的致敏性了解不足，沟通负责人刘峰（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 2-氯嘧啶属于上午投料，投料完成后摘下象形图但未及时归还物料 | 人的原因 | 现场立即归还物料 | 投料完成后及时清理台面，归还试剂 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 16:50:32 | 2026/5/6 9:16:06
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS2127-宋志龙,ALS6086-张雪丰 | 2-108 | 10:21，溶剂柜静电接地点校验过期（04/29/2026）（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2127-宋志龙 | ALS2127-宋志龙 |  | 静电接地点过期未及时校验 | 人的原因 | 立即报修，通知相关人员校验，5处静电接地点都已完成校验并更换标签 | 随时检查，确保静电接地点在有效期内 | 无 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2127-宋志龙 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/30 16:49:28 | 2026/5/13 17:04:37
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6588-孙盼盼,ALS6086-张雪丰 | 2-116 | 10:17，5号通风橱下方物料柜100ml玻璃瓶缺少二级防护，100ml样品瓶缺少标签（低风险53条&提醒36条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 |  | 项目人员分装试剂未填写完整标签，未对分装试剂的玻璃瓶做好二级防护 | 人的原因 | 分装化学试剂需填写完整标签，装有化学试剂的玻璃瓶需加二级防护 | 实验室设置定期检查，加强项目人员安全意识培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/30 16:47:35 | 2026/5/13 17:05:04
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6175-于海金,ALS6086-张雪丰 | 2-105 | 10:14，13号通风橱下方物料柜3个100ml样品瓶储存分装的有机溶剂，未贴标签（提醒36条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 责任人姜凯分装完溶剂处理其他事项，忘记及时贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签标识 | 组内提醒全员重视标签标识，分装完溶剂及时贴上标签 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/30 16:45:35 | 2026/5/13 17:09:12
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6175-于海金,ALS6086-张雪丰 | 2-104 | 10：05，储存的一瓶氨-异丙醇溶液缺少红签（提醒55条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 | 否 | 借的溶剂没有红签，就是用扫码系统自制的签 | 人的原因 | 补充红签 | 有红签警示 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/30 16:43:35 | 2026/5/13 17:10:34
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6175-于海金,ALS6086-张雪丰 | 2-104 | 10:00，水池下方柜子储存一桶4L无水乙醇，现场整改（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 | 否 | 外来测样人员暂存溶剂 | 人的原因 | 加强巡检 | 对外来人员进行培训管理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/30 16:42:01 | 2026/5/13 17:10:44
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 1号楼三楼施工区域 | 1号楼三楼施工区域一处脚手架倾斜。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 脚手架拆除中，出现倾斜 | 人的原因 | 拆除 | 正确拆除安装脚手架 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 15:45:05 | 2026/5/7 15:43:45
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 1号楼三楼施工区域 | 1号楼三楼施工区域施工人员安全帽佩戴不标准，未系下颌带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 工人安全意识淡薄 | 人的原因 | 现场安全交底，教育正确佩戴安全帽 | 加强安全宣导 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 15:43:02 | 2026/5/7 15:45:19
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M17 | 5号楼四层溶剂输送间517-T036固定管路法兰数量多，上方停用的固定溶剂管线也存在较多数量弯头， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管路弯头过多 | 人的原因 | 拆除 | 减少用量 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:08:19
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R01溶剂管线静电跨接上悬挂一个压料插底管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 插底管位置不对 | 人的原因 | 增加管卡子 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:08:51
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 溶剂输送间空压管路上粘贴氮气国标标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识不对 | 人的原因 | 更改 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:09:14
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R10尾气管路法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少静电跨界 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:09:41
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 16车间三层纯化水管路连接气源接头未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 气源接头未拆除 | 人的原因 | 拆除 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:10:06
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-MPu007泵接线盒缺少丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少丝堵 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:10:32
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 16车间泵房，电线桥架盖未固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 桥架未固定 | 人的原因 | 固定 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:10:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 16车间泵房，气源管使用定位胶带系在管道上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 气源管固定方式不对 | 人的原因 | 使用拉扣 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:11:23
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 16车间泵房泵头压力变送器缺少标间标识，房间内管路国标缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识不对 | 人的原因 | 更换，添加 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:11:48
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 16车一层南侧通道灭蝇灯不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 经过电工核查，灭蝇灯灯体损坏 | 设备设施原因 | 购买并更换 | 排查 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/8 2:27:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R12加料箱，塑料袋密封位置破损，有粉尘暴漏风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 塑料袋破损 | 人的原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:12:16
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R10加料箱内有明显物料，但状态标识显示已清洁，且手套口多型环密封不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 存在物料 | 人的原因 | 清洗，擦拭 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:12:43
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R04加料阀门使用后未关闭，沟通现场操作人员进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门未关 | 人的原因 | 关闭 | 及时关闭 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:13:05
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R06下口附件的转移管路有一个带阀柄阀门，由于管路间距问题，导致该阀门无法完全开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门手柄不对 | 设备设施原因 | 更换方向 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:13:30
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R02尾气阀门自控阀门三联件未垂直安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未垂直安装 | 人的原因 | 摆放正确 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:13:49
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R03回流管路搪瓷法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:14:09
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M16 | 516-R04反应釜压力表插底罐下端套上一段聚乙烯管路，怀疑压料管路长度不够，此种做法禁止进行溶剂相关操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 插底管私自加长 | 人的原因 | 恢复 | 禁止自行加长 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:14:39
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 5车间四层清洗间安装的固定式可燃气体检测器被清洗遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 检测器被遮挡 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:14:59
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-R02加料箱子内物料残留明显，里面物料已经有吸潮痕迹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 车内有物料残留 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:15:23
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R11反应釜旁边编号DH1-411-Tr02J接收罐缺少固定的液位计，临时使用聚乙烯软管，尽快完成更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 磁翻板液位计缺失 | 设备设施原因 | 该罐已还回 | N/A | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/6 13:50:50
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 一层泵房地面大量积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 污水池溢出 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:17:11
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R11电子秤称量器具清单脱落 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 清单脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:17:31
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-T003吸收管缺少液位计，右侧法兰出有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固，已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:17:56
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-R12下口磁力泵表面有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:18:17
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-F01压滤罐下口法兰静电跨接连接错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接多余 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:18:41
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R09氮气流量计附件有漏气声音，确认紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接口渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:19:01
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R02F滴加管路上气动阀门空压气源管需要固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 空压管需固定 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:19:21
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R09-Tr01下口阀门Y型过滤器的位置安装止逆阀，不符合配管的要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | Y型过滤器后安装止逆阀 | 设备设施原因 | 已完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:19:53
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-R09加料箱内部有较多物料，加料箱子旁边的空压点位未使用未进行上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 车内有物料残留 | 物料原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:20:15
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-R03计量泵出口压力表松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 压力表松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:20:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-Ce01离心机于振动设备，铁质材料的机械震荡磕碰机械风险，如果上盖开启角度超过90度，可以拆除，新版静电控制规范已经明确要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 离心机设备问题 | 设备设施原因 | 使用前现场整改完毕 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:21:08
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M15 | 515-T005液位计接收罐缺少固定的液位计，临时使用聚乙烯软管，尽快完成更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 无磁翻板液位计 | 设备设施原因 | 已完成 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:21:37
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-R17-Tr01接收罐下口转移管路吹扫口针形阀缺少手柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手柄缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:21:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-FD04D底部筛板有明显物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 底盘渗漏 | 设备设施原因 | 已处理，三合一重新试密 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/8 16:29:52
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 二层514--MPU013防爆开关旋钮缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 旋钮缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:22:42
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M14 | 514-FD01维护中，三合一管路挂霜严重，分布器乙二醇阀门已经被霜糊死，无法辨别阀门开关状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 冷凝管路结冰 | 设备设施原因 | 使用中 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:23:10
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M10 | 410-R06旁边隔膜泵出口阀门阀芯除螺栓长度不够，未漏出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/a | N/a | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:03:45
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M13 | 413-R06旁边穿层聚乙烯管路多处SEA法兰，属于孤立导体，未接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路为碱吸收使用 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:04:17
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M10 | 410-R07釜上阀门静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:04:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M11 | 411-R01电子秤称头接线口脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 使用过程脱落 | 设备设施原因 | 进行现场固定紧固完成 | 车间进行整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:05:05
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0217-刘江,ADH0734-闫学友,ADH0802-于文超,ADH6789-周斯 | M12 | 四层放置拆卸的管路有物料，需要及时封口 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路未及时进行周转处理 | 设备设施原因 | 进行管路清理转移 | 组织车间整体排查，整体进行处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 14:47:46 | 2026/5/1 7:05:26
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 534房间 | 534房间含氧量报警器未张贴计量标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1062-董雨浩 | ASH1062-董雨浩 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:59:13 | 2026/4/30 13:59:13
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室人员未佩戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:57:42 | 2026/4/30 13:57:42
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室未配置防泄漏托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:56:20 | 2026/4/30 13:56:20
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室仪器阻挡安全出口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:55:11 | 2026/4/30 13:55:11
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室冰箱未配备防冻手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:53:45 | 2026/4/30 13:53:45
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室开封过的试剂瓶未放入通风橱且有泄漏风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:50:53 | 2026/4/30 14:00:11
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室引流管未插入到废液桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:49:45 | 2026/4/30 13:59:58
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间FD04取样杯里面没有玻璃杯。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 取样玻璃杯破损 | 设备设施原因 | 已添加新的 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:37:30
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间FD04平台上的喷淋头位置不合适,高度和人员身高接近，人员在此处行走很容易头碰到喷淋头，导致喷淋头异常破碎 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 由于顶棚距离钢平台比较近，导致头容易磕到喷淋头 | 设备设施原因 | 粘贴小心碰头标识 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:07:35
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间FD04上口电线挠性软管处分出来两根线，使用胶带密封，不符合防爆要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 已沟通电工反馈无问题 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:07:49
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间FD04上口阀门09球阀下部与主体连接位置的快开卡子，上面出现了严重的裂痕，需要立即更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 快开卡子禁锢用力过大导致出现裂痕 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:08:01
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间22釜下口，塑料桶放桶使用金属插接管，连接位置不匹配，不密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 放桶使用的插底管不规范 | 设备设施原因 | 已更换相匹配的接头 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:33:14
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间FD02出料口限位器非常松动，轻轻一碰就可以移动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 限位器螺丝松动 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:08:22
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间四层2-41-19预留区接地点位没有绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 绿签粘固不牢脱落 | 方法原因 | 已进行重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:41:47
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间09釜加叠氮次磷酸二苯酯的计量泵出口一小段变径，没有看到有内衬，需要确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 已进行确认为白钢材质 | 设备设施原因 | 已更换成内衬的 | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:52:39
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M3 | 3号楼现场时钟钟表取电的位置在现场的应急灯上，在停电之后可能会导致应急灯的照明时长不足。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 排查多个设备确实是此连接方式，沟通厂房电工反馈内部为两根单独火线未串联，已沟通设备部韩成龙进行确认整改 | 设备设施原因 | 正规应急灯的内部带防逆流二极管，阻止反向送电，所以不能造成应急灯照明不足的情况发生 |  | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:08:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间E04-TC01下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 使用完毕未及时上锁 | 人的原因 | 已进行上锁 | 车间班组进行强调 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0591-刘志新 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:33:25
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间E02-TC01插底管阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 接收水相后未及时关闭 | 人的原因 | 关闭阀门 | 培训及时关闭阀门 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:33:41
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间03釜接收罐后方耷拉一个电线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 计量泵使用完毕，电线未拆除 | 设备设施原因 | 已拆除 | 已拆除 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0591-刘志新 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:33:55
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间04釜前方有一个危化柜里面有一袋白色固体，没有任何的标签。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 标签脱落 | 物料原因 | 及时补充标签 | 及时补充标签 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0591-刘志新 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:58:21
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M5 | 5车间01釜下口流量计后方法兰位置安了两个垫片。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 安装多余垫片 | 人的原因 | 去除多于垫片 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:53:41
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间17釜加料漏斗大盖儿没有垫儿，氮气尾气过滤芯脱落，其他设备也有相似情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 垫片长期使用损坏 | 设备设施原因 | 更换垫片 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:09:19
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间19釜旁边有一个压滤罐儿，他的尾气是用气源管直接插在反应釜点位尾气上，拿阀门夹住的方式，这种方式不是一个标准的使用方式，需要制作接头密闭连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 临时使用 | 人的原因 | 压滤罐使用完毕，已拆除 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:53:11
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间3楼走廊，设备暂存间门口的氧气检测器报警灯，接线盒后方，直接是裸线穿墙敷设，没有用防爆做法，不符合防爆要求。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 电工安装问题 | 人的原因 | 重新安装 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:09:43
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间06釜接收罐，储罐上口浓缩管路变径连接的法兰是使用碳钢板切成的自制非标法兰，需要考虑更换为标准法兰。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 储罐上口为碳钢材质 | 设备设施原因 | 月预算购买更换 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | ADH1133-刘海洋 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 18:44:39
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间12釜下口冲接杂质，现场没有配置固定的储罐，而是将下口管路和泵进口管路直接扔在一个配重桶里，从现场的情况来看，水有部分洒漏在外面，液位逐渐下降，目前的泵进口管路会抽进去一部分空气，对泵造成气蚀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 现场二级保护桶过小纯化水液位不够 | 设备设施原因 | 已更换大桶 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:38:55
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 二车间2楼的灭火器整体全被拿走换新，但车间现场目前各区域都是没有灭火器的状态，这个做法是不对的，正确做法是，新的灭火器拿到现场，替换旧的灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 更换灭火器方式不正确 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:10:09
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M3 | 三车间14下口位置有一袋含钯沾染物，里袋外袋都没有使用拉扣密封。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 清洗人员清洗压滤罐，对滤布等沾染物品进行回收，由于未准备拉扣未及时密封 | 人的原因 | 已进行密封并办理暂存，同时对清洗人员强调此类要求 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:57:13
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间17釜下口视镜位置往上反气泡。推断是下面视镜下方阀门没有关严或阀门内漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 阀门未关严 | 设备设施原因 | 重新关闭下口 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:56:57
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间一层升降梯底部位置电线没有使用挠性管连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 电工接线问题 | 人的原因 | 重新更换连接 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:59:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 一车间Ce01储罐液位报警，报警灯消音上锁失效。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 离心机改造中，还未投入使用 | 方法原因 | 离心机投入使用前完成整改 | N/A | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/6 7:50:36
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 在一车间清洗间发现了一个全面罩，滤棉发黄，需要更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 劳保未使用密封袋承装 | 人的原因 | 劳保使用密封袋承装 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 1:58:58
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 302-FD04三合一正后方地漏配件不匹配，无法盖严 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 地漏盖过大不匹配 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:39:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 302-FD04-tr01 上方U型弯未紧固，螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 未及时禁锢 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:39:57
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 302-FD04正后方升降液压杆未完全收回，存在异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 已沟通保全检查确认无问题 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:10:43
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 2车间物流通道踢脚线瓷砖脱落， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 瓷砖粘固不牢 | 方法原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:40:14
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 洁具间2-1-47灯罩位置较多黄色喷溅痕迹，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 棚顶漏水喷溅导致 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:40:31
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 301-MPU005计量泵不锈钢标识脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 拉扣断裂导致脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:41:31
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 302-R01视孔灯静电接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 接地线螺丝松动脱落 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:41:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-R11釜接收罐氮气目前2个卡子，现场新增1处沙眼，需要动火焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 管理由沙眼 | 设备设施原因 | 设备不用时焊接 | 发现问题立即解决 | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/15 13:05:09
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 2-2-26楼梯间旁照明开关电线上方装饰盖脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 装饰盖脱胶脱落 | 设备设施原因 | 有重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:41:01
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M2 | 302-R23釜计量泵聚乙烯管路塑料袋破损，需要更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 长时间使用导致破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/1 2:35:43
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-E05重组分罐下方放置较多螺栓，盲板，梢头子等杂物，需要及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 5S现场清理不彻底 | 人的原因 | 立即清理 | 人员培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:34:11
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 302-Mpu003防爆饶性软管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 饶性软管长期使用损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/21 16:29:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-FD04母液视镜无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 补加跨接 | 发现问题立即整改 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:34:47
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-FD04推料手套箱手套未安装，箱门未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 无同规格手套 | 设备设施原因 | 安装手套 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:35:00
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-FD04推料口快开卡子位置泄露， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 已整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/8 16:11:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-FD02-TR01下口管支架放置旁边，未进行安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 设备完整性不足 | 设备设施原因 | 安装支架 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:35:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0596-尚东宇,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH1098-孟庆斌 | M1 | 301-Ce02-TR01下口管支架放置旁边，未进行安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 | 否 | 设备完整性不足 | 设备设施原因 | 安装支架 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:17 | 2026/5/2 7:35:43
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 2号楼北侧爬梯 | 登高作业风险告知牌损坏需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 标识牌老化 | 环境原因 | 更换新标识牌 | 定期巡查 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/7/30 9:51:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 2号楼北楼梯间 | 楼梯间下存放油漆桶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 应是污水站施工人员存放，无油漆空桶 | 人的原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/14 10:17:21
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 污水池南侧 | 电伴热电源箱脱落，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 在施工过程中，电伴热控制箱安装不牢固导致掉落 | 设备设施原因 | 沟通承包商重新固定安装 | 沟通承包商重新固定安装 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/7/20 15:10:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 污水站北侧管廊 | 管路电伴热端头裸露在外 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 保温铁皮封头丢失 | 设备设施原因 | 沟通属地对丢失的保温铁皮及时进行恢复 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/7/15 10:18:07
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 污水池楼梯 | 楼梯门未上锁，池子上无人作业 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 人员上锁意识欠缺 | 人的原因 | 加强人员操作管理 | 加强人员操作管理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/14 17:01:17
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 污水池上 | 东南侧线缆桥架盖板有部分损坏未盖好 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 桥架盖板长期暴露污水池上，老化导致盖板螺丝脱落 | 环境原因 | 重新固定桥架盖板 | 重新固定桥架盖板 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/7/15 10:18:24
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 7号楼东侧乙醇罐北端 | 氮气管路末端只靠阀门关闭，氮气口建议用盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已安装 | 培训强调使用标准 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/6 14:07:45
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 7号楼集水井 | 集水井门未上锁，门靠胶带缠绕固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 锁缺失导致人员临时使用胶带缠绕 | 方法原因 | 使用锁进行关闭 | 使用锁进行关闭 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/14 17:01:32
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 3号库 | 窗户防尘网需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 | 否 | 防尘网未清理 | 设备设施原因 | 安排人员清理 | 每月进行检查，定期清理 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/14 17:01:53
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1357-常海城,AMM0912-李磊 | 3号库 | 库内应急洗眼器未按照最新的每周一查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 应急洗眼器未按照每周进行检查 | 人的原因 | 安排人员进行检查 | 每周进行检查 | 0 | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:49:09 | 2026/5/14 17:02:06
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 7号楼6号楼梯口，通往室外的防火门缺少门把手 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 把手损坏 | 设备设施原因 | 已经填取安装完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 6:54:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间4楼配电室门口当心触电的标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间铁皮时临时拆除 | 方法原因 | 现场已经重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:05:02
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间08釜后面墙上的断路器挠性软管脱落 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场检查不到位，维护不及时 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:05:24
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间08釜滴加三乙胺的加料管路，临时软管插在法兰间静电挂接上固定，没有设置专用的固定点。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员临时防止，现场不规范 | 人的原因 | 已经处理完毕，班组进行强调现场合规性 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:05:40
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R01反应釜旁边的柜子，未按标识存放对应物品 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间日常巡查不到位 | 人的原因 | 已经重新清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:05:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R07反应釜上安装的固体加料漏斗，尾气气源管接头脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 准备时不到位，导致脱落 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:06:23
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R09反应釜进接收罐的试镜缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备准备时检查不到位 | 人的原因 | 车间已经整体排查安装完成 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/4 6:24:19
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间四层两个储罐标识的中英文不一致，需要对照设备清单统一 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 外做标识做错 | 人的原因 | 已经去除，更新标识 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/4 6:24:29
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R04反应釜插滴管使用聚乙烯管延伸，需要评估确认静电风险 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此插地管加乙酸，已经使用完毕，未及时去除 | 人的原因 | 现场已经将聚乙烯管去除完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:07:52
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-E03薄膜加料罐围堰的可燃气体检测器，挠性软管脱节。围堰与彩钢板缝隙内有杂物 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 杂物清理不及时，软管车间检查不到位 | 人的原因 | 现场已经清理完毕，软管已经沟通电工恢复完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:08:10
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-E01-Tc01薄膜加料罐，液位报警器固定偏离，需要固定重新进行报警测试确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备拆洗时导致 | 人的原因 | 已经重新固定完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:08:25
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间4-08反应间薄膜加料罐上方有一组照明故障不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/6 17:32:21
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 21车间4号楼梯口4-15，对应的应急逃生指示灯闪烁。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 这个等已经维修三次，损坏了 | 设备设施原因 | 已经沟通出库更换 | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/6 17:32:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R03反应釜旁边的穿墙管路缺少防泄漏措施； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 打的水泥损坏，导致防水失效 | 方法原因 | 现已进行打胶处理，进行密封 | 车间整体排查整改，定期排查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:09:09
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R09静电跨接损坏，插底管缺少单独的静电导出，形成孤立导体。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 静电跨接损坏，未及时发现更换，插底管人员未连接固定，临时的掉落 | 方法原因 | 现已更换跨接，插底管连接固定接地 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:09:34
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间722-R09反应釜减速机缺少润滑机油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中缺少机油，较少 | 设备设施原因 | 现已进行补充 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:09:48
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R08盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员取样完毕后，未紧固完全，导致有的螺丝松动 | 人的原因 | 现已重新紧固完毕 | 对班组人员进行培训，取样完毕盲板及时紧固 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:10:01
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间3层755项目使用的OEB4，物料压力罐收料后表面有残留黑色物料。这个人员有致敏风险，需要确保每次收料后的清洁工作 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 黑色物料未活性炭，人员掏料完毕清理现场不彻底 | 人的原因 | 现已对该现场重新进行清理，已清理完毕 | 管理人员对清理后的现场进行复核，不合格重新清理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:10:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R18反应釜盲板有渗漏痕迹； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中垫片位置有物料渗漏 | 物料原因 | 现已清理完毕，并对该位置进行重新紧固 | 车间进行定期排查整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:11:08
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间03釜下口762项目转移管路，在灯位置处的一个彩板开胶，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中开胶，未及时进行处理 | 设备设施原因 | 现已重新打胶 | 定期巡查，发现整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:11:25
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间Rt08记录桌，附近的防爆断路器，格兰头松动，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中松动，该位置未连接设备 | 设备设施原因 | 现已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:11:43
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R15反应釜DCS操作柱与旁边薄膜操作柱的接线外壳接地连接不规范 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 电工接地不规范 | 人的原因 | 现场已经重新进行接地 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:11:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M21 | 721-R13棚顶下来的电线缺少绝缘袋 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备拆除后，未及时套袋 | 人的原因 | 已经沟通电工整体排查安装完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:12:30
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间17釜下口变径结霜滴水，需要做保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 该反应釜吸收釜，温度为零下，导致缓水 | 方法原因 | 现已包保温 | 后勤设备长时间低温提前制作保温措施 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:12:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-R19反应釜下口静电跨接断裂阀芯处有物料渗漏。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中静电跨接断裂，阀门为内垫损坏导致渗漏 | 设备设施原因 | 现已更换静电跨接，阀门已进行更换 | 每日进行车间排查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:13:16
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间E03-Tr01磁翻板液位计断层需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 使用中液位计断层 | 设备设施原因 | 现已恢复 | 车间每日排查，发现进行整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:13:30
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 22车间24釜接收罐的氮气流量计里面有白色残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员放桶有物料撒漏至流量计上，未及时清理，导致物料残留 | 设备设施原因 | 现已清理完毕 | 对人员培训，操作现场后进行清理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:13:56
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-FD07取样杯有渗漏，房间电子秤固定电源及静电接地损坏。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 取样杯使用中损坏，固定电源及静电接地使用中损坏断裂 | 设备设施原因 | 取样杯已更换，跨接已连接，电源需整体更换，现规整已固定 | 车间定期巡查，发现整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 6:54:58
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M22 | 722-FD07收料箱，后测手套箱内部的盲板渗漏 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 |  | 人员耙料完毕，垫圈位置应有物料残留，试密可以试住，但有溶剂溶料后渗漏 | 物料原因 | 现已整体清理，并且重新试密 | 整体排查，发现解决 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:14:28
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 619-R08反应釜管路打料有明显震颤，使用支撑底座在设备阀门上，不牢固。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路较长且泵打料频率过大 | 设备设施原因 | 已重新进行固定支撑 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 0:47:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 19车间4层t019聚丙罐尾气管路未关闭，下边的一个三通阀处于开启状态，临时连接的透明尾气管路未固定，放在地上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 加料车拆卸清洗未及时关闭阀门 | 人的原因 | 及时进行关闭 | 人员培训强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 0:51:07
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 619-R04反应釜对面，铺地面的防火布上方有物料痕迹； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 防火布长期使用导致过脏 | 人的原因 | 及时进行更换 | 后续人员强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:00:06
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M19 | 619-R04反应釜回流试镜缺少静电跨接； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂未及时更换 | 人的原因 | 已更换完成 | 后续重点排查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:00:43
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 20车间09釜接收罐泵出口管路法兰静电跨接缺失； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 损坏后更换不及时 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 6:53:28
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 620-R04手套箱内有粉尘残留； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用后清理不彻底 | 人的原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:01:15
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M20 | 620-R06反应釜加料箱视窗已经被物料糊死，无法观察箱内状态； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 使用完毕后清理不彻底 | 人的原因 | 已拆卸后重新清理 | 加强加料设备使用结束后的巡查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/4 6:25:22
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 618-R12反应釜，蒸出管路盲板，不满足规格，盲板标签信息，温度填写错误。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员填写信息错误 | 人的原因 | 已重新填写 | 人员培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/6 17:31:07
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 618-T020储罐缺少接地； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用前未及时添加 | 人的原因 | 已做静电接地 | 人员强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:02:32
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 618-R11反应釜房间的配电箱缺少外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 安装时人员遗漏 | 人的原因 | 已进行添加 | 人员强调培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 1:02:50
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间部分楼梯间窗户封条损坏，需要重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 开启后为进行更换 | 人的原因 | 已进行更换粘贴 | 人员强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/2 6:54:22
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS1311-李成印,ADH0420-范兴涛,ADH1997-刘军鹏 | M18 | 18车间618-R13反应釜下口一个穿层管路断开后没有增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路拆除后为及时添加 | 人的原因 | 已进行盲堵 | 人员培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 13:38:47 | 2026/5/6 17:30:51
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 溶剂桶拜访超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 到货物料摆放不整齐，放入货架一层 | 方法原因 | 现场已和库管员强调此问题，现场已整改 | 晨会和例会对此问题进行再次强调，在上货架前，任何物料不得超出托盘边缘 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 12:11:53 | 2026/5/6 14:40:01
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 二层西侧楼梯间消防喇叭松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 消防喇叭自然松动，可能是因为当时安装未固定好 | 设备设施原因 | 已告知EHS消防组进行维修 | 日常发现各设备设施松动的应及时维修固定 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/30 12:11:53 | 2026/5/12 13:58:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 库1西侧 | 叉车充电处有电解液痕迹，需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车电瓶破损漏液导致地面污染 | 设备设施原因 | 已安排人员对地面进行清理,已完成清理 | 日常叉车检查或发现叉车功能异常的需及时维修 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:41:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 13号库 | 一层托盘超出防撞柱 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员叉车操作放置托盘时，托盘太靠货架外 | 方法原因 | 已和现场物流组进行强调，现场已进行整改 | 晨会、例会再次强调此问题，上货架的托盘应有序放置，不得超出货架外黄线部分 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:41:56
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 13号库 | 库外应急物资检查流程表示褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识自然褪色 | 环境原因 | 褪色标识进行更换 | 日常发现褪色严重的标识及时更换 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/11 17:19:14
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 21号库 | 溢流沟盖板需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员考虑问题意识不足，现场盖板较小，已沟通设备部进行更换 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:42:15
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 21号库 | 空桶待使用区标签不匹配，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识问题，对于细节问题需要进行把控 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:42:31
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 21号库 | 合佳箱货车辆开门状态无法固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识问题，已沟通新北物流车队进行整改。现场进行复核 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:42:49
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 27号库 | 三层托盘变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 到货物料供应商托盘变形 | 设备设施原因 | 现场已对该问题进行指正，库管员已进行了更换 | 托盘变形或破损严重的应及时更换，确保上货架的物料储存安全 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/8 15:13:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 动力站 | 有水环境下电线未架高处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 培训，加强巡检 | 把电线架高 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/8 15:13:14
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 动力站 | 溶剂桶缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 粘贴标识 | 培训 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/8 15:12:53
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS3117-李树林,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS16329-解玉鹏 | 动力站 | 吸附解析循环水停机标识联系人需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 人员因素 | 人的原因 | 更新人员清单 | 定期更新人员清单 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/8 15:12:37
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 多余绑带未进行固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料固定绑带多余部分未进行处理 | 方法原因 | 现场已将隐患问题告知库管员，现场已整改 | 晨会对此问题进行了全员强调 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:40:17
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 22号库 | 防爆接线盒松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 线盒自然松动，大概因安装时未固定 | 方法原因 | 已进行报修 | 日常发现防爆设备设施安装松动的及时报修固定，在新安装时确保安装固定 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/11 17:18:50
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 防爆配电装置盖板松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 盖板安装时未进行固定 | 方法原因 | 已进行报修对其进行固定 | 日常巡查发现松动的盖板或设备需及时报修固定 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:12:18
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 溶剂缺少绑带固定 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 绑带为固定的，因绑带绑捆位置低，高层货架，有PP槽遮挡，无法正常看出被固定 | 环境原因 | 绑带靠包装中间位置重新进行固定 | 二层以上货架的多个包装物料需绑带固定完全后上架 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:40:34
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | “ehs重点关注化学品”红签损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标签破损 | 环境原因 | 重新粘贴新标签 | 日常发现标签破损的，及时更换新标签 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:40:58
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 天创东易人员在使用角磨机时未佩戴劳保手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工人员使用工器具未戴劳保 | 方法原因 | 现场已指正，并佩戴劳保 | 任何施工作业，使用工器具应佩戴好劳保 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/30 9:01:41 | 2026/5/6 14:41:16
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 消防泵房 | 消防泵房照明灯故障闪烁 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 |  | 照明灯的质量问题 | 设备设施原因 | 更换新的灯 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/30 8:57:39 | 2026/5/7 15:47:20
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R28釜白钢接收罐尾气阀门关闭状态罐上压力表显示压力达到0.2MPa，已超过设计压力，安装的减压阀未起作用，现场沟通车间人员进行排压处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 已进行更换 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/1 17:32:23
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间一层Fd02操作人员取样使用塑料袋承装液体物料。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:08:34
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R21下口连接的压滤罐静电接地线连接在消火栓箱架子上，起不到作用，已告知孙壮处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电卡子脱落人员卡在了消防拴上 | 方法原因 | 以进行卡在了静电导线上 | 规范人员解决问题的能力 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/1 17:32:47
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三层R18釜加料车CSD07手套破损，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:08:47
2026/4/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层DH3-101-NF01氮气干燥塔标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标签过期 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:08:58
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 监控回放发现一车间4层人员200L桶投料插底管未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 以强调 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:09:10
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控回放发现3车间3层人员使用铲子确认压滤罐内固体是否压干时，铲子未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:09:24
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控回放发现三车间三层人员踩踏设备登高，未使用合适登高工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:09:34
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 连续化组 | 监控回放发现二车间一层连续化间人员违规登高未佩戴护具，临时登高监护人非车间管理人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备位置偏高，登高梯等辅助设备无法使用，人员违规登高 | 人的原因 | 已对责任人进行培训及强调 | 后续此类操作按要求佩戴安全带 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:09:49
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层人员放桶操作转移管路法兰处有滴漏，回放发现人员有试密动作，无检测气密性操作 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 试密设备上有压力表。检查不掉压就直接使用了 | 方法原因 | 要求人员进行试漏呲气泡水 | 班前会重申人员操作的标准 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:10:06
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 60m³罐区 | 监控回放发现60立罐区卸料区栅栏被槽车撞坏需要维修 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 槽车司机开车时碰坏 | 人的原因 | 更换损坏围栏 | N/A | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/16 20:11:42
2026/4/29 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间四层9122氯化亚砜项目PLC无联锁清单，9122项目101-R08吸收釜现场未发现尾气吸收check本，9122项目101-R13釜夹套打压试密check查看反应釜check本未进行记录，与安操要求不符 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录书写不完全 | 人的原因 | 已进行归位，按照要求进行检查 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/30 8:48:04 | 2026/5/4 0:12:53
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R17下口袋式过滤器压力表下有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 压力表接口处密封不严 | 设备设施原因 | 已重新进行紧固 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:44 | 2026/5/1 2:35:21
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R17下口弯头法兰处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 检查为垫片破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:44 | 2026/5/1 2:35:04
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R09下口搪瓷段螺栓位置有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 管路有沙眼 | 设备设施原因 | 沙眼焊接 | 发现问题立即增改 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:44 | 2026/5/2 1:21:53
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间三层02接收罐后人用呼吸空压的压力表盘模糊，无法有效观察压力，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0591-刘志新 |  | 仪表长期使用，清洁造成表盘模糊 | 设备设施原因 | 更换新表盘 | 无 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:44 | 2026/5/2 1:31:25
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间05下口压滤罐上放料阀门处有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备已使用完毕，人员掏罐后清理现场，使用抹布进行清理，干后发白 | 方法原因 | 已重新对设备进行清理 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:44 | 2026/5/2 1:38:02
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 三层902-R19釜旁的一条物料转移管路（从902-R21-Tr01接收罐下口至902-T126储罐上口）的法兰连接处有溶剂渗漏现象，渗出的溶剂滴落到地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该管路使用完毕后已进行氮气吹扫，管路长时间未使用法兰紧固部位松动，残留体系渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对现场处理完毕，法兰已重新紧固 | 操作区域内发现跑冒滴漏问题第一时间从根源解决处理，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/3 16:52:22
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 机修区域 | 机修区域，宏泰外包施工现场，氧气、丙烷钢瓶未做防晒遮挡设施。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 气温偏低，施工安全管控意识淡薄，气瓶未按规范做防晒防护 | 人的原因 | 立即为钢瓶搭设防火遮阳棚或覆盖隔热防晒布，远离明火热源，直立固定摆放，现场配齐消防器材，停工整改合格后方可作业。 | 严格落实高温天气气瓶防晒规定，外包人员岗前安全交底，日常巡查常态化，高温时段严控气瓶露天暴晒作业，违规立即叫停考核。 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/1 13:44:19
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间真空泵房 | 一车间真空泵房内搭设的脚手架斜拉杆未穿人穿销孔内，而使用铁丝固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 脚手架斜拉杆一侧穿销变型不能插入。 | 设备设施原因 | 已沟通设备部工程师与宏泰施工负责人进行处理，已将拉杆穿销调整恢复完成。 | 与分管负责人进行沟通，外包施工前对所用工具及登高设施提前检查确认，避免出现异常。 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/1 13:45:00
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层902-T091储罐旁一转料泵电机电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 磁力泵电源挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工现场处理完毕 | 1.车间同类问题进行排查确认，异常情况一并处理 2.内部群对区域挠性软管完整性巡查问题进行重申 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/3 16:52:36
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R12釜记录桌上CPo147433-01-02-01项目OR 记录操作8投料记录实际投料量未体系 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不规范，实际投料量填写不及时 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/3 16:52:49
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区袋式过滤器压力表，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外压力表标识被大风吹飞 | 环境原因 | 已重新制作标识并更换完毕 | 检查现场其他压力表标识是否缺失一并进行补充 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/10 15:09:00
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔，操作柱报警灯无防爆标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 防爆标识脱落 | 环境原因 | 与厂家联系重新发放防爆标识已到货重新粘贴完毕并对其他位置类似问题一并进行整改完成 | 防爆标识情况进行排查区域内缺少防爆标识的已全部补充完成 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/6/15 9:27:48
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R14釜鼓泡器处，氢气检测器电量过低报警。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氢气检测器长时间运行，电量不足 | 设备设施原因 | 已安排人员对电池更换完毕 | 检测器现场使用期间，车间技术组每2h对检测器进行一次检查确认，异常问题及时处理 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:49:28 | 2026/5/3 16:53:02
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 620实验室 | 620实验室维修通道内堆放大量杂物，需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员放置时，未摆放整齐 | 人的原因 | 整齐摆放 | 实验室内强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:32:01 | 2026/5/12 15:11:03
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 603AR理化室 | 603AR理化室台面脏，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | 不是物料洒落，是拖拽干燥器产生的划痕，无需整改 | 设备设施原因 | 无需整改 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:32:01 | 2026/5/4 7:16:59
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-20通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 下班前通风橱台面未完全清理干净 | 人的原因 | 立即重新擦拭通风橱，通风橱内保持清洁 | 下班前check通风处内清理是否整洁 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:32:01 | 2026/5/4 7:17:11
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 620实验室 | 620-18通风橱，镊子有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 镊子用于清理了难以清理的固体物料未及时清理 | 人的原因 | 立即清理 | 内部强调，责任到人 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:32:01 | 2026/5/6 7:49:24
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 736实验室 | 736-04通风橱内尖锐物品朝向人方向，有伤害风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 搪瓷盆存放的不锈钢挂料铲尾部尖端朝上，存放人未能注意到存放形式 | 人的原因 | 将铲子拿出来，平行存放到通风橱平面上 | 晨会告知这类物品的存放，避免引起不可预见的伤害 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:32:01 | 2026/5/2 7:25:39
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 南侧危废库 | 巡查发现南侧危废库应急柜内缺少药品箱 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 人员将药品箱取出补充药品 | 人的原因 | 及时将药品箱补充到应急柜 | 及时将药品箱补充到应急柜 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/19 11:52:15
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼1205-R17釜搅拌已启动，防护罩四个卡子未锁住，仅中间一个螺丝固定，现场与王迎春沟通及时处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 清洗人员颛植水清洗设备后未检查到位 | 人的原因 | 整改完毕 | 对颛植水进行教育并且内部处罚 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/7 11:57:18
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | 车库二层 | 车库二层（3层小餐厅下水）下水管漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 食品加工区防水问题，维修难度较大，并且10号楼改造已经在提报概算阶段，此处暂不考虑维修 | 设备设施原因 | 暂时使用接水槽，将水引走 | 暂时使用接水槽，将水引走 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0182-屈瑶 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/8/6 13:11:24
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼3层2车间700-N12压滤罐进氮气口接头处漏氮气，现场沟通当班班长及时整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 现场人员未及时解决问题 | 人的原因 | 已重新紧固 | 培训强调发现我问题立刻解决或者上报 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/6 7:49:53
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼801-R10反应釜加料漏斗上有白色晶体析出，现场沟通当班副主任及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 清理现场过程中，使用的抹布湿度较大，残留水分干燥后形成白色印迹 | 方法原因 | 将白色印记清理 | 车间培训，强调清理现场过程中，使用潮湿抹布，避免水分过多残留印迹。 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/2 7:28:58
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼801-R11反应釜平台下氮气管路支架螺栓脱落，现场沟通当班副主任及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 管路安装人员，在管路安装过程中，磕碰此处螺栓，导致螺栓脱落 | 方法原因 | 将螺栓安装紧固 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/2 7:31:03
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼2层2车间TJ3-1200-N03压滤罐正在压滤中，压滤罐特种设备使用标志，现场沟通当班副主任反馈压滤罐为12号楼借调的，后续沟通12号楼查找标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经沟通为压滤罐标识掉落，已沟通12号楼人员进行粘贴 | 设备设施原因 | 已沟通，并粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/5/2 7:31:29
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-CE01侧卧式离心机离心中，现场检查离心机氧含量0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/4/30 7:28:14
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/30 7:28:14 | 2026/4/30 7:28:14
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R06加料车手套多行环损坏缺一个，请添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 损坏后更换不及时 | 人的原因 | 已更换补充 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:15:51 | 2026/5/1 6:44:48
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R01-tr01接收罐尾气视镜积液，请及时清理 618-R14放桶，桶上连接接地卡子损坏，已沟通现场人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 氮气过大导致吹出溶剂，静电连接处松动脱落 | 设备设施原因 | 及时处理 | 人员强调培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:15:51 | 2026/5/1 6:45:11
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 四层721-T03储罐压力表前使用开口卡子，请及时更换 721-T04进口管路横向支架脱焊，请及时固定 721-R19后方尾气视镜积液，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间更换不完全 | 人的原因 | 已经全部更换完成 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:15:51 | 2026/5/1 6:46:27
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 18车间废液间04/29/2026白班槽子ck放槽子过程检查中检查人和复核人为同一人，检查/复核人：王宇 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | CK检查后中途更换外包人员操作，人员误写 | 人的原因 | 人员进行面谈 | 车间通报强调警示 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 7:15:51 | 2026/5/1 6:45:29
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 08：49 12号楼4-10间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时添加，排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员忘记添加 | 人的原因 | 安排人员及时添加补充 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/4/30 21:52:29
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：01 4号楼4-45间 压滤罐CMM-404-F12上连接的流体过滤器压力表缺少上限标识，正确做法：及时添加正确上限标识0.2MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员施工导致设备磨损 | 人的原因 | 添加正确上限标识 | 及时添加正确上限标识0.2 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/6 21:25:38
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：13 4号楼4-26间 通风橱内固体物料氢氧化钠未添加二级防护，正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员粗心大意未放置二级防护槽 | 人的原因 | 固体物料应该放置在二级防护槽内 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/6 21:25:22
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/29/2026 09：59 4号楼4-16间项目人塑料瓶取样操作未佩戴手套，正确做法：敞口式取样操作需佩戴手套，防止物料沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员规范操作意识单薄 | 人的原因 | 敞口取样操作佩戴手套，防止物料沾染手部 | 取样时佩戴手套 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/6 21:25:04
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：40 2号楼4-20间，钢平台二层，俩根接地线接在扁铁同一个端子上，应分别接在不同端子上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 安装人员安装时未注意 | 人的原因 | 安排人员将接地线分别接在不同端子上 | 对安装人员进行培训，安装后负责人复核检查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/1 0:54:14
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：45 12号楼4-19间，R12反应釜法兰名牌一边翘起，边缘较锋利，有人员划伤风险，需要及时进行进行修复。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 名牌焊接点脱落 | 设备设施原因 | 重新固定名牌 | 同类定期巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/1 0:53:58
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 16：53 11号楼3-07间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 使用完毕，未及时密封 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/8 21:50:28
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 13:55 4号楼4-26间，通风橱内有无无料且人员未操作状态，未下拉倒最低处。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 通风橱使用完毕后下拉至最低处 | 加强人员操作意识 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/3 8:47:50
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层3-06使用中的储罐下楼阀门未添加盲板。正确做法:及时添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-06使用中的储罐下楼阀门未添加盲板。 | 人的原因 | 及时添加盲板 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/20 6:46:25
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼三层3-27地面存在明显物料痕迹。正确做法:及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层3-27地面存在明显物料痕迹。 | 人的原因 | 及时清理。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/20 6:46:01
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层3-03二级防护槽内存在明显物料痕迹。正确做法:及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-03二级防护槽内存在明显物料痕迹。 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/20 6:45:49
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-44碱吸收罐管路静电导出线断裂。正确做法:及时修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备使用频繁，来回拉扯导致线路断裂 | 人的原因 | 更换新的静电线路 | 使用新的导线 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/20 6:45:35
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 12号楼3-52反应间人员分装时有人员未穿同等级劳保进入现场查看 正确做法：需要穿同等级劳保进入生产操作区域内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在操作时如何正确佩戴劳保意识薄弱 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训，佩戴好同等劳保再进行操作 | 对相应人员定期培训，操作前负责人复核 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/28 7:28:46
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 4号楼物流通道3-01防放置的溶剂桶未连接静电卡子 正确做法：金属溶剂桶需连接静电卡子导出静电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 设备频繁使用挪动，导致电线扯断 | 人的原因 | 更换新的静电导出电线 | 及时修复更换新的导线 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/28 7:28:56
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15过滤干燥间氮气管路CMMNs1-12-V062处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 安装人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对安装人员进行培训，安装后负责人检查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/30 6:54:51 | 2026/5/28 7:29:07
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层03釜加料车手轮把手损坏无法使用，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车把手损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:05:45
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层走廊洗眼喷淋地脚缺少2个固定螺丝，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:06:08
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜下口转移管路法兰静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换新的静电跨接 | 车间定期排查，损坏的及时更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:06:33
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层2-34反应区门边静电扁铁缺少合格绿签，还请及时检验粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 合格签背胶老化脱落 | 环境原因 | 将合格签重新进行粘贴 | 使用其他方式进行粘贴固定 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:07:03
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层12釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 尾气清理完成整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:07:26
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层17釜接收罐下口转移泵阀门静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:23:28
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层04釜边穿层管路盲板缺少静电跨接，还请及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少静电跨接 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:23:43
2026/4/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层07釜下口转移管路法兰静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/30 0:41:53 | 2026/5/1 7:24:00
2026/4/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 监控发现22车间04釜投料人员的空压服装穿着不规范，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员投料过程中，空亚服胳膊部分串到上方 | 方法原因 | 人员已进行现场整改 | 人员投料如果难以固定，容易上串，使用胶带进行密封固定 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 22:54:00 | 2026/5/1 6:46:45
2026/4/29 | 日常巡查 | 特种作业及承包商管理 | 特种作业及承包商管理 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 11号楼2层改造区 | 携带未进行安全检查确认的焊机进入施工现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15377-申小龙 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 原巡检后贴的标签掉了，施工人员未注意。 | 设备设施原因 | 找电工对电焊机合规性进行检查并更换重新贴签 | 对监护人及施工方进行培训每日检查焊机状态 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/29 19:56:53 | 2026/5/7 9:08:25
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 雨季电气排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 4号楼南侧 | 4号楼南侧尾气系统电机、风机一处防爆型电机防爆挠性管连接处存在锈蚀情况,需进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 进行刷漆处理 | 定期巡查，发现异常及时报修处理 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0017-彭江华 | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/29 19:53:21 | 2026/5/29 9:23:20
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 雨季电气排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 3号楼北侧 | 库二配电柜内侧存在水锈痕迹，有锈蚀漏点。需对配电箱进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 室外配电柜老化生锈有锈迹 | 设备设施原因 | 上报概算，更换配电柜 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 5000 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/4/29 19:53:21 | 2026/5/6 18:31:12
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-311 | 21：36，02/03橱多个过夜实验流程处于“已完成”状态（已和实验申请人确认，为流程审批人员误操作所致）（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 现场当班人员宣熙，操作流程不熟练，操作失误 | 人的原因 | 已电话沟通，无异常 | 操作系统人员培训 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/29 19:51:59 | 2026/4/30 16:17:36
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-108 | 21：00，03橱过夜实验所用的搅拌头未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 胶布方向缠反了，甩掉了 | 方法原因 | N/A | 再多检查一下 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/29 19:51:59 | 2026/4/30 16:18:18
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-201 | 22：40，废液柜里的废液桶未盖盖子，敞口放置（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 桶坏了，无法正常闭合 | 设备设施原因 | 报修 | 无 | N/A | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/29 19:51:59 | 2026/7/15 16:52:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 1号库西侧爬梯当心坠落标识损坏，区域可燃气体报警标识缺失，防雷网断点 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 大风导致现场标牌损坏、楼顶物资损坏 | 环境原因 | 现场已经完成标识处理&增加了背板；楼顶环网已经修复支撑 | 及时发现立即处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:11:50
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 3号库雨搭开关存在短路，需电工检查维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 管路接口较多丝口接口：现场确认桥架为侧出线、桥架底部有排水口、丝口接口已经打胶，推测为丝口密封不严 | 环境原因 | 已经对丝口位置全部进行打胶：电器专用胶 | 及时发现处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/5/6 13:41:24
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | CPr124763-08-03-12批次暂存退回中间体桶盖有物料残留未清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 夜间返回物料未及时处理 | 人的原因 | 现场已经完成清理 | 入库前完成清理；阴雨天、暴晒情况及时入库，库内操作清理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:12:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号库门前吉HA0246叉车人员离开没有操作，叉车钥匙未拔，钥匙被监察部收缴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员离开叉车未带走钥匙 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育 | 已对人员进行批评教育 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:12:41
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号库门口物流人员邓津凯驾驶叉车正向下坡道离开库房，需规范人员操作行为 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员未按照叉车操作规范驾驶叉车 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育 | 已对人员进行批评教育 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:13:04
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 12号楼配电室门前标识褪色，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 室外标牌老化 | 环境原因 | 已经反馈设备部处理（配电室区域设备部属地） | 后续发现破损更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/5/1 16:04:53
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 12号库内大垃圾袋内垃圾已收集满，及时清理出库房 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 现场立即进行清理 | 对现场5S进行要求：及时产出及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:13:26
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 13号库门禁刷卡失灵，检查确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 门禁系统&设备老旧 | 设备设施原因 | 现场测试，每日按动2~3次：使用没有问题 | 后续同意改造阶段更换新设备 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:13:46
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库内存放有废弃损坏的全面罩和开过包装的滤毒盒（10/17/2025开封），清理出库房 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 使用后未及时清理 | 人的原因 | 已经立即完成现场清理：不合格物品及时处理 | 不合格物品及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:14:05
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库西门口手报挠性管连接松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 存在硬对硬禁锢不良情况 | 设备设施原因 | 现场进行处理禁锢 | 定期进行检查：节前检查、转向检查等执行 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:14:20
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库车间暂存回的N，O双三甲基硅基乙酰胺直接放置地面，及时转移至货位托盘存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 收回来的物料未第一时间上货架 | 物料原因 | 发现后上午已经处理 | 对法库物料第一时间入库，按照工作安排及时处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:15:17
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21B-2-10二氮杂二环，桶盖有白色物料痕迹，分析取样完毕清理外包装后再入货位 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 取样操作桶盖边缘有物料析出 | 方法原因 | 现场立即进行清理 | 反馈研发分析人员，操作后及时清理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:15:33
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 22号库东门口应急灯膨胀螺栓脱出，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 存在墙面固定不牢固的情况 | 方法原因 | 已经完成处理：顶进入墙面 | 定期进行排查：节前排查、专项排查等 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:15:49
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23B-1-3存放有车间暂存回的36%盐酸和试剂硫酸各1桶，互为禁忌，规范倒班人员意识，白班及时复核检查 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 夜间退库物料，为及时区分 | 人的原因 | 已经立即分开存放 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:16:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 26号地面新到的5箱快递来的分析试剂丢在地面，收货及时入货位 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 白班到多较多，优先进行入库、陆续进行整理收储：到货&领出不平衡 | 方法原因 | 已经完成整理入库&上架 | 每次到货集中进行处理；到货信息反馈及时反馈&确认库存信息 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:16:48
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 26号库现场摆放大量分析试剂，现场缺少相应SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 分析试剂到货箱包内部有对应信息参数 | 方法原因 | 按照要求沟通采购想供应商所要SDS，已经添加 | 后续按照要求执行&等反馈后落实 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/5/13 16:08:26
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 26号库可燃气体检测器缺少接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 未安装 | 人的原因 | 现场联系带你公完成安装 | 事项已经反馈给设备部 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:17:35
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 26号库门前当心触电标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 室外标牌老化 | 环境原因 | 重新进行粘贴 | 定期进行排查&处理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:20:51
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 34A-1-3缺少货架安全销 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 销子掉落 | 设备设施原因 | 已经完成补加 | 属地5s人员检查+专项检查：每季度 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:18:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ACT2137-周啸然,ADH0807-刘强,ADH1252-邹纯利,ADH3899-王文鹏 | 库房 | 35号库门前GMP展板缺少固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0807-刘强 |  | 室外标牌老化，脱落 | 环境原因 | 重新进行打胶密封粘贴 | 数对5S人员负责检查落实 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:38:55 | 2026/4/30 17:21:05
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间冻干后室 | 冻干机真空泵有漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 联系机修维修 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/29 18:31:30 | 2026/5/8 16:44:59
2026/4/29 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间后处理 | 冻干机后室地上有积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 冷凝水 | 设备设施原因 | 立即清理 | 定期巡查，清理 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 18:29:30 | 2026/4/30 11:23:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,AMM2358-姚远,AMM4001-王迎春 | 12# | 12号楼5层5-01房间DSC声光报警防爆外壳松动，防爆失效，及时报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4001-王迎春 | 否 | 现场做卫生等操作有可能会碰到，导致指示灯松动 | 人的原因 | 已紧固完毕 | 定期对设备进行排查，发现异常的及时处理 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:06:32 | 2026/5/6 9:57:22
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,AMM2358-姚远,AMM4001-王迎春 | 12# | 12号楼R19反应釜，上口静电跨接螺栓松动，已沟通及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 人员紧固后未进行检查，导致有松动情况未及时发现 | 人的原因 | 已紧固完毕 | 车间内部传达，螺丝紧固后需要做好检查，避免有松动的情况 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:06:32 | 2026/5/6 10:00:40
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,AMM2358-姚远,AMM4001-王迎春 | 12# | 12号楼4-08房间，乙二醇回路阀门无把手，存在机械伤害风险，已沟通添加把手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 把手长时间使用，松动后脱落 | 设备设施原因 | 阀门把手已添加完毕 | 班前会强调，车间内部巡查时发现缺少或松动情况及时解决 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:06:32 | 2026/5/6 10:01:02
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,AMM2358-姚远,AMM4001-王迎春 | 12# | 12号楼R25反应釜压力表垫片选型错误，影响准确性，已沟通及时更换合适选型的垫片 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 压力表垫片为异形垫片，清洗班组安装时将垫片安装错误 | 人的原因 | 已进行更换 | 对清洗班组进行强化培训，设备安装避免错误使用垫片 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:06:32 | 2026/5/6 10:01:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 44A库外围 | 巡查发现44A库门口开关盒线路三通盒外壳脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 消防电线KBG管路分线盒固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期巡查，发现异常及时上报处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/12 9:11:25
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 44A库外围 | 巡查发现44A库外围东侧山墙照明开关防水盒顶部存在缝隙，防雨性能不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 库房防雨棚下的照明开关防水罩松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/12 9:11:51
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 库房外围 | 巡查发现库房外围TJ3-18-KFRV01空调漏氟，报修处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 机器漏液，已经提报预算 申请购买 | 设备设施原因 | 已经提报预算 申请购买 | 发现问题及时上报解决 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/7/29 9:52:10
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 库房外围 | 询问库房人员张万年知道事故风机开关位置，现场确认风机已开到满频状态 | 能力意识 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/4/29 18:01:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 低温库、酸库 | 巡查发现酸库、低温库洗眼器检查日期为01/23/2026,显示维修状态，现场测试阀门连接处漏水，故障存在时间过长 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 阀门老化漏水 | 设备设施原因 | 更换阀门 | N/A | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/25 11:08:47
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 酸库 | 巡查发现酸库氧气检测器、顶棚氢气检测器标识未及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 现场仪表已经完成校验，校验签出具后未及时张贴 | 人的原因 | 张贴新出具的校验签 | 后续对照仪表清单及时悬挂校验标签 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/7 15:19:56
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 库房外围 | 巡查发现生产物料周转库西侧污水井井盖破损，需更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 原因未知 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/8/10 14:39:30
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 酸库 | 巡查发现酸库内易制毒区锁扣脱落，需重新焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | N/A | 设备设施原因 | 已经重新焊接 | 日常排查注意，发现问题及时整改 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/12 9:12:15
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 化料暖房 | 巡查发现不需要放在化料暖房的物料未及时移出 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 放在暖房物料都是有化料需求的物料，近期气温变暖 部分酸性物料可转移出库，但由于酸库爆仓，无法全部储存，因此 存放在暖房 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 待酸库有空货位则将物料转移出库 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/12 9:12:40
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 库房 | 巡查发现库房内部分区域上锁，使用的红色锁体，需要喷漆改成银色或黑色 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | N/A | 设备设施原因 | 进行喷漆处理 | 无预防措施 | 0 | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 未完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/12 0:00:00 | 已到整改时限，需及时反馈整改进展 | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/30 10:19:55
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 25号库外围 | 巡查发现25号库外沙袋破损，需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 沙袋长时间处于室外环境，导致破损 | 环境原因 | 更换新的沙袋 | N/A | 20 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/7 15:20:09
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 12号楼外围 | 巡查发现12号楼外围北侧空桶存放过多，需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目较杂，避免生产使用延误，项目组提前备空桶 | 人的原因 | 已进行清理 | 车间定期安排人员检查外围空桶情况，长时间未使用的进行清理 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/4 10:48:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 12号楼外围 | 巡查发现12号楼罐区大罐未及时张贴受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 受限标识未及时添加 | 人的原因 | 增加受限标识 | 对于受限点位充分评估，及时增加醒目标识 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/4 10:49:00
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 污水站 | 巡查发现污泥压滤机间内尾气管路旁管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未增加标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 无需预防措施 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/5/4 10:49:28
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 污水站 | 巡查发现污泥压滤机间内白钢罐无受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设备暂未安装完成，已临时张贴标识 | 设备设施原因 | 临时张贴标识 | 无需预防措施 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/6/1 16:57:37
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 污水站 | 巡查发现污泥压滤机间内白钢罐液位计下方无丝堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设备暂未安装完成，已沟通厂家增加 | 设备设施原因 | 增加丝堵 | 无需预防措施 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/6/17 18:13:54
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM0190-岳德创,AMM0656-张万年,AMM0052-于绪茂,AMM1484-胡彬彬,AMM4390-吴桐 | 污水站 | 污泥压滤机间内白钢罐安装在运营区域，需要补提变更 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未提变更 | 人的原因 | 补提变更 | 无需预防措施 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 18:01:42 | 2026/7/11 9:50:03
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 732实验室 | 732实验室10号通风橱下方物料柜物料清单统计不全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 将物料放回原位置 | 组会强调，物料使用完毕后需要放回原位置 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/7 11:57:52
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室21通风橱下方装有配电柜的柜子内存放塑料袋等易燃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 清理通风橱 | 传达其领导，督促对个人的教育 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/7 11:58:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室20号通风橱碱柜内碱性固体和液体物料存放在一起，建议分开存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 已做好物理隔离 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:07:13
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室16通风橱内存放物料，物料清单不易查看 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 未完成整改 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/10 16:10:41
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室旋蒸通风橱一正在使用的旋蒸窜料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 经沟通负责人，了解到喷料为正常现象 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:08:15
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室一正在使用的循环机电源线绝缘皮破损，已沟通实验室人员立即停止使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 设备外皮老化 | 设备设施原因 | 暂时停止使用 | 报修 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:09:13
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 734实验室 | 734实验室15号通风橱下方装有配电柜的柜子内存放塑料袋等易燃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 放置玻璃瓶时防止瓶子损坏，泡沫包裹放置 | 人的原因 | 将易燃泡沫拆除后放置 | 排查整个实验室，有电门位置禁止放易燃物料或者非化 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:09:36
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 735实验室 | 735实验室09通风橱内1000ml抽滤瓶漏斗上物料较多，部分撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 抽滤时倒太满了导致溢出，由于尚未抽滤完毕，不便进行清理 | 人的原因 | 抽滤完毕后及时清理 | 抽滤时不要倒太满 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:09:58
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 735实验室 | 735实验室06通风橱下方物料柜一物料包装标签破损，另一物料包装标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 塑料袋使用过程中标签脱落，损坏 | 人的原因 | 已更换、粘贴 | 定期检查物料袋子，发现破损，丢失后及时更换 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3092-吴天伦 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:10:50
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 736实验室西侧维修通道 | 736实验室西侧维修通道内待清洗白大褂靠近配电柜，建议与保洁沟通远离配电柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已与现场保洁人员强调，将已清洗、待清洗、报废白大褂存放至维修通道最里边，远离配电箱。 | N/A | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:11:25
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 10号楼6层茶水间 | 两名保洁人员穿白大褂在10号楼6层茶水间内休息 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 |  | 人员意识 | 人的原因 | 已与现场保洁人员强调，非实验室清洁，禁止穿白大褂 | 已与现场保洁人员强调，非实验室清洁，禁止穿白大褂 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:11:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620实验室塑料铲子收集碎玻璃后未倒入碎玻璃桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员习惯不好 | 人的原因 | 已倒入碎玻璃桶内 | 全实验室强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:12:09
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620实验室17号通风橱下方装有配电柜的柜子内存放物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员心存侥幸心理，认为很少量的没有问题 | 人的原因 | 已清理完毕 | 人员强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:12:50
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620实验室一通风橱内甲基磺酸与碱水相存放在同一pp槽内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 甲磺酸存放位置有问题，刚称量100mg级别的甲磺酸，未能及时的放回酸性重点关注化学品塑料槽中。 | 人的原因 | 立即转移 | 内部强调称量完及时转移回存放位置 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:13:18
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620防爆冰箱内EHS重点关注化学品与其他物料叠放在一起 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 安全意识薄弱 | 人的原因 | 已重新换二级防护放置 | 人员强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:13:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620防爆冰箱内一瓶三甲基碘硅烷状态较差，标签腐蚀较为严重 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 物料性质容易挥发，再加上挥发腐蚀角度问题，前期未能及时发现。 | 物料原因 | 立即进行重新贴标签，封口处理。计划节后进行物料报废 | 定期对易挥发物料的瓶口进行检查，密封。定期对物料标签进行补充和登记 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:13:56
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620实验室11号通风橱正在使用的循环机电源线绝缘皮破损，已沟通实验室人员立即停止使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 安全意识薄弱，认为从别的实验室借来的设备，没有问题，未进行仔细检查就使用 | 人的原因 | 设备停用 | 对人员强调，借来的设备也要仔细确认 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:14:10
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620实验室废液柜状态较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员习惯不好 | 人的原因 | 整理收拾 | 对人员强调，物料有撒漏需要及时清理干净 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:14:27
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620-24旋蒸通风橱内利器盒已盛满针头，多余针头已无法放入，部分掉到桌面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 安全意识薄弱 | 人的原因 | 停止使用，已经报废 | 全实验室人员进行强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/12 13:10:51
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 619实验室 | 619实验室12通风橱下方装有配电柜的柜子内存放纸盒、塑料袋等易燃物品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 安装有配电柜的一侧通风橱柜门上都黏贴有不允许存放非化品的标识，新入职的人员在整理非化品时未关注到，错误的将非化品放入其中 | 人的原因 | 巡查发现后将非化品转出 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，特别是新员工的培训需要落实到位 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:14:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 619实验室 | 619酸性冰箱内存放丙基溴化镁 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 调查发现违规存放的丙基溴化镁为03/28/2026存入碱性冰箱中；04/29/2026实验大扫除期间项在盘点冰箱物料时误将丙基溴化镁放入酸性冰箱，导致酸碱混放 | 人的原因 | 巡查发现后将丙基溴化镁转移至碱性冰箱 | 后续冰箱盘点需要双人复核 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:15:11
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 619实验室 | 619实验室10号通风橱多个盛有物料的锥形瓶套塑料袋密封，应使用瓶塞密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱负责人何一帆未按照要求将锥形瓶内物料使用橡胶塞密封导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间整改 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，同时对于违规人员进行处罚 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:15:28
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 617实验室 | 617实验室门口防爆屏阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 挡板从通风橱取下后放的位置挡住了灭火器 | 人的原因 | 已转移 | 对人员进行现场强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:15:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 617实验室 | 617实验室14通风橱盛有物料的锥形瓶未密封 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 锥形瓶未及时塞塞子 | 人的原因 | 已加胶塞 | 对人员进行强调培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:15:58
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 617实验室 | 617实验室物料清单更新时间均为02/10/2026，需及时盘点更新日期 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料清单手动在下面更新表头日期未改 | 人的原因 | 已更新 | 对人员强调，标头信息和内容及时同步更新 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:16:18
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 616分析样品配样室 | 616分析样品配样室03通风橱无人使用时未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员使用完通风橱后未及时下拉 | 人的原因 | 已及时将通风橱及时下拉至最低处 | 已提醒分析员使用完通风橱后及时下拉通风橱至最低处，同时屡次不改下奖惩 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:16:32
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM2389-李雪佳,AMM2897-王树富,AMM3104-倪国旺,AMM2794-崔昭山 | 616分析样品配样室 | 616分析样品配样室废液柜内一废液桶未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员 | 人的原因 | 分析员未及时将静电卡子与废液桶链接起来 | 已告知分析员及时废液桶返回后及时放入废液柜链接好静电卡子，下班前检查时也会重点检查此项执行情况 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:54:06 | 2026/5/8 9:16:46
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4810-陈天宇,ALS6086-张雪丰 | 3-305质谱1 | 17：17，溶剂柜中一瓶分装剩余的盐酸溶液过夜储存在实验室（低风险29条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ACT1092-张海晴 | ALS4810-陈天宇 |  | 分析员领出盐酸后，为方便移取，从原瓶中分装部分盐酸到玻璃瓶中。退库盐酸时，遗漏处理。 | 人的原因 | 将盐酸进行稀释后，等待报废处理。 | 在组内晨会时，对组内人员强调，注意重点关注化学品每日及时退库，禁止在实验室内过夜储存；避免分装，及时处理。 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4810-陈天宇 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/29 17:50:16 | 2026/4/30 16:19:47
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 515实验室 | 515实验室旋蒸通风橱插座盖板损坏，需维护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:06:33
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 516实验室 | 516-02通风橱下方柜子存放物料，但现场检查期间未见物料清单 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 卡套损坏，没有及时领取 放置物料清单 | 人的原因 | 已领取卡套损坏 放置物料清单 | 卡套损坏后及时领取新的更换 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2938-张珊珊 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:14:45
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 518实验室 | 518实验室防爆冰箱存放一瓶巯基乙醇，未单独二级防护存放，未粘贴EHS重点关注化学品标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 项目组确认为巯基乙酸，非重点关注化学品 | 物料原因 | 无 | 无 | 无 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2897-王树富 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/22 13:23:09
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 519实验室 | 519-15通风橱下柜子（有配电箱一侧）存放有塑料袋等易燃物，同时该通风橱的屏幕黑屏，需维护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 实验人员未意识到塑料袋等为易燃物，不能放置在配电箱一侧的通风橱内 | 设备设施原因 | 通风橱的屏幕已报修；配电箱一侧的塑料袋等易燃物已清理 | 在实验室内部及双周会例会进行强调 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:15:24
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 519实验室 | 519实验室循环机介质标识已看不清，现场沟通实验室人员补充介质标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 是 | 循环机介质字迹因时间久变的不清理 | 设备设施原因 | 已及时更换 | 在实验室内部及例会中进行强调，同时装在自封袋中 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:16:29
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 519实验室 | 519-02通风橱循环机线路格兰头缠绕的生料带已松动，最外层绝缘外皮已损坏，若长时间使用，有破损漏电风险，现场沟通实验室负责人该问题，停用损坏设备。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 电源线绝缘外皮破损 | 设备设施原因 | 已停用并及时报修 | 已将相关注意事项在实验室内部及晨会进行强调 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:15:59
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3054-王泽东,AMM3031-张铁鑫,AMM3885-石东旭,AMM4407-杨贺旺 | 10-317试剂间 | 10-317试剂间防火溶剂柜静电接地点位未粘贴校验合格标签，尾气管路缺少尾气管路标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 10-317试剂间防火溶剂柜静电接地点位未粘贴合格标签，尾气管路缺少尾气标识 | 人的原因 | 静电接地点位进行检测合格后粘贴合格标签，尾气管路粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:49:20 | 2026/5/12 15:17:03
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 1号楼3楼档案室改造区 | 1号楼3楼档案室改造区电线拖地未悬挂，工地用电未做到一机一闸一保护。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 |  | 施工单位安全管控不足 | 人的原因 | 整改，加强教育 | 巡检 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:43:06 | 2026/4/30 11:40:22
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼2楼电梯对面配电箱 | 3#2层施工区域的临时用电已结束未拆除3#2层施工区域的临时用电已结束未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH0888-王道宁 | ASH0888-王道宁 | 否 | 施工单位管控不足 | 人的原因 | 整改 | 加强培训和巡检 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:41:15 | 2026/5/7 15:44:34
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 锅炉房 | 锅炉房阻垢剂未存放在防泄漏托盘 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 现场人员未有意识使用防泄漏托盘 | 人的原因 | 更换到防泄漏托盘上 | 对责任人员进行培训告知 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 17:37:43 | 2026/5/14 17:09:05
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 锅炉房 | 锅炉房的洗眼器被用于环境清洁（洗拖把） | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即清洗洗眼器并归位 | 定期巡查，增强应急设施管理意识 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 17:35:33 | 2026/4/30 11:32:53
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前 | TJ4-CSBT | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 气瓶间 | 液氧杜瓦罐的压力表有效期标签显示一年，不符合半年检验有效期要求。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 现场人员对杜瓦罐上压力表强检周期不明确 | 人的原因 | 更换成半年有效期的标签 | 对相关人员进行培训告知 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 17:32:57 | 2026/5/14 17:10:15
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 431冰箱间 | -80度冰箱电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 人员插销未插到位，导致虚插 | 方法原因 | 重新对插销进行实插 | 设备用电应安全用电，任何插销要确保实插 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 17:24:19 | 2026/5/9 17:20:47
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼三层后厨 | 承包商天津建嘉现场使用的氩气瓶，瓶身缺少一道防震圈，缺失开关手轮； 正确做法：气瓶使用应配防震圈、手轮等安全附件，保持完好有效； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 瓶身缺少一道防震圈，缺失开关手轮，施工前未自查 | 人的原因 | 气瓶使用应配防震圈、手轮等安全附件，保持完好有效 | 定期排查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/4/29 17:18:46 | 2026/5/6 9:09:42
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 430 | 430-4-16，项目号142367进行25℃强降实验，按照实验室过夜实验制度应为二级过夜反应，未提交过夜单 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS15684-胡海建 | ALS15684-胡海建 |  | 申请人对反应实验管理不熟悉 | 人的原因 | 1、重新学习实验室过夜反应实验管理规程2、重新提交过夜申请，更正为二级。 | 全组宣贯 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 乙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/8 15:49:51
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 305 | 存在过夜活动，现场安全确认未按照要求进行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 确认人没有按照要求时间进行确认签字 | 人的原因 | 无 | 组会通报，按照要求时间执行确认 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/8 15:50:04
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 315 | 04号通风橱除马俊萍外，其余冻干反应未提交过夜申请； 02号通风橱除马俊萍、高师花外，其余冻干反应未提交过夜申请 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 人的原因，已经找到责任人，奖惩处理 | 人的原因 | 违反制度下奖惩 | 工作群再次强调 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 乙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/18 11:20:16
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 301 | 06通风橱使用中20L乙腈罐未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 人员疏忽忘记连静电卡子 | 人的原因 | 连接合格的静电卡子 | 已沟通杨礼主管加强人员培训 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/18 11:20:00
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 237 | 王政文（新入职员工）夜间操作DIC，未经过操作规范培训，未按要求佩戴劳保，新员工上岗前未通过能力矩阵评估。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员意识问题 | 人的原因 | 立即整改 | 新人加强培训 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/7/8 9:29:34
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 240 | 07号通风橱冻干机未提过夜流程责任人为238实验室：聂学童 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS12405-解育廉 |  | 人员知道这个要求，反馈实验忙，忘记了 | 人的原因 | 无 | 实验室晨会对全体人员针对这个事情再次进行了强调 | 无 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/7/13 10:12:09
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 236 | 11/08号通风橱关闭引风，监察部现场开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 |  | 可能是误触，也可能是设备故障停机 | 设备设施原因 | 开机 | 每天确认 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 |  | 2026/5/8 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/8 15:50:16
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 236 | 08号通风橱未使用机械搅拌未拔电源 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 当事人忘了 | 人的原因 | 拔掉 | 制度重申，所有人例会再培训等 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/18 11:19:40
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 234 | 13号通风橱未开启引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 人员执行称料操作，物料较轻，引风过大导致示数不稳，临时关掉引风进行称量，但是称量结束忘记打开。 | 人的原因 | 引风已重新开启 | 对人员强调培训，非必要不关闭引风， | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/7/8 9:29:54
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10410-苏玉成,ALS12863-张浩,ALS15833-杨日涵 | 243 | 靠近243-01冰箱位置天花板漏水，紧急联络生产设备部进行检查维修处置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | 否 | 楼层吊顶内给排水及冷凝管路老化松动 | 设备设施原因 | 联系设备部检修 | 定期检查及时报修 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | N/A | 2026/4/29 17:16:36 | 2026/5/18 11:19:26
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 432清洗间 | 排水管穿过地面边缘未封堵 正确做法：管道穿墙须进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | CSBT-QC | ABT0086-田美丽 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 实验室建立时工程未按照要求进行封堵。清洁人员意识薄弱，未能进行查看进行识别 | 人的原因 | 已上报相关人员，联系人员进行封堵 | 晨会强调 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/29 17:11:02 | 2026/5/7 8:02:26
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 411暂存间 | 推车及杂物遮挡电箱 正确做法：电箱0.5米范围内禁止遮挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 微生物实验室 | ABT0706-张雅静 | ABT0040-李静 | 否 | 临时存放物品 已挪开 | 方法原因 | 已粘贴禁止存放标识 | 已培训相关人员禁止存放物品在此区域 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 17:06:20 | 2026/6/15 8:48:32
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 凳子遮挡紧急喷淋及洗眼器 正确做法：紧急喷淋及洗眼器禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 实验室人员意识薄弱，5S负责人未排查到位 | 人的原因 | 移除凳子，紧急喷淋及洗眼器禁止遮挡 | 移除凳子，晨会强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0066-单静博 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 17:04:49 | 2026/4/30 11:23:41
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 238摇床间 | 摇床电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 人员使用意识不足 | 人的原因 | 群内强调电源虚接问题 | 群内强调电源虚接问题 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0046-崔毅 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 17:03:30 | 2026/4/30 11:23:55
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 凳子遮挡紧急喷淋及洗眼器 正确做法：紧急喷淋及洗眼器禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0267-李怡霈 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 实验室工作人员在使用登高凳拿取物品后，随意放置，错误的将其置放于消防器材附近，人员消防遮挡意识差 | 人的原因 | 现已通知实验室全体工作人员注意，避免消防遮挡，加入每日安全巡查项 | 每天值班人员及时纠正，避免遮挡 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 17:00:56 | 2026/4/30 11:25:41
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 139准备间 | 二级防护槽中残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员没有清洁干净 | 人的原因 | 立即清理 | 人员培训，开会强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/29 16:58:19 | 2026/4/30 11:25:55
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 废液柜下方存放甲叔醚、DMF | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 当天物流溶剂送的很迟，导致溶剂集中送到，无法及时消耗使用，导致溶剂超量 | 人的原因 | 分批领取溶剂 | 分批领取溶剂 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/18 11:19:11
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 03号通风橱抽真空为增加缓冲 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 新搬的实验室，设备准备不完全，人员是新员工，意识不足 | 人的原因 | 已增加缓冲瓶 | 对人员加强培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/7/8 9:37:19
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | 张一清操作oxyma劳保佩戴不正确，未按照操作规范执行，岗培人：董博 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7311-王凯 | ALS7311-王凯 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 人员再培训 | 加强后续人员的相关安全培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7311-王凯 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/7/8 9:37:35
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 非沾染物垃圾桶内有沾染物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6335-赵鹏达 | ALS6335-赵鹏达 | 否 | 新员工对实验室要求不熟悉，已强调要求 | 人的原因 | 强调要求 | 第二次再发现进行处罚 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6335-赵鹏达 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/7/8 9:37:51
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 235 | 赵鹏达婚假期间，实验室安全工作未委托他人管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6335-赵鹏达 | ALS6335-赵鹏达 | 否 | 新的实验室负责人，对要求不熟悉 | 人的原因 | 已加强对实验室管理要求的自学培训 | 再次发生上报处罚 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6335-赵鹏达 | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/7/8 9:38:05
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 242 | 洗眼器检查周期未按照每7天检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 经调查，是笔误，写成了1个月，实际有效期是在7天内 | 人的原因 | 立即整改 | N/A | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/5/18 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/18 11:18:59
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 242 | 地面多处白色物料撒漏未及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 实验人员未及时处理现场 | 人的原因 | 监控故障，修好后会调查责任人 | 后续公共实验室有项目的，结束后会同文员共同验收 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:53:46
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 241 | 非沾染物垃圾桶内有沾染物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 新员工，培训不及时。 | 人的原因 | 立即整改 | 加快新员工实验室垃圾分类培训 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11660-李玉杰 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/7/8 9:34:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 13号通风橱稳压电源线未架高 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/4/29 16:32:06
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 地面无引风位置存放物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/4/29 16:32:06
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 甲苯收料后存放在中央柜体内，未存放至防火溶剂柜内，且无双锁管控 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 |  | 早晨收料后暂时存放于中央柜体内，因仪器故障，因此甲苯未消耗完全 | 人的原因 | 甲苯消耗完毕，未消耗完的存放于4楼易制毒易制爆内 | 甲苯及时消耗，未使用的存放于4楼易制毒易制爆内 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:54:19
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 液体物料存放无二级防护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 |  | 人员疏忽，配制试剂后未及时存放于二级防护内 | 人的原因 | 将试剂存放于二级防护内 | 组会强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:55:06
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 针头与化学品混存，存在扎伤风险，物料存放无引风 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 |  | 操作人员测含水，使用注射器为及时将针头放入利器盒 | 人的原因 | 将针头放入利器盒中 | 增加利器盒，组会强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:55:32
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 314 | 刘鑫未佩戴手套在装有物料的冰箱内拿取膜包 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6761-张健 | ALS6761-张健 | 否 | 安全意识不够 | 人的原因 | 培训强调，实验时注意防护 | 意识培训，实验室人员彼此监督 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS6761-张健 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:56:02
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 314 | 维修通道内存放可燃物，遮挡电箱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6761-张健 | ACT2554-姚建 |  | 314-02实验室杂物过多，人员安全意识不足 | 人的原因 | 立即清理 | 加强培训 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ACT2554-姚建 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:56:23
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 04/29/2026 五一节前排查、重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4156-李新南,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 309 | 唐泽阳操作oxyma劳保佩戴不正确，未按照操作规范执行，岗培人：王华 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰 | ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 停止实验，准备相关操作规范 | 组会强调，加强培训。 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/5/20 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/29 16:32:06 | 2026/5/20 15:56:51
2026/4/2 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1562-李铭 | 二栋一楼办公室 | 空调坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 报修进行维修 | 加强检查和宣贯，异常空调及时报修处理 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1562-李铭 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/20 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 3号楼 | 置物架变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修置物架 | 定期点检。同步排查其他置物架，异常置物架维修处理， | 0 |  | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1968-高志炜 | 5号楼门口冲淋器 | 冲淋器出水量小，水路异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修异常水路 | 每周点检，异常情况及时维修 | 0 |  | 已完成 | ASH1968-高志炜 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/22 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 仓库办公室 | 窗纱固定条掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新固定窗纱 | 加强现场巡检，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼二楼货梯右边 | 管道外侧连接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新固定连接线 | 加强巡检，发现异常及时处理维修 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 三号楼2楼2#电梯门口 | 照明灯断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换照明灯 | 加强巡检，发现异常及时维修处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 非GMP物料防火门 | 踢脚线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装踢脚线 | 同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼2层1号货梯门口 | 踢脚线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装踢脚线 | 同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1972-朱海军 | 3号楼一楼卫生间 | 门关闭不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 排查故障进行维修 | 加强日常巡查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1972-朱海军 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/8 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1972-朱海军 | 一号楼仓库大厅 | 配电柜没有上锁 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 对该配电柜门进行上锁管理 | 加强日常巡查和要求宣贯，配电柜门上锁管理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1972-朱海军 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/7 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1542-肖可 | 停车场 | 缺失人车分流标识，车进出口需要标识禁止人员出入，停车场内部需要有标识引导人员前往人员进出口 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 在停车场张贴相应标识。 | 加强日常巡查，标识缺失及时补充。 | 0 |  | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 2号楼车间办公室进出门 | 没有打卡机，人员上下班需要步行到大门口打卡，离停车场比较近，人员进出频繁，没有人行道，建议合理位置安装打卡机 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 车间门口安装打卡机。 | 定期搜集员工意见，及时处理困难，解决需求。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 6号楼门口 | 厂区内发现会跳的虫子，6号楼物流电梯门口没有鼓风机风淋，门下边没有高门槛，会跳的虫子🐛，很容易就进去了 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加鼓风机和风淋，增加防虫挡板。 | 加强虫控管理，查漏补缺完善管控措施 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 6号楼 | 虫控，6号楼货梯门口没有风淋也没有高门槛，会跳的虫子很容易就进去了 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防虫挡板。 | 加强虫控管理，查漏补缺完善管控措施 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1547-张玲 | 2号楼103会议室 | 天花板通风口有松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松动的通风口。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1547-张玲 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1763-岳海燕 | 2103房间 | 墙皮脱落 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 修补脱落墙皮。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1763-岳海燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1800-王舒婷 | 2号楼办公室大厅 | 柜子角比较尖锐无防护 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 打磨尖锐凸起处。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1800-王舒婷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 仓库通往ADC连廊门洞处左边墙面 | 墙面破洞 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 封堵破洞。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1905-吕陈晨 | 甲醛 | 办公室甲醛味重 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 开窗通风。 | 定期开窗通风除甲醛。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1905-吕陈晨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1905-吕陈晨 | 6号楼，自动门 | 失灵 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修自动门。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1905-吕陈晨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1915-刘存旭 | 6号楼06F2015冻干机房 | 蒸汽管道未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 连接蒸汽管道。 | 连接蒸汽管道。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1915-刘存旭 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1658-黄志强 | 冻干机房06 F2015 | 注射用水，水管防烫安全未做好 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充增加保温措施。 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1658-黄志强 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1977-王坤 | DP4车间 | 无菌手套容易破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 发现破损及时更换。 | 联系采购，更换质量更好的手套。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1977-王坤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1718-徐秀梅 | 六号楼办公室 | 水池设计不合理，水管太短，水全部漏到地面上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 延长水管。 | 安装设计时候尽量考虑到，后期巡检发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1718-徐秀梅 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1718-徐秀梅 | ADC车间门口 | 不明菌菇类 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 宣贯不要误食菌菇。 | 加强巡检，发现异常蘑菇及时清理，宣贯人员不要误食毒蘑菇。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1718-徐秀梅 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1381-周祥祥 | DS6车间1楼女更 | 进洗手的门没有贴推和拉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴警示标识 | 加强日常巡检，发现标识遗漏及时补充张贴。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1381-周祥祥 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1794-伊斯干代尔 | 2号楼大厅2号门 | 没有安全距离黄线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴距离黄线 | 加强日常巡检，发现标识遗漏及时补充张贴。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1794-伊斯干代尔 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1794-伊斯干代尔 | 2号楼进车间的门 | 没有推拉标识 下面没有安全距离黄线 很容易脚步受伤 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴警示标识和距离黄线 | 加强日常巡检，发现标识遗漏及时补充张贴。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1794-伊斯干代尔 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1607-蒙欣欣 | 办公室 | 闭门器有砸伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 联系维保单位进行维修恢复。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1607-蒙欣欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1496-曹维高 | 02F2053电梯通往CNC走廊安全门 | 安全门锁止机构因撞击歪曲松动有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 联系维保单位进行维修恢复。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1496-曹维高 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1625-陈慧萍 | 二级库 | 灯具有掉下来危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定灯具。 | 加强日常巡检，发现异常的及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1625-陈慧萍 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1590-司棣夫 | 分析仪器室 | 氮气管、万向罩易撞头，万向罩上个月已提报过，图中这个氮气管并未投入使用，是否考虑拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞警示标识，包裹海绵防撞。 | 易发生碰撞的区域增加防撞标识，包裹海绵。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1590-司棣夫 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 一号楼一楼门厅 | 地毯铺放问题，容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 地毯铺平整，宣贯行走注意脚下安全。 | 每天留意地毯情况，卷边和褶皱及时处理，雨天及时除水。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1075-赵薇 | 2号楼1楼QC办公室 | 打印机旁边的碎纸箱边缘太锋利，有割伤风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 锋利边缘钝化处理。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1075-赵薇 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1541-周梦圆 | 2号楼一楼qc办公室 | 打印纸堵住消防栓 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 将打印纸箱移开。 | 加强日常巡检和宣贯，出现阻挡消防设施的情况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1541-周梦圆 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/24 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1710-张星 | 奉贤厂区6号楼2楼 | 无打卡机 导致员工需在门口要临时停车到大门打卡 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加打卡点 | 无 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1710-张星 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1743-王宇贤 | 2号楼2楼D级走廊 | 灯坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换故障照明灯。 | 加强巡检，出现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1743-王宇贤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1521-吴镜锋 | 2号楼1楼分析仪器室（02F1068） | 灯管闪烁 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换闪烁灯管。 | 加强巡检，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1521-吴镜锋 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1757-王华 | 6号楼2楼总更 | 总更不锈钢更鞋凳拐角尖锐凸起 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 将尖锐凸起切割打磨。 | 加强巡检和隐患上报宣贯。发现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1757-王华 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1757-王华 | ADC车间 | 车间内消防设施未按时点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充当月点检。 | 加强巡检，发现遗漏及时补充，建立点检台账，记录每个区域点检时间，周期性开展点检，避免遗漏。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1757-王华 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1757-王华 | 奉贤停车场 | 地面不平，下雨容易有积水，不方便人员行走。且积水地滑，容易使人摔倒，有安全隐患。 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 增加排水沟进行疏水。 | 厂区地势低洼处增加疏水沟进行排水，避免雨天积水。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1757-王华 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 仓库卸货区1号口 | 漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修漏油点 | 加强巡检，出现异常状况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1774-王家雨 | 02F1075 | 出风口风速过高，影响实验人员操作及仪器的稳定性 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整出风口风速。 | 加强巡检，出现异常状况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1893-朱凡 | 3号楼2楼空调机房 | 蒸汽管道保温未做 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充增加保温措施。 | 加强巡检，出现异常状况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1893-朱凡 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1721-汪羚 | 停车场 | 停车场进口路面有大面积损坏，走路有扭伤摔倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 坑洼损坏路路面进行修补。 | 加强日常巡检和隐患上报宣贯，出现异常状况及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1721-汪羚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1571-何书帆 | 停车场 | 停车场道路隔离较小，容易发生碰撞 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 安装凸面广角镜，宣贯减速慢行。 | 倡导减速慢行，厂区视野差的道路安装广角镜。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1571-何书帆 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1425-邴欣 | 临时停车场 | 停车场缺少排水能力，小雨也会导致积水，容易滑倒或溅水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 增加排水沟进行疏水。 | 厂区地势低洼处增加疏水沟进行排水，避免雨天积水。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1425-邴欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1425-邴欣 | 2号楼外东侧 | 空调外机没有围栏，夏天人经过有烫伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加围栏和警示标识。 | 持续推进风险辨识管控和隐患排查治理，存在风险部位增加管控措施。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1425-邴欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1425-邴欣 | 2号楼东侧 | 消防沙放置位置不合适，有火情取用时容易摔倒 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 调整消防沙存放位置到便于取用的地方，以便紧急情况及时取用。 | 加强巡检，出现应急物资不合理的及时调整。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1425-邴欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1682-毛登辉 | 停车场 | 栏板无防护，下车易摔 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 停车场完善防护 | 无 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1682-毛登辉 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1544-朱威 | 2号楼东边 | 门无法关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修故障的门 | 加强巡检，出现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1544-朱威 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1562-李铭 | 二号楼生产车间两个电梯 | 未张贴有值班人员电话，被困电梯里呼叫不方便 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴安全告知卡和紧急联系人联系方式 | 排查其他电梯，统一整改，出现异常及时调整， | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1562-李铭 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1979-徐小龙 | 一号楼一层仓库 | 堆积垃圾 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理垃圾。 | 定期清理垃圾，加强巡检，出现异常及时处理。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1979-徐小龙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1878-李建昆 | 1号楼三楼男生卫生间 | 天花板灯板长期错位未复位 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 恢复错位天花板。 | 检维修后及时恢复，加强检查，出现异常及时修复。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1878-李建昆 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1813-江枫 | 仪器室 | 此处灯已经坏了很多次，怀疑里面有漏水或短路情况，希望进行排查，以免出现危险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修故障照明灯。 | 排查线路，解决频繁故障问题，加强日常巡检。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1813-江枫 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1813-江枫 | 1号楼101会议室 | 房间内有浓浓的霉味，开会时间长嗓子痛、头痛、有碍员工健康 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 通风除霉。 | 定期开窗通风除霉。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1813-江枫 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1940-孟庭伟 | 2号楼生产女总更洗手时水比较烫 | 有烫伤风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整冷热水输出比例，或者夏季关闭热水供应 | 加强巡检，异常情况及时处理，夏季调整热水供应比例。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1940-孟庭伟 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1344-陆逸飞 | 1号楼2楼空压机房 | 墙皮脱落 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 脱落的墙皮重新粉刷 | 加强巡检，出现墙皮脱落及时粉刷 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1344-陆逸飞 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/2 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1752-陈忠显 | 全厂区 | 下水道井口未加防虫网。 蚊虫会从下水管道跑出 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加防虫网 | 加强虫控管理，查漏补缺完善管控措施 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ASH1752-陈忠显 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 16:26:10 | 2026/4/29 16:26:10
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼一层动火现场有可燃溶剂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 保温人员将未拆封的保温胶带入了涉及动火的房间 | 人的原因 | 立即停止动火，将保温胶拿出现场 | 传达强调严禁将保温胶带入动火区域，监护人员重点监护此项 | 000 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1313-李宇辉 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:54:48 | 2026/5/11 11:27:45
2026/4/30 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼二层施工现场存在食物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 人员将食物带入施工现场 | 人的原因 | 将食物拿出施工现场 | 传达腔调禁止拿食物进入现场，车间监护人员负责监管 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1313-李宇辉 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:54:48 | 2026/7/20 7:20:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM0340-王福强,AMM2577-王东东,AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产区域 | 12号楼一层京雄科技用电设备外壳接地线断裂，未有效接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强,AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 设备使用中移动时拉扯接地线，造成连接端子松动、焊点开裂，导致导线脱落或断裂 | 人的原因 | 停止使用设备，修复后再进行使用 | 人员每次使用设备前，均需要检查接地完整有效 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1313-李宇辉 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:45:14 | 2026/5/11 11:28:44
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | UV光解有臭味，需要属地自查密封性 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 光解设备内部密封条老化 | 设备设施原因 | 采购密封条安装 | 定期更换 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 |  |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/6/12 16:26:07
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 曝气管路标识贴反了，需要及时更换 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未按规定粘贴 | 方法原因 | 更换走向标识 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/5/22 14:02:24
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站沼气的管道缺少标识 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中损耗 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/5/22 14:02:00
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 化验室的实验台上有颗粒物，需要及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 取样时未加防护槽 | 方法原因 | 及时清理 | 取样时做好二级防护 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/5/12 10:39:56
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | UV光解的紫外灯有坏的，需要及时更换 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 显示灯异常 | 物料原因 | 已修复 | 巡查时发现报修 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/5/12 10:39:17
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间的泵润滑油有点发黑，需要及时更换 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 试镜污染导致 | 设备设施原因 | 清理试镜 | 季度维护时，沟通维护组清理试镜 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 15:32:30 | 2026/5/22 14:01:07
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC微生物02F1063培养基储存室 | 现场使用的小推车明显存在高低不平的现场，转运物品可能导致倾倒洒落，液体物料可能泄漏，建议尽快更换平整的推车 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 |  | 小车用途非转移性质，它本身就是有一定倾斜度的 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 无需预防 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ASH1542-肖可 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 14:47:13 | 2026/5/7 10:07:02
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | QC微生物02F1055 | 消防设施被推车等物品遮挡，需要对推车进行重新定位，保持消火栓处于随时无障碍可达的状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因，能力意识 | 人的原因 | 立即清理消防设施前堆放的杂物，小推车进行定位 | 定期巡查，班组会培训加强消防安全意识 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:43:21 | 2026/5/7 10:03:46
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-36 | 低温库温度及损坏需要维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 维修更换为正常·温度表 | 更换为正常温度计 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/6 16:55:08
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-42 | 遗留管路未盲堵，需要确定是否继续使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 穿墙孔洞打孔作业中，未及时封堵 | 人的原因 | 及时添加盲板封堵 | 及时使用盲板封堵 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/6 16:55:24
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-25 | 氮气管路拉扣未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员粗心大意 | 人的原因 | 及时清理氮气管路的拉扣 | 加强人员操作规范 | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/6 16:55:38
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3楼走廊 | 现场洗眼器锁开易失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 现场洗眼器锁开易失效 | 设备设施原因 | 加固洗眼器锁开，添加警示 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/14 9:38:42
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-24 | 3AP13JXX33线路街头松动，需确认防爆密封是否完好 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 线路街头松动 | 设备设施原因 | 及时将线头加固并确认防爆密封完好 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/14 9:38:57
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3楼物流电梯 | 物料阻挡检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 物料阻挡检测器 | 设备设施原因 | 及时将物料挪走，防止阻挡检测器 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/14 9:41:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-29 | 氢化黄原素纸板桶，包装属于可燃物，不应暂存在甲类区域 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 氢化黄原素纸板桶，包装属于可燃物，不应暂存在甲类区域 | 物料原因 | 及时将纸板桶放置正确相应区域 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/14 9:41:31
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#五一节前&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT2132-李更凯,ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6044-皮轶杰,ALS6563-田志勇,ACT2667-翟书金,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-81 | 弱电间，门未上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 安装门禁施工完成后未及时锁门 | 人的原因 | 已联系电工进行锁门 | 对监护人员进行培训，施工完成后及时联系电工锁门 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 14:00:14 | 2026/5/6 16:56:11
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 12号楼四层 | 4-21间车间人员安全帽帽带未戴好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员正确穿戴劳保意识薄弱 | 人的原因 | 对现场人员进行培训，正确穿戴劳保 | 对操作人员如何正确穿戴劳保定期培训 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/29 13:47:25 | 2026/5/11 9:08:00
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 12号楼四层 | 4-37间可燃气检测器缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 该房间未完成交付，验收未完成 | 设备设施原因 | 校验及时出签 | 车间相关仪表类的合格签需要及时出具 | n/a | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/29 13:47:25 | 2026/5/11 9:08:16
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 12号楼四层 | 4-21间钢平台上下楼梯处缺少防止碰头的安全标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员粘贴时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员进行补充 | 同类排查，粘贴后负责人检查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/29 13:47:25 | 2026/5/11 9:08:30
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 12号楼四层 | 4-21间PLC操作员站缺少相应的标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员粘贴时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员进行补充粘贴 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 13:47:25 | 2026/5/11 9:08:44
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS10159-吕世帅,ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 12号楼四层 | 4-35间楼梯最上方最后一个台阶缺少防滑条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员粘贴防滑条时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员补贴 | 同类排查，安装后负责人检查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 13:47:25 | 2026/5/11 9:09:03
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 6号楼ADC原液偶联1 | 现场氮气管道为单阀，除了上锁外，应该使用盲板对末端进行封堵，防止阀门失效导致房间氮气泄漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 13:23:53 | 2026/4/29 13:23:53
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 6号楼 ADC原液偶联1 | 现场存在一根无管道介质、方向标识的管道，要求标明管道介质和方向 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 13:20:37 | 2026/4/29 13:24:33
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 6号楼2楼 ADC偶联1 | PPE摆放杂乱，洗眼器未挂上墙，PPE和洗眼器放在了房间的最角落里，取用路径均被设备、架子遮挡，紧急情况下难以立即接触使用。 建议PPE和洗眼器放置到房间显眼且好取用的位置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1796-张娣 | ASH1796-张娣 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 13:16:26 | 2026/4/29 13:16:26
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | ADC 偶联1 | 氮气管道压力表计量标签日期打印错误 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 计量单位标签打印错误 | 人的原因 | 立即更换标签 | 计量贴标前确认标签正确 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1399-李瑞东,ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1582-施晚霞 |  |  | 2026/4/29 13:09:48 | 2026/4/29 13:11:28
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 九车间 | 外部车间二层更衣室地面上发现使用过的防护面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>九车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员换衣服时遗漏至现场 | 环境原因 | 现场已收起 | N/A | 1 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/29 12:58:34 | 2026/5/10 8:53:47
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房6 | 库房6 工艺中间体库门口应急柜防酸防碱防化服清单未更新，需要检查柜内物品有效期是否过期；敏性原料库溢出桶内缺少应急撮子；常规原料库应急桶内缺少应急撮子 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 库房6的溢出桶因应急撮子破损，取消后未及时换新 | 设备设施原因 | 已重新放置新的应急撮子 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/29 12:52:28 | 2026/5/16 9:14:19
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房5 | 库房5 仪表间消火栓箱和箱内灭火器超期未检查；五金库两个消火栓和箱内灭火器超期未检查，溢出桶内缺少应急撮子，南侧卷帘门上安全出口指示灯故障灯频闪 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员未及时检查五金库消防设施 | 人的原因 | 对五金库和仪表间的消防设施已重新检查，并补齐应急物资 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/29 12:50:15 | 2026/5/25 14:55:46
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房3 | 库3暂存区东侧人体静电释放器缺少定期检查标签，东墙固定式可燃气体报警器缺少一个B类合格标签；暂存区西更换过的人体静电释放器和应急柜未处理；暂存区整体消火栓箱内外、应急桶、固定式气体报警器等消防应急设施脏需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 |  | 标签因风华原因脱落缺失，因棚库露天环境卫生清理不及时 | 环境原因 | 缺失标签已重新粘贴，卫生已清理 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/29 12:48:40 | 2026/5/16 9:14:40
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房2 | 库房2 酸库溢出桶超期未检查；应急柜防酸防碱防化服使用有效期至2025年12月清单未更新，需要检查柜内物品有效期是否过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员检查时未及时检查溢出桶合格签，未及时更新应急柜清单明细 | 人的原因 | 已更新溢出桶合格签，更新应急柜清单明细及日期 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/29 12:46:20 | 2026/5/16 9:15:03
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房1 | 库房1 贵金属库门口灭火器箱内一个D类灭火器缺少定期检查标签，推车式D类灭火器使用过的标签碎纸屑未移除；应急柜防酸防碱防化服使用有效期至2025年12月清单未更新，需要检查柜内物品有效期是否过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员日常巡查时未发现灭火器合格签缺失，应急柜明细清单未更细 | 人的原因 | 已新增检查合格签，并更新应急柜明细清单 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/29 12:44:31 | 2026/5/16 9:15:22
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-02间重力床旁取样管路需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 近期准备安装到反应釜上，临时存放 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:09:18
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-02间重力床排水管路上仪表需确认其等级并贴签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 在评估中 | 物料原因 | 已经解决 | 提前评估 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:09:37
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-02间电子秤秤头松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经常挪动导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:09:57
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-02间安装中tcu安全阀手阀需保持常开状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 设备安装中，未启用，已开启 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:10:12
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-15间保洁人员安全帽帽带未戴好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:10:30
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-26间Sy02排废管路气动阀减压阀表盘污染严重，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 已更换完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:12:00
2026/4/29 | 重点时段及节假日前排查 | 五一节前排查 | 五一节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14600-陈国雨 | 11号楼四层 | 4-11间门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:38:31 | 2026/5/11 9:12:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1177-徐日明 | ADC DP | CNC走廊安全门不能开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 应急疏散门割胶，用可推开胶带封缝 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1177-徐日明 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1719-王文丰 | 2号楼2楼二级库 | 灯管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修脱落灯管 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1719-王文丰 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 02F二楼垃圾处理门口玻璃门 | 门框掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 物流周转厅 | 消防器材前堆东西 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理该区域 | 定期巡查，班组会培训 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 02F车间二楼二级库 | 顶板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1853-杨婧 | 1号楼东侧 | 空调外机简易放置在铁架上有倾倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已核实该铁架牢固，空调外机机械固定 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1853-杨婧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1425-邴欣 | 6号楼2楼 | 窗户可打开但没有纱窗，有虫控风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加纱窗 | 加强巡检，出现异常状况及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1425-邴欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1546-刘庚欣 | 奉贤厂区2号楼东面 | 斜坡太陡容易摔倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | ASH1715-王悦敏 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加当心绊倒标识 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1546-刘庚欣 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/1 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1399-李瑞东 | 一号楼东北拐角处 | 没有隔离带有裸露线头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 裸露线头断电处理 | 加强巡检和日常管理，故障及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1399-李瑞东 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/2 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1851-王思贤 | 2号楼东侧 | 地面不平 有积水隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 经核实，不平为排水设计 | 加强巡检和日常管理，故障及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1851-王思贤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1963-沈荣熙 | 二号楼CNC走廊 | 20F2054更鞋间斜对面空调漏水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修空调 | 加强巡检和日常管理，故障及时处理。 | 0 |  | 已完成 | ASH1963-沈荣熙 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/3 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1492-曲正 | 2号楼2楼D级更衣门前 | 地面积水，人员有滑倒风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理清扫该区域 | 加强日常管理，及时清扫 | 0 |  | 已完成 | ASH1492-曲正 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/7 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1563-秦可 | 办公室 | 急救箱消失了 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 补充急救箱 | 定期检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1563-秦可 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/7 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1835-李俊涛 | 危化品库第二个门 | 有蜘蛛网 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清理蜘蛛网。 | 加强虫控管理，定期清洁卫生。 | 0 |  | 已完成 | ASH1835-李俊涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 仓库侧面03F1023门 | 门长开 风机长时间工作 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关门 | 班组会培训，增强随手关门意识 | 0 |  | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/23 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1968-高志炜 | 6号楼6F1018门口对面墙 | 灭蚊灯罩子被打开 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关上灭蚊灯罩子 | 加强日常巡检，发现异常及时处理。 |  |  | 已完成 | ASH1968-高志炜 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/22 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1536-江文俊 | 6号楼 | 万君工人干活时手被划伤，需使用安全刀具 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 做好消毒清洁包扎 | 换成安全刀具，回收美工刀 |  |  | 已完成 | ASH1536-江文俊 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/20 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1557-黎梦梦 | 02F1069样品准备室 | 漏水，地上都是水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 |  |  | 已完成 | ASH1557-黎梦梦 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/21 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1631-张博慧 | 2号楼1层样品制备间02F1069 | 水池漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 |  |  | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/20 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1698-王严严 | 样品准备室02F1069 | 地面全是水，漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查漏水原因并维修 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 |  |  | 已完成 | ASH1698-王严严 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1296-李涛 | 实验室 | 部分员工未佩戴护目镜 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即佩戴护目镜 | 班组会培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1296-李涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/29 12:22:20 | 2026/4/29 12:22:20
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼一层 | 地面钢筋存在人员绊倒风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 风险辨识不到位 | 人的原因 | 翘起来的钢筋用模板进行苫盖 | 每日施工前进行检查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 11:18:12 | 2026/4/29 11:19:46
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 2号楼西侧 | 近期大风天气，外墙施工材料码放区需进行加固 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 部分空桶未清理 | 人的原因 | 将多余材料清理后，苫盖，压牢固 | 工完场清时进行检查确认 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 11:01:53 | 2026/4/29 11:06:44
2026/4/28 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4-203 | 实验室监控取流失败无影像 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 线缆接头故障 | 设备设施原因 | 重新连接接头 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 10:00:18 | 2026/4/30 15:53:33
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | B2 | 人员电梯无红外防夹功能 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 早期人员电梯无此功能 | 设备设施原因 | 已同设备部联系厂家更换红外防夹功能 | 已同设备部联系厂家更换红外防夹功能 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ADH2471-张立鹏 |  | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/6/30 16:27:34
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 六车间11釜旁电子秤气泡仪脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用，气泡仪固定胶失效导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间内整体排查，同类情况逐一排查整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:13:05
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 六车间03釜04釜下口缺少阀门手柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 原有阀门损坏，更换新阀门后把手未及时安装 | 方法原因 | 已整改 | 车间内重点要求，阀门更换后把手及时安装 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:13:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 6车间206-R05釜淋洗球缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 淋洗球使用不规范 | 人的原因 | 已整改 | 车间内重点要求，淋洗球使用时标识准备好使用 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:13:33
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-Ce02接收罐到206-TC001转移阀门上有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 转移阀门结合处损坏导致 | 设备设施原因 | 已进行更换整改 | 要求设备准备时重点核查此位置 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:13:49
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 六车间薄膜储罐旁钥匙锁盒未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 锁盒位置锁松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 要求管理锁盒人员，锁盒有异常及时上报整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:14:07
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | TF103氮气吹扫阀门未上锁使用后需要及时回复上锁状态 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 已进行调查确认，人员当时进行吹扫管路，未及时进行上锁 | 方法原因 | 已整改 | 全车间内重点要求，防止事件再次发生 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:14:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-T028卡口支架支在秤上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时收起 | 方法原因 | 已收起 | 对人员强调拆卸下来的东西及时进行收起存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:14:32
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-SCB014加料车手轮损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行采购 | 易损物资提前备货，损坏及时更换 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:14:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-R23操作柱静电导线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的直接安排人员进行更换 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:15:00
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-R15 冷凝器下方地面锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 冷凝器缓水滴落浸泡导致 | 设备设施原因 | 设备空档期进行刷漆维护 | 车间冷凝器进行排查，有为题的重新处理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:15:14
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206—06收料位置白色物料痕迹需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备收料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 交接班管理人员跟随重点交接现场 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:15:29
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-R22表面棕色物料痕迹需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 方法原因 | 已清理 | 对人员强调，投料后现场进行二次清理，避免粉尘二次积落 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:15:42
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-R21釜压力传感器视数波动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 仪器数据异常 | 设备设施原因 | 已整改 | 已联系设备部对车间内设备整体进行维护 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:15:54
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-CS01DN25阀门阀门口白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致螺丝松动所致 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体重新打压试密 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:16:07
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-co08 磁翻板液位计方向需要调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 磁翻板液位计面板安装不合理 | 方法原因 | 已整改 | 重点要求设备准备人员安装时方向要正确安装 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:16:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-F03 下口缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备转移清洗后恢复，支架忘记安装 | 人的原因 | 已整改 | 设备清洗组内重点要求，再发生此类情况，下发奖惩进行处罚 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:16:31
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-Ce02离心机厂家参数粘贴错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 品牌不同，标牌制作错误 | 设备设施原因 | 已进行拆除，同时制作后粘贴 | 离心机整体排查整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:16:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206- Ce05静电卡子标签缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致标识掉落 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间整体排查整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:16:58
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-Ce04后侧袋式过滤器垫圈需要更换原厂垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 原厂垫片已无法密封 | 设备设施原因 | 临时使用软四氟 | 已预算采购，到货后进行更换，易损物资提前配备几个 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:17:11
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 冰机 | 冰机门口位置未设置耳塞 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 耳塞框缺少耳塞 | 人的原因 | 补充耳塞 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 13:26:50
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 4-05 尾气间存放配件车需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 配件车未及时进行清理 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:17:24
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 209-R04接收罐使用玻璃管液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 玻璃管液位计已进行采购，到货后进行更换 | 方法原因 | 玻璃管液位计已进行采购，到货后进行更换 | 玻璃管液位计已进行采购，到货后进行更换 | 0 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 | ADH2184-邹光乐 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/6/30 16:26:00
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 209-CSTR09 设备状态标识损坏需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备转移碰撞所致 | 人的原因 | 已整改 | 车间内重点要求，转移及改造重点注意车间现场物品 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/2 12:42:06
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-R09 加料车内部物料投料后清理不彻底 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后箱子未清理干净 | 人的原因 | 已整改 | 车间内重点要求，投料后及时清理干净，班长验收 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:12:48
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-SCB014 废弃包装口位置有白色物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已清理 | 对人员强调，投料后多注意死角的卫生清理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:12:35
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-T027 上除胶剂未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 遗落导致 | 设备设施原因 | 已清理 | 对人员强调，干活后工具及时进行清理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:12:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-T018 未连接氮气保护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 对人员强调储罐内有物料的就需要及时开启氮气保护 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:09:09
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-Fd02 出料口位置螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固螺丝时遗落 | 方法原因 | 已紧固 | 对人员强调，螺丝多的地方紧固完毕后再进行检查一遍，避免有遗落的 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:09:36
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 207-R15 接收罐尾气视镜下方锈蚀痕迹需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，酸气腐蚀导致 | 物料原因 | 已清理 | 制作尾气吸收 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:08:44
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 罐区 | 液氮储罐区域附件墙上已照明灯需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 此项非八车间属地，需要重新录入 | 人的原因 | 重新录入系统 | 录入问题时增加第二人复核 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/6 13:25:52
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 罐区 | 200-T016 设备状态标识损坏需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识破损严重 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 13:46:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 罐区 | 罐区整体压力传感器未连接静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 此电器后续需要接入DCS系统，目前安装电源线，无法进行接地安装 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 13:45:56
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 罐区 | 罐区进料管路切断阀连接静电位置需要确认 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 连接点位无异常 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 13:45:23
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | 罐区 | 罐区围堰上可然检测器仪表缺少指示标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 此仪表为罐区新增仪表，未及时进行标识添加 | 人的原因 | 已重新粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 13:45:02
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-E01轻组分罐下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 下口转移管路未安排上锁管理 | 方法原因 | 已整改 | 车间内整体排查，上锁管理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:08:26
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 206-Ce02母液管路端口有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体试密排查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:07:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M6/9 | 207-R22釜旁氮气管路漏气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用卡子松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体打压试密 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:07:19
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 五一节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0133-于忠禹,ADH1427-单良,ADH2695-ADH2695李鹏 | M7 | 泵房洗眼喷淋手阀阀柄需要去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 泵房没有洗眼喷淋 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:39:09 | 2026/5/1 7:07:03
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R14反应釜检测氧含量，无组织排放没有使用尾气罩，EHS现场进行指正，责任人钟明强。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员忘记使用 | 人的原因 | 已对责任人进行面谈 | 对车间人员进行强调，取样时需使用尾气罩 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:30:04 | 2026/5/1 7:04:47
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | CPo135673-03-03-01投四氢铝锂四氢呋喃溶液，操作规范要求反应釜氧含量≤0.1%，检查人检测值0.8%并记录在操作规范上，EHS发现及时指正，重新检测氧含量至0.1%。责任人钟明强。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员检查不仔细 | 人的原因 | 已对责任人进行面谈 | 对车间人员进行强调，严格按照操作规范执行 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:30:04 | 2026/5/1 7:04:21
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间外包人员使用登高梯护栏内增加三步梯方式进行登高，现场制止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 登高方式不规范 | 人的原因 | N/A | 车间进行通报，人员进行培训要求 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:12:37
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层连续化区域与管路无盲板液体滴落，现场沟通彭孝鑫处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连续化拆完管路未进行沟通 | 方法原因 | 及时沟通进行添加盲板 | 沟通后添加盲板防止能量端阀门渗漏等 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:12:23
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层吊装口区域有一个方槽子，地盘支架损坏，需要及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 碱液槽子，待更换 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/12 8:39:33
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R25加料车氮气保护软管从R26釜上氮气固定管路分出现场查看加料车无氮气沟通董昌虎关小R26釜上氮气阀门确认加料车恢复氮气保护，建议对于使用危化品的加料车单独连接氮气管线 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 附近无单独氮气管路 | 设备设施原因 | 共用氮气对项目没有影响，氮气均从主管路分支，有单向阀即可。 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/1 17:33:15
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R19使用状态反应釜下口阀门缺少盲板现场沟通郭俊海添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口未安装盲板 | 设备设施原因 | 安装盲板 | 安装盲板 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/1 17:33:37
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 三层2718项目母液接收罐人员登高作业安全带未高挂低用，现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全带使用方式错误 | 人的原因 | 已现场整改 | 车间人员进行培训强调，登高使用安全带需要高挂 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:12:07
2026/4/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层drc04双锥处在旋转烘料状态，登高梯在间内放置，已告知挪出避免碰撞。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 登高梯存放位置错误 | 设备设施原因 | 已第一时间将登高梯清出场地 | 双锥烘料前检查现场无障碍物 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:11:52
2026/4/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/28/2026 13：20二车间四层打料间内人员改管路未佩戴面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员拆卸吹干了认为无液体 | 方法原因 | 对人员进行培训 | 班前会对人员进行传达并组织人员重申制度要求 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:11:37
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层打料间内插底管柜子内两个插底管缺少投料插底管标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 插底管悬挂专用溶剂标签，无需悬挂投料插底管标识 | 环境原因 | 专用溶剂插底管无需悬挂投料标识 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:11:21
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层打料间TF02甲苯，TF04正庚烷管路末端盲板螺栓未紧固。通向车间设备管路盲板大多数螺栓未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员拆管后安装盲板螺丝紧固不到位 | 人的原因 | 已将所有盲板进行排查，紧固完毕 | 对车间助工工程师进行强调，溶剂间安装盲板必须将螺丝紧固 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:11:01
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层4047投溶剂专用气动泵使用的压料插底管压力表表面损坏，指针损坏压力表失效。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 仪表损坏 | 设备设施原因 | 正常使用有损坏 | 后续进行使用后归位 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:10:39
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层12釜加料车所有手套均只有一个o型圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/4 0:10:24
2026/4/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/28/2026，三车间三层人员是登高车时未固定万向轮，登高车有明显移动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/2 17:52:22
2026/4/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/28/2026，三车间三层人员辅助进行200L投料时未佩戴劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/2 17:52:30
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层19釜接收罐下口连接管路上视镜底端有物料析出渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 对现场进行清理，阀门进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/2 17:52:51
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间drc01双锥04/27/2026checklist第7项检查飞碟状态，该次使用不涉及飞碟，勾选错误。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 8:22:50 | 2026/5/2 17:52:39
2026/4/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼氢气站 | 8号楼氢气站南侧防爆接线盒上无防爆标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | ALS1257-王红光 | ALS1257-王红光 | [6 empty] | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/14 11:18:50
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4车间8-009防爆钟表穿线管防爆格兰头松动，处于失效状态，现场沟通当班主任陈朋进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 防爆钟表安装时间较久，日常校准工作中挪动钟表导致接头松动 | 方法原因 | 松动的接头已紧固 | 要求校准人员在完成校准工作后检查管路接头密封性 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/7 13:08:56
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼703-R02反应釜（高压釜区域）尾气吸收管路连接处松动，管路垫圈有脱落痕迹，现场沟通车间主任赵中阳紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定管路螺丝松动 | 设备设施原因 | 已安排人员重新调整，对固定螺栓进行紧固 | 每层楼长对自己所属区域设施进行排查整改 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/7 13:09:14
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层2车间钢平台下应急通道被溶剂桶和压滤罐堵死，无法通行，现场已沟通王克振协调。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 车间动态操作较多，溶剂桶转移过程中遮挡通道 | 物料原因 | 将溶剂桶转移出车间 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/2 7:31:58
2026/4/28 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼 1F4车间 | 监控回放巡查19:41，D级区内包装间设备清洗操作，冲洗固体物料较多建议配备二级防护桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备预处理完毕，人员进行水冲清洗操作， | 方法原因 | 人员进行清洗操作 | 传达培训 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/1 18:52:12
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 702-R16反应釜上方受限空间标识脱落，建议重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签粘胶失效 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴固定 | 领用新的进行整体更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/6 20:42:27
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼一车间701-R04反应釜壁上留有润滑油迹象，询问当班班长为此反应釜减速机加油后遗留，随后检查减速机内油位正常，叮嘱当班班长杜相颉油迹清理后观察其是否有泄露现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清场不彻底 | 人的原因 | 已安排人员进行擦拭 | 要求副主任巡查时重点关注维护釜的现场，有问题联系相关人员进行问责 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/6 20:42:13
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼喷淋水管路压力表上限标识掉色严重，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识褪色 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 每月定期对标识进行排查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/6 20:41:58
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼四层二车间洗眼器下次检查日期为4.29,提醒其当班人员及时定期检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 临期检查 | 人的原因 | 分管副主任已按规定时间进行检查 | 按照时间主任每月不定期抽查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/5/6 20:41:39
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层三车间正在进行加溶剂操作，现场检查气动隔膜泵泵体前未增加气体阀门，气源管单阀控制，现场已沟通当班副主任反馈车间部分泵未增加阀门 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 阀门损坏，夜班手里没有配件，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/4/30 20:24:29
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R06反应釜上方漏斗加料处手套胶圈未达到双重有效保护，建议重新紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂，已安排增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 8:15:02 | 2026/4/30 20:24:17
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 一层902-Ce03离心机间外的呼吸空压阀门处缺少标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 提示标识脱落 | 设备设施原因 | 重新打印标识进行悬挂完成 | 1.车间内进行整体排查补充完成，车间内各层标签标识按楼层划分助工进行日常巡检，异常情况进行处理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:46:25
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-Ts01废溶剂储罐使用中，氮气流量未达到流量计最小氮气保护流量要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场施工调小后未及时恢复 | 方法原因 | 已将该储罐氮气保护调节到合适流量 | 检查现场其他储罐氮气保护是否存在流量偏低现象一并进行调整 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/10 15:09:14
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间一层间内电子秤电源线外皮破损。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 长时间使用电源线外皮风化破裂 | 设备设施原因 | 已使用电工胶带对破损处进行维修完毕 | 检查现场其他电器是否存在电源线破损情况一并进行处理 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/10 15:09:35
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔西北门溢出桶内缺少塑料袋。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 放置普通塑料袋 | 方法原因 | 已安排人员将普通塑料袋更换为防静电塑料袋完毕，并检查其他溢出桶内情况出现问题，无异常 | 每月排查车间内部溢出桶情况，出现异常情况及时解决并将此设备分配个人出现缺失情况上报奖惩处罚 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:46:41
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce03间外记录桌上CPr8960项目pag14of42页投料称重记录中缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经调查 投料前三方复核执行无异常，投料后复核人员签字 不及时 | 人的原因 | 确认无异常后记录填写完成 | 1，谁操作、复核谁负责记录，车间技术人员日常进行记录书写规范性排查，各类问题进行汇总，表现较差人员执行月度奖惩 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:46:54
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层烘箱间门口氮气管路单向阀处有氮气渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备停用中，氮气管线固定不到位，使用过程由于重力造成丝扣位置松动，出现渗漏情况人员未及时发现 | 设备设施原因 | 管线重新进行固定，漏点进行处理完成 | 车间各层安排 班组人员进行同类排查，重申谁接班谁负责操作区域任何跑冒滴漏问题必须第一时间从根源上解决 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:47:10
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层三合一间东侧外墙防爆开关固定螺丝脱落开关倾斜。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 线管固定螺栓脱落，造成开关偏移 | 设备设施原因 | 线管重新固定后恢复正常 | 车间现场其他电气设施安排专人进行同类排查，异常问题上报处理 计划04/30/2026前全部完成 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:47:30
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2辽j00150叉车安全带卡口处破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 安全带壳体破损 | 设备设施原因 | 已将破损的安全带壳体更换完成。 | 叉车司机使用叉车前检查相关安全设施，有破坏的及时报修。 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:53:44 | 2026/5/1 13:47:45
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-25通风橱内仪器表面黄色痕迹较多，建议清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 旋蒸为公用设施，使用后清理不及时导致部分物料痕迹显现 | 方法原因 | 巡查发现后进行清理 | 以此为典型案例对于全体人间进行培训，并增加每日值日人员对于旋蒸的维护 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:29:59 | 2026/4/30 20:24:05
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 519实验室 | 519-16通风橱恒温箱盖未盖严，容易有杂物进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 更换循环机介质后恒温箱盖未及时盖严 | 设备设施原因 | 已将恒温箱盖严 | 在实验室晨会及内部进行强调 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:29:59 | 2026/4/30 20:23:49
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 623冻干机间 | 623冻干机间内溶剂味道较大，请排查是否有排风问题 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM1207-李洪旭 | AMM1207-李洪旭 |  | 已经报修，沟通设备部查看冻干机引风罩和排风系统 | 设备设施原因 | 及时排查问题 | 及时排查问题 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:29:59 | 2026/5/3 7:19:51
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 417-18通风橱旁使用的循环机液位较低，请后续实验添加至没过加热管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 水蒸发了，液位降低 | 人的原因 | 定期查看 | 定期查看 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:29:59 | 2026/5/3 7:20:05
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 518实验室 | 518-06通风橱未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 监控回放发现是夜班倒班项目人使用后未下拉，已对相关人员进行批评教育，下次再有就下奖惩 | 人的原因 | 已整改 | 已对人员重新培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:29:59 | 2026/5/3 7:20:20
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-E01-Tc01供氮阀门49衔接处漏气需禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 接头处漏气 | 设备设施原因 | 进行重新紧固固定完成 | 车间进行整体处理排查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:43:50
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06加料泵上方阀门连接软管法兰间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:45:47
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R02前计量泵下口软管末端快开阀门有黄色物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 软管有物料 | 设备设施原因 | 进行相应的整改处理完成 | 车间进行同步排查及时进行处理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:46:07
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 工序完成后未排尽 | 人的原因 | 排尽 | 工序完成后检查 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:47:06
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间一层酸尾间进门右侧最里侧喷淋塔管路衔接处散发处酸气需进行处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 设备连接处腐蚀导致 | 设备设施原因 | 维修 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/5/3 19:16:57
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R13下口至上楼黄签脱落需重新悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标签使用过程中触碰脱落 | 人的原因 | 更换标签 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:47:39
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间二层设备间515-R11TCU防爆控制箱蜂鸣器报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | TCU未使用，压力低报警 | 设备设施原因 | 现场查看处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:47:59
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 回流未排尽 | 人的原因 | 排尽 | 工序结束后检查 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:48:23
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间二层应急柜02缺少吸收棉需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用未及时补充 | 人的原因 | 补充吸收棉 | 定期检查，专人负责 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:28:48 | 2026/4/30 0:48:45
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-T019尾气视镜下口缺少丝堵，619-R07上加溶剂管路阀门121上法兰跨接断开，618-R02加料车内残存较多物料未清理，手套服饰变色，观察窗已被物料糊住 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 丝堵缺少跨界断裂 | 设备设施原因 | 及时补充更换 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:27:41 | 2026/4/30 7:05:37
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721车间4-17设备间旁安全出口标识断电闪烁 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 应急灯故障 | 设备设施原因 | 孔师傅现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:27:41 | 2026/5/6 17:32:56
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-T11接收罐下口缺少管路支架，721-E01薄膜下口机封漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员制作不及时，下口为6的细管 | 人的原因 | 现场已经制作安装完毕 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:27:41 | 2026/4/30 7:07:57
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R13旁147451项目溶剂管路，正在泵送溶剂，泵进泵出管路均无跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员准备时考虑到乙酸 | 方法原因 | 已经重新添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:27:41 | 2026/4/30 7:08:11
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 19：47巡查620车间废液间发现一槽子无水洗合格签、无确认PH中性签，且车间已使用 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 标签缺少 | 人的原因 | 人员进行重新培训，确认好标识后在进行使用 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮,ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:27:41 | 2026/4/30 7:05:50
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-T014液位计下方法兰有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体打压确认 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:04:00
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R05-Tr01上放置的编织软管表面未清理干净，软管表面与接收罐表面有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路外表面未清理干净 | 人的原因 | 已整改 | 管路外表面重新清洗后恢复 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:03:45
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05间内206-F03母液转移管路阀门处有物料渗漏痕迹，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备长时间使用导致螺丝松动 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备整体打压确认 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:03:29
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07-Tr01尾气管路视镜内蓄满液体且视镜中有气泡，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 已排放 | 对班组强调，交接班重点进行检查尾气试镜内是否有液体积存 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:03:09
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15旁穿层管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:02:54
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-Ce04间内过滤器管路阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 日常巡查中，发现跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:02:29
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | 真空干燥箱LAB-03号过夜单22:00-0:00时间段检查未填写，也未进行备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按时填写巡查记录并未进行备注，同时后补巡查记录 | 人的原因 | 人员按照规定下发处罚 | 要求项目组进行面谈，重复过夜巡查要求及记录书写要求 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/15 11:28:31
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-PVM01-Tc01尾气管路标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识质量较差，贴合度不够 | 环境原因 | 已重新粘贴，使用胶带进行密封 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:01:18
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT06放锅底管路法兰与下方地面有物料痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 放锅底阀门多次使用后内部存在渗漏情况 | 设备设施原因 | 已对阀门进行禁锢，现场清理 | 更换新阀门进行使用 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:00:55
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT02-Tr03后方地面有夹套渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 车间夹套使用年限较久，碳钢焊接位置渗漏 | 设备设施原因 | 已对漏点进行清理，地面清理 | 对夹套暂停使用，使用冷凝器冷却 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 7:00:36
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间二层走廊洗眼器检查绿签到期未进行检查，请车间进行整体排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 检查时遗落 | 设备设施原因 | 已进行检查签字 | 人员检查完毕后进行复核 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/5/1 6:59:25
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-036通风橱内鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 反应未进行氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气 | 统计4月份未进行氮气保护和未进行设备断电的通风橱，超过3次的处罚通风橱负责人，并要求负责人提供培训签到表 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/29 7:19:48 | 2026/4/30 16:42:14
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 检查2车间一层2个槽子， 2个槽子中1个槽子有底有水洗合格签24号；且有明显溶剂味 现场已手机告知当班工程师禁止使用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 物流只确认已粘贴水洗签就将槽子运至车间 | 物料原因 | 已清理出车间禁止使用 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:46:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R06流体过滤器下方需要添加支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 制作过程车间人员评估不需要添加 | 方法原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/5/6 7:50:49
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R19釜上氮气过滤器下方使用开口卡子，需更换为闭口卡子 301-R19下口分支管路阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员安装时未替换闭口卡子 | 人的原因 | 已重新进行更换 | 对责任进行重新培训强调 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:46:39
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-Ce01运行中复测，便携式氧含量检测0.2在线氧含量示数6.36，静电检测合格，微正压，氮气流量12，在线氧含量进气管路有液体，已沟通当班工程师贾春旺处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 离心机温度较高，溶剂蒸汽溢出 | 设备设施原因 | 已对离心机进行物理降温，关注温度适当调中速 | 增加离心机进行离心 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:46:52
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间四层平台上灭火器前有杂物，不便于危急时刻灭火器取用，已沟通车间处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 灭火器附近有杂物阻挡 | 人的原因 | 灭火器附近配件已清理完毕 | 强调禁止物品阻挡消防器材 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:47:04
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间三层大应急药品箱缺少检查绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 合格签双面胶脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 重新粘贴 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:47:19
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | 3号楼罐区 | 3号楼十立罐区300-T013储罐旁灭火器缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 罐区围堰表面重新水泥修补施工，围堰表面灭火器标识取下 | 设备设施原因 | 施工结束后恢复标识 | 标识粘贴 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/5/15 11:45:24
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 检查1车间22下口7个槽子， 其中4个槽子开盖后有溶剂气味； 6个槽子中3个槽子有水洗合格签一个水洗签画叉，一个个日期24号，一个26号；一个日期23号，三个无日期 现场已对讲告知当班班长禁止使用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 物流运送过来的槽子是不合格的 | 方法原因 | 已退回物流 | 沟通外围负责人对槽子清洗复核后再运送至车间 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/29 6:42:48 | 2026/4/30 7:47:32
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼二层9车间隔膜蒸发器CMM-1109-E03尾气阀组管路静电跨接处缺少破漆垫片 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 有破漆垫片，监察部没有看到 | 人的原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/28 7:29:20
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼2-33喷雾干燥间南通新华人员进入夹层受限空间作业时未携带四合一气体检测器。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 夹层受限空间作业未随身携带四合一气体检测器 | 方法原因 | 已现场整改完成 | 加强承包商特殊作业管理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/28 7:29:31
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-29物料中转间内固体物料放置在置物架上 正确做法：固体物料存放需要添加耳机防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼三层3-29物料中转间内固体物料放置在置物架上 | 人的原因 | 固体物料存放需要添加耳机防护槽 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/28 7:29:43
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 11号楼1-60辅机间外侧两个安全帽均超过30个月有效期限需要及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 安全帽超出有效期未及时更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/28 7:29:57
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-32动火前未清理现场油漆。正确做法：及时清理现场。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员粗心大意遗落导致 | 人的原因 | 清理油漆桶 | 及时清理现场 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/4/30 6:58:04
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-40储罐内溶剂已到达临界值。正确做法：及时转移物料。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员大意遗落 | 人的原因 | 已及时转移物料 | 人员及时转移物料 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/4/30 6:58:23
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-11ehs重点关注化学品门口未添加标识牌。正确做法：及时添加标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-11ehs重点关注化学品门口未添加标识牌。 | 人的原因 | 及时添加标识牌 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/20 6:45:22
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-06内一乙腈桶物料口上四氟头未拧紧。正确做法：及时紧固，避免打料时管路崩开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-06内一乙腈桶物料口上四氟头未拧紧。 | 人的原因 | 及时紧固，避免打料时管路崩开。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/9 15:58:38
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-40呼吸空压表安装方向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-40呼吸空压表安装方向错误。 | 人的原因 | 压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/9 15:58:46
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物料中转间内氢氧化锂存放在有机碱处。正确做法：应放置在无机碱处。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-63物料中转间内氢氧化锂存放在有机碱处。 | 人的原因 | 应放置在无机碱处 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/9 15:58:27
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼三层 | 11号楼3-13内使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/4 0:25:46
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21：26 11号楼3-67间浓酸泵静电导出连接处锈蚀。正确做法：及时除锈或更换螺栓，保证静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 静电连接导出连接处锈蚀 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/4/30 15:08:00
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 21：35 11号楼3-32间T05罐已超液位上限。正确做法：及时处理，不超液位上限。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 储罐液位超上限 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/4/30 15:07:44
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：13 12号楼4-20间提升机缺少禁止乘人标识和操作规程。正确做法：及时张贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员粘贴时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员补充粘贴标识 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/9 17:59:50
2026/4/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 5号楼四层 | 02/28/2026 20:07 5号楼4F物流缓冲间小桶溶剂未连接静电卡子。正确做法：金属溶剂桶需连接静电卡子导出静电。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2571-冯恩利 |  | 溶剂临时转移 | 人的原因 | 物料桶已转移 | 班前会培训，转入/转出车间的溶剂桶，及时沟通对应人员转移处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 |  |  | 2026/4/29 6:37:58 | 2026/5/17 16:32:23
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 在建工程排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站二期施工工地 | 承包商南通新华作业人员出入污水池，安全带无永久可靠挂钩点，无法做到交替挂设； 正确做法：污水池出入口搭设防坠器，避免意外高坠事故发生； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8853-姜海军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 人员安全意识淡薄，未按照要求正确系挂安全带。 | 人的原因 | 增加现场巡查力度 | 人员培训 | 150.00 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/4/28 21:24:35 | 2026/6/3 14:01:32
2026/4/27 | 专业性排查 |  | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房上煤室 | 上煤室内的氧含量电源箱、振动器电源箱：进线从上口进入，存在配电箱进水风险；箱体的防尘级别不足，箱体内进入粉尘，会影响电器元件的使用安全；箱体无接地，无法防止箱体意外带电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 燃煤锅炉电气安装施工不规范，电源箱选型考虑不健全 | 设备设施原因 | 进行电气专项整改 | 按电气规程进行电气专项整改 | 800 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:33:38
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房室外除渣机室 | 室外除渣机室内的控制箱：箱体内的进线分线无线路标记；箱体密封不严，大量进入灰尘；确认一下该控制回路的电压是否超过48V，如果超过48V需要设置箱体接地等防止间接电击的安全措施 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 |  | 电气控制箱安装不规范 | 人的原因 | 安装电气规范进行整改 | 安装验收，严格按照电气规范 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:34:05
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房除尘室1层 | 1号散装机就地箱：内部导线的颜色未按照电气规范设置导致无法区分；进出箱的电缆上无电缆标签；箱门与箱体未接跨接线；箱门未张贴系统图；确认地线连接的规范性，箱内无单独的接地排；箱体密封不严，电缆进线口的堵漏胶泥风干后会脱落，造成密封处密封失效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气安装不规范 | 人的原因 | 按照电气规范进行整改 | 电气安装验收严格按照规范验收 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:32:57
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房除尘室3层 | 卸灰口电机：表面灰尘和油污严重，影响电机的散热 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 减速机机封漏油 | 设备设施原因 | 进行油污灰尘清理 | 更换机封 | 500 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:34:51
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房燃煤锅炉间 | 识；箱内灰尘大，箱体防尘级别不足（无密封垫），可能会引起线路过热、短路等；N排和PE排无标识；无系统图；出线的零线未接，确认一下未接原因 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气控制箱选型未考虑防尘，电气接线不规范 | 设备设施原因 | 完善箱体密封，按规范进行整改 | 按规范进行整改 | 500 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:35:55
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房燃煤锅炉间 | 电伴热电源箱：内部布线混乱，需要整理；进出线电缆无标识；箱体存在开孔未密封，箱门无法关严，煤尘进入严重；无系统图 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 接线安装不规范 | 人的原因 | 按规范进行整改 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:36:18
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房燃煤锅炉间 | 照明配电箱：断路器的标识不全；有一处地线未固定在接地排上，只是搭接上了；进出电箱的电缆无标识；箱内灰尘大，可能造成电气断路/过热 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气接线不规范 | 人的原因 | 按电气规范进行整改 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:36:42
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房燃煤锅炉间 | 除渣机控制箱：断路器的标识不全；进出电箱的电缆无标识；箱内灰尘大，箱体密封不严，有泄漏的孔洞，可能造成电气断路/过热；浪涌保护器直接了1根零线，其余线未接；零排和地排无标识；箱门背面张贴的电气系统图与实际配电对不上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气控制箱缺少标识标签 | 人的原因 | 按电气规范要求进行整改 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:37:02
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 1号空压机配电系统：箱门与箱体未跨接；进出电缆无标识；箱体内部油污严重，箱体密封不严；箱体及电气线路的接地需要再确认是否满足电气规范要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 安装不规范 | 人的原因 | 按电气规范整改 | 按电气规范进行电气安装验收，日常做好电气规范管理 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:42:18
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 2号空压机配电系统：电气元器件上无标识；进出电缆无标识；内部线路有老化、腐蚀迹象；无专用接地接零排，需确认接地和接零满足电气规范要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气施工不规范，标识不完善 | 人的原因 | 按电气规范进行整改 | 按电气规范进行电气安装验收，日常做好电气规范管理 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:37:49
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 1号脱硫控制箱：箱体内部腐蚀严重，箱体密封不严，有孔洞；未见箱体的接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 选型时考虑箱体耐腐蚀 | 人的原因 | 更换电源箱 | 按电气规范要求 | 1000 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:43:09
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 2号脱硫控制箱：箱体内部腐蚀严重，箱体密封不严，有孔洞；未见箱体的接地线；接线排两端的导线有未标注标签的 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 选型考虑箱体耐腐蚀 | 设备设施原因 | 更换箱体 | 按电气规范要求 | 1000 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:43:30
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 反冲洗控制箱：箱体密封不严，线管穿过处有孔洞；电缆进出无标识；箱门与箱体之间无跨接；无系统图 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气安装不规范 | 人的原因 | 按电气规范整改 | 符合电气规范 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:43:50
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 浆液池补水箱：箱体密封不严，且进线从箱体上口进入，但是上口穿线孔密封不严，有进水风险；箱体与箱门无跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 更换电源箱 | 设备设施原因 | 更换电源箱，按电气规范安装 | 电气规范安装 | 500 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:44:12
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 排浆控制箱：箱体腐蚀严重，无法打开，需要协调电工开箱进行检查，并且将箱体进行更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 电气控制箱更换 | 设备设施原因 | 电气选型考虑耐腐蚀 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 500 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:44:32
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | PH计配电箱：内部穿线混乱无标识；进线从箱体的上部进入，在穿线管穿过箱体处有孔洞未密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 安装不规范 | 人的原因 | 按电气规范进行整改 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:44:56
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 脱硫加药补水控制箱：布线混乱；电缆无标识；断路器无标识；箱体密封不严，箱体下口有孔洞；箱内有杂物；无系统图 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 安装不规范 | 人的原因 | 按电气规范进行整改 | 安装验收严格按照电气规范进行 | 500 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:38:41
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 搅拌电机固定不牢，工作过程中晃动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 搅拌池内轴项不同心，需要更换搅拌轴 | 设备设施原因 | 加固固定座 | 加强巡检 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/18 19:03:49
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房脱硫除硝间 | 此处的临时接线拖地，长时间会破损、腐蚀，发生漏电，应改使用固定穿线管对电缆进行保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 临时接线未做防护 | 人的原因 | 临时接线已防护 | 按电气规范使用 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/18 19:05:02
2026/4/27 | 专业性排查 | 电气专项排查 | 配电柜排查 | DH1 | 监察部 | ADH7107-赵昆生 | 锅炉房除氧器间 | 水位控制箱：内部线缆无标识；箱内有杂物：接地线连接不对，串接且缠绕连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH2439-陈永新 | ADH7025-张志勇 | 否 | 未按电气规范施工 | 人的原因 | 按电气规范整改 | 符合电气规范要求 | 0 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/28 20:49:24 | 2026/6/5 15:40:49
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 50立罐区 | 五十立罐区泵房西侧人员通道的门需要确认是否属于防火性质 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 防火门缺少防火标识 | 设备设施原因 | 沟通设备部许佳利确认属于防火门 | 后续罐区更换设施增加对应标识 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/4/30 16:54:23
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 50立罐区 | 五十立卸车区域装卸车鹤管位置有拉扣不方面操作，建议去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 施工后未进行拆除 | 人的原因 | 已拆除完毕 | 新设备安装完毕后将无用的物品直接去除 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/4/30 16:54:47
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 50立罐区 | 五十立罐区卸车鹤管接头位置有油脂渗出，需要保全进行维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 鹤管使用过程中密封圈磨损 | 设备设施原因 | 已沟通设备部许佳利采购接头密封垫进行更换 | 保全定期对鹤管密封圈进行检查 | 0-1000 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/5/6 17:31:00
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 50立罐区 | 五十立罐区槽车装卸车区域最西侧的静电检测器电气接头损坏，需要沟通电工维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 设备长时间使用接头松动 | 设备设施原因 | 已沟通电工紧固处理完毕 | 罐区操作人员每日工作中发现有松动的立即沟通电工紧固 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/4/30 16:56:25
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 50立罐区 | 五十立罐区槽车装卸区最西侧气动阀下方有油渍 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明 | ADH1333-徐博 |  | 气动阀润滑油脂渗出滴漏 | 设备设施原因 | 沟通保全进行排查紧固完毕，地上油渍已经处理问啊比 | 巡查发现气动阀异常立即沟通保全维护 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/4/30 16:56:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 污水站 | 1号污水站压泥间警示标识上下不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 |  | 警示标识与风险标识中的警示内容不一致 | 方法原因 | 已更换标识 | 同步排查其他标识 | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/5/15 17:35:51
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 污水站 | 1号污水站配电箱线管密封不规范 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 |  | 配电箱接线口未密封 | 设备设施原因 | 沟通电工密封接口 | 沟通电工排查配电箱状态 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/5/21 0:00:00 | 现场实地复核 | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/5/21 15:19:39
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 污水站 | 1号污水站配电室西门一条废水管路缺少标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 |  | 废弃管路 | 设备设施原因 | 已挂停用标识 | 废弃管路及时处理 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/4/30 0:00:00 | 现场复核，管路已经悬挂停用标识 | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/4/30 16:44:44
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 污水站 | 1号污水站尾气处理间电线不规范 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 |  | 电源线未固定 | 设备设施原因 | 沟通电工整理线路 | 线路整体固定 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/5/15 17:36:35
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 生产部>物流 | FX2727-于太明,ADH1333-徐博,ADH1859-周震 | 污水站 | 1号污水站尾气处理间一处电线管支架松动，电线桥架缺少跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | FX2727-于太明 | ADH0396-姜龙 |  | 管路支架腐蚀 | 环境原因 | 沟通保全重新更换管路支架 | 腐蚀损坏配件及时更换 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 18:48:04 | 2026/5/15 17:38:54
2026/4/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨,ALS13348-张德太,ALS14126-田坤,ACT2817-李志龙,ACT2831-王钊雄 | TJ1厂区 | 生产区域核查PPE矩阵需要调整优化 待更新 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | ALS13348-张德太 | 否 | PPE矩阵内容编辑制作不足导致 | 环境原因 | 重新更正PPE矩阵内容 | 仔细核对PPE矩阵并进行完善 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/28 18:37:55 | 2026/6/4 18:40:39
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间一楼清洗班门口配电箱下口的防爆电缆断裂、已沟通现场姜春龙协调处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 时间较长磨损断裂，该配电箱一直未使用，人员未及时发现解决 | 设备设施原因 | 现已联系电工整改完毕 | 对车间配电箱进行周期性排查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:40:32 | 2026/4/30 7:08:26
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间二楼热水站门口的双锥防爆配电箱下方门未锁、失控状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该配电箱下方柜门锁设计原因，无法上锁 | 设备设施原因 | 现已使用胶对锁开启处进行密封 | 整体排查整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:40:32 | 2026/4/30 7:08:44
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-Ce03离心机的电机防爆软管破损、需要沟通修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 软管损坏 | 设备设施原因 | 及时沟通进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:40:32 | 2026/4/30 7:06:05
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 静电跨接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13892-张艺博 | 地埋罐区 | TF23储罐装车鹤管在拆卸管路时气相鹤管的静电跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 |  | 操作人员在进行鹤管拆除旋转接头时静电跨接线折断 | 人的原因 | 对跨接线进行更换 | 对静电跨接线加长 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:36:31 | 2026/5/7 10:58:44
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16325-刘瑞峰 | 地埋罐区 | 罐区污水池排污管路上的压力表有渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 对压力表进行更换 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:36:31 | 2026/5/7 10:59:08
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | 罐区周边有下雨后的积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 天气下雨导致 | 环境原因 | 对积水进行清理 | 及时清理积水 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:36:31 | 2026/5/7 10:59:32
2026/4/28 | 专业性排查 | 操作规程专项排查 | 操作规程专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 通风橱内暂存、即将使用正丁基锂，未加二级防护（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 实验室平时对暂存，转移的二级防护要求较多，临时抽取使用的要求较少，导致人员重视不足。责任人张章 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 加强对液体物料临时短时间使用过程中的二级防护的要求 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 17:32:37 | 2026/5/6 9:20:55
2026/4/28 | 专业性排查 |  | 在建工程排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 污水站二期施工工地 | 在建污水池内的满堂脚手架横杆部分缺失； 正确做法：支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，且应与相邻立杆连接稳固，严禁局部缺失、断设，确保架体受力均衡。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS8853-姜海军 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 未按照施工方案执行 | 人的原因 | 按照施工方案增加横杆支撑 | 严格施工交底 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/4/28 15:52:19 | 2026/6/3 14:01:58
2026/4/23 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ADC研发 | 4-74ADC实验室清洗盆边有化学品残留渍，及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/23 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | ADC研发 | 4-42分析开发会议室门边不明液体为做好二次防泄漏措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 做好液体标识及防泄漏措施 | 做好液体标识及防泄漏措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼顶楼臭氧消毒间门不能正常关闭，内部设备低座也有腐蚀现象。未断电。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 厂房设施检查，可以自己维修的请及时维护 | 厂房设施检查，可以自己维修的请及时维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC | 8号楼四层货梯处堆放货物，挡住消防疏散指示灯。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部 | ASH0691-宋逸清,ASH1340-张力群,ASH1444-曹红娟,ASH1642-裴明成,ASH1925-李腾飞 | ASH0691-宋逸清,ASH1340-张力群,ASH1444-曹红娟,ASH1642-裴明成,ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 消防安全意识培训 | 消防安全意识培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | ED部门7号楼灭活间晚间未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 治安问题需长期动态宣传管理 | 治安问题需长期动态宣传管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 夜间工程施工人员未及时关闭连廊通往外部的门：蚊虫、治安方面需加强 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 防虫、治安、承包商管理加强 | 防虫、治安、承包商管理加强 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/24 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | QC理化实验室水浴锅水位已低于张贴的最低水位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 电器设备的使用应按要求执行 | 电器设备的使用应按要求执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | AD理化 | 7#4F4-014气象室危废收集桶内未套袋（桶内有少量危废） | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 危废转运后及时套袋，向危废桶内投放危废时检查确认是否套袋 | 危废转运后及时套袋，向危废桶内投放危废时检查确认是否套袋 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | ADC研发 | 7#4-42，ADC实验室化学品放置在地上，无防泄漏措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 严格执行公司化学品管理要求 | 严格执行公司化学品管理要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | ED | 7#1F仓库改造施工使用没有经过年检的特种设备（挖掘机） | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对入厂设备设施进行检查确认 | 对入厂设备设施进行检查确认 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 15:02:23 | 2026/4/28 15:02:23
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 加药罐加料口加料后未上螺栓关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 盖板设计不上紧螺栓，每次加碱完毕后，盖好即可 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/28 15:00:30 | 2026/5/11 10:08:57
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 中和塔防护笼最上方缺少防坠器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 此塔后续进行封闭，不在进行使用 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/28 15:00:30 | 2026/5/11 10:12:51
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉房烟囱人孔渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 人孔垫渗漏 | 设备设施原因 | 密封，紧固，粉刷防腐油漆 | 加强巡检 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:27:59
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃气锅炉房 | 燃气锅炉FDR改造无管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 新装管道，完善标识 | 人的原因 | 粘贴管道标识 | 现场5S巡查 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:54:22
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃气锅炉房 | 燃气锅炉备件货架规范性摆放增加标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 增强现场5S标准 | 人的原因 | 增强现场5S标准 | 规范摆放机旁配件 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:30:57
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃气锅炉房 | 燃气锅炉房锅炉补水泵上方电缆桥架有电缆露出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 现场用电安全，加强巡检 | 人的原因 | 电缆规范放入电缆槽内 | 加强电气安全巡检 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:31:14
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤软化水管路标识翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 标识标签现场巡查，增强现场5S标准 | 人的原因 | 重新粘贴管道标识 | 增强现场5S标准，加强现场巡查 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:29:36
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 煤场 | 燃煤存放堆遮阳网遮盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 遮阳网上煤后及时遮盖 | 人的原因 | 遮阳网上煤后及时遮盖 | 加强燃煤厂日常管控 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:30:13
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉排污池上盖刷漆 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 现场排污池油漆脱落 | 人的原因 | 粉刷污水池上盖油漆 | 加强现场5S巡查整改 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:30:33
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 燃煤锅炉房 | 通道门腐蚀，需更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 防火门长期使用，外表皮腐蚀，变形 | 设备设施原因 | 更换新防火门 | 长期使用防火门，损坏及时更换 | 4000 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/6/26 8:30:30
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 保全维修区 | 保全存放备件区域接线盒盖板损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 电气接线盒盖板变形 | 设备设施原因 | 更换维修 | 加强属地区域内设备设施安全检查，发现问题及时沟通解决处理 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:56:08
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 二层制氮机房地面基础里侧需要除锈刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 设备下方基础锈蚀 | 设备设施原因 | 除锈刷漆 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:31:52
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 仪表空压管道过滤器刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 过滤器外表面漆面破损 | 人的原因 | 重新刷漆处理 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:32:32
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 探伤检测的压力容器需要重新刷漆处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 探伤检测的压力容器焊缝需要刷漆覆盖 | 人的原因 | 刷漆处理 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:33:04
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 二层新增呼吸空压机房进风百叶需要封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 通风口缺少密封 | 人的原因 | 增加通风口密封处理 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:54:50
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 二层循环水管路预留阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 阀门缺少盲板 | 人的原因 | 增加盲板 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:38:07
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼DCS机柜间 | DCS机柜间门口缺少挡鼠板 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 缺少挡鼠板 | 人的原因 | 制作挡鼠板 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2027/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH5557-韩成龙 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/6/9 13:29:53
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼DCS机柜间 | DCS机柜间灭火器压力不在绿区 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 火炭管灭火器漏气 | 设备设施原因 | 沟通电工对火炭管灭火器压力进行补压 | 日常检查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:56:26
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 二层卷帘门附近声光报警器标识脱落 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:43:27
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站 | 二层靠近2号变位置的挂墙配电箱内部杂乱，需要规整 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 配电箱内部接线杂乱 | 人的原因 | 重新规整配电箱内部接线 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:43:10
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 2号变 | 李明伟安全帽过期 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 安全帽PPE过期 | 设备设施原因 | 换更安全帽 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:41:15
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 2号变 | 2号变门口缺少电工证 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 人员离职，更新电工证书 | 人的原因 | 制作电工证标识 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/5 17:04:33
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 2号变 | 2号变西侧配电柜下方基础需要除锈刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 对配电箱进行除锈 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:42:50
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼动力站一层 | 一层动力站大门上方穿墙管路需要封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 穿墙管路未封堵 | 人的原因 | 对穿墙管路进行封堵 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:36:46
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 1号变电所 | 1号变门口雨搭需要重新抹灰刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 重新进行刷漆 | 日常检查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:42:30
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 1号变电所 | 1号变北侧变压器柜下方进线口使用胶皮封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 胶泥老化 | 设备设施原因 | 重新进行封堵 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:42:04
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 24号楼制氮机房 | 制氮机房卷帘门口胶皮脏污 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 现场有发泡胶 | 人的原因 | 清理现场 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:35:57
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 24号楼制氮机房 | 制氮机房地漏内部较脏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 地漏内壁较脏 | 人的原因 | 清理地漏 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:35:28
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 24号楼制氮机房 | 制氮机房空压机下方基础较脏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 基础有油污和灰尘 | 环境原因 | 清理基础 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:35:04
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1997-刘军鹏,ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇 | 17号楼液氮区 | 液氮区供液阀门渗漏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 垫片损坏导致 | 设备设施原因 | 更换垫片 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 14:45:02 | 2026/5/1 13:34:37
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1946-田学琛 | 实验室分析间分析间 | 座椅倒塌 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检，鼓励各部门自检，发现问题及时上报 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1293-张光菊 | 4-77高温室 | 网线从马弗炉仪器上过，马弗炉做实验室温度是内部温度可达到800℃，网线有被烤坏的风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检。 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1139-刘展硕 | ds2下游车间 | 椅子棱角有碰伤人的风险 可以加装防护垫 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 考虑添加防撞措施 | 定期进行专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1253-宫晓峰 | 七号楼二楼更衣室 | 更衣间个人柜子关不紧，容易碰到人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 组会培训，强调柜子使用完之后及时关闭 | 组会培训，提醒员工注意更衣间柜门，防止磕碰 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1965-秦哲昊 | B7楼顶 | 阀杆裸露于室外，容易生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改，增加防生锈措施 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1951-夏海聪 | 八号楼3-52 | 门需要手动关严，最好增加提醒牌，提高人员意识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 人员培训，提升人员安全意识 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1116-郭芝美 | 3号楼 | 厕所门把手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0946-彭乐帅 | 外围 | 门封条破损已更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即更换 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0840-王重阳 | 办公室 | 饮水机下班后需关闭制热功能，否则可能干烧引发火灾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 人的原因 | 人的原因 | 组会培训，强调下班前检查电器状态 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH0977-聂祯阳 | 活性细胞间 | 玻璃样品开盖时注意剪刀划伤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 组会培训 | 组会培训，定期安全检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1135-胡迎迎 | 八号楼二楼 | 物料挡住通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改，移除阻挡物 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1185-欧阳丹 | 4-07 | 地上的筐多容易绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改，并提醒现场人员注意安全 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1406-崔苗 | 金准园QA工位 | 道路摆放东西过多，容易碰撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改，并提醒现场人员注意安全 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1077-李鹏 | 7 号楼 4 楼 会议室 | 水管和开关正对坐下后的后脑位置，有很大的磕头风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞条 | 添加安全防护措施，并进行安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1230-陈贵川 | 8号楼一楼换鞋间 | 防鼠板容易引起人员摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 进行安全培训，提醒人员挡鼠板及时放回原位 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1885-马淑颖 | 3号楼大厅门前 | 3号楼大厅门前下雨易积水，台阶打滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 放置安全警示路标 | 已下发全员安全培训，并定期进行专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1866-冯鑫研 | 三号楼 | 地上有凸起的 易被绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 联系工程部处理，添加警示标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1737-杨美诗 | DS1 总更 | 洗手处水非常烫，可能有60度，有受伤风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 增加“当心水温”警示标识 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1120-王馨萍 | B7F2 | 七号楼2楼走廊的监控室的门是朝外开的，走廊走的人可能会被突然朝外的门误伤到 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1865-李晶悦 | 三号楼 | 地上有突起物易被绊倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 联系工程部处理，添加警示标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0292-鲍永毅 | 7号楼4楼ADC办公室 | 人行通道边的柜角锋利，有划伤人的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防护措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | b8f4 4-48 | 门朝外开，容易撞到走廊上的人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | b8f4 4-48 | 实验室下水道反臭 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 排查气味来源 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | b8f4 4-48 | 数据处理间实验台门把手容易撞到膝盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1402-王嘉琦 | 8号楼二楼，更衣间进门第一个洗手池 | 出水温度有时候特别高会有烫手的风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 增加“当心水温”警示标识 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1171-余莉莉 | 7号楼，4-08 | 试剂瓶使用完后未放在试剂瓶存储框中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 化学品管理不当，立即整改， | 定期进行化学品专项培训与专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1224-王雪霖 | 7号楼电梯 | 乘坐电梯时轿厢晃动，有种铰链不结实的感觉 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即检查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1667-李丹 | 7号楼4楼楼梯间 | 楼梯间穿着鞋套上下楼容易滑倒 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | PPE使用安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0799-张磊 | 8号楼4-06 | 门后未加防撞标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识，同时每日巡检检查是否有遗漏 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0993-王保玉 | 原液车间上游 | 洁净区白鞋套底部不够防滑，沾水易滑 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | PPE使用安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1942-陈婉夙 | 8号楼旁边的集装箱 | 物品堆积过高，容易掉下来砸到头上，特别是吃饭的时候 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH0912-沈盈 | B8F4走廊 | 走廊有味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查气味来源 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1114-吴慧平 | 数据处理间。 | 椅子异常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1335-郭瑶瑶 | 七号楼四楼液相数据处理间 | 椅子坏了，存在致人摔倒的危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1366-徐上 | 更鞋 | 大门进出容易撞上人 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1366-徐上 | 常闭防火门 | 工程人员为了抄近路对于贴上封条的常闭式防火门，随意开门乱窜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1323-楚楚 | 4-13 | 椅子坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1515-张晓雄 | 8号楼办公室 | 办公室消防箱附近物品堆积 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1242-王礼清 | 实验室 | 实验室椅子坏了没人维修，存在安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1414-李俊毅 | B7F4 4-01办公室 | 玻璃碎裂，容易划伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1179-陈欣岩 | AD 4-26 | 4-26房间的2-8度冰箱内针对巯基乙醇此类已挥发的有毒试剂除了需要封口袋还需要保存在盒子中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期进行化学品专项培训与专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0958-曹伟豪 | 8号楼大厅 | 大厅地砖雨天太滑，易滑动 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 放置安全警示路标 | 已下发全员安全培训，并定期进行专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | B8F2 2-101 | 灭菌柜工业蒸汽泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | ds1车间 | 搬运碱液进行PH调节过程碱液量太大，有掉落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 物料原因 | 物料原因 | 立即整改 | 定期进行化学品专项培训与专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | ds1上游细胞培养 | 货架玻璃瓶过多有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1859-郭力力 | 仓库办公室 | 开门容易伤人 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0976-张晔 | 三楼纯化间 | ready验证时，线路连接杂乱，易绊倒 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 已下发全员安全培训，并定期进行专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1232-吴鑫宇 | 仓库称量间 | 仓库称量间中使用护目镜易脱落，称量间中未配置应急用品（洗眼液） | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即检查，及时配置应急物资 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0104-付天慧 | 4-72 | 没有纱窗，会有小虫子飞进来 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1352-张卿云 | 金工园7号楼，1-35换鞋间 | 无挡鼠板 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | 8号楼门厅 | 门厅有甲虫在地上爬 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1451-沈叶丹 | 4-80门口走廊 | 4-80门口走廊的应急照明灯往下倾斜 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1660-顾心远 | 4-30灭活间 | 地上有个洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1451-沈叶丹 | B8 四楼4-19走廊 | 安全出口指示灯碎掉啦 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH1204-武自豪 | 金准院4楼细胞培养间2 | 50L反应器旁地面极其滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1324-吴庆有 | 8-1一楼货梯通道 | 下水道排水口破损，容易崴脚 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0138-王安田 | 会议室4（现CCPD工位） | 工位较拥挤，插座放在有安全风险，特别是下班后无人状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 培训，告知办公室员工下班前检查电器状态，不用的电器和插座及时断电 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0138-王安田 | 金准园实验室-货梯/仓库/走廊 | 空间拥挤，占用人员通道和消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0138-王安田 | 金准园洗消间 | 较拥挤，试剂瓶和罐子较多，且泡碱区域防泄漏托盘较少 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0560-严霞 | 应急通道 | 物料堆积，遮挡应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0138-王安田 | 金准园50L反应器间 | 气体管路确认标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0138-王安田 | 金准园细胞培养基1 | 75%酒精桶缺少防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期进行化学品专项培训与专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | 4-87 货梯厅 | 没有防撞垫圈，门把手把墙撞坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0771-孙利和 | 7号楼进楼的门 | 人流量大，进门和出门时。人会被门碰 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 开门安全标识 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | 7号楼 | 一楼转运东西时，有大块锈渣落地未清理，容易被踩到误伤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1309-陈冬俊 | DP2 | 护手掉了，容易伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1052-吴思瑶 | DP2女更 | 女更屏风边角容易伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1305-孙梦轩 | 七号楼二楼 | 女更风屏的护边掉了，容易伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1129-熊习羽 | B7F2制剂车间女更 | 女更里风屏的护边掉落，容易伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0777-李春亮 | 女更鞋间进出开门看不到人 | 容易撞人 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1856-万丽 | ADC车间换衣间 | 绑带鞋套打滑，容易摔倒 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | PPE使用安全培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1857-方远 | 进口更衣室门 | 楼内人员大力开门很容易撞到楼外人员 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 |  | 人的原因 | 人的原因 | 安全培训 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1409-邓妍 | ADC制剂车间女更 | 女更屏风掉了，容易划伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0936-尹艳博 | 车间的现场CNC鞋套和C级鞋套同时穿在脚上，在车间走路时容易打滑！人员容易摔倒 | 清洁时地面有水，容易摔倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | ASH1195-卢永贵 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | 7号楼 | 7号楼一楼更鞋间刷卡位置不佳，门从没 内开启时，容易撞到门外刷卡人员，造成伤害 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | 7号楼 | 7号楼一楼总更处的刷卡机位置不好，在从总更内开门时，容易撞到门外刷卡的人员，造成伤害 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1195-卢永贵 | 7号楼一楼 | 7号楼一楼门禁安装位置不好，从总更门内开门时，容易造成门外刷卡人员，造成伤害 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0884-肖晓玲 | 七号楼一楼门口 | 大门开门方向和刷卡方向一致，容易造成开门进出人员受伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 全厂已经增加开关门安全标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 14:17:05 | 2026/4/28 14:17:05
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 实验室真空泵管路，法兰连接螺丝缺失，同时螺丝漏出的螺纹不足，未漏出两个螺纹以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 螺丝选择不合理，真空泵长时间使用，螺母震动松动 | 设备设施原因 | 已对螺丝进行更换 | 检查真空泵所有固定位置，重新进行紧固 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:42:58
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 确认一下泵房的排凝管线，是否需要，不使用的话去掉。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 配电室空调排水管路，配电室内无排水位置，还需使用 | 环境原因 | 配电室空调排水管路，配电室内无排水位置，还需使用 | 配电室空调排水管路，配电室内无排水位置，还需使用 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:43:33
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 公斤级实验室走廊消防喷淋头防护盖脱离，需要修复 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 消防管线按照原先吊顶安装，原先吊顶不平，更换吊顶后出现防护盖掉落情况 | 设备设施原因 | 已重新添加防护盖 | 检查实验室其他消防管路 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:43:52
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 实验室医药箱藿香正气水没有了，缺少药品需要及时补充，过期的补充 使用药品需要登记 使用记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 医药学每月检查一次，人员使用后未及时补充 | 人的原因 | 已对医药箱补充药品 | 每周对医药箱内物品进行检查，缺少及时补充 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:44:16
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 通风橱标签检查名称处需要书写完整，只写了通风橱，建议写通风橱引风，和其他绿签更好辨认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 通风橱风速检测合格签中明确为设备名称，标签中有设备编号进行区分 通风橱灭火器合格签名称位置写的是悬挂式灭火器，设备名称有进行区分 并不需要进行修改 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:51:40
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 9-101OEB4实验室试验台柱子根部腐烂，需要长期关注发现锈穿提前更换或维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备为15年安装，临近中间台面水槽位置，使用时间长导致 | 环境原因 | 已对临近水源位置增加白钢防护板，对锈蚀位置进行除锈，并重新喷漆防腐 | 检查其他中间台面，发现锈蚀同步处理 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:52:18
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 实验室储物间旁边维修通道门需要维修，正常 无法进行关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 门锁损坏配件损坏 | 设备设施原因 | 已更换配件完成维修 | 损坏后及时维修 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/4/30 15:52:36
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 实验室氢气站棚顶上的防爆灯的防爆软管连接处，连接的不够深，防爆软管禁锢不严，现场和赵恩详沟通整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备安装时未安装到位 | 方法原因 | 已完成重新安装 | 对高压釜区域所有线管重新检查确认 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/5/6 18:05:27
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | 实验室 | 实验室气瓶区域的固定检测器报警器的静电接地不满足要求，需要使用多股铜线和线鼻子固定。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 静电导线要求升级，高压釜设计时无此要求 | 方法原因 | 已对静电导线进行更换 | 同步更换高压釜位置其他静电导线 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/5/6 18:05:38
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | QC1 | 分析样品间9-238，1、电箱跨接线非黄绿线，2、一个接线没有安装漏电保护空开需要增加。3、有一处使用黑胶布缠绕，这个电箱需要整改处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 |  | 安装施工不规范 | 人的原因 | 更换黄绿双色跨接线，加装合格漏电保护器，拆除黑胶布重新连接 | 电工定期巡查 | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/5/9 8:45:22
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | QC1 | 分析9-232清洗间插座需要保护，防止洗瓶水 溅入插口出现打火短路，增加插座防护盖。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 |  | 插座不防水 | 设备设施原因 | 更换防水插座 | 更换防水插座 | 125 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1191-刘思明 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/6/8 13:22:46
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | QC1 | 试剂间9-231，酸碱禁忌试剂混放，需要重新 分类存放，按照酸碱盐等分类储存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 | 否 | 实验室对酸碱盐的分类过于笼统，未考虑特殊试剂的特殊要求 | 人的原因 | 按化学性质重新分类 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/5/3 9:09:01
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | DH1 | 监察部 | ALS0788-王致,ADH0735-李亮,ADH2520-高超,ADH1315-肖皓,ADH3204-唐超,ADH5732-赵恩祥 | QC1 | 分析师icpms房间，一个设备的插头没有全部查靠到位，这样容易过热引起事故，需要检查所有电器设备插座固定牢靠，插到位。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国,ADH5559-傅强 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 |  | 人员插拔时用力不均，导致部分插脚未完全接触 | 人的原因 | 重新插拔确保全部插脚到位并固定牢靠 | 对实验室所有电器设备插座进行排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/28 13:54:49 | 2026/5/9 8:45:41
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴 | 罐区 | 60立罐区顶部平台上螺丝、软管等配件较多，摆放随意，部分靠近孔洞和边沿，建议做配件箱存放避免高空坠物 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 人员操作完毕后没有及时清理 | 人的原因 | 对配件进行清理，管路固定 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:48:01
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX022-张俭 | 污水站 | 污水站在线检测仪器下方放置有酸碱原料瓶，缺少二级防护，需添加 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备未设计 | 方法原因 | 已制作原料瓶二级防护槽并安装完毕 | 检查其他在线设备中废液桶是否存在缺少二级防护现象一并进行整改 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/10 15:09:49
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX022-张俭 | 污水站 | 污水站风机间一管路使用线手套封堵，需重新选择合适的封堵材料 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 封堵材料选择错误 | 方法原因 | 已使用水泥将孔洞封堵完毕 | 检查现场其他围堰及功能间是否存在孔洞同步使用水泥进行封堵 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/10 15:43:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 三废车间 | 三废车间20立罐、尿素罐等储罐仅有液位报警，需评估是否需要增加液位与泵连锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 投料为间歇方式，现有报警模式可以满足现场需求 | 方法原因 | 已与EHS进行评估，暂不进行连锁增加 | 现场投料方式变更时需要评估是否增加连锁功能 | N/A | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/15 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/15 16:44:56
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 三废车间 | 三废车间尿素罐液位计上高液位线与标识被防护层阻挡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 液位计高限设置位置错误 | 设备设施原因 | 已重新调整该液位计高限位置并补充相关标识 | 检查现场其他储罐液位计高限位置是否有不合理的一并进行整改 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/10 15:43:53
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 三废车间 | 焚烧炉在线间1#炉在线设备区域杂物较多，需要整理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 监察部 | FX1325-魏然 | FX2508-周佳龙,FX1438-高丹 |  | 拆除设备包装后未及时清理 | 人的原因 | 已清理完毕 | 拆除产生杂物及时放置到指定地点 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/7/6 16:31:25
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 三废车间 | 在线间地面随意放置钢瓶及空压油水分离瓶，缺少固定装置，需要增加固定托架，同时粘贴钢瓶使用操作规程避免再次出现类似情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 监察部 | FX1325-魏然 | FX2508-周佳龙,FX1438-高丹 |  | 现场缺少固定设备，且没有明确的指导文件，导致钢瓶随意放置 | 人的原因 | 撰写烟气CEMS 校准标气操作规程，明确钢瓶存放要求。并制作两个钢瓶框/固定架子，另外一个放置空压机缓冲罐。 | 按照操作规程进行操作，避免再次出现类似情况 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | FX2508-周佳龙 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/7/6 16:29:40
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 一车间冰机一层南侧一根高空管路有水持续滴落到下方配电柜上，配电柜上的挡水板已有大面积锈蚀，查看具体泄露原因进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 管路凝水，挡水板锈蚀 | 环境原因 | 更换锈蚀挡水板，对配电柜做防水防腐处理，清理积水隐患。 | 高空易凝水管路完善保温层，定期检查挡水板防腐完好性，常态化排查配电柜上方滴水及防护设施隐患。 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:48:20
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 一车间冰机 | 冰机一层雨淋阀组室内电动阀连接的线管有脱落情况，需要重新紧固 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 监察部 | FX1325-魏然 | LFX074-戴梓阳 |  | 现场为非防爆区，使用的线管防爆穿线管，故接头处匹配的不太良好，出现松动情况 | 设备设施原因 | 沟通电工现场重新固定，信号阀更换防爆接头 | 后续施工注意线管与接头匹配性，施工后汇同属地一起进行验收 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | LFX074-戴梓阳 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:48:34
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 一车间一层 | 一车间一层R25釜下口处一个电动阀进线口处丝扣松动，需要进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 安装时未紧固到位 | 人的原因 | 班组人员已将R25釜下倒淋管路气动阀门进线接口重新紧固完成。 | 已班组为单位，对分管楼层区域设备电线管路防爆挠性软管接口及仪表接线口等逐一进行检查和紧固，并每日完成进展汇报，并分管负责人进行复核。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:48:48
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 一车间一层 | 一车间一层R27釜下口有一台转移泵，泵头处法兰是内丝形式，螺栓下方没有螺母无法连接静电跨接，考虑将静电跨接连接到泵体上其他相近螺栓上形成等电位连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备设计结构不具备改造条件 | 设备设施原因 | 现场查看R27釜下磁力泵泵头外壳法兰内丝外部边缘处设计为倒角突出，无法实现内丝螺栓穿出后安装螺母。现已借助泵壳金属外壳两端连接跨接实现等点位连接。 | 对设备存在的特殊结构评估选择合适的静电跨接连接方式，并对设备组人员进行培训讲解。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:55:16
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 一车间一层 | 一车间一层离心机间内筛料，人员佩戴正压呼吸器，但是室外的阀门处未上锁，可能存在其他人员误操作导致气源关闭的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 审计后部分阀门锁未及时恢复。 | 设备设施原因 | 已将分布器间空压阀门更换铅封拉扣进行锁闭控制，替换下的阀门锁已补充各功能间阀门锁使用。 | 对各层分布器间空压阀门使用铅封进行锁闭控制，替换下的阀门锁车间管路锁闭控制和呼吸空压上锁控制使用，并整体进行培训。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/6/15 9:28:38
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 四米平台 | 一车间四米平台3号烘箱内部的设备间存放的杂物较多已影响人员通行 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将Dt03烘箱后设备间存放杂物彻底清理，避免影响人员进出操作。 | 明确车间烘干设备区域使用标准，禁止存放无关设备和杂物，并进行培训，分管负责人进行检查。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:55:46
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 四米平台 | 一车间四米平台汽水混合器上气动阀上连接的线管贴在汽水混合器管路和法兰上，线管温度已明显升高 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 隐患识别不到位 | 方法原因 | 已将四米平台汽水混合器气动阀管线进行整理，避免线路接触热源出现隐患。 | 对车间汽水混合器间及油加热器电源及仪表线管进行排查固定，避让热源减少隐患。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:56:00
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 四米平台 | 汽水混合器区域缺少注意高温的安全标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 警示标识提醒不到位 | 方法原因 | 已将四米烘干区汽水混合器增加注意高温表面标识进行警示。 | 对高温环境及时添加警示标识，避免人员烫伤。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:58:17
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 冰机二层 | 冰机四米东侧的配电柜一侧安装的电加热控制柜，柜门仅使用铁丝固定，需要上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 柜子上级已经分闸没电缆已经拆除，柜门用铁丝固定 | 人的原因 | 立即拆除固定铁丝，更换专用柜门锁具并上锁封闭；排查周边同类控制柜，全部规范上锁，现场做好安全警示标识。 | 加强人员培训，明确电气柜必须上锁管理；日常巡检核查柜门锁具完好性，违规问题严肃考核追责。 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:54:59
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2464-王海峰,ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 冰机二层 | 冰机四米热水管道穿墙管处，空洞存在较大缝隙，墙后是防爆区，需要密闭封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 管道穿墙预留缝隙封堵不彻底 | 方法原因 | 对热水管道穿墙大缝隙封堵，复核防爆区隔离防护。 | 所有穿墙管线施工同步做好密封封堵，定期排查防爆区穿墙孔洞缝隙，发现破损开裂及时修补，保持防爆区域密闭达标。 | N/A | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:54:42
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间内局部排风管线上的临时挂钩应拆除更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 制作挂钩进行帆布通风管悬挂使用，改造固定挂钩不及时 | 设备设施原因 | 车间内所有临时挂钩进行拆除 | 车间内讨论固定悬挂装置进行替代 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:54:26
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层西北角出口旁跨层物料管线下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员使用后盲板安装遗漏 | 人的原因 | 安排人员重新补加盲板完成 | 1.车间内针对盲板安装执行要求进行重申 2.月预算针对各类型盲板进行补充，确保满足使用 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:54:12
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层三合一间FX2-902-T007白钢储罐上方压力表实时压力超过压力表上标注的上限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 临时压力表安装方式错误，内侧阀门关闭后压力表实际实际检测管线氮气压力，造成超限情况 | 设备设施原因 | 压力表重新安装直连储罐，确保阀门关闭时同样检测罐内压力 | 车间内其他储罐进行同类排查，未见异常，设备啊准备标准班前会进行重申 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:53:57
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层三合一间内一个泵的压力表横向安装，应直立安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全意识淡薄，压力表安装方向错误 | 人的原因 | 压力表重新进行垂直安装，确保显示数值准确 | 1，班前会针对压力表选型及安装方式进行重申，日常典型问题进行回顾 2.车间内其他位置 进行同类排查，一处异常处理完成 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:49:17
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间一层、二层楼梯处一个进料的穿墙管线法兰处未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员安全隐患意识淡薄，功能间穿墙管线使用结束后未按要求添加盲板 | 人的原因 | 安排人员进行盲板补充完成 | 1.车间内盲板5月份预算已进行补充，保障满足使用 2，车间内设备及管线使用盲板添加要求班前会进行重申，车间管理人员进行日常巡检 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:49:32
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX2541-左特,FX2584-郑俊,FX138-王义平,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 精馏塔 | 二车间精馏塔北侧一个移动式泡沫车已更换泡沫的标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部大风将其刮落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落标识重新打印并粘贴完毕并排查车间内其他位置泡沫灭火车标识情况无异常 | 人员检查时关注此类事项出现脱落现象及时上报解决 | 0 | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/10 15:44:07
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | FX1063-孟召辉,ACT240-宋强,LFX075-吴立卓 | 实验室 | 实验室5#通风橱内，项目实验使用后的氢氧化钠吸收液未及时清理处置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 通风橱使用完毕清理不及时。 | 人的原因 | 已清理完毕。 | 问题在钉钉群分享并在晨会要求各项目组及时处理使用完毕的废料。日常部门巡查注意此问题。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:49:51
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 研发分析室通风橱张贴的KF操作注意事项存在涂改痕迹，标识不规范，需重新打印并规范粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员修改标识信息，未进行重新制作 | 人的原因 | 将水分检测注意事项标识去除 | 重新制作水分检测注意事项张贴 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:50:15
2026/4/28 | 重点时段及节假日前排查 |  | 劳动节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX2111-陈松涛 | 分析室 | 研发分析室流动相存储槽标识信息与实际存放物料内容不符，标识匹配性不符合管理要求。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 研发分析室流动相较多，流动相混放，未按标识进行放置 | 人的原因 | 重新制作流动相区域标识 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 13:32:40 | 2026/5/1 13:50:36
2026/4/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼2层冻干间 | 灭火器检查签填满后应更换新检查签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未及时更换 | 设备设施原因 | 已经更换新的检查签 | 无 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 11:09:27 | 2026/4/30 15:53:55
2026/4/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼2层冻干间 | 灭火器规格不统一 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 无 | 设备设施原因 | 已及时更换 | 无 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 11:08:06 | 2026/4/30 15:54:12
2026/4/27 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4号楼2层西女更旁消火栓箱 | 灭火器满两年需重新灌粉 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 未及时更换灭火器 | 设备设施原因 | 已及时更换灭火器 | 定期检查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11239-尚炳泽 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 11:06:42 | 2026/4/30 15:54:30
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R08反应釜流体过滤器缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21间内部分反应釜管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 非专用溶剂管线部分缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间个别盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记紧固螺栓 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy10合成仪有白色粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在投料后未将现场清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员清洁 | 对操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy09合成仪操作现场有溶剂气味 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 现场操作人员未做好有效的尾气导出 | 人的原因 | 及时做好有效尾气导出，安装好尾气管路或使用引风罩，并对现场操作人员批评教育 | 对操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 一层泵房新增真空泵缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4层TCU间部分保温缺失，有凝水滴落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时忘记安装保温 | 人的原因 | 及时添加保温 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21间内部分管路拆除后未增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员拆除吃管路后忘记安装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 0021test管路连接部分跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3层TCUY型过滤器有凝液滴落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时忘记安装保温 | 人的原因 | 及时添加保温 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间上位机静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时恢复静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间的滴加快开盘松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未紧固 | 人的原因 | 及时对滴加快开盘进行紧固 | 对相应人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 人员取样未佩戴丁腈手套 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 对现场操作人员进行批评教育，并进行培训 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD01 防爆控制箱 静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 固定可燃气体探头静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时忘记安装 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对同类进行定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD07二层平台处静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | DLX36-1213-R07-TCU01静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | DLX35-3-66提升机静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时忘记安装 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对同类进行定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 固定氧含量检测仪静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时忘记安装 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对同类进行定期排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 电子钟静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY16操作站静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY01旁气体检测仪表三条线接一个点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时疏忽 | 人的原因 | 联系安装人员将线分开安装 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY04旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | AT01旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | AT03旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 废液间5个液位计无上限标识，更换常开标识，压力表更换常开标识，液位计调整方向。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加上限标识并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 水环真空泵水罐液位计无上限标识，下方阀门无丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识及丝堵 | 人的原因 | 及时添加上限标识并安装丝堵 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Hppc03-T01/02无铅封，无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封及标识 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R06液位计上阀门无常开标识，R01下阀门无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R11.R12.R13.R14接收罐液位计常开标识为临时标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加标识时未及时悬挂正确标识 | 人的原因 | 及时更换悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R07.R08.R09.R10接收罐液位计常开标识更换，加铅封 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R15釜接收罐液位计，无常开标识，无液位限高 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加上限标识并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy10/sy09-T01无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 9个液位计缺少铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-Sy13反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1211-FD02反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R10反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1212-FD06反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R15反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R11反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-27房间，墙上地线扁铁螺丝松动，扁铁随时掉落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未安装紧固 | 人的原因 | 安排人员对扁铁进行固定 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间体系泵静电跨接两根线在同一点位 。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时疏忽 | 人的原因 | 联系安装人员将线分开安装 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-12反应间二楼1212-R03-C01冷凝器乙二醇进口排液口丝堵缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD03夹套出口阀门未挂常开标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时添加悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间sy01合成仪压力表下阀门常开标识破损。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换常开标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间接收罐压力表常开阀门未铅封，未挂常开标识牌。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封及标识 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间R18釜下口夹套排污口阀门丝堵漏液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未紧固丝堵 | 人的原因 | 安排人员对丝堵进行紧固 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间夹层穿出的管路末端未丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装管路时，忘记在末端添加丝堵 | 人的原因 | 及时安排人员安装丝堵 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间压力变送器手阀均未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 应急物资柜四合一检测仪缺失，只有充电器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用后相关人员未能及时补充 | 人的原因 | 及时补充应急柜内四合一 | 定期安排人员进行排查，对相应物品进行补充 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Tr03夹套排净未加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 同类排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-05釜固体投料口法兰螺栓缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在投料后，安装螺栓时忘记添加丝堵 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相应操作人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间多个反应釜投料口缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装螺栓时忘记添加丝堵 | 人的原因 | 及时添加丝堵 | 对相应操作人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48房间1213-R13-Tr01后侧扁铁脱落，未有效固定在墙壁上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未安装紧固 | 人的原因 | 安排人员对扁铁进行固定 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48房间反应釜下口未上锁1213-R08下口三通管路支路未执行上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口及支路进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-52房间反应釜下口未上锁1213-R14/12下口三通管路支路未执行上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口及支路进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-52房间计量泵未执行有效静电连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装忘记添加静电导出线 | 人的原因 | 及时添加静电导出线 | 对相应人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 二期房间静电扁铁无点位编号标识及检查表 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装静电扁铁后忘记添加编号标识及检查表 | 人的原因 | 及时添加编号标识及检查表 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 三层走廊0019-step2管路部分法兰静电跨接线损坏或缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R03/01下口管路支路未执行上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在操作完成后忘记上锁 | 人的原因 | 及时对反应釜下口支路进行上锁，并对现场操作人员进行批评教育 | 对相应操作人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 应急柜内部四合一不全 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用后相关人员未能及时补充 | 人的原因 | 及时补充应急柜内四合一 | 定期安排人员进行排查，对相应物品进行补充 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 应急药箱75乙醇快没了 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用后相关人员未能及时补充 | 人的原因 | 及时补充应急药箱内75乙醇 | 定期安排人员进行排查，对相应物品进行补充 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy10手套箱皮圈缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装时人员忘记安装皮圈 | 人的原因 | 及时安排人员增加皮圈 | 对相应安装人员进行培训 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21自来水盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20及二期无溢出桶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加溢出桶 | 人的原因 | 及时添加溢出桶 | 安排人员进行定期巡查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 氮气点位无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-AT01无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后忘记增加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/4/28 10:48:26
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-20间1213-Sy16电机的防爆挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | LFX023-代海鑫 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 联系电工更换 | 定期巡检 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/28 10:48:26 | 2026/5/11 9:13:42
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R02 1、 加料车下面只有一个支撑，四个腿其中三个未挨地，需要增加支撑；； 2、 加料车有俩个手套缺少1个O型圈，沟通唐主任反馈之前的O型圈老化，进行安排更换中； 3、加料车门仓的垫片与仓门不符，关门时粉尘也会持续扩散，需要更换垫片，已沟通郭嘉； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料设备完整性 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 10:25:08 | 2026/4/30 0:46:34
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间后处理 | 地面色上有析出白色粉末未及时清理 正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 水渍没清洁干净 | 人的原因 | 立即清洁 | 人员培训，开会强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/30 11:26:15
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 发酵罐取样口保温破损 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 取无菌样火圈烫坏 | 人的原因 | 更换保温 | 改变取样方式，并做好防护 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:14:49
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 发酵风保温破损 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 蒸汽将保温烫坏 | 设备设施原因 | 更换新保温 | 更换保温材料 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:15:06
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 提升机二楼门不太牢固 正确做法：加固避免不牢固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 提升机安装门存在安全隐患 | 设备设施原因 | 立即整改，加防护网 | 加防护网 | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/15 15:18:43
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 五点式安全带未双钩 正确做法：及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 安全带没及时淘汰 | 人的原因 | 立即更换 | 废弃此安全绳，使用机修合规的安全绳 | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:15:23
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 压力表上限标签脱离或不准确 正确做法：校验换表后贴好标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即重新贴 | 定期检查，人员培训 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:15:45
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | CIP碱液泵损坏 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 卡盘松动 | 设备设施原因 | 立即维修 | 发现后立即维修，定期检查 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/30 16:37:10
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间发酵间 | 循环泵电源线头脱落 正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 巡查未到位 | 人的原因 | 立即紧固 | 增加此点位巡查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:16:05
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼9车间后处理 | PH显示器拆后维修未做保护容易溅到水 正确做法：维修期间做好保护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 巡查未关注 | 人的原因 | 使用防水袋覆盖 | 增加关注 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:16:20
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间外围 | 机修间门口停放电动三轮遮挡消防通道 正确做法：厂区内部车辆需停靠至指定区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 |  | 停车未按指定位置 | 人的原因 | 停车入位 | 培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:35:32
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间内 | 机修间内消防井盖未上锁 正确做法：受限空间顶盖需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 之前受限空间未做上锁要求 | 方法原因 | 增加锁 | 无 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/6/10 15:39:51
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间北侧管廊 | 机修间北侧管廊上方有保温电伴热垂落 正确做法：确认伴热源头走向 妥善处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS7414-程智鹏 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 监护人员不足未进行 | 设备设施原因 | 保温恢复 | 保温恢复 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/7 8:02:46
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 制剂车间与三号楼之间管廊 | 管廊上方管路保温棉松脱 有飘落风险 正确做法：重新固定保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS7414-程智鹏 | ALS2571-李帅兴 | 否 | 施工监护人员不足，还未进行 | 设备设施原因 | 保温恢复 | 保温恢复 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/7 8:03:04
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 溶剂间氮气管路阀门无法全开 正确做法：调整阀门位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 快开螺母挡住 | 设备设施原因 | 调整快开螺母位置 | 生产间歇时停氮气更换阀门手柄位置 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:35:53
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 三号楼溶剂储存间 | 呼吸空压末端管线缺乏固定 可轻易晃动 正确做法：为此段管线添加固定管箍与墙面固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 管路上边有固定，下面管路较长 | 设备设施原因 | 报修安装固定管支架 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/5/1 16:16:35
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 危废库大门 | 危废库大门无磁吸 可直接开门进出 正确做法：危废库需有门禁管理 需刷卡进出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 及时发现处理 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:34:54
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 危废库 | 危废库内存放吨袋阻挡可燃报警探头 正确做法：探头周围0.5m无遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 三方人员未按规定码放 | 方法原因 | 标准码放 | 加强培训 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:34:30
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 危废库 | 危废库内引风不足，送风调速过低 正确做法：调整风速 保证危废库房内部空气流通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 送风机跳闸导致气流低 | 设备设施原因 | 危废库排送风机为常开状态 | 巡查发现 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:34:02
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站外围 | UV光解设备外部指示灯个别不亮 正确做法：检查UV灯管运行状态 更换故障指示灯 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 随时发现随时报修 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:33:40
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站格栅间 | 格栅间隔断门 未见门锁 正确做法：涉硫化氢及受限空间 出入隔断门需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备维修中 | 方法原因 | 维修后及时上锁 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:33:20
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站外围 | 污水站室外放置的废液吨桶过多 正确做法：室外存废液的吨桶需及时向室内转运 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 待加入物料，室内空间狭小 | 设备设施原因 | 快进快出限制外围物料数量 | 巡查时发现解决 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:33:00
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库南侧管廊 | 丙类库南侧管廊上方有电缆半空垂坠 正确做法：确认电缆源头走向，妥善处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 工程施工预留电缆 | 方法原因 | 沟通工程部及时收纳预留线缆 | 施工后及时处理现场 | N/A | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/6/15 8:49:35
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS9349-朱子龙,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12925-王鹏,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水厌氧罐东侧管廊 | 管廊上方电缆桥架盖板松脱垂坠 正确做法：重新固定电缆桥架 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/28 9:08:50 | 2026/4/29 16:32:42
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-F07放料管路法兰螺栓未露出两扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装时未选择合适的螺丝 | 方法原因 | 更换螺丝 | 安装前选择合适长度的螺丝 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:45:22
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三、四层分布器间地面有乙二醇渗漏，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 公用工程管路法兰渗漏，热胀冷缩 | 设备设施原因 | 已清理重新紧固 | 沟通工程部处理 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:45:29
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放发现04/27 19:21，三车间三层人员踩踏压滤罐登高存在坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:45:38
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现04/27 23:27，一车间二层人员200L桶投料人员更换管路时有溶剂撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 吹扫时间短弯头处残留微许 | 方法原因 | 责任人进行谈话，拆卸前吹扫时间增加 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:45:49
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间三层人员200L桶投料未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:45:59
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间四层人员200L桶投料插底管插入前未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规饭 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:46:36
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R25釜上加料漏斗手套有破损需更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 套用批次较多，造成破损 | 设备设施原因 | 更换手套 | 使用前进行检查，定期进行更换 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/29 8:06:29
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R23釜上氮气管路减压阀压力超过上限标识需处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | .0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/5/1 17:34:01
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R05釜滴加硫酸二甲酯现场警示标识被加料车遮挡已告知朱振贴在醒目位置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 粘贴位置选择不正确 | 方法原因 | 更换位置粘贴 | 悬挂标识选择便于观察的位置 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/5/20 17:14:22
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间四层北侧消防沙过少 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防沙过少 | 设备设施原因 | 增加消防沙 | 增加消防沙 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1135-刘帅 | 2026/4/29 0:00:00 | N/A | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/29 15:56:07
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间一层北侧35kg灭火器缺少检查绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 北侧灭火器检查签掉落 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/5/4 0:13:08
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 三层32釜33釜中间计量泵压力表损坏，指针指向最大值 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 表故障 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 车间进行同类排查 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/5/4 0:13:21
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 监控回放发现一车间二层压滤罐间，压滤罐掏罐前未使用铲子进行确认固体已经压干操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 罐内少许在上方已观察 | 方法原因 | 现场观察处理 | 车间梳理操作方法标准 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:48:41
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 监控回放发现一车间二层人员佩戴手套触摸门把手开门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘 | 方法原因 | 责任人进行批评 | 整体进行重申操作标准要求 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:48:51
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 04/24三车间三层103-F02check未书写使用时间，三车间共四台压滤罐只有两本相关checklist记录需要下发 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少记录本 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 8:20:34 | 2026/4/30 3:46:45
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415-01通风橱台面有一装有黄色液体的锥形瓶，瓶口处橡胶塞未紧密贴合瓶口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 1. 实验人员在取用、存放锥形瓶内试剂时，橡胶塞安装不到位，未检查密封状态；2. 存放有机试剂时，未选择合适的密封暂存设备，优先选择四氟瓶或者塑料瓶等密封好的装置。 | 人的原因 | 违规人员，对实验室所有锥形瓶的橡胶塞密封情况进行全面清理排查，对密封不好的以封口膜或生料带进行辅助密封。 | 在实验室沟通群内通报本次违规情况，明确锥形瓶/胶塞的暂存设备适用于存放水相等挥发性弱的体系，而挥发性强的有机相体系选择四氟瓶/塑料瓶。 建立自觉检查+责任人（本次违规人员）监督检查机制，明确实验人员行为规范，要求每次取用、存放试剂后，必须检查密封状态；由责任人每日对锥形瓶/试剂瓶的密封情况进行定点巡查，对重点存放有机试剂的容器进行重点核查，为期一周； | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华,AMM2829-杜华欣 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:50:01 | 2026/5/1 22:10:07
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 602实验室 | 602实验室废液桶桶盖使用后未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | 否 | EHS巡查时，分析员先开启了废液桶盖子，后将倾倒废液，属于倾倒废液过程中，倾倒完后，已经及时关闭废液桶盖子 | 人的原因 | 无需整改，属于倾倒废液过程中的巡查项，倾倒完毕后及时改好了废液盖子 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:50:01 | 2026/5/1 22:10:26
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-02通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 夜班后处理，人员离开忘记下来通风橱 | 人的原因 | 已下拉 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:50:01 | 2026/5/1 22:10:46
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-12、617-13通风橱台面有装有液体的溶剂瓶未盖瓶盖，无人员操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 夜班生产人员取样未及时处理掉 | 人的原因 | 已处理 | 对人员进行培训组内强调 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:50:01 | 2026/5/1 22:11:05
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-06通风橱旁地面有装有液体的离心试管掉落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱负责人下班前清理通风橱台面过程中，不慎将离心管碰落，没有及时进行清理 | 人的原因 | 巡查发现后及时的清理 | 以此为典型案例对实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:50:01 | 2026/5/1 22:11:29
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间 | 26090070-26090073盲板抽堵作业票，原管路介质为氮气，作业人员未辨识出窒息风险，未勾选。作业前需根据作业内容及周围环境进行有效风险辨识。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 作业负责人安全隐患意识淡薄，风险辨识执行不到位 | 人的原因 | 作业票重新进行确认辨识 | 1.车间内就各类特殊作业书写及风险辨识标准重新 组织 培训，五一后开始按照新版要求执行 负责人：伊洪泽 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:50:48
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库 | 丙库13#库旁尾气活性炭箱下方的静电扁铁被切断，应及时恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 丙库13#库旁尾气活性炭箱下方的静电扁铁翘起，影响通过并有人员绊倒风险，进行切割后固定在地面，切割部分需使用电焊焊接，暂未完成。 | 设备设施原因 | 联系设备部使用电焊机进行焊接，确保静电设施完整有效。 | 1，静电设施巡查时发现断裂等异常情况及时修理，确保静电接地设施完整有效。2，维修维护后需彻底完成，避免新增安全隐患。3，排查其他静电接地设施是否有同类问题。 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/4/29 13:33:42
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 实验室人员邹洋在板房更衣室处边走路边观看手机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员意识淡薄，未意识违规。 | 人的原因 | 按照制度处罚责任人。 | 将问题在钉钉群和晨会分享，提醒日常人员行走注意事项。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:51:10
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间真空泵房 | 二车间真空泵房内902-PSO02真空机组机械转动部位缺少防护装置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 真空泵维修恢复安装后，泵的机械转动部位防护装置恢复不及时 | 人的原因 | 已安排人员对传动部位添加防护完毕 | 每日由泵房工对泵房内各设备运行状态进行确认，存在异常问题及时处理解决 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/3 16:53:25
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层Drc05双锥间外记录桌上CPr138389-05-04-06批离心固体称重操作合计处缺少执行人及核实人签字 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 责任人收料复核后记录签字不及时 | 人的原因 | 重新确认填写记录 | 1.谁操作、复核谁负责记录，车间内技术人员进行各类记录书写情况现场巡检，涉及问题钉钉群内上报，专人进行汇总，上报月度奖惩 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:51:32
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R20釜温度变送器，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识脱落遗失 | 设备设施原因 | 仪表分管人员已将R20釜温度变送器校验标识补充完毕。 | 1、区域负责人做好分管区域设备仪表完整性检查，发现问题及时反馈处理。2、仪表分管负责人做好日常监督检查。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:53:25
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔围堰处，转移溶液磁力泵接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致 | 人的原因 | 已安排人员将该处脱落静电接地线重新连接完毕并对该责任人当天5S评分降为C档处罚 | 人员行走时注意脚下情况类似误碰问题及时观察并每日检查静电接地情况避免出现类似问题 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:53:38
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层北侧连续化，平推流反应器902-PFR12下方计量泵管路阀门处，有液体渗出凝固掉落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 区域4803设备长期停用过程低点残留液体出现滴落 | 设备设施原因 | 低点进行排净处理，接头位置重新进行紧固 | 车间内停用设备安排进行排净处理，车间内现场各管理人员日常进行跑冒滴漏排查，钉钉群内汇报，涉及问题根源上解决 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:49:31 | 2026/5/1 13:58:32
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD02出料口旁快开盘处有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 清理现场时未清理彻底 | 物料原因 | 已重新清理 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:48:02 | 2026/4/29 6:32:13
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-Drc01卸料阀门处有物料未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未清理彻底 | 人的原因 | 要求人员重新进行清理 | 车间班前会再次强调执行标准 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:48:02 | 2026/4/29 6:31:57
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 监控回放301-Drc01收料，在清理环节人员未穿戴劳保进行清理工作 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员清理现场未按要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 重新对其进行培训 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:48:02 | 2026/4/29 6:31:40
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 检查3车间23下口4个槽子， 4个槽子都有底子，有部分黑色物料漂浮； 其中两个槽子开盖后有溶剂气味； 4个槽子中3个槽子有水洗合格签一个水洗签画叉，两个日期25号，一个24号； 现场已对讲告知当班工程师胡建斌禁止使用，重新备 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | EHS邮件已进行通报 | 设备设施原因 | EHS邮件已进行通报，后续进行清洗，确认后发出车间 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:48:02 | 2026/4/29 6:31:23
2026/4/28 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R17下口压滤罐收料，下出料口密封使用拉扣固定，现场沟通班长反馈没有对应大小的多行环，临时使用拉扣固定，请及时采购对应大小的多行环 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备配件不合规 | 人的原因 | 及时更换补充 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:06:18
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R12-tr01真空管路真空阻液器内球缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 止逆阀损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:06:32
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 溶剂间618-R10打二甲基四氢呋喃管路车间侧法兰静电跨接未安装，最后使用人员，刘旭朝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员连接跨接遗漏 | 人的原因 | 及时进行连接 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:06:46
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 18车间四层走廊洗眼器绿签过期未复核，请及时检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检查标签书写遗漏 | 人的原因 | 及时进行检查补充 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:07:03
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 7号楼门厅消火栓检查绿签过期请及时检查更新 721-ce04-tr01前转移泵接地线使用黑色外皮线，需要更换黄绿外皮接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 检查时遗漏 | 人的原因 | 静电接地线已经更换，灭火器等已经重新检查 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:08:59
2026/4/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-fd07平台上人孔处及手套箱后方边缘处物料粉尘需要清理，三合一取样杯损坏 722-R32前计量泵上法兰跨接断裂，已沟通现场人员更换 溶剂间722-R27打甲叔醚管路中间法兰跨接断裂，请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人孔及手套箱缝隙处有物料为人员取样/耙料后清理不彻底，在缝隙处有残留 静电跨接使用中磨损损坏 | 方法原因 | 现场已进行彻底清理，静电跨接已更换 | 进行周期性排查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:39:30 | 2026/4/30 7:09:13
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18反应釜上白钢软管末端未使用时需要增加快开盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员使用完毕清理现场未及时封堵 | 方法原因 | 已进行封堵 | 使用完毕及时封堵 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:20:11 | 2026/4/29 7:18:15
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R05-Tr01尾气吸收管路有白色物料渗出，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不彻底所致 | 方法原因 | 已清理，已整改 | 巡查车间，发现问题立即整改 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:20:11 | 2026/4/29 7:18:28
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11-Tr01左侧410-T006储罐上方三通管路处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 跨接长期使用老化 | 环境原因 | 已进行更换 | 定期检查更换 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:20:11 | 2026/4/29 7:17:57
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11-Tr01左侧410-T006储罐上方转移管路缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员更换跨接时忘记添加破漆垫片 | 方法原因 | 已进行添加 | 车间内人员进行培训破漆垫片的使用位置方法 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:20:11 | 2026/4/29 7:17:43
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 8车间二层应急洗眼器绿签日期需及时更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员检查完后未及时填写 | 人的原因 | 已告知检查人员进行填写 | 每周检查完毕后安排人员进行复核 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:20:11 | 2026/5/1 13:24:45
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼- 702-Ce01 | 监控回放巡查11:23，702-Ce01离心机cma处理操作，打料过程中有溶剂从离心机进料口快开卡子处渗漏，操作人连接快开卡子时未使用扳手紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 球阀阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已对责任人进行处罚公示，对快开卡子使用标准进行重申 | 副主任巡查监管，有异常及时上报 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/5/5 19:43:36
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 702-R19反应釜排净阀门，法兰螺栓出现松动，现场与赵乾坤主任沟通，及时禁锢 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员更换法兰后没有及时紧固 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育重新安装紧固 | 安装完成后分管副主任复核当班期间的执行情况 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/5/6 6:58:44
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼梁珂迪 | 8号楼二层7车间807-R03反应釜上方漏斗加料手套胶圈密封不严密，已沟通现场人员整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗手套密封位置预留长度不足，使用过程中剐蹭胶圈，导致胶圈移位。 | 方法原因 | 调整手套和胶圈的位置，保证密封性 | 设备准备班组培训，强调安装标准 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/30 20:23:19
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 现场抽查8号楼新入职人员张凯文跑冒滴漏培训情况，该员工可以清楚表示已经过培训，并每日进行强调。现场提问打压试密相关内容，可以清楚回答出操作要点，打压目的；但询问本年度管控目标及跑冒滴漏事故等级，事故分类了解不全面，需属地进一步加强培训 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 培训工作进行中，新员工尚未掌握事故分类的标准 | 方法原因 | 加强培训，保证培训质量的前提下，加快培训进展。 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/5/7 13:09:32
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 804-FD02-TR01接收罐（未使用），下口变径处，螺栓松动，现场与刘云超主任沟通，及时紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 变径垫片安装的三元乙丙垫，在使用过程中中，垫片应力老化，弹性减弱，导致螺栓松动。 | 设备设施原因 | 将变变径下方的垫片更换为四氟垫片。安装牢固。 | 车间传达，优先使用四氟垫，减少三元乙丙垫的使用。 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/5/4 7:17:29
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼四层三车间，氮气管路支架从墙面脱落，已与刘爽主任沟通，报修处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 氮气管路支架固定螺丝松动，导致脱落，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/30 7:33:08
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼一层泵房入口处洗眼液存放处挂钩脱落，致洗眼液掉落，已沟通常晓旭主任进行处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 挂钩黏胶脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 整体打胶固定 | 0 | 2026/5/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/5/6 8:09:56
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵强班组 | 1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼梁珂迪班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张长宾班组 | 1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷家琦班组 | 1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/28 7:15:52 | 2026/4/28 7:15:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用完毕引风罩未关闭 | 人的原因 | 引风罩未使用完毕及时关闭 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/4 0:26:05
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 管路老化疲劳 | 设备设施原因 | 已加固管路密封 | 换用密封性良好的管路 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/4 0:26:13
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-09间暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用时进行挪动 | 人的原因 | 已存放至监控可视范围 | 移动至监控可视范围 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/4 0:28:13
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-18物料中转间200L溶剂桶未夹静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | 对班组人员进行培训，接收物料后第一时间添加静电 | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/9 15:58:18
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 14:03 11号楼2-14临电箱今日未检查。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 临时用电配电箱未及时检查 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/4/29 2:04:03
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 15:41 12号楼4-21间钢平台上的灭火器被阻挡。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 及时移开遮挡 | 对相应人员消防安全意识定期培训，同类定期排查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/9 18:00:06
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 15：45 12号楼4-34间步梯未加防滑条。正确做法：钢梯需加防滑条，防止使用时人员滑跌，请同类问题排查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员进行补贴 | 同类排查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/9 18:00:25
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/27/2026 7:20 12号楼4-17间手套和全面罩未密封保存。正确做法:密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员使用后未及时密封保存 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训，及时密封手套和全面罩 | 对操作人员正确使用劳保进行定期培训，负责人进行操作后检查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/9 18:00:49
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：04 4号楼3-09间取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-09间取样瓶未贴签。 | 人的原因 | 取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/6 7:17:00
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：13 4号楼3-23间溢出桶移位。正确做法：及时恢复至指定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23间溢出桶移位。 | 人的原因 | 及时恢复至指定位置 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/6 7:17:13
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：25 4号楼4-09间一桶DIC存放在监控盲区。正确做法:应存放在监控可视范围。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员挪动 | 人的原因 | 移动至可视范围 | 移动至可视范围 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/6 7:17:28
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：34 4号楼4-16间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识单薄 | 人的原因 | 佩戴同等级安全劳保 | 加强安全意识 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/6 7:17:43
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：59 12号楼三层3-13间电子秤秤头污染且缺少防护壳。正确做法:及时清理并添加防护壳，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员使用时不小心沾染物料，防护壳遗失 | 人的原因 | 及时安排人员清理秤头并添加防护壳 | 对操作人员使用电子秤防止污染进行定期培训 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/2 6:22:36
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：03 12号楼三层3-02间TJ4S-1213-Sy01-TCU01和TJ4S-1213-Sy01-R01-TCU01温控单元上静电跨接断裂。正确做法:及时更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换静电跨接 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/2 6:22:52
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 18：33 11号楼3-32间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 脱除劳保流程有误 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/2 6:23:06
2026/4/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：31 12号楼4-21间白钢编织管缺少保温措施。正确做法：及时添加保温措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 安装时未及时添加 | 人的原因 | 安排人员及时添加 | 对安装人员进行培训，安装完成后进行复核 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/28 7:09:01 | 2026/5/2 6:23:26
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M8 | 8车间消防设施检查记录过期未交，请及时检查签写上交 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 昨天已告知赵阳，28日上交 | 方法原因 | 已在28日上交完毕 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0431-郭军 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 5:44:17 | 2026/4/29 7:17:06
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 22车间消防设施检查记录过期未交，请及时检查签写上交 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员已书写完毕，未及时进行提交，人员未确认具体到期日期，导致超期未提交 | 方法原因 | 现已进行提交 | 规定人员检查并书写完毕后立即进行提交 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/28 5:41:20 | 2026/5/1 6:45:45
2026/4/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 04/28/2026 02:18:24分监控发现B7M22-1F-预留区-1-76，车间人员压滤罐收料时使用铲子未连接静电，对讲沟通车间告知已及时连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 经监控核查，外包人员掏活性炭，收料口位置耙子连接静电，人员开启视镜孔处铲料用塑料袋封口完毕直接掏料，未连接静电，对外包人员面谈为遗忘，下意识直接操作 | 人的原因 | 已对人员进行再培训，在干每一个操作前是否合规，告知班长外包人员操作时进行巡查 | 对车间外包人员及车间人员定期进行培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/28 2:28:51 | 2026/4/30 7:07:18
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02三合一间静电接地报警器卡子有白色物料痕迹，还请使用后及时清理归位。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白色痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:13:23
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层走廊应急柜内缺少吸收棉，还请及时添加补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 吸收棉缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:13:44
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜下口转移管路已粘贴当心碰头标识，管路离墙较近车间人员反馈人员经过球阀位置多次碰头，有人员触碰摔倒风险，还请车间提供整改措施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 管路受釜下口高度限制粘贴提醒标识 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:14:11
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr03储罐下口地面有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 大白导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:14:32
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:14:51
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层09釜接收罐边转移泵下方管路盲板处距离压力罐较窄，人员经过有绊倒风险，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备空间受限 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:15:18
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层412-F01压力罐使用二步梯位置狭窄，使用后及时清理防止人员绊倒。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 登高梯摆放位置不合理 | 设备设施原因 | 进行梯子位置重新摆放完成 | 车间同步进行排查以及整改 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:15:36
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层压力罐412-F01中间处盲板静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 进行静电跨接更换完成 | 车间进行整体排查，及时进行静电跨接更换 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:15:54
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层02釜接收罐爬梯无固定，人员登高踩踏有摔伤风险，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:16:22
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层走廊洗眼喷淋网眼变形，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用时磕碰或设备转移时磕碰 | 人的原因 | 整改 | 日常检查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:16:56
2026/4/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层413-T070储罐下口阀门静电跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接脱落已恢复 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:17:20
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层登高梯护栏有一侧未遮挡有人员掉落风险，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线限制原因，使用时另一侧升起 | 设备设施原因 | 培训宣贯，日常核查 | 日常核查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:17:44
2026/4/28 | 事故类比排查 |  | 物理性伤害类事故CAPA专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间二层登高梯护栏未使用有人员登高掉落风险，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线限制，登高梯升起无法移动，使用时移动到指定位置后升起护栏后使用 | 设备设施原因 | 加强培训，护栏升起方可登高操作 | 培训宣贯，日常巡查，监控核查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/28 1:37:42 | 2026/4/29 7:18:08
2026/4/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1层FD01,经监控显示该过滤干燥间门口有个推车，推车上有一个灭火器标识牌，经回放查看为白天10:01车间人员将位于监控死角的标识牌拆下，放置在该推车上，后续需要恢复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 审计现场人员彩板贴皮拆卸后未及时恢复 | 方法原因 | 已进行恢复 | 操作结束及时恢复 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 21:33:17 | 2026/4/29 7:16:48
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-206 | 15：30，01通风橱反应密闭，沟通研发人员后，其现场整改完毕（低风险84条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 |  | 这个是无氧低温长时间延时破坏，置换完空气后暂时封闭体系，启动搅拌后项目人忘记开通氮气 | 人的原因 | 保持氮气保护 | 项目主管复核 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/27 19:33:52 | 2026/4/30 16:27:11
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-204 | 15:25,溶剂柜里发现异丙醇03/23/2026开封已超一个月，未在盘点时张贴过氧化物前体警示标签，现场已沟通研发人员整改（低风险73条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 实验室值班人员每日确认，实验室负责人每周检查不到位 | 人的原因 | 少量异丙醇，且近期无项目使用，已报废处理 | 强调每日值班人员对溶剂进行排查，实验室负责人每周检查 | 无 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/27 19:25:41 | 2026/4/30 16:27:28
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-302 | 15：00，发现投库瓶反应未加防爆屏障或亚克力罩子，现场已沟通研发人员整改(低风险85条) | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 |  | 人员使用投库瓶在普通磁力搅拌上进行反应，未及时加装防爆屏 | 人的原因 | 及时整改，装置外加装防爆屏 | 组内重新强调，不仅是平行反应器，所有用投库瓶反应的装置都需要外加防爆屏 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3719-董辰君 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/27 19:24:20 | 2026/4/30 16:28:55
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-203 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管焦园园） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/27 19:13:45 | 2026/4/27 19:20:43
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管温必聪） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS4057-段曰凯 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/27 18:54:56 | 2026/4/27 19:15:21
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2号楼2层走廊 | 20：50，应急柜过期未检查（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4389-赵颖男 | ALS4389-赵颖男 | 否 | 个人原因，未及时更新表格 | 人的原因 | 及时检查，更新检查记录 | 设置定期提醒，防止遗忘 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS4389-赵颖男 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 18:46:48 | 2026/5/17 13:34:30
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 货架上二层货物无效捆绑 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常发料后，物料进行绑捆时绑带未固定牢固，无效绑捆 | 方法原因 | 现场已和库管员指正，当场进行了整改 | 物料绑带固定确保有效后上货架 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 17:38:23 | 2026/5/6 14:43:12
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 溶剂桶遮挡推车式灭火器 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常收发物料，物料放置时遮挡灭火器 | 方法原因 | 现场已和库管员对该行为进行了指正，并转移了物料 | 晨会、例会强调此问题，任何消防应急设施不得被遮挡 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 17:38:23 | 2026/5/6 14:43:28
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 这个是10车间二层走廊洗眼喷淋，淋浴头坏了，现场对接车人员维修完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 非10车间区域 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 17:28:13 | 2026/4/28 16:02:13
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 411-R10施工区域陈工负责的欣禾外包施工后，离开现场去喝水，现场没有作业人员，未关电源，沟通属地协助关闭。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 施工中途离场，没有作业人员，后未及时关闭电源 | 人的原因 | 已对施工人员重新培训 | 施工离场后，没有作业人员，强调关闭电源 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH1098-孟庆斌 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 17:19:55 | 2026/4/28 15:49:19
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 126实验室 | 配电箱未锁 正确做法:电箱使用后及时上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S巡查不到位 | 人的原因 | 立即整改，加强5S巡查 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:27:56
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 223实验室 | 1号通风橱台面残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0006-黄鑫 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 已清理 | 强调 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0006-黄鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:31:39
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 224实验室 | 水池台面残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 洗手池洗手液污渍残留 | 人的原因 | 清洗 | 组内强调 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:29:30
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 244实验室 | 氧气检测器未张贴校验标签 正确做法：气体检测器每年校验并张贴检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 校验后未及时打印标签 | 方法原因 | 打印合格标签 | 设备校验后及时更新标签 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:29:46
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 226实验室 | 冰箱电源线插头虚接 正确做法：电源线插头须插到位，确保牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 冰箱电源插头未及时检查 | 人的原因 | 冰箱电源插头插紧，防止虚接 | 5S加强管理，冰箱电源插头插紧 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:30:01
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 230实验室 | 中央操作台面天平旁残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0559-王召帅 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 员工5S意识薄弱 | 人的原因 | 立刻清理 | 晨会强调，做好巡查 | 不需要 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:30:17
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 231实验室 | 离心机排水口堵塞 正确做法：设备排水口需畅通且设置收集容器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验室人员5S意识薄弱，未观察到离心机排水口堵塞。 | 人的原因 | 疏通排水口并设置了收集器 | 晨会强调，使用仪器前注意观察仪器状态是否正常 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:30:33
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 食堂后厨 | 推车遮挡消防栓。 正确做法：消防设施禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 人员意识还需加强 | 人的原因 | 消防设施禁止遮挡 | 定期巡查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:28:14
2026/4/27 | 重点时段及节假日前排查 | 劳动节节前排查 | 劳动节节前排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS3117-李树林,ALS2543-闫中健,ALS7414-程智鹏,ABT0007-李响,ABT0025-李桂甫,ABT0002-马天娇,ABT0024-马玉磊,ABT0001-张娜,ABT0015-董学武,ABT0042-赵军旗,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12957-徐明坤 | 128实验室 | 纯化仪连接的盛有废液的废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 原有密闭塑料袋橡皮筋脱落，实验室人员没有及时密封 | 人的原因 | 寻找更加牢固的方式固定密封废液桶与软管 | 立即加固密封 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/27 16:59:13 | 2026/4/29 16:28:31
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH2041-范林夕 | B8楼顶 | B8楼顶通风管道铁皮翘起，维修时易划伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0953-陈弈霖 | 金准园气站 | 链条捆绑气瓶 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0865-查再兴 | B8F1男厕所 | 阀门漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1770-孙玉玺 | B8f1 Elisa间 | 空间太小容易磕碰桌脚或绊倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 方法原因 | 方法原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1488-咸化坤 | B7F4 | 拖线板异常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0714-胡佳航 | B8 4-75气瓶柜 | 缺少固定架，有倾倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1566-孙海生 | B8F1货梯厅安全出口安装防护罩 | 安全逃生标识掉落，无防护罩 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加安全标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1677-钟良 | 7号楼4楼更衣间 | 房间太拥挤，容易混乱 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1245-周明 | DP2 | 闭门器松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0588-李光辉 | 8号楼4楼 | 更衣间门的玻璃不透明。开门极易碰到门对面同事 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0475-张丽丽 | 7号楼四层更衣柜 | 更衣柜门容易开，路过人员可能碰到 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1251-周艳荣 | 8号楼4楼4-16 | 4-16房间太臭 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1907-苏玉东 | 实验室 | 空间太小，人员拥挤，容易发生碰撞 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1753-程云升 | ELISA 间 | 下水道有臭味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1918-邱刚 | 8号楼换衣间 | 换衣间太拥挤了 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1543-王珊珊 | 8号楼更衣室 | 更衣间太臭，差点吐出来🤮 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1498-彭翔 | 更衣间 | 更衣间味道很重 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0975-杨力 | 八号楼一楼灭活间 | 循环泵漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0975-杨力 | 八号楼三层夹层 | 风管未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0752-王可 | 7号楼 | 7号楼一口大门没有视窗，无法观察是否有人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1716-李兰花 | 7号楼1楼门禁 | 7号楼门口门禁在右侧，且门是不透明的，里面开门容易碰到外面的 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | 7号楼大门 | 7号楼大门没有窗，视线不好 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0191-赵季冬 | 7#4层走廊 | 走廊放置的更衣柜，部分柜门老化难以关闭，常年敞开。遇突发情况时影响人员疏散 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开门标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1240-崔阳滨 | 7-4-26 | 实验室门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0566-周志东 | 七号楼四楼 | 七号楼四楼急救包缺少关键物资如创口贴，但是没有人定期检查更新补充，人员有紧急受伤情况没有急救物资可用 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 添加应急物资 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1038-徐丽 | 8号楼2号楼货梯 | 消防通道前太多杂物，挡住消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 消防通道禁止阻塞培训 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1136-胡婷婷 | 8号楼四楼员工更衣室 | 更衣室空间较小，更衣柜上下过密，更衣换鞋过程中，员工从蹲在地上站起来时头容易碰到别的员工打开的铁质柜门。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0534-胡云飞 | 7号楼人流电梯 | 7号楼电梯感应不灵敏，容易被夹住 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1665-潘高远 | 三号楼办公室 | 地面凸起 移凳子需注意 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1423-林佳 | B7 | 7号楼大门没窗 容易被撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0641-李珂-生产2部 | 7号楼楼梯 | 阿姨拖完地或雨天走楼梯时，人员匆忙走路时容易打滑，踩空，希望增加警示标志 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 人的原因 | 人的原因 | 告知阿姨拖地后放置注意安全标牌 | 安全培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1117-杜田莹 | 8号楼4楼更衣室 | 空间狭小，经常被撞或者上面放东西今天早上差点换衣服被砸到 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1987-刘佳佳 | 8号楼449液相质谱实验室 | 仪器运行很吵，操作员做实验时周围噪音很大 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0119-程鑫茹 | 8号楼4楼更衣室 | 更衣室拥挤，狭小。同事换鞋起身的时候，脑袋碰到其他同事打开的柜门 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0119-程鑫茹 | 8号楼 | 纸张质量不好锋利，划破干燥皮肤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0316-殷薛飞 | ASH0316-殷薛飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0117-李云峰 | B8F4夹层 | 排风管漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1427-邵小红 | ELISA间 | ELISA间空间太小，很容易就会碰到，比如门后面放的培养箱，实验员低头开培养箱拿板子时，有其他人要进来看不见，猛的一开门就会撞到，还容易影响实验；比如实验室里面放置的桌子，人员一多做实验，走起来都费劲，桌角也很容易戳到人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1468-郭贝贝 | 更衣更鞋间 | 8号楼4楼实验更衣更鞋间，位置太过狭小，上下班期间，人流量大，易出现柜子伤人 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1970-龚杰 | 4-71试剂间1 | 危险化学品储存间门口有台阶，人员走动的时候有可能被绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0869-俞孝龙 | B7F2办公室 | 工位上方悬挂电视，起身落座时不注意会磕头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1801-宗海鑫 | 7号楼1楼进更 | 今天上班进去，前面的人刷了门禁卡准备开门，突然里面有人出来推开门，准备进去的人就被撞了 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 开门标识培训 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH0901-赵二伟 | 7号楼楼下 | 停车混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1747-梁咏思 | 上游三配液间 | 空间狭小，设备摆放密集，人员经过容易磕碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1509-张敏 | 金工园电动车棚 | 电动车停放过于拥挤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0656-陈进 | 金工园 | 电动车棚车辆停放杂乱，影响充电，存在隐患 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1358-杨金龙 | 8号楼2楼2-101 | 地面有水渍，存在隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1908-宋强 | 8号楼一层易制爆1-52值班室 | 吊顶顶板掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1908-宋强 | 8号楼一层 | 易制爆监控系统时间不准 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1908-宋强 | 7号楼4-05弱电间 | VRV空调无法开机，房间温度高 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1908-宋强 | 8号楼制水间 | 8号楼注射水储罐液位计测量有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0646-赵伟 | 8#货梯门口 | 安全通道指示灯脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1652-王洪旗 | 8号楼4楼更衣室 | 更衣室面积不足，高峰时段人员进出拥堵，不符合实验室人流疏导与卫生隔离要求。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1733-史宁华 | 8号楼4楼更衣室 | 空间太小，弯腰抬头容易磕碰 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | 7号楼女更门口 | 门口漏水，地面湿滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1783-陈胜男 | 8号楼门口 | 防鼠板绊倒，外门看不到板子，打开直接走，易摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 粘贴挡鼠板标识，提醒人员及时放回原位 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1827-秦忠燕 | 1-69货梯间 | 地太滑，容易摔倒 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1334-姜丹 | 4-68 | 自来水流出有异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1339-钟成成 | 4-43更衣间 | 更衣柜门敞开容易打到头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1175-朱琦帅 | 4-50 | 办公室空间较小，接水时，可能会被开门人撞到 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1011-俞蒙 | QC更衣室 | 更衣室太小，早晚高峰期非常拥挤，很多更衣柜位于门后，开关门极易被撞伤。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1337-张璐 | 7号楼理化实验室 | 座椅底座连接处损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1523-庄宇杰 | 供应部办公室 | 消防栓离办公桌太近，容易磕碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1764-史云忠 | B库 | 卷帘门下落太快识别不高，自动下落容易夹到人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1525-刘文皓 | 办公室 | 写办公室的消防器材 离员工工位太近 容易磕到头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1595-梅璐 | 7号楼4-13AD数据处理-1 | 椅子坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1595-梅璐 | 4-11数据处理间 | 椅子不安全 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1063-张骏婷 | 7号楼四楼液相处理间 | 椅子坏了，容易摔倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH2038-吕亚厅 | 4楼QC员工更衣间 | 早上人员更衣换鞋较拥挤，换鞋时容易被打开的柜门磕碰到头 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 安全培训 | 组会培训告知安全注意事项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1129-熊习羽 | B7F2女更 | 更衣柜易割手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防护措施i | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH2037-柳俊杰 | 3号楼1楼仓库区域，走廊03F1021 | 地面不平整，尤其有个地漏封口有凹陷 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1990-侯振省 | B8F4-75 | 汽瓶柜没有固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1990-侯振省 | B8F1男卫生间蹲坑水箱 | 进水管漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1199-杨小雪 | 4-80 | 试剂瓶放置不安全，容易掉 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 16:48:02 | 2026/4/27 16:48:02
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-210 | 14：28，孙永丽（试用期）使用粉尘柜称量127594 API时（OEB3，皮肤致敏），未开启排风，现场沟通本人不了解粉尘柜的使用，以及不了解物料的皮肤致敏信息，未执行易致敏化学品操作规程，佩戴双层一次性手套。沟通曹欢主管对新员工使用设备培训，以及化学品危险性信息的培训，才能上岗使用（中风险12条&低风险31条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 | 否 | 实验人员孙永丽实验前未对127594项目API进行OEB等级信息的确认，不了解API的皮肤致敏，对排风罩操作要求不明确，缺乏安全意识。 | 人的原因 | 及时制止错误操作，开启通风，戴双层手套进行后续实验操作 | 对实验人员进行培训，实验称量前，开启通风，并了解项目API的OEB等级， | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3324-曹欢 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 16:15:25 | 2026/4/30 16:22:42
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS12406-屈景坤 | 2-212 | 11：12，卢佳歆（实习生）拿烧杯承装的API+水溶液时，未佩戴手套（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 实习期员工的安全意识培训不到位，日常管理带教员工疏于管理 | 人的原因 | 及时停止操作，按照要求佩戴个人防护措施 | 对新入职员工进行安全培训，并对试用期员工在试用期内进行密切关注 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 16:10:17 | 2026/4/30 16:22:53
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS9207-高伟达 | 2-312 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 补充扫码完成接收 | 培训强调，内部群AI每日下班前提醒扫描接收 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 16:03:13 | 2026/4/30 16:23:05
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 人员遗漏点击领取物料 | 人的原因 | 在接收完物料后及时在扫码APP上点击领取 | 晨会检查APP中是否有未领取物料信息 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 16:01:51 | 2026/4/30 16:23:22
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5442-吴慧,ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS5442-吴慧 |  | 忘记扫码领用 | 人的原因 | 每天扫码接收领用 | 常规物料领用安排人员下班前检查是否已全部领用 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 16:00:27 | 2026/4/30 16:23:40
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 |  | 物料到实验室后手机扫码系统未及时点接收 | 人的原因 | 物料到实验室后手机扫码系统及时点接收 | 物料到实验室后手机扫码系统及时点接收 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:59:20 | 2026/4/30 16:23:51
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,LFX876-唐铭宏 | 2-207 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS7793-王庭辉 | ALS2308-吴靖,ALS2327-李瑛 |  | 人员关于物料的点击领取意识不强，实验室培训不到位。 | 人的原因 | 实验室晨会加强培训，提高领料意识，避免再次出现物料不用手机点击领取的情况。 | 晨会提醒，平时强调，领料后立即点击领取。 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:57:42 | 2026/4/30 16:24:03
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6412-胡义军,ALS6086-张雪丰 | 2-107 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2590-徐颖 |  | 收到料是网络太卡就没有及时接收，后面也忘了接收 | 人的原因 | 及时确认接收 | 无 | 无 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2590-徐颖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:53:05 | 2026/4/30 16:24:13
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6175-于海金,ALS6086-张雪丰 | 2-105 | 溶剂柜内溶剂未扫码接收（低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 领用人员领用溶剂后未及时扫码接收 | 人的原因 | 实验员接收溶剂后使用防爆手机进行扫码接收 | 内部群传达信息 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:51:44 | 2026/4/30 16:24:24
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8993-袁文胜 | 2-101 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6884-郑君骝,ALS7132-李东川 | ALS7132-李东川 |  | 扫码系统异常 | 设备设施原因 | 系统恢复正常后已重新扫码 | N/A | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7132-李东川 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:50:13 | 2026/5/13 17:10:54
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS10389-王强宇 | 2-103 | 扫码系统杂发单超24h未点接收确认(低风险81条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS5049-张岩 | ALS8610-华嵩山 |  | 领用人员领用溶剂后未及时扫码接收 | 人的原因 | 实验人员接收溶剂后使用防爆手机进行扫码接收 | 内部培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11131-冯媛媛 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/27 15:48:22 | 2026/4/30 16:25:06
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-42新鲜溶剂管路存放状态与标识不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-42新鲜溶剂管路存放状态与标识不符 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-46房间仪表空压点位末端无接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-46房间仪表空压点位末端无接头 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-52房间空压点位标识脱落，末端接头缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-52房间空压点位标识脱落，末端接头缺失 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3楼02制备靠近人流缓冲间的回风口百叶窗上有油漆 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3楼02制备靠近人流缓冲间的回风口百叶窗上有油漆 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三废插底管只有一个能插到200L塑料桶桶底， 且插底管有砂眼不能正常使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 三废插底管只有一个能插到200L塑料桶桶底， 且插底管有砂眼不能正常使用 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-20空压头漏气，已紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20空压头漏气，已紧固 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38呼吸空压塑料盖松动，已更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38呼吸空压塑料盖松动，已更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38排风口使用塑料袋堵着，压差不合格，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38排风口使用塑料袋堵着，压差不合格，已报修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC01-T06上样罐无重心不稳标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | TJ4S-1107-HPPC01-T06上样罐无重心不稳标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32进回风口表面油漆已清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32进回风口表面油漆已清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 冻干03存放一根插底罐没绑定球阀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干03存放一根插底罐没绑定球阀 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-76空压管路标识破损更换，末端防尘盖松动更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-76空压管路标识破损更换，末端防尘盖松动更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-76缓冲间回风口表面油漆已处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-76缓冲间回风口表面油漆已处理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 跨层D级区空压头漏气已紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 跨层D级区空压头漏气已紧固 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-70排风口标识模糊不清进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-70排风口标识模糊不清进行更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1层物料暂存间空桶转入外表面灰尘未去除 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 1层物料暂存间空桶转入外表面灰尘未去除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一层暂存间新鲜溶剂管路缺少封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 一层暂存间新鲜溶剂管路缺少封堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二层制备01缓冲间回风口标签破损已处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备01缓冲间回风口标签破损已处理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三层制备02房间有纸壳未去除 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层制备02房间有纸壳未去除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-15记录桌没有定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-15记录桌没有定位标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 15釜上流体过滤器压力表没上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 15釜上流体过滤器压力表没上限标识 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜里存放溶剂转交单 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 劳保柜里存放溶剂转交单 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-15楼梯上下缺少安全注意标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-15楼梯上下缺少安全注意标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-46配液间配件柜内物品与标签不符，有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-46配液间配件柜内物品与标签不符，有灰尘 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜内有工具存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 劳保柜内有工具存放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-15记录桌没有设备铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-15记录桌没有设备铭牌 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-52房间内登高梯无防滑贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-52房间内登高梯无防滑贴 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-Tr05接收罐无大设备移动警示牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-Tr05接收罐无大设备移动警示牌 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 工具 柜存有物料标签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 工具 柜存有物料标签 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32记录桌缺少铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32记录桌缺少铭牌 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38记录桌缺少铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38记录桌缺少铭牌 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38二更安全帽放于连体服柜中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38二更安全帽放于连体服柜中 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-32配件柜物品混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32配件柜物品混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 班组柜内有灰尘、密封袋 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 班组柜内有灰尘、密封袋 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层制备01配液间定位标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层制备01配液间定位标识破损 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层02制备现场工具柜与可移动工具车存放于标识不匹配 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层02制备现场工具柜与可移动工具车存放于标识不匹配 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3层01制备二更换衣凳不平 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 3层01制备二更换衣凳不平 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜内部分人有工具存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 劳保柜内部分人有工具存放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:59:10 | 2026/4/27 13:59:10
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 动力中心 | 动力中心一层冰机库房门口消火栓箱内未盘水袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 水带使用后未及时补充 | 人的原因 | 及时补充消防水带 | 消防设施完整性及时巡查及恢复 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/27 13:47:46 | 2026/5/16 9:16:13
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 动力中心 | 动力中心楼梯二楼半，安全出口指示灯故障灯闪烁 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 设备设施老化 | 设备设施原因 | 更换安全出口标识 | 设备设施老化及时更换 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/27 13:44:29 | 2026/5/16 9:16:37
2026/4/24 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3号楼报警阀室 | 物料堵占报警阀室 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 库存存储空间不足，人手不够，退库未及时处理 | 人的原因 | 已将货物移出 | 推动5号楼库房改造，避免实物无存储空间 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:05:52 | 2026/4/30 12:28:50
2026/4/24 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼西侧蒸汽井 | 蒸汽井受限空间标识丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 标牌被施工碰掉 | 人的原因 | 安装新标牌 | N/A | N/A | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:04:07 | 2026/5/7 9:02:53
2026/4/24 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2号楼与3号楼连廊 | 电箱日常巡查后未上锁，电箱在日常巡查时，巡查结束后应立即上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT2508-孙岩 | ACT2508-孙岩 | 否 | 锁具损坏 | 设备设施原因 | 维修更换 | N/A | 20 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:02:43 | 2026/4/29 9:40:28
2026/4/24 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2号楼 | 2-308、2-310实验室应急喷淋、洗眼器检查签不应放置在喷淋开关把手处，应放置在管道处，避免误触喷淋开关。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华,ALS5893-王龙飞 | ALS5332-王鑫华,ALS5893-王龙飞 | 否 | 安全意识薄弱，没有及时巡查注意到 | 人的原因 | 及时更改检查签位置 | 以后及时检查洗眼器检查签 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS5332-王鑫华 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 13:01:08 | 2026/4/28 11:12:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413R02散热风扇接触器异响严重，已沟通电工及属地切换设备，更换维修 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 散热风扇接触器损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 11:54:02 | 2026/4/28 8:47:43
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-FD02呼吸空压接头处损坏，人员使用时漏空压严重，需要更换维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 呼吸空压减压阀损坏漏气 | 设备设施原因 | 进行更换新的减压阀 | 车间不定期检查设备状态，损坏及时更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 11:50:49 | 2026/4/27 19:13:48
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 04/25 14:05左右， 411-R03釜，200L桶氮气压桶加料，车间人员崔文强使用的插底管没有安装压力表，无法观察桶的压力，已现场纠正。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员选择插低管不正确 | 人的原因 | 进行更换带有压力表的插底管 | 对人员进行培训标准操作要求 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 11:47:56 | 2026/4/27 19:14:31
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO现场换完碳之后地面未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员换完碳之后当天没时间清理地面，转天进行了清理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:41:50
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 解析与RTO区域部分压力仪表红色指针褪色/缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 长时间室外暴晒导致失色 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:42:28
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 4#吸附解析 | 4#吸附解析设备西侧风管井周围垃圾需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:43:06
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 4#吸附解析 | 4#吸附解析设备部分标签标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 风大导致标识损坏 | 环境原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:29:03
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 4#吸附解析 | 4#吸附解析尾气管道缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 粘贴不牢 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:35:32
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 大风天气导致现场有部分区域有塑料袋 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 环境风大导致现场垃圾较多 | 环境原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:36:14
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO炉体下方因换碳导致有烟气冷凝水滴出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 换碳人员提前螺栓送到导致 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:40:39
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 氢气风险告知牌掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 春季风较大 | 环境原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 9:29:55
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 阀门接口漏碱 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 快开阀门丝扣松动 | 设备设施原因 | 更换阀门 | 同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/28 10:08:58
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 消防设施划线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 房间刷漆覆盖 | 方法原因 | 重新划线 | 组会强调 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/27 11:08:15
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 蜘蛛网清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 污水站已对蜘蛛网做过专项清理，现有蜘蛛网为新结 | 环境原因 | 对蜘蛛网持续清理 | 购买驱虫产品 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/27 13:40:33
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 表面清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 露天设备清理不彻底 | 环境原因 | 彻底清理 | 做好清理周期，保证现场清洁 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/27 13:44:30
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 杂物清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工后未清理彻底 | 方法原因 | 现场清理彻底 | 做好施工后现场验收 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/27 13:47:39
2026/4/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | 污水站 | 槽子以及桌面清洁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未清理干净 | 方法原因 | 现场清理彻底 | 做好周期性清洁 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/27 9:39:37 | 2026/4/27 13:50:01
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 高管驻厂 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼2F 904-Drc01 | 监控巡查发现04/26/2026，9号楼2层双锥间，20：09现场人员收料后写签时未将手套脱下，有沾染物料的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已将外部黄教手套摘下，对班组人员进行传达，并全员公式 | 方法原因 | 已传达 | 传达培训 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/5 5:20:21
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼东侧罐区 | 巡查发现7号楼东侧罐区废水管路标识掉落，重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签状态不好脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员更换白钢标识重新打胶固定 | 外围人员每月定期检查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/6 7:47:48
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 702-R11反应釜，漏斗上右手手套破损，现场与杜相颉班长沟通，及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 手套磨损 | 设备设施原因 | 已安排人员更换 | 车间内部强调使用前进行检查确认有问题及时更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/6 6:58:54
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼2层，806车间外应急柜，钥匙弯曲，难以打开柜门，沟通现场人员报修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 钥匙悬挂在应急柜上，维护检查时发生剐蹭，导致钥匙变形 | 方法原因 | 将钥匙复原、门锁更换 | 维修后将钥匙挂在应急柜侧面，日常检查避免剐蹭 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/1 8:05:20
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 1、800-R03滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、805-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、801车间分装叠氮钠操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、工业级丁腈手套，分装车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/4/27 8:39:02
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 1205-R37手套破洞，沟通现场人员进行更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 手套质量问题 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 要求楼层负责人现场注意巡查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/7 8:13:21
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 1205-R12之1201-F07转移管路的打压试密标签填写错误，现场填写的是1205-R12转移到1201-F01 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人桑光辉编号看错，01写成07 | 人的原因 | 已进行纠正 | 人员教育 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/7 8:13:30
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼张先腾班组 | 1201-F01收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/4/27 8:39:02
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼张兰江班组 | 1、7号楼4层2车间，分装操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，分装车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R16使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/4/27 8:39:02
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层3车间，登高车上有黑色痕迹未及时清理，现场人员回复为，黑色痕迹是给管路包保温，切割保温棉时，留下的保温棉残渣 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 因审计需要，人员在现场进行保温重新更换工作，此项为保温管掉落，人员在现场工作并未结束，已安排清理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/1 8:05:30
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 900-N13压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压力表上下限标识脱落，已安排重新粘贴， | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/5/1 8:05:44
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 1、903-R05打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R02滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 3、904-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 4、9号楼3层2车间，砸料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，人员在层流柜中进行操作，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/27 8:39:02 | 2026/4/27 8:39:02
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 精馏车间 | 一层1101塔顶泵P-1103的进口管路排净阀门盲板固定螺栓全部松动； 一层1101塔釜泵P-1101的进口管路排净阀门盲板一颗固定螺栓松动； 一层1301塔釜泵P-3101的进口管路排净阀门盲板两颗固定螺栓松动已告知郭淑魁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员安装后未紧固 | 人的原因 | 重新紧固 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 8:11:46
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层甲叔醚水相罐氮气保护未开启，现场沟通包雪松处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查罐要进行清洗所以停了氮气保护 | 方法原因 | 对人员进行重申不管是处理还是使用氮气保护必须开启 | 对人员进行培训方法 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 10:25:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层李淑魁取样反馈没有法兰盘。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备不齐 | 设备设施原因 | 现场进行取样使用 | 进行补充 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 10:25:59
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R09加料车大阀门螺丝松动 已告知属地处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝紧固不到位 | 设备设施原因 | 现场紧固 | 操作前检查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/1 8:38:37
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13加料漏斗手套表面有白色物料暴露，已告知王宇处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暴露 | 物料原因 | 现场清理 | 操作后现场清理 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/1 8:51:31
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/26/2026 08：45二车间一层外包人员佩戴手套触摸门把手打开清洗间大门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问人员着急一时忘记 | 人的原因 | 以对人员进行强调 | 对人员进行在培训 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/4 0:13:35
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/26/2026 三车间三层冷热一体机打导热油19：00开始溢出大量滴落地面至19：40人员开始处置。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加热排气口缺少管路 | 设备设施原因 | 现场进行增加管路 | 操作前检查排气口 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/4 0:13:49
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层15釜2314三废处理OR第三部减压浓缩锅底剩余体积未填写，缩出溶剂编号未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 填写不及时 | 方法原因 | 现场进行填写完毕 | 对责任人进行强调及时记录书写 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/4 0:14:01
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层20釜9057三废处理OR第四步调PH无核实人签字。 三车间三层19釜8390三废处理OR第二步加料析晶母液重量未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 记录不及时 | 人的原因 | 现场进行处理 | 操作后及时复核，记录填写 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/4 0:14:15
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层ce05离心机上盖侧口大片黄色物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 离心操作上盖有渗漏物料痕迹 | 设备设施原因 | 现场进行调节螺丝，现场清理 | 现场发现及时处理 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/4 0:14:28
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/25/2026，20:56，一车间三层人员进行200L桶投料，插入插底管未前插底管未连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶上有静电，领一段插底管静电连接 | 方法原因 | 人员进行回顾投料操作标准 | 班前会进行通报操作要求 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/2 17:53:06
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/26/2026，14:28，三车间三层外包人员安装管路时踩踏反应釜管路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 操作不便，登高工具不满足现状使用 | 设备设施原因 | 现场进行提醒 | 操作选择合适登高区域 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 10:52:26
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层21釜加料车三只手套未使用O型圈固定，一只手套只使用一个O型圈固定。 一车间三层21釜加料车缺少支架固定。 一车间三层25釜加料车缺少压力表。 一车间四层09釜加料车投皮肤致敏物料，废包装出口使用不合适胶圈固定。 一车间四层09釜加料车投皮肤致敏物料，外仓门三颗固定螺栓未紧固，内部有少量残留物料。 一车间四层加料车投皮肤致敏物料，手套均只使用一个O型圈固定。 一车间四层16釜加料车外仓门一个卡扣固定螺栓松动，卡扣无法固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | O型圈缺少 | 设备设施原因 | 添加完毕 | 整体进行排查O型圈 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/2 17:49:23
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车投易致敏物料，尾气缺少过滤器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 审计全部借给一车间了，中间加了滤布 | 方法原因 | 添加过滤布进行处理 | 和人员进行强调检查好尾气是否有过滤 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 10:54:27
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层09釜加料车缺少支架固定，个别O型圈型号不合适。 三车间四层12釜加料车两只手套有破口且只用一个O型圈固定，加料车未使用支架固定。 三车间三层17釜加料车手套均只有一个O型圈固定。 三车间三层17釜加料车缺少支架固定。 三车间三层18釜加料车缺少一只手套，一只手套有破口且使用一个O型圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | O型圈缺少，支架未安装 | 设备设施原因 | 进行补充 | 操作前检查 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/5/2 17:53:18
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层17釜加料车内物料，加料车氮气保护未连接，告知赵杨连接。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场配件缺少，脱落 | 设备设施原因 | 现场进行补充 | 使用前检查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/27 8:32:05 | 2026/4/28 11:08:13
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R32釜减压浓缩（CPr138389-05-03-01YJXCL-02),釜尾气排空口处的氮气保护阀门未关闭，造成不必要的能源浪费。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 反应釜浓缩期间，氮气保护阀门关闭不及时 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，现场已将反应釜氮气保护关闭 | 内部群对反应釜氮气保护执行要求进行重申，浓缩等不涉及氮气使用情况及时进行关闭，降低能源消耗 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 13:58:47
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层T068母液接收罐进料管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接老化，紧固受力误碰后断裂 | 设备设施原因 | 班组人员已将一层T068母液接收罐进料管路法兰静电跨接更换并紧固完成。 | 1、操作前对使用设备及管路静电跨接做好检查，发现异常及时处理。2、设备准备阶段对静电跨接做好检查，避免遗漏。采购静电跨接做好补充。 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 13:58:59
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R26釜接收罐二次缓冲罐夹套冷媒使用后阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 26釜二次冷凝罐使用完毕后，夹套乙二醇关闭不及时 | 人的原因 | 已安排人员对乙二醇循环进行关闭 | 车间冷媒等公用工程不涉及使用时，及时关闭循环，降低能源消耗 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 13:59:17
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R23釜压力变送器电源线拆除后接线口未封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力变送器设备准备中，未通电不涉及封堵 | 设备设施原因 | 压力变送器使用完毕后第一时间进行拆除 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 13:59:32
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层三合一间西侧外墙电话分机防爆配电箱缺少静电接地导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电话分机防爆配电箱静电接地线安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员添加静电接地线完毕 | 涉及用电设备新增注意静电接地线连接，谁安装谁负责 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 13:59:44
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层北侧垃圾桶旁使用后沾染有物料的物料包装袋未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 沾染废物垃圾袋封口不及时 | 人的原因 | 对垃圾袋封口完毕 | 内部群对沾染废物物料暴漏控制问题进行重申，注意封口执行 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 14:00:03
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2、2-06B货架后方安全出口指示灯熄灭需修复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 线路故障导致应急指示等不亮 | 设备设施原因 | 已将故障应急照明灯维修完成，检查其他应急灯无问题。 | 每天巡查发现应急照明灯故障的及时报修，避免出现不亮问题。 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 8:15:42 | 2026/5/1 14:00:20
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 418实验室 | 418-16通风橱层析柱未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 层析柱已压干，无溶剂，实验员未进行密封 | 人的原因 | 将层析柱及时清理 | 和实验室人员强调，用完层析柱后硅胶及时清理，不要放柱子里，硅胶如需暂存需要密封柱子 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:28:08 | 2026/4/29 7:32:59
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516-01通风橱5S较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用完夹套瓶等未及时收拾 | 人的原因 | 清理不用的仪器，保持台面整洁 | 使用完夹套瓶等及时收拾 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM4551-张禹亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:28:08 | 2026/7/5 9:37:33
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735-12通风橱层析柱未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 层析柱没封口 | 人的原因 | 层析柱封口 | 层析柱封口 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:28:08 | 2026/4/29 7:32:41
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室通风橱前地面，存在白色、黑色痕迹未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 物业打扫卫生未清理干净导致 | 人的原因 | 联系物业进行清理 | 无 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:28:08 | 2026/5/1 8:05:57
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-41间TJ4S-404-E01-T01轻组分罐压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 压力表使用未对其进行检查 | 人的原因 | 已更改正确压力表上限 | 更换正确压力表上限 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 7:17:57
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训强调物料第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 7:18:11
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 11：33 4号楼4-43间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安全意识单薄 | 人的原因 | 换用同等级的安全劳保 | 换用同等级安全劳保 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 7:18:28
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 4号楼4-43间加料管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 标签老化脱落 | 设备设施原因 | 已更换新管路标签 | 加固标签固定 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 7:18:50
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间TJ4S-1213-Sy11多肽固相合成仪处手套箱处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 安装人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/28 7:30:22
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-40间TJ4S-1108-Sy11-R01-XV18气动阀处压力表表盘被遮挡 影响示数观察 正确做法:及时处理，避免影响观察。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 表盘被污染 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/28 7:30:09
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-22间南通通博人员使用人字梯时无人扶梯 正确做法：使用人字梯时需要有人扶梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS3717-梁光强 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/28 7:30:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-18物料中转间物料桶未链接静电卡子 正确做法：放置的物料桶需要链接静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 已添加静电卡子 | 对车间人员进行培训物料转移到车间后第一时间添加静电 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/28 7:30:53
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：13 4号楼3-12间 防爆配电箱按钮缺少保护壳，正确做法：及时添加，防止使用时误碰 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间 防爆配电箱按钮缺少保护壳 | 人的原因 | 及时添加，防止使用时误碰 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 21:24:46
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：18 4号楼3-09间 高压纯化色谱系统CMM-404-HPPC03连接的废液桶上四氟头未连接快接梢头，正确做法：及时添加，确保固定管路密封，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-09间 高压纯化色谱系统CMM-404-HPPC03连接的废液桶上四氟头未连接快接梢头 | 人的原因 | 及时添加，确保固定管路密封，防止气味扩散 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/6 21:24:31
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：36 4号楼4-14间 通风橱台面有明显白色物料粉末，正确做法：分装结束后及时清洁台面，防止物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作不规范，导致原料洒落 | 人的原因 | 已清洁通风橱 | 及时清理通风橱 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/4/30 21:51:48
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/26/2026 19：53 4号楼4-16间 操作人员压滤罐翻料作业完毕后脱除PEE顺序有误，正确做法：先脱防护服后再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 先脱除防护服后再摘除全面罩 | 加强人员安全意识教育 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/4/30 21:51:34
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间，空呼接口缺少捣防护壳，为保证接口处清洁，应及时进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 操作人员使用空压管路后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 对操作人员进行定期培训，同类定期排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/1 0:51:12
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-03间，钢平台二层排风口缺少禁止遮挡标识，需要进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员忘记添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/1 0:53:42
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间，12-12-R09反应釜旁边溶剂管路弯头法兰处缺少静电跨接，需要及时进行进行添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安装管路时忘记添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/1 0:53:25
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：51 11号楼4-15间，人员在清洗手套箱过程中带着一次性手套摸门把手开门，应避免带手套开门，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:19:35 | 2026/5/1 0:49:22
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R08-Tr01尾气管路试镜腐蚀需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 定期排查所有尾气试镜，发现腐蚀或污渍及时清理更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:18:27
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R08平台上后方地面有白色印记，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 加料后现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理完毕 | 排查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:18:40
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-FD03间内二级保护桶上有气源管与抹布未收起，桶盖上有白色印记 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕未及时清理 | 方法原因 | 已清理已整改 | 督处人员，杂物使用后及时清理 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:18:53
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10前207-T029至207-R21转移管路法兰有物料析出，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已紧固并清理 | 对长期使用的管路，定期进行重新试密 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:19:05
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间四层122762第6步压滤母液转移管路法兰处有物料渗漏，现场已沟通人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于物料原因，管路内积存物料挥发胀管导致憋压渗出 | 物料原因 | 已清理 | 对班组人员强调，每班至少检查一次，防止管路憋压 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:19:19
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层206-F04/F06压滤母液转移至母液罐管路打卡子处渗漏，下方法兰静电跨接断裂，现场已沟通人员重新打卡子处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路腐蚀沙眼导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 预制管路进行更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 7:19:35
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-026通风橱内鼓泡器没有鼓泡状态；LAB-005通风橱内鼓泡器缺水，无法观察是否有鼓泡状态，无法确认是否有氮气保护，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 石蜡油使用后未及时补充，反应有氮气保护 | 人的原因 | 已补充鼓泡器中石蜡油 | 同步查看实验室其他鼓泡器，缺少石蜡油的进行补充 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/27 7:17:34 | 2026/4/28 14:04:46
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-FD04取样口位置有锈迹且沾有物料需处理，处理时人员注意劳保佩戴 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 取样残留 | 设备设施原因 | 及时清理清洁 | 使用完毕及时清洁 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:43:22
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间二层热水站管路渗水至一层物料缓冲间灯管滴水至地面需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 热水站渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理清洁 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:43:50
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R04-Tr01尾气视镜充满液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 516-R04 升温回流反应导致下部视镜有液体 | 人的原因 | 排尽 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:44:11
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R11对面空压管路上锁失效只有锁盒无锁具 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未上锁 | 人的原因 | 安装锁具 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:44:32
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间三层TCU间南侧溶剂管路最下方管路末端阀门渗液且法兰间渗液至地面需处理，这已是巡查第二次发现需采取措施 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰承压内漏 | 设备设施原因 | 盲板清洁紧固 | 定期检测处理 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:44:52
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R08下口放料软管末端快开阀门有物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 使用完毕物料残留析出 | 设备设施原因 | 清理清洁 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:45:10
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R04下口压滤罐至R17转移流体过滤器上方缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 过滤除不溶物过程，且前方安装有压滤罐，无正压 | 人的原因 | 安装压力表 | 设备准备阶段加强检查及分析 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:45:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R20视孔灯外壳接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 导线长时间使用且项目切换频繁导致断裂。 | 设备设施原因 | 更换导线 | 定期电器排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 16:13:23
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下口有乙二醇沿着釜罩滴落至地面需处理，已告知班组清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上口排空口被打开 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 及时发现及时解决 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 1:46:30
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 5号楼活性炭 | 五号楼活性炭北侧笼梯旁管路渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 蒸汽管路阀门处渗水 | 设备设施原因 | 已沟通设备部处理 | N/A | N/A | 2026/5/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/29 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/5/29 13:31:25
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-Drc02间内登高梯昨晚双锥装料前使用马云雷和一袋物料滑落至一侧存在人员跌落和物料洒漏风险，锁止疑似损坏需在下次使用前制订防范措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 登高车轮损坏，无法锁止 | 设备设施原因 | 进行上报物资更换登高车轮 | 使用前检查登高车状态 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/27 19:15:37
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R18尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 7:09:19 | 2026/4/28 16:02:29
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03接受罐后方防爆断路器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 未及时进行添加 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:26:04 | 2026/4/28 7:37:22
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-R02下口未上锁，已沟通车间上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备清洗中，未上锁 | 设备设施原因 | 已重新上锁完毕 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:26:04 | 2026/4/28 7:37:41
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R13下口分支管路末端盲板处有物料渗漏，已沟通当班班长处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员拆卸管路安装盲板后未禁锢完全 | 设备设施原因 | 已完成清理并禁锢完毕 | N./A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:26:04 | 2026/4/28 7:37:54
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间一层放槽子，抽查两槽子，Ph检测中性，都无上限标识，一个无PH中性签，一个PH中性签无签字日期 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 备过来的槽子标识不全 | 方法原因 | 车间按CK已进行检查 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:26:04 | 2026/4/28 7:38:20
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R22加料箱手套上有物料残留，已沟通车间清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 投料完毕后未清理彻底 | 物料原因 | 已完成清理完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:26:04 | 2026/4/28 7:38:32
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722车间物流平台甲苯和乙二醇二甲醚混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 备料至物料平台，未及时周转，造成混放 | 方法原因 | 已告知车间外包物流人员，料到物料平台后，及时周转分类摆放 | 制定不同区域进行物料隔离 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:17:04
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R12溶剂管路上阀门439法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程中出现断裂 | 设备设施原因 | 现场已经更滑完毕 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:17:21
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E03-Tr03接收罐尾气管路视镜凝液未及时清排，722-R16接收罐真空管路视镜破裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 浓缩中，体系较热，挥发尾气视镜积液，未及时发现排空；视镜使用中损坏有裂缝 | 设备设施原因 | 现尾气视镜已排空，视镜现已更换 | 人员对尾气视镜进行定期排查，排空；发现异常视镜进行处理更换 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:17:40
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R21接收罐尾气管路排凝视镜下口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间操作人员放空后，恢复不及时 | 人的原因 | 现场已经恢复完毕 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:17:56
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R02，反应釜拆卸，管路敞口，压力表仍有示数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 压力表数值不归零 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行检修 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:15:55
2026/4/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-F02，掏罐毕，设备恢复后，下口位置未加垫片，螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备未恢复完毕 | 方法原因 | 完毕后进行恢复 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/27 6:21:34 | 2026/4/28 2:16:09
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 18车间真空泵房1层B北消火栓前有废液物料桶遮挡，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 消火栓被遮挡 | 人的原因 | 桶及时清理 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:49:28 | 2026/4/28 2:16:27
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 20车间2-50空调机房防火门闭门器损坏，防火门关不上。请维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已沟通进行维修 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:49:28 | 2026/4/28 2:16:45
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 1.7车间真空泵房一层南侧消火栓前有物料桶遮挡，请整改 2.7车间真空泵房1、2层消火栓绿签，设施名称均写错。请整改 3.7车间1层走廊西12号消火栓里水带没有胶圈，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 1.尾气管路排放废液桶，未及时清走 2.绿签书写错误 3.胶圈损坏脱落 | 方法原因 | 已整改 | 车间日常巡查中，发现消防设施有问题的及时进行整改 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:49:28 | 2026/4/28 7:19:49
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 1.6车间真空泵房一层（西），消火栓绿签编号写错。请整改 2.6车间真空泵房二层（南），消火栓没有门锁。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已维修，已整改 | 定期巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:49:28 | 2026/4/30 14:11:37
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M11 | 现场巡查发现，11车间3层003消火栓箱内标识牌脱落，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 背胶老化脱落 | 设备设施原因 | 进行重新固定 | 定期排查设施的完整性情况 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:11:03 | 2026/4/28 1:41:09
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M12 | 现场巡查发现，12车间1层热水站内消火栓箱内锈蚀较严重、二层机柜间对面消火栓箱内卫生条件较差，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 | 否 | 消火栓清理不彻底 | 设备设施原因 | 进行箱体清理，及喷漆 | 定期排查消防设施状态 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:11:03 | 2026/4/28 1:41:36
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M13 | 现场巡查发现，13车间泵房内消火栓卫生较差，1层热水站内消火栓箱内卫生较差，消保标识为黄色贴纸，请更换为消保标识、4层走廊012消火栓箱内标识牌脱落，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 消防栓未清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:11:03 | 2026/4/28 1:41:55
2026/4/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M10 | 现场巡查发现，10车间1层1-40对面声光报警器、手动报警按钮缺少标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 贴皮丢失 | 方法原因 | 已整改完成 | N\A | N\A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 23:11:03 | 2026/4/28 1:42:14
2026/4/26 | 日常巡查 | 作业现场巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | N/A | 8号楼801分布器间补漏作业现场良好 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/26 19:22:36 | 2026/4/26 19:22:36
2026/4/26 | 日常巡查 | 作业现场巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | N/A | 8号楼802车间管路维修作业现场良好 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/26 19:21:01 | 2026/4/26 19:21:01
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 2-209 | 实验室OEB4固体物料在1号通风橱吹料，未在OEB4专用通风橱进行，未张贴警示标识（低风险62、71条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 1）人的原因 人员未及时考虑烘干物料，也属于数量使用，未张贴警示标识 2）方法因素 长时间执行同一方式，事实上已经过滤掉需要这么做的必要性 | 方法原因 | N/A | 对不同烘干进行分离 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/26 19:12:15 | 2026/4/27 15:25:09
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-202 | 20：56，每日安全确认管理确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 |  | 实验室人员下班未完成管理确认。 | 人的原因 | 节假日没有本实验室管理人员时，联系实验室负责人授权检查，或联系BU1值班主管进行管理确认检查 | 晨会和管理组会进行相关信息的传达和落实 | 无 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/26 19:07:11 | 2026/4/30 16:34:22
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-305 | 20：35，04通风橱内搅拌未使用未断电，电工已及时处理（低风险44） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：N/A 通风橱使用人反馈：此通风橱从周五的过夜实验开始就只有一个机械搅拌在适用，没有第二个反应，不知道为什么会有未使用未断电的机械搅拌 周六管理人员下班前检查：4号通风橱未发现有未使用未断电的设备 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/26 19:05:14 | 2026/4/30 16:34:50
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-104 | 20：12，09通风橱过夜反应未进行复核审批，已沟通实验室人员进行复核审批（低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6820-王海 | ALS0921-孙兴芳 |  | 周六过夜共4个过夜审批单，复核人段国会由于疏忽大意只审批了其中三个，另一个漏掉审批，申请人陈雪峰也未确认所有过夜审批单全部审批通过，值守人也未进行确认，最终导致过夜反应审批不及时 | 人的原因 | EHS提醒后，完成复核审批后，反应继续进行过夜 | 对申请人以及复核人/值守人进行强调，并在晨会例会上进行反思学习 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/26 19:03:32 | 2026/4/30 16:35:48
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 1-104 | 20：37，04通风橱内存放一桶甲醇（低风险57） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6820-王海 | ALS0921-孙兴芳 |  | 责任人段国会使用完甲醇忘记及时将溶剂放回溶剂柜 | 人的原因 | 及时将溶剂放回溶剂柜。 | 晨会例会进行强调，加强实验室巡查力度。 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 19:01:30 | 2026/4/27 9:15:35
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX2644-杨建 | 冬季地面结冰 | 室外操作冬季地面结冰存在人员滑倒造成人身伤害 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | 否 | 天气原因 | 环境原因 | 人员第一时间进行清雪必要是撒盐清理 | 出现雨雪天气地面结冰情况及时进行清除必要时撒盐进行除雪避免人员滑倒造成伤害 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 17:03:51 | 2026/5/1 14:00:35
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 高压灭菌锅电器排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 微生物实验室 | 微生物实验室的两个高温灭菌锅的接线口位置，缺少胶塞固定密封，需要使用胶塞固定蜜蜂，禁止直接进线方式，我已经沟通韩城龙，属地在沟通一下进行整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0140-党宝玉 | ADH0140-党宝玉 |  | 设备管理缺陷 | 设备设施原因 | 已使用胶塞密封固定 | 以此案例对微生物实验室人员进行现场讲解和培训 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0140-党宝玉 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/26 15:15:33 | 2026/4/28 13:45:37
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 高压灭菌锅电器排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 微生物实验室 | 1、微生物实验室的嵌墙的配电箱内有灰尘，需要清理；同时配电箱的开门跨接需要使用黄绿线，目前使用的金属编织线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0140-党宝玉 | ADH0140-党宝玉 |  | 清洁不到位及电线管理缺陷 | 人的原因 | 1. 已清灰 2. 完成电线的更换和整改 | 定期关注清灰情况，并及时完成清灰 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/26 15:12:16 | 2026/4/28 13:46:06
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2541-左特 | FX2 9#楼 二车间 | 车间二层北侧连接的临时物料转移管线地面铺设，存在人员绊倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特 | 否 | 设备准备人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 管线进行拆除，重新走高空铺设完成 | 1.车间内其他位置进行同类排查，存在人员绊倒风险管线安排重新铺设 2，组织设备组进行设备准备标准 ，日常设备准备典型问题回顾 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:36:18 | 2026/5/1 14:00:54
2026/4/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2536-于晓明 | 一车间泵房 | 泵房内设备维修区域地面油渍残留 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2536-于晓明 | 否 | 设备维修后清场，设备底部残留清理后溢出，现场使用水清洗，面积扩大 | 设备设施原因 | 现场进行清理完成， | 1，设备维护对现场清理及时进行二次确认， 2，车间每日进行清理，针对性巡查设备渗漏等情况 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:33:29 | 2026/6/15 9:28:58
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室2号通风橱（通风橱负责人：汤振宇，项目主管：唐朝）内有一个内表面沾染固体物料的布氏漏斗 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束后器具清洁不到位 | 人的原因 | 立即彻底清洗布氏漏斗，擦拭通风橱内部 | 明确实验器具使用后即时清洁要求 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:14:12
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室7号通风橱（通风橱负责人：张林，项目主管：王立志）内有一个内表面沾染黄色物料的塑料瓶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验操作后容器未及时清洁收纳 | 人的原因 | 对沾染物料塑料瓶进行清洗或合规废弃处理 | 加强通风橱使用全过程管理 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:14:30
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 21：22 103制备实验室的4号通风橱称量盘及周边台面有未清理干净的黄色粉末，调查为合成人员邵月杨使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 称量操作不规范，洒落物料未第一时间清理 | 人的原因 | 现场彻底清理擦拭粉末残留 | 规范称量操作流程，洒落物料即时清理 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:14:55
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 15：16 101实验室易制毒酸柜未上锁管理，经询问为制备人员操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员临时取用后未及时落锁，易制毒化学品管控意识淡薄 | 人的原因 | 立即关闭酸柜并上锁，严格落实易制毒储存管控要求 | 对酸柜负责人进行强调 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:20:18
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道有溶剂长时间存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 化学品定置管理不到位 | 人的原因 | 立即将通道内溶剂转移至专用溶剂柜合规存放 | 严禁通道存放化学品 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:20:41
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 21：19 101实验室6号通风橱对面抽屉里缓冲球内壁残留物料未清洗干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验器具使用后清洁不彻底 | 人的原因 | 拆解清洗缓冲球，彻底清除内壁残留物料，合格后再收纳存放 | 定期检查，残留物料器具禁止直接收纳存放 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:21:24
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103中压滤罐TJ1-HP-N17上端法兰盘连接处螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 已安排人员更换螺栓 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104高压釜保压压力超过压力上限0.3MPa | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 压力表选型不合适 | 设备设施原因 | 生产完毕后更换仪表，使用过程中不超0.3MPa | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 101实验室废液区一桶制备废液未粘贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 三废管理流程执行不到位 | 人的原因 | 立即补充完整废液标签 | 定期检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:21:42
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置一袋项目号为CKo128592-06的制备硅胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员遗忘 | 人的原因 | 及时将硅胶转运至指定物料存放区 | 定期检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:22:03
2026/4/20 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 09:47,2-104-13通风橱人员操作时将头探入通风橱内约3分钟（王成） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员安全操作意识差 人的原因 现场安全教育 严禁头部、上身探入橱内，严肃要求 | 人的原因 | 现场安全教育 | 严禁头部、上身探入橱内，严肃要求 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:22:21
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼西侧运行中的循环水泵1防雨帽损坏，临近雨季，易造成进水导致设备损坏； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 刮大风造成脱落 | 环境原因 | 从新打孔安装 | 加强管理 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22：49 106冰箱间地面框内存放两瓶项目号为CG0148925-01-4314-001-11、CG0148925-01-4314-001-11的溶剂，未按危险化学品管理要求定点、分类存放，在非专用储存区域（项目主管：曹观越） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 非专用区域违规储存溶剂 | 人的原因 | 立即转移溶剂至对应溶剂柜 | 定期核查非专用区域违规存放问题 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:22:49
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22：15 104实验室负责人为陈伟的5号通风橱台面及地面残留少量白色粉末未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作过程洒落物料未及时清理 | 人的原因 | 全面清理台面 | 落实通风橱负责人属地管理责任 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:23:10
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22:23 104实验室经询问是实验人员杨帅在14号通风橱操作完台面残留有黄色污渍印记未及时清理，违反实验室现场5S及化学品操作管理要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验过程中未及时处理 | 人的原因 | 彻底擦拭去除台面污渍 | 及时清理 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:23:41
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22：33 104实验室沾染物垃圾桶未完全封闭，桶内放有沾染过物料的擦布、手套等废弃物，存在有害气体扩散的风险（值日生：张林） | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 垃圾桶密闭要求未落实 人的原因 立即闭合垃圾桶盖子，确保完全密封 明确值日生垃圾桶管控职责 | 人的原因 | 立即闭合垃圾桶盖子，确保完全密封 | 明确值日生垃圾桶管控职责 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:24:43
2026/4/21 | 专业性排查 | 三废核查 | 三废核查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 14：36，301车间高暴露操作时两名作业人员劳保佩戴不一致，一人佩戴正压式呼吸器，一人未佩戴，存在暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 高暴露操作现场人员保护需要一致 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 11：02，102车间溶剂桶拔管、插管操作PPE佩戴不符合要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 需要带丁腈手套，有气味的需要带全面罩/半面罩 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 10：59 监控核查HP实验室201实验人员头发未全部包裹、部分外露，手腕处有皮肤裸漏，存在人员身体防护不到位的安全隐患 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员较为高大，连体服统一号码 | 设备设施原因 | 注意穿戴全部覆盖 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 叉车充电区 | 叉车日常检查记录签字不完整，无复核签字、主管签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 签字不及时 | 人的原因 | 及时签字 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 22：16 104实验室实验人员赵维林在8号通风橱实验反应结束后，在拿取反应容器及相关器具的过程中未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识不足 | 人的原因 | 要求规范佩戴防护手套后方可继续操作 | 强化PPE 佩戴监督 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:25:02
2026/4/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 21：09 101实验室在制备区域实验人员使用全面罩后，未放入指定储存位置密封、防尘存放，随意放置易造成面罩密封面污染损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 防护器材保管管理不规范 | 人的原因 | 将全面罩擦拭清洁，放入专用收纳袋 | 制定防护器材存放标准 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:25:18
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场气源管连接使用状态不佳，部分分支连接到物料桶的氮气保护中间气源阀被关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识问题 | 人的原因 | 氮气保护气源阀门禁止关闭，并连接尾气管路有效 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场存在研发OEB5物料标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目人员带入车间 | 人的原因 | 标签清出车间 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼303车间一层，现场卧式储罐现场受限空间标识模糊褪色，需要及时更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识被腐蚀 | 设备设施原因 | 更换标识重新固定 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 3号楼302车间一层，现场靠近传递窗侧高效送风送出气体温度较高，湿度加大，需要检修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调问题 | 设备设施原因 | 已报暖通检查 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 厂区装卸区，现场转移物料桶使用的小推车未选用四周带有护栏的推车进行。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料转移频繁，人员意识下降 | 人的原因 | 使用带二级防护的车转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 3号楼生产车间 | 车间现场液体分装间已配置减压阀，需要考虑流量计是否需要继续使用需求，建议可以拆除减少快开连接点。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 需要使用 | 设备设施原因 | 流量、压力均需要控制 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼分析化学部 | 2号楼102分析室中间的通风橱现场观察通风显示为0，推测是程序控制风阀故障导致，需及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 通风系统设备问题 | 人的原因 | 上报报修维修风阀控制系统 | 定期监测各通风橱风速、运行状态 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:28:29
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼分析化学部 | 2号楼102分析室通风橱内溶剂及样品需要考虑压缩控制，现场使用后的氮气管应放置在通风橱内存放。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 耗材管路使用后随意摆放 | 人的原因 | 压缩管控现场溶剂及样品存量 | 使用完及时放回，减少现场危化品存量 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:29:37
2026/4/21 | 日常巡查 | 周专项排查 | 周专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼101实验室9、13、14通风橱存在无风情况，虽已进行现场风管检修，但未改善，需进一步处理。相关通风橱应暂停实验安排。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风管网整体存在故障、风压不足或管路堵塞 | 人的原因 | 暂停该区域实验操作 | 已联系工程部继续处理 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:30:57
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106一桶盛有少许溶剂的25L铁桶的静电卡子与其外层包裹的塑料袋接触 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 静电卡子正确连接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内项目CPo145087-01-05-02在其PI&D图尚未审批情况下已于04/20/2026 投料 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 签字不及时 | 人的原因 | 及时签字 | 人员培训及时联系相关人员进行签字 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道物料长时间未取走 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 非专用区域违规储存溶剂 | 人的原因 | 立即转移溶剂至对应溶剂柜 | 定期核查非专用区域违规存放问题 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:32:00
2026/4/22 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 10：54 104实验室实验人员在5号通风橱操作时未按规定佩戴防护手套，手部皮肤直接暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识不足 人的原因 要求规范佩戴防护手套后方可继续操作 强化PPE 佩戴监督 | 人的原因 | 要求规范佩戴防护手套后方可继续操作 | 强化PPE 佩戴监督 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:33:03
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 108车间 |  23：11，巡查108车间，现场进行蠕动泵打料操作，现场观察一段时间发现蠕动泵硅胶管出现磨破漏液情况，现场及时提醒暂停操作进行更换。现场了解硅胶管为新更换使用3次打料操作。现场操作涉及换桶等操作环节存在甲叔醚气味；需要佩戴防护面罩进行防护。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 操作细节问题 | 人的原因 | 泵管增加润滑剂，每30min对泵管进行一次检查，佩戴对应劳保 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 106车间 |  22：45，巡查106车间，隔离器器内小压滤罐进行吹料操作，压力表安装未与温度数显保持同一方向，不便于观察。后续设备准备阶段建议统一标准。下口四氟管存在弯折情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装习惯，压滤时人员在半身釜里面操作看压力表，烘料时人员在外面看温度表。管路长度不够 | 方法原因 | 两面都要操作；设备准备时注意管路长度 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼泵房 |  22：24，巡查3号楼泵房，水环泵泵体外壳静电接地线未安装，需补充。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 静电扁铁在电机底座上螺栓固定 | 设备设施原因 | 不需要重新连接 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼北侧 |  22：13，巡查3号楼北侧低温乙醇围堰排水口未使用堵头密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 封堵胶塞被移开 | 设备设施原因 | 已封堵 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 102分析室 |  23：26，巡查102分析室现场废液桶安装有金属漏斗，夜间无操作时未及时盖好桶盖；废液瓶暂存区一玻璃瓶未加盖子密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 夜间无人值守期间密闭管控意识不足 | 人的原因 | 立即加盖废液桶漏斗 | 明确下班前对实验室进行检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:36:05
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼101实验室 |  23：25，巡查2号楼101实验室，一通风橱过夜使用的高低温一体机管路保温存在部分缺失，应及时进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备日常维保检查不细致 | 人的原因 | 立即补装缺失保温层 | 将设备纳入检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:37:15
2026/4/23 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼泵房 |  23：30，巡查2号楼泵房，实验室实验的水环泵新更换水泵电机，转动轴防护需在使用前及时补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备维修更换后验收不到位 | 人的原因 | 联系人员进行处理 | 定期检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:38:15
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 非专用区域违规储存溶剂 | 人的原因 | 立即转移溶剂至对应溶剂柜 | 定期核查非专用区域违规存放问题 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/5/5 16:39:30
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102缓冲间门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 把手正常损坏 | 设备设施原因 | 更换门锁 | 人员强调损坏时及时上报，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室3号通风橱一桶废液未张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签未及时粘贴 | 人的原因 | 标签及时粘贴 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/4/26 14:14:29 | 2026/4/26 14:14:29
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水在线监测室 | 在线监测设备故障导致数据异常 未及时 在外部监管平台上备注原因说明 正确做法：联系运维单位入厂 现场处置以外 需及时在监管平台上提报原因备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 运维人员异常处置未结束 | 方法原因 | 已向管理部门报备，待处置完备注原因。 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/26 12:13:02 | 2026/4/28 15:59:19
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-04间P-12-13-010排风口异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 排风口防护网松动 | 设备设施原因 | 及时安排人员紧固防护网 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:14:00
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-03间P-12-13-006排风口异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 排风口防护网松动 | 设备设施原因 | 安排人员对排风口进行紧固 | 定期巡检 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:16:55
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-03间1213-SPS01-AT01氮封阀压力表未加上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 仪表校验后人员忘记添加上限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加 | 同类定期巡查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:14:16
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-21间1213-R20釜，下口分液未使用压视镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员对于风险分析不足 | 人的原因 | 及时更换压视镜 | 对人员对于风险意识进行培训 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:14:31
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-48间踏步梯增加防滑条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 统一粘贴时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员增加防滑条 | 定期巡检，同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:14:47
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-14间TUC管路保温层缺少，冷凝水滴落至电磁阀，阀门长时间泡水存在故障风险(同类整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员拆除保温层对管路进行维护未恢复保温层 | 人的原因 | 及时安排人员恢复保温层， | 改装完成后及时恢复保温，并定期进行巡检 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/12 9:37:41
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-65间1213-R08-TCU01安全阀丝扣渗漏（下游手阀未开启） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 乙二醇腐蚀安全阀丝扣，导致渗漏 | 设备设施原因 | 及时更换安全阀丝扣 | 定期巡检 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/26 11:29:10 | 2026/5/11 9:13:29
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站二楼压泥间外围 | 属地配备的灭火器 压力超充装 正确做法：联系监察部对应人员处理问题灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 平视压力表范围在合格区域 | 方法原因 | 检查压力表角度统一 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/26 11:19:50 | 2026/4/28 16:00:36
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层101-R07人孔有物料痕迹、一车间三层101-R28转移管路阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理紧固 | 整体管路进行检查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:16:50
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层102-R07减速机渗油、二车间三层碳酸氢钠溶液搅拌罐人孔处有物料痕迹、二车间四层分布器间热水泵撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 减速机渗油为呼吸阀堵塞 人孔渗漏为析出的碳酸氢钠 泵损坏待维修 | 设备设施原因 | 已全部处理完毕 | 对班长加强后续巡查力度 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:16:57
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层103-R06计量泵表面有物料痕迹、三车间四层103-R01阀门有物料痕迹、三车间四层103-R09法兰有物料痕迹、三车间三层103-R20阀门有物料痕迹、三车间三层103-R26阀门有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备表面有物料痕迹 | 物料原因 | 现场进行清理 | 操作后现场检查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/30 3:48:59
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间一层登高车万向轮刹车损坏需要维修 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 进行替换 | 使用前检查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/30 3:47:23
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间一层连续化间内固定式可燃气体检测器外壳静电接地未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆除效验后未进行连接 | 方法原因 | 以让电工进行恢复 | 巡查车间是否还有此类隐患 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:14:17
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间一层应急柜内存放一套阻燃防护服，与清单物资不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签更换错误 | 方法原因 | 沟通文员进行标签更换 | 应急柜同类排查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/5/4 0:14:43
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间四层人员踩踏101-R12接收罐登高拆卸配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊安全意识不足 | 设备设施原因 | 责任人进行批评 | 车间进行回归登高标准 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:14:46
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间三层人员200L桶投料插底管插入前未连接静电导线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶上有静电卡子，插低管未及时添加 | 方法原因 | 责任人进行现场培训重申 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:15:06
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 监控回放发现，01:27消防可燃主机报警，407-R17反应釜打料有物料溢出至地面，属地人员正在处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 打溶剂时法兰渗漏，气动阀手动阀之间无人确认 | 方法原因 | 已及时关阀门处理 | 制定相关方案，车间内培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/30 3:49:07
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控发现回放04/25/2026 07：12三车间三层Fd01有液体渗漏，挥发后有白色痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备预处理，水溶盐 | 物料原因 | 现场进行清理 | 操作发现异常，及时处理 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/30 3:49:16
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 监控发现04/26/2026 04：59 二车间一层Fd02人员佩戴手套扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 查找责任人进行了问责 | 方法原因 | 班前会让人员自述原因 | 对此类问题车间进行全员通报，引以为戒 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/4/27 19:17:22
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R25加料车下大阀门阀门心螺丝松动 已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝微松动 | 方法原因 | 现场进行紧固 | 车间设备进行排查，安装人员进行批评谈话 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/5/1 8:53:43
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R26釜旁流体过滤器上压力表缺少上限标识 已告知权龙虎 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 同类进行排查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/5/1 8:51:45
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R15下口聚乙烯管路缺少审批单 已告知属地 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理添加不及时 | 方法原因 | 已进行审批添加 | 对于车间新的管路和聚乙烯加强管理 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/5/1 8:53:53
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R24加料漏斗手套破损 已告知朱振 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 投料正常损坏 | 方法原因 | 已进行更换处理 | 班前会通告人员发现了破损及时更换 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/26 8:50:09 | 2026/5/1 8:38:27
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 602实验室 | 602实验室水池台面有一水浴锅未完全放置在水池台面上，有部分悬空放置。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | AMM2703-王雅琼,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员未摆放好水浴锅 | 人的原因 | 已改正，摆放好水浴锅 | 已培训分析员摆放好水浴锅 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/4/27 22:15:53
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-09通风橱旁地面有一包白色物料掉落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验人员不小心掉落 | 人的原因 | 立即拾起并放至制定位置 | 对相关人员进行提醒，下班前对通风橱进行检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/5/1 22:11:48
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620实验室旋蒸通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员意识 | 人的原因 | 立即下拉 | 内部强调 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/5/1 22:12:05
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732-10通风橱挡风玻璃左右两侧推拉处有明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将物料痕迹清理掉 | 组会强调，禁止使用带有沾染物料的手套，拉通风橱 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/5/1 22:12:36
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516实验人员提交过夜申请时将516-18通风橱填写为518-18通风橱，已现场沟通实验人员重新提交过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 填写错误 | 人的原因 | 撤回后重新提交正确的实验室通风橱编号 | 填写过夜单仔细检查，复核人认真复核，避免填错 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/5/21 19:58:29
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519实验室人员提交过夜申请时将519-12通风橱填写为519-13通风橱，已现场沟通实验人员重新提交过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 实验人员将过夜反应通风橱写错 | 人的原因 | 已重新提交过夜申请 | 在实验室晨会及双周会进行强调 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 8:03:07 | 2026/5/1 22:13:43
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库1 | 甲库1，镁粉暂存库房未放置专用D型干粉灭火器。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 物料临时转移其他库房，对应消防设施未进行补充添加。 | 人的原因 | 镁粉暂存库房放置两个专用D型干粉灭火器。 | 1，将此问题在部门内传达并补充对应类型灭火器，避免同类问题再次发生。2，检查库房内消防设施是否有缺失，进行补充。 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/5/1 14:01:06
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间室外尿素罐旁放置的袋装尿素应做防水措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 遮挡尿素苫布被风吹落 | 环境原因 | 已将苫布重新进行遮盖 | 要求现场人员配制尿素溶液后及时恢复苫布遮盖 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/5/10 15:44:21
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R39釜下方的立式储罐上口阀门未关闭，阀门连接的防静电软管敞口状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接收罐未进行使用，39釜蒸出管线拆除后封口不及时 | 人的原因 | 已安排人员将阀门关闭，敞口部位已进行封口 | 内部群对设备封口和人走阀关要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/5/1 14:01:21
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R20釜旁压滤罐下口出料管路法兰处静电跨接断裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，发现损坏情况及时更换处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/4/26 15:39:33
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R13釜后，次氯酸钠吸收罐接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线老化破损断裂损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电接地线重新连接完毕 | 每周一安排人员对车间设备静电接地情况进行排查确认，存在损坏、脱落情况进行处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/4/26 15:43:04
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间10立罐区氧含量检测器，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 检验标签脱落 | 方法原因 | 已安排人员将脱落检验标签重新打印并粘贴完毕并检查其他检测器材检验标识情况无异常 | 班前会通报此类事项要求人员使用检测器械前首先观察检验标签情况出现异常及时上报解决 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/5/1 14:01:36
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间溶剂输送泵电机缺少防雨罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备更换后未及时安装防雨罩 | 设备设施原因 | 已将拆除的防雨罩恢复安装完毕 | 检查现场其他输送泵防雨罩是否存在同类现象一并进行整改 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:53:27 | 2026/5/10 15:44:35
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R16前地面有乙二醇痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清洗压滤罐转移期间夹套渗漏导致 | 设备设施原因 | 现场立即清理 | 要求拆卸后进行夹套进行封堵后再转移 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:11:30
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R02加料软管球阀未封堵，现场沟通班长赵新元封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员放桶后未及时恢复 | 人的原因 | 现场立即整改封堵 | 人员进行标准强调 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:13:44
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20记录桌上检维修夹层ck本：检维修夹层作业后检查项空白未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员疏忽导致 | 人的原因 | 已进行补充 | 车间进行通报，对于作业后检查的执行进行回顾 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1201-张晓飞 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:14:10
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R18CK本50/75页安全使用复核项拆卸前检查空格未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未划去，CK书写不规范 | 方法原因 | 已划掉 | 对车间人员重新强调，做CK时之前的空白需全部划掉 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:15:52
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R11夹套温度传感器电源线防护挠性软管断开，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 现场已通知电工进行处理 | 在车间日常巡查中，发现电线管路有破损的及时维修更换 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:13:57
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间207-R18连的打乙腈管路法兰螺栓有1颗未露牙，现场沟通班长巩汉宇安排人更换。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装螺丝时未检查螺丝是否匹配 | 方法原因 | 现场已进行更换 | 对人员强调，安装完螺丝检查是否合适是否露出2牙 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:11:15
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 22:05,(2026/04/25)207-R07取样,操作人员史勇强戴黄胶手套，未按OR上佩戴丁腈手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未查看OR上的劳保要求 | 人的原因 | 已对责任人进行面谈重新培训劳保穿戴要求 | 已对责任人进行面谈重新培训劳保穿戴要求 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:25:16 | 2026/4/27 7:10:31
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 动力站南侧爬梯 | 巡查发现动力站南侧爬梯处风险告知牌损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 固定标识扎带脱落 | 设备设施原因 | 重新固定 | 重新固定 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/5/5 5:20:36
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 8号楼 | 巡查发现8号楼4层1车间分布器间旁消火栓开关损坏，无法直接按出，建议联系物业维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 长时间未使用，门锁卡顿 | 设备设施原因 | 门锁维修已完成 | 定期每月巡检，检查门锁状态，发现异常及时维修 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/4/29 7:32:21
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼4层1车间701-Tr01接收罐电子液位计缺少检验合格绿签，且防爆等级信息缺失，现场沟通当班副主任及时安排检验。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 设备停用未及时拆除 | 设备设施原因 | 已安排人员进行拆除 | 对于停用的设施及时安排处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/5/6 7:50:22
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现805-R08正在进行加溶剂操作，现场检查气动隔膜泵泵体前未增加气体阀门，气源管单阀控制，现场已沟通当班副主任反馈车间部分泵未增加阀门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 隔膜泵阀门配置不足，未及时安装 | 设备设施原因 | 采购领用阀门，将缺失的阀门安装补齐 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/4/30 7:29:25
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 循环发现9号楼903-R04反应釜加料漏斗黄胶手套腐蚀破损，有物料暴露风险，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套腐蚀，设备未使用，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/5/14 7:34:43
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼3层905车间TJ3-905-HPPC01-T01罐房间内应急通道被遮挡，需要及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 3层905车间TJ3-905-HPPC01-T01罐区此房间已禁止使用，因审计需要，将设备临时转移至此房间，待审计结束后清理恢复 | 环境原因 | 待审计结束后恢复清理 | 巡查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/5/14 7:34:54
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼一层泵房碱吸收1200-Tb004 PH值检查记录记录在1200-Tb007记录本 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 执行人唐宁拿错记录盒本 | 人的原因 | 记录进行备注说明 | 对责任人唐宁进行教育 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/5/6 8:10:24
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，现场检查离静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/4/26 7:19:32
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、900-CE02上卸料离心机起锅收料中，现场检查离静电连接无异常，操作人员劳保穿戴齐全，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.40%，静电连接无异常，现场配备四合一检测器，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/26 7:19:32 | 2026/4/26 7:19:32
2026/4/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 04/26/2026 1:57:10 分监控B6M20-4F-R12~13-4-25发现车间人员投料时佩戴的安全帽没有帽带，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 已面谈责任人规范操作 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:18:59 | 2026/4/27 6:19:14
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R06旁计量泵连接的聚乙烯管路根部弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 计量泵下口较低管路弯折 | 设备设施原因 | 已重新制作管路完毕 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:12:10 | 2026/4/28 7:38:45
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R06加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 加料箱未安装支撑 | 设备设施原因 | 已增加完毕 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:12:10 | 2026/4/28 7:38:57
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R19下口连接的磁力泵下方地面有物料腐蚀痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 磁力泵新准备的未使用，现场看可能为水的印记 | 环境原因 | 已重新清理 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:12:10 | 2026/4/27 0:36:20
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R20-Tr01下口管路支撑倾倒 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 管路支撑松动导致发生倾倒 | 设备设施原因 | 已重新禁锢支撑 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:12:10 | 2026/4/27 0:36:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD02平台上氮气管路流量计漏气，现场将流量计拆除加盲板，白天需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 现场已确认流量计损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:12:10 | 2026/4/27 0:39:38
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 5号楼四层 | 14：21 5号楼4-19间 未使用的纯化水管放置在现场，正确做法：纯化水管使用完毕后及时吹干归还，防止被污染 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2491-石俊宇,ACT2571-冯恩利 |  | 流动相配置中 | 人的原因 | 无需纠正 | 班组培训 纯化水管使用完毕后及时拆除 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/10 15:50:06
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：03 4号楼4-43间 压滤罐CMM-404-F03压力表上限标识错误，正确做法：及时更改为正确上限压力0.2MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 压力表进行更换转移时未进行检查 | 设备设施原因 | 更换正确压力表上限 | 更换正确压力表上限 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/30 21:51:07
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：15 4号楼4-14间 通风橱内小瓶样品未及时粘贴标签，正确做法：取完样品后应及时粘贴标签，便于直观辨别物料 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作大意 | 人的原因 | 取完样品及时粘贴样品标签 | 及时粘贴样品标签 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/30 21:50:46
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/25/2026 10：51 4号楼4-16间 操作人员压滤罐翻料作业完毕后脱除PEE顺序有误，正确做法：先脱防护服后再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识单薄 | 人的原因 | 先脱防护服在摘全面罩 | 先脱防护服在摘除全面罩 | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/30 21:50:31
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：16 11号楼4-22间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 正常损耗，人员未及时发现处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/27 7:22:41
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-27间，地面上有积水未清理，人员有滑倒风险，已沟通现场人员清理， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/27 7:22:24
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 16：20 11号楼2-23间，临时电线穿越夹层处缺少防切割保护措施，已沟通现场人员整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 穿层电线缺少防护 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/1 0:49:04
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 8：45 12号楼4-17间，在用蠕动泵打料过程中，亚克力保护板未放下，正确做法：蠕动泵打料时应将保护板放下，以防管路崩开，溶剂溅到人身上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 操作人员安全操作意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训，使用蠕动泵时放下 | 对人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/20 6:45:09
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-27溶剂桶压力表缺少位置签。正确做法：及时添加位置签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 四号楼三层3-27溶剂桶压力表缺少位置签。 | 人的原因 | 及时添加位置签。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/20 6:44:50
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-01二级防护槽内有明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员操作失误，导致物料洒落 | 人的原因 | 及时清理洒落物料 | 及时清理洒落物料 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/20 6:44:35
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-16储罐液位计断层。正确做法：及时复位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 可能设备失效 | 设备设施原因 | 使用磁铁复位液位计 | 对液位计进行维护复位 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/20 6:44:25
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-03使用后的溶剂管路未及时密封处理。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备使用频繁，未及时密封 | 人的原因 | 及时密封溶剂管路 | 及时密封溶剂管路 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/6 7:19:42
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：50 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy05合成仪旁物料管路玻璃视镜缺少静电跨接。正确做法:及时添加，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安装时忘记安装静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员安装静电跨接 | 对相应安装人员进行培训，安装管路后负责人进行复核检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/2 6:23:42
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：59 12号楼三层3-16间手套箱7、8号手套上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员使用后未清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理手套上物料残留，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员定期培训，清理后负责人进行检查复核 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/5/2 6:23:56
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 14：38 11号楼3-32间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 劳保脱除流程有误 | 方法原因 | 已现场整改完成 | 加强PPE穿戴脱除培训 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/27 20:57:32
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：05 11号楼4-22间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 7:04:15 | 2026/4/27 20:57:47
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 4号楼溶剂间TF02与TF13新鲜乙酸乙酯管路阀门一个未上锁管理一个上锁失效锁头挂在阀门上，车间需要及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/28 1:42:43
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R06尾气视镜充满积液且轻微渗漏，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 06尾气视镜存液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/27 7:04:07
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R10加料漏斗氮气过滤器快开卡子是开口卡子，车间需要进行整体排查及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 快卡卡子为开口 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/27 7:05:27
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R01下口放料管路一个法兰位置有物料痕迹怀疑该位置渗漏，车间及时清理紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理紧固 | 使用前打压试密 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/28 1:46:49
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R04下口压滤罐表面有较多白色粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 3642项目收料完成未清理干净 | 人的原因 | 清理 | 人员培训、加强检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/27 7:07:24
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD07收料口膜盒压力表缺少标签，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 新安装未及时悬挂标识 | 设备设施原因 | 已进行悬挂 | N/A | -0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/28 1:47:12
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层走廊洗眼喷淋绿签最新一次检查日期与下次检查日期一个时间，人员书写错误。需要重新检查填写 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 检查日期人员书写错误 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/27 7:06:12
2026/4/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 411-Ce02作为10车间三废处理离心使用，现场离心机垫圈密封不严有较大气味且有液体渗漏。车间需要及时处理确保离心机密封性 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备问题 跟10 车间没关系 12车间设备 | 设备设施原因 | 不需10车间整改 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 6:58:23 | 2026/4/27 7:06:32
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间二楼薄膜间05接收罐下口法兰滴漏红色液体 05接受罐下方空隙处存留一瓶液体、瓶身无标签标识 薄膜间的门口灭火器被操作台应急桶遮挡 14旁操作台上全面罩未密封存放 以上问题已现场沟通车间班长关江峰安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已面谈责任人规范操作 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 5:22:26 | 2026/4/27 6:18:58
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 交接班巡查记录检查发现41页20号白班交班未签字-沈世聪 35页17号白班交班未签字-沈世聪 28-29页巡查记录空白，专业检查空白，交班未签字-沈世聪 还有就是整本记录通篇无问题的情况 还有属地隐患排查，整本未复核，还请安排及时复核 另外班组安全活动现场没找到 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0800-董春亮 | ADH0800-董春亮 |  | 交接班时遗漏未及时填写 | 人的原因 | 已签字整改 | 已同人员进行传达，注意交接记录签字问题 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 5:22:26 | 2026/4/27 6:19:33
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间终产品CK本24年至今无记录、需要车间确认CK是否执行 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | CK执行中，楼内共计两本 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 5:22:26 | 2026/4/27 6:19:49
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查619-R07投料、现场滤毒盒已发黑、使用人：杨铭宇、现场沟通车间班长要求更换处理、更换前严禁继续使用 18-02投危化、现场直排管路检测器挂的地方过低、无法实时检测氢气、已沟通现场班长郑成龙安排高处悬挂 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员劳保未进行及时更换 | 人的原因 | 人员及时填出更换 | 重点进行强调 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/26 5:22:26 | 2026/4/27 6:20:04
2026/4/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B1 | 监控发现，氢化车间南走廊洗眼器对面灭火器缺少标识牌，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 彩板维护后未及时回复 | 方法原因 | 补充标识 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 |  |  | 2026/4/25 22:24:30 | 2026/4/28 15:47:51
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-209 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管张保杰） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/25 19:54:47 | 2026/4/25 19:54:47
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-204 | 20:35,04通风橱过夜的机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 马亦飞24日结束休假返岗，此前几个月一直在DH参与生产，对EHS新要求不了解。24日当天投过夜反应后未按新要求执行，且现场复核人员韩佳宏由于疏忽也为发现问题。实验室负责人杨阳对返岗人员也有培训不到位的责任。 | 人的原因 | 对返津人员进行培训 | 后续针对返津人员会进行专项培训，且近期问题项会总结并进行重点关注 | 无 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/25 19:51:09 | 2026/4/30 16:36:01
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-303 | 21：22，发现04号橱内一台平行反应仪过夜运行，但该实验无过夜流程。经与实验室人员沟通，确认为该实验不过夜，白班人员下班前忘记断电，现已作断电处理。 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 下班忘记拔插头了 | 人的原因 | 发现后拔掉插头 | 实验室培训提醒 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/25 19:47:00 | 2026/4/27 10:09:45
2026/4/25 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼2层稳定性实验室 | 实验室设备遮挡消火栓。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 稳定性试验箱距离消火栓较近，但未遮挡消火栓 | 人的原因 | 挪动箱体，使距离消火栓的间距在1米以上 | 无 | 无 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/25 19:27:23 | 2026/4/30 12:24:03
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 1、反应釜23、24平台有洞，人员走动容易崴脚 2、人员上下登高梯容易出现崴脚 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 釜平台窟窿封堵不及时 登高梯上下注意力不集中 | 方法原因 | 以进行封堵完毕，对人员做好提示 | 加强安全隐患排查，发现及解决 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 17:28:09 | 2026/5/4 0:15:04
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 对于临时作业准备不充分，没有计划性。管控容易出现问题。对于临时的作业管理存在一定的风险，无方案发生应急情况处理容易出现风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 临时事件特殊处理逐级上报 | 人的原因 | 预设可能出现的风险识别，提前进行准备应急物资 | 针对日常出现的应急事件，做好预判提前规划 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 17:25:32 | 2026/5/4 0:15:19
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 1、巡查发现现在地牛并没有注意事项和使用规范，不能规避风险保障安全 2、抱桶车的使用注意事项未进行粘贴标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员使用出现风险较少，被忽视 抱桶车人员使用异常情况较少，被忽视 | 方法原因 | 进行粘贴注意事项和使用方法 | 规避风险 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 17:15:57 | 2026/5/4 0:17:58
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间 | 巡查发现人员在拆卸釜下口有带着四通加阀门进行拆卸 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识不高，识别风险能力不足 | 方法原因 | 对人员进行培训 | 加强督促和培训力度，增强人员识别风险能力 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 17:12:56 | 2026/5/4 0:17:45
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 四层光化学冷却控制柜，柜门部分密封螺栓缺少垫片松动。影响防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 近期准备3662项目频繁开箱导致 | 人的原因 | 增加垫片禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 13:15:19 | 2026/4/27 7:08:17
2026/4/25 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 516-R10计量泵 接线盒与软性管接头松动，需重新紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电气连接过程未安装完善 | 人的原因 | 整改禁锢 | 设备准备阶段加强检查 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 13:13:14 | 2026/4/27 7:08:49
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 纯水间 | 2#厂房纯水间门口警示标识粘贴顺序错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员粘贴错误 | 方法原因 | 重新粘贴 | 明确标识粘贴标准，按照标准粘贴 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/25 9:36:20 | 2026/5/16 9:16:56
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-64 1台蠕动泵亚克力板脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-64 1台蠕动泵亚克力板脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改将脱落的亚克力板重新粘贴固定在蠕动泵壳上 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03 一台300kg电子秤屏幕保护壳脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03 一台300kg电子秤屏幕保护壳脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将电子秤壳进行更换处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 电子秤标识脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43 电子秤标识脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤标识进行换新粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42 地面有积水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42 地面有积水 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将积水处理，已检查漏水问题并解决 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 R72玻璃釜缺记录本存放盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43 R72玻璃釜缺记录本存放盒 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将合适的记录本存放盒进行安装 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27 通风橱内1台电子秤缺保护壳 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-27 通风橱内1台电子秤缺保护壳 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已为电子秤添加新的保护壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 R76玻璃釜电线混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41 R76玻璃釜电线混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电线进行重新盘整齐 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-64 蠕动泵CP22记录本存放袋缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-64 蠕动泵CP22记录本存放袋缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改已领取记录本存放袋并装本 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09 高低温上存有取样试管和丁睛手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-09 高低温上存有取样试管和丁睛手套 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将取样管和丁腈手套放到正确位置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层交接班医疗箱内棉签和创口贴缺少 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层交接班医疗箱内棉签和创口贴缺少 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对医疗箱缺少物品进行补充 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-05 一台电子秤秤保护壳污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-05 一台电子秤秤保护壳污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的秤保护壳进行换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-32 内一台玻璃釜开口处缺塑料盲板防止异物进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-32 内一台玻璃釜开口处缺塑料盲板防止异物进入 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已为压滤罐盖上盲板防止异物进入 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41内一台玻璃釜未使用管路电线头缺少密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41内一台玻璃釜未使用管路电线头缺少密封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对管路电线头进行密封处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16 上二层台阶上有物料发放标签粘贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16 上二层台阶上有物料发放标签粘贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将粘贴标签去除并将其画叉扔进废弃标签柜 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-62 倒淋管路标签破损，循环水管路标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-62 倒淋管路标签破损，循环水管路标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将倒淋管路标签和循环水管路标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-01 三废电子秤秤杆松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-01 三废电子秤秤杆松动 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤秤杆用内六角紧固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-05 004排风口前禁止遮挡标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-05 004排风口前禁止遮挡标识破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将排风口前禁止遮挡标签换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06 防爆溢出桶旁有散落的内部物料标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-06 防爆溢出桶旁有散落的内部物料标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已询问班组标签无用，已画叉扔至标签柜 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44 高低温ATC17门缺夹套回路常开标识和铅封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-44 高低温ATC17门缺夹套回路常开标识和铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将铅封和常开标识补充 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-05 通风橱内一个A6卡套污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-05 通风橱内一个A6卡套污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的卡套进行换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 玻璃釜PP槽内有黄色液滴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45 玻璃釜PP槽内有黄色液滴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已检查滴漏原因并将液滴清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 玻璃釜氮气管路混乱，应按图盘好，高中低压 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45 玻璃釜氮气管路混乱，应按圈盘好 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将氮气管路按圈盘好并固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16 储罐出口阀门处周围地面表面有白色痕迹，有漆面损坏情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16 储罐出口阀门处周围地面表面有白色痕迹，有漆面损坏情况 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对周围地面进行重新刷漆，并检查原因 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 地面黑黄胶带警戒线破损污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43 地面黑黄胶带警戒线破损污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将黑黄胶带撕掉换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层使用完的隔离带未及时从墙上摘下放到暂存间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层使用完的隔离带未及时从墙上摘下放到暂存间 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将隔离带放至暂存间 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 屋内有剧毒物质项目，房门未关紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 屋内有剧毒物质项目，房门未关紧 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将房门紧闭并教育屋内人员 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 制备柱一条管路掉落至地面导致地面有少量液体 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-47 制备柱一条管路掉落至地面导致地面有少量液体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将管路固定至设备上并将液体擦去 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-53 三废回气管路桶溢出，管路积存过多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-53 三废四氟管路桶溢出，管路积存过多 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将多余的三废四氟管路进行报废 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-50 暂存柜标签脱落，应优化处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-50 暂存柜标签脱落，应优化处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将暂存柜标签全部换成磁吸卡套标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 玻璃釜R81压力表上限不对 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41 玻璃釜R81压力表上限不对 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将玻璃釜压力表上限标识更改 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 车间玻璃釜夹套铁皮与釜壁之间没有打胶，易磨擦 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间玻璃釜夹套铁皮与釜壁之间没有打胶，易磨擦 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已统一安排车间玻璃釜夹套进行打胶 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 玻璃釜限压阀标签污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43 玻璃釜限压阀标签污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染的标签进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层引风罩使用完毕引风罩阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层引风罩使用完毕引风罩阀门未关闭 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将引风罩阀门关闭并统一排查 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 屋内电子秤挪动后定位贴未及时专除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 屋内电子秤挪动后定位贴未及时专除 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将定位贴进行去除 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 现场有中掉落的仪表分类标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 现场有中掉落的仪表分类标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将仪表分类标签放至标签柜中 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 电子秤水平气泡仪有部分不可识别或缺失 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤水平气泡仪有部分不可识别或缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已统一排查气泡仪并更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 样品存放箱外有物料痕迹暂存间铲子密封性差，容易污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 样品存放箱外有物料痕迹暂存间铲子密封性差，容易污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将铲子进行重新密封处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 四层有防爆溢出桶非紧急情况紧急使用标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 四层有防爆溢出桶非紧急情况紧急使用标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将防爆溢出桶标签进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/25 9:10:47 | 2026/4/25 9:10:47
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 12车间泵房，最里面靠墙位置的2号泵护套管损坏，已沟通王忠达协调修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 真空泵护套管长期使用老化及震动导致 | 设备设施原因 | 已进行临时处理，该型号线管暂无库存，进行临采到货后进行更换新的护套管 | 定期进行电气排查，避免发生安全风险 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:53:29 | 2026/4/26 6:53:35
2026/4/24 | 专业性排查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 二车间 | 2层东侧一处消火栓被记录桌遮挡，现场沟通蒋凯整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 细节把控不到位。 | 方法原因 | 已进行挪走转移 | 加强对人员的重申并对人员进行培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/4 0:17:30
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 一车间 | 3层连续化安装施工，承包商吉林诚达施工人员没有进行现场交底，未佩戴人员定位卡，沟通施工负责人整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0799-卢佳宝 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员没有按照要求先交底再作业 | 人的原因 | 已对人员组织技术交底和培训工作 | 要求提前进行技术交底和培训 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/25 6:30:33
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间R33釜pH计没有防爆标识，与其他防爆pH计外观不同，需要确认是否防爆 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 意思表示脱落与厂家沟通 | 方法原因 | 意思表示脱落与厂家沟通 | 后续安装检查标签后进行安装 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/4 0:17:17
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间01釡投料丙酮，200桶投料管路有三个法兰没有跨接，现场沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 设备准备时未进行安装 | 设备设施原因 | 进行安装 | 准备进行安装 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/28 10:26:53
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层连续化Cstr3釡的搅拌电机拆卸后 电线带电状态下使用黑胶套包裹，现场够用李海忠及时断电处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场操作不规范 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 操作前断电处理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/28 10:27:05
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层4436项目Step4氯化氢尾气缓冲罐内有黄色固体，现场沟通刘通处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场有物料痕迹 | 人的原因 | 现场已处理 | 现场清理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/4 0:16:56
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 供应部 | 监控查看，送货第三方人员站到库房门口同人员沟通。叉车运输200L桶过程中，200L桶未系绑带，库房门口存在坡度，颠簸和惯性容易导致桶倾倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 人员物料转移绑带要求执行缺失 | 人的原因 | 部门通告，物料转移除库内移位外，一律要求绑带固定 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/28 10:51:04
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R26蠕动泵滴加冰乙酸管路未密封周围有刺激性气味扩散，已告知朱立峰 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气开度小 | 设备设施原因 | 现场调节 | 人员进行培训 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/1 8:37:50
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R16下口氮气管路有液体撒漏，已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行拆卸焊接完成 | 整体进行同类排查 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/28 10:49:02
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R25外包人员拆卸管路液体渗漏，使用塑料袋承接，已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员进行排导淋用塑料袋承接 | 方法原因 | 以对人员进行培训 | 加强车间外包人员的重申 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/28 10:48:07
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/24/2026 13：18二车间二层人员在压滤罐掏料结束后未对收料口进行擦拭直接安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员进行了擦拭，但现场清场不彻底 | 方法原因 | 班前会进行强调清场问题 | 制定清场标准班长把控好人员清场情况 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/27 3:48:42
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层R01釜200L桶盐酸滴加，尾气缺少集气罩，已告知车间添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场未连接尾气 | 物料原因 | 现场处理 | 现场处理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/27 3:48:54
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层24釜加料车包装袋出口使用拉扣固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时使用 | 设备设施原因 | 车间才买进行添加 | 沟通其他车间借用进行添加 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/27 3:49:07
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层20釜下口液体分层仪表缺少校验标识，接线盒处丝堵松动。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 仪表标签标识丢失 | 方法原因 | 以进行添加完毕 | 加强对人员启动前检查和平时保持进行重申 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/27 3:49:18
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层25釜下口盲板与螺栓上存在液体水珠，已告知车间处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 紧固不到位 | 方法原因 | 已紧固 | 之后禁锢后进行打压处理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/27 3:49:30
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层09釜水合肼滴加报警跳停控制箱上缺少报警设置清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行制作标识 | 使用前标识安装 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/5/4 0:16:44
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层R19釜接收罐下口连接管路上德阀末端缺少丝堵，有物料析出渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行紧固清理 | 批次结束后进行拆除更换 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/26 17:47:34
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R22釜下方磁力泵连接有机相转移管路上旁通德阀有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 由于泵转移导致震动渗出 | 方法原因 | 已进行拆除，重新密封紧固 | 进行转移人员观察紧固处理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/26 17:47:47
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层R24釜下方流体过滤器静电接地断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 项目已结束，流体不适用。 | 设备设施原因 | 已进行重新连接 | 不适用的设备进行及时拆除 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/26 17:47:55
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/24/2026，10:07，一车间二层外包人员拆管时有液体渗漏至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路弯头少许残留未及时承接 | 方法原因 | 人员进行批评，现场进行培训 | 车间对三方人员整体进行通报 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/26 17:48:40
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/24/2026，17:10，二车间一层清洗间内外包人员处理管路时未佩戴呼吸防护，管路内有黑色液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员认为管路里没东西就直接进行剪断了 | 方法原因 | 后续进行管路报废进行带好劳保 | 对外包人员进行劳保培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 8:41:52 | 2026/4/26 17:48:13
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-03通风橱纸上有黄色痕迹，请及时回收处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 黄色物料在水织布上，水织布清理过实验台面的，本身属于沾染物，有物料颜色是正常的。 | 物料原因 | 处理水织布 | 申请水织布，一次性使用。 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/4/28 20:47:06
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-08通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 长时间使用磨损导致 | 方法原因 | 更换标签 | 使用胶带将标签覆盖粘贴 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/4/28 20:46:20
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-10通风橱洗瓶标识不清晰，建议及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 洗瓶长期使用 字迹模糊 | 设备设施原因 | 及时更换标签 | 用透明胶带保护，对人员强调，标签模糊后及时更换 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/4/28 20:44:53
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 515实验室 | 515-14通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 清理干净 | 在实验室强调及时清理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/5/1 8:06:07
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519-16通风橱过夜反应，使用的循环机介质过少，需补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 循环机管路漏液，导致介质变少 | 设备设施原因 | 已及时补充循环机介质，并更换循环机管路 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/4/27 8:37:48
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室废液桶，使用完闭后，未及时盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 废液桶盖未及时盖严 | 人的原因 | 已关闭 | 晨会重点强调 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:14:43 | 2026/5/1 8:06:34
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R28釜夹套排空阀阀门开启，紧靠丝堵封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 夹套排空阀手柄转移白钢步梯时误碰 | 人的原因 | 班组人员已将R28釜夹套排空阀门关闭。 | 要求转移登高工具和管路时注意避让设备阀门和仪表。 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/4/26 15:04:07
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间急冷塔下方放置的QC废液小桶上方小孔未封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | QC人员未评估出该风险使用桶 | 人的原因 | 已将该整改项向分析室传达，并要求分析室人员将该桶丝堵恢复。 | 要求现场人员投料前对分析室废液桶进行检查，确认无异常后投料 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/5/10 15:44:48
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层R14釜下方101-MP33磁力泵电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁力泵电源挠性软管老化，受外力后接头处断裂 | 设备设施原因 | 以沟通电工，更换新电源挠性软管完成。 | 1，预算购买新挠性软管进行备用。2，车间加强对使用中的电源挠性软管的检查，发现后及时沟通处理。 | 30 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/4/26 15:04:26
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2，4区辽J00150叉车钥匙未拔掉。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 夜班叉车司机停车后未及时将钥匙收起 | 人的原因 | 已将叉车钥匙收起放至指定区域。 | 同所有叉车司机重申下车后即将钥匙拔下收起。在出现违规的按制度处罚。 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/5/1 14:01:49
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce01离心机间门口有一黄色防化服遮挡安全出口指示灯。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 黄色防化服悬挂位置不当，遮挡应急指示灯 | 人的原因 | 已将黄色防护服位置进行转移 | 内部群对物品摆放要求进行重申，严禁遮挡应急设施 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/5/1 14:02:04
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R09釜对面35公斤灭火器放置方向不便于取用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 迎审5s清理，放回时灭火器手柄方向错误 | 方法原因 | 以将35kg灭火器调动放置方向，手柄朝外方便取用。 | 1，车间专项培训，使操作人员了解35kg灭火器放置及使用要求。2，安排专人进行检查，整改。 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/4/26 15:04:40
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层电梯对面置物架上白钢撮子清洗不彻底有白色物料残留。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 加料工具清洁不彻底 | 人的原因 | 已将三层工具架白钢撮子重新清洗干净，区域负责人分管区域检查不到位价值积分处罚。 | 1、班组人员使用后的加料工具及时进行清洁，确认干净放置工具架集中存放。2、区域负责人做好分管区域设备设施清洁检查复核，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 8:08:36 | 2026/4/26 15:04:55
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 619，四层薄膜间，620-Mst007膜堆循环过程中，有物料渗漏痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场跑冒滴漏巡查不到位 | 人的原因 | 现场已进行禁锢清理 | 加强车间跑冒滴漏的巡查管理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:56:56 | 2026/4/26 5:19:23
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼21车间三楼反应区3-05侧，洗眼器巡检签脱落缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程脱落 | 设备设施原因 | 已完成固定 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:56:56 | 2026/4/26 5:20:17
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R06下口未及时未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 反应釜清洗中，清洗人员未及时对下口进行上锁 | 方法原因 | 现已清洗完毕并进行上锁 | 对车间清洗人员进行要求，清洗中的反应釜下班前下口进行上锁管理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:56:56 | 2026/4/27 6:20:35
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T013，管路内残余物料未吹扫干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路吹扫不到位 | 人的原因 | 已进行重申吹扫时间及标准，操作结束重点复核 | 已进行重申吹扫时间及标准，操作结束重点复核 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:56:56 | 2026/4/26 5:18:25
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R08转移管路上阀门35上下法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 现场已进行更换 | 加强设备完整性的排查管理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:56:56 | 2026/4/26 5:17:22
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧门卫吸烟处 | 北侧门卫外吸烟处于厂区内存放的除草布袋等可燃物距离过近，仅一个围栏相隔且未进行硬隔离，抽完的烟蒂如未投入灭烟筒内，容易引燃物品，现场已在除草布袋附近发现抽完的烟蒂，建议进行硬隔离或移除除草布袋等可燃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 人员意识不足，未考虑到场外吸烟因素 | 人的原因 | 将设备移走 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/7/10 20:30:12
2026/4/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼 一层原料暂存间 | 监控回放巡查，02：15车间人员静电接地卡子单个夹子同时夹持两个溶剂桶，夹持不牢固易松动滑脱，接地接触不良导致电阻超标 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员不规范使用卡子 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示重新培训卡子的使用标准 | 班长副主任定时巡查监管执行情况 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/4/27 14:46:30
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼四层一车间加料箱手套胶圈破损，已与当班副主任沟通建议更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动时造成损坏 | 人的原因 | 已要求人员重新更换， | 移动时注意避让防止碰触损坏 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/4/28 20:44:43
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼四层三三车间空压气管使用后未及时回收，已现场沟通副主任回收 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人使用后未及时收纳 | 人的原因 | 将使用后的气源管收纳整理 | 班组班前会培训，强调使用的气源管及时收纳，避免影响人员通行。 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/4/28 20:44:32
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼三层FD01-Tr01接收罐液位计显示不准确，现场沟通班长接收罐无液位，已现场沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 翻板液位计卡顿导致显示不准 | 设备设施原因 | 使用磁铁将液位计恢复 | 翻板液位计配置磁铁，加强巡查，发现液位计卡顿及时调整 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/4/28 20:44:21
2026/4/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼董晓超班组 | 9号楼二层一车间移动接收罐标识牌无信息，建议整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐标识背胶不粘导致脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:38:47 | 2026/4/28 20:44:11
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09冷凝器乙二醇管路阀门44处有渗漏痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | 车间日常巡查中，发现阀门异常及时处理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:37:43 | 2026/4/25 23:48:49
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R08旁暂存异丙醇超过4桶，已要求人员分开放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 存放方式不对 | 人的原因 | 已分开存放 | 对班组人员进行传达，桶装溶剂最多只可以存放4桶 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:37:43 | 2026/4/25 23:49:11
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07-Tr01尾气管路试镜内蓄满液体，请及时排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 已排放 | 对班组人员强调，接班时重点关注尾气试镜内 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:37:43 | 2026/4/25 23:49:32
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层206-E01处有漏水痕迹，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹层管路沙眼不所致 | 设备设施原因 | 已临时打卡子处理 | 后续夹套管路进行整体更换 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:37:43 | 2026/4/27 7:10:06
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 7号楼至200-T010溶剂转移管路法兰静电跨接断裂，现场已沟通张保成更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 跨接长度不足，连接过程存在禁锢断裂情况，已领用长跨接逐步更换 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:37:43 | 2026/4/25 23:49:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间四层连续化溢流釜CSTR17下方转移泵P004管路排液阀渗滴液体至地面已出现多次需采取措施处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 阀门长时间使用渗漏导致 | 设备设施原因 | 已清洗完成，阀门更换 | 已清洗完成，阀门更换 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:53:57
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R08所用加料车缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已加 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:54:11
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R02左侧操作柱静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 开关阀门导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:54:23
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R14供卸氮后方可燃表无名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 仪表标识背胶老化脱落 | 环境原因 | 进行更换新的仪表标识 | 避免使用双面胶，发现掉落及时进行粘贴 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:54:39
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R14供卸氮下方地面黑色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 地面污染清理不及时 | 人的原因 | 进行地面黑印清理 | 发现地面无损及时进行处理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:54:53
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R16对面墙上空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:55:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R19右侧墙上空压管路锁悬挂未上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 使用完未及时上锁 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:55:23
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R16下口夹套温度计渗水至地面 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:55:38
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R13下口压滤罐前地面白的物料痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 掏料清理不到位 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 7:27:39 | 2026/4/26 6:55:52
2026/4/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 实验室 | 04/25/2026 01:25:26 分监控B9-1F-实验室1-3 发现研发人员佩戴手套开柜门找物品 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员途省事，未窄手套触碰实验室公共区域 | 人的原因 | 钉钉群内通报 | 核查监控确认人员，对责任人下发处罚 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/25 7:20:31 | 2026/4/26 10:06:04
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD02，15:30取样，取样前ck检查未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 操作人员未找到CK本，未及时进行填写 | 人的原因 | 将CK本放于指定位置，禁止随意存放 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 6:51:49 | 2026/4/26 7:10:13
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R16下口至301-R22釜转移聚乙烯管路中间使用SEA连接，形成孤立导体，需要增加额外静电接地； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员制作时未进行安装 | 人的原因 | 已沟通电工重新连接 | 对制作聚乙烯管路人员进行培训，此类连接方式直接进行静电接地的连接 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 6:51:49 | 2026/4/27 0:37:13
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3车间3层聚丙罐（5378分液水相）氧含量检测04/21白班，04/23,04/24两天白班，四点班ck本上未见检测记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 储罐已不再接收水相 停用状态 后续已协调反应釜进行处理 | 设备设施原因 | 已要求每天检测一遍 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 6:51:49 | 2026/4/27 0:37:40
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 巡查2车间四层东侧反应区时，闻到有溶剂味，查看发现302-E03-Tc01下口有物料滴漏，经排查发现加料罐进料管路弯头处有砂眼，已打卡子处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 进料管弯头处沙眼 | 设备设施原因 | 已进行焊接完毕 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/25 6:51:49 | 2026/4/26 7:10:28
2026/4/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12下口压滤罐收料口盲板处有白色物料残留，已沟通车间清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员收料后未清理彻底 | 人的原因 | 已现场重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/25 6:51:49 | 2026/4/27 0:38:01
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-46静电卡子损坏。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 使用频繁设备脱落 | 设备设施原因 | 已更换新静电夹子 | 及时更换 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/20 6:44:12
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-06法兰上有明显物料痕迹。正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-06法兰上有明显物料痕迹。 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/20 6:43:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层走廊应急桶未正确摆放。正确做法：及时转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层走廊应急桶未正确摆放。 | 人的原因 | 及时转移 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/20 6:43:42
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 04/24/2026 09:30 4号楼四层4-03操作人员穿脱劳保顺序有误。正确做法:应先连体服再脱全面罩。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 先脱去连体服在脱去全面罩 | 加强人员安全教育 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/20 6:43:29
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/28 7:31:04
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼二层9车间TJ4S-1109-CNU02-RE01管路静电跨接处缺少破漆垫片 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 有破漆垫片 | 人的原因 | 已经查看 | 同类排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/28 7:31:15
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-38人员佩戴一次性手套写记录 正确做法：写记录时禁止佩戴一次性手套防止物料沾染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范，意识淡薄 | 人的原因 | 禁止佩戴一次性手套书写记录 | 加强SOP教育 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/28 7:31:28
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间人员使用后的连体服随意防止 正确做法：应密封处理 或者 即使回收 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间人员使用后的连体服随意防止 | 人的原因 | 应密封处理 或者 即使回收 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/28 7:31:48
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-09间暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用中，安全意识淡薄 | 人的原因 | 将危化品放置在监控范围内 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/4 0:28:35
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-21间氮气软管连接处漏气。 | 人的原因 | 及时紧固，避免影响屋内氧含量 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/9 15:58:10
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员粗心大意 | 人的原因 | 及时处理手套,避免污染暴漏 | 及时处理，放置污染 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/4 0:28:43
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-03间吡啶桶开启时现场人员未佩戴防毒面具。正确做法：应佩戴防毒面具，避免暴露。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-03间吡啶桶开启时现场人员未佩戴防毒面具。 | 人的原因 | 应佩戴防毒面具，避免暴露。 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/9 15:58:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 1：23 11号楼4-02间夹套乙二醇管路在滴落冷凝水。正确做法：先接好冷凝水，后续保温及时包好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 新改的乙二醇管路，已连续做保温 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/4/29 2:04:25
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 1：31 11号楼3-21间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：引风罩用完需及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/4/29 2:04:42
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-16间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，防止被污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 操作人员使用空压管路后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加密封盖 | 对相应操作人员定期培训，同类定期排查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/9 18:01:07
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 04/24/2026 11:08 12号楼4-17间生产人员未佩戴同等级劳保帮忙取样。正确做法:作业现场需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员正确佩戴使用劳保意识薄弱 | 人的原因 | 操作人员穿戴同等级劳保后再进行操作 | 对相应操作人员如何正确佩戴劳保进行定期培训，操作前复核人进行劳保穿戴复核 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/25 6:23:04 | 2026/5/9 18:01:29
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 静电跨接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15553-曹金龙 | 地埋罐区 | TF25储罐安全阀静电跨接线表面腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因导致发生质的改变 | 环境原因 | 对静电跨接线进行更换 | 加强现场巡查，发现问题及时处理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:03:14
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 静电跨接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15553-曹金龙 | 地埋罐区 | TF15储罐出料管路排净点阀门盲板跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 静电跨接线安装时破损脱落 | 人的原因 | 更换静电跨接线 | 人员紧固时需要加强静电跨接线紧固后的状态 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:03:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 静电跨接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15553-曹金龙 | 地埋罐区 | TF09储罐安全阀静电跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员紧固时静电跨接线脱落 | 人的原因 | 更换静电跨接线 | 人员紧固后检查静电跨接线的状态 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:03:41
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 现场灭火器标牌脱色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因导致变色 | 环境原因 | 对褪色标牌进行更换 | 后续制作防晒功能较好的标牌 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:04:00
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 现场垃圾箱清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 垃圾箱未及时清理 | 人的原因 | 对垃圾箱进行清理 | 对人员进行强调，定期进行清理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:04:33
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF27储罐取样点阀门保温脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员取样后未将保温恢复 | 人的原因 | 对保温进行恢复 | 对操作人员进行强调及时恢复 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:06:23
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区护栏周围有垃圾 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 |  | 室外大风将垃圾刮到罐区周围 | 环境原因 | 对现场周围垃圾进行清理 | 巡查过程发现有垃圾产生及时清理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:07:01
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13892-张艺博 | 地埋罐区 | TF31/TF32储罐盖板部分表面生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因，导致盖板部分地方生锈 | 环境原因 | 对生锈部位进行补漆 | 定期对生锈严重部位进行刷漆 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2025/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:07:30
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13892-张艺博 | 地埋罐区 | 装卸区现场鹤管表面有灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境导致 | 环境原因 | 对鹤管表面进行清理 | 定期清理 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/25 3:30:48 | 2026/5/7 11:07:51
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 14车间1层应急柜旁11号消火栓门锁关不上，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 已维修 | 及时发现及时维修 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:45:53 | 2026/4/26 6:56:16
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 15车间2层，分布器间2层22号消火栓门锁关不上，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 锁头损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:45:53 | 2026/4/26 6:56:32
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 1.二车间4层北走廊02号消火栓箱内堆放杂物，请整改 2.二车间3层R15旁07号消火栓门锁关不上，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 消火栓门锁损坏02消火栓未看见杂物 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:43:24 | 2026/4/26 7:10:43
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 一车间3层南走廊04号消火栓门锁关不上，绿签没写消火栓编号请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/a | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:43:24 | 2026/4/27 0:41:11
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M3 | 1.三车间1层南侧柱子01号消火栓门镜损坏，请更换 2.三车间2层北侧05号消火栓门锁关不上，请更换 3.三车间2层南侧08消火栓门锁关不上，请更换 4.三车间4层消火栓内均有灰尘，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 长期使用导致个别出现损坏 | 设备设施原因 | 量好尺寸进行临时采购，到货后更换 | N/A | 0 | 2026/5/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:43:24 | 2026/5/10 7:39:48
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 喷淋头排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 二车间3层 2-301楼梯左上方喷淋头溅水盘变形、锈蚀，请更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:43:24 | 2026/4/27 0:41:35
2026/4/24 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 室内消火栓排查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M5 | 五车间3层走廊05号消火栓内有杂物，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 人员私自存放 | 人的原因 | 已清理 | 对车间人员再次培训，消防栓禁止乱放杂物 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:43:24 | 2026/4/27 0:39:04
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | 实验室 | 研发实验室的消火栓箱内卫生情况较差，需要清洁 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 未进行清理 | 方法原因 | 已清洁完毕 | 后续每月检查时进行清洁 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/28 14:06:10
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M18 | 18车间3层3-06间16釜旁灭火器上方喷淋头溅水盘变形，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 待后续停用进行更换 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/5/4 6:25:37
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M18 | 18车间2层走廊2-08间门旁声光报警无标识牌，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 现场标识粘贴不到位 | 人的原因 | 已进行补充 | 加强车间标志表示的巡查管理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/26 5:16:38
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M19 | 19车间3层13釜后可燃表无标识牌，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 现场标识粘贴不到位 | 人的原因 | 已进行整改补充 | 加强车间标识巡查管理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/26 5:17:40
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M20 | 20车间1层药品箱内创可贴及酒精较少、4层药品箱内创可贴较少，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 药品箱排查不及时 | 人的原因 | 药品已进行补充 | 增加应急物资的排查情况 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/26 5:18:42
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M19 | 19车间1层药品箱内创可贴较少、3层药品箱内创可贴较少、2层药品箱内无酒精，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 现场应急物资巡查不到位 | 人的原因 | 已进行补充完毕 | 加强车间药品箱的巡查管理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/26 5:17:58
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M18 | 18车间1层药品箱缺少记录本、4层药品箱内缺少纱布，卫生状况较差，没有记录本，以上问题需整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 应急物资巡查不到位 | 人的原因 | 现场已进行补充 | 加强车间应急物资的管理巡查 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 23:18:52 | 2026/4/26 5:16:56
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 243 | 11号通风橱无人使用冻干机、03号通风橱无人使用超声未断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2358-李达昌,ALS14456-徐博 | ALS2358-李达昌,ALS14456-徐博 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/4/24 22:21:31
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 241 | 06号通风橱烘箱过夜单申请后未审批，审批迟滞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 管理人员遗漏 | 人的原因 | 立即审批 | 已向组内人员传达，提交过夜反应后钉钉留言告知 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 提醒 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:27:59
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 241 | 01号通风橱过夜单审批较晚（20：54审批），未与监察部现场人员交接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 白班人员疏忽 | 人的原因 | 已现场沟通 | 对实验人员进行再培训 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 提醒 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:28:14
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 240 | 甲基叔丁基醚洗瓶靠近110℃加热装置，需要隔开 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 |  | 员工使用洗瓶后未及时归位 | 人的原因 | 立即整改 | 培训要求不允许放置洗瓶 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:28:41
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 237 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认，实际上值班确认18：00左右完成 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员理解问题 | 人的原因 | 强调整改 | 针对类似问题进行新人专项培训 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:29:03
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 315 | 01号通风橱冻干化开 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | 否 | 人的原因，这种情况没有找到责任人 | 人的原因 | 提醒 | 加大宣传粒度，抓典型 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 提醒 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:29:55
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 301与302称量间 | 未对04/22/2026巡查项进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 | 否 | 因该设备间为称量间，经常配液导致味道较大 | 设备设施原因 | 已报修暖通 | 组会强调配液注意味道，报修暖通尽快维修 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/8 9:28:19
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 301 | 静电卡子串联 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 因301部分废液柜未安装静电位点 | 设备设施原因 | 已报修安装静电位点 | 安装静电位点，不再串联 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/8 9:28:33
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 304 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不到位 | 人的原因 | 组内强调 | 组内通报 | 0 | 2026/5/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:31:17
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 313 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 组内对过夜反应的确认要求理解不够清楚，晚上超过八点的操作实验室还有管理人员在，但是没有进行确认签字。 | 人的原因 | 已整改 | 组内晨会重新培训过夜实验要求 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:31:30
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 307 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 夜班人员不在实验室操作，只是临时用实验室检测 | 人的原因 | N/A | N/a | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:30:54
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩,ALS13076-宋辰威,ALS14054-贾福来,ALS15833-杨日涵 | 309 | 存在夜间操作，管理人员应于20：00进行值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 相关人员巡查不到位 | 人的原因 | N/A | 组会强调，加强培训，增加发群复核 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12697-周天磊 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 22:21:31 | 2026/7/6 20:30:37
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 消防专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 十车间 | 十车间一层走廊安全出口灯不亮，四层控制间二氧化碳灭火器缺重量数 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0371-郭文旭 | 否 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 现场沟通电工检查维修 | 更新消防设施检查合格签，增加称重一栏 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/24 21:15:41 | 2026/6/8 8:51:02
2026/4/24 | 专业性排查 |  | 消防专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 动力中心 | 1，动力中心办公室楼梯间一层窗户上有刀片。2动力中心热水站水箱间手报与声光牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 标识脱落，5S整理不彻底 | 方法原因 | 窗台进行清理，标识重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/24 21:12:00 | 2026/5/16 9:17:23
2026/4/24 | 高管驻厂 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5184-吴淼 | 5-303 | 5-303-11通风橱内有较多白色物料撒漏未及时处理（低风险60条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 下班未及时清理台面 | 人的原因 | 清理台面 | 例会培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/24 20:07:40 | 2026/4/27 10:10:08
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-201 | 2：:44，10橱中使用中的油浴锅磁子未正常转动（已联系实验室负责人）（低风险121条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯 | ALS2308-吴靖 | 否 | 油浴锅搅拌转速设置过快，油浴锅转子易偏离中心，导致不正常搅拌 | 人的原因 | 设置转速适中，避免油锅转子易偏离，若仍偏离，尝试更换转子或者油浴锅进行维修 | 搅拌速度调至适当，不要过快，有问题的油浴锅及时报修 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/24 20:06:19 | 2026/4/27 15:35:15
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-304 | 2：18，10橱机械搅拌未缠胶带（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 每个通风橱已经张贴了下班前检查事项，包括了“机搅缠胶带情况”，但通风橱实验人员未检查到位，一线确认人员检查未到位 | 人的原因 | 立即停止 | 晨会通报批评，责任人负责额外一周安全确认，提升意识 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/24 20:04:11 | 2026/4/27 15:35:32
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M21 | 21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-005的药品箱绿签没更新，签到04/22/2026。2%醋书酸溶液有效期到2026年4月20日，已过期需要更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签已更新 | 人的原因 | 已完成更新标签 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 19:34:17 | 2026/4/26 5:20:34
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 241 | 溶剂柜存量超50L | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 原计划连固相，由于实验计划有变，固相为开展导致溶剂多出 | 人的原因 | 第二天及时使用 | 后续开展批量较大实验室多次领取，每次少领，在实验室晨会进行通知 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11660-李玉杰 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:35:32
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 236 | 236-10通风橱数显没电，数显探头未插入液面以下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 当事人操作过程重没有及时调整 | 人的原因 | 无 | 选择合适的反应容器和温度检测设备 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 | N/A | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/5/10 7:05:22
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 236 | 06号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 没有及时检查补充循环介质。 | 方法原因 | 补充循环介质 | 每天检查高低温循环机内循环介质，及时加减 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/5/10 7:05:35
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 237 | 01号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员意识问题 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室新人做好培训，实验室管理人员每天巡查，尽量减少类似情况发生 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/7/8 9:28:49
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 237 | 04号通风橱过夜反应未提交过夜单，现场人员反馈不知道 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员问题 | 人的原因 | 强调整改 | 以此案例作为典型案例，对过夜反应制度进行重申，避免类似情况发生 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/7/8 9:29:03
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 237 | 现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员理解问题 | 人的原因 | 理解整改 | 确认表制度重申，确认责任 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/7/8 9:26:34
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 239 | 05号通风橱过夜反应加热反应未使用数显温度计 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 |  | 过夜反应人员没有意识到加热的过夜反应必须用数显温度计 | 人的原因 | 及时更换数显温度计 | 培训强调所有人员 | 不涉及 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:35:56
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 315 | 4号通风橱冻干样品化料，项目号144822 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/24 19:34:12
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 302 | 编号OS50-17未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/24 19:34:12
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 301 | 08号通风橱未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 操作人员疏忽，未确认是否连上静电 | 人的原因 | 重新接上静电位点 | 已沟通杨礼主管加强人员培训 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/5/10 7:05:49
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 301 | 盖帽试剂A与盖帽试剂B无引风条件储存，且未有效隔离开 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 因盖帽试剂有纸箱外包装，接收后未及时放入溶剂柜 | 人的原因 | 已将试剂按照要求分开放于溶剂柜 | 组会强调酸碱混放的禁忌，强调以后试剂需存放有引风的位置 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:36:26
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 303 | 高伟杰使用20L四口瓶未准备操作规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 操作人员意识不足 | 方法原因 | 及时纠正 | 加强人员意识教育 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/7/9 11:37:19
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 303 | 溶剂柜内存放脱帽试剂超50L，且无二级防护存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 溶剂危害；实验室管理规定 | 物料原因 | 清理非必要存储；及时配送 | 定期填写需求；清理溶剂柜 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/7/9 11:37:33
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 304 | 02号通风橱桌面针头未使用利器盒处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11723-孙式铎 | ALS11723-孙式铎 |  | 人员意识不到位 | 人的原因 | 组内通报 | 组内强调 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/5/10 7:06:06
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 307 | 5号通风橱桌面白色物料撒漏未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 夜班人员使用未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 组会强调 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/10 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/5/10 7:06:19
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 308 | 安全确认只进行了管理确认，一线与值班人员未进行确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 | 否 | 加班人员离开实验室赶班车忘记签名确认 | 人的原因 | 管理人员已进行安全确认，无纠正措施 | 对人员进行强调 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:36:54
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 308 | 12号通风橱高低温循环机盘管裸漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 该设备已搬至其他实验室，清理过程没有注意，使用前需要再确认电线完整性 | 人的原因 | 使用前需要再确认电线完整性 | 对人员加强督触 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:37:21
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS8617-王博,ALS13111-邳聪彪,ALS13448-孟祥宇 | 430 | 16号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS15684-胡海建 | ALS15684-胡海建 |  | 申请人对过夜实验反应规定不熟悉。 | 人的原因 | 1、重新学习实验室过夜反应实验管理规程2、重新提交过夜申请，更正为二级。 | 全组宣贯 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/24 19:34:12 | 2026/4/29 16:38:05
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M22 | 1、22车间4层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-004内的棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。编号FAK-B7-M22-005清单的医用氧气袋在3楼放置，需要拿回来。2、22车间3层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-003内药品有撒漏需要清理，棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。3、22车间2层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-002内棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。4、22车间1层走廊药品箱编号FAK-B7-M22-001内藿香正气水日期与清单不符，需要更换清单。棉签只剩半包，需要添加未开封无菌棉签。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 药品箱内棉签根据清单配备，清单上是10个，故都有半包存在，医用氧气袋因氰化钠投料需现场配备，故拿至三楼投料现场，藿香正气水人员新更换未及时更新清单 | 方法原因 | 现已将氧气袋归位，清单已整改 | 车间进行定期巡查整改 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 19:21:56 | 2026/4/27 6:21:16
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M21 | 1、21车间四层走廊编号FAK-B7-M21-004的药品箱内创可贴缺少，消毒酒精的日期与清单日期不符，需要更改清单。2、21车间三层走廊编号FAK-B7-M21-003的药品箱内创口贴只剩1个，需要补充3、21车间二层走廊编号FAK-B7-M21-002的药品箱内创口贴剩余7只需要补充。4、21车间一层走廊编号FAK-B7-M21-001的药品箱内创口贴剩余6只需要补充；除四层走廊箱内的棉签有1包半，其余各箱内的棉签均已拆封，需要添加无菌未拆封棉签。箱内物品添加结束后要填写药品使用登记； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用后补充不及时 | 人的原因 | 现场已与伍兹已经补充完毕，2%醋酸溶液代购买更换 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:58:44 | 2026/5/4 6:24:44
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15：40，王磊佩戴使用过的手套书写记录，现场制止（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 样品较多，需要在称料和书写记录来回切换，人员嫌麻烦，带有一定侥幸心理 | 人的原因 | 称量完物料，及时摘除手套进行书写记录提醒操作的规范性，书写记录不能带使用过的一次性手套 | 提醒操作的规范性，书写记录不能佩戴使用过的一次性手套，需要及时脱除；实验室负责人遇到相关情况及时制止 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/24 18:44:04 | 2026/4/27 15:35:53
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 14号库东门前应急处置柜与物品清单不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 增加品种更新清单时更新错误 | 人的原因 | 重新更新标识 | 更新清单后，放置现场时应再次核对，确保无误后方可粘贴 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/5/6 14:43:46
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 玻璃瓶乙腈未放入凹槽内，有掉出破损风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 备货物料未方PP槽内进行防护 | 方法原因 | 现场已对操作人员进行指正，并增加防护措施 | 晨会、例会强调此次操作行为并指正，确保操作安全 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/5/6 14:44:01
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 溶剂桶绑带未进行 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 溶剂桶放置时，两桶之前有缝隙，导致绑带未固定牢固 | 方法原因 | 对现场操作人员指正，并进行整改 | 晨会已对该问题进行强调，包装在绑带固定时，确保包装之间无缝隙 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/5/6 14:44:20
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30号库 | 接电箱接线口未封堵，接电箱失去防爆效果 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 操作人员未按照标准操作 | 人的原因 | 重新增加密封件 | 人员培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:29:48
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 接电线破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 线路破损，未按照要求检查 | 人的原因 | 增加绝缘胶布 | 作业前进行检查 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:29:30
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 氮气塔 | 电箱缺少每日巡查表格 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员未按照要求操作 | 人的原因 | 增加检查表 | 加强巡检培训 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:28:25
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | DCS | 碳箱压差探测器安装错误，压差显示为负值。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员对于仪表的理解误区导致。现场已完成整改 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:34:21
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 氧含量检测器流量计无显示 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人的原因，人员操作时误关闭 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:28:56
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 风机与电机传动中无侧防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 意识不足，以补充防护 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:27:01
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 喷淋塔爬梯距地面距离大于0.45m，无安全标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 设备占用了人员通道，人员爬梯需要使用现场登高梯进行。后续进行封死，不在使用 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:26:44
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 一处电磁阀接线口防爆挠性管接口松动，建议整体排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 现场已紧固并完成整体排查 | 环境原因 | N/A | 定期维护 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:26:25
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 废液罐法兰未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 管路进出均未连接，盲板采购中 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:26:08
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼吸附解析 | 碱罐搅拌泵异响，建议进行检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 已联系维修，无异常 | 设备设施原因 | N/A | 定期维护 | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:25:48
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10立罐区 | 向方槽打液过程中管路静电卡子脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 静电卡子未夹紧 | 人的原因 | 对卡子重新连接 | 对操作人员进行强调 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:25:18
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 电箱上有杂物 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员习惯不好，已在班组会强调 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:24:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 电线架高高度不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 电线架高方法错误 | 方法原因 | 现场已指正并进行整改 | 已告知监护人，在类似的特殊作业，架线时不得阻挡正常人员穿行 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/5/6 14:44:39
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 厕所闭门器损坏有掉落风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 闭门器正常损坏 | 设备设施原因 | 已进行报修维修 | 设备设施损坏的及时维修，确保可用状态 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/5/6 14:44:58
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 提升泵加药间低浓度提升池泵a漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 泵体维修中，未及时清理 | 方法原因 | 维修状态保证现场状态 | 当班人员巡检 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:23:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 尾气间电线管路标签掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 及时补充 | 同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:23:27
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室试剂瓶标签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 及时补充 | 使用中试剂做好标识标签完整 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:23:06
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 尾气管路标识翘起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标签老化 | 环境原因 | 及时跟换 | 同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/30 13:22:45
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 二层玻璃靠在墙边未收起 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工后未清理 | 方法原因 | 及时清理 | 做好施工后验收 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/27 17:41:42
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 叠螺进料管路磨损严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标识磨损 | 设备设施原因 | 及时更换 | 同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/27 17:41:19
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 变送器缺少螺栓固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 法兰盘大小不一致 | 设备设施原因 | 法兰大小统一，螺栓补齐 | 同类排查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/27 17:40:59
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 蒸汽管路表示褪色严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外标签极易损坏 | 设备设施原因 | 及时跟换 | 做好巡查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/27 17:40:08
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10立罐区 | 推车式灭火器移动未在指定位置上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 施工期间由于妨碍施工将灭火器移位 | 方法原因 | 对灭火器归位 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 18:17:43 | 2026/4/27 17:39:48
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼四层 | 11号楼4-42/46间Sy07/Sy08/Sy10手套箱配电箱未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已报修整改 | 设备设施原因 | 整体排查处理 | 整体排查处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:13:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼四层 | 11号楼4-41间液压站电缆放置在地面上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已报修进行处理 | 设备设施原因 | 整体排查处理 | 整体排查处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:13:17
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼三层 | 11号楼3-04电井门未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 施工结束未及时上锁 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:13:29
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间泵TJ4S-1107-MP002接地线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 泵接地线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:13:43
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼三层 | 11号楼3-32间排风口无禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 排风口缺少禁止阻挡标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:13:55
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 电气专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS15385-柯圣涛 | 11号楼三层 | 罐TJ4S-1107-HPPC02-T05尾气试镜缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 视镜缺少静电跨接 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/24 18:14:19 | 2026/5/11 10:14:07
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间记录桌定位贴缺失，正确做法：缺失定位贴第一时间补贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间记录桌定位贴缺失 | 人的原因 | 缺失定位贴第一时间补贴 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 17:38:50 | 2026/5/4 9:04:19
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间压力表指针标签缺失，正确做法：发现第一时间粘贴正确标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间压力表指针标签缺失 | 人的原因 | 发现第一时间粘贴正确标识 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 17:38:50 | 2026/5/4 9:04:35
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间工具劳保存放处定位签缺失，正确做法：缺失定位贴第一时间补贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间工具劳保存放处定位签缺失 | 人的原因 | 缺失定位贴第一时间补贴 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 17:38:50 | 2026/5/4 9:04:52
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间钢梯防滑贴破损，正确做法：防滑贴破损需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间钢梯防滑贴破损 | 人的原因 | 防滑贴破损需要及时更换 | N/A | N/A | 2026/5/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 17:38:50 | 2026/5/4 9:05:09
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 机修 | 机修区 药品箱内清单未更新 创可贴余量较少建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 使用后未及时补充 | 人的原因 | 清单已经更新，创可贴已经补充 | 班会强调，时候药品箱药品后及时补充 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:41:42 | 2026/4/29 7:11:28
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 保全 | 保全区药品箱 无藿香正气水 清单未更新 请及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 更新不及时 | 人的原因 | 及时更新清单或补充药品 | 加强日常管理，晨会进行传达 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:39:54 | 2026/4/29 7:11:49
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 2号动力站 | B17 2号动力站药品箱内 无棉签 请及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 棉签使用完毕，未及时补充 | 人的原因 | 补充棉签 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:37:35 | 2026/4/29 7:12:31
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 1号变电所 | B16 1号变电所药品箱内 一盒过期藿香正气水未处理，请尽快处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 更换不及时 | 人的原因 | 更换过期药品 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:35:44 | 2026/4/29 7:12:54
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 3号动力站 | B22 3号动力站内 药品箱缺棉签 医用纱布 清单未更新 请及时整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 棉签及纱布使用完毕，未及时补充 | 人的原因 | 补充棉签及纱布 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:31:10 | 2026/4/29 7:13:16
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH6700-杜玉博 | 锅炉房 | 锅炉房药品箱内，创可贴脏污，清单未更新，请及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 药品箱未及时清理检查 | 人的原因 | 清理检查药品箱，补充缺少物品 | 加强人员巡查，发现异常及时整改 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 16:28:33 | 2026/4/29 7:13:34
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-27房间物料桶上有析出盐渍未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未及时清理桶上残留液体，液体风干后析出盐渍 | 人的原因 | 告知现场操作人员将盐渍清理干净 | 对班组操作人员进行培训，增强相关意识 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 16:21:47 | 2026/4/24 16:25:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-35房间电线管路密封盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 密封盖松动脱落 | 设备设施原因 | 重新打胶将密封盖装好 | 检查其他房间密封盖情况 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 16:07:56 | 2026/4/24 16:10:16
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-37房间现场待使用的制备乙腈未夹静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员疏忽未及时夹静电 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行整改 | 对操作人员进行培训，增强相关意识 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 15:46:51 | 2026/4/24 15:51:28
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | CMM-402-PDP004气动泵缺少设备状态标识，CMM-402-PDP010气动泵设备状态标识损坏脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备标识老化损坏后脱落 | 设备设施原因 | 及时补充好新的设备状态标识 | 检查其他设备状态标识是否良好并及时更换 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/24 15:31:31 | 2026/4/24 15:35:58
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M16 | 1、16车间四层编号FAK-B5-M16-05的药品箱内缺少保鲜纸和伤湿止痛膏 2、16车间三层编号FAK-B5-M16-03药品箱内纱布无生产日期和有效日期，云南白药的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、16车间二层编号FAK-B5-M16-05药品箱和四层药品箱编号相同，药品箱内纱布无生产日期和有效日期，酒精的有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单，二层编号FAK-B5-M16-02药品箱内纱布无生产日期和有效日期 4、16车间一层编号FAK-B5-M16-01药品箱内缺少创可贴，纱布无生产日期和有效日期，酒精有效日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、16车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、16车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 清单信息不符 | 人的原因 | 更滑并填写记录 | 加强排查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 14:54:04 | 2026/4/26 6:57:01
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3330-齐萌,ALS6086-张雪丰 | 2-303办公室 | 检查应急药品箱，缺少创口贴和医用胶带，现场沟通负责人补充，已整改（提醒88条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3330-齐萌 | ALS2286-袁龙 |  | 人员使用完毕后未及时告知，未能及时实现药品补充 | 人的原因 | 补充药箱药品 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/24 14:44:58 | 2026/4/27 15:36:58
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS0674-穆志宇,ALS6086-张雪丰 | 重金属办公室 | 检查应急药品箱，属地每月检查，现场有检查签和药品明细表，药品齐全，且均在有效期内。 | 消防应急 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS0674-穆志宇 | ALS4810-陈天宇 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/24 14:42:45 | 2026/4/24 14:42:45
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS8119-齐琦 | 主楼3楼AD | 检查应急药品箱，属地每月检查，现场有检查签和药品明细表，药品齐全，且均在有效期内。 | 消防应急 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS8119-齐琦 | ACT2052-崔鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/24 14:40:46 | 2026/4/24 14:41:26
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M15 | 1、15车间四层编号FAK-B5-M15-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、15车间二层编号FAK-B5-M15-03药品箱内碘伏撒漏，需及时清理 3、15车间整体药品箱都没有藿香正气水 4、15车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 药品箱内纱布两卷日期不一致，取临近过期的标注，其余缺少物品为近日过期，已填报 | 方法原因 | 到货后补充 | 人员培训，提前进行填报 | - | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 14:39:41 | 2026/4/30 0:49:15
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 药品箱巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 1、14车间四层编号FAK-B5-M14-05的药品箱内缺少保鲜纸和医用手套，应急记录里没有这个编号的药品箱，需增加 2、14车间二层编号FAK-B5-M14-03药品箱内酒精、纱布的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 3、14车间一层编号FAK-B5-M14-04药品箱内创可贴的日期和清单日期不符，需重新核对打印清单 4、14车间整体药品箱都没有藿香正气水 5、14车间整体药品箱内药品使用与药品使用记录核对不上，应与车间人员重点强调使用药品及时登记 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 药品箱内纱布两卷日期不一致，取临近过期的标注，其余缺少物品为近日过期，已填报 | 方法原因 | 填报到货补充 | 人员培训，提前进行采购 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 14:35:03 | 2026/4/30 0:49:38
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC取样间 | 11：00，制剂QC取样间暂存超期四氢呋喃24年的料（低风险59条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 | 否 | 该物料需要检测过氧化物前体，库房将物料拉至取样间外清间进行取样。期间取样人员已经通知库房将该物料从取样间外清间拉走，库房由于工作繁忙遗漏了。 | 人的原因 | 库房已于04/24/2026下午将该物料从取样间移走。 | 无 | 无 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/4/24 11:36:20 | 2026/4/27 15:37:46
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3号楼一层，制剂库房走廊 | 11：01，氨水甲醇乙醇禁忌混存，且22号发现问题未改（高风险68条） | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ACT1361-黄海娜 | 否 | 车间退回物资，没有及时返回对应的化学品库房 | 人的原因 | 已经将物资转移对应的库房 | 对于车间退库化学品及时返回对应库房 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/4/24 11:27:29 | 2026/4/30 16:36:16
2026/4/23 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼217稳定性试验室 | 缺少消防砂铲 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11642-王新刚 | ALS11642-王新刚 | 否 | 4号楼217房间为新建的稳定性样品室，目前制剂QC 4个稳定性房间内的箱体正陆续转移至4-217，灭火器、消防砂等已配置，忘记配备消防砂铲。 | 人的原因 | 4-217样品室配备消防砂铲 | 对其他房间进行排查，不存在类似情况 | 无 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 9:20:50 | 2026/4/27 13:06:18
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层新员工拆卸管路时未佩戴呼吸防护，管路内有液体流出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路进行水冲洗拆卸 | 物料原因 | 现场进行培训 | 操作按要求执行 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/26 17:48:26
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间四层人员踩踏设备登高未使用合适登高工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员登高未使用合适登高工具 | 人的原因 | 人员进行培训 | 操作前使用登高工具 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/25 19:36:02
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放发现04/23/2026 16:30，一车间二层粉碎筛分间三车间人员未佩戴安全帽作业，未清场在间内穿脱PPE，佩戴面罩面部有裸露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场进行整改 | 操作前进行查看，培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/25 19:36:13
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 连续化组 | 监控回放发现04/23/2026 18:14，三车间四层连续化人员登高坐在三步梯护栏上，未使用合适登高工具 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备位置偏高，人员登高违规 | 人的原因 | 已对责任人进行强调 | 设备已制作专属爬梯 | 0 | 2026/5/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/5/4 0:16:33
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 监控回放发现三车间二层103-ce05，04-24 00：38人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：51人员佩戴手套扶扶手、三车间二层103-ce04，04-23 14：43人员进入狭窄区域未佩戴安全帽、三车间二层103-ce04外，04-23 17：14人员佩戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 人员进行培训 | 操作前进行培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/27 19:17:30
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 设备部 | 监控回放发现一车间二层101-ce01，04-22 15：27人员上楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 安全意识不到位 | 人的原因 | 上下楼梯需要扶扶手，内部通报 | N/A | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/27 19:17:39
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 04/23/2026一车间四层101-R09check氧含量检测结果未勾选、04/20/2026一车间四层101-R11check未写使用时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录书写不规范 | 人的原因 | 已完成书写 | 车间进行通报，要求 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/25 19:36:28
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 04/22/2026二车间四层102-R02check未写使用时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员对于制度执行不够 | 人的原因 | 以对人员进行在培训 | 进行每日排查发现直接叫其回来整改 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/25 19:36:48
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 04/24/2026三车间四层103-R05氧含量检测结果未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员记录不规范 | 人的原因 | 记录进行填写 | 按要求填写 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/25 19:36:57
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层15釜前方计量泵连接管路最上端法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 发现损坏及时进行更换 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 8:18:05 | 2026/4/24 17:44:55
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间西门 | 二车间西侧物流门捕鼠笼损坏需更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 捕鼠笼长时间使用老化损坏 | 设备设施原因 | 已更换新捕鼠笼完毕 | 每周对车间外围捕鼠笼状态进行巡查确认，不满足使用要求的进行更换处理，负责人：石树旺 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/4/26 15:39:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间泵房 | 一车间泵房室内一根聚乙烯管路悬挂较低，地面杂物较多，影响人员通行 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员连接塑料管路时，未按要求执行。 | 人的原因 | 已将连接的塑料管路重新悬挂完成，地面杂物以清理完成。 | 1，加强人员管路连接标准培训，要求人员安装要求执行。2，加强复核，验收，发现不合规处，立即进行整改 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/4/26 15:05:28
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2 一区地面拍子上两个装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 巡查时未及时发现有桶盖松动问题 | 人的原因 | 现场已将桶盖紧固完成 | 入库物料前检查桶盖不严的不予接收，并且每天5s分区负责人进行相关检查。 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/5/1 14:02:18
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间三层精馏塔罐区，悬挂式灭火器检查标签已过期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员签字不到位 | 人的原因 | 已安排人员将该处灭火器重新检查并签字完成对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 消防器材到期前工程师进行提醒出现漏写现象对其个人进行处罚 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/4/26 15:06:11
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层平台902-R02釜法兰接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电接地线重新连接完毕 | 对车间其他点位变径静电接地线连接情况进行确认，存在损坏、脱落问题进行整改 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/4/26 15:06:33
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R13釜前计量泵，下方地面有洒落的黄色液体。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵泵体润滑油注油口松动，少量滴落地面 | 设备设施原因 | 已安排人员紧固完毕，地面已进行清理 | 操作区域内发现跑冒滴漏情况第一时间排查处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/24 8:02:03 | 2026/5/1 14:02:30
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层清洗间地面有较多干涸的黄色物料痕迹，现场无人员操作，已和王迎春沟通及时安排人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 清洗人员陈强进行清洗阀门，清洗过程部分有颜色导致，当时已经进行清理。清理后去拿其他配件，此过程进行巡查。清洗人员返回后又做了清洗。 | 物料原因 | 重新清理 | 对责任人陈强进行教育制度抄写，后续清理多确认干燥后无痕迹。 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/27 13:22:31
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 研发楼楼顶 | 研发楼楼顶东北角空调机组风机箱缺少受限空间标识牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 标识牌缺失 | 设备设施原因 | 粘贴标识 | 给人员进行培训 | 10 | 2026/5/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/5/10 21:11:19
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 研发楼楼顶 | 研发楼楼顶电缆桥架盖板使用铁丝固定，一处铁丝断裂盖板移位 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 设备老化松动 | 设备设施原因 | 重新进行固定 | 定期巡查，发现异常及时整改 | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/5/9 8:08:29
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 监控回放巡查发现9号楼2F 4车间上卸料离心机收料过程中人员未穿戴同级别劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 2F 4车间上卸料离心机收料已完成，项目人员需要进到现场确认，未按要求进行穿戴劳保，已沟通项目组管理人员进行传达， | 方法原因 | 已沟通其领导进行传达 | 传达培训 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/26 9:55:43
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-R07分布器间热水回气动阀电源线防爆外皮脱落，现场沟通当班副主任及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 电线护路使用时间较久，老化破损 | 设备设施原因 | 对老化的电线护管进行维修 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/30 7:30:36
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼3层2车间702-Tr06接收罐进物料管线三通法兰处静电跨接破漆垫片腐蚀严重，影响导电、静电导通失效，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 浓缩使用长时间浸湿出现锈蚀 | 设备设施原因 | 已安排人员替换 | 清洗班长定期对破漆垫片进行检查确认 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/30 7:35:16
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼903-R13反应釜的接收罐缺少设备信息标牌，现场沟通当班副主任及时增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 903-R13反应釜的接收罐缺少设备信息标牌背胶不粘导致脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 巡查 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/26 6:30:33
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层走廊与905车间缓冲间黄色垃圾桶内有装物料的塑料袋，怀疑投料结束后未按报废流程处理，现场沟通董晓超反馈夜班未进行投料，需要对操作人员强调并调查原因。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经调查，塑料袋内并非物料，垃圾桶内的塑料袋是白班人员加班清理现场后庄垃圾的塑料袋，已 安排清理，并要求后续放到垃圾中专站 | 方法原因 | 已清理 | 传达培训 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/26 6:31:00
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼翟永好班组 | 十二号楼，1-13动力间，现场TCU设备（未使用）蒸汽进口压力超出设定红线上限，建议检查压力表是否有异常,现场已和朴志主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 仪表损坏，已进行采购更换 | 设备设施原因 | 进行更换 | 同类排查 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/28 7:17:19
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 下午15：42左右巡查至12号楼4层4-20合成间，操作人吴建业正在使用蠕动泵滴加盐酸，检查发现滴加使用的蠕动泵checklist，最后一次检查时间填写为16：00，后续检查项已全部划掉，与车间副主任常晓旭沟通，反馈为应填写为15：00实际填错，建议监控核实操作人员是否真的在15：00进行检查，是否存在虚假记录情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经核查，操作人吴建业 于15：30进行 蠕动泵使用填写巡查ck，因笔误将15写成了16，然后自己评估，都在记录要求巡查时间内，便直接写成16:00了。 本次是使用蠕动泵最后一次，进行了巡查，经核实为记录执行问题。人员进行200元正式奖惩处罚。 | 人的原因 | 人员教育及处罚 | 制度传达 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:44:33 | 2026/4/27 13:23:14
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼张兰江班组 | 1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 1、CPo126964-10-01a 702-R09釜硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、Cpo143602-02-01n02-01 702-R01 三乙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo124679-06-01-10 701-R10釜滴加氯化氢乙酸乙酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo129905-05-05-01 702-R19，三正丁基膦，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo143286-01-04-04 701-R06，溴化氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo145676-01-02-01 702-R19， 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼韩闯班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、CPr148831-01-01-01 807-R03 碘甲烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo146573-01-1dn1e-01 805-R07三氟甲磺酸酐三甲基硅酯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CKo148089-01-04-01 803-R04一氧化碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、cpo140498-01-01-03 ， 802-R05，氨基锂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、Cko141997-02-02-01 803-R05，钯碳，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo130477-01-C-01， 807-R03 ，过硫酸氢钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼侯俊峰班组 | 1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼张瑞班组 | 1、CPo140787-02-07-01 904-R03 N,O-双三甲硅基乙酰胺，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo126136-10-A 901-R09 草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo123010-04-02-01 903-R09 间硝基苯磺酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo120424-18-01a-01，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo120424-17-01a，903-R01，格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo126701-10-A1nA2-13 901-R07，草酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼翟永好班组 | 1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、Po145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo143631-02-05-01：1205-R38 HOBT ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo126960-02-04-01，1205-r35 丙烯酸，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/24 7:32:52 | 2026/4/24 7:32:52
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 实验室 | 04/24/2026 01:28:11监控 B9-1F-实验室1-2 至B9-1F-研发小分析室2 发现研发人员从实验室101至研发小分析室，全程戴手套开关门。需要整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员途省事，未摘除手套触碰公共区域 | 人的原因 | 钉钉群内进行通报 | 核查监控确认人员，对责任人下发处罚 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/24 7:21:05 | 2026/4/26 10:06:56
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 04/24/2026 03:41:25分 监控B6-4F-M20走廊东 发现使用灭火器做围挡，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 消防设施使用不规范 | 人的原因 | 现场已进行归位恢复 | 重申消防设施禁止挪用的要求日常重点监督 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 7:17:14 | 2026/4/26 5:18:59
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-09通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 已清理 | 方法原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:59:30 | 2026/4/26 11:29:32
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-10通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 从第二天早上现场拍照的情况下，通风橱内部的有一定的物料印记为前一天下班前通风橱负责人清理后，物料重新显出的印记 | 物料原因 | 巡查发现后更换清洗溶剂进行清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:59:30 | 2026/4/26 11:29:45
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-12通风橱内，10ml量筒内有3ml透明液体残留，未使用的剩余物料建议及时处理，避免长时间暴露 | 行为/操作 |  | 公司红线 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 量筒内是水，清洗量筒后的水没有倒干净 | 人的原因 | 量筒内的水倒干净 | 量筒内的水倒干净 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:59:30 | 2026/4/26 11:30:34
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce01连接的压力报警现场无明确标识，每个操作人员理解不同，设置不同；需明确报警设置，全员培训，制作标识粘贴在现场 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 离心机未改造无液封导致离心机氮气流量无论多大都无法保证正压，已要求走卸氮阀保持微正压 | 设备设施原因 | 已调整至卸氮阀走尾气 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:58:56 | 2026/4/25 1:18:49
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间二层应急药品箱清单中，一次性口罩有效期至11/07/2025，医用绷带有效期至03/01/2026，现场未看到月检绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 医用绷带已确认未过期，清单打错了，绿签脱落 | 设备设施原因 | 已更新清单 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:58:56 | 2026/4/25 1:19:12
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02釜未使用人孔视镜处有两颗螺栓松动，已沟通操作人员紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 反应釜更换后配件未进行紧固，白班进行拆洗 | 设备设施原因 | 已进行禁锢，后续进行拆釜清洗 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:58:56 | 2026/4/25 1:19:30
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 支撑杆未及时进行添加 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:58:56 | 2026/4/25 1:19:51
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R19下口连接放桶的聚乙烯管路法兰处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 放桶聚乙烯管路法兰位置禁锢偏 | 方法原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:58:56 | 2026/4/25 1:21:11
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T02储罐达到上限。需及时处理，确保液位在安全范围内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 车间生产制备使用中， | 人的原因 | 将液体转移，至液位以下 | 转移液体至液位以下 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/4 0:27:13
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-09间暂存危化处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用中，未及时搬走 | 人的原因 | 将危化品搬运至监控范围内 | 将危化品搬运至监控范围内 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/4 0:27:01
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员粗心大意，操作不规范 | 人的原因 | 使用O型圈固定手套在凹槽内 | 加强人员教育 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/4 0:26:53
2026/4/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-20设备清洗间人员未穿同等防护在同一开放式区域进行操作。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 清洗人员劳保佩戴意识薄弱 | 人的原因 | 佩戴好同等劳保后再进行操作 | 对相应人员的劳保穿戴规范进行定期培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/4 0:26:44
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 9：51 11号楼2-46间TJ4S-1106-HPPC02-T05罐已达液位上限。正确做法：及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 储罐液位计达到液位上限 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/4/29 2:05:02
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 9：59 11号楼1-17间全面罩的滤毒盒已超期。正确做法：及时更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室滤毒盒和车间的使用周期部一样 | 方法原因 | 沟通统一时间 | 同类排查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/4/30 15:07:29
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 13：36 12号楼3-12间R02釜下口连接的氮气漏气。正确做法：及时紧固，避免漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用时软管连接不紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 对人员安装设备的意识进行培训，复核人进行复核 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/9 18:01:54
2026/4/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/23/2026 10:02 12号楼4-17间生产部人员未穿同等级劳保帮忙。正确做法:作业现场帮忙需穿戴同等级劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 对操作人员进行现场培训，操作时应佩戴同等级劳保 | 对相应操作人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/4/30 15:06:47
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 23：50 4号楼4-16间CMM-404-R10釜旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 正在施工中 | 人的原因 | 已及时使用盲板堵住 | 使用盲板堵住穿墙孔洞 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/6 7:14:57
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 01：39 4号楼三层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼三层物流通道固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 固体物料需添加二级防护槽。 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/6 7:15:14
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01：50 4号楼4-49间玻璃瓶上标签为非受控标签。正确做法：车间内应使用受控标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员操作大意 | 人的原因 | 使用受控标签 | 使用受控标签 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/6 7:16:36
2026/4/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：30 4号楼3-06间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-06间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/6 7:16:21
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：52 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy11-R01激活罐旁电子秤损坏。正确做法:及时维修更换，确保设备正常使用。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 使用时间较长，电子秤磨损 | 设备设施原因 | 及时更换新的电子秤 | 定期校验检查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/2 6:24:12
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：56 12号楼四层4-20间钢平台上TJ4S-1213-Sy16合成仪上有取样后物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员取样后未及时清理干净 | 人的原因 | 安排人员对残留物料进行清理，并现场培训 | 对相应操作人员定期培训，清理完成后复核人复核检查 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/2 6:24:28
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 22：34 11号楼公斤级1-10间匀浆罐上有白色粉末残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 拆阀门时导致滴落 | 人的原因 | 已经清理， | 加强操作培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/2 6:24:49
2026/4/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 16：53 12号楼4-15间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 对相应项目人员进行现场培训，佩戴好同等级劳保再进入查看 | 对相应人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/24 6:28:32 | 2026/5/2 6:25:06
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R02投料管路球阀未封堵，现场沟通助工邵春鹏封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备安装完成后未配置盲板封堵 | 人的原因 | 已整改 | 设备准备时进行添加安装 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:30:13
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间废液间门口放槽子，尾气未连接，现场沟通操作人员鲍银山连接。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员操作不合规 | 人的原因 | 已现场叫停整改 | 全车间通报，再出现此类事件，下发奖惩处罚 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:30:27
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间207-R14溶剂管路阀门盲板，螺栓顶牙，现场沟通班长巩汉宇更换螺栓。。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时未观察螺丝是否匹配 | 方法原因 | 现场已更换 | 对人员强调，溶剂间安装盲板或者管路时注意螺丝是否匹配 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:30:40
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD03-Tr01至207-E03-Tc02管路标识错误，现场沟通助工韩宪伟更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 悬挂错误 | 人的原因 | 现场已更换 | 对人员强调，管路标签悬挂时注意是否正确 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:30:58
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 208-FT03-Tr04氮气针型阀处漏氮气，现场沟通班长安涛处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 针型阀长时间使用开启关闭，导致接口松动漏气，已紧固完毕 | 设备设施原因 | 对车间螺丝，阀门等定期进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:31:11
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 04/21/2026,207-R12使用蠕动泵滴加，史勇强做的蠕动泵ck，检查频率和补加频率空格处未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 书写不规范 | 人的原因 | 已划掉 | 对人员进行强调，CK,OR不使用的空白处及时划掉 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/25 7:31:50
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-026通风橱无过夜反应，电源线插头未拔。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 使用完毕后认为其他人员还需要使用，未拔掉电源 | 人的原因 | 现场已拔掉电源 | 钉钉群内通报，自己使用完毕的设备现场拔掉电源，后续人员使用再进行连接 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/30 14:18:56
2026/4/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 污水站 | 加药罐间门口有白色碱液需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0146-李沛军 | ADH0146-李沛军 |  | 隔膜泵维修水印 | 物料原因 | 使用大量清水刷洗 | 含盐废水需要多次刷洗 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/24 5:44:14 | 2026/4/30 15:35:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间 1、设备拆卸前安装ck、25年11月至今没有记录 2、终产品使用前检查CK24年12月至今没有记录 还请车间沟通确认CK执行情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备拆卸安装CK更换正式得CK本，在正式本上正常登记记录的，旧本未及时进行销毁，18车间未涉及终产品，未进行使用 | 方法原因 | 旧本及时销毁 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 4:41:32 | 2026/4/28 13:45:23
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-Ce03氧含量在线分析仪器、尾气管路里面积液、积液顺着管路进到仪器里面、仪器显示为0、已沟通现场班长郑成龙安排检查处理、确认仪器是否可用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 氧含量无问题，积液及时处理 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 4:35:47 | 2026/4/25 7:56:38
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 班组交接班巡查记录27页交-接班班长签字都是陈艳洪 70页23号白班巡查超过2H每次巡查、巡查次数少一次-陈艳洪班组 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行问题，巡查次数少一次 | 人的原因 | 已对人员进行培训，并且下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 4:35:47 | 2026/4/25 7:56:14
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间重组分接受罐旁、200L桶做CK发现 1、现场有一个200L桶、桶内有1/3液体、询问现场人员反馈不知道、现场人员林哲龙、后沟通班组长赵凤全反馈桶来时候就有液体、操作人员提前把写好的签贴上了 2、现场做CK中、桶上6个标签已写完、桶放好然后直接贴上、车间需要重新沟通确认放桶操作流程 3、现场复核人为林哲龙、新进班组人员是否可以复核需要确认 4、现场静电跨接断开、已沟通现场更换处理 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 经过调查，该铁桶为刚备来的，还未做CK，实际桶底并未有1/3的液体，只有个桶底，因备来的桶所以不清楚里面是什么液体；人员标签问题写完直接贴上属于流程问题，与操作工进行培训，静电卡子为旁边固定胶线使用，不影响导电 | 方法原因 | 现已对人员进行培训，静电卡子整体排查整改 | 对车间新员工进行持续性培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 4:35:47 | 2026/4/25 7:55:53
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1、2、3层应急药品箱均缺少棉签、藿香正气水。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 | 车间定期检查发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:32:39
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间1、2、3、4层应急药品箱内均缺少创可贴及藿香正气水。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 药品缺少未及时进行补充 | 方法原因 | 已补充 | 后续定期检查补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 14:11:53
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M8 | 现场排查8车间1、3、4层应急药品箱藿香正气水数量较少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 | 否 | 车间药品已刚补加完毕，车间人员较少，满足使用 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:33:21
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B9 | QC办公室应急药品箱藿香正气水过期，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH0456-王治国 | 否 | 未及时领用新效期的藿香正气水 | 人的原因 | 领用新的藿香正气水 | 每月核查应急药品箱药品的有效日期 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ADH6537-陈秭祎 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 17:48:36
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1、2、3层应急药品箱均缺少棉签、藿香正气水。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 | 车间定期检查发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:33:42
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1、2、4层应急药品箱均缺少酒精。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 | 车间定期检查发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:33:56
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1、3层应急药品箱均缺少创可贴。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后补充不及时 | 设备设施原因 | 已补充 | 车间定期检查发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:34:14
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间4层应急药品箱缺少藿香正气水。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完后补充不及时 | 方法原因 | 已补充 | 车间定期检查发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:34:27
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1、4层应急药品箱卫生条件较差。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期未清理导致 | 方法原因 | 已清理 | 定期安排人员进行清理 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:34:41
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 7车间1-4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时进行登记 | 方法原因 | 对车间人员进行强调，使用药品箱内物品需及时进行登记 | 对车间人员进行强调，使用药品箱内物品需及时进行登记 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/25 7:34:54
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间2、3层应急药品箱内均缺少创可贴及棉签。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品未及时进行补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 后续定期检查补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 14:12:08
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间1、2层应急药品箱内均缺少酒精。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 后续定期检查补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 14:12:21
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间2层应急药品箱内纱布过期，4层应急药品箱内缺少绷带。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 后续定期检查补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 14:12:37
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 6车间1、2、3、4层应急药品箱使用应急药品，均未登记应急药品使用登记本。3层应急药品箱内卫生条件较差。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 药品未及时补充 | 方法原因 | 已进行补充 | 后续定期检查补充 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/24 0:02:38 | 2026/4/30 14:12:54
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M1 | 1车间二层应急药品箱内创可贴较少，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 放置较少 | 方法原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/30 13:34:43
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M2 | 2车间二层应急药品箱内无酒精、四层缺少药品使用登记本，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 酒精被使用完毕白天进行添加 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/25 1:22:32
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M3 | 3车间1层应急药品箱内缺少胶布、碘伏、一次性医用手套、4层药品箱内缺少纱布，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 车间将过期药品拿出，未及时补充 | 人的原因 | 出库在保质期内药品进行补充 | 后续执行周检 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/25 1:22:06
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M1 | 5层应急药品箱缺少药品使用登记本，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 记录本丢失 | 环境原因 | 已重新打印放置在现场 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/30 13:35:13
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M1 | 现场巡查发现1/5车间北走廊墙上贴着一个灭火器标识但缺少设备，1车间北走廊尽头有一组灭火器但该组缺少标识牌，请确认是否为一组，并完善该整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 刷漆位置被移动 | 人的原因 | 已重新归位 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/30 13:35:28
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M5 | 现场巡查发现5车间4层05、06、09、10这四个釜中间棚顶位置的喷淋头缺少溅水盘，请尽快完成整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/30 13:35:43
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M3 | 现场巡查发现3车间1层Drc02外缓冲间灭火器标识牌丢失，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 标识丢失 | 设备设施原因 | 寻找标牌后补充 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/27 0:40:42
2026/4/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M2 | 监控发现2车间1层走廊R23下口位置登高车遮挡35KG推车灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 登高车紧挨着推车灭火器并未阻挡 | 设备设施原因 | 未避免出现辨识不准已更换位置 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 23:01:02 | 2026/4/25 1:20:32
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-206 | 20：52，巡查时未见1-206-10通风橱中的钉钉流程，查询过夜实验流程得知，实验处于已完成状态。（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 |  | 审批时点错，导致显示反应完成 | 人的原因 | 审批时谨慎不要点击完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 19:13:01 | 2026/4/24 10:01:35
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-214 | 04：10，门口的过夜实验告知卡也未划改（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 实验室新启用，对相关告知卡状态掌握不到位 | 人的原因 | 及时将过夜实验状态告知卡划改为二级过夜实验状态 | 后续在部门群内强调，过夜实验必须主动调整过告知卡状态；值日生对告知卡状态进行检查 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/23 19:11:24 | 2026/4/24 14:35:03
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管李贺山） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/23 19:05:58 | 2026/4/23 19:05:58
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-301 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况，（项目主管王子乾） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/23 19:05:02 | 2026/4/23 19:05:02
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 5-401 | 10：34，5-401废液柜使用中的静电卡子和静电接地位点均已过期，现场已沟通分析人员张玉陶（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 人员检查落实不到位 | 人的原因 | 已联系电工完成静电接地及静电夹子校准 | 每半年校准，定期检查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/23 19:03:18 | 2026/4/24 14:35:18
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间所有管路未张贴标识（遗留） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 厂房施工建设完毕未及时添加 | 人的原因 | 已添加管路标识 | 施工完成后及时添加 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/5/27 14:41:58
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调机组未张贴受限空间标识（遗留） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 设备安装完成后没有及时添加 | 人的原因 | 已添加受限标识 | 施工完成后及时添加 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/14 9:41:35
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调机组压力表未张贴红线标识，无检验合格签（遗留） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 现场施工刚完成交接给车间 | 方法原因 | 按照要求粘贴红线等 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/17 13:05:33
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间控制柜上方电线桥架未封堵（必改） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 有临时新增项，现施工完成已恢复 | 人的原因 | 施工商已进行桥架封堵 | N/A | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/20 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/14 9:41:24
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间信号盒上方接线盒未封堵（遗留） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 施工未完成，暂未交接给车间 | 人的原因 | 施工完成后将接线盒安装 | N/A | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/17 13:05:17
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间空调间检修口未封堵无标识无受限空间标识（遗留） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 施工未完成，暂未交接给车间 | 方法原因 | 交接后即可进行了标签补充 | N/A | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/17 13:04:57
2026/4/23 | 其他巡查 |  | 12号楼大生产3、4层空调PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼大生产3、4层空调间 | 12号楼4层空调间倒淋管路未安装保温（必改） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0423-马绍宽 | AMM0423-马绍宽 | 否 | 施工未完成，暂未交接给车间 | 人的原因 | 施工完成后进行了保温安装 | N/A | N/A | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0423-马绍宽 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:25:52 | 2026/6/17 13:04:36
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼AD | 房凡燕使用盐酸羟胺（高危险化学品），分析经理进行使用前报备，对分析员进行安全操作规范培训，劳保佩戴齐全，警示标识齐全 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS1508-王聪 | ACT2052-崔鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/23 17:25:50 | 2026/4/23 17:25:50
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼色谱室3 | 16：05，李维霞在天平室粉尘柜内称量固体物料（CCL：139932），询问OEB等级，本人说是OEB3，现场查询化学品信息库，是OEB4的，本人不清楚OEB等级，同时佩戴使用的手套去拿取自己的手机，可能造成物料交叉污染和人员伤害（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS4377-李英爽 | ALS5856-杨欢 |  | 分析员李维霞所操作的物料的信息在04/22/2026其负责人通过工作安排明确告知分析员，分析员查看工作安排后确认需使用带有引风的天平，分析员被询问时忘记其具体信息，随即拿取手机核实该物料信息，未及时脱下手套 | 人的原因 | 分析员后续摘除手套并清洁手机 | 组会持续强调分析员必须对所操作物料的具体信息熟知，并且在任何物料/试剂操作时必须穿戴正确劳保，除此以外的操作必须及时去除劳保，避免交叉污染/人员伤害 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4377-李英爽 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 17:22:55 | 2026/4/24 14:35:45
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验间内局部引风开关安装方向异常（现场垂直与管路为全开状态），需要调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 设备原有的设计方式于现行厂区的不一致 | 设备设施原因 | 立即沟通设备部，查看现场，按照设计要求处理不进行更改 | 加强巡检，多注重与EHS的巡检 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/23 16:44:54 | 2026/7/21 10:51:57
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验间洗眼器下方有插座，需要安装防水罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 风险辨识不到位，没有发现需要安装防水罩 | 人的原因 | 立即采购防水罩，添加 | 加强人员风险辨识的能力 | 0 | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 16:44:54 | 2026/5/10 8:55:29
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 液氮乙醇扁铁粘贴有2023年的合格证，现场告知朱云峰摘除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 旧标识粘贴位置不易观察，未及时除去 | 环境原因 | 现场已拆除完毕 | 车间所有合格签放置明显位置 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 16:44:54 | 2026/5/10 8:56:31
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 液氮乙醇氮气管路的流量计不准，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 流量计故障导致 | 设备设施原因 | 现场已更换完毕 | 对于设备故障及时维修 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/23 16:44:54 | 2026/7/21 10:52:15
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 罐区 | 罐区泵房门口应急物品清单上部分应急物品有效期为2025年11月（滤毒盒）、2026年1月（全面罩） | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 检查复核不到位 | 人的原因 | 进行更换 | 对消防应急设施检查培训 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 16:34:03 | 2026/5/1 14:02:46
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 罐区 | 罐区泵房北侧电伴热温度计接地线松动、配电箱下方进线口松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 长时间未进行i检查维护 | 人的原因 | 现场进行禁锢 | 设备部进行整体的排查和周期性检查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 16:34:03 | 2026/5/1 14:03:00
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 罐区 | 罐区北侧防火堤一消防线管脱扣，需重新紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 管路制作问题 | 设备设施原因 | 进行恢复 | 对工程质量进行验收 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 16:34:03 | 2026/5/1 13:56:17
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 三废车间 | 三废车间20立罐区配电箱下方进线口松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 隔膜泵维修后接电时未拧严 | 人的原因 | 已将松动处进行紧固 | 检查现场其他配电箱进线口是否存在同类情况，一并进行整改 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 16:34:03 | 2026/4/26 15:07:11
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴 | 三废车间 | 三废车间碱液池上方进线管与桥架连接处脱落，线路下垂受力，需重新安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境导致线管连接处松脱 | 环境原因 | 已将松脱处重新紧固完毕 | 检查现场其他位置线槽与线管连接处是否存在同类问题一并进行处理 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 16:34:03 | 2026/4/26 15:07:42
2026/4/23 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 研发人员通风橱使用时（操作溶剂）未拉到呼吸带以下。 正确做法：使用通风橱时拉门拉到呼吸带以下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 使用通风橱时挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 人的原因 | 使用通风橱时挡风玻璃要拉至呼吸带以下 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:31:24 | 2026/4/23 17:21:54
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 238实验室 | 研发人员裸手拿取盛有菌液的玻璃摇瓶未佩戴手套 正确做法：化学品物料等拿取操作须佩戴手部防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 群内强调 | 群内强调 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0046-崔毅 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:29:24 | 2026/4/23 17:22:08
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 425实验室 | 通风橱内盛有液体的塑料桶（25L）未设置二级防护 正确做法：盛有液体的塑料桶（25L）须设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已经组会强调，必须找到二级保护槽后再储存 | 已经组会强调，必须找到二级保护槽后再储存 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:27:02 | 2026/4/23 17:22:23
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 424实验室 | 分析人员配样取样操作时未在引风罩下进行 正确做法：配样取样操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 并非样品，为仪器校准液。样品均在引风下处理。另外后续也会在组会强调相关事宜，不在无引风处处理。 | 人的原因 | 并非样品，为仪器校准液。样品均在引风下处理。另外后续也会在组会强调相关事宜，不在无引风处处理。 | 并非样品，为仪器校准液。样品均在引风下处理。另外后续也会在组会强调相关事宜，不在无引风处处理。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:23:52 | 2026/4/23 17:22:37
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 234实验室 | 中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 实验人员操作不规范，未能及时将盛有液体的烧杯密封 | 人的原因 | 实验人员立即密封盛有液体的烧杯 | 晨会强调，5S加强管理 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:21:02 | 2026/4/24 10:06:42
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 237实验室 | 研发人员在237离心间进行菌液操作时未在引风罩下进行 正确做法：菌液操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0172-石诚诚 | ABT0111-孙莹莹 | 否 | 研发人员意识不强 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/23 16:13:27 | 2026/4/24 10:07:02
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 135实验室 | 中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 培养基临时存放未放置在引风罩下， | 人的原因 | 可挥发或有气味的溶液需放置在引风罩下 | 晨会强调 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/23 16:11:06 | 2026/5/7 8:37:05
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-R02釜加氯化氢14二氧六环。上午开始加料，未喊监察部进行复核。加料头上尾气未安装透明软管，直接使用引风。现场告知其安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 加料头未安装尾气软管，直接使用局部引风（尾气风量足够），人员反馈对讲机对不上频未喊到EHS，安全小组人员现场进行检查 | 人的原因 | 已对该员工进行培训 | 沟通班长使用防爆手机沟通ehs | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 15:54:59 | 2026/4/24 6:57:52
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 1,酸尾间地面状态较差，需进行处理。 2,碱喷淋使用中渗漏。备用泵损坏需进行维修。 3,碱吸收ph计显示11.3 要求13-14 有些低。需及时补充碱液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 酸尾运行时间长配件腐蚀，更换配件过程中酸水滴漏至地面。 | 设备设施原因 | 整改 | 更换泵及配件，地面整理刷漆 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 15:53:58 | 2026/4/24 6:58:17
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6700-杜玉博 | B1 | 氢化罐区围堰钢制跨步台阶里外两侧接电线已断开，平台上有一处管卡有绊倒人员的风险。请及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 静电线紧固处脱落，未及时恢复 | 设备设施原因 | 重新进行紧固恢复接地线 | 每周巡查时重点关注外围设备 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 15:53:24 | 2026/4/24 15:19:13
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6700-杜玉博 | B1 | 氢化室外35公斤灭火器罩，多个损坏，请及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 长时间使用风化导致破损 | 环境原因 | 重新更换 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/24 0:00:00 | 已更换了两个 | 2026/4/23 15:49:55 | 2026/4/24 15:19:46
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 三层压滤罐间，静电卡子使用方式错误，现场卡子未夹紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场未卡在设备上 | 设备设施原因 | 现场已卡紧 | 车间进行通报，重复出现进行处罚 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 15:35:55 | 2026/5/10 8:56:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 6#库西侧库房，门口警示标识破损、脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 标识风华破损脱落 | 环境原因 | 重新粘贴固定新标识 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 15:34:34 | 2026/5/16 9:23:15
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 8027项目浓缩，用于承装缩出溶剂的接收罐液位计故障不显示液位，需通过人孔盖视镜观察液位，已沟通车间主任处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 磁翻板液位计损坏 | 设备设施原因 | 已悬挂标识 | 后续已采购磁翻板液位计进行更换 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 15:17:55 | 2026/4/24 7:03:49
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 氢化车间二层分布器间R01盘管安全阀、氢气站R01安全阀前端手阀锁盒铅封失效，沟通车间负责人重新检查恢复 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 安装不紧固导致铅封脱落，已整改 | 方法原因 | 重新安装紧固铅封 | N/A | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/24 0:00:00 | N/A | 2026/4/23 15:14:58 | 2026/4/24 8:41:28
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 232 | 10通风橱电源线未架高 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMT0237-高建辉 | AMT0237-高建辉 |  | 电线较短导致使用人员未架高 | 人的原因 | 对于电线较短的设备，使用升降台或者小盆架高 | 1.使用电线长的设备，便于电线架高； 2.对于电线短的设备选择适当的升降台或者小盆架高； 3.实验室内晨会强调，每天进行巡查监督。 4.通风橱内两边粘贴小挂钩。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:38:29
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 232 | 6号通风橱未优先使用带有悬挂式灭火器的通风橱及移动式测温器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMT0237-高建辉 | AMT0237-高建辉 |  | 1.实验室通风橱内未完全安装吊顶灭火器和温感系统； 2.研发人员对于白天继续反应的装置未及时挪到有吊顶灭火器和温感系统的通风橱。 | 人的原因 | 对于实验室内人员进行培训，过夜反应需要挪到有吊顶灭火器或温感系统的通风橱 | 1.实验室通风橱全部安装吊顶灭火器和温感系统。（根据南大街实验室安装计划进行整改）； 2.对于过夜反应研发人员根据实际情况尽可能转移至有吊顶灭火器或温感系统的通风橱。 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/9 1:21:55
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 233 | 9号通风橱引风未开启 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 设备故障。233实验室通风在下班后和早上上班前，经常出现风速异常和自动停止的情况，之前已多次反馈暖通工刘品一，EHS董利新和王浩。 4月22日 17：50 ，值班人员张媛媛确认通风橱正常。之后无人使用， 20：40 EHS巡查发现停止。 | 设备设施原因 | 立即回复引风 | 组会强调，日常巡查，值班确认 | 待定 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/7/8 9:27:43
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 243 | 9号通风橱内量筒存放液体，未粘贴标识，未密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2358-李达昌 | ALS2358-李达昌 | 否 | 新入职员工胡亚鹏在通风橱整理完毕后，人员疏忽，未能仔细观察，发现量筒中残留的~5mL无色溶液，故未及时清理 | 人的原因 | 第二天早上已进行清理 | 对人员进行实验室规范培训，通风橱及实验室复核由转正员工进行 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:39:04
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 236 | 10号通风橱高低温循环一体机盘管裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 使用前没有检查循环介质的数量。 | 方法原因 | 补加介质 | 每天使用前检查，及时增减 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/6 21:32:19
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 236 | 现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 经确认是夜班车间倒班人员，此条巡查不适用 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/6 21:32:02
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 239 | 溶剂存放在废液柜内，实验室内物料超量储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 |  | 没有按照规定将溶剂放到指定的防火柜；过量溶剂过夜没有报备 | 人的原因 | 及时移到防火柜，并强调不能随便存放溶剂。同时强调超量溶剂需要及时报备 | 晨会强调，平时检查监督 | 不涉及 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:39:36
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 238 | 超过24点仍进行的实验操作需要提交过夜单，5.6号通风橱未提交过夜反应，1人反馈不知道需要提交过夜单（ALS15485），1人反馈知道忘记提交（ALS14270） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 当事人清楚过夜反应需要提过夜单，也明白过夜单的流程，之前也提过过夜单，本次回答的不知道是：这个反应后半夜一直有人看管，其误以为后半夜在有人的情况下不需要提过夜单； | 人的原因 | 无纠正措施 | 针对该事件在实验室群里进一步通知明确，同时要求后面每天下班前有过夜反应的要在群里通知报备 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 | 乙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/6 21:27:31
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 238 | 现场有加班人员，每日安全确认表值班确认未按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 有过夜反应的，人员忘记管理人员安全确认签字 | 人的原因 | 无 | 对实验室全员再次明确了实验室安全确认流程和要求 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:44:02
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 238 | 9号通风橱引风未开启 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 潘月桐称料的时候为了保证准确性，临时关了排风，称完后忘记打开了 | 人的原因 | 第二天早晨发现后及时开启了排风 | 已对当事人进行了强调，不能随意关闭引风，在实验室群里也进行了强调 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:44:54
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 301/302称量间 | 302和301称量间存放化学品，现场气味大，引风差 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 | ALS7310-张浩,ALS8321-贾晓轩 |  | 称量间风阀开度较小 | 设备设施原因 | 报修暖通，将引风阀开大 | 称量物料在有引风的地方，报修暖通，增大风阀开度 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/9 1:19:45
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 301 | 8号通风橱静电卡子校验到期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 使用人员未识别到静电卡子到期 | 人的原因 | 更换合格的静电卡子 | 对人员进行培训，识别出不合规的静电卡子 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/9 1:19:29
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 301 | 编号os200未有效连接静电，仅废液桶与乙腈桶相连，未连接到静电点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 |  | 操作人员误以为夹到静电位点上，只串联了废液桶 | 人的原因 | 重新连到静电位点上 | 对操作人员进行培训强调 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/9 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/9 1:19:10
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 301 | 3号通风橱未开启引风 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | 否 | 人员误触 | 人的原因 | 已现场整改 | 组会强调 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8321-贾晓轩 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:45:13
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 307 | 13号通风橱 ，真空干燥箱提交过夜单为1级，根据过夜实验管理制度应为2级 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人员登记错误 | 人的原因 | 及时修改 | 后续组会培训 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 | 提醒 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/10 15:43:41
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 307 | 每日安全确认表，04/21/2026签字确认仅仅填写N/A，04/22/2026未进行管理确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 因为前一天忘记登记，因此后来补充为N/A | 人的原因 | 及时填写 | 后续补充 | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/10 15:43:58
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 307 | 夜间溶剂超量，现场未见加班人员 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 没有及时报备 | 人的原因 | 及时使用 | 后续只要超标就及时更新 | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/10 15:44:14
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 307 | 满桶哌啶存放在立式通风橱内过夜，现场无人使用，易制毒化学品处于失控状态 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 人员本来需要配置成溶液，后来忘记 | 人的原因 | 及时配成溶液 | 组会强调 | 50 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/10 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/5/10 15:44:30
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 夜间专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS9944-李超,ALS12863-张浩,ALS13075-赵宗祥,ALS14779-王华 | 308 | 10通风橱过夜反应未使用数显及电源线未架高 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4451-董博 | ALS4451-董博 |  | 10号通风橱使用人为新员工，10通风橱过夜反应未使用数显及电源线未架高 | 人的原因 | N/A | 对308实验室全体新员工进行培训 | 无 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4451-董博 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丁类 | 2026/4/23 14:04:51 | 2026/4/29 16:45:38
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M6/9 | B2M6-2F-CE05 13:30:33 监控发现收料时未关门，已沟通车间告知改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 房间清理，门关闭不及时 | 方法原因 | 已整改，已关闭 | 督促人员开放性操作必须做到有效隔离 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 14:00:49 | 2026/4/30 14:13:21
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼1#2#电梯 | 测试3号楼1#2#电梯紧急通讯功能故障。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 设施设备原因 | 设备设施原因 | 及时维修3号楼1#2#电梯紧急通讯功能 | 加强检查，发现异常及时修理维护。 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/23 13:41:58 | 2026/4/29 14:07:23
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 锅炉房 | 锅炉房现场梯子一脚缺少防滑垫。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设施设备原因 | 设备设施原因 | 不合格梯子立即清场，不再使用 | 班组会培训，加强设施设备安全检查 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/23 13:38:20 | 2026/4/29 13:30:51
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 1号楼气瓶间 | 气瓶间氧气杜瓦罐压力表扫码查询超检验有效期；安全阀检验超期。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 设施设备原因 | 设备设施原因 | 经核实已检验未更换标签，立即更换标签 | 加强巡查，班组会培训强调 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/23 13:34:12 | 2026/4/29 13:33:17
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M21 | 7号楼21车间2层CE04 处固定式可燃检测器没有标识牌，请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三维空间维护导致 | 方法原因 | 现场已经重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 13:25:01 | 2026/4/26 5:21:21
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 1号楼气瓶间 | 现场氧气杜瓦罐底座万向轮刹车片未固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即固定氧气杜瓦罐底座万向轮刹车片 | 定期巡查，班组会培训强调杜瓦罐使用安全注意事项 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/23 13:24:35 | 2026/4/29 13:34:56
2026/4/23 | 日常巡查 | 应急排查 | 应急洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M21 | 21车间4层走廊 EW/ES-B7-M21-007 应急洗眼器水流过高，调节时发现左侧调节喷头损坏，请及时维修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 自来水水压问题，没有稳压阀 | 设备设施原因 | 现场已经调节完毕 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 11:50:45 | 2026/4/24 4:28:27
2026/4/23 | 日常巡查 | 消防应急 | 应急洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳 | M18 | 18车间二层走廊中 EW/ES-B6-M18-004 应急洗眼器喷出水流太高，调节时发现右侧调节喷头损坏，无法调节，请及时维修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 喷头损坏无法调节 | 设备设施原因 | 及时维修 | 定期进行排查 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 11:41:47 | 2026/4/24 4:18:54
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站二楼 | 员工劳保鞋 存放在全面罩的存放柜内 正确做法：员工PPE应按照指定位置区域正确存放 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未按标识存放 | 方法原因 | 按墙上标识存放 | 加强人员意识培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/23 11:14:08 | 2026/4/24 11:02:39
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站加药间 | 污水站加药间机泵周边有明显污渍 正确做法：及时清理 确保现场地面整洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 维修后未清理干净 | 方法原因 | 现场保持整洁 | 维修时做好防护，维护后彻底清理 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/23 11:08:18 | 2026/4/24 11:02:59
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站二楼 | 全面罩使用后未妥善存放。 正确做法：全面罩使用后清理干净，并用密封袋密封，避免被污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员健康安全意识浅薄 | 人的原因 | 使用呼吸防护后彻底清理，及时密封 | 加强培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/23 11:02:23 | 2026/4/24 11:03:17
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | 甲库2 | 未进行防滑倒绊倒专项检查表隐患排查，未进行人员安全意识培训。 | 能力意识 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未及时进行安全意识培训 | 人的原因 | 已完成相关安全意识培训，保留培训记录。 | 提升人员安全意识，避免行走磕绊问题。 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 10:17:51 | 2026/5/1 13:56:32
2026/4/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | 甲库2 | 有隐患 | 能力意识 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未及时完成相关安全意识培训 | 人的原因 | 已进行相应安全意识培训 | 提前进行人员安全意识培训，必须出现伤害。 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 10:10:01 | 2026/5/1 13:56:49
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 二车间电梯井内电梯箱体上方配电箱在维修时检查，有带电配电箱处于开箱状态，有的电箱固定螺丝缺少，处于失爆状态，现场沟通曲思尧，第三方人员进行恢复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员维修电梯过程中进行拆卸，因未完全维修故未进行恢复， | 人的原因 | 已对维保厂家进行要求禁止拆卸电梯本体上任何防爆电源，如需进行维修需对整机进行断电，在电梯机房进行上下控制， | 进行培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/28 10:27:40
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层22釜下方y型过滤器有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | Y型过滤器垫片老化渗漏 | 设备设施原因 | 已进行更换处理 | 安装前人员进行检查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 17:45:14
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层11釜下方流体过滤器连接的出料管路有液体渗漏，告知赵扬处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路损坏，有沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 发现进行更换 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 17:45:25
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 设备部 | 动力站水箱间消火栓检验标签过期，灭火器无检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 制氮机安装时挪动位置，导致检查标签丢失 | 人的原因 | 已重新检查并悬挂标签 | 加强巡查 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/27 19:17:48
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放04/22/2026，19:55一车间三层R34旁地面有液体滴落，沟通车间反馈为导热油需调查原因 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间四层导热油独立换热管道泵更换垫圈过程，出现导热油撒漏 | 设备设施原因 | 现场已进行收集 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/28 8:12:17
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放04/22/2026，20:09二车间一层连续化区域人员连接快开管路未使用板手紧固快开卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 已进行重新培训 | 重申操作习惯，养成良好操作习惯 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/28 8:12:45
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层FD02间内三合一为4436项目收料固体为OEB4易致敏，现场缺少物料警示标识及放置操作规程 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 审计期间标识和文件收走 | 环境原因 | 已进行归位 | 要求生产经理项目启动时及时将所需文件放置现场，特殊因素收走的及时进行归位 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/28 8:13:43
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R01加料车投4436项目OEB4固体物料现场缺少操作规程；三层R21釜加料车投2186项目OEB3易致敏固体物料加料车未粘贴物料警示标识现场未放置操作规程 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理使用前准备补充分 | 人的原因 | 已进行沟通添加，并且更换标识 | 对生产经理项目使用前进行重申 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/28 8:13:13
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-Tr018液位计下口法兰处有液体渗漏痕迹 已告知闫伟程 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 紧固不到位，密封不好 | 方法原因 | 已进行添加生胶带密封 | 定期检查设备 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:36:01
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R15聚乙烯管路缺少堵头，随意放置地面，已告知包雪松处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 备用的管路 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/5/20 17:18:45
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R08上抽料聚乙烯管路缺少堵头，已告知属地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 堵头未及时添加 | 人的原因 | 已安排添加完毕 | 车间制作投料聚乙烯管路时将堵头安装完毕 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:36:10
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-F002压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业 三车间三层103-F05压滤罐掏罐前未使用工具搅拌滤饼，进行掏罐作业 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作前未进行查看 | 人的原因 | 人员进行培训 | 操作前进行培训提醒 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:36:22
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层压滤罐编号为101-F02，现场Check记录为101-F09记录混乱 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 记录未进行归位 | 人的原因 | 记录已进行归位 | 车间禁止记录混用，发现问题及时上报 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:36:36
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层压滤罐编号103-F03使用编号为103-F02check本 记录混乱 三车间三层压滤罐编号三罐103-F002&F05&F02使用编号为103-F03一本check记录混乱 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 记录执行问题 | 方法原因 | 人员进行培训，记录填写要求 | 进行检查记录对应 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:35:30
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放 04/22/2026 09：12三车间一层清洗间人员清洗加料车未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 现场提醒操作人员劳保要求 | 劳保防护按要求执行 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:35:39
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放 04/22/2026 10：22 二车间四层06釜打料软管安装后未进行打压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员打料前忘记试密 | 人的原因 | 以对人员进行在培训并处罚 | 重申制度要求 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/23 8:30:31 | 2026/4/24 8:35:48
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 上午10：32巡查至7号楼4层2车间，702-R09反应釜滴加盐酸溶液，检查发现滴加使用的蠕动泵未做checklist，现场未进行隔离，询问操作人员反馈原因为忘记做checklist，现场已叫停滴加，并要求重新做完CK再进行操作，已沟通赵强对操作人员进行强调。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员着急上厕所未进行交接 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚，同时要求其书写承诺书 | 班长巡查时注意CK的整体把控，对于使用设备进行排查 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/4/26 6:31:24
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 巡查发现7号楼1层洗手池旁安装彩板，作业人员谢金伟使用登高车四条支腿均为放开，有高处坠落风险，现场已沟通操作人员整改后进行作业。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 否 | 保温组人员操作使用时定位老化不紧固，重新固定 | 设备设施原因 | 重新紧固后使用 | 重新紧固后使用 | 重新紧固后使用 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX064-谢金伟 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/14 7:35:47
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 动力站楼顶 | 巡查发现动力站楼顶冷却水塔受限空间标识已看不清，建议重新更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 使用环境限制，更换频率6个月一次，春节前已更换，预计6月底重新制作新标识更换 | 环境原因 | 使用环境限制，更换频率6个月一次，春节前已更换，预计6月底重新制作新标识更换 | 使用环境限制，更换频率6个月一次，春节前已更换，预计6月底重新制作新标识更换 | 500 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/6/10 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/6/10 20:24:59
2026/4/22 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 9号楼 | 视频巡查，04/22/2026，9号楼902-Fd02现场人员22：13收料时物料未放置在防护桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 收料超过20公斤，人员在周转后未及时将物料放置2级防护桶内，已对人员进行面谈处罚 | 方法原因 | 已面谈处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/5 5:20:47
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼二层7车间800-R03反应釜烘干中，温度75℃，夹套管缺少保温和防烫标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 反应釜拆卸过程将保温破坏，未恢复。 | 人的原因 | 保温恢复已完成 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/7 13:09:47
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼各洗眼器检查未调整至一周一次，请车间进行统一排查（这是谢厂要求的） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 经核实，洗眼器检查严格按照每周一次的频率进行巡查。但是两次检查间隔稍长，超过了7天 | 方法原因 | 要求洗眼器巡查人员巡查周期保持每周一次的前提下，避免两次巡查间隔超过10天。 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/7 13:10:08
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼三层5车间，人流通道一处管线设置较低，又碰头风险，需增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 车间高度有限，导致管路安装后有碰头风险 | 设备设施原因 | N/A | 人员强调，进入车间必须佩戴安全帽；管路增加警示标识，避免人员磕碰；管路试用结束后及时拆除。 | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/7 13:10:23
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼四车间2车间700-Tr046接收罐上方压力下限标识脱落，已与当班副主任沟通及时整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 红线标识粘胶失效脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员进行添加 | 后期采购带红线标识的压力表避免脱落 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/18 21:35:34
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼701-R10加料车手套固定缺少胶圈，已与当班副主任沟通及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 使用中操作致使O型圈脱落 | 人的原因 | 已安排人员进行补充添加，使用中 注意检查 | 后期采购卡箍对手套进行固定，防止脱落 | 2000 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/4/28 20:47:46
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层一车间管道标识脱落，已与当班副主任沟通重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标签标识脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/18 21:36:02
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼四层四车间洗眼器使用状态标识错误，已现场整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 洗眼器维修后未将标识及时恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:23:51 | 2026/5/18 21:30:55
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间投料区域，一台袋式过滤器上的压力表没有校验合格签及C类管理标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外大风天气标签丢失 | 环境原因 | 已重新补充标识完毕 | 排查现场其他压力表标识是否缺失一并进行补充 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/26 15:08:02
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R03釜下方的记录桌上，CPr148438-01-04-01批的OR记录中，操作3：配制甲基三锌基氯化铵的二氯甲烷溶液、配制四甲基哌啶氧化物的二氯甲烷溶液及配制溴化钾水溶液记录无人填写；操作5：10%次氯酸钠溶液经过压滤罐压滤的结束时间及压滤放料时间无人填写；操作9：体系反应结束时间无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作3：配制甲基三锌基氯化铵的二氯甲烷溶液、配制四甲基哌啶氧化物的二氯甲烷溶液及配制溴化钾水溶液记录无人填写---为实验室人员配置，已沟通项目组进行填写；操作5：10%次氯酸钠溶液经过压滤罐压滤的结束时间及压滤放料时间无人填写，操作9：体系反应结束时间无人填写---人员记录执行不到位，填写不及时 | 人的原因 | 已沟通责任人按照要求进行整改，进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录书写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/26 15:08:36
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 二层902-R33釜下口热电偶的电源线的防爆挠性软管有一段断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软连老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排电工对损坏的软连处理完毕 | 操作区域内发现挠性软连缺失情况，及时沟通电工处理解决 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/23 16:42:31
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间二楼北墙开口处，人员将清洗后的工作服晾在开口围栏门上，遮挡围栏门上的安全标识牌。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 清洗后的工作服晾干位置选择错误 | 方法原因 | 已将遮挡标识工作服收起 | 班前会上要求工作服清洗后及时收起 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/26 15:08:49
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲三甲四库 | 甲三甲四库，20#库旁应急柜内，黑胶手套手指处已有裂纹。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房外应急柜内胶皮手套日晒后产生裂纹，老化，检查更换不及时。 | 环境原因 | 将产生裂纹手套报废处理，更换新黑胶手套放置在应急柜内。 | 1，定期检查应急柜内物资，发现破损及时更换新应急物资。2，将此问题在部门内通报，同时排查其他应急柜内物资是否有同类问题。 | 10 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/23 16:43:08
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 综合楼三层 | 综合楼三层，实验室储物间Ⅱ内，放置的电子秤，其中一个电源线根部外绝缘皮有破损。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 电子秤使用过程电线经常弯折导致插头根部外皮破损，但内层电线未裸漏。 | 设备设施原因 | 已联系电工完成处理。 | 排查其它电器同类问题处理。部门强调人员使用过程注意识别此类风险，异常及时提出并沟通解决。 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/23 8:14:51 | 2026/4/26 15:09:04
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06冷凝器下方地面有白色印记，需进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 趟水未及时清理导致浸泡地面变白 | 设备设施原因 | 已清理 | 车间日常巡查中，发现漏水的地方及时安排人员进行清理 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:29:00
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R18间内地面有气源管与塑料袋，现场已要求人员清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未及时清理 | 方法原因 | 已清理 | 对车间人员强调投料结束后先把现场清理干净 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:29:25
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-004、LAB-017、LAB-022鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启反应氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 钉钉群内进行通报，要求项目组给组内人员进行培训强调 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 15:46:51
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20下口现场无操作，下口阀门未进行上锁，现场已沟通车间人员进行上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 吹扫管路后观察设备状态，关闭下口不及时 | 方法原因 | 已关闭，已整改 | 使用完毕的反应釜下口必须第一时间上锁 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:29:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-FT06-Tr01上方管路标识已翘边模糊，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识粘贴时间较长，边缘胶体失效，导致翘边 | 环境原因 | 已更换新的标识，对标识进行胶带密封 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:30:17
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 208-PVM01-Tc01尾气管路标识已破损，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识长时间使用破损翘边，已重新粘贴 | 环境原因 | 对标识进行更换，使用胶带进行边缘密封 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:30:47
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M8 | 8车间一层洗眼器旁管路下口缺少盲板，管路缺少标签，需要添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员加水萃取完毕后，水端未增加盲板 | 人的原因 | 已增加完毕 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/23 23:31:14
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 库房 | 昨晚04：13巡查库房办公室时，发现库房人员孙博超睡岗，现场已将其叫醒返回工作岗位 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 孙博超为新入职员工，本周刚转入倒班班组，目前正在适应阶段；处罚意见已经上报 | 人的原因 | 已对该人员进行面谈，并进行内部教育 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/24 0:00:00 | 属地未给出处罚结果，属地正在报领导审批 | 2026/4/23 7:43:21 | 2026/4/30 15:16:36
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 6层干冰冰箱 | 研发6层干冰冰箱配套的长柄铲子丢失，人员取用干冰有窒息风险，需尽快补齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 及时报修 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/12 15:17:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4778-赵庆 | 736实验室 | CDo148362-01项目使用乙酸乙酯-干冰外浴降温，造成现场气味较大。此前已提醒不要使用乙酸乙酯干冰外浴。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 项目需要在零下70℃进行反应，目前没有适合的溶剂能达到这个温度，液氮实验室这边没有适合的保温桶，为了项目的进行采用乙酸乙酯外浴，使用过程未注意气味控制，要保持通风橱下拉 | 设备设施原因 | 禁止使用乙酸乙酯外浴，尽可能使用液氮或者乙醇外浴 | 实验先采用醇外浴，尝试温度高一点反应状态；同时采购2.5L以上的大保温桶，为后面使用液氮做准备 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/27 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/22 15:12:16
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 618实验室 | CDo147834-01项目使用异丙基氯化镁氯化锂的四氢呋喃溶液，现场未准备象形图、破坏液，需要EHS管理奖惩条例72：对于敏感、危险或具有特殊气味的物料或反应，未制定撰写单项的操作规范或未按照规范严格执行；罚金200-500，同时建议实验室隐患分类追责方案对相关人员进行跟进处罚。 | 行为/操作 |  | 公司红线 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关实验人员陈敬天未按照安全操作规范落实象形图和破坏液准备工作 | 人的原因 | 现场立即整改，增加象形图和破坏液 | 组内会议强调相关问题，提高执行危险化学品操作意识 | 200 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/12 15:17:58
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732实验室03通风橱未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将通风橱下拉至指定位置 | 组会强调，不使用通风橱下拉至指定位置 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/4/27 7:29:09
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733实验室21通风橱未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 通风橱未及时下拉 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 强调使用后及时下拉通风橱 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/4/27 7:29:30
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516实验室08通风橱内物品过满，请人员注意清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 存留样品未及时清理 | 人的原因 | 通风橱内留存样品及时清理 | 定期检查通风橱内样品留存时间及时清理，避免堆积过多 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/4/27 7:29:46
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-14通风橱在第一轮巡查时发现现场无操作人员台面有物料痕迹，请人员注意，即使暂时离开也需要清理通风橱台面撒料情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 巡查期间通风橱中正在进行投料操作，期间有物料洒落，项目人员投料结束后及时进行了清理 | 方法原因 | 洒落的物料及时清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/4/27 7:30:35
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-24通风橱内物料桶盖未盖严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 已盖好 | 实验室晨会强调 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/18 21:36:50
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-14通风橱现场洗瓶标识不清晰，请及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 洗瓶内液体为清洗使用的甲醇，标签使用时间比较长导致模糊 | 方法原因 | 巡查发现后更换标签 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，标签需要定期检查更换 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/18 21:33:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-14通风橱遮挡板上存在白色痕迹，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 防爆挡板由于长期使用 个别地方沾到溶剂位置发白有腐蚀迹象，发白位置不是物料 | 设备设施原因 | 擦拭清理 | 小心使用 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/18 21:32:19
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 516实验室 | 516-23通风橱洗瓶标识反向张贴，请及时整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 可能签脱落后，随手贴上时贴反了，因是旋蒸区公用通风橱，未找到具体责任人，已在实验室强调，正确张贴标签 | 人的原因 | 将标签调正 | 组内晨会强调正确张贴标签，值日生定期检查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/18 21:32:34
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 419实验室 | 419-17通风橱内纸上存在黄色痕迹，请及时回收处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 使用水织布擦通风橱后，水织布上残留物料，未及时废弃 | 人的原因 | 沾染物料水织布丢弃 | 实验室人员培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:31:22 | 2026/5/18 21:32:48
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R01上加料管路开口处未加卡子盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用完拆卸未进行添加 | 人的原因 | 及时处理 | 人员重点强调 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:26:03 | 2026/4/24 4:19:12
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E02-Tc01薄膜加料罐液位计连锁报警电箱开关锁盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 固定不牢固脱落 | 人的原因 | 重新进行固定 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:26:03 | 2026/4/24 17:30:53
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E05-Tr01上静电卡子损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 现场已进行收回维修 | 加强车间设备设施的巡查，不满足使用条件的及时维修 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:26:03 | 2026/4/24 4:27:31
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 21车间四层4-11分布器间漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 循环水回管路沙眼 | 设备设施原因 | 已经打卡子处理 | 上报动火，审批后进行补焊 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:26:03 | 2026/4/24 4:28:45
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R19的分布器漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 分布器小循环阀芯渗漏，导致渗漏 | 设备设施原因 | 现已重新紧固，并且循环，现已不渗漏，处理完毕 | 定期对分布器间阀芯处巡查紧固 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:26:03 | 2026/4/24 17:29:15
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R01-Tr01上限标识应为80％需调整 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上限未在80% | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:58:31
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R10对面记录框内存放的CPo139192-03-01母液三废记录第12页放桶开始结束无执行人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 人员已书写 | 人员培训，第一时间写记录 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:58:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06尾气视镜充满液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 冷凝器开大，及时观察温度状态，排气时缓慢进行 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:59:01
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R04下口放料管路法兰俩螺栓未漏俩牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | N/A | 人的原因 | 跟换螺栓 | 培训，设备准备阶段检查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:59:14
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未排尽 | 人的原因 | 排尽、整改 | 加强巡检 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:59:27
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R17-Tr01尾气视镜充满黑色积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未排尽 | 人的原因 | 排尽整改 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/24 6:59:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间二层北反应区5点26巡查气味较大，询问车间为410-R14-Tr01放桶插底管切换过程中有少许物料洒出所致已告知车间开门通风中，该操作由车间新员工操作车间需对放桶操作规程进行细化培训 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 新人投料过程现场监管，拔出插地管过程有残留 | 方法原因 | 重新培训指正 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:25:06 | 2026/4/23 16:21:35
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 实验室 | 04/23/2026 03:14:55 分监控B9-1F-公斤级实验室103 发现研发人员佩戴手套打开抽屉翻找物品，需要整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员途省事，未摘除手套触碰公共区域 | 人的原因 | 钉钉群内进行通报 | 确认人员按照公司规定进行处罚 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/23 7:18:31 | 2026/4/23 15:47:17
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M15 | 04/23/2026 04:31:03分监控B5M15-2F-FD01发现物料桶遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 物料空桶临时存放 | 人的原因 | 已处理 | 人员现场告知 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:14:21 | 2026/4/24 6:59:55
2026/4/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M18 | 04/23/2026 03:11:10分 监控 B6M18-2F-接收罐东2-14发现灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标识粘贴不牢固 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:11:18 | 2026/4/24 4:19:30
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：34 4号楼4-27间无水乙腈桶上压力表上限标识有误。正确做法：及时更正 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 无水乙腈桶上压力表上限标识有误 | 设备设施原因 | 及时更正标识 | 及时更正标识 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/24 4:27:56
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：43 4号楼四层物流通道一桶废液未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 物流通道一桶废液未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时连接，确保静电有效导出 | 及时连接，确保静电有效导出 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/24 4:28:44
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：56 4号楼四层物流通道灭火器附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：灭火器禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 物流通道灭火器附近被阻挡不便于及时使用 | 设备设施原因 | 及时将遮挡物品挪走 | 灭火器禁止遮挡 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/24 4:44:31
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 17: 04 4号楼四层物流通道施工人员未佩戴护目镜。正确做法：佩戴好护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 物流通道施工人员未佩戴护目镜 | 人的原因 | 佩戴好护目镜 | 培训施工人员提高安全意识 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/24 4:44:44
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：11 12号楼四层4-20间钢平台上东侧呼吸空压缺少防护罩。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用空压管路后未及时补充 | 人的原因 | 及时安排人员补充密封盖 | 对操作人员进行定期培训，定期排查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/2 6:25:22
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 13：28 11号楼四层九车间E02循环管路白钢编织管存在毛刺。正确做法:及时处理，避免人员使用时刺伤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经常使用磨断其中的一根铁丝 | 设备设施原因 | 已经更换 | 同类排查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/2 6:25:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14：38 11号楼1-60辅机间东富龙人员登上人字梯最高处，禁止登上最高处。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员登上人字梯最高处 | 方法原因 | 已完成现场整改 | N/A | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/27 20:58:10
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 11：10 12号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 操作人员对正确脱除劳保的意识薄弱 | 人的原因 | 对操作人员进行培训 | 对相应操作人员定期培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/2 6:25:55
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：55 4号楼4-03间 高低温一体机管路地面有导热油痕迹，已告知现场人员检查清洁，正确做法：检查是否滴漏，及时清洁，防止滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 高低温一体机管路地面有导热油痕迹 | 设备设施原因 | 及时排查滴漏情况并清洁 | 检查是否滴漏，及时清洁，防止滑倒 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/6 21:30:51
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：58 4号楼4-05间 地面使用完毕的一次性漏斗未密封处理，正确做法：一次性漏斗使用完毕后密封处理，防止污染地面气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完毕漏斗后没有及时将地面使用完毕的一次性漏斗未密封处理 | 人的原因 | 及时对漏斗进行密封处理 | 一次性漏斗使用完毕后密封处理，防止污染地面气味扩散 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/6 21:30:36
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02：14 4号楼交接班处医药箱内京万红软膏已过期，正确做法：及时领取应急药品，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼交接班处医药箱内京万红软膏已过期 | 设备设施原因 | 及时领取应急药品，防止影响应急使用 | 及时领取应急药品，防止影响应急使用 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/6 21:30:22
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/22/2026 18:57 4号楼4-45间 现场人员敞口取样操作时未佩戴全面罩，引风罩未下拉，正确做法：敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 现场人员敞口取样操作时未佩戴全面罩，引风罩未下拉 | 人的原因 | 敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩 | 敞口取样已溶剂挥发产生气味，需佩戴全面罩，下拉引风罩 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/6 21:30:07
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：43 12号楼4-37，溶剂桶遮挡可燃气探头，消防设施前不能有遮挡物，需要及时进行转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员摆放溶剂桶时未注意到可燃气探头 | 人的原因 | 及时转移溶剂桶，并对现场操作人员进行培训 | 对相应人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/1 0:48:46
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：45 12号楼4-21间，提升机入口处，刚制斜坡高度和提升机平台不在同一高度上，存在高度差，推溶剂桶物料时不便，切都磕绊造成溶剂桶侧翻风险，需要更换合适的钢制斜坡。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 提升机厂家制作有缺陷 | 人的原因 | 联系厂家改造 | 厂家安装完成后，负责人进行检查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/1 0:48:26
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：54 12号楼4-11间，提升机旁电源控制箱上有使用过的手套，正确做法：应放在沾染物垃圾袋中。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时放置在沾染物垃圾袋中 | 人的原因 | 通知人员及时将使用后手套丢入沾染物垃圾袋中，并对现场相应人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/5/1 0:48:12
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 7：04 11号楼3-25间，分装物料时手套箱沾染物出口上连续所料袋未固定好，正确做法应确保塑料袋平整的套在出口，不能有褶皱，并用专用的压条进行固定。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/23 7:10:28 | 2026/4/27 7:21:51
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R07复核三甲基碘化亚砜，叔丁醇钾操作规范发现 PHA行动项无人签字 物流交接缺少物流人员签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员签字遗漏 | 人的原因 | 已重新签字确认完毕 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:55:51 | 2026/4/24 7:04:04
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R19下口电磁阀挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 挠性软管老化脱落 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:49:36 | 2026/4/24 7:04:18
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R17加料漏斗多型环与O型圈不匹配，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员安装不对 | 设备设施原因 | 已重新安装 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:49:36 | 2026/4/24 7:04:51
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R19下口管路需要添加支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路安装至泵管路较短未增加支架 | 设备设施原因 | 已安排增加支架 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:49:36 | 2026/4/24 7:04:31
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间一层有四个槽子，薄膜放槽子使用，与工程师李云龙确认两个槽子有明显溶剂味，已沟通车间退回物流 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 放水相的槽子有溶剂气味 | 物料原因 | 已更换槽子 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:49:36 | 2026/4/24 7:05:21
2026/4/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD04接受罐液位计阀门未开，沟通工程师表示302-FD04接收罐磁翻板液位计示数异常，已将接收罐母液转空 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 液位计显示异常后已将接收管转空 | 设备设施原因 | 将接收管转空白天已进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/23 6:49:36 | 2026/4/24 7:05:06
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉罐区照明灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，灯管损耗导致不亮 | 设备设施原因 | 待焚烧炉启动时更换 | 加强巡检，保证大概能看清，焚烧炉罐区，废碱液间内部罐体均已排空 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 1:06:14 | 2026/5/10 8:57:03
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间照明灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，灯管损耗，导致不亮 | 设备设施原因 | 待焚烧炉启动时更换 | 加强巡查，保证巡查时可以大概看清 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/23 1:02:57 | 2026/5/10 8:57:17
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M6/9 | 巡查洗眼器发现6/9车间1层真空泵房的洗眼器无标识牌 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 泵房改造完毕未及时粘贴 | 方法原因 | 已粘贴 | 各类标签标识即使粘贴悬挂 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/23 23:31:57
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M7 | 巡查洗眼器发现7车间3层004洗眼器水柱高度不达标且接水盘下水管路漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 阀门开度较小导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 在洗眼喷淋检查时发现不达标的及时进行整改 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/23 23:32:20
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M10 | 巡查洗眼器发现10车间除1层005缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/24 6:57:13
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M14 | 巡查洗眼器发现14车间2层走廊2-07旁洗眼器水压不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 阀门未全部开启 | 设备设施原因 | 已完成 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/24 7:00:08
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M15 | 巡查洗眼器发现15车间4层4-06旁洗眼器水柱高度不达标 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 阀门未完全开启 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/24 7:00:22
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M15 | 巡查洗眼器发现15车间3层3-06旁洗眼器手推缺少配件板 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 阀门踏板脱落 | 设备设施原因 | 已填报补充 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/24 7:00:35
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M16 | 巡查洗眼器发现16车间4层洗眼器水压不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 整改 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 22:04:13 | 2026/4/24 7:00:47
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 经监控查看19:34：40二车间1F21釜下口灭火器前有槽子阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 槽子放置的位置靠近灭火器造成阻挡的视觉 | 方法原因 | 已将槽子远离灭火器 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 20:54:36 | 2026/4/24 7:05:40
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-102 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管季树鹏） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/22 20:00:09 | 2026/4/22 20:00:09
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 2-102 | 20：15，08通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ALS8610-华嵩山 | 否 | 下班签字前进行确认 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调，下班签字前进行确认 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2525-王桂英 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/22 19:34:49 | 2026/4/24 14:36:08
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 1-306 | 20：10，01通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系审批人后，及时审批。 （低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 | 否 | 过夜申请人收到复核的钉钉弹窗，错误的以为时审核通过的钉钉弹窗，未进一步提醒审核人，导致审批出现问题。 | 人的原因 | 巡查人员通知了审核人，进行了审核 | 对过夜申请人进行了培训，并且要求每次有过夜实验的时候，均要在1-306的管理的钉钉群里发送过夜实验的审查情况 | n/a | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 19:31:26 | 2026/4/24 10:02:11
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 1-107 | 20：40，10通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 实验人员忘记了缠胶带，复核人只关注了体系是否密闭，通风橱台面是否异常，搅拌状态是否整整，没关注到机搅没有缠胶带。 | 人的原因 | 第二天整改 | 实验室群里通知该巡查项，晨会上培训和强调。 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4886-王立明 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/22 19:29:05 | 2026/4/23 9:15:29
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 2-315 | 21：20，02通风橱内过夜反应机械搅拌未缠胶布 （低风险136条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS2286-袁龙 | 否 | 机搅搅拌过夜，项目人员忘记缠橡皮膏 | 人的原因 | 机械搅拌使用需使用白色橡胶带缠绕机搅头或者使用适配的硅胶保护套保护，防止卡扣松动搅拌桨掉落导致事故发生 | 已在组内强调 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3732-孙丽杰 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/22 19:26:50 | 2026/4/24 14:36:29
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-102 | 22：40，烘箱减压抽真空操作，真空管路与烘箱之间未连接有效的缓冲瓶 （低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS11388-马海峰 | 否 | 使用人由于疏忽导致烘箱未及时连接缓冲瓶，复核人未仔细复核，导致此风险发生 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调实验人员必须增强风险隐含意识，复核人必须认真复核 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS5490-翟亚涵 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/22 19:24:10 | 2026/4/24 14:36:46
2026/4/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-301 | 20：40，02橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效 （低风险86条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 反应使用的氮气意外脱落，核查人员只检查了反应和双排管之间的管路 | 人的原因 | 正常连接管路 | 核查时仔细核查所有管路 | 无 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/22 19:21:57 | 2026/4/27 10:00:22
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 消防专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 十车间 | 十车间 一层北门口应急安全出口指示灯不亮；四层臭氧反应间2应急溢出桶上放置各种工具和零件 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 应急指示灯故障，应急桶上有配件 | 设备设施原因 | 应急指示灯已更换完毕，溢出桶上杂物已清理完毕 | 发现应急指示灯故障，及时进行维修确认 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/22 18:39:09 | 2026/5/18 9:09:56
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-62货架上部分物品与标识不符合，货架上存在空桶与配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员操作时误将空桶与配件放置同一版层 | 人的原因 | 已要将标识滑至配件，并将空桶放置其他存放空桶的板层上 | 已对班组操作人员进行培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 18:38:21 | 2026/4/22 18:41:22
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 消防专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 十车间 | 十车间 一层1#臭氧间消火栓2个二氧化碳灭火器、5个悬挂式灭火器、2个推车式灭火器超期未检查；2#臭氧间2个二氧化碳灭火器、2个悬挂式灭火器超期未检查；设备储存间消火栓箱和箱内灭火器，间内灭火器缺少定期检查标签； 二层楼梯口消火栓箱内一个干粉灭火器超期未检查； 四层消火栓箱门缺少一块玻璃 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 十车间整体消防设施检查完毕 | 设备设施原因 | 消防设施检查中 | 定期对消防设备进行检查确认 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/22 18:25:32 | 2026/5/10 8:58:05
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 1-14现场暂存合并合格组分未使用隔离带进行隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作人员认为马上要使用的物料可以不用隔离 | 人的原因 | 已使用隔离带将物料隔离 | 对班组人员进行培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 18:08:42 | 2026/4/22 18:15:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-62房间项目制备已结束，但流动相储罐到纯化设备管路阀门未关闭，废液转移管路阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作人员在项目结束后，没有将流动相储罐到制备设备间的阀门关闭，废液罐转完废液后没有将转移废液的阀门关闭 | 人的原因 | 将阀门进行关闭 | 给班组操作人员进行培训，强调及时关闭不再使用的阀门 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:58:25 | 2026/4/22 18:04:14
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 消防专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 十车间 | 十车间 一层1#臭氧间北墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，2#臭氧间西墙固定式氧气检测器缺少一个校验合格标签，一个合格检验标签过期； 二层210-Ce03间西墙固定式氧气检测器缺少一个合格检验标签，西南角固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签； 三层东墙固定式可燃气体检测器缺少一个合格检验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 十车间未进行启动，启动前进行整体更换 | 设备设施原因 | 十车间整体消防设备检查完毕 | 定期对消防设施进行检查 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/22 17:50:14 | 2026/5/10 9:01:23
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-27房间现场电子秤电池电线有裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS8215-王鑫 |  | 电子秤电池电线接口部位老化松动，导致电线裸露 | 设备设施原因 | 更换电池，并将电线裸露的电池进行密封 | 检查所有电子秤电池电线是否密封 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:44:59 | 2026/4/22 17:52:14
2026/4/21 | 其他巡查 | 厂区过夜实验互查 | 厂区过夜实验互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12863-张浩 | 1-303 | 1-105实验室暂存50L镀锌铁桶包装体系，超过实验室最大单体包装（低风险111条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 |  | 人员对于实验室不能使用50L桶存装有机溶剂不太清楚 | 人的原因 | 将50L镀锌铁桶体系报废 | 组会上对实验室不能使用50L桶存装有机溶剂进行传达培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/22 17:36:35 | 2026/4/23 9:05:54
2026/4/21 | 其他巡查 | 厂区过夜实验互查 | 厂区过夜实验互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12863-张浩 | 1-308 | 实验室溶剂盘点超50L未采取管控措施（低风险59条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 疏忽，缺乏安全意识 | 人的原因 | 将超量的溶剂，分散放置到307实验室； | 溶剂柜溶剂接近或超出50L，应与使用人联系，将多出部分放置于其他相对空闲溶剂柜中，降低安全隐患 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/22 17:36:35 | 2026/4/23 9:05:30
2026/4/21 | 其他巡查 | 厂区过夜实验互查 | 厂区过夜实验互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12863-张浩 | 2-105 | 实验室OEB4固体物料在14号通风橱吹料（致敏物料），未在OEB4专用通风橱进行，未张贴致敏警示标识（低风险62条&低风险71条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 当时未找到致敏标识，后续忙其他实验，忘记了。 | 人的原因 | 实验室负责人正在考略进行OEB4通风橱改造，现有OEB4物料去专用通风橱操作。 | 加强安全防护培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 | 2026/4/27 0:00:00 | 属地应计划好OEB4通风橱的使用 | 2026/4/22 17:36:35 | 2026/7/15 13:15:43
2026/4/21 | 其他巡查 | 厂区过夜实验互查 | 厂区过夜实验互查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS12863-张浩 | 2-310 | 三级过夜实验室的50L釜下口无防止跑冒滴漏的管控措施，现场整改（提醒24条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5893-王龙飞 | ALS2286-袁龙 |  | 50L釜下口放的防跑冒滴漏桶在转移物料时移走，没有及时归位 | 人的原因 | 已实验室开会传达 | 准备两个跑冒滴漏桶，一用一备，防止出现跑冒滴漏桶占用情况 | 无 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/22 17:36:35 | 2026/4/27 15:42:09
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间单体罐固体投料漏斗双阀未全部关闭，正确做法：固体加料漏斗使用完毕后，需将双阀全部关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间单体罐固体投料漏斗双阀未全部关闭 | 人的原因 | 固体加料漏斗使用完毕后，需将双阀全部关闭 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:18:37
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间单体罐加料口使用完毕后未加装盲板，正确做法：使用加料口加料完毕后，需及时假装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间单体罐加料口使用完毕后未加装盲板 | 人的原因 | 使用加料口加料完毕后，需及时假装盲板 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:18:54
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间单体罐移动使用完毕后，空压管未恢复连接，正确做法：单体罐移动使用完毕恢复到原位时，需要将对应空压管连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间单体罐移动使用完毕后，空压管未恢复连接 | 人的原因 | 单体罐移动使用完毕恢复到原位时，需要将对应空压管连接 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:19:08
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间单体管路缺少对应亚克力标识，正确做法：单体管路连接时，需要挂对应的亚克力标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间单体管路缺少对应亚克力标识 | 人的原因 | 单体管路连接时，需要挂对应的亚克力标识 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:19:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间单体管路对应标识错误用记号笔临时修改，正确做法：单体管路连接时，需要及时更换正确的对应标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间单体管路对应标识错误用记号笔临时修改 | 人的原因 | 单体管路连接时，需要及时更换正确的对应标识 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:19:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间单体管路有明显折痕，正确做法：发现管路有明显折痕时，需要及时更换管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间单体管路有明显折痕 | 设备设施原因 | 发现管路有明显折痕时，需要及时更换管路 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:21:21 | 2026/4/24 9:20:06
2026/4/16 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 11号楼2层 | 吉林医药食品工程有限公司在11号楼二层BFS车间夹层作业的受限空间作业票，监护人危洪兴（ALS15043）未联系EHS和属地负责人审核、审批，自行审批后进行作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS15043-危洪兴 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 对公司特殊作业程序文件不熟悉 | 人的原因 | 按《承包商EHS管理规程》监护人危洪兴已抄写监护人手册，并进行考试。 | 开具作业票前联系EHS | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15043-危洪兴 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:15:18 | 2026/4/22 17:17:33
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 楼顶桥架盖板未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安装的桥架盖板未固定，还在施工阶段，未完工 | 方法原因 | 已告知工程部负责人施工人员，将桥架和桥架盖板进行固定，在施工安装过程中就应进行固定 | 任何设备设施的安装施工，在安装过程中就应对固定，确保停工期间存在掉了歪倒情况 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/8 15:12:07
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 楼顶桥架被吹倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 桥架安装后未固定，还在施工阶段 | 方法原因 | 已告知工程部负责人施工人员，将桥架和桥架盖板进行固定，在施工安装过程中就应进行固定 | 任何安装的设备设施，在施工安装过程中应进行固定 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/8 15:11:49
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 楼顶杂物未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工方施工后未及时清理 | 方法原因 | 安排人员将杂物清理 | 已告知工程部人员，施工现场施工后应对现场进行清理干净 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/4/24 18:24:13
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 西侧楼顶防火门损坏，不能关闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 防火门插销掉了，大门无法关闭 | 设备设施原因 | 已报修维修，已完成维修 | 库房大门应保持完好可关闭状态，发现故障及时维修 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/4/24 18:24:33
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号楼 | 10号楼北侧管廊桥架盖板未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 大风导致翘起，后边有绑带不会掉落 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/4/27 17:39:31
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 卸车泵上方桥架彩板翘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 大风天气导致盖板翘起 | 环境原因 | 沟通工程人员联系施工复位 | 对电线盖板加固 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/12 9:56:34
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼楼顶 | 预留区承包商，隆马机电，脚手架搭设未铺满 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照特殊作业进行 | 人的原因 | 已整改 | 按照特殊作业进行 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/7/21 13:57:55
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼楼顶 | 5号楼楼顶，桥架支撑损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13725-闫国盛 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 桥架支撑未及时修复更换 | 设备设施原因 | 已修复 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/18 13:20:28
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼楼顶 | 5号楼楼顶，桥架护板损坏，存在进水风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13725-闫国盛 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 桥架盖板出现异常未及时修复 | 设备设施原因 | 已修复 | 发现异常及时修复 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/18 13:28:47
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼外围 | 五号楼南侧外围，空木箱，叠放存在被风吹飞风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13725-闫国盛 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 外围施工材料及时清理 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/18 13:29:04
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼楼顶 | 电缆桥架盖板未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | AMM0064-姜彬 |  | 施工遗漏 | 人的原因 | 统一排查紧固 | 施工完成后安排专人进行验收复核 | 0 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/12 11:26:00
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼吸附解析 | 有部分保温外皮未清理未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 设备在维修期，维修完毕后进行恢复 | 设备设施原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/11 9:13:07
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼吸附解析 | 大量桥架盖板和风管未清理未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 施工承包商还未完工清理。12号楼车间内进行管理 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/11 9:10:54
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼楼顶 | 屋顶杂物较多 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 |  | 屋顶杂物较多 | 设备设施原因 | 及时将屋顶杂物进行规整收纳 | 加强对屋顶的巡查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/14 9:41:45
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼楼顶 | 仪表线路损坏，未维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS4192-刘其琛 |  | 仪表线路损坏，未维修 | 设备设施原因 | 联系电工对仪表线路进行维修 | 加强对楼顶的巡查 | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:14:28 | 2026/5/14 9:42:02
2026/4/16 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼二层 | 氧气乙炔气瓶进厂未贴签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 承包商图方便，未联系厂区人员，直接推进来了 | 人的原因 | 气瓶进厂一定联系ehs贴签 | 对承包商进行安全教育 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:13:25 | 2026/4/29 11:08:40
2026/4/17 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 2号楼3层 | 吉林医药漏保失效 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS2637-侯庆龙 | ALS2637-侯庆龙 | 否 | 漏保损坏未及时发现 | 设备设施原因 | 停止使用 | 使用前进行测试 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:09:32 | 2026/4/29 11:09:12
2026/4/17 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 3号楼东侧草坪 | 动土作业周边围挡倾倒 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS5679-沈陈阳 | ALS5679-沈陈阳 | 否 | 围挡固定不牢 | 方法原因 | 对围挡进行加固 | 安装围挡前确保有能加固牢固的材料、措施 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS5679-沈陈阳 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:07:44 | 2026/4/29 11:09:27
2026/4/20 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼屋面 | 孔洞未封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 拆除人员忙于收工，安全意识不足 | 人的原因 | 吊模浇筑混凝土封闭 | 每日下班前确认，洞口是否全部封闭牢固 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 17:06:02 | 2026/4/29 11:08:07
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 中央操作台面上盛有液体物料的塑料烧杯敞口 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人为因素，操作过程中忘记做好气味防护 | 人的原因 | 液体物料操作做好气味防护 | 当事人通知，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:54:33 | 2026/4/23 17:22:54
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 安全确认版本未使用最新版 正确做法：安全确认版本更新后使用最新版 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 已打印新版本，04/23/2026开始执行 | 人的原因 | 立即打印新的执行标准 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:46:51 | 2026/4/23 10:04:06
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 中央操作台面上盛有氢氧化钠溶液的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料的容器需设置二级防 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 人员在使用完后，瓶盖没有完全拧紧，使用完后没有及时放置在防护槽内 | 人的原因 | 将瓶盖拧紧，并放置在二级防护槽内 | 晨会强调 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:42:49 | 2026/4/22 17:14:39
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 2号通风橱纯化仪连接的盛有废液的废液桶未密封 正确做法：废液桶须密封，防止气味弥散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 此桶为空桶 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:40:25 | 2026/4/23 17:23:18
2026/4/22 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员未注意 | 人的原因 | 强调 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:38:17 | 2026/4/22 17:16:48
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 432清洗间 | 清洗人员对化学品暴露和预防滑倒、绊倒、跌倒事故的专项行动不了解 正确做法：安全专项活动开展须涵盖所有一线员工，注重传达和培训效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0086-田美丽 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 晨会强调过，可能时间长了，有点忘了，会再次给人员进行培训 | 人的原因 | 培训 | 培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:35:53 | 2026/4/22 17:17:08
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 228实验室 | 非沾染物垃圾桶中发现手套 正确做法：沾染物与非沾染物分类存放，防止交叉污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 未对工程师进行重点强调 | 人的原因 | 晨会强调 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/22 16:28:38 | 2026/4/23 10:04:23
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 八车间 | 八车间二层和安智能人员施工时未佩戴护目镜，要求现场整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 人员违反规程 | 人的原因 | 已现场要求整改，同时对于责任热进行批评教育 | 对于外包人员操作期间管理进行要求，对于发现问题及时进行告知整改 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/22 16:13:10 | 2026/5/21 13:34:34
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 八车间 | 八车间二层吉林诚达施工，氩弧焊使用非黑色软管且钢瓶未固定，现场叫停动火作业，整改后检查合格再恢复作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 | 否 | 规程更新，现场设备未及时更换 | 设备设施原因 | 已对外包人员进行要求整改 | 对于规范要求更新后及时进行整改 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/22 16:09:37 | 2026/4/23 8:56:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | CLD | 人员未佩戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:32:48 | 2026/4/22 15:32:48
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 536 | 536房间一桶废液超过75%液位未及时转移 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:31:24 | 2026/4/22 15:31:24
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 521 | 521氧含量报警仪未张贴窒息风险安全标识和警报处置流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | ASH0466-季超 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:30:08 | 2026/4/22 15:30:08
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 515 | 515通风橱内多个空瓶未及时转移 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:26:31 | 2026/4/22 15:26:31
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 513 | 513针头未丢入利器盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:24:43 | 2026/4/22 15:24:43
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 503 | 503针头未丢入利器盒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 15:20:28 | 2026/4/22 15:20:28
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 二层走廊通往十车间的应急门，门开启困难，需要使用较大力气才能推开，应急门需要维护，防止发生紧急情况应急门打不开 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 门锁出现故障 | 设备设施原因 | 现场已封堵完毕 | N/A | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/22 15:13:07 | 2026/5/10 9:03:42
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层203-R02高压釜接收罐使用完毕后溶剂管路阀门未关闭，现场要求操作工进行关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 项目进行回流，将溶剂放置接收罐内 | 设备设施原因 | 阀门使用完毕已关闭 | 使用完毕阀门及时关闭，车间进行通报 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/22 15:11:02 | 2026/5/7 8:44:22
2026/4/20 | 集团专项 |  | 三废工艺核查回顾 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS2261-汪义海 | 11号楼 | 含钯锅底，PSL实测24h保温反应确认胀桶风险较低。但若残留苯硅烷，胀桶风险较高。回收前仍旧可能有涨桶风险。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0367-狐伟峰 | ALS11094-付闯闯 | 否 | 体系含苯硅烷 | 物料原因 | 最终放桶存库房后，在被回收前，仍旧要求车间及项目组，每周查看该存放物料状态确认是否有涨桶情况。 | 定时关注物料桶状态和放气处理。 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2261-汪义海 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 13:51:53 | 2026/4/22 13:54:03
2026/4/20 | 集团专项 |  | 三废工艺核查回顾 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS2261-汪义海 | 11号楼 | CPo145353-02-04 Pd RC三废处理，现场EHS和生产主管共同在投料前设备安装检查验收，现场发现排氢管路连接有一段内衬四氟管路。 要求更换为白钢管路。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ACT337-张文科 | ALS11094-付闯闯 | 否 | 管路连接错误 | 人的原因 | 现场更换为全白钢管路，并确认好静电接地和跨接电阻检测。考虑体系含二氯甲烷/氢气，排气先通过冷凝器，低点三通处加视镜确认无堵塞，排氢管路末端加阻火器；现场设置氢气检测器。 | 对人员培训，要求后续将设备准备的细化要求，在操作规范上完善。 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2261-汪义海 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 13:44:40 | 2026/4/22 16:15:24
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS12857-马涛 | 厂区北门靠近丙库附近 | 北门污水井盖再次破裂，存在安全隐患。已用防护栏隔离。 正确做法：及时更换维修并整体修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 车辆倾轧导致 | 环境原因 | 待购买井盖更换 | NA | NA | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/22 13:38:19 | 2026/4/23 10:03:23
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间三层、四层 | 二车间1#、2#油炉加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:40:26 | 2026/4/22 11:40:26
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间冰机二层 | 二车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 设备自身功能缺陷 | 设备设施原因 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 | 101700.00元 | 2026/7/25 0:00:00 | 进行中 | FX2689-王占东 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:39:14 | 2026/4/22 15:30:52
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间四层 | 二车间精馏塔1#氮气加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:37:54 | 2026/4/22 11:37:54
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 一车间三层 | 一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备缺少漏电保护 | 设备设施原因 | 统一预算购买漏电保护进行补充安装 | 后续电器设备安装按照要求配置齐全 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 进行中 | FX2568-张超 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:35:35 | 2026/4/23 17:35:01
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 冰机二层 | 一车间冰机1#、2#热水加热器缺少漏电保护器， | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 设备自身缺陷 | 设备设施原因 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 | 整体按照集团模板进行方案优化设计，上报至6月概算内整改。 | 101700.00元 | 2026/7/25 0:00:00 | 进行中 | FX2689-王占东 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:34:03 | 2026/4/22 15:30:39
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 冰机二层 | 一车间1#氮气加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备安装缺少 | 设备设施原因 | 已沟通设备部统一进行补充 | 后续电器设备安装，严格按照要求安全保护配置齐全 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 进行中 | FX2568-张超 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:32:54 | 2026/4/23 17:37:51
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间 | 二车间1#、2#油炉加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:27:40 | 2026/4/22 11:27:40
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室间内气味明显，试验台上水相敞口 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 更换尾气活性炭，没开尾气风机，导致实验室气味较大 | 设备设施原因 | 更换完活性炭，打开尾气风机 | 更换活性炭的时候，将实验室水相间的水相处理完成后进行 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/22 11:26:12 | 2026/4/23 8:57:03
2026/4/22 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 一车间 | 一车间冰机2层1#氮气加热器缺少漏电保护器，一车间1#油炉加热器缺少漏电保护器 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备安装时缺少 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行统一补充安装 | 后续电器设备安装，严格按照要求进行配置 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 进行中 | FX2568-张超 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/22 11:24:39 | 2026/4/23 17:47:36
2026/4/19 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 3号楼1F | 3号楼1F漏电保护器插头虚接 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 将插头插紧 | 班组会培训强调，加强临时用电安全检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/19 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 3号楼1F | 3号楼1F氩气瓶压力表损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止使用，问题设备清场 | 加强设施设备入厂安全检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/19 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 3号楼2F | 3号楼2F使用民用插座 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止使用，问题插座清场 | 班组会强调，加强设施设备入厂安全检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1888-陈腾越 | 2号楼2级库 | 灯具脱落，有砸到人的风险 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1493-王朋 | 2号楼2F生产二级库 | 屋顶的灯处于半脱落状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | 0 |  | 已完成 | ASH1493-王朋 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1719-王文丰 | 2号楼1楼办公室门 | 没有推拉标识，关门声音很大。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加标识，并进行维修 | 同类问题排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1719-王文丰 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 2号楼物流周转厅 | 消防器材处堆东西 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即移走物品 | 班组会培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/13 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1188-李荟廷 | 2号楼玻璃门处没有推拉和自动感应的标识 | 玻璃门没有推拉标识，推反了有安全隐患，而且这个门很紧，不容易推拉，应该做好标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加标识，并维修润滑 | 同类问题排查，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1188-李荟廷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:56:14 | 2026/4/22 10:56:14
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 八车间二层，消防施工人员进入施工时未穿防护鞋，已叫停，要求更换防护鞋后恢复工作 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 施工人员意识薄弱，未进行更换防砸鞋 | 人的原因 | 现场已安排进行更换后工作 | 重新出现，直接清理出车间 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/22 10:49:10 | 2026/5/7 8:44:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 1213-R08反应釜流体过滤器缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-21间内部分反应釜管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 非专用溶剂管线部分缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-03房间个别盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 1213-Sy10合成仪有白色粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 1213-Sy09合成仪操作现场有溶剂气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 一层泵房新增真空泵缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4层TCU间部分保温缺失，有凝水滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-21间内部分管路拆除后未增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 0021test管路连接部分跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 3层TCUY型过滤器有凝液滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-17房间上位机静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-04房间的滴加快开盘松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 人员取样未佩戴丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 1212-FD01 防爆控制箱 静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 固定可燃气体探头静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | FD07二层平台处静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | DLX36-1213-R07-TCU01静电接地线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | DLX35-3-66提升机静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 固定氧含量检测仪静电接地缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 电子钟静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | SY16操作站静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 2号楼梯口旁火警报警器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | SY01旁气体检测仪表三条线接一个点位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | SY04旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | AT01旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | AT03旁气体检测仪表静电跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 废液间5个液位计无上限标识，更换常开标识，压力表更换常开标识，液位计调整方向。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 水环真空泵水罐液位计无上限标识，下方阀门无丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | Hppc03-T01/02无铅封，无常开标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | R06液位计上阀门无常开标识，R01下阀门无常开标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | R11.R12.R13.R14接收罐液位计常开标识为临时标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | R07.R08.R09.R10接收罐液位计常开标识更换，加铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | R15釜接收罐液位计，无常开标识，无液位限高 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | sy10/sy09-T01无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 9个液位计缺少铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1213-Sy13反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1211-FD02反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1213-R10反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1212-FD06反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1213-R15反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | TJ4S-1213-R11反应釜TCU安全阀下口阀门未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 3-27房间，墙上地线扁铁螺丝松动，扁铁随时掉落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 3-13房间体系泵静电跨接两根线在同一点位 。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 3-12反应间二楼1212-R03-C01冷凝器乙二醇进口排液口丝堵缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | FD03夹套出口阀门未挂常开标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-04房间sy01合成仪压力表下阀门常开标识破损。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 3-13房间接收罐压力表常开阀门未铅封，未挂常开标识牌。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15022-杜新飞 | 12号楼 | 4-21房间R18釜下口夹套排污口阀门丝堵漏液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ALS12705-姜良衢 | 已完成整改 | ALS15022-杜新飞 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/22 10:03:07 | 2026/4/22 10:03:07
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼外部东侧 | 草坪周边大量烟头在厂区内 正确做法：场外烟头及时清理，避免刮风吹进厂区内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 场外烟头及时清理，避免刮风吹进厂区内 | 环境原因 | 清理草坪 | NA | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/22 9:09:33 | 2026/4/23 10:03:41
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R15冷凝器尾气管路已断开，与实际不一致。 压滤母液浓缩画的E03，而现场管路连的E04. 反应釜缩出溶剂转移罐区，罐区储罐编号与实际不一致。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | PID图未及时更新 | 方法原因 | PID图更新审批中 | 设备有改动后及时沟通更新PID图 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 8:41:46 | 2026/4/23 23:32:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-T030进罐和出罐管路均没有管路标签，液位计下发德阀缺丝堵。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路标签未及时悬挂，液位计维修后未及时恢复丝堵 | 方法原因 | 已安装 | 车间同步排查其他液位计下方是否缺少封堵 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 8:41:46 | 2026/4/23 7:40:58
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-T030氮气保护被移作他用，需要做固定气源。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 临时使用 | 方法原因 | 单独制作一个气源 | 车间储罐氮气点位不够使用的及时制作单独的气源 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 8:41:46 | 2026/4/23 15:37:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-E04-Tc01压力表缺玻璃罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 玻璃罩脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 车间日常巡查中发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 8:41:46 | 2026/4/23 7:41:25
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R02-Tr01巡查时有半罐溶剂，氮气保护没开，已现场沟通开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 现场已开启 | 对车间人员强调储罐内只要有液体就必须开启氮气保护 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 8:41:46 | 2026/4/23 15:37:16
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间液压压滤罐需要制作操作规程。掏料目前无法实现密闭，需要改造，并经过粉尘验证。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新增设备， | 方法原因 | 沟通其他厂区制作 | 制作后及时粘贴现场，暂时掏料操作与三合一标准执行 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/5/4 0:16:18
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层1784压滤接收3000L罐，液位计磁翻板朝向墙体，无法观看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁翻板液位计朝里 | 设备设施原因 | 进行更改方向 | 进行更改方向 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/5/14 19:03:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层E05薄膜滴加罐已装溶剂，但是储罐呼吸阀被盲板盲死，现场沟通彭孝鑫处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经整体排查E02、E05、E08都有盲板 | 方法原因 | 以全部进行拆除处理 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/28 10:36:48
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层1784，01p搅拌罐投正庚烷管路阀门有衬塑阀门。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有衬塑阀门 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | .0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  | 未更换 | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/5/6 19:15:22
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间人员登高作业未佩戴安全带。现场制止。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 穿戴遗忘 | 方法原因 | 现场进行佩戴 | 人员进行沟通，登高及时佩戴安全带 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/28 10:45:08
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间朱振在车间未佩戴防护眼镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员忘记带 | 人的原因 | 以对人员进行提醒 | 重申制度 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/28 10:37:32
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层外包人员拆09釜下口管路时有液体渗漏，现场进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 弯头少许残留 | 方法原因 | 现场承接清理 | 对弯头处吹扫时间加长， | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/24 17:45:54
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层07釜接收罐下口管路拆除未安装盲板，管路内有液体渗出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 放罐后恢复不及时 | 方法原因 | 盲板增加完毕 | 车间对盲板安装要求进行重申 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/24 17:46:06
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R20釜OR（CPr122314-09-04n05SXCL-01）操作2（加料）和操作3（配溶液）缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 水相处理记录复核不及时 | 设备设施原因 | 责任人进行谈话批评 | 车间班前班会进行通报记录书写标准要求 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:05:15
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R23釜OR（CPr124436-08-03SFCL-02）操作2（加料）缺少超温报警核实人签字，操作3（保温跟踪）超温报警缺少设置人和核实人签字。 二车间三层R22釜记录桌内OR（CPr122186-01-02n03SFCL-01）操作1-3未进行书写，直接书写操作4加料。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 水相处理记录复核不及时 | 方法原因 | 已进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:05:31
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R20釜OR（CPr129057-01-06YJXCL-03）操作2加料、操作3加料、操作4调PH均缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:05:45
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R20釜下口储罐缺少氮气保护，已告知李万彬进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气管路占用 | 方法原因 | 已进行添加氮气 | 后续安装三通 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:06:00
2026/4/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现二车间三层102-R06放桶操作未检测静电，临时管路未试密，人员佩戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员执行操之过急 | 方法原因 | 以进行培训 | 班组交接班前进行相关要求培训 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/25 19:37:38
2026/4/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间一层103-FD02收料未清场情况下人员进入间内搬运物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/25 19:37:50
2026/4/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 04/21/2026 14:54 二车间二层R17釜下口有液体撒漏，车间需要进行调查。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员放槽子没把住管路 | 方法原因 | 对当事人进行谈话i批评 | 对班组进行通报 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:06:23
2026/4/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 04/21/2026 15:49 辅助楼三楼实验室操作人员在通风橱内操作时未佩戴手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 管理人员跟人员培训旋蒸使用流程，不涉及物料操作，后续强调佩戴手套 | 人的原因 | 不涉及物料操作，但玻璃仪器可能涉及物料沾染，强调佩戴劳保 | 通风橱仪器使用佩戴劳保要求 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/29 13:06:44
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间二层101-R26接收罐氮气减压阀漏气、一车间二层101-ce02门前氮气管路针型阀漏气、一车间二层101-R20下口鼓氮气管路法兰处漏气、一车间二层高效精馏平台下导热油回管路气动阀空压漏气、一车间三层101-R27氮气直通针型阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣微松动 | 设备设施原因 | 对丝扣进行重新紧固 | 车间整体进行排查，对使用人员进行通报使用前检查 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/25 19:37:10
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间二层102-R15接收罐上气动阀空压漏气、二车间三层102-R17氮气流量计上单向阀漏气、二车间三层102-R20连接下口氮气管路针型阀漏气、二车间四层102-R06流量计外接气源嘴漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 进行处理完毕 | 设备设施原因 | 已紧固或更换处理 | 后续巡查注意气体泄漏情况 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/25 19:37:18
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce01旁氮气管路外接气源嘴漏气、三车间二层103-R27接收罐氮气减压阀漏气、三车间三层103-R24氮气管路直通针型阀漏气、三车间三层103-R25氮气外接气源嘴漏气、三车间三层103-R26氮气管路减压阀漏气、三车间三层103-R27氮气直通单向阀漏气、 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气阀门漏气 | 设备设施原因 | 进行重新连接 | 进行重新连接 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/22 8:24:18 | 2026/4/25 19:38:04
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Drc02双锥间对面安全出口标牌被防化服遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员操作后不规范操作，暂时随意放置防化服，现场清理时，已将防化服收起 | 人的原因 | 操作人员现场已将防化服收起。 | 1，加强人员培训，提高人员安全意识，防化服等物品不得随意放置。2，规划防化服暂存位置，规范防化服放置。 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/26 15:09:20
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R19釜旁记录桌上CPo141507项目操作14加料记录合计处缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，合计处复核遗漏 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/23 16:44:10
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R15釜接收罐下口放料管路连接的插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管使用完毕后未及时进行封口操作 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，插底管已进行封口 | 涉及投、放料操作，插底管使用完毕后第一时间进行封口操作，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/23 16:51:35
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 丙库北侧室外放置的冷藏集装箱FX2-03的控制面板应该安装防护罩并上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 此冷箱为临时租赁使用中，后续新建冷库后将停止使用退回厂家。 | 设备设施原因 | 部门内部通告此冷箱由专人管理，其他人禁止操作。 | 1，长期使用的冷箱操作面板会安装防护罩并上锁管理，防止人员误操作。 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/26 15:40:36
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R04釜，压力变送器阀门处于关闭状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 反应釜未使用，操作人员拆除引风管时误挂碰导致 | 设备设施原因 | 现已将阀门打开完成，待反应釜清洗时，将阀门取消使用。 | 安排将反应釜压力变送器前阀门全部取消使用。 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/26 15:41:08
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R29釜旁储罐，液位计下口阀门处有黄色物料掉落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场进行确认，储罐液位计下口丝扣部位长时间使用松动 | 设备设施原因 | 现场处理完毕，丝扣部位重新紧固完毕，分区责任人日检进行降档处理 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间从根源处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项巡查 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/4/23 16:51:15
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区泵房外应急喷淋洗眼器，检查标签缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 脱落导致 | 人的原因 | 重新进行增加 | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:38:16 | 2026/5/1 13:57:03
2026/4/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 04/22/2026 03:16:50 分监控 B2M7-3F-走廊东 发现走廊灭火器标识牌脱落，已沟通车间整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 在车间日常巡查中，发现缺少标牌标识的及时进行添加 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:19:43 | 2026/4/23 7:41:51
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 南侧污水站 | 南侧厂区污水站东门护笼旁粘贴的攀爬作业危险源告知卡破损，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 此爬梯非污水站检修爬梯，为厂区2号楼检修使用爬梯，不属于污水站管理 | 设备设施原因 | 非污水站属地管路爬梯 | 非污水站属地管路爬梯 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/4/27 17:47:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 南侧动力站 | 巡查发现南侧动力站二层北侧冷却过滤器温度仪表指针在范围之外 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老化损坏，采购后更换 | 设备设施原因 | 老化损坏，采购后更换 | 老化损坏，采购后更换 | 50 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/19 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/5/19 11:53:51
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼陈朋班组 | 现场巡查发现8号楼800-Tr027液位计液位上限标识损坏，已现场沟通陈朋进行更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处标识在操作过程中磕碰损坏未及时发现 | 人的原因 | 将损坏标识进行更换 | 要求清洗人员在进行设备清洗时检查标识状态，车间管理人员日常巡查标识状态，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/4/24 8:16:34
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼陈朋班组 | 现场巡查发现8号楼4-16合成间步梯防滑片脱落，已现场沟通陈朋进行更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 防滑条在使用过程中脱落 | 设备设施原因 | 已将脱落的防滑条恢复 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/4/24 8:16:19
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼董晓超班组 | 现场巡查发现9号楼一层货梯处走廊放置有溶剂桶且未使用静电卡子，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 转移中的空桶，现场人员正在转移， | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/4/24 8:16:53
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1200-tb005，碱吸收使用完毕后，罐体的真空阀门遗漏关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 操作人唐宁使用完毕后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 阀门进行纠正 | 责任人唐宁进行教育 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/5/14 8:47:22
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼二层三车间临时管路影响人员正常操作通行，已现场整改（图片未保存成功） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路固定卡子脱落，已安排整改 | 设备设施原因 | 已固定 | 巡查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:18:29 | 2026/5/18 21:33:03
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R08爆破片下方氮气管路根部出现砂眼，车间及时排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 无沙眼 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:23:19
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 15车间三楼分布器间平台二层里部热水管路大阀门打卡子位置漏水严重，已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门存在沙眼 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:23:48
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 15车间二层走廊2-17门外灭火器点位缺少一个灭火器，车间及时查找归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | D级区动火使用 | 设备设施原因 | 已进行归位 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:24:17
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD04底盘滴漏液体，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 底盘拉杆渗漏 | 设备设施原因 | 拆除更换 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:24:36
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-FD04取样杯位置渗漏，已沟通车间人员进行处理。现场暂停中，及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 取样杯损坏 | 设备设施原因 | 使用完毕后更换 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:24:54
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R04尾气竹节管表面有白色物料残留，车间及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 竹节尾气有白色物料 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:21:47
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R04阀门04位置需要添加淋洗球标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 设备已使用完毕，进行拆除 | 安装设备后及时进行添加标识 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:22:11
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R05下口夹套控温变送器电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 挠线管脱节 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:22:30
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R11加料车表面有物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 料箱加料导致环境中有粉尘产生 | 人的原因 | 进行粉尘清理，料箱检查密闭性 | 规范人员操作习惯，设备准备密封良好 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:15:12 | 2026/4/23 7:22:51
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-06通风橱，四氟塞因搅拌抖动旋出瓶口，电话与宁静静沟通，联系值班人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解反应负责人过夜前检查过反应状态，本次四氟头脱出的问题为偶然事件 | 设备设施原因 | 巡查发现后及时的把四氟头恢复 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:00:05 | 2026/5/14 8:47:36
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-22通风橱，一样品瓶缺少标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 行为习惯不好，未及时贴签 | 人的原因 | 已粘贴 | 强调培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:00:05 | 2026/5/14 8:48:04
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-05通风橱北侧，20升铁通表面有物料痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 抽取桶内物料洒落，未擦拭干净 | 人的原因 | 将物料擦拭干净后，桶报废，清洁通风橱 | 晨会和例会培训，若短期内再有类似情况发生，将进行处罚 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/22 7:00:05 | 2026/5/14 8:48:22
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09下口连接的聚乙烯管路弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 聚乙烯管路较短 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:57:59
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R04取样，CK本中取样前检查未填写，取样人徐俊涛 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员在取样前对此项信息均进行检查 | 方法原因 | 已对人员进行强调 | 后续认为可以取消此类检查项 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:58:23
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R11釜视孔灯接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:58:43
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10釜间内固定式可燃气体检测器接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 接地线线鼻子松动脱落 | 设备设施原因 | 已重新进行紧固 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:59:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 审计清理掉了未进行安装 | 环境原因 | 已重新进行处理 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:59:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R06釜减速机漏油 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 减速机机封损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全临时处理完毕，待审计使用完毕，拆卸修理 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 1:59:51
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层尾气间内存放一铁桶，需及时转移 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 厂房地漏无法使用，铁通用于承接日常清洁废水得 | 环境原因 | 装满后进行清理 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 2:00:08
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R14旁承装碳酸钠溶液吨罐下口弯头焊口处有白色物料痕迹，疑似有沙眼需要确认 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 已确认此处有一个细微的沙眼 | 设备设施原因 | 预处理完毕后进行焊接 | N/A | N/A | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/24 16:12:08
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-Ce01离心过程中下口盲板有液体渗漏，现场已沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 项目物料问题，母液极难甩出且离心机下口蝶阀内漏，离心机尾气无液封导致离心机内部压力失衡液体滴落 | 设备设施原因 | 车间已调整放料速度，尾气正常走直通调低氮气保护，目前状况正常，关注在线氧含量数值以及手持同步检测 | 离心机改造 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:55:59 | 2026/4/23 2:00:38
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：26 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17尾气管路排净阀门缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17尾气管路排净阀门缺少丝堵 | 人的原因 | 及时添加，防止误碰 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/6 21:29:44
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：35 4号楼3-27间 300㎏电子秤电源线裸露，影响机械防护性能，正确做法：及时包裹恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间 300㎏电子秤电源线裸露，影响机械防护性能 | 人的原因 | 及时包裹恢复 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/6 21:29:28
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：00 4号楼4-26间 循环水管路法兰上有明显锈迹，正确做法：及时进行除锈，防止污染环境及物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 循环水管路法兰上有明显锈迹 | 设备设施原因 | 及时进行除锈 | 及时进行除锈，防止污染环境及物料 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/6 21:29:13
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/21/2026 11:07 4号楼4-16间 现场操作人压滤罐翻料操作后脱除防化服进行悬挂，未及时密封处理，正确做法：防化服应及时密封处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 现场操作人压滤罐翻料操作后脱除防化服进行悬挂，未及时密封处理 | 人的原因 | 及时将防化服进行密封 | 防化服应及时密封处理 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/6 21:28:52
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13:57 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员操作时碰撞导致 | 人的原因 | 及时对裸露电源线进行修复 | 对相关使用人员如何正确使用电子秤进行培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/1 0:52:47
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14:03 12号楼4-20间，蠕动泵打料管路缺少管路标识，需要及时添加标识信息。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 未及时制作添加 | 人的原因 | 及时安排人员制作粘贴 | 对制作人员进行培训，提前制作标识 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/1 0:53:07
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 15:37 12号楼3-52门口走廊上方安装中的溶剂管路，上有一颗螺栓未固定，有掉下砸到人的风险，需要及时进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员安装管路时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 对安装人员进行定期培训,对安装后的管路相应负责人进行复核 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/1 0:52:32
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼三层 | 10：33 4号楼4-03间，车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 | 人的原因 | 拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | 拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/4/27 7:21:34
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-16卧式接收罐液位计断层。正确做法：及时复位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 卧式接收罐液位计断层 | 设备设施原因 | 及时复位 | 及时复位 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/4/30 6:58:36
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-28固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 固体物料未添加二级防护 | 设备设施原因 | 及时添加二级防护。 | 及时添加二级防护。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/4/30 6:58:49
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼4层4-28沾染物料的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 沾染物料的管路未及时密封处理 | 人的原因 | 及时密封 | 及时密封 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/4/30 6:59:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 04-21-2026 20:30 四号楼四层4-03使用蠕动泵打料时关闭保护罩。正确做法：及时关闭。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用蠕动泵打料时没有关闭保护罩 | 人的原因 | 及时关闭。 | 及时关闭。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/4/30 6:59:15
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-28间内防止的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：固体物料需要添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 固体物料未添加二级防护槽 | 设备设施原因 | 添加二级防护槽 | 固体物料需要添加二级防护槽 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/28 7:32:02
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼间 4-20间搅拌罐TJ4S-1213-AT09搅拌罐 管路法兰处未用螺母紧固 静电跨接未连接 正确做法：添加螺母紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 管路正在安装中，没有安装完成 | 人的原因 | 提醒安装人员按标准安装 | 对相应安装管路人员进行培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/28 7:32:13
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用空压管路后未及时补充 | 人的原因 | 及时安排人员补充 | 对操作人员进行定期培训，定期排查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/28 7:32:29
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间 次处是由于昨天投料时用的碘 撒漏到地面 处理后未处理干净 经过氧化造成的 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 投料操作时不慎洒落，未及时处理 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训，洒落物料应及时清理，避免腐蚀地面 | 对相应操作人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/22 6:34:33 | 2026/5/28 7:32:45
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-T01储罐液位计断层，现场沟通工程师宁春生处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 浮子卡住所致 | 设备设施原因 | 已拆卸进行清洗，恢复安装 | 批次间清洗同时清洗液位计 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 7:42:04
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R05收料结束，下口未及时上锁，现场沟通班长赵新元锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 项目结束，设备进行清洗 | 方法原因 | 已清洗完毕，下口锁已盒已安装 | 清洗完毕下口及时上锁 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 7:42:19
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20旁计量泵压力表缺少C类标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 计量泵频繁移动所致 | 方法原因 | 已重新悬挂标识 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 7:42:31
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间TF04正庚烷管路阀门，TF13乙酸乙酯管路阀门，TF18甲叔醚吹扫氮气阀门锁头损坏，需更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 更换锁头 | 定期进行检查，发现损坏的及时更换 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/5/1 13:24:17
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R10/R11/R13/R14回流管辂上缺少国标标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 车间内整体排查，发现缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 7:42:44
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R06上有1根电线金属护管上标识破损，需更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已重新更换标识 | 定期检查标签状态，发现不合格及时更换 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 7:42:59
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 8车间南门口静电释放器倒了，需重新固定底座。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 地面水泥开裂，导致膨胀螺栓脱落，人体静电球松动 | 环境原因 | 对静电球重新打孔固定，沟通电工反馈此项为保全工作， 沟通保全反馈此项为电工工作，已沟通保全工张进明天进行打孔固定 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 23:33:16
2026/4/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间南侧反应区压滤罐旁储罐410-T006液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 对其他液位计进行整体排查，脱落或者缺少的及时补充 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/22 5:10:06 | 2026/4/23 23:33:43
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-R01投三甲基氯硅烷 检查现场发现 1.排氢管路法兰的静电跨接断开 2.排氢管路与冷凝器搭接的地方管路有磨损，周边有绿色物料 3.视镜电缆保护破损开裂 4.危化品接收空白，还请及时安排检查处理 5.桶上无受控化学品红签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏，管路使用完毕未进行清理，线管损坏，记录签字不及时，标签沟通粘贴 | 设备设施原因 | 及时济宁处理，满足标准 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 4:31:41 | 2026/4/24 4:19:59
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-Ce03收料、监控回放 19.21开始收料、下口未接静电跨接 19.47下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20：03下口使用大剪刀多次未剪断连续性塑料袋 20.49结束、穿脱PPE在缓冲间未看到 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 下口使用连续性塑料袋收料，无法连接静电跨接，设备主体有静电接地 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 4:31:41 | 2026/4/24 4:20:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R01-Tr01接收罐氮气管路下方有砂眼、周边有物料印记、已沟通车间班长现场确认处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路沙眼，及时进行处理 | 设备设施原因 | 及时焊接处理 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 4:31:41 | 2026/4/24 4:20:50
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 五十立 | 五十立卸料区人体静电球不好使 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 释放器接触器接触故障 | 设备设施原因 | 对接触器进行维修 | 接触器维修后测试是否好用 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/22 3:24:30 | 2026/5/20 15:54:04
2026/4/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 经监控查看22:41:52：22车间2F反应区东-2-37，釜下口，同一操作区域有两名车间操作工在进行拆卸工作、一人佩戴防毒面罩，另一名未佩戴防毒面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 经与人员面谈、监控核查确认人员放料下口软管堵塞，人员进行管路拆卸疏通，之前两人一直佩戴全面罩，在22：40分多，班长让新员工对讲机沟通拿大块布，人员将全面罩摘除未及时佩戴，人员在22：43分佩戴全面罩继续配合工作 | 人的原因 | 已对新员工培训在相同区域必须佩戴同等级的劳动保护 | 对车间整体员工培训，相同区域佩戴同等级劳动保护 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/22 0:18:35 | 2026/4/24 17:29:40
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-306 | 20：33，01通风橱循环机使用的插头为16A的，插到了10A的插座上使用，沟通完研发人员赵团后，电工师傅现场整改完毕（低风险94条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 | 否 | 306内部的循环机的插头都是10A的，本次使用的是外部的循环机，插头为16A。插头上无标识。人员在使用循环机之前默认循环机插头为10A,未查看插头具体型号； | 人的原因 | 电工插到16A插座 | 对人员进行培训，并对于特殊16A插头上贴上明显的标识 | n/a | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/23 9:06:26
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-203 | 22：30，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 郭锐强巡查后忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 | 以后签字完成后，拍照发群里 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11602-徐福深 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/23 9:11:19
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-101 | 22：35，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 巡查人员巡查后忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调巡查人员实验室巡查完毕后及时签字 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/23 9:11:33
2026/4/20 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-101 | 00：35，防火溶剂柜内存放溶剂，但静电接地位点已过期（有效日期截止到12/09/2025），未及时进行校验（提醒） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 新搬实验室未对静电卡子有效期及时检查 | 环境原因 | 立即整改 | 及时检查实验室静电卡子是否在有效期内 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/23 9:13:50
2026/4/20 | 高管驻厂 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ACT0457-刘佳 | 1-103 | 1-103实验室的通风橱地面上有碎玻璃未清理干净。（提醒67条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 人员安全意识疏忽，未及时清理 | 人的原因 | 应及时清理干净，避免发生人员伤害事件 | 定期检查，晨会和例会上进行强调 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/23 9:15:02
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-202 | 1、实验室人员ALS8178-靳晓东03月分装硼氢化钠，实验室内过夜储存。（低风险29条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 剩余的物料未及时退库或销毁 | 人的原因 | 退库 | 按需领用 及时退库或销毁 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/27 10:10:42
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-202 | 实验室人员ALS9672-代国丽分装硼氢化钠纸未叠成盒，通风橱中无遇水放出氢气象形图（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 操作前未仔细检查象形图是否准备齐全，未按照操作规程严格执行 | 人的原因 | 已重新进行培训 | 操作前第二人复核操作规程 确保无违规操作 和做好准备工作 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/27 10:11:01
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-202 | 4-202-09检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管梁正辉）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/21 19:55:09
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-306 | 1-306-11检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管董时雨）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/21 19:55:09 | 2026/4/21 19:55:09
2026/4/21 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 3号楼1层包材间 | 包材堆积杂乱，遮挡安全出口。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 空间不足，人员操作问题 | 环境原因 | 已经将安全按通道留出 | 晨会宣导，安全传达 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 19:20:02 | 2026/4/23 12:55:06
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | QC实验室 | 综合楼二层试剂间可燃气体检测器数值低报后高报,同时走廊报警灯长时间闪亮,已沟通当班人员处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 试剂间易制毒试剂柜刷漆，引起可燃检测器报警。 | 人的原因 | 开窗通风 | 无 | 无 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/21 19:08:32 | 2026/5/7 8:43:14
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间楼顶电线桥架有一块缺失，部分桥架缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 风大导致桥架吹飞 | 设备设施原因 | 已联系电工进行更换 | 定期巡查此区域 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 18:50:40 | 2026/4/24 16:35:28
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间楼顶消防水箱最外侧防火门变形无法关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用，门框变形 | 设备设施原因 | 已联系保全进行维修 | 定期排查此区域 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/21 18:50:40 | 2026/4/25 7:36:03
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD05-Tr01接收管受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期清理，字迹被擦掉 | 设备设施原因 | 已重新填写 | 对其他设备同步进行排查 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 18:50:40 | 2026/4/23 23:34:09
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 04釜投完三乙酰氧基硼氢化钠，崔弼龙用湿抹布清理加料车。氢气报警400多ppm，现场叫停更换干的丝光方巾擦拭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 不应该直接使用湿抹布进行清理 | 方法原因 | 已对人员进行培训如何清理此投料箱 | 已对人员进行培训如何清理此投料箱 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1786-汪龙 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 18:50:40 | 2026/4/23 15:37:26
2026/4/17 | 其他巡查 | 过夜实验交叉互查 | 过夜实验交叉互查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | 221实验室 | 研发8点值守人员（尹雅文）未在221实验室过夜反应巡查记录上签字确认 正确做法：研发8点值守人员需检查过夜反应并在过夜反应巡查记录上签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 忘记登记 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/21 17:49:17 | 2026/4/30 11:28:23
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室内两个尾气罩过期未检测 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 尾气罩的检查周期更改为每年检查一次，不是半年了 | 设备设施原因 | 更换标签，避免引起误会 | 加强巡检，现场沟通处理 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/21 17:48:09 | 2026/4/23 8:57:36
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 焚烧炉&污水站 | 污水站化验室应急药品箱内京万红软膏已过期，药品清单需要更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 人员未注意，为定时检查 | 人的原因 | 立即更换过期药品，更新药品清单 | 加强专项巡查，现场巡查 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/21 17:44:59 | 2026/4/23 8:55:34
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 库房6 | 库房6西侧常规原料库门口灭火器标识牌损坏需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 标识风化 | 环境原因 | 已更换新标识 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/21 17:42:36 | 2026/5/16 9:23:44
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 八车间 | 208-R02的氮气管路针形阀处发生泄露，需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 阀门有松动，导致漏气 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 对于阀门漏气情况及时处理 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/21 17:38:42 | 2026/5/16 9:38:53
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 十车间 | 液氧罐的大压力表上方管路发生泄露，需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用，管路轻微松动漏气 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 对于车间漏气情况及时处理 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/21 17:38:42 | 2026/5/7 8:43:31
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 正对4#楼梯门桥架盖板固定卡子脱落且桥架跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | ACT844-安林波 |  | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/12 9:50:56
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 正对4#楼梯门避雷线配重块脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | ACT844-安林波 |  | 施工过程碰撞导致 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/12 9:51:13
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 4#门旁储罐旁线缆桥架盖板掀起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | ACT844-安林波 |  | 施工结束，未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/12 9:49:11
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 4#门旁桥架线缆裸露，盖板随意摆放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | ACT844-安林波 |  | 施工人员未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/12 9:49:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 排放口DA029(P29)所连尾气管路上法兰螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS1466-杜永宝 |  | 人员安装时法兰紧固不到位，安装后检查不到位 | 人的原因 | 已紧固完毕，并进行同类排查 | N/A | N/A | 2026/5/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/12 9:48:49
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼楼顶 | 碱中和塔下方罐电机接地线于其他设备接地线共用同一点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 规范要求接地线点位不得超过两根，现场同电工进行确认进行整改 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/21 17:26:34 | 2026/5/11 10:14:27
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T013下口转移管路内有液体残留未吹扫干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路为无机盐溶液吹扫不到位 | 人的原因 | 已进行重申吹扫管路要求现场重点监管 | 已进行重申吹扫管路要求现场重点监管 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:24:19 | 2026/4/24 4:27:46
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | DH1-600-KB007钥匙盒未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁盒损坏 | 设备设施原因 | 及时进行维修 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:24:19 | 2026/4/22 4:29:29
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R01旁计量泵转移管路多处跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 静电跨接断开， | 设备设施原因 | 重新连接，使用钳子固定 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:24:19 | 2026/4/22 4:29:44
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E02接收罐旁620-E02/03至620-E05转移管路上法兰静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换完毕 | 加强车间设备完整性的排查，针对损坏跨接及时更换 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:24:19 | 2026/4/24 4:28:03
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 二车间三合一302-Fd01、302-Fd02设备本体无尾气管路，现场沟通制作尾气管路连接至接收罐尾气管路上方。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备本体无尾气管路 | 设备设施原因 | 后续进行增加尾气管路 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:18:05 | 2026/4/24 16:11:39
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库 | 20号库前沾染物存放笼2破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇 |  | 20号库前沾染物存放笼2破损 | 设备设施原因 | 及时联系机修将破损笼子进行修复 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/5/15 15:23:43
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 推车式灭火器被溶剂桶阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作放置托盘将灭火器遮挡 | 方法原因 | 现场已告知库管员将遮挡灭火器的托盘转移 | 全员进行了培训，室外应急、消防物资任何操作都不能被堵塞，保持四周畅通 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:24:49
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | RTO废气风机间上方桥架跨接线断裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 现场人员未及时发现 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/27 17:39:15
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 27号库西侧推车式灭火器压力不符合要求，建议更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 灭火器检查时未按要求查看，检查不仔细 | 人的原因 | 更换新的合格灭火器 | 晨会已强调，涉及消防、应急物资检查，应严格按照要求，仔细检查，不得漏检，现场消防应急设施应齐全完好可用 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:26:11
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | RTO后置水洗塔T-0302北侧电磁阀门保护罩建议固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 防护罩不是固定在官路上，偶尔需要拆下维修阀门，只是遮挡雨水不进入电路内即可 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:23:39
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 应急处置柜EC-TJ4S-GQ-01简易呼吸器实际数量与标识上标注的数量不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标签制作时数量编辑错误 | 人的原因 | 对标签重新制作更换 | 对数量提前核实确认 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:23:22
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 水槽镀锌隔栅板翘起，有绊倒风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 设备稍变形导致 | 设备设施原因 | 对格栅板进行修正 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:23:04
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号楼 | 10号楼前装卸区，在卸溶剂过程中溶剂运输车辆未使用枕木 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 装卸车过程未放置轮挡，因送货车没有自带轮挡，现场未配置轮挡 | 方法原因 | 现场增加轮挡，装卸车应使用按要求安置轮挡 | 晨会已强调，装卸车区域增加了轮挡，要严格按照装卸车要求执行 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/21 17:17:12 | 2026/4/24 18:22:43
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间玻璃瓶货架状态标识错误，正确做法：移动玻璃瓶后第一时间改正货架状态标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间玻璃瓶货架状态标识错误 | 人的原因 | 移动玻璃瓶后第一时间改正货架状态标识 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 17:08:35 | 2026/4/24 9:21:46
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间氮气点位无盲板，正确做法：氮气使用完毕及时使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 氮气使用完毕及时使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 17:08:35 | 2026/4/24 9:22:08
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间氮气、尾气点位无盲板，正确做法：氮气、尾气使用完毕及时使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间氮气、尾气点位无盲板 | 人的原因 | 氮气、尾气使用完毕及时使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 17:08:35 | 2026/4/24 9:22:28
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 库房5 | 叉车充电间灭火器不合格需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | BDH0032-宗翠财 | 否 | 叉车充电间新增灭火器人员漏查合格签 | 人的原因 | 人员已重新检查合格签 | N/A | N/A | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/21 17:01:42 | 2026/5/26 10:13:34
2026/4/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | EHS | 对于搬运重物新增防割手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 凯莱英医药集团>SH2 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 |  | 使用棉纱手套对于可能存在尖锐物品的防护不够 | 物料原因 | 改成防割手套 | 已完成下发 | 200 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 16:42:02 | 2026/5/11 10:51:51
2026/4/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 各属地 | 开展进组会培训，宣传PPE佩戴的重要性，配合近期事故案例 | 其他 |  | 良好作业实践 | SH2 | 凯莱英医药集团>SH2 | ASH0262-戚华玲 | ASH0262-戚华玲 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 16:32:47 | 2026/4/21 16:32:47
2026/4/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228 | 氧气检测器电量剩1格，需要及时充电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 5S负责人安全意识薄弱，未执行每周检查 | 人的原因 | 立即将氧气检测器充满电 | 通知5S负责人整改，同时制定每周巡查表格，检查后表格填写 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/21 16:27:55 | 2026/4/21 16:53:29
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间后处理 | 预留氮气管线末端未装盲板并提示 正确做法：加装盲板并提示。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 排查时遗漏 | 方法原因 | 制作排查清单，按照排查清单进行排查 | 和车间人员强调，使用后安装盲板，定期按照清单排查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/21 16:17:11 | 2026/4/23 17:19:38
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1-1-08 | 设备插头虚接 正确做法：定期检查避免虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 电源插座插头虚接， | 人的原因 | 插插头时应插实 | 人员勤检查发现，晨会强调此类问题 | 不涉及 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/21 16:14:06 | 2026/4/21 16:53:48
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1-1-08 | 不锈钢办公桌把手破损容易划伤 正确做法：及时维修或做好保护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人为原因损坏没有及时上报 | 人的原因 | 及时将裸漏的缺口做好防护 | 发现设备设施损坏及时上报，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/21 16:12:30 | 2026/4/22 9:10:15
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 开展预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 1、2车间 | 班组成员对预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动了解不熟 正确做法：专项活动开展深刻，注重效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 对班组人员分享不到位 | 人的原因 | 立即分享 | 早会及时分享 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/21 16:05:31 | 2026/4/21 16:54:32
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 开展预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼车间 | 班组成员对预防滑倒、绊倒、跌倒事故专项行动了解不熟 正确做法：专项活动开展深刻，注重效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 群内分享，人员未及时查看 | 方法原因 | 晨会进行分享，定期回顾 | 晨会进行分享，定期回顾 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/21 16:02:37 | 2026/4/23 17:23:39
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 二车间11釜反应釜的氮气保护流量计没有开启，反应釜准备打正庚烷淋洗，已现场沟通付在勇开启，并打溶剂前重新确认下设备氧含量。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 釜放空后只打开尾气未将氮气开启 | 人的原因 | 已将氮气保护开启并重新检测氧含量 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:43:24 | 2026/4/22 6:57:31
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间各层现场都有摆放配件的情况，需进行清理规整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 配件散乱 | 人的原因 | 清理配件，摆放整齐 | 人员例会传达，保持现场配件整齐 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:01:04
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间二层一本188三废记录，操作的工艺描述与四车间现场设备不一致，需更新工艺 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 工艺描述未增加8000L釜 | 方法原因 | 更新工艺 | 进入车间工艺必须符合车间设备 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 7:06:46
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层渗透液接收罐液位计上方护板固定卡子失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 固定卡子松动 | 设备设施原因 | 重新进行固定 | 检查车固定卡子，进行固定 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:01:47
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间现场Y型过滤器安装方向应朝下安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 施工人员Y型过滤器未向下安装，而是横向安装 | 方法原因 | 已重新安装Y型过滤器，Y型口向下 | 已完成 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:01:32
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 尾冷罐后方凝水管路三通阀门调整朝向 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 阀门手柄容易误碰开 | 方法原因 | 已将更换阀门手柄方向 | 对于误碰开关朝向内侧 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:00:46
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层塔底罐后方电线、过道旁拆除套袋的电源线需处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 电源线接头未使用绝缘胶布包裹，未套绝缘袋 | 方法原因 | 已沟通电工人员进行处理 | 对电源接头套袋 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 16:24:12
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层围堰旁管路固定支架开焊脱落，架子变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 管路支架开焊 | 设备设施原因 | 由于现场不能动火，重新预制支架 | 排查其他同类项 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 16:24:23
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层北侧楼梯下存放的取样瓶清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 整理箱内的解析水取样瓶较杂乱 | 人的原因 | 对整理箱取样瓶进行清理 | 要求人员不允许取样瓶乱放 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:02:13
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 不使用的文件进行清理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 车间没有用的非下发的文件进行销毁 | 人的原因 | 没有用的文件进行集中处理 | 没有用的文件进行集中处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:00:17
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间尾气：反应釜尾气使用鼓泡器，部分尾气管路虚连位置使用帆布、防火布、抹布缠绕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 尾气与玻璃钢连接处使用防火布进行密封 | 设备设施原因 | 已拆除防火布 | 已清理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:04:24
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间现场抹布存放较多，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 现场清洁后的抹布未及时清理 | 人的原因 | 抹布使用后未及时清理 | 人员强调使用后及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:00:30
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | R09釜上加料漏斗表面氢氧化钠粉尘印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 投料完毕后的粉末，清理后残余白色痕迹 | 方法原因 | 使用清水清理 | 使用抹布反复擦拭 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 16:25:20
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | R09夹套热电偶漏出的线路较长且弯折 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 夹套热电偶较长 | 设备设施原因 | 库房领用，更换热电偶 | N/A | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 16:24:52
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | E04下口三通盲板，改成阀门加盲板或直接更换成直通 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 管路三通使用盲板封堵 | 设备设施原因 | 管路拆除 | 预制管路，取消盲板 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/24 7:06:33
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 三层薄膜上方有一根循环水管路打卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 循环水管路腐蚀漏水 | 设备设施原因 | 临时打卡子 | 拆除管路后焊接 | 0 | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/5/7 1:58:12
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 分子筛加热器不使用断电，确认下设备的使用年限 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 停用的分子筛加热器电源已关闭 | 设备设施原因 | 沟通电器人员将加热器进行断电 | 停用的电器断电 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/23 15:19:19
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间现场的空压管路阀门上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 车间改造污水池使用风镐，启用空压 | 人的原因 | 待改造结束后对空压进行上锁 | 上锁管理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:02:58
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | 四层薄膜加料罐下口支撑调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 管路支撑不匹配 | 设备设施原因 | 重新制作支架 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:03:40
2026/4/21 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH0148-赵立文,ADH1333-徐博,ADH0802-于文超,ADH2817-胡东旭 | M4 | E03-Tc01后方可燃固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 固定可燃检测器胀栓松动 | 设备设施原因 | 重新固定 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 15:29:41 | 2026/4/22 7:03:27
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 监察部 | 8#4层走廊喷淋头变形 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | ASH1555-闵远兵 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡查，同类排查，及时更换 | 定期巡查，同类排查，及时更换 |  | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:10:10 | 2026/4/21 15:10:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼1层供应部易制爆仓库，2瓶硝酸钾无台账记录；现场盐酸有156瓶，但是台账上仅50瓶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 化学品管理不到位 | 人的原因 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:10:10 | 2026/5/20 13:52:08
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼供应部易制爆库内应做好合理规划：比如丙酮柜内是空的，无试剂，但是双氧水多的只能放置在外面。可使用插卡式的，灵活使用现场的防爆柜。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 化学品状态检查频率不足，后续加强化学品专项检查 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:10:10 | 2026/5/11 10:53:58
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层QC理化间试剂柜内存放3瓶易制毒丙酮试剂 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 物料原因 | 物料原因 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:08:13 | 2026/4/21 15:08:13
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间内易制毒化学品丙酮现场台账与试剂不符，后在QC理化间发现现场有3瓶，未上锁。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 物料原因 | 物料原因 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 | 属地应加强易制毒、易制爆化学品的监管 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:08:13 | 2026/4/21 15:08:13
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间易制爆试剂柜内一瓶碘试剂包装袋上可能有沾染，包装上有大量棕黄色污染物。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:08:13 | 2026/4/21 15:08:13
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层配液间试剂柜内离心管试剂未直立放置，自封袋内已有液体泄漏现象：离心管请直立放置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 |  | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:08:13 | 2026/4/21 15:08:13
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 3#仓库物料堆放遮挡疏+G516:G1183散标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 规范物料存放，不得遮挡消防设施 | 规范物料存放，不得遮挡消防设施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | AD活性 | 8#4层细胞库无人作业时排风系统未调整至自动状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1217-李彤 | ASH1217-李彤 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 执行现场张贴的排风系统使用说明要求 | 执行现场张贴的排风系统使用说明要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金准园办公室拆除区线路截口未做防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加强施工现场监管 | 加强施工现场监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层QC仪器室一纸箱内有干冰。现场地面有积水，已放置一段时间。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 物料原因 | 物料原因 | 干冰培训 | 干冰培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | 8号楼4层QC仪器室桌面、地面存在多瓶试剂，无二次放泄露措施 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 物料原因 | 物料原因 | 化学品存放要求宣传 | 化学品存放要求宣传 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存柜内氧化性试剂与可燃液体一起存放。且清单上也无此试剂。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC运营 | 8号楼4层化学品暂存间多瓶双氧水叠加存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 物料原因 | 物料原因 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | 化学品状态检查，试剂库检查表执行质量提高 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 金准园货梯至实验室门槛坡道损坏，现场杜瓦罐转移存在风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 建筑检查 | 建筑检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD理化 | AD理化实验室两台桌面负压称量罩过滤器更换日期为2026年02月，已过期。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设备维护应提前规划 | 设备维护应提前规划 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD活性 | AD活性制备间洗眼器检查最后检查日期为03/17/2026 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 应急设施专人订时间 | 应急设施专人订时间 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD活性 | AD活性制备间一垃圾桶内未放置垃圾袋，但是里面有丢弃的丁腈手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 属地应做好危废管理监督 | 属地应做好危废管理监督 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 15:06:49 | 2026/4/21 15:06:49
2026/4/13 | 其他巡查 |  | CPo125477-08连续化项目PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | CPo125477-08连续化 | 遗留项：补充管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>新技术 | AMM0782-古鑫 | AMM0782-古鑫 | 是 | 未及时悬挂标识 | 人的原因 | 增加管路标识 | 及时进行标识悬挂 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0782-古鑫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:59:28 | 2026/4/28 16:45:12
2026/4/13 | 其他巡查 |  | CPo125477-08连续化项目PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | CPo125477-08连续化 | 遗留项：设备使用时需要接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>新技术 | AMM0782-古鑫 | AMM0782-古鑫 | 否 | 项目未生产 | 人的原因 | 项目生产时候进行安装 | 生产前检查 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0782-古鑫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:59:28 | 2026/6/20 10:28:23
2026/4/13 | 其他巡查 |  | CPo125477-08连续化项目PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | CPo125477-08连续化 | 必改项：连续化项目尾气、氮气、转移、冷媒管路尚未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>新技术 | AMM0782-古鑫 | AMM0782-古鑫 | 否 | 未按照计划进行安装 | 人的原因 | 按照计划实施 | 按照计划实施 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0782-古鑫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:59:28 | 2026/4/28 16:45:25
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间冰机二层 | 2#热水控制箱指示灯损坏，需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 指示灯故障 | 设备设施原因 | 更换故障指示灯，完成设备维修。 | 更换故障指示灯，完成设备维修。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:43:50 | 2026/4/26 15:41:25
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 一车间冰机 | 一车间冰机2#热水自动补水电磁阀损坏，需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 阀门故障 | 设备设施原因 | 已经在5月消耗内补充材料采购，到货后安装维修调试完成。 | 已经在5月消耗内补充材料采购，到货后安装维修调试完成。 | 1500.00元 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:29:25 | 2026/7/20 16:36:31
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电加热设备专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 冰机二层 | 1#氮气加热传感器线管脱落下坠，可能会导致线路虚接，数据传输不稳，电工已现场使用电工胶布紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 线圈线管老化出现松动 | 设备设施原因 | 电工现场处理完毕 | 后续安排电工定期进行排查防止出现同类情况 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2568-张超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/21 14:20:24 | 2026/4/26 15:41:47
2026/4/21 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间后处理 | CIP浓碱罐有碱液滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卡接松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期检查 紧固 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/21 12:16:30 | 2026/4/21 15:49:16
2026/4/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | FX1 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 厂区 | PPE矩阵更新后考核培训、排查 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2753-石海迪 | FX2753-石海迪 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | FX2753-石海迪 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 11:55:05 | 2026/5/4 0:16:07
2026/4/21 | 其他巡查 | N/A | 其他巡查 | FX1 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 厂区 | 各部门PPE矩阵修订完成 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2753-石海迪 | FX2753-石海迪 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | FX2753-石海迪 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 11:53:51 | 2026/5/4 0:15:53
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 二车间三层 | 二车间三层液位计报警器电源线拆除后未加丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位计断电拆除后，接线头处未进行丝堵盲堵 | 人的原因 | 已安排电工添加丝堵完毕 | 同电工班进行确认，涉及用电设备拆线后，接线处进行丝堵安装确认，保障防爆完整性 | 0 | 2026/5/1 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:45:52 | 2026/5/3 16:53:52
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | TJ4S-404-E01-C01冷凝器下物料管线缺少盲板2处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | TJ4S-404-E01-C01冷凝器下物料管线缺少盲板2处 | 设备设施原因 | 及时添加 | 及时添加 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:57:49
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-17 | 吉林医药承包商监护人员，现场参与作业 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 吉林医药承包商监护人员，现场参与作业 | 人的原因 | 监护人员不可以参与作业 | 进行教育与警告 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:58:05
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-47 | 氮气管路CMM-404-HPPC03-T01缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 氮气管路CMM-404-HPPC03-T01缺少盲板 | 设备设施原因 | 及时添加盲板 | 及时添加盲板 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:58:18
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-47 | TJ4S-404-MTK02匀浆罐静电连接不规范，不能串联 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | TJ4S-404-MTK02匀浆罐静电连接不规范，不能串联 | 设备设施原因 | 及时更正链接方式 | 及时更正链接方式 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:58:32
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-60 | 清洗间地面积水易滑倒，应及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 清洗间地面积水易滑倒，应及时清理 | 设备设施原因 | 及时清理积水 | 及时清理积水 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:58:48
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-23 | TJ4S-CMM-403-SY01-DL三层配电室开关易误触 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | TJ4S-CMM-403-SY01-DL三层配电室开关易误触 | 人的原因 | 已沟通电工整改 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/27 9:59:02
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-51 | 装柱过程易洒落物料应及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员装柱过程中有物料滴出来 | 人的原因 | 物料已清理完成 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/30 12:15:27
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-88 | 设备串联接地CMM-400-HT002 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电工接电时未注意到此问题 | 人的原因 | 已重新连接静电接地 | 沟通电工人员进行培训传达 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/30 12:15:14
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-104辅机间 | 辅机间西侧门口处静电倒除装置损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已维修完成 | 定期检查，如静电球损坏及时报修 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/30 12:15:00
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-104辅机间 | 隔离器转轮除湿机CMM-401-IS04接地断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 该除湿机为停用设备 | 设备设施原因 | N/A | 后续如涉及使用及时添加静电接地 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/30 12:14:45
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 4#电气&防滑倒、摔倒排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1-东侧女更门外 | 静电倒除装置损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已维修完成 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:41:59 | 2026/4/30 12:14:32
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 一车间三层 | 101-R19釜视孔灯电源线进线口松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 更换视孔灯未紧固到位 | 方法原因 | 电工现场将R19视孔灯电源进线口进行紧固处理。 | 与电工班长现场沟通，要求接线时紧固到位并作业后做好自查确认。 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:38:55 | 2026/4/23 16:51:01
2026/4/21 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | FX2 | 监察部 | FX323-李达,FX2532-朱振兴 | 一车间四层 | 一车间四层R01釜旁北侧防爆操作柱下方丝堵橡胶密封圈老化断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 橡胶密封圈老化 | 环境原因 | 电工人员已将R01釜旁北侧防爆操作柱下丝堵橡胶密封圈更换并重新紧固。 | 做好用电设施防爆性能合规性检查和日常维护，减少电器隐患。 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 11:33:59 | 2026/4/23 16:50:43
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 锅炉房 | 现场使用自制刀具，存在划伤手的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 未识别出自制刀具使用风险 | 设备设施原因 | 更换安全刀具 | N/A | 50 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 10:48:49 | 2026/4/22 17:23:42
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 721-R04\721-R20分布器漏水，已告知车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气动调节阀螺栓松动 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 | 气动阀已经禁锢完毕 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:53:20 | 2026/4/22 4:30:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 721-Ce07拆卸清洗过程中，大盖打开，上面附着大量物料暴漏，操作人员未佩戴劳动保护进行清理，操作人：赵扬 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 清洗人员在清洗设备时，离心机大概存在物料，未及时穿戴连体服 | 人的原因 | 车间主任及副主任到达现场停止作业，要求劳动防护穿戴齐全后继续作业 | 车间对设备清洗所有人员进行培训和重申，后续操作现场车间管理人员也会严格现场监管 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:53:20 | 2026/4/22 4:30:50
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层2车间漏水，询问现场人员，回复为使用的喉箍损坏，导致循环水管路崩开，造成的漏水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 动力伴热管路使用中卡箍处破裂，胶质管路使用时间较长老化，卡箍破裂导致，已安排管路报废使用新的卡箍管路 | 设备设施原因 | 已报废 | 巡查 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/25 8:13:52
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、904-R01使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R01下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、9号楼3层1车间压滤罐收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、900-CE02离心机使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/21 8:25:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼4层1车间，701-TR01，701-TR02接收罐缺少受限空间标识，移动式接收罐缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识粘胶异常脱落，损坏 | 设备设施原因 | 已联系EHS定做，车间内部已安排人员排查统计，到货后统一替换 | 要求清洗班长每季度进行排查张贴 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/27 8:38:01
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、701-R03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/21 8:25:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 804-R01反应釜旁，一块压力表超压，现场人员回复为此管路未使用，疑似压力表损坏，建议维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 现场确认，仪表已损坏。 | 设备设施原因 | 已将损坏的仪表更换 | 仪表巡查由专人负责，车间培训传达，日常使用发现仪表问题上报维修。 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/25 8:14:06
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、801-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R04下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、805-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、805-FD02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 5、702-CE01离心机使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/21 8:25:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 1205-R23/R24-TR01接收罐，液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标签脱落，已进行整改。 | 设备设施原因 | 标签脱落，已进行整改。 | 同类排查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/5/1 8:07:11
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼翟永好班组 | 1、408-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R12使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、1201-F04滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/21 8:25:47 | 2026/4/21 8:25:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层12釜穿层管路上下层均缺少管路标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路标识悬挂在了管路起始和末端 | 人的原因 | 管路使用完毕，安排拆除 | 车间进行强调，穿层管路进行悬挂标识 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 8:17:53
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层11釜间外对面存放两根插底管缺少标识，压力表缺少上限。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标识丢失 | 方法原因 | 已进行添加完毕 | 和人员进行明确插底管明确作用 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 8:18:16
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层09釜加料车投易致敏物料结束，使用拉扣密封废包装出口。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 8:18:34
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R33釜下口连接聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R32接收罐下口磁力泵出口连接聚乙烯管路缺少审批单及打压合格签； 二层R20釜下口聚乙烯管路无任何标识及标签 三层101-Tr32储罐下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签； 三层R34釜上连接聚乙烯管路缺少审批单 三层R18下口聚乙烯管路无任何标识及标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路标签悬挂不及时 | 人的原因 | 安排人员进行悬挂完毕 | 车间进行强调，管路制作完毕及时悬挂标识 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 17:28:20
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路走向标识； 二层R15下口聚乙烯管路缺少审批单； 三层东侧102-Tr042缓冲罐上连接聚乙烯管路缺少管路标识； 三层R11下口连接聚乙烯管路缺少审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 过现场时标识悬挂不及时， | 人的原因 | 11下口管路已拆除，TR042管路标识以添加。 | 后续对项目经理进行重申标签，防止人员码错管路 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 17:28:41
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R21下口聚乙烯放料管路在间外缺少管路标识； 二层R23下口聚乙烯管路缺少审批单及管路标识； 三层R09下口连接聚乙烯管路无任何标识及标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 聚乙烯管路缺少标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 17:30:50
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放04/2026，19:56七车间Ce02间内离心机收料人员未使用多型环并且二级防护桶未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场已要求整改 | 人员重新培训要求 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/28 8:14:06
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放04/20/2026，22:29三车间二层Drc01人员取样过程中提前脱去正压呼吸器及黄色防化服安装双锥盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 17:29:56
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放 04/21/2026 02：47 一车间四层 人员投氢氧化钾固体时未戴防化服帽子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员忘记佩戴安全帽 | 人的原因 | 人员进行面谈，强调安全帽重要性 | 车间进行通报，要求操作前对着镜子检查劳保佩戴状况 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 17:29:12
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R36釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R35釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R21下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 一车间二层101-R26下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-Ce06-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R32-Tr01下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R27釜上聚乙烯管路&溶剂管路管路&物料管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R28釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R29釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R30釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R32釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R17釜下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R18下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R34釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R09下口白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R24釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R19釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R12釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R13釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R14釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R15釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R16釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R17釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R18釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R09釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R08釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R01釜上溶剂管路&白钢管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R02釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 一车间四层101-R03釜上溶剂管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 反应釜上溶剂管路执行每次使用前按照Checklist要求进行试密，无需定期进行打压试密悬挂标识，工艺管路标识悬挂不及时 | 人的原因 | 已对缺少标识进行悬挂 | 管路制作完毕第一时间悬挂标识 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 18:50:00
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Tr026下口至磁力泵阀门处打压试密合格签过期 二车间二层102-FD01-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 二车间二层102-Ce04-Tr01下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R21下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层压滤罐下口管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R23下口转移管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R20釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R23釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R15釜上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R17釜上聚乙烯管路缺少打压试密合格签 二车间四102-Tr018下口转移管路打压试密合格签过期 二车间四层102-R08釜上白钢管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 过期管路还在使用中的已更新，没有试密标签的已进行添加 | 方法原因 | 添加处理完毕 | 对设备准备人员进行重申做完管路要进行打压试密 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 18:49:52
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-FD02-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05-Tr01下口转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-Ce05放料管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R17下口转移管路打压试密合格签（标签空白） 三车间二层103-R08下口至Ce02上转移管路打压试密合格签过期 三车间二层103-R18下口转移管路打压试密合格签过期 三车间三层103-R25釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R28釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R22釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R06下口白钢管路缺少打压试密合格签（焊接处有白色液体渗漏痕迹） 三车间三层103-R21釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R05釜下白钢管路打压试密合格签过期 三车间四层103-R03釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间四层103-R04釜上白钢管路打压试密合格签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路未进行使用，打压签过期 | 设备设施原因 | 管路未进行使用，打压签过期，重新打压 | 管路未进行使用，打压签过期，重新打压 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 18:50:28
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放 04/20/2026 05:38 三车间三层R06釜下口接收罐操作人员登高时踩在管路法兰上，方式错误。需要借助合理的登高工具。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 18:50:38
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放 04/20/2026 11：31 二车间二层102-F07压滤罐 压滤过程中掏料口有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查发现收料口和出料口都没问题，由于大盖有螺纹盖从丝扣处渗漏 | 设备设施原因 | 已进行紧固处理完毕 | 在打压试密对与该处重点试密 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 8:23:57 | 2026/4/22 18:51:03
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库 | 甲库3#库一次氯酸钠桶有胀桶现象。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 气温升高，次氯酸钠桶内产生气体未及时排出，发生涨桶现象。 | 物料原因 | 将次氯酸钠转移至取样间内，操作人员佩戴PPE，连接尾气后将桶内气体排出。 | 1，气温升高，将易涨桶物料进行统计，汇总清单，便于巡查。2，按5S分区由专人进行巡查，发现异常情况及时处理。 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/23 16:48:57
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 综合楼 | 动火作业票26070155完工验收处未进行检查勾选、监护人处未签字，结束时间未填写。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 综合办公室 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/21 8:43:28
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库 | 甲库东侧尾气风机电机底座缺少一个固定螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 风机维护后底座螺栓损坏一个，未进行及时补充。 | 人的原因 | 找寻同规格螺栓对风机底座进行紧固，使风机能平稳运行。 | 1，风机维护后对所有螺栓进行检查，确保齐全。2，环保设施巡查时发现螺栓缺失及时补充，确保设备设施完整。 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/26 15:42:04
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc05双锥门口的记录桌上，CPr138389-05-04-05批OR记录操作24：烘料结束时间处应写明日期。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不规范 | 人的原因 | 记录已安排整改完毕，责任人王立军进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 班前会对记录执行规范要求进行培训传达，日常记录加强执行规范性 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/23 16:48:36
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 真空泵房内，2#RPP真空泵的聚丙出水管路的法兰处有渗水现象，地面上积水较多。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 2号水泵管路法兰长时间使用松动，循环水渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对法兰紧固完毕，现场积水已清理 | 每日泵房工对泵房内各设备运行情况进行巡查确认，存在异常及时处理解决 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/23 16:50:25
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 一层902-Ce02离心机间内，离心机的开关配电箱未连接接地线，箱上没有警示标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机的开关配电箱静电接地线安装遗漏，警示标识未进行张贴 | 人的原因 | 责任人根据车间制度处罚，已安排人员添加静电接地线、警示标识完毕 | 涉及用电设备安装注意静电接地线连接，谁安装谁负责 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/3 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/5/3 16:54:06
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R14釜旁放置的D型干粉灭火器，灭火器胶管接头处已断裂。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场灭火器胶管接头处老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对胶管更换完毕 | 对车间其他位置灭火器进行排查确认，不满足使用要求的进行处理 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/26 15:42:19
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，R32釜使用结束后，下口第一个阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员执行反应釜锅底放空后，下口三个阀门只关闭了两个 | 人的原因 | 责任人王立军根据车间制度进行处罚 | 内部群对人走阀关操作要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/4/23 16:50:00
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区，STF-T11储罐南侧外围堰上手动报警箱下方，线管与接线盒脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 管路安装缺陷 | 设备设施原因 | 进行恢复 | 对工程质量验收 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/21 8:01:13 | 2026/5/1 13:57:20
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R06白班回流放桶，夜班吹桶中（一共两个桶），检查发现一个无PH签，一个有桶底，已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员未仔细检查桶外标签，提前对桶进行盐含量吹扫 | 方法原因 | 再次整体对人员宣贯200L桶、槽子使用要求 | 后续加强监管 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:30:22 | 2026/4/22 6:59:56
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 734实验室 | 734实验室一台循环机设备上有黄色物料痕迹，且多台设备为标注循环机介质，现场沟通实验室人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 经调查，黄色物料为使用人员擦试过，而且多次擦拭，处于湿状态的时候没有物料痕迹，干燥之后又显示有了，没有标注循环介质的均为标签在背面或者标签在袋子折叠状态 | 人的原因 | 擦拭干净后，干燥状态再次检查；循环介质统一平铺在自封袋中，拉扣统一固定在盖子上 | 周会和每周晨会培训人员注意物料痕迹和介质 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/5/12 15:18:35
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室废液柜，废液桶使用完毕后未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 行为习惯不好 | 人的原因 | 已将废液桶盖盖上并进行了强调 | 实验室人员强调 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/4/27 8:38:12
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619-04通风橱过夜反应，使用的循环机有异响，钉钉电话联系申请人，申请人回复对循环机进行断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 设备临时故障 | 设备设施原因 | 巡查发现后立即停用设备并保修 | 设备使用前要进行检查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/4/25 8:14:21
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 620实验室 | 620-15通风橱内洗瓶标签缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 标签脱落，人员未注意 | 人的原因 | 及时贴好标签 | 定期检查，一旦有快掉落的标签，及时换掉 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/4/23 14:27:50
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-03通风橱使用遇水反应标识但化学品等级未划至高风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员未及时将不相关标识去除 | 人的原因 | 已去除 | 培训强调 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/4/27 7:30:01
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 519实验室 | 519-20通风橱内一洗瓶标签已模糊不清 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 标签上的字迹因时间久，部分被溶剂溶解后字迹变模糊 | 环境原因 | 已及时更换标签 | 在晨会进行强调并提醒，及时张贴并更换标签 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/21 7:22:09 | 2026/4/23 7:28:24
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R14接收罐下口管路弯头处有物料渗漏，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 法兰位置紧偏 | 方法原因 | 已重新进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 7:03:14
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R07旁放置一个插底管，上有白色物料残留，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员加料后未及时转移走 | 人的原因 | 人员已经现场处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 6:59:13
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R13下口分支管路末端盲板处有渗漏痕迹，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此位置为每批反应釜重复放桶操作口，连接临时管路，操作人员拆卸过程中有轻微残留未处理干净 | 方法原因 | 后续制作固定软管连接，末端连接快开球阀避免来回拆卸 | 同步排查其他法兰下方位置，有不同程度渗漏痕迹，已安排清理后续持续自查自改 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 6:58:56
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 2车间三层东侧反应区钥匙箱未上锁，已沟通工程师上锁 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 钥匙箱取完钥匙后未及时上锁 | 人的原因 | 已进行上锁并对相应人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 6:58:40
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R20上氮气过滤器使用卡子为快开卡子， 302-R20釜上阀门32上方盲板螺栓松动 302-R20釜上阀门54/34/40缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 锁片未及时进行安装，螺丝紧固不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 6:58:19
2026/4/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-FD04视孔灯挠性管脱节 阀门17缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 挠性软管老化脱节，锁片脱落 | 设备设施原因 | 已更换安装 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:48:16 | 2026/4/22 6:57:59
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层西侧走廊白钢推车阻挡消防出口。正确做法：及时挪开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层西侧走廊白钢推车阻挡消防出口。 | 人的原因 | 及时挪开。 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/30 6:59:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11压力表缺少位置签。正确做法：及时添加位置签。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层3-11压力表缺少位置签。 | 人的原因 | 及时添加位置签。 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/30 6:59:41
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 4号楼二层2-60转移组分时未添加尾气吸收装置。正确做法：及时添加引风罩 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 该项目组分为水相 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/30 6:59:57
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道内固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员接收物料后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 物料已添加二级防护 | 对班组人员进行强调，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/30 7:00:23
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 11号楼3-31间TJ4S-1108-GB05手套箱两处均少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/5/28 7:33:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 11号楼4-40配液间尾气管路处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/5/28 7:33:15
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 11号楼三层9车间人员佩戴一次性手套写记录 且有人员未穿同等级劳保进入生产区域 正确做法：禁止佩戴一次性手套写记录 须穿同等级劳保进入生产区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经过调查，班组人员一人穿好劳保，只是桶在贴标签，没有执行放桶操作，带手套在写桶标签，没有写记录。总之是人员安全意识不足 | 人的原因 | 已经整改 | 对班组人员加强培训 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/5/28 7:33:27
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 4号楼4-17吉林医药人员动火时未清理周围可燃物 现场已告知整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 吉林医药人员动火时未清理周围可燃物 | 人的原因 | 及时清理可燃物 | 动火必须保证周围安全 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/5/28 7:33:38
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-06间内一废液桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 废液桶未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时添加。 | 及时添加。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 3:37:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-43引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 引风罩未关闭 | 设备设施原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 3:38:00
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-49电子秤有液体痕迹，未在指定位置放置。正确做法：及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 电子秤有液体痕迹，未在指定位置放置 | 设备设施原因 | 及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。 | 及时清理避免物料暴露，使用后放于指定位置。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 3:37:43
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03间内有使用过的手套随意丢弃。正确做法：及时处理，避免污染暴露。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用过的手套随意丢弃，可能造成污染 | 人的原因 | 及时处理，避免污染暴露。 | 及时处理，避免污染暴露。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 3:37:18
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 0：49 11号楼3-02间E01薄膜蒸发器旁楼层穿孔未做封口措施。正确做法：及时封堵，防止有物品掉落到楼下。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 刚改造完管路，管路需要保温，保温完以后才能堵孔 | 设备设施原因 | 已经沟通施工人员 | 提前沟通 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/5/9 18:02:18
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 0：56 11号楼1-17间地面有黑色脏污。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 经过调查，是密封胶，是人员鞋带入操作间 | 人的原因 | 已经清理 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 6:26:30
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 04/20/2026 15:05 4号楼4-17间施工人员点焊未佩戴防护手套。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 施工人员点焊未佩戴防护手套。 | 人的原因 | 佩戴防护手套。 | 佩戴防护手套。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/25 6:27:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 04/20/2026 22:00 12号楼三楼走廊工作人员搬三个桶时掉落一个，有砸伤他人的风险。正确做法:搬运两个，保证不会掉落即可。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 给相应人员进行培训，搬运时搬运两个以下，保证不会掉落 | 对相应人员定期培训 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/21 6:33:34 | 2026/4/30 15:06:22
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 04/21/2026 05:58:52分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现车间人员戴手套开门，对讲沟通车间告知改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员行为不规范，未将手套脱掉再开门 | 人的原因 | 对人员进行批评教育，告知正确行为规范 | 对车间人员整体进行培训，再犯进行奖惩 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:31:04 | 2026/4/24 17:29:54
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 04/21/2026 05:33:51分监控B7M22-2F-反应区东-2-37发现操作人员的全面罩使用完没有装袋封上，对讲沟通车间告知改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员进行放桶操作，被叫走临时处理其它工作，全面罩未及时套袋密封 | 人的原因 | 已告知人员劳动保护使用完毕必须立即密封，车间内通报批评 | 对车间人员进行整体培训，如再犯进行奖惩 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:23:25 | 2026/4/24 17:30:16
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M6/9 | 04/21/2026 00:20:36分监控B2M6-4F-走廊南发现车间人员把灭火器挪作他用、挪作围挡，对讲沟通车间告知改正 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面刷漆，挪做围挡 | 方法原因 | 禁止使用消防器材挪作他用 | 禁止使用消防器材挪作他用 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 6:19:32 | 2026/4/22 5:06:20
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07-Tr01液位计上下阀门无禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:11:00
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层尾气间北侧角落热水管路进阀门法兰渗水至地面需处理且保温及铁皮需恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线老化 | 设备设施原因 | 热水管线沙眼补焊，保温恢复 | 定期排查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH7065-常运达 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:11:18
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间四层东反应区俩灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 胶带损坏更换 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:11:36
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD05平台下放桶软管球阀衔接处有物料痕迹需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清理不彻底 | 物料原因 | 已处理完毕 | 人员现场清理，细节清理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:11:48
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间三层TCU间南侧溶剂管路最下方管路末端阀门有渗料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 现场已紧固清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:12:02
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R18-Tr01氮气管路针型阀34衔接处漏气需紧锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 禁锢 | 定期排查 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:12:41
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 尾气总管进气位置可燃气体探测器排气口未连接回尾气管路，现场处于敞口状态 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 可燃气体探测器排气口未连接回尾气管路 | 设备设施原因 | 增加连接回尾气管路 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/6/12 17:08:53
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 喷淋塔液位计为玻璃液位计，且下面变色严重，需要看下是碱液比较脏还是玻璃管液位计腐蚀损伤，避免出现泄露问题 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 玻璃液位计管镜脏 | 设备设施原因 | 安排班组人员清理 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/24 15:27:47
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 喷淋塔液位计为玻璃液位计前端阀门未全开，喷淋塔整体视镜窗口在最上面，不便于观察喷淋塔内运行情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 液位计前端阀门未全开 | 人的原因 | 已安排人员将阀门全开 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/24 15:26:17
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 氧含量探测器排气管路未连接回尾气管路，向空气中排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 氧含量探测器排气管路未连接回尾气管路 | 设备设施原因 | 已安拍人员增加连接回气管路 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/6/12 17:09:15
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 尾气烟囱位置在线设备已经拆除，现场电缆桥架位置敞口，防雨措施不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 尾气烟囱位置在线设备已经拆除，现场电缆桥架位置敞口，防雨措施不足 | 设备设施原因 | 已沟通设备部处理 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/24 15:27:28
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 钢平台上面氮气主管路的调节阀被拆卸了，没有恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 氮气流量计返厂维修 | 设备设施原因 | 氮气流量计返厂维修后及时安装 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/5/17 7:25:51
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 活性炭碳罐B上安全阀校验签缺失，确认下是弄掉了，还是没有校验，需要及时补全 | 标识标牌 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 碳罐B上安全阀校验签缺失 | 环境原因 | 班组人员进行添加 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/29 7:22:04
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 烟囱前端主尾气管路上的仪表没有示数，需要确认仪表是否损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 烟囱前端主尾气管路上的仪表没有示数，需要确认仪表是否损坏 | 设备设施原因 | 安排进行确认 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 16:20:17
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | B罐下口解析气动阀空压管路采用透明塑料管代替了原来的不锈钢空压管路，需要及时恢复。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 气动阀空压管路采用透明塑料管代替了原来的不锈钢空压管路，需要及时恢复。 | 人的原因 | 已安排人员处理 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/5/9 6:36:07
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 废液中转罐氮气保护旁路断开状态，应该是氮气流量计被拆卸了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 氮气流量计损坏 | 设备设施原因 | 确认库房是否有备件，出库进行更换 | N/A | N/A | 2026/5/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/5/9 6:36:23
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 活性碳碳罐下面放置了法兰，管件等，现场5S需要规整 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 活性碳碳罐下面放置了法兰，管件等杂物 | 人的原因 | 已安帕人员进行清理 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 15:00:32
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 活性炭下面地面堆放管路以及其他杂物，确认是否后续有使用需求，如果没有尽快清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 现场杂物未及时清理 | 人的原因 | 已安排人员清理 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/5/9 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/5/9 6:36:43
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 正压防爆柜空压过滤器压力表无示数，现场查看空压通入正常 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 空压过滤器压力表无示数 | 设备设施原因 | 已安排人员更换 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/24 15:26:55
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 现场控制屏，操作人员工作后没有及时将屏幕关闭进行保护，人员工作习惯不好，需要培训和纠正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 控制柜显示屏门使用后未及时关闭 | 人的原因 | 班前会已进行强调，显示屏门使用后及时关闭 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2818-焦世杰 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/21 16:01:02
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 图纸问题：二级冷凝器回气管路上有两个温度表，一个机械，一个远传，图纸只画了一个 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 重新核对图纸 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/29 7:23:27
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 4号楼活性炭 | 前端风机位置与钢平台共振严重，需要看看能否解决 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 风机位置平台震动 | 设备设施原因 | 已沟通设备部 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/5/30 17:20:59
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间一层酸尾间放置一满桶塑料桶表面状态较差需清理也无标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 酸味维修使用 | 设备设施原因 | 移除 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:13:01
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 16车间一层酸尾间喷淋塔管路渗液至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 尾气水吸收软连接松动 | 设备设施原因 | 维修整改，清理现场 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:13:15
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07平台上可燃表无名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:13:28
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07平台下可燃表无绿签也无名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:13:40
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07防爆溢出管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识损坏更换 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:13:55
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07无视孔灯 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视孔灯已摘除 | 设备设施原因 | 使用时用防爆手电观察，厂家近期来安装 | N/A | - | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:14:17
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07液压站漏油至地面需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 厂家维护液压站导致 | 设备设施原因 | 已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:14:31
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-FD07液压站油表液位较低 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液压油液位低 | 设备设施原因 | 设备部已检查完毕液压油足够 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/21 3:46:25 | 2026/4/22 7:14:45
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 库房 | 12号楼8号库应急洗眼喷淋出水流较小，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 12号楼8号库应急洗眼喷淋出水流较小，需要整改 | 设备设施原因 | 已沟通设备部查看，并增加丙类库房的自来水压力 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 23:58:16 | 2026/4/22 16:28:33
2026/4/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 04/20/2026 19:11:41分监控发现B5M14-2F-FD06间有人员未佩戴安全帽，对讲沟通车间告知改正，已正确佩戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三维空间人员工作环境狭窄 | 环境原因 | 已处理 | 告知人员行为准则 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:25:18 | 2026/4/22 7:15:02
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M13 | 04/20/2026 19:02:31分监控发现B4M13-3F-R07间灯光一直闪烁，对讲沟通车间联系电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:20:56 | 2026/4/23 15:16:33
2026/4/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 8号楼18号库 | 应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 供应部 | ACT2144-李佳鑫 | ACT2144-李佳鑫 | 否 | 漏检 | 人的原因 | 检查应急设施情况并填写标签 | 制作检查明细，按照明细逐个检查 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:12:39 | 2026/4/22 10:13:41
2026/4/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 4号楼 | 车间2层男更衣间旁，灭火器箱缺失一具灭火器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽,ALS14053-田昊宇 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 消防设施检查时未关注数量 | 人的原因 | 已及时放置灭火器 | 检查时确保数量准确 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS14053-田昊宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:11:27 | 2026/4/23 8:59:40
2026/4/20 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 4号楼 | 4-103、305、307、309实验室灭火器年限超五年，需更换重新检验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽,ALS14053-田昊宇 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 检查时关注到超年限，但当时数量不足，未进行更换，后来忘记交接更换 | 人的原因 | 已将超年限灭火器全部更换并重新检验 | 超年限灭火器及时更换，并做好交接 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS14053-田昊宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:08:53 | 2026/4/23 8:59:55
2026/4/19 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 污水站水相暂存间 | 应急喷淋、洗眼器 应急设施未即时检查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 过期漏检 | 人的原因 | 已整改 | 勤巡查 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS4356-徐强 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 21:06:26 | 2026/4/23 12:36:33
2026/4/18 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 6号楼南侧 | 监控角度偏高，无法查看地面情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 | 安装完成后定期检查 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4708-李洪胜 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/20 20:59:09 | 2026/4/30 15:54:53
2026/4/18 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 4号楼1层车间 | 消防水带老旧，卡箍锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | ALS6086-张雪丰 | 否 | 消防检查时未及时更换 | 人的原因 | 已完成更换 | 及时更换有问题水带 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS14053-田昊宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 20:57:34 | 2026/4/22 8:59:16
2026/4/18 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼3层 | 杂物占用疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5116-王宁 | ALS5116-王宁 | 否 | 主要是包材存放，人员为方便存放拿取放在生产房间门口，安全意识弱导致 | 人的原因 | 将杂物转移走 | 早会强调要求物品存放至少预留出应急通道距离 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS5116-王宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 20:55:37 | 2026/4/23 12:36:50
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-209 | 15：05检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管谢馥伃）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/20 20:06:36 | 2026/4/20 20:06:36
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 14：30检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘瑞帆）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6758-王丽君,ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/20 20:04:44 | 2026/4/20 20:04:44
2026/4/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 公斤级1-34 | 14：18，放料过程中，白色固体物料洒在压滤罐表面，未及时清理（低风险60条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 | AMM2801-蒋索 | AMM2801-蒋索 |  | 个人原因，收料后压滤罐上沾染物料未及时清理 | 人的原因 | 现场已立刻进行清理 | 对现场人员进行培训，包括但不限于该事件，以防再范 | 不涉及 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/20 20:02:32 | 2026/4/21 10:50:26
2026/4/19 | 高管驻厂 |  | 高管驻场 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1815-李闻斌 | 2-209 | 2-209-03室温过夜反应悬空搅拌，升降台未调到合适高度，现场已调整（提醒8条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 差~2cm，悬空，未意识到风险 | 人的原因 | 现场纠正 | 进行培训，视频确认 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/20 19:57:31 | 2026/4/23 9:15:52
2026/4/19 | 高管驻厂 |  | 高管驻场 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1815-李闻斌 | 3号楼西侧 | 3号楼西侧楼梯无照明（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 灯具损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/20 19:54:51 | 2026/4/30 16:36:32
2026/4/19 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-310 | 22：32，实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5893-王龙飞 | ALS2286-袁龙 | 否 | 周末有过夜反应，实验室每日安全确认值班确认未签字 | 人的原因 | 实验室开会强调 | 周末有过夜需单独向值班人强调 | 无 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/20 19:45:26 | 2026/4/23 9:16:23
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 公斤级1-34 | 14：18，放料过程中，白色固体物料洒在压滤罐表面，未及时清理（低风险60条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 化学小分子核心客户项目组 | AMM2801-蒋索 | AMM2801-蒋索 | 否 | 个人原因 | 人的原因 | 现场已立刻整改 | 对现场人员进行培训 | 不涉及 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/20 18:01:08 | 2026/7/15 16:52:06
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气间地上有活性炭，需要及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理有死角导致未清理干净 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:19:23 | 2026/5/12 10:38:28
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO管路标识有卷起的，需要及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 粘贴不牢导致，已更换 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:19:23 | 2026/5/12 10:38:10
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4052-ALS4052王磊,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 16:31，使用完的水泵连接的缓冲瓶有液体未清理干净（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS4057-段曰凯 |  | 使用完未及时清理干净 | 人的原因 | 使用完旋蒸后，对缓冲瓶拆解清洗干净 | 对新入职员工培训，日常操作监护，不正确的地方及时纠正 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/20 17:08:06 | 2026/4/23 9:17:03
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-FD07 1、下午巡查时发现 张艳涛爬料操作佩戴的全面罩与or要求不一致，现场已对人员进行告知。 2、监控回放人员执行操作是将近一点的时候。开放性操作是上午9点多在群里就报备。报备的劳保佩戴情况与实际佩戴的劳保不一致。执行有问题，未实际进行过确认直接报备。还请进行调查给出处理意见 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员私自更改劳动保护 | 人的原因 | 已对人员进行面谈，下发奖惩 | 开会培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:06:34 | 2026/4/21 3:53:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现29号库室外有20托盘酸性物料，室外正在下雨夹雪物料桶上已经有积水，现场已经沟通库房尽快入库处理，下雨天气严禁装卸作业尤其为与水禁忌的物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 作业过程中雨雪下大了 | 环境原因 | 卸车作业已经及时停止、立即进行处理&入库 | 雨雪天气避免不合适物料装卸 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:06:34 | 2026/4/21 10:36:19
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立罐区泵房内一处打料泵的电源线防爆挠性管套管开裂需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 防爆软管断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 定期巡查，发现老化及时更换 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:06:34 | 2026/4/21 10:37:21
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现装卸区内上方氮气管路末端只有单阀缺少盲板，现场一个罐区人员沟通增加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 不使用的氮气口 | 人的原因 | 增加盲板 | 不使用的口全部增加盲板 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 17:06:34 | 2026/4/22 14:44:09
2026/4/13 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 预留区承包商，楚天华通，4月13日配电箱未执行检查记录 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照要求检查 | 人的原因 | 按照要求检查 | 定时巡检 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:45:11
2026/4/13 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3楼 | 3楼施工预留区，中电精泰人员违规使用人字梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未做到专人扶梯 | 人的原因 | 现场停止违规作业 | 使用登高车或按照要求使用人字梯 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:44:02
2026/4/13 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3楼 | 3-15辅机间，防爆正压控制柜保压失效无法维持正压 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 设施未使用 | 设备设施原因 | 已调整 | 正压柜压力进口挂标识 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:29:18
2026/4/13 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-20合成间正压呼吸空压管路保护盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 使用完成后人员未意识到风险，未及时盖堵 | 人的原因 | 已重新盖堵 | 使用结束及时盖堵 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:29:36
2026/4/15 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3层预留区，隆马机电人员使用角磨机未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 已现场制止 | 即使佩戴 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:42:39
2026/4/15 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 北侧施工楼梯，线管过门未作过门保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照要求作业 | 人的原因 | 现场整改完成 | 按照要求作业 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:41:40
2026/4/15 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 北侧施工楼梯，楼梯间感应灯损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 发现异常及时处置 | 设备设施原因 | 已更换 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:38:27
2026/4/16 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2层预留区，隆马机电人员使用角磨机未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 |  | 习惯性违章 | 人的原因 | 已现场整改 | 及时佩戴 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:37:23
2026/4/17 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，楚天华通切割管路未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 已现场纠正 | 按照作业选择劳保并及时佩戴 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:36:42
2026/4/17 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 5号楼二层预留区，隆马机电动火存在可燃物（纸箱、塑料袋） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 施工材料未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 施工结束及时清理现场，特殊作业对现场环境进行再次确认 | 0 | 2026/4/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:47:02
2026/4/17 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4月16日21：08 4-66合成间操作人员操作蠕动泵管路涉及液体物料，未佩戴工业级丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员习惯性违章 | 人的原因 | 已停止作业并重新佩戴 | 按照ppe矩阵选择劳保 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:47:23
2026/4/17 | 日常巡查 | 监控巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4月16日21：45 4-66合成间操作人员使用工业级丁腈手套后未密封存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员使用完手套未及时密封 | 人的原因 | 已密封存放 | 使用结束立即密封存放 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:47:39
2026/4/17 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，吉林医药安全带的腰带缺失，安全带应使用双大钩安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员知道作业标准，心存侥幸 | 人的原因 | 已更换安全带 | 设计登高作业按照清单检查工具设施 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:48:01
2026/4/15 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼三层预留区，楚天华通层插排的防护盖禁止使用用纸板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员心存侥幸 | 人的原因 | 已更换专用盖板 | 按照要求使用防护盖 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/5/18 13:48:14
2026/4/14 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，脚手架未满铺，连接处未安装螺栓或者销子 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照脚手架搭设规范进行搭设 | 人的原因 | 已责令停止作业整改 | 按照脚手架搭设规范进行搭设 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:35:47
2026/4/14 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼1层 | 5号楼二层预留区，隆玛机电2人员夹层作业未系安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 未按照特殊作业要求进行作业 | 按照特殊作业要求进行作业 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:34:27
2026/4/10 | 日常巡查 | 现场巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼1层 | 5号楼二层预留区，中盛木拍子堵塞通道，旁边还有动火 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 承包商未按照特殊作业进行清场 | 人的原因 | 已清理 | 按照特殊作业进行清场 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 17:05:08 | 2026/7/21 13:33:26
2026/4/20 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | TJ6-402 | 配置流动相时注意方式方法，严格按照SOP | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 未按照SOP执行 | 人的原因 | 及时发现错误 | 注意安全事项 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 进行中 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 16:34:50 | 2026/7/6 11:11:40
2026/4/20 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | TJ6-403实验室 | 配置无SOP流动相注意操作方法 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 未按照正确的配置方法 | 人的原因 | 正确的配置方法 | 及时发现错误 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/20 16:32:52 | 2026/7/6 11:13:07
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 易致敏专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 2-307 | 朱天孝使用皮肤致敏化合物PyBop，张贴象形图正确，佩戴双层丁腈手套及袖套，沾染物用0.5%HCl水溶液淬灭（良好作业实践） | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6199-刘姿宜 | ALS2286-袁龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/20 16:28:55 | 2026/4/20 16:28:55
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 十车间泵房门口的灯具没有支架一直在晃动，沟通伏师傅维修； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 16:20:38 | 2026/4/21 6:50:59
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N实验中心东侧 | 承包商城基物业现场配备的灭火器保险销铅封缺失； 正确做法：灭火器应确保保险销、铅封等配件完好可靠； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 承包商城基物业现场配备的灭火器保险销铅封缺失； | 物料原因 | 安装灭火器保险销铅封缺失 | NA | NA | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/20 14:01:31 | 2026/4/24 10:43:45
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 应急柜药品箱酒精和纱布数量不足需补充，同时更新药品箱清单有效期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 领用补充的药品未及时更新清单，本月月检时进行更新完成 | 方法原因 | 以完成药品补充和更新清单 | 每月补充药品后及时更新清单 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 11:59:41 | 2026/4/21 15:27:54
2026/4/20 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 11车间三层走廊夹层，发现一个电线盒没有盖子，已连接电源使用中；现场沟通高耸整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 线盒未及时进行封盖 | 设备设施原因 | 进行重新密封紧固 | 设备准备验收阶段对线管重点进行检查，确保合规 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 11:40:19 | 2026/4/21 6:52:08
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，阻火器位置，现场有凝液排除管路至凝液储罐，PID图内未进行标注。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阻火器排凝管路PID图上未标注 | 人的原因 | 重新核对图纸 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 |  |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/6 13:36:54
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，空冷器位置，PID图内安装压差计，实际现场未安装，现场反馈进行恢复安装。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压差表损坏 | 设备设施原因 | 出库更换 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/6 13:36:17
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，凝液接收罐人孔盖位置，有一根转移管路，反馈为冰机楼顶制作的喷淋塔冷凝管路，PID图内未标注。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 管路已重新制作 | N/A | N/A | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 |  |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/15 13:07:22
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 3号厂房活性炭吸附系统，小的凝液接收罐，凝液进入的管路从接收罐的两侧进入，PID标注为两根管路汇到一起后进入储罐。同时PID未标注储罐压力表。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | PID图与现场不一致 | 人的原因 | 核对图纸信息 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 |  |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/6 13:37:11
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 加热器拍凝液管路位置，现场未看到此管路，需要确认是否与风机排凝汇到一起后转入凝液罐。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 加热器拍凝液管路位置，现场未看到此管路 | 人的原因 | 需重新核对图纸 | N/A | N/A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/15 13:11:54
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0380-魏春财,ADH1230-韩德顺 | 3号楼活性炭 | 活性炭C罐出口的排空管路，PID图上有一根分支管路，连接至一级冷凝器的排空管路上方，现场未看到此管路。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 图纸与现场不一致 | 人的原因 | 重新核对图纸 | N/A | N.A | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH1230-韩德顺 |  |  | 2026/4/20 8:52:29 | 2026/5/6 13:38:26
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层28釜下口磁力泵上口连接管路法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 跨接进行处理 | 车间进行排查，对安装人员进行要求 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 8:19:06
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层E05-Tr01接收罐下口地面有一片黑色液体残留，告知邹德满。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | E05下口堵塞通下口管路导致 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 8:19:35
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放发现04/19 17：16，三车间一层103-Drc03耙料塑料袋承装物料较多未设置二级防护措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 2:55:42
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现二车间一层102-Drc05收料有固体撒漏粉尘暴露严重需要控制 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查因为双锥里边有块状物料堵塞出料口，人员进行疏通导致物料有溢出 | 人的原因 | 后续要求人员进行捅料时做好防护袋捅开在进行操作 | 后续不执行进行奖惩处理 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 2:56:02
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层北侧垃圾桶内存有带标签废物，沟通属地处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 垃圾桶内有标签 | 设备设施原因 | 进行挑出并培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 2:56:14
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce01缓冲间上报警灯蜂鸣器使用塑料布封堵，告知属地处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 报警灯封堵 | 设备设施原因 | 进行拆开 | 进行拆开 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 2:56:25
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 精馏车间 | 精馏车间20立罐区西北侧探照灯故障原料泵区照度不够操作不便影响工作效率需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 已经沟通电工维，新的照明灯具正在采购 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/22 2:56:37
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 04/19/2026 10:48 二车间二层外包人员登高时踩在接收罐侧口阀门上，未做安全防护措施，有跌落风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 当时人员上罐现场有监护人进行监护 | 人的原因 | 后续要求人员进行登高处理时必须进行扎安全带 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:18:14
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 分析化学部 | 04/19/2026 17:20 三车间一层Fd02门口分析室人员佩戴安全帽不规范，安全帽帽带未系。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 分析化学部 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 |  | 人员安全帽佩戴不合格，未按照要求佩戴安全帽 | 人的原因 | 按照要求佩戴 | 全员培训安全帽佩戴要求 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX2311-李永剑 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:18:26
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层101-Tr32储罐（129455-06-05水相暂存罐）和101-R21釜共用一根氮气管路，储罐氮气管路缺少单项阀，且现场查看该储罐连接的氮气软管无气流，已告知操作人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 单向阀缺少 | 方法原因 | 现场进行添加单向阀 | 后续此类管线增加单向阀进行人员通报，后续进行检查 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:18:39
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R33釜固体加料车安装的尾气管路脱落，已告知操作人员进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 釜上加料箱拆除 | 方法原因 | 加料车拆除 | 后续对尾气增加固定管路 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:18:52
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口接收罐旁磁力泵安装的流量计前端管路法兰间有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查为连续话设备，进料口有渗漏物料 | 人的原因 | 以进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:19:07
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R15釜旁大尾气安装的盲板不是探出式盲板，需要进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员 加盲板时未进行探出 | 人的原因 | 以进行抽出加上盲板了 | 后续要求和人员传达 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:19:22
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 一车间二层物料筛分间，三车间操作人员清理地面白色物料时未佩戴呼吸防护，以现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:19:38
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层ce01离心机操作人员开盖起锅大量固体粉尘造成烟感报警，EHS现场叫停，已沟通属地进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 烟感报警，人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 8:51:45 | 2026/4/21 22:19:55
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 三废车间 | 三废车间北侧溢流沟篦子塌陷。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 篦子被叉车压坏 | 方法原因 | 已更换新篦子 | 检查车间外围溢流沟篦子是否存在损坏，一并进行更换 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:49:37
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层薄膜储罐围堰防撞胶条脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 固定防撞带使用的粘接胶老化失效脱落 | 设备设施原因 | 已使用玻璃胶将四层薄膜围堰防撞胶条重新固定，关注固定效果。 | 后续防撞胶条粘接使用玻璃胶固定后增加水泥钉加强固定，放置粘接不牢。 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:48:22
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间201-Ts02储罐进料聚乙烯管路快开连接处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 喉箍紧固不到位 | 方法原因 | 已将管路上喉箍重新进行紧固，将渗漏处进行清理完毕 | 检查现场其他使用聚乙烯管地点快开卡子喉箍是否存在同类情况。 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/26 15:42:35
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R40釜旁一蠕动泵连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理解决 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:45:48
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R32釜旁一装有200L桶的拍子堵塞通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 临时空桶摆放位置不合理 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，并将空桶转移完毕 | 班前会对临时设备、摆放要求进行重申，严禁阻挡人员通行道路 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:46:00
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R05釜压力变送器，接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 变送器接地点固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已将四层R05釜压力变送器接地点螺丝重新安装紧固完成。 | 定期安排人员对仪表接地线进行检查，发现松动及时紧固处理。 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:46:18
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层精馏塔围堰内，902-T159储罐液位计有断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接收罐放空后，液位计浮子卡顿未下浮 | 设备设施原因 | 已对接收罐液位计浮子处理完毕 | 每日当班期间对操作区域内设备液位计情况进行确认，存在断层、卡顿等情况及时进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:46:43
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R37釜前公用安全帽已过期，生产日期为23年06月。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 安全帽已到使用期限 | 设备设施原因 | 过期安全帽已进行报废处理，更换一新安全帽补充车间现场使用 | 车间其他安全帽进行排查确认，日常安全帽使用期间，存在过期情况及时反馈更换 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 8:01:44 | 2026/4/23 16:47:00
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 人员操作习惯不佳，使用完毕后，没有及时合上盖子 | 人的原因 | 夜班人员已经合上盖子 | 在实验室沟通群中通报该项问题，让大家警醒学习，同时在挡板上张贴标签，注意合上盖子 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:28:16
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 417实验室 | 417实验室北侧门口处灯具损坏，需报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 灯临时坏了 | 设备设施原因 | 已经保修 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:28:40
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-01通风橱台面有明显物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记擦干净 | 人的原因 | 擦干净 | 在实验室强调及时擦干净 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:29:07
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-02通风橱循环机旁地面有玻璃碎片(约3cm)，已现场清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 玻璃仪器碎裂，未注意到玻璃渣掉地上。未找到责任人，已在实验室通告 | 人的原因 | 及时清理 | 若有玻璃仪器破碎，及时清理，对周围环境也认真检查是否有玻璃渣 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:29:45
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617实验室中间洗手池台面有使用过的离心管未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 离心管未丢弃 | 人的原因 | 已处理掉 | 对人员培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:30:08
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-09通风橱使用结束的乙酸异丙酯放置在地面，未及时放回 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱负责人在清理通风橱使用的溶剂桶时临时将乙酸异丙酯的桶放置于地面上，未及时的放回溶剂柜 | 人的原因 | 巡查发现后将溶剂桶放入溶剂柜 | 对于违规人员进行处罚，并对于实验室人员进行培训，溶剂桶使用后要及时的放回溶剂柜 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/21 21:30:46
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 516实验室 | 516-06通风处台面和手阀旁有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 母液洒落，溶剂挥发后，残留固体物料 | 人的原因 | 及时擦拭干净 | 有物料洒落后，及时清理干净；平时操作保持良好习惯，尽量避免撒漏，确实有风险的做好二级防护 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:19:26 | 2026/4/24 7:47:39
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R20釜取样，ck中取样前检查未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员检查完毕未及时进行登记 | 人的原因 | 已重新书写完毕 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:11:16 | 2026/4/21 0:58:35
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼 | 9号楼物流门外间固体片碱与液体物料同托盘存放，已沟通现场人员对物料分托盘暂存。根据《危险化学品储存配存表》，强酸/强碱与液体禁物料忌关系 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 物流发货一起发放，到货后人员正在转移，已沟通物流人员分开发放，并要求班组人员及时转移 | 方法原因 | 已转移 | 传达培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/20 20:35:11
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3层2车间物流门口照明灯开关背胶脱落，现场沟通当班副主任及时报修。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 3层2车间物流门口照明灯开关背胶脱落，固定螺丝脱落，已安排安装紧固后打胶 | 设备设施原因 | 已紧固打胶 | 巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/24 7:47:54
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜加料漏斗黄胶手套破损，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套破损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/24 7:48:12
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼700-N12压滤罐夹套管路和管路标签上有白色物料痕迹，现场沟通当班副主任及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清场不彻底 | 人的原因 | 已安排人员重新清理，并找班长复核 | 交接班时对重点区域进行现场检查确认 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/24 7:48:44
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼801-R04反应釜体系压力表法兰静电跨接螺栓未紧固，现场沟通当班班长及时紧固，反应釜物料已转移，无生产。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 此处螺栓安装时不十分紧固，在使用过程中热胀冷缩，发生松动 | 设备设施原因 | 将松动的螺栓重新紧固 | 事件培训，要求螺栓安装时紧固完全 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/24 7:49:04
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现801-R04-Tr01接收罐翻板液位计断层，现场沟通了解到压滤罐烘料正在使用该接收罐，已沟通班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 翻板液位计使用过程中卡顿，发生断层的情况 | 设备设施原因 | 现场人员已将液位计恢复 | 加强管理巡查，翻板液位计配置磁铁，发现液位计异常及时恢复 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/24 7:49:26
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号一层泵房深冷罐01转子流量计缺少流量标识，已现场沟通唐久瑞进行处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标签脱落，已进行补充 | 设备设施原因 | 标签脱落，已进行补充 | 同类排查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/27 22:15:12
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、900-CE01上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机收料中，现场检查离心机收料铲静电连接正常，现场配备氧含量检测器，离心机锅盖已上锁保护，操作人员劳保穿戴良好，现场无异常情况。 3、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.01%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 4、900-CE02上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.22%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/20 7:10:19
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、802-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/20 7:10:19
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/20 7:10:19 | 2026/4/20 7:10:19
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R10下口计量泵管路根部渗漏，现场有较大气味扩散，需要及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备密封不良存在渗漏 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行查看，再次对设备进行禁锢 | 设备拆卸安装进行检查密封垫状态 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 6:52:31
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02加料车视窗位置缝隙密封不严，需要重新密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | L型加料车玻璃有空隙 | 设备设施原因 | 车间已进行打胶密封处理 | 加料车玻璃不可拆卸，进行打胶密封 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 6:54:10
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02接收罐真空管路视镜有裂纹，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 真空视镜损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 对设备进行检查，具体什么原因造成导致 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 6:54:39
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R19尾气试镜较脏看不清，需要进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场拆卸清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 6:54:58
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD05后方取样箱盲板位置渗漏，车间及时紧固清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 盲板位置渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固，现场已清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 6:50:21
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R22前压滤罐收料口位置有物料残留，车间及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 收料完成未清场彻底 | 人的原因 | 清场，人员再培训 | 培训考核，现场检查，违规人员面谈下奖惩 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 3:55:48
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间三层连续化区域离心萃取机多根管路又出现渗漏痕迹，怀疑管路出现砂眼，需要更换管路 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 管线原因 | 设备设施原因 | 拆卸检查，补漏或更换 | 设施设备加强巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:05:37 | 2026/4/21 3:56:59
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R26釜憋压转移，现场查看上冷凝器及尾气管路阀门开启，但设备仍处于憋压状态。经排查为蒸出管路增加盲板且没有盲板标识，需调查是否开具盲板抽堵作业票。 尾气现在走釜上回流管路，现场走尾气阀门没有标识，存在人员误关闭导致釜憋压风险 | 标识标牌 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员作业时未开作业证，未增加标识 | 人的原因 | 已重新添加标识 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:01:10 | 2026/4/21 0:57:22
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R05釜上四通上方梢头使用开口快开卡子，车间内强调禁止使用开口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 安装人员标准不明确 | 方法原因 | 卡子已更换完毕并对车间人员进行强调和培训 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:01:10 | 2026/4/21 0:58:16
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07转移母液管路阀门有物料渗漏，已沟通操作人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 已重新更换新阀门 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:01:10 | 2026/4/21 0:57:57
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R04万向集气罩脱落，需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 万象集气罩连接处破损 | 设备设施原因 | 已重新进行安装 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 7:01:10 | 2026/4/21 0:57:41
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼一层 | 四号楼一层女更门口静电消除器损坏。正确做法:及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已维修完成 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/30 7:03:07
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼四层 | 04-19-2026 09:28 5号楼四层4-16d级区操作人员穿戴连体服进入cnc区域。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 |  | 人员意识较差 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对全体人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2571-冯恩利 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/5/12 10:24:28
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 8：51 4号楼4-16间R11接收罐的液位计断层。正确做法：及时校准。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | R11接收罐的液位计断层 | 设备设施原因 | 及时校准 | 及时校准 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/25 6:33:56
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 9：03 4号楼4-15间GB02手套箱黑色O型圈裂纹较多。正确做法：及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | GB02手套箱黑色O型圈裂纹较多 | 设备设施原因 | 及时更换 | 及时更换 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/25 6:34:08
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 04/19/2026 11：03 12号楼3-03间中电精泰施工人员将人字梯作为直梯使用。正确做法：厂区禁止用直梯。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | LFX023-代海鑫 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻纠正施工人员人字梯使用规范 | 定期巡查检查，并要求施工方关于人字梯使用培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/25 6:34:24
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 04/19/2026 10：07 11号楼2-02间切割作业火星飞溅，未使用接火盆。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 施工人员安全意识不足，监护人员监护不到位 | 方法原因 | 已经纠正 | 加强监护人的培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/25 6:34:44
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：06 4号楼4-43间CMM-404-F16压滤罐压力表两处上限标识。正确做法：及时去除不正确的上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | CMM-404-F16压滤罐压力表两处上限标识 | 设备设施原因 | 及时去除不正确的上限标识 | 及时去除不正确的上限标识 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/24 4:45:00
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：12 4号楼4-16间一桶合格组分未连接静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 一桶合格组分未连接静电卡子 | 设备设施原因 | 及时连接，确保静电有效导出。 | 及时连接，确保静电有效导出。 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/24 4:45:12
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-03间分装的溶剂未贴签。正确做法：及时贴签，直观清楚桶内溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 人员分装的溶剂未及时贴签 | 人的原因 | 及时贴签，直观清楚桶内溶液名称 | 及时贴签，直观清楚桶内溶液名称 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/24 4:45:25
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 18：49 4号楼4-03间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/24 4:45:40
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：39 12号楼四层4-17间TJ4S-1213-Sy10合成仪废液管路玻璃试镜处渗漏。正确做法:及时紧固，避免渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 玻璃视镜有裂缝 | 设备设施原因 | 更换新视镜 | 视镜加装防护套 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/5/2 6:26:12
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：00 12号楼三层3-20间磁启螺栓松动。正确做法:及时紧固，避免影响防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 定期巡检，同类排查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/5/2 6:26:28
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：13 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy16-R01激活罐上放溶剂管路上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员操作时不慎洒落 | 人的原因 | 已安排人员及时清理，并对人员现场培训 | 对相应人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/5/2 6:27:35
2026/4/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：28 12号楼4-20间使用过的劳保未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员使用后未及时密封收走 | 人的原因 | 通知人员及时密封收走并对相应人员进行现场培训 | 对相应操作人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/5/2 6:27:53
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼一层 | 11号楼辅机间压力表无上限标识。正确做法:及时添加上限标识。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 辅机间压力表缺少上限标识 | 方法原因 | 粘贴压力表上限标识 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/20 6:27:22 | 2026/4/30 7:03:22
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 21车间四层溶剂输送间旁夹层管路滴漏、现场检查为夹层循环水管回三通有砂眼、现场临时处理、待白天领出/更换配件 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 夹层三通出出现沙眼 | 设备设施原因 | 已经现场进行打卡子处理，临时解决完毕 | 设备部已经采购配件，到货后进行更换 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:56:45 | 2026/4/22 4:31:21
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R05下口使用的蠕动泵支架上缺少防止蠕动泵掉落的卡槽，需焊接添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 卡槽脱落，未及时焊接 | 设备设施原因 | 已到机修焊接添加 | 后续损坏及时维修 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 5:06:44
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 三层夹层滴水，206-R20旁地面有积水需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹层管路长时间使用导致沙眼 | 环境原因 | 已临时打卡子处理 | 后续报动火申请进行更换 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 5:07:05
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R18旁清洗间地上放1袋碳酸钾，需放在托盘或二级保护桶中。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 放置位置不正确 | 方法原因 | 已退库 | 对助攻强调，使用剩余的物料及时退库处理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 5:07:26
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22下口尾气吸收罐上插底管挂延伸管标识，需改换标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 悬挂标签不正确，应悬挂插底管标识 | 方法原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 5:07:47
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 巡查发现一层208-FT02-Tr02/FT04-Tr02接收罐氮气流量计浮子未升起，沟通班长安涛开大氮气，使浮子达到规定流量位置，人员需加强巡查频率发现氮气流量不足即使开大阀门补充氮气流量。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 氮气压力不稳定，0.1~0.4MPa之间浮动，开启氮气保护后压力降低时保护流量下降 | 设备设施原因 | 对所有储罐靠近上限开启，每天交接班重点进行巡查 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 5:08:15
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 10立罐区（B2) | 2号楼10立罐区加料管路1旁管路连的软管静电跨接断了,200-T023液位计断层，沟通罐区人员刘刚更换和处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 跨接断开 | 设备设施原因 | 重新更换静电跨接 | 每日进行查询，发现松动断开进行更换 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/20 5:33:15 | 2026/4/22 17:00:20
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 咱们班组安全活动二月份至今空白 四月份的属地隐患排查班组级的第一周记录仍空白-陈艳洪班组 还有四楼文件柜的SDS已过期 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写，SDS未及时更新 | 人的原因 | 现已填写完毕，过期SDS进行更换 | 及时进行复核，对人员进行培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 4:58:48 | 2026/4/21 6:51:03
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 监控回放618-R15旁压滤罐掏料作业 21.04压滤罐上口套袋，用扎带绑定、绑定后，放耙子，用胶带绑定耙子和塑料袋，开始耙料，耙子没有静电接地 21.24压滤罐上口塑料袋拆掉，耙子拿掉。罐内物料暴露空气中，下口继续耙料 21.27上口视镜回装 21.47下口回装，结束 21.56徒手拿对讲机，对讲机全程使用手套。沾染物料，结束后未清理。直接用手拿 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员操作不当，未有效进行操作以及后续处理 | 人的原因 | 已重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 4:58:48 | 2026/4/21 6:48:11
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间发现 1、618-R10釜使用中，釜上预留管路口缺少盲板未封堵 2、618-R07尾气管万向罩多处缠胶带、需要确认是否损坏有漏 3、618-R04尾气、直排前端管路法兰有味道 4、18车间一楼1-34筛料包装间、氮气开着、什么都没连直接插在尾气万象罩上、如果管线脱落、氮气直接排在包装间内会造成缺氧环境 以上问题已现场沟通车间班长下张的斌现场处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少，万象集气罩损坏、 | 设备设施原因 | 及时进行增加盲板更换集气罩 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/20 4:58:48 | 2026/4/21 6:48:28
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-208 | 14：48，检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管张超） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/19 18:31:39 | 2026/4/19 18:31:39
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-101 | 13：35，废液桶未连接静电卡子（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人为原因，静电卡子连解不牢固脱落，下班安全确认不到位，晨会已经对该项进行培训，加强安全检查和监督 | 人的原因 | 已经连接，加强安全确认监督 | 专人负责 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11871-唐艳涛 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 18:29:36 | 2026/4/20 16:52:33
2026/4/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 厂区北 | 厂区北防护彩钢围挡被大风吹倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 外围>厂界 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 环境因素，风大导致围挡刮倒 | 环境原因 | 重新进行固定 | 加固围挡，使用铁丝缠绕 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/19 18:27:28 | 2026/5/7 8:42:52
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 实验室内有二级过夜实验，实验室每日安全确认“值班确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 周六下午有主管过来看了一圈，以为签过字了，没有再去检查一遍 | 人的原因 | 实际是有确认的，但是未签字 | 晨会强调了，周六日有过夜，要沟通相应人员确保有值班确认签字 | 不涉及 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 18:27:19 | 2026/4/20 16:53:38
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 10立罐区 | 10立罐区废溶剂输送间西侧推车式干粉灭火器喷管脱落需要盘管 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 检查后套灭火器罩时误碰脱落 | 方法原因 | 重新固定喷射管 | 将喷射管用美工胶带固定放置脱落 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/19 18:17:32 | 2026/5/7 8:42:38
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 10立罐区 | 10立罐区东侧草坪附近推车式干粉灭火器罩上方已损坏需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 室外阳光照射雨水侵蚀导致风化 | 环境原因 | 更换新罩子将旧的皮损的替换 | 定期对罩子进行更换 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/19 18:14:46 | 2026/4/21 8:36:25
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 焚烧炉 | 巡查发现污水站的一处电箱，这个电箱状态不合格，有空余的线，回路标识不清晰，与断路器连接的线头露出铜线太长，开门跨级没有了。属地反馈设备部报预算整改，到时候照片对比反馈整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 配电箱不规范 | 设备设施原因 | 沟通电工检查整改 | 电气系统统一巡查 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:43:31 | 2026/4/30 15:34:23
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 焚烧炉 | 污水站上面，一些防爆软管在地面上，涉水了。需要支撑起来，不能接触地面泡水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 线路缺少支撑 | 设备设施原因 | 沟通电工整理 | 整体巡查地面线路 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:43:31 | 2026/4/24 15:16:37
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 焚烧炉 | 2号污水站清水管线这个管线的支撑不够高，用了一段管线，这个需要更换结实的固定支撑 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0146-李沛军 |  | 支撑没有做好 | 设备设施原因 | 沟通机修重新更换支撑 | 更换的管路为了不影响使用，临时支撑 | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/19 17:43:31 | 2026/4/22 18:32:44
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 201实验室3号通风橱内有一个上端破损的量筒，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 量筒缺失上次的未及时报废 | 人的原因 | 及时报废，领用新量筒 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 退更间柜子内放置一桶开口75乙醇 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 消毒后未及时拿走 | 人的原因 | 及时密封拿走 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 204车间称量间1-01待上样体系桶上不锈钢转接头未拧好 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头未拧紧 | 人的原因 | 接头需要拧紧到位，保证密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层TJ1-HP-FR07釜下口翻边管密封的非静电塑料袋内有溶液积存 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管内有残留，流到塑料袋内 | 方法原因 | 及时清理 | 管路清理干净，及时清理，人员强调 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置化学品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员安全意识不足，未按规定将化学品归位至专用储存柜 | 人的原因 | 立即将通道内化学品转移至合规储存区域 | 加强通道巡检，明确化学品定点存放要求 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103高低温循环槽TJ1-HPLab-CT09夹套回绑定拉扣脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拉扣脱落未及时锁定 | 人的原因 | 使用拉后固定防误关 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103高低温循环槽TJ1-HPLab-CT15夹套回未用拉扣绑定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拉扣脱落未及时锁定 | 人的原因 | 使用拉后固定防误关 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：34 104实验室实验人员杨帅在14号通风橱操作玻璃溶剂时未加二级防护，现场已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：34 104实验室（责任人为吴天伦的10号通风橱）反应瓶无二及防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：30 101实验室（责任人为刘龙辉的6号通风橱）浓缩完未及时将瓶里废液倒掉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 调查发现反应正在进行，无违规行为 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室实验人员杨帅在9号通风橱操作完的玻璃溶剂未加二级防护，现场已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱过夜反应（过夜反应申请人王成林）反应瓶未设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 传递柜内长时间存放固体物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未及时清理 | 人的原因 | 物料及时清理，传递窗不能长时间存放 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 16：26 101实验室实验人员段又升在12号通风橱操作完的玻璃溶剂未加二级防护，现场已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱过夜反应（过夜申请人：贾金龙）反应瓶未设置二级防护，此为连续发现项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对泄漏风险重视不够 | 人的原因 | 现场已加装托盘二级防护 | 将二级防护纳入必查项 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 控制柜未执行上锁管理且内部线头未进行绝缘包裹； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到 | 人的原因 | 上锁管理 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼101实验室，研发人员李文使用的09号通风橱现场观察无风速，现场存在少量气味，需要沟通暖通排查原因。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱自身故障 | 人的原因 | 暂停该通风橱内所有操作，联系暖通部门排查风机 | 定期检查通风橱风速及通风效果 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼101实验室，西侧通风橱后方检修通道通风橱连接尾气风管部分连接处存在脱落情况，需要检查维护。维修通道地面有一段网线确认使用需求，及时清理规整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 网线未及时整理，日常 5S 管理不到位 | 人的原因 | 立即处理 | 定期清理，避免杂乱堆积 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼东侧通风橱维修通道内，中间位置外侧电机接地线未连接至接地扁铁处。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安装或维护时未正确连接接地线，安全防护不到位 | 人的原因 | 重新连接接地线至接地扁铁 | 设备维护后需检查接地线连接情况 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-制备 | 2号楼101立式通风橱内，制备过程需要使用空压，现场在通风橱内使用空压机（作为潜在的点火源），建议可以考虑采取固定空压管线的使用方式；或将空压机转移至专用功能间。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 未规范使用空压机 | 人的原因 | 立即停止在通风橱内使用空压机 | 加强操作规范培训 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS8390-武红杰 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼东侧通风橱维修通道内，存在一把电工人字梯，缺少检查合格签，需要及时确认；如不使用需及时报废。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 已损坏 | 设备设施原因 | 报废处理 | 定期检查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼西侧运行中的循环水泵1管路压力表侧阀门未开启； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 压力表观察点已经调整 | 设备设施原因 | 挂停用标识 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/6/4 16:41:23
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼西侧循环水池上方开孔过大，盖板未有效覆盖，易发生跌落风险； | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 现场未固定，导致盖板挪动 | 环境原因 | 对盖板进行密封 | 增加上锁处理，避免松动。 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS1290-刘长智 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/6/4 17:04:20
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 废液间废液桶未及时连接静电导出夹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 废液转移到废液间未及时连接静电线 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:16:52
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 污水站鼓风机间电动机外壳未做接地线； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题 | 设备设施原因 | 已联系电工增加 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:18:02
2026/4/14 | 专业性排查 | 劳动保护专项排查 | 劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 10：28 监控核查102分析实验室，人员操作更换流动相瓶时有接触试剂的风险，未按要求佩戴个人防护用品 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已强调 | 已组内强调，并加强巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/7/13 23:23:54
2026/4/14 | 专业性排查 | 劳动保护专项排查 | 劳动保护专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS1299-陈珍,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 1号楼二层分析室 | 13：54 监控核查分析人员在分析室未按要求穿戴个人防护用品（白大褂、防护眼镜）。（多次重复出现） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | 研发人员着急出图，看数据，自己认为呆的时间不长，就没有及时穿戴劳保，进入实验室进行分析操作 | 人的原因 | 分析内部人员强调，禁止未穿戴白大褂人员进入分析实验室，研发负责人工作群强调，进入分析实验室要穿戴好白大褂等劳保 | 分析内部人员强调，禁止未穿戴白大褂人员进入分析实验室，研发负责人工作群强调，进入分析实验室要穿戴好白大褂等劳保 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2139-罗天花 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/7/13 23:26:46
2026/4/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-制备 | 20：30制备实验室2-103-04通风橱不使用时面板未拉到规定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员安全意识不足，未严格执行通风橱使用规范 | 人的原因 | 立即将通风橱面板拉至规定安全位置 | 明确通风橱闲置时面板关闭要求，加强巡检 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-制备 | 20：30制备实验室2-103-04通风橱不使用时面板未拉到规定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员安全意识不足，未严格执行通风橱使用规范 | 人的原因 | 立即将通风橱面板拉至规定安全位置 | 明确通风橱闲置时面板关闭要求，加强巡检 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室有使用过的一次性丁腈手套未扔进沾染物垃圾桶（责任人：刘浩） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 责任人管理不到位，操作人员未按规定分类投放废弃物 | 人的原因 | 立即将手套投入沾染物垃圾桶， | 明确废弃物分类投放要求，加强巡检 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/15 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-制备 | 20：30监控核查发现人员在立式通风橱外开放操作，进行搅拌且未佩戴呼吸防护，现场与操作人员（闫德琛）核实桶内为高氯酸钠水溶液与磷酸水溶液，磷酸水溶液配置过程开放操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员违规操作，忽视磷酸的腐蚀性及挥发性风险 | 人的原因 | 立即停止开放操作，将操作转移至通风橱内 | 加强高风险操作培训，明确磷酸等腐蚀性试剂的操作规范 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/19 17:06:33
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室4号通风橱，有一瓶CKo5585项目分装的MTBE无标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料包装桶未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:19:33
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室暂存间电柜前未铺设绝缘地垫，未划禁止堆放区域标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到位 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:21:51
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-204实验室进行纳滤操作，未选用适配的高低温循环设备，设备制冷能力不足，无法将体系降温至工艺规定温度，通过投入干冰的非常规方式进行应急降温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员未意识到使用此类操作的风险点 | 人的原因 | 对人员进行此类风险提示培训 | 对于干冰使用进行管控使用 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/6/4 18:15:04
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 2-203实验室3号通风橱循环机管路弯折，影响温控且存在跑冒漏隐患 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管路弯折未梳理好 | 人的原因 | 使用时需要梳理好管路无弯折无漏水 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:47:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 2-203实验室1号通风橱有一致敏物料未二层包装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:48:31
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | HP研发实验室与分析实验室传递窗内暂存要进行检测物料，无标签（高活物料信息链断裂的典型隐患） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料包装未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时粘贴标签 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:51:25
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 1-201实验室2号通风橱下柜，暂存的氢氧化锂与易燃溶剂混存（氢氧化锂为皮肤腐蚀/刺激类别1的碱性无机物与易燃液体应隔开储存） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料存放不合规 | 人的原因 | 分开存放 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:52:27
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 物流缓冲间冰箱内暂存的140411（贾金龙）、146610项目（孙海宇）部分物料无二层包装、二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:57:05
2026/4/16 | 专业性排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | 物料暂存/危化品使用情况专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2460-李正尧,ALS2269-宁豪,ALS14126-田坤 | 1号楼HP研发实验室 | 物流缓冲间冰箱内存储一个写有“待报废”的CKo5585项目物料无二层包装，且未及时处置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料未进行双层包装 | 人的原因 | 物料需要双层包装 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 17:06:33 | 2026/4/26 13:58:09
2026/4/19 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0064-于飞跃 | 2N-417 | 液相仪器废液超过2/3未清理，废液较满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0168-张慧 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 仪器使用人员意识薄弱，5S负责人未及时处理 | 人的原因 | 将废液倾倒至废液桶 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | N/A | ABT0168-张慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/19 16:44:24 | 2026/7/31 13:38:04
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 6号楼3F | 6号楼3F东侧消防栓内放置杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清除杂物 | 班组会培训强调，加强临时用电安全检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 6号楼3F | 6号楼3F西侧缺少消防栓灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充灭火器、消火栓 | 排查是否漏水，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/17 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2064-任志华 | 6号楼2F | 原液车间夹具保压测试时，夹具进口未安装手阀，可能会导致突然进气大导致膜包炸裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 夹具进口安装手阀 | 排查同类问题 | 0 |  | 已完成 | ASH2064-任志华 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1296-李涛 | 2号楼1F | 实验室部分员工未佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即佩戴护目镜 | 班组会强调佩戴PPE重要性，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1296-李涛 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼2F | 空调漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 排查同类问题，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/11 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼2F | 有塑料薄膜在地上 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清扫 | 定期清扫 | 0 |  | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/14 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼2F | 地上有水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/10 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1580-秦晓露 | 2号楼QC办公室 | 有小飞虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清扫清理该区域 | 增强虫控措施 | 0 |  | 已完成 | ASH1580-秦晓露 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/15 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 一更门前 | 积水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理 | 无 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 2号楼2F | 垃圾处理门口玻璃门门框掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 排查同类问题，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1080-张宇 | 02F1075理化室 | 沥干水架，支架不稳容易造成玻璃器皿碎裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 支架维修加固 | 排查同类问题，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1080-张宇 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1800-王舒婷 | 2号楼1F 103 | 通风口盖子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 拧紧通风口盖子 | 排查同类问题，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1800-王舒婷 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/9 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 3号楼03F1023 | 门常开，风幕机长时间工作 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 门常闭 | 班组会强调对外门需常闭，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 16:13:39 | 2026/4/19 16:13:39
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心一层男卫 | 承包商天津建嘉现场使用的门式脚手架踏板搭勾变形开焊； 正确做法：门式脚手架钢脚手板、挂扣、连接搭勾应完整、无变形、无裂纹、无脱焊； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 门式脚手架踏板搭勾变形开焊 | 设备设施原因 | 更换门式脚手架踏板 | NA | NA | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/19 9:57:22 | 2026/4/24 10:42:31
2026/4/19 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房二层弱电间 | 弱电间防静电地板瓷砖破损，有磕绊风险； 正确做法：防静电地板应确保板面平整、无翘边、无空鼓、缝隙均匀，与周边地板无高低差； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 施工人员施工过程中未注意地面防护，造成地板损伤 | 人的原因 | 通知工程部，更换新的板 | 施工过程中注意环境安全 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/19 9:43:49 | 2026/5/9 10:21:01
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间人员通道门口消火栓、灭火器检查合格签超期未检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 合格签过期 | 人的原因 | 对人员进行培训整改 | 对人员进行培训整改 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/27 19:17:56
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 供应部 | 库房三3号库药品箱检查合格签超期未检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 存放位置与其它消防应急设施位置分开，月度检查期间发生遗漏 | 方法原因 | 对药品箱进行检查确认 | 将药品箱位置转到应急柜，每次与应急柜检查进行同步 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:19:09
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间06釜水相方槽子没有做checklist，现场询问操作人员为力工刚刚转正，不清楚需要做check，现场沟通李文月。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/28 10:40:59
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间R13釜200L桶投料插底管与软管连接未使用快开球阀，已第三次发现重复问题，会议沟通的管理要求落实不到位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/28 10:41:13
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间室外南门地面有碱液痕迹，现场沟通一车间处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶面清理残留 | 方法原因 | 现场进行清理，责任人加入奖惩 | 车间进行通报，班长进行要求处理桶跟踪 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:19:23
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层压滤，压滤罐掏料口盲板有液体滴落，现场沟通贾逸龙处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤盲板渗出 | 设备设施原因 | 重新对压滤罐进行试密 | 重新对压滤罐进行试密 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/28 10:41:24
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层氰化钠区域破坏使用的喷壶喷出水柱，雾化效果较差，破坏效果较差，需更换。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查为口有异物堵塞 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | 后续发现车间人员及时上报，进行处理更换 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/27 3:49:47
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层29釜旁接收罐罐体表面存在液体滴落痕迹需要清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新增储罐进入前清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 后续进入车间前进行清理完毕进入车间 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:19:50
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层氰化钠尾气缓冲罐上气动阀连锁控制箱缺少报警设置清单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查控制箱上悬挂了报警清单 | 设备设施原因 | 以进行粘贴处理 | 进行要求培训，人员开干前检查是否有报警清单 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/27 3:50:10
2026/4/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放04/18/2025，01:53一车间三层投料区域物料桶过多超过4桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 存放超量 | 方法原因 | 车间重申存放物料要求 | 车间培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:20:03
2026/4/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放04/17/2026，22:24二车间三层R15旁人员使用铁制扳手开桶盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查开的是空的水洗桶 | 人的原因 | 以对人员进行培训，不管水洗桶还是重桶不得用铁扳手开启 | 后续人员加强培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/20 17:31:34
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层北侧喷淋洗眼器上方断开管路使用绑带固定； 三层R32釜上方断开管路使用绑带吊起； 三层R34釜旁气动泵出料软管使用绑带吊起； 四层北侧独立换热设备附近乙二醇管路有两处使用绑带固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新增管路 | 方法原因 | 机修制作吊挂 | 对设备组进行重申及时增加吊挂 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/20 17:32:02
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层西侧楼梯间门旁上方管路使用绑带固定； 三层R05下口断开转移管路使用绑带吊起； 三层北侧连续化设备至E02滴加罐转移管路有5处使用绑带吊起； 三层东侧102-Tr042储罐尾气管路使用绑带固定； 三层R25釜上方管路有两处使用绑带吊起 四层R06釜旁管路使用绑带固定 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 做完管路未及时添加支架 | 人的原因 | 以进行更换支架完毕 | 后续要求人员做管路一起把支架做回来 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/20 17:32:32
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层南侧R29旁上方氮气管路使用绑带吊起； 三层R13釜下口旁断开管路使用绑带吊起 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 绑带未及时撤除 | 设备设施原因 | 进行制作吊架 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/22 17:31:12
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 04/19/2026，02:40库三西侧管廊上向焚烧炉转移水相的管路有漏点，现场沟通一车间班长孙强停止转移并现场确认 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | 使用前进行检查试密 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:20:25
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R25滴加硫酸二甲酯现场缺少易燃液体警示标识，并且硫酸二甲酯存放区域悬挂腐蚀品标识与安操要求不符，已沟通李万彬 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 粘贴落实不到位 | 方法原因 | 以进行添加 | 重申制度要求，进行检查梳理 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/20 17:32:55
2026/4/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 监控回放04/18/2026，17:07七车间二层Ce02离心机内人员收料有物料撤漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作失误 | 人的原因 | 已及时清理 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:20:37
2026/4/18 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放04/18/2026 19：30 人员进出未触摸静电释放器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 三方人员遗忘 | 方法原因 | 车间整体进行通报， | 对三方人员整体进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:20:54
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-R35-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R35冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间二层101-R36冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R34冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-R32釜上夹套缺少丝堵 一车间三层101-R30冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 一车间三层101-Tr16液位计下口缺少丝堵 一车间三层101-R21釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R11釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R03釜上夹套缺少丝堵 一车间四层101-R18釜上夹套缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝堵缺少 | 方法原因 | 丝堵进行添加完毕 | 整体排查添加 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:21:07
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Tr040下口阀门处缺少丝堵 二车间三层102-R24冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R29冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 二车间三层102-R20冷凝器冷媒&循环水管路最低点缺少丝堵 二车间四102-R07釜上夹套缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 丝堵，盲板缺少 | 方法原因 | 以进行添加完毕 | 整体排查补充完毕 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/8/9 8:38:31
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R17冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R23冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R25冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R26冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间三层103-R28冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R03冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R02冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R04冷凝器循环水管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R06冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16冷凝器冷媒管路最低点缺少丝堵 三车间四层103-R16釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R15釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R14釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R13釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R09釜上夹套缺少丝堵 三车间四层103-R08釜上夹套缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵 | 购买中 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/22 18:50:17
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R29下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R34-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间三层101-R37下口阀门处缺少盲板 一车间四层101-R14-Tr01下口阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少安装不及时 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行要求拆除使用后及时恢复 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/19 22:21:19
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-FD01-Tr01磁力泵三通阀门处缺少盲板 二车间三层102-R06下口阀门处缺少盲板 二车间四102-R07-Tr01液位计下口缺少盲板 二车间四102-R08-Tr01液位计下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 盲板缺少导致 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 车间要求后续使用完毕后及时安装。 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/4/24 8:35:15
2026/4/18 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Ce04-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层204-Tr03下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-R18下口管路三通阀门处缺少盲板 三车间二层103-R17下口缺少盲板（4颗螺栓都戴上，没紧固 三车间三层103-R29下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R01-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R07-Tr02下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R11-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R09-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间四层103-Tr025液位计下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/19 8:53:14 | 2026/5/1 8:37:40
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜夹套丝堵未安装。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 夹套丝堵安装恢复不及时 | 人的原因 | 已将丝堵恢复安装完毕 | 车间其他点位进行排查确认，存在缺失丝堵情况进行补充 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/23 16:47:15
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库 | 丙库13#库门前地面上的静电扁铁中间翘起，形成一个较高的弧度，存在绊倒人的风险。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 静电接地扁铁固定用的螺丝脱落导致扁铁隆起 | 设备设施原因 | 对静电扁铁重新固定 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/7/24 16:36:10
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 泵房内北侧的一组罗茨泵机组的二、三及泵的电机未连接接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该罗茨机组损坏已维修完毕，投入使用前完成电机静电接地线连接 | 方法原因 | 已安排人员对二、三及泵的电机连接接地线完毕 | 每日泵房工对真空泵静电接地情况进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/23 16:47:28
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层北侧的消火栓下方地面上堆放着废弃的纸壳和一个装有碎玻璃的塑料袋。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 垃圾报废存放不规范，阻挡消火栓应急使用 | 人的原因 | 已安排将垃圾转移报废完毕，现场增加报废玻璃垃圾存放桶 | 内部群对垃圾存放要求进行重申，每日安排物流对一层垃圾存放区域进行巡查、清理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/23 16:47:40
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区南侧围堰东南角，线管接线盒丝堵为塑料丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 识别不到位 | 设备设施原因 | 现场已安排人员将该处丝堵进行更换完毕并巡查区域内其他位置情况 | 人员安装时随时跟踪丝堵安装情况出现未安装及时补充避免出现类似问题 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/23 16:47:52
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层溶剂间门口，人员刷漆后放置的油漆撮子及刷子未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 借调人员加班刷反应定位黄框后使用后刷子未及时封口暂存，班长已将刷漆工具密封完成，并对人员进行批评教育。 | 现场刷漆结束人员将各自刷漆工具及时密封存放，并安排四点班人员再次对刷漆工具密封进行检查复核。 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/19 15:44:59
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间控制室，灭火器放置于西墙房间尽端，不便取用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 灭火器位置设置不合理 | 方法原因 | 已重新调整灭火器位置 | 检查车间内其他位置放置的灭火器是否有物品阻挡，一并进行位置调整 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:05:27 | 2026/4/23 16:48:05
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 518实验室 | 518-21通风橱门未下拉至有效位置，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 21号通风橱为生产用通风橱，夜班倒班人员使用后未拉至最低 | 人的原因 | 已纠正 | 给倒班人员培训，使用后通风橱拉至绿区 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/23 6:32:08
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 515实验室 | 515-21通风橱下用于过夜反应的循环机，液位过低，即将漏出盘管，需补充循环介质，建议加装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 盘管未露出，还在液面下面 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/21 12:10:20
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-08通风橱前，无水乙醇洗瓶外标识已腐蚀，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 洗瓶标签模糊 | 设备设施原因 | 重新贴 | 腐蚀后及时重新贴，用透明胶带保护 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/21 12:10:09
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室21通风橱，02：00巡查时，夜班人员配样未佩戴手套，现场告知并整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 使用正确劳保 | 加强人员教育 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/21 8:24:38
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室18通风橱前，地面上白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱使用人员投料后，对于洒落的物料清理不彻底导致物料痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后对于物料痕迹进行清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/25 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/25 8:14:30
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室废液柜，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 废液漏斗盖子未关闭 | 人的原因 | 已关闭 | 晨会强调 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:02:20 | 2026/4/21 8:24:47
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R01下口管路法兰四通位置有渗漏，现场沟通工程师处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 聚乙烯管路一端放料端口无法进行打压试密，人员禁锢完毕后未进行打压试密 | 方法原因 | 现场使用完毕已拆除 | 后续聚乙烯放料管路两端翻遍，连接打压试密后将放桶端口再进行切断 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:01:58 | 2026/4/20 6:59:33
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-TS28下口阀门后法兰静电跨接断裂，现场沟通已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电跨接质量不好，经常损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换 | 目前沟通采购查找质量好一点的静电跨接 | 4 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:01:58 | 2026/4/20 6:59:48
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07下口贴地位置法兰有液体渗漏，地面有痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 法兰禁锢时受力不均导致紧偏 | 设备设施原因 | 已重新进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 8:01:58 | 2026/4/20 6:58:58
2026/4/19 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11左侧207-T029储罐后方静电扁铁脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 | 车间日常巡查中发现此类问题及时进行整改 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:58:04 | 2026/4/23 15:34:49
2026/4/19 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R12-Tr01接收罐尾气管路静电跨接连接方式错误且螺丝未露出两牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时疏忽导致 | 人的原因 | 已更换 | 对设备准备人员强调，设备安装完检查好机械完整性，是否有不合规的地方，如果有进行整改 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:58:04 | 2026/4/23 15:35:20
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R21-Tr01接收罐尾气试镜有积液，需及时排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气吸收放热导致出现液体 | 物料原因 | 已将其排放 | 加酸性物料走吸收时，多关注吸收罐尾气试镜 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:58:04 | 2026/4/19 23:34:17
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间四层人员电梯门口处消防栓检查绿签需更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 该检查签到期日期为04/24/2026，还未到期，不涉及整改 | 人的原因 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:58:04 | 2026/4/19 23:34:41
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R15右侧计量泵压力表缺少校验签，请在使用前进行添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆洗后未即使悬挂C类标识 | 方法原因 | 已悬挂C类标识 | 定期排查，及时整改 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:58:04 | 2026/4/19 23:35:32
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 溶剂间721-R13溶剂管路跨接损坏，已沟通现场人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 跨接安装时受力，后续造成断裂 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:35:29 | 2026/4/21 6:51:17
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 18车间二层走廊两个洗眼器绿签04/13过期，请及时检查签字 619-R12-tr01接收罐尾气视镜蓄有液体，请及时清理 618-R11打正庚烷管路罐区侧法兰缺少跨接，车间侧管路绿色编号标识与实际不一致，请同一更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员检查遗漏，标识错误 | 人的原因 | 及时更换以及检查，人员进行重新培训 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:35:29 | 2026/4/30 13:37:49
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-E05-tc01旁薄膜主体管路盲板处有物料渗漏痕迹，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员管路拆卸，阀门处有些许残留人员未清理干净，安装盲板后有物料痕迹 | 人的原因 | 现场已经进行清理，并告知人员安装盲板前需确认阀门处是否有物料残留，需清理干净 | 对人员要求安装盲板前需确认阀门处是否有物料痕迹，需清理干净再安装 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:35:29 | 2026/4/21 6:51:33
2026/4/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | cpo127237-03-08A-02设备618-R02投三甲基氯硅烷，投料前检查缓冲罐至吸收罐中间阀门被关闭，尾气走缓冲罐尾气，视镜有积液，两罐中间四通管路材质为白钢，未使用防腐管路，缓冲罐搪瓷配件处有腐蚀渗漏痕迹，检查ck为套用上一批ck且未进行每8h检测，仅四点班第二批投料前进行pH检测，已要求本班重新进行ck检查，开启阀门；加料周围的纯化水管未安装盲板封堵，四点班操作规范检查复核人孙宝通/刘佳旭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 这个还未进行投料，这个正常投料前走自己的接收罐尾气无异常，这个需要加料前进行切换，昨天四点班做的检查，由于车间项目我这临时协调操作先后，未进行切换。投料之前已进行切换、积液已经进行处理，后续加强车间视镜排查及时处理、制作初期考虑释放氢气危险性比较大，批次较少，优先导静电处理，进行制作白钢管路，已沟通EHS本批次完毕后更换聚乙烯管路同步更新PID、法兰渗漏，已进行处理，并紧固、这个CK正常是每次生产前进行配置完事进行套用，目前执行是每次使用前进行复测PH值，完事确定是否套用，针对至少8小时取样检测，还需要进行很合均匀取样，目前无法满足，没有进行检测、纯化水点位无法进行封堵不满足SOP要求，加料前会检查是否有滴漏，再次紧固。 | 方法原因 | 涉及问题及时沟通解决确认 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/4/19 7:35:29 | 2026/4/30 13:38:08
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼702车间操作柱旁静电接地端子已超过2个接地线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸检查后未及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员重新紧固并更换静电跨接 | 楼顶维护完成需要副主任进行现场确认 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:16:57 | 2026/4/21 12:09:42
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼807-FD03-Tr01接收罐液位计腐蚀严重不易观察液位情况且现场液位显示不准，请及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 液位计在拆洗过程中，清洗日哦那估计将液位计腐蚀，液位计内部物料析出导致显示不准 | 方法原因 | 腐蚀的情况待清洗时清理或更换，液位计清洗后，示数问题消除 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:16:57 | 2026/4/28 20:43:16
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层4车间洗眼器与墙面固定处已挣开，洗眼器位置已导向一侧，建议及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定洗眼器螺丝松动掉落导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 传达巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:16:57 | 2026/5/18 21:29:06
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼东侧储罐铭牌掉落，重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 新打印的钢牌粘胶脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新打胶固定 | 打胶完成后及时做好固定，防止重力等原因掉落待胶干后在进行撤除 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:16:57 | 2026/4/22 8:03:42
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 视频监控巡查04/18/2026，发现8号楼2车间钢平台下21：48现场人员进行掏料时未接地线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人工作疏忽，未按要求执行 | 人的原因 | N/A | 责任人处罚问责，事件培训传达管理要求 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/19 7:16:57 | 2026/5/5 5:21:17
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：38 4号楼4-15间正在氮气置换的手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内，确保牢固密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用手套箱时候没有及时检查手套箱相关状态，导致正在氮气置换的手套箱O型圈未固定好 | 人的原因 | 及时将手套箱o型圈固定在凹槽内 | 两个O型圈需正确卡在凹槽内，确保牢固密封 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/24 4:45:55
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 15：03 4号楼2-66间蠕动泵遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 操作人员未注意排风口位置 | 人的原因 | 蠕动泵已推走 | 对班组人员进行培训注意排风口位置禁止遮挡 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/6 7:16:06
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：19 4号楼4-40间货架上PP槽内有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员存放物料没有及时对物料痕迹进行清理 | 人的原因 | 及时清理白色物料痕迹 | 及时清理避免造成物料暴露 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/24 4:46:10
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：17 11号楼三层3-27间电子秤电线接头处损坏。正确做法:及时维修更换，避免影响设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 设备使用损耗 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/24 5:11:19
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 15：28 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-TA09罐旁尾气管路直接插入阀门处。正确做法:更换为对应变径连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 安装人员安装时未找到变径 | 人的原因 | 及时安排人员更换 | 对安装人员进行培训 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/2 6:28:27
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：17 12号楼4-04间承包商人员作业时未穿戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻配到护目镜 | 加强施工人员入场前检查，施工过程中监督 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/24 5:11:36
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：48 12号楼4-38间打料使用的蠕动泵缺少防护罩。正确做法：及时安装，避免管路脱落喷溅。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 使用时损坏未及时补充 | 人的原因 | 及时安排人员补充 | 定期排查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/5/2 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/2 6:28:43
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：09 4号楼3-23间 承包商灭火器压力表已脱落损坏，正确做法：施工前及时更换，确保灭火器正常使用 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间 承包商灭火器压力表已脱落损坏 | 人的原因 | 施工前及时更换，确保灭火器正常使用 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/6 21:28:31
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-03间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用完固体物料没有及时将之正确放置 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | 固体物料需要放在二级防护槽 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/21 14:02:53
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 02：16 4号楼3-23间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 3-23间 排风口前缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/6 21:28:12
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/18/2026 17：51 4号楼4-43间 现场人员压滤罐翻料操作时未拉警戒线，正确做法：及时拉起警戒线，防止无关人员接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员进行有风险物料暴露的操作时没有及时做好安全防护，拉警戒线 | 人的原因 | 及时拉起警戒线 | 现场人员压滤罐翻料操作时需要拉警戒线 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/21 14:02:10
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：40 11号楼4-11间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员操作后未及时恢复至最低位置 | 人的原因 | 及时安排人员将提升机恢复到最低位置 | 对人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/12 23:43:22
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：05 11号楼3-21间，排风口缺少禁止遮挡标识，需要进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时张贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/4/23 7:14:22
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 2：58 12 号楼4-15间，人员在安装插底管的过程中未佩戴手套，正确做法应佩戴手套操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场教育，并对人员进行现场培训 | 定期培训，复核人对操作进行复核 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/12 23:43:06
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 09：31 4号楼2-51间CMM-402-AKTA05纯化仪流动相管路管路倾斜。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员操作过程中未注意到管路倾斜 | 人的原因 | 管路已扶正 | 对车间人员要求管路连接好后注意管路状态 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/19 5:41:46 | 2026/5/6 7:15:52
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01间热水管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水管辂排净阀缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已添加丝堵 | 排净阀进行锁链固定 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/21 6:55:48
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间地面积水，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 泵房污水池泡水 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:55:34
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce01接收罐下口地面有黑色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:55:46
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层411-Tr01接收罐下口盲板处渗漏，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 下口管路拆卸后盲板禁锢不到位 | 人的原因 | 进行物料清理，盲板进行禁锢 | 对安装盲板人员进行要求禁锢到位 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:56:01
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02接收罐放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 缺标识现场悬挂完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:56:14
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐后方静电扁铁绿签掉落，还请及时恢复。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场粘贴整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:56:28
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层走廊消防喷淋保护罩掉落，还请及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 消防喷淋防护罩脱落 | 设备设施原因 | 重新打胶固定 | 车间进行排查检查防护罩松动的进行替换 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/21 6:57:15
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层09釜视孔灯未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 视孔灯支架固定位置开口较大，固定失效 | 设备设施原因 | 进行更换视孔灯支架，重新进行固定 | 设备安装阶段进行相应检查 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:56:40
2026/4/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层01釜加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 加料车手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 17 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/19 0:59:48 | 2026/4/20 6:57:32
2026/4/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 2026-04-18 19:30:33分监控发现B7M22-2F-FD03平台下，车间人员收料未关门对讲沟通车间告知，已把门关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 车间新人，收料未及时关闭缓冲间内门，车间培训不足，人员随手关门意识不足 | 人的原因 | 已对该人员进行培训，要求车间任何门必须随手关门，禁止出入不关门情况发生 | 对车间整体人员重新培训随手关门习惯 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 20:34:36 | 2026/4/21 6:51:53
2026/4/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B12 | 2026-04-18 18:39:38分监控发现B12-13号库-工艺中间体库有库房人员在刷地面未佩戴安全帽，已沟通库房人员告知佩戴 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 人员进行地面刷漆操作时，未佩戴安全帽 | 人的原因 | 人员现场已及时佩戴好劳保 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/18 20:28:42 | 2026/4/22 16:28:48
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-305 | 14：26，07橱内一玻璃瓶内有物料未张贴标签（提醒36条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人：李俊锋 正在进行过滤操作将母液装到试剂瓶还没来的及贴签 | 人的原因 | 贴签 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 19:41:38 | 2026/4/20 16:54:02
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 1-306 | 20:40，04通风橱高低温循环机未使用未断电，电工已进行断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 | 否 | 责任人汤化宇，人员操作至19：40左右，操作完成后，忘记拔下电源； | 人的原因 | 电工进行断电处理 | 下班前，实验室进行巡查，确认不用的设备，及时将电源拔下 | n/a | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 19:27:16 | 2026/4/20 16:54:56
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-316 | 03：40，2-316-06通风橱机械搅拌使用时未缠胶布 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS2286-袁龙 | 否 | 实验人员未缠胶带，复核人未检查出问题" | 人的原因 | N/A | 开会强调制度要求与重要性 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/18 19:24:39 | 2026/4/23 9:17:31
2026/4/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-302 | 00：45，实验室每日安全确认，一线确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS12536-张天琪 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 一线人员巡查实验室后，确认无过夜反应及高风险操作后，遗忘是否签字，误认为已签字 | 人的原因 | 立即整改 | 在组会上加以强调，并加强相关培训，增加复核提醒，一线确认人员与复核人员均需确认后，方可离开。 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12536-张天琪 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/18 19:22:10 | 2026/4/23 9:17:55
2026/4/18 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-301 | 20：55，4-309、4-313实验室有二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 当时检查到有异常，没有签字先去找人处理了，处理完忘签字 | 方法原因 | N/A | 认为这种事情没有安全风险，不需要预防 | 无 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/18 19:18:36 | 2026/4/27 10:00:48
2026/4/18 | 监控巡查 |  | 监控检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133实验室 | 研发人员进行-80度冰箱拿取操作时未佩戴防冻伤手套 正确做法：低温操作需佩戴防冻伤手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员意识原因 | 人的原因 | 冰箱操作需佩戴防冻手套 | 晨会强调 | 无 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/18 17:20:00 | 2026/4/21 15:49:44
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 六日检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 实验室内有过夜反应但门口标识显示无过夜反应 正确做法：实验室内有过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 标识牌误碰，安全确认人员未识别 | 人的原因 | 加强安全确认 | 组会强调 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/18 17:16:59 | 2026/4/21 15:50:03
2026/4/18 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员太忙了，没注意 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 培养操作习惯 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/18 17:14:15 | 2026/4/21 15:50:31
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M1 | 四层301-R01釜对面洗眼器喷头压力不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 公司水系统压力不足 | 环境原因 | 沟通设备部将水提压，并经常维持压力 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/30 13:36:03
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M1 | 301-R16釜斜对面洗眼器接水盘与下水管断开漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备设施损坏 | 设备设施原因 | 已重新维修完毕 | N/a | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/30 13:36:18
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M1 | 301-Drc05门口对面喷淋洗眼器喷头盖脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/30 13:36:32
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M1 | 301-Ce07门口旁接水盘与下水管路断开，漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 接水盘与下水管连接处松动 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 | 此问题不影响使用，应急时水都会流到地面上 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/30 13:36:46
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M2 | 二车间一层洁净间喷淋洗眼器的绿签编号有误 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 编号编辑错误 | 方法原因 | 已修改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:57:17
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M2 | 二车间二层西侧，喷淋洗眼器无水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 阀门脱球 | 设备设施原因 | 已维修完毕 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:57:32
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M2 | 二车间二层洁净间洗眼器喷头不对称 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 一侧滤网轻微堵塞 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:57:44
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M2 | 二车间三层东侧洗眼器出水压力不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 冰机自来水压力较小 | 设备设施原因 | 已沟通增压 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:57:57
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M3 | 三车间二层北侧喷淋洗眼器接水盘漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 长期使用损坏 | 设备设施原因 | 后续采购更换，暂不影响使用功能 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:58:08
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M3 | 三车间三层北侧喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 多排了一会水已恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/19 7:58:22
2026/4/18 | 日常巡查 | 消防应急排查 | 洗眼器排查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M5 | 5车间三层305-R10接收罐对面喷淋洗眼器喷头一侧水流压力不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 水压不足 | 设备设施原因 | 沟通设备部提压 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 16:22:31 | 2026/4/30 13:37:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | 6号楼2层 | 6号楼2层制剂收瓶间易制爆化学品存储柜未上锁管理，现场无台账填写记录 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/18 14:36:59 | 2026/4/18 14:36:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 回放车间吨罐使用前CK执行无异常，现场查看CK记录，对于122762项目使用的吨罐没有插底管，在CK上有关插底管、氮气、尾气检查项勾选，存在勾选是和N/A两种情况，需要进行统一，已与车间负责人沟通确认，并在班前会宣讲 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 该项检查不只是检查吨罐有没有插底管，后面还有检查氮气、尾气以及对应标识的要求，所以人员勾选了检查并无异常，该项检查确认吨罐的标签，是否明确。 | 方法原因 | 排查车间吨罐插底管，氮气，尾气标识是否清晰，缺失的使用前及时补充，同时对于该项检查内容的确认对班组进行宣贯，避免后续检查引起歧义 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 10:47:53 | 2026/4/19 8:33:19
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间14氰化钠釜下口液体滴落，现场沟通彭孝鑫处理。 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 盲板紧固不到位 | 方法原因 | 以进行紧固完毕 | 危险化学品后续要求对盲板也要进行试密处理 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/28 10:41:35
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层连续中和18釜，搅拌散热风扇不转，现场沟通李建军处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 风扇损坏 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行拆除更换 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:21:29
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间21釜大尾气上方管路滴落溶剂，现场沟通杜成文处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气管路残留少许，法兰渗漏 | 方法原因 | 法兰进行紧固，尾气最低的进行排放检测 | 每周进行尾气低点排净检查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:24:00
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 精馏车间 | 精馏车间人员配碱液防化服未佩戴帽子现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场纠正人员劳保穿戴问题 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:23:48
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 监控发现：04/17，15:27三车间四层连续化开箱带电调试，周围反应釜有液体投料操作，现场沟通处理。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 做系统期间已告知属地，班组投料未及时与连续化沟通，人员调试设备期间未及时发现 | 人的原因 | 已对车间进行强调，后续制作系统期间对人员操作重点关注 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/28 10:41:53
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层4436氰化钠尾气吸收缓冲罐有液体，现场沟通王宇航处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 由于罐体倒吸导致 | 方法原因 | 已进行破坏处理 | 对人员进行重申巡检要求 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/28 10:43:10
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间二层粉料操作时粉尘暴露情况较严重，需要再细化下执行流程 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 其他车间借用操作细节不够 | 方法原因 | 沟通其他车间领导对人员操作进行培训 | 本车间持续跟踪 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:23:35
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间四层R11釜低冷的冷凝管线视镜处有褐色液体渗出，需要及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 试镜渗出液体 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:23:18
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层碘回收连续化出口压力表连接处渗漏，下方地面有大面积物料痕迹，现场沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查压力表材质为哈市合金 | 方法原因 | 进行增加密封处理 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/5/4 0:18:21
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间南侧人员通道进门左手边防爆开关缺少防爆铭牌，需要粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 利旧设备铭牌缺失 | 设备设施原因 | 对铭牌进行补充 | 设备安装前进行检查 | 无 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:23:03
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 实验室 | 巡查发现126464人员李建垚使用自制工具取样，使用塑料袋承装样品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，侥幸心理 | 人的原因 | 选择合适的玻璃承装器具，人员违规上报奖惩 | 例会强调实验室安全红线要求 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/18 9:25:40
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 实验室 | 液氮罐区实验室人员取液氮未佩戴全面罩，已现场提醒人员 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 |  | 人员未意识到液氮操作危险性，存在侥幸心理 | 人的原因 | 人员强调培训 | 群内再次强调培训液氮灼伤事故，例会强调，后续出现奖惩 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/18 9:26:06
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层13釜间门口呼吸空压存在漏气现象。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 快接头漏气导致 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | 车间排查整改 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/27 3:50:20
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层9057项目ce05至16釜管路打压试密合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 打压试密签过期 | 设备设施原因 | 进行重新试密 | 进行重新试密 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:22:50
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间ce05离心机上盖靠侧面电线处存在物料渗出痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 离心机未禁锢到位 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | .0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:22:25
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 监控回放发现04/17/2026 19:54 二车间一层Drc03双锥取样过程中，转动双锥时承接物料的连续塑料袋未取下并且取的样品直接用连续塑料袋盛装。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员落实不到位 | 方法原因 | 对人员进行重申要求 | 对制度进行在重申 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/5/4 0:18:33
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 七车间 | 监控回放发现04/17/2026 08:57 七车间一层粉碎筛分间进行筛料时，操作人员劳动保护穿戴不规范就进入间内，存在沾染物料风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 | 车间通报强调 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 8:24:06
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 04/17/2026 16:40 七车间一层Fd03操作人员清理三合一筛板时只佩戴呼吸防护，未穿防化服，工服有沾染物料风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 | 车间通报强调 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:22:13
2026/4/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 04/17/2026 16:55 辅助楼三楼实验室人员佩戴手套开启柜门。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 |  | 人员安全意识差 | 人的原因 | 上报奖惩 | 例会强调，加倍处罚 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:21:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间二层103-R25-Tr01接收罐西侧磁力泵缺少静电接地且旁边静电扁铁翘起，需要固定防止人员绊倒。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电免铁翘边 | 设备设施原因 | 联系设备部维修 | 联系设备部维修 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:21:47
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层101-R26-Tr01接收罐氮气管路减压阀超过0.08MPa，尾气管路阀门未开，已告知白东旭进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门故障 | 设备设施原因 | 阀门进行调节，恢复正常 | 调节后进行跟踪后续出现问题进行更换 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/19 22:24:14
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层Drc04门前1000L立式储罐下口管路法兰间有液体渗漏，已告知李万彬进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 下方发兰口紧固不到位 | 方法原因 | 已进行紧固 | 班前会进行重申 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 8:24:52 | 2026/4/29 13:06:56
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-05通风橱内过夜实验，搅拌头松动，无法带动桨叶，电话与王志民沟通，联系值班人员处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰 |  | 搅拌时间长，出现松动 | 设备设施原因 | 检查装置搭建正常，搅拌桨和搅拌头垂直平行，及时拧紧 | 搭装置时确保搅拌桨自然垂直，与铁夹之间没有扭曲。如果搅拌头有问题，及时报修 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:01:49 | 2026/4/22 7:00:55
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-07，100ml，-10℃反应，过夜申请单日期填错，无法正常导出，已和王哲仑主管沟通，重新审批 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | -07通风粗低温反应时间书写错误 | 人的原因 | 立即修正，并重新进行提流程 | 对相关人员进行过夜反应书写提醒，提交前复核好相关日期 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:01:49 | 2026/4/22 7:01:53
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 733实验室 | 733-01通风橱前，有一滩白色痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 升降台上由于溶剂蒸发所留污渍 | 物料原因 | 清理污渍 | 加强人员教育 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:01:49 | 2026/4/24 7:49:43
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-05通风橱前，用于过夜反应的循环机，液位过低，漏出盘管，需补充循环介质，电话与陈腾宇沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 循环液未连接夹套瓶时液面正常，循环后液面降低 | 设备设施原因 | 及时添加循环液 | 循环后应复查循环机液面 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:01:49 | 2026/4/22 7:01:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-16通风橱，500ml，46℃保温反应，夹套瓶内物料已干涸，电话与周懿沟通，将反应关停处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 调小氮气流，将反应关停 | 过夜反应需要 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/18 8:01:49 | 2026/4/24 7:00:48
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层平台902-R10釜上方照明灯闪烁，需要更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 10釜上方灯管故障损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换灯管完毕 | 日常巡查发现照明灯管损坏，不满足区域照明情况及时沟通更换 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/19 15:45:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间院内201-Ts03储罐围堰西侧一电动隔膜泵连接的接地线静电扁铁端松动状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 隔膜泵拆除维修后恢复安装未确认接地线状态 | 设备设施原因 | 已将扁铁接地线重新紧固完毕 | 检查现场其他隔膜泵外壳静电连接线是否出现同类问题一并进行紧固 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/19 15:45:26
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2四区一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 操作人员放桶时桶盖未紧固，叉车入库时未及时发现。 | 人的原因 | 已将松动的桶盖紧固完毕，检查其他桶无此类问题。 | 每次入库前叉车司机检查桶盖，有未拧紧的不予接收。 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/23 16:44:41
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce07离心机CheckList 检查04/06/2026年第三锅离心放料前氧含量检测数值未填写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，离心机氧含量合格后数值未进行填写 | 人的原因 | 责任人根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条扣除工作奖金50元 | 谁操作谁负责任记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/23 16:44:56
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，钳形接地电阻测试仪缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致脱落 | 环境原因 | 已安排人员将该处脱落静电检测钳校验标签重新打印并粘贴完毕 | 人员每日使用前检查标识情况出现脱落情况及时上报解决 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/23 16:45:09
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R08釜下口阀门内漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 衬塑阀门长时间高频使用渗漏 | 设备设施原因 | 已将R08釜下口阀门使用盲板封堵，并设备清洗时对下口阀门更换。 | 定期补充下口衬塑阀门，对存在内漏的及时进行更换。对使用过程渗漏的及时盲板封堵。 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/4/19 15:45:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区泵房内有一半面罩，滤毒盒上未填写开封日期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1702-孙斌 | FX1702-孙斌 |  | 人员未按照要求执行 | 人的原因 | 进行填写 | 培训正确做法 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:43:35 | 2026/5/1 13:57:45
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R01视孔灯需进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/18 19:12:41
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R02视孔灯需进行固定且静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/18 19:13:03
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R03视孔灯电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 拆卸损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/18 19:13:23
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08夹套上排空缺少丝堵，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 上排空缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 进行排查丝堵补充 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/18 19:13:45
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R11接收罐浓缩管路视镜有两处裂纹，设备清洗中及时进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 浓缩管路共振导致 | 方法原因 | 阀门缓慢开启 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/20 6:57:03
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09插底管盲板挂着已加盲板标识，车间需要确认是否开具特殊作业证 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 已加盲板，未见标识 | 设备设施原因 | 该位置为盲板下方添加四氟盲板 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/19 1:02:08
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间二层走廊反应区2-76旁洗眼喷淋喷淋盘变形，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 人为导致洗眼器变形 | 人的原因 | 整改 | 加强巡检早发现早处理，加强培训，爱护车间设施 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:09:08 | 2026/4/19 1:01:35
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼1层，走廊处一条管路，支架缺少螺丝，未起到作业，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定管路智佳螺丝松动脱落，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/21 8:24:55
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 903-FD02房间内，泵的接地线断裂，沟通现场人员报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 接地线被撞导致脱落 | 人的原因 | 对接地线进行紧固检查 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/19 7:14:11
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶东侧排氢管路法兰处跨接断开，接地线未拧紧，螺丝松动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸检查未及时确认 | 人的原因 | 已安排人员重新紧固并更换静电 | 楼顶检查工作完成后要求副主任去现场复核 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/5/5 5:21:32
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼902-R09反应釜加溶剂，气动隔膜泵泵体前气源管处缺少阀门，现场沟通当班副主任及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 气动隔膜泵泵体前气源管处前阀门断裂，已安排补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/20 7:15:45
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼3层4车间压滤罐压力表表盘朝向墙内不方便观察，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 安装时未考虑人员操作方便性，已安排整改 | 方法原因 | 已整改 | 巡查传达 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/20 7:15:58
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜滴加乙基溴化镁四氢呋喃溶液（重点关注化学品），现场检查反应釜滴加口延伸管静电跨接断开，现场沟通当班副主任整改后继续滴加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电跨接线断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员重新更换静电跨接 | 人员操作时注意现场设备设施完好性，误碰触时及时进行更换 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/24 7:49:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼3层1车间物流门缓冲间内存放压滤罐遮挡消防通道，现场沟通当班副主任及时挪走。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 项目原因需要转移压滤罐人员未及时转移完毕 | 人的原因 | 已安排人员转移完毕，避免堵塞 | 班长副主任巡查时重点关注 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/24 7:50:32
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼801-R06反应釜加料漏斗（有物料）内把手处开焊，失去密封性，现场沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 漏斗长时间使用，漏斗盖把手焊口开裂。此处不与漏斗内部连通，不影响密闭性 | 设备设施原因 | 漏斗使用结束清洗后焊接维修已完成 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/24 7:50:46
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼805-FD01-Tr01接收罐（三合一烘料中）本体与物料转移管路阀门连接处螺栓未紧固，法兰之间垫片被挤压变形，现场沟通当班班长及时紧固阀门，及时清理锈迹，并检查垫片密封性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 法兰之间密封使用的三元乙丙垫，在长时间使用过程中垫片变形，螺栓松动是垫片变形导致的 | 设备设施原因 | 垫片已更换 | 清洗班组强调，搪瓷配件之间密封使用法德尔垫片，避免三元乙丙垫长时间使用情况 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/24 7:51:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R41反应釜，防爆溢出管路螺栓松动，需紧固，现场与张先腾班长沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备螺栓松动，已进行紧固 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 同类排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/22 7:02:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 1、904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 方法原因 | 904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。904-CE02侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.11%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 2、900-CE03上卸料离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.33%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/20 7:16:33
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-CE01侧卧离心机离心中，现场检查离心机氧含量0.0%，静电连接无异常，操作人员在场，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 7:08:40 | 2026/4/24 7:51:20
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：19 4号楼3-11间 正在氮气置换的手套箱TJ4S-403-GB05 手套固定为单O型环，正确做法：双O型环分别嵌入凹槽内，确保牢固密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-11间 正在氮气置换的手套箱TJ4S-403-GB05 手套固定为单O型环 | 人的原因 | 双O型环分别嵌入凹槽内，确保牢固密封 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/21 14:01:53
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：45 4号楼4-16间 反应釜CMM-404-R09旁穿钢平台孔洞未盲堵，正确做法：及时盲堵，防止异物掉落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 反应釜CMM-404-R09旁穿钢平台孔洞未盲堵 | 设备设施原因 | 及时盲堵，防止异物掉落 | 及时盲堵，防止异物掉落 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/21 14:01:37
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：56 4号楼4-16间 电子秤上200L桶四氟头未完全进入桶口，正确做法：查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用加料时没有及时检查相关连接头是否紧固 | 人的原因 | 及时检查更换 | 查看是否适合进行更换，确保密封，防止气味扩散 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/21 14:01:21
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/17/2026 15：03 4号楼4-45间 现场进行压滤罐翻料操作时项目人未佩戴对应劳保进入警戒线近距离查看状态，正确做法：需穿戴对应劳保进行查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员进入有物料暴露风险的现场时没有及时做好安全防护 | 人的原因 | 需穿戴对应劳保进行查看 | 需穿戴对应劳保进行查看 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/21 14:00:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 9：25 11号楼1-05间，中电精泰动火作业前发现灭火器压力不够，已沟通现场人员进行更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 施工人员进厂，没有仔细检查，在开动火证时，对现场检查时发现的 | 人的原因 | 未动火前，已经整改 | 开证之前进行检查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/23 7:14:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：34 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15022-杜新飞 |  | 人员操作过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排相关人员进行恢复 | 定期巡查排查 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/1 0:52:17
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：25 12 号楼4-11间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15022-杜新飞 |  | 人员操作过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排相关人员进行修复 | 定期巡查排查 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/1 0:51:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：04 12号楼4-17间，丁腈手套和面罩一同放在记录台上，有交叉污染风险，正确做法：使用完后，分别应放入密封袋中。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15022-杜新飞 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 现场教育并对人员进行培训 | 定期培训，复核人巡查复核 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/1 0:51:37
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-27氯代罐气密性不良，使用引风罩后味道仍过大。正确做法：及时排查罐气密性。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-27氯代罐气密性不良，使用引风罩后味道仍过大。 | 人的原因 | 及时排查罐气密性。 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/30 7:03:37
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-23吉林诚达灭火器压力表损坏。正确做法：督促承包商及时整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-23吉林诚达灭火器压力表损坏。 | 人的原因 | 督促承包商及时整改 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/30 7:03:50
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-03固体物料未添加二级防护。正确做法：及时添加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员存放物料没有对其进行二级防护保护 | 人的原因 | 及时添加二级防护 | 及时添加二级防护 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/30 7:04:03
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-20使用溶剂桶时未采取尾气吸收装置。正确做法:及时采取尾气吸收设备 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS12994-解宝存 |  | 人员对气味控制意识薄弱 | 人的原因 | 及时采用尾气管等尾气吸收设备 | 对人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/30 7:04:26
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-17多肽固相合成间TJ4S-1213-SY09设备合成操作时设备密封性差导致且未使用引风罩 导致屋内气味较大 已现场告知 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS12994-解宝存 |  | 人员安全意识较差 | 人的原因 | 及时使用引风罩对尾气进行吸收 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/28 7:33:52
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-22间TJ4S-1108-R01反应釜 回流管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未安装完好 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/28 7:34:05
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-64间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS12994-解宝存 |  | 人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时添加 | 对人员进行定期巩固培训 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/5/28 7:34:17
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间人员在生产区域内解除劳保且脱除劳保流程有误。正确做法：应离开生产区域接触劳保且 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员没有按正确流程进行脱除劳保，在生产区域内解除劳保且脱除劳保流程有误 | 人的原因 | 及时纠正脱劳保顺序 | 应离开生产区域接触劳保且 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/18 6:53:17 | 2026/4/21 20:57:56
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R05釜尾气鼓泡器视镜处有绿色物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 尾气鼓泡器视镜位置垫片松动导致石蜡油渗漏 | 设备设施原因 | 已重新密封垫片，后续对鼓泡器进行整体维护 | 同类排查整改 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:58:34
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07釜操作柱旁灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员更新时遗漏 | 人的原因 | 已重新更新 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:58:47
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02冷凝器下方管路支撑偏移未起支撑作用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用过程中偏移 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 安排车间整体排查，同时需要将支架上盖安装 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:58:59
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-E02-Tr03下口转移管路SEA处有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | SEA垫片弹性缺失出现渗漏 | 设备设施原因 | 更换垫片 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:59:12
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R19下口有一个灭火器喷管根部断裂 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的喷管 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:59:25
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二层厕所前其中一个灭火器本月到期检查遗漏绿签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员更新时遗漏 | 人的原因 | 已重新进行更新 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:59:39
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce08房间内报警灯为接收罐高液位报警，现场粘贴异常报警标识与实际不符，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识黏贴有误 | 方法原因 | 已重新制作标识黏贴 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 7:59:52
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-FD04下操作柱电线防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 车间老化的软管沟通电工及时更换新的 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 8:00:06
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 五车间四层药品箱缺少纱布 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 纱布被人员使用后未及时登记 | 人的原因 | 已重新补充 | 人员周期性检查，发现少的及时进行补充，同时跟车间强调使用及时通知，并且监督其他部门使用后及时登记 | 3 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/20 6:57:45
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R22釜下口阀门表面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场使用聚乙烯管路进行氢氧化钠吸收放桶操作，由于使用的粗聚乙烯管路人员在放完之后对聚乙烯管路进行表面清理，临时搭在22釜下口，未处理干净导致阀门发白，此反应釜处于未使用状态 | 人的原因 | 现场管路当班已拆除并对阀门彻底处理 | 人员操作导致的跑冒滴漏问题落实到人，进行面谈奖惩 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 8:00:17
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09釜滴加叠氮磷酸二苯酯时，压力表连接处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 压力表接口处垫片损坏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 6:46:24 | 2026/4/19 8:00:30
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R07-Tr01接收罐液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 巡查车间，及时发现整改 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:34:01 | 2026/4/18 23:51:11
2026/4/18 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 207-R21旁计量泵电源线搭在减速机上，已沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 原有电线拉扣脱落所致 | 方法原因 | 已联系电工重新固定 | 巡查车间，督处人员及时排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:34:01 | 2026/4/23 15:31:33
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07接收罐尾气视镜有积液，现场沟通现场人员龚玉安处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 现场已进行排放 | 对班组人员强调，交接班过程中重点检查尾气试镜内是否存在积液，有的话及时进行排放 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:34:01 | 2026/4/18 23:52:43
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R11转速仪显示屏数值频繁跳动，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁铁摆放不均匀导致 | 设备设施原因 | 已重新调整，观察无异常 | 车间日常巡查中，发现异常问题及时整改 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:34:01 | 2026/4/18 23:52:31
2026/4/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 四层208-FT03/FT04精馏塔管路阀门末端盲板螺栓未紧固，现场沟通芦喜军紧固，需规范人员操作习惯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员操作习惯较差，安装完毕后没有进行检查 | 人的原因 | 已对人员进行面沟通，并安排对同类盲板进行排查禁锢 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:34:01 | 2026/4/18 23:52:01
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce02发现 1布料器限位气源管接头，需要确认一下是否还用 2尾气吸收液位见底了 3压力变送器松动 以上问题还请安排整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备长时间使用震动导致 | 设备设施原因 | 已完成整改，维修完成 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/21 6:52:09
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce07ck发现 1、压力变送器松动 2、盖子限位错位，需要确认 3、下口使用尾气软管，套袋，需要确认一下是否阀门有漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用过程中出现松动 | 设备设施原因 | 已完成处理 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/21 6:52:28
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间班组交接班记录发现 48页16号白班接班签字空白-樊晓宇代班 45页15号白班记录空白 -张德彬班组 36页11号白班记录空白-张德彬班组 还请沟通安排及时补齐记录 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员书写遗漏 | 人的原因 | 责任人整改 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/20 4:49:26
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间班组交接班记录发现 9号白班记录空白-关江峰班组 14页5号零点接班班长签字空白…刘磊 9页3号白班班长签字空白…刘磊 以上记录空白还请安排及时补齐 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 责任人已进行叫回整改 | 针对车间国检记录书写重新培训，要求班组长当班书写情况反馈交接记录 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/20 4:52:42
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721FD02受限空间清洗作业监控回放04/17/2026 13.01放入检测器 14.54未穿戴连体服等防护措施，监护人未在现场，操作人员进入受限空间 15.02分操作人从三合一里面爬出来，没有穿戴连体服、气体防护等措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 操作人员未进入三合一内部，只进行底部的清洁 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/20 4:53:24
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 618-FD03受限空间清洗作业、04/05/2026 9.02进入受限空间，气体检测一直放在三合一内，人员穿戴好衣服全面罩进入 10.05检测器未悬挂。放在筛板上，随着筛板移动，检测器移出三合一外 11.20出受限空间 13.14进三合一前半小时未进行气体检测，监控上没看到现场有监护人员 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未注意检测器位置已面谈责任人，监护人员在现场进行监护 | 人的原因 | 已面谈责任人 | 人员重点强调进行培训 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/18 5:23:51 | 2026/4/20 4:49:47
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 4#楼梯2层，防爆门斗2-40内应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已沟通进行整改 | 增加应急消防设施调试排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:50:29
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 2层人员电梯正对面应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已沟通整改 | 增加应急消防设施调试排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:50:43
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 5#楼梯间2层，2-52防爆门斗（走廊）安全出口，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通整改 | 增加车间应急消防设施调试排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:51:19
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 6号楼西，换热站门口应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 消防设施异常 | 设备设施原因 | 沟通整改 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:50:08
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 13车间二层北侧楼梯间外EL-B4-070应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 应急灯照明持续时间不够 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 排查时和监察部人员一块进行 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/18 19:14:26
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 4层5号楼梯间东墙应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 现场应急设备异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通维修完毕 | 增加车间应急设备调试 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:51:35
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M20 | 3层5号楼梯缓冲间应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 | 否 | 现场应急设备异常 | 设备设施原因 | 已进行沟通更换电池进行整改 | 增加车间应急设施排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:51:52
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 2号楼梯通室外门上安全出口应急灯，有太白料遮挡，需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 大白人员在现场刷大白，临时放置 | 人的原因 | 现场已经转移完毕 | 后续外来人员进车间工作，管理人员现场管理 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:55:30
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 5层电梯机房门口应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防人员进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:53:07
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 4层3号楼梯间应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防人员进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 4:54:20
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 3层3-07旁疏散指示灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通消防及电工处理 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/21 6:52:41
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 3层3-06旁安全出口指示灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 指示灯持续时间不满足要求 | 设备设施原因 | 已经沟通电工及消防人员进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/21 6:52:58
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 4层5号楼梯间疏散指示灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 指示灯持续时间不够 | 设备设施原因 | 电工已维修完成 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/5/10 14:32:44
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 2层4号楼梯间安全出口指示灯（非防爆）安全出口指示灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 指示灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电工已整改完成 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/24 15:29:59
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 1层1-108门上安全出口安全出口，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 指示灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电池更换完成 | 及时排查，及时处理 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 6:57:59
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 1层17车间走廊（四号楼梯间对面拐角）应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电池更换完成 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 6:58:13
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 4层人员电梯通道应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 已更换电池完成 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 6:58:27
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 2层2-30旁应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 已更换电池完成 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/20 6:58:40
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B5 | 1层1号楼梯间1层半应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH0736-李永杰 | 否 | 应急灯持续时间不足 | 设备设施原因 | 电工已整改完毕 | 及时排查，及时处理 | - | 2026/5/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/5/10 14:32:59
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B11 | 5号库内安全出口安全出口，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 | 否 | 5号库内安全出口安全出口，持续时间不够 | 设备设施原因 | 对5号库安全出口进行检查 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/22 16:29:05
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B11 | 2号库外应急灯应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 | 否 | 2号库外应急灯应急灯，持续时间不够 | 设备设施原因 | 对2号库外应急灯应急灯检查 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/22 16:29:27
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B11 | 1号库小门缺安全出口安全出口，缺少 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 | 否 | 1号库小门缺安全出口安全出口，缺少 | 设备设施原因 | 确认后进行反馈整改 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/22 16:29:45
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B22 | 3号变南侧楼梯间1层半上半侧（非防爆）应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 更换应急灯 | N/A | N/A | 2028/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 未完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/6/9 13:34:00
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | B1 | 氢化南侧楼梯间3层（非防爆）应急灯，持续时间不够 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 长时间使用，电池性能下降，导致应急照明启动使用不满足15min | 设备设施原因 | 采购新的应急照明进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/6/11 15:47:41
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | M2-1F R21,22下口1-34 灭火器前有梯子阻挡，请挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 使用后未及时将梯子挪走 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/19 8:00:42
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | M22-4F-R09-12 旁溢出桶上有杂物堆放，请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 外包人员清理现场，将抹布临时堆放，行为习惯错误 | 人的原因 | 现场已经清理，并对外包人员进行培训，告知车间消防设施禁止堆放杂物 | 新外包人员进入车间后进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 23:41:40 | 2026/4/21 6:53:11
2026/4/17 | 日常巡查 | EHS重点关注化学品全流程专项排查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-309 | 16：30，使用前准备工作： 1，ELN登记EHS重点和关注化学品CBZ-Cl，邮件发出报备，二级工艺 2，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 3，破坏液5-10%NaOH溶液准备齐全 4,下午投料完毕暂存在冰箱中，有二级防护 （良好实践作业） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:22:11 | 2026/4/17 20:26:21
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-106 | 15：20：1-106-05通风橱中使用LAD（高风险化学品），未及时划改风险状态告知卡。（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 责任人董国军，因为设备出问题，更多精力集中在处理设备上，忽略了标识标牌的问题。 | 人的原因 | 以提醒后续注意 | 持续提醒后续注意 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:20:07 | 2026/4/23 9:18:56
2026/4/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-206 | 14：36检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管刘光跃）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:18:22 | 2026/4/17 20:18:22
2026/4/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-303 | 00：40，12橱加热过夜实验未连接循环水管（提醒8条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 更换为冷凝水冷凝 | 实验室例会提醒 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:15:28 | 2026/4/23 9:18:15
2026/4/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 20：50，09橱过夜实验未使用温度计（低风险98条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 郑云龙准备实验室装置忘记插温度计 | 人的原因 | 过夜反应装置都需要插温度计 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:13:23 | 2026/4/23 9:22:39
2026/4/16 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-310 | 22：50，发现2-310-07橱子现场研发人员为了快速降温，往高低温循环机里面倒入干冰（低风险26条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5893-王龙飞 | ALS2286-袁龙 | 否 | 为了快速降温向循环机里加干冰 | 人的原因 | 在实验室进行安全传达 | 在高低温循环机上粘贴禁止加干冰的标签 | 无 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS5893-王龙飞 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/17 20:11:19 | 2026/4/23 9:20:34
2026/4/17 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 公斤级实验室 | 实验室内各类仪表检查（反应釜数显，压力表等），维护，使用状态均为良好，各类检测器均在有效期内，整体实验室为爆炸危险场所，仪表，仪表线路的防爆等级满足区域内的防爆要求。 | 电气仪表 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 公斤级实验室 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/17 19:02:00 | 2026/4/21 10:17:20
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站二层 | 乙二醇水箱TJ4S-GLs-T01的玻璃管液位计无上下限标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 动力站有液位报警，液位高了或者低了都可以报警 | 设备设施原因 | 无需粘贴上线限 | N/A | 0 | 2026/5/7 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/5/21 0:00:00 | 需多关注液位变送器的状态好坏，避免失效 | 2026/4/17 17:28:56 | 2026/5/21 15:28:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站2层楼道 | 灯管在通电情况下无法点亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15635-杨侠 | AMM0242-刘志强 | 否 | 灯管到达使用寿命 | 设备设施原因 | 更换灯管 | 属地巡查，及时报修 | 30 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/17 17:26:01 | 2026/6/14 13:58:42
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-61 乙腈桶上放置旧轮子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-61 乙腈桶上放置旧轮子 | 人的原因 | 正确做法：已整改将旧轮子放到4-62 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03 玻璃反应釜CMM-404-R38 氮气管路混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03 玻璃反应釜CMM-404-R38 氮气管路混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改将氮气管路盘规整 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09 高低温后方有废标签散落在地面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-09 高低温后方有废标签散落在地面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将废弃标签放至废标签柜 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06 防爆溢出桶周围有散落气源头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-06 防爆溢出桶周围有散落气源头 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将气源头放至4-50 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 二层记录桌角落有PH试纸和塑料盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 二层记录桌角落有PH试纸和塑料盖 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将ph试纸报废处理，塑料盖放至4-50 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28 无水乙腈桶上存放防爆电池 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-28 无水乙腈桶上存放防爆电池 | 人的原因 | 正确做法：已整改将防爆电池放至电子秤后 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-11 CMM-400-PDP06泵标识未更换，应改为清洗中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-11 CMM-400-PDP06泵标识未更换，应改为清洗中 | 人的原因 | 正确做法：已整改将标识牌更改为清洗中 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-10 CMM-400PDP12泵标识未更换，应改为使用中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-10 CMM-400PDP12泵标识未更换，应改为使用中 | 人的原因 | 正确做法：已整改将标识牌更改为使用中 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-08 尾气阀门未使用处于开启状态 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-08 尾气阀门未使用处于开启状态 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将尾气阀门及时关闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14 通风橱下方存放杂物，且台面有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-14 通风橱下方存放杂物，且台面有物料痕迹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系班组人员对相关物品进行收拾，将痕迹去除 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-50 物品分类摆放混乱，气源头、快插三通应放在一起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-50 物品分类摆放混乱，气源头、快插三通应放在一起 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将气源头，快插三通进行分类摆放 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-64 蠕动泵摆放至路中间，阻挡道路行走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-64 蠕动泵摆放至路中间，阻挡道路行走 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将蠕动泵放至相应位置 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14 通风橱下方存放杂物，且台面有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-14 通风橱下方存放杂物，且台面有物料痕迹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系班组人员对相关物品进行收拾，将痕迹去除 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48 防火溢出桶周围有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-48 防火溢出桶周围有物料痕迹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将物料痕迹处理干净 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 09 尾气管路未使用，阀门却开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 09 尾气管路未使用，阀门却开启。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将尾气阀门确认关闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 08 秤编号4211910100004第7页 孙炳臻勾选错误，秤发生移动却勾选未移动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 08 秤编号4211910100004第7页 孙炳臻勾选错误，秤发生移动却勾选未移动。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已通知当事人对秤记录进行修改补充 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 10 CMM - 400 - PDP23标识未更换，应更改为使用中，阀门未上盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 10 CMM - 400 - PDP23标识未更换，应更改为使用中，阀门未上盲板。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，气动泵标识已改为使用中，阀门已上盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 11 CMM - 404 - PDP14阀门盲板未上，使用完毕应上盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 11 CMM - 404 - PDP14阀门盲板未上，使用完毕应上盲板。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将泵的阀门上盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 56 电子秤4211311000001电子秤保护壳被污染。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 56 电子秤4211311000001电子秤保护壳被污染。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将污染保护壳更换为新的保护壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 15 引风罩使用完毕未及时收起阻碍道路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 15 引风罩使用完毕未及时收起阻碍道路。 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已询问班组人员原因并收起引风罩 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4 - 01 三废秤没有定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4 - 01 三废秤没有定位贴 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将三废秤重新定位并贴上定位贴 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-09通风橱表面有粉尘，下面存放抹布 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-09通风橱表面有粉尘，下面存放抹布 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将表面灰尘擦去，下面存放的抹布已处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | ​4-15电子秤多个定位贴破损​,不完整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | ​4-15电子秤多个定位贴破损​,不完整 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤定位贴统一更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | ​4-16水浴锅夹套管路连接混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | ​4-16水浴锅夹套管路连接混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已确认水浴锅不需要使用，已将夹套管路拆除，水浴锅已推走 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-62施工方存放的垃圾未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-62施工方存放的垃圾未及时处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已通知相关人员将垃圾及时处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-64一台蠕动泵泵壳亚克力透明板损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-64一台蠕动泵泵壳亚克力透明板损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对损坏亚克力板进行换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层电梯口防火门上面的标识破损污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4层电梯口防火门上面的标识破损污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将防火门受损污染标签重新更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03静电扁铁检验标签存放卡套表面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03静电扁铁检验标签存放卡套表面污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将静电扁铁标签磁吸卡套换成新的 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15，CMM-404-R01旁穿墙孔无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15，CMM-404-R01旁穿墙孔无盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将穿墙孔添加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-04，电脑间电脑钢壳上有胶痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-04，电脑间电脑钢壳上有胶痕 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电脑壳上胶痕除去 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-11 登高梯放于道路中间，阻挡泵的拿放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-11 登高梯放于道路中间，阻挡泵的拿放 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将登高梯推至登高梯存放处防止阻挡泵 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-56 蠕动泵泵壳破裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-56 蠕动泵泵壳破裂 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将碎泵壳进行换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42 地面有积水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42 地面有积水 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将积水进行处理清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-32设备摆放过多，显得混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-32设备摆放过多，显得混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将4-32设备进行统计，长时间不使用设备已推往供应部四楼 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48电子秤屏幕保护壳翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-48电子秤屏幕保护壳翘边 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将电子秤保护壳换新 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44高低温连接设备编号有涂抹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-44高低温连接设备编号有涂抹 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将高低温标签进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-61不锈钢软管存放处管路存放不美观，有缠绕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-61不锈钢软管存放处管路存放不美观，有缠绕 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将4-61存放管路进行重新固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44废液管路柜吸收棉需要更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-44废液管路柜吸收棉需要更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将废液管路柜的吸收棉进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/17 17:25:44 | 2026/4/17 17:25:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡检 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房二层包材暂存室 | 房间烟感探头防护套为去除； 正确做法：消防设施应完好有效，严禁遮挡、覆盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 设备安装完成后，施工人员未及时揭下保护盖 | 人的原因 | 将烟感保护壳揭下 | 后续施工时，及时通知施工人员摘下保护壳 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/17 16:21:52 | 2026/4/24 10:42:55
2026/4/17 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼1层走廊 | 疏散指示灯损坏、破损。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ACT1361-黄海娜 | 否 | 已经完成维修 | 设备设施原因 | 已经完成维修 | N/A | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/17 16:08:47 | 2026/4/23 12:37:22
2026/4/17 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS8592-林青山 | 11号楼1层走廊 | 消防器材未及时检查确认 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ACT1361-黄海娜 | 否 | 人员疏忽没有及时检查，后期严格控制按照规定时间检查 | 人的原因 | 已经完成检查 | 定期检查 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/17 16:07:13 | 2026/4/23 12:37:40
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-309 | 14：58，实验室无人的情况下，01橱过柱馏分敞口放置，经提醒后立即整改（提醒10条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS6017-金帅明 | 否 | 实验员没有离开实验室，只是暂时到废液柜洗瓶子；实验员反馈馏分为刚产出，还未来得及找塞子。非主观上不塞塞子。 | 人的原因 | 已整改 | 例会强调 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 16:06:40 | 2026/4/20 17:13:48
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-108 | 14：30，吹料盒子处于闲置状态的情况下，01、04、09三个通风橱都在用自封袋吹料（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5453-杨坤 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 吹料盒子未完全固定，偶有晃动，故临时未用 | 设备设施原因 | 已经在实验室强调，提高吹料盒子的使用率 | 已定制桌子，待桌子到后，把吹料盒子粘到桌子上面 | 不涉及 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/17 16:03:22 | 2026/4/24 9:58:55
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-07间，排风口前没有禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 忘记添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加禁止遮挡标识 | 定期排查 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 9:15:10
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 4-38间可燃检测器探头未加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 磁吸标识掉落，人员未及时补贴 | 人的原因 | 及时补充标识 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 9:11:25
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼四层 | 1213-Sy14-TCU01压力变送器未加检验标签及仪表使用标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 仪表校验后未及时添加 | 人的原因 | 校验完成后及时添加并对相关人员进行培训 | 对相关人员进行培训 ，校验完成后及时复核 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 9:15:30
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 3-03蒸汽管路缺少保温，需要增加临时防护措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员拆除保温后未恢复 | 人的原因 | 联系相关人员及时添加保温 | 培训相关人员，下次及时恢复 | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 9:19:09
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼吸附解析 | 吸附解析回收槽2磁翻板液位计没有上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员意识不足，新增设备未及时添加 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 11:07:24
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼吸附解析 | 吸附解析回收槽1浮子液位计没有校验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | QC校验标签流程卡顿，已催促 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/12 9:38:16
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼吸附解析 | 吸附解析区域灭火器没有检验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 刚领取的灭火器 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/17 15:49:06 | 2026/5/11 9:11:08
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS12925-王鹏 | 制剂厂房3层强电间 | 承包商舜隆机电遗留现场灭火器2具； 正确做法：施工结束后，严禁随意丢弃、遗留消防器材； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 作业人员施工作业后未及时将灭火器收走 | 人的原因 | 与本部门监护人员沟通，在监护完成后，注意施工人员的收尾工作，将工序做到位 | 于本部门监护人员做到及时沟通 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/17 15:46:36 | 2026/4/24 10:43:12
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 16釜转速仪配电箱有2个螺丝脱扣，已告知及电工处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 防爆箱螺丝脱扣所致 | 设备设施原因 | 电工已更换大小合适螺丝 | 定期排查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/24 16:42:50
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R20分液至储罐聚乙烯管路缺少管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路安装完成后未及时悬挂管路标签 | 方法原因 | 已进行整改 | 对车间人员强调，管路安装完成后及时进行悬挂管路标签 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/19 7:57:30
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R12-Tr01插底管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 车间日常巡查中发现此类问题及时安排进行整改 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/18 23:51:43
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R09爆破片处螺丝未漏出2个以上螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装时未找到合适的螺栓。 | 方法原因 | 已进行整改 | 对设备准备强调设备安装螺栓必须至少露出2扣 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/18 23:51:29
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 14釜下口压滤罐及接收罐缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装完压滤灌未及时联系电工安装静电接地 | 方法原因 | 已添加 | 对设备人员强调，所有移动储罐，压滤灌没有固定静电接地的，设备安装完必须联系电工制作临时的静电接地线 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/19 7:57:43
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 14下口压滤罐流体过滤器压力表上限0.08MPa，需要确认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表上限未及时调整 | 方法原因 | 已整改 | 车间整体排查此类问题，发现有问题的及时整改 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/19 7:57:55
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 2625和5673PID图复核问题 207-R07图上有雷达液位计，现场没有； 207-R07图上浓缩管路阀门及视镜与实际不一致 207-R20回流管路视镜位置错误 207-R20-分液至R22管路位置错误，应该在回流管路三通阀门 207-R22甲苯加料方式与实际不一致 207-R09加甲苯形式未体现 207-R09冷凝器下视镜阀门与实际不一致 207-R08层析柱转至08釜进料口实际为单口衬塑阀门 207-R08冷凝器浓缩管路阀门视镜与实际不一致 207-R08尾气与实际连接方式不一致 207-R08下口阀门与实际不一致 207-R14正庚烷叔丁醇等物料加料方式与实际和PHA不一致 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 由于生产需求设备准备完成后PID图未能及时更新 | 方法原因 | PID图更新中 | 告知工程师设备准备完成后及时核对PID图，不符合的地方及时整改 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 13:31:57 | 2026/4/20 17:20:59
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 消火栓禁止遮挡标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员在做卫生时将标识碰掉 | 人的原因 | 重新更换标识并粘贴 | 人员发现标识脱落的情况下，应及时更换新的标识并粘贴，确保标识完好 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/24 18:22:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 31号库研发货架缺少静电接地 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 新增货架未连接静电接地线 | 方法原因 | 已经报修增加静电连接线，已完成 | 防爆区内增加设备时应按照规范要求增加静电接地，确保导静电有效 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/24 18:21:24
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | tf11卸车泵上压力表缺少监督性管理标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气大风导致标签脱落 | 环境原因 | 添加标签 | 现场加强巡查，对缺少的标签的进行添加 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:22:32
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 洗眼器下次校验日期写错 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员日期写错 | 人的原因 | 对写错日期进行修改 | 对人员进行强调，明天检查周期 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:22:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 氮气管路方向标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员将标签方向贴错 | 人的原因 | 对标签进行更换 | 对人员进行强调，确认管路走向后再粘贴标签 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:23:17
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 厌氧罐泵区排泥泵静电接地应接在静电接地点上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 电工按装错误 | 方法原因 | 重新连接 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:25:05
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 厌氧罐泵区清水提升出口管路保温铁皮脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 检修后未恢复 | 方法原因 | 已重新做保温 | 提高维修后验收标准 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:24:19
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 厌氧罐泵区碱喷淋塔有碱液痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 维修后未清理彻底 | 方法原因 | 已清理 | 加强设备维修后巡查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:25:24
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 厌氧罐泵区碱喷淋塔缺少设备铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 老化掉落 | 方法原因 | 重新粘贴 | 巡查时发现立即整改 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:25:40
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 沼气喷淋循环泵腐蚀严重，需做防腐处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外设备，风化严重 | 环境原因 | 除锈刷漆 | 同类排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:25:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间耳塞耳罩标识需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 正常老化 | 方法原因 | 标签制作不规范，需要塑封 | 标签标准制作 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:20:36
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 生物废渣间硫化氢检测器管路需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未固定牢靠， | 设备设施原因 | 固定牢靠 | 同类排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:20:59
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水处理污泥间排水管线排净阀缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 |  | 新作管路未及时添加 | 方法原因 | 及时添加盲板 | 验收时增加要求 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:21:19
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水处理污泥间配电箱电线管路保护套脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未固定牢靠 | 方法原因 | 及时固定 | 统一排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:22:07
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水处理污泥间配线箱箱门和箱体之间缺少跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 南北区检查标准不统一 | 方法原因 | 进行连接 | 统一排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:20:13
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水处理污泥间现有灭火器存放处紧急情况下不便于取出使用，建议增加一组灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 布局不合理 | 方法原因 | 添加临时灭火器 | 区域内识别 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:19:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 污水站东侧给水未固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 南北区井盖没有要求 | 方法原因 | 已重新固定 | 统一排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:23:35
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 32号库 | 配电箱“当心触电”标识褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识自燃褪色 | 环境原因 | 重新更换标识 | 日常发现现场标识褪色严重的及时更换标识，确保标识清晰完好 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/24 18:20:55
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 推车式灭火器标识下方不易存放灭火器，建议更换标识位置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员挪动导致 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/24 18:20:36
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 燃烧器温度传感器静电接地断裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/30 13:38:52
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 8号楼前装卸区 | 液体废料运输车未规范使用枕木 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已再次通知运输单位 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 12:26:59 | 2026/4/21 17:23:57
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | GMP钢平台更衣室 | GMP钢平台上更衣室内消火栓灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 更衣室消火栓于罐区检查日期与频率均不一致导致漏检 | 方法原因 | 重新检查更换合格签 | 将该区域检查工作移交车间同步进行 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/17 12:06:22 | 2026/4/21 8:41:01
2026/4/17 | 专业性排查 |  | 工艺安全专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0802-于文超 | M2 | 1、5378 step 1,PHA管控措施核查，三合一烘料，物料熔点很低，禁止进行加热，PHA制定的措施夹套进回增加盲板，实际上未增加，将独立换热电源关闭，但是现场实际电源也没有关闭，仍然存在失误加热的情况。 2、三合一使用的22釜冷凝器的冷媒夹套遇冷，使用的隔膜泵进行的加料，隔膜泵的标牌也是对应不上的，也缺少相关的管线标识。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | PHA与现场设备准备存在差异，已沟通重新制定措施 R21冷凝器使用隔膜泵循环乙二醇，增加制冷效果，并非加料 | 方法原因 | PHA重新制定措施，与现场准备一致，管路已安排增加标识 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 11:49:22 | 2026/4/24 16:23:06
2026/4/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | 分析室 | 装订机等设备有机械伤害风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 质量控制部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 人员工作仔细程度不足 | 人的原因 | 参考执行《2026年人员机械伤害预防专项方案》 ,强调人员注意安全防护 | 晨会及例会进行培训和宣传 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/4/17 11:38:44 | 2026/7/24 16:36:29
2026/4/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | 分析室 | 高浓度溶液配置有灼伤风险，高浓度溶液需破坏处理后报废 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 质量控制部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 溶液配置有飞溅灼伤风险 | 物料原因 | 1、配置5%及以上高浓度溶液要第二人监护确认 2、强调日常溶液配置时，注意溶液配置顺序操作。注意是否有放热等反应 3、对于无分析方法配制的试剂，需要查阅SDS后，按照试剂性质进行配制。 | 例会，晨会对高浓度溶液配置注意事项进行培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/4/17 11:09:32 | 2026/7/24 16:36:44
2026/4/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | 分析室 | 分析室楼梯/冰雪天气行上下班/库房取样/库房领用试剂耗材/废液废渣处理行走路线有人员摔倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 路面情况较差或人员意识不到位易导致摔倒 | 环境原因 | 进行隐患排查，提升人员主动安全意识 | 晨会及例会进行培训强调，完成安全对话、STOP5秒的学习 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/4/17 10:53:09 | 2026/6/12 13:48:35
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 静电释放器检查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间一层 | 一车间三合一间门前人体静电释放器故障，触摸后提示灯持续闪烁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 此处人体静电释放器触摸后指示灯闪烁10次后停止 | 方法原因 | 车间管理人员现场测试三合一间门前人体静电释放器，此处释放器触摸后指示灯闪烁10次后停止，使用无异常。 | 加强车间人员静电释放器的检查维护，确保正常投入使用。 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 10:28:55 | 2026/4/19 15:46:01
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 焚烧炉&污水站 | 尾气间备用风机故障抱死，需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 风机故障，导致皮带不转 | 设备设施原因 | 联系设备部保全进行现场查看，拆卸维修 | 加强巡检，现场培训 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/17 9:52:14 | 2026/4/23 17:25:20
2026/4/16 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 5号楼一层 | 消防水带老旧，卡箍锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 使用年限较长 | 设备设施原因 | 更换状态好的 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 9:09:36 | 2026/4/17 11:38:19
2026/4/16 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 8号楼7号库房 | 托盘遮挡灭火器，可以将两组灭火器挪到消火栓下面 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 已经将消防遮挡物移除 | 员工宣导，消防设施周边不允许堆放任何遮挡物 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/17 9:07:49 | 2026/4/23 12:55:32
2026/4/16 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 8号楼7号库房 | 消火栓检查签填满后应更换新的检查签，不要在背面填写检查日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 已更换新的检查标签 | 提前制作检查标签，随用随换，不能凑合 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/17 9:06:06 | 2026/4/23 12:55:53
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区危废库 | 33号固体危废库地面卫生差，需要定期清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 组内已强调定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/5/13 17:22:24
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区危废库 | 32号液体危废库地面裂痕，泄漏后有污染土壤、地下水风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 自然开裂 | 设备设施原因 | 及时修复 | 无需预防措施 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/7/23 10:12:00
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区污水池 | 水相排放管路，进入调节池管需保证在液面下方 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设计时没有 | 设备设施原因 | 按要求整改 | 无需预防措施 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/7/9 9:01:40
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 危废库门口斜坡护角不全、需增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 物流叉车长期转运危废导致斜坡硬化破损 | 环境原因 | 水泥硬化后恢复护角 | 规范叉车运输 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/6/2 9:44:14
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 9号液体危废库内部分类较乱，需明确各种类存放位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 油漆桶混乱，其余拖拍上的化工原料无法放置 | 环境原因 | 重新摆放油漆桶，规范化工原料放置 | 每天巡查液体库 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/5/13 17:21:48
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区污水池 | 明渠清理不彻底，需建立标准图片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 操作人员清理每次清理较不彻底，导致明渠长期以来积累污渍 | 人的原因 | 彻底清理一次，并建立清理标准 | 人员根据清理标准进行清理 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/8/3 11:29:40
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 现场各设备间无明显问题，部分细节有提升空间，建议增加管理、可以达到眼前一亮的状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 危废库长期疏于整体整理 | 人的原因 | 人员定期每周进行整体整理 | 人员定期每周进行整体整理 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/5/13 17:22:00
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 一般固废暂存区 | 明确分类管控要求、现场粘贴管理制度、更新标识标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 垃圾房标识正常更新，制度类不建议现场张贴 | 人的原因 | 垃圾房标识正常更新 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/4/17 8:55:54 | 2026/7/7 17:18:28
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 布袋过滤器前气动阀没接电，目前采用手动控制，自动化控制失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 气动阀没接电 | 设备设施原因 | 沟通厂家反馈原设计为手阀 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/6/1 7:03:07
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 布袋过滤器的视镜处需要清理，现场看不见里面示数，污染严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压差表破损 | 设备设施原因 | 安排人员进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 未完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/6/12 17:08:00
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 厂房出来的俩根尾气管路上的阀门没接电（阻火器） | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 尾气管路上的阀门没接电 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/5/30 17:18:51
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 前端风机阻火器阻火器左侧的阀门，图纸上没有 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 图纸核对不符 | 设备设施原因 | 图纸有显示DN300预留口 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:01:40
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 阻火器的下口阀门需要安装，目前缺少阀门，内部抽空气，阻火器两端图纸画出需要压差检测，现场实际没有 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阀门缺失 | 设备设施原因 | 已处理,图纸待更新 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 未完成整改 | ADH3957-殷瑞东 |  | 压差显示问题未反馈 | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/6/12 17:07:27
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 喷淋塔的填料下层挡板有缺失情况，未安装完好 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 喷淋塔填料挡板缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员处理 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/21 11:38:31
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 喷淋塔图纸里面没有液位变送器，现场实际有 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 喷淋塔图纸里面没有液位变送器，现场实际有 | 设备设施原因 | 重新图纸核对 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/29 7:27:20
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 喷淋塔的循环泵的压力表已损坏，阀门关闭中，现场已经更换完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 现场已进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:02:34
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 前端风机的电缆，桥架和线路需要处理下，电缆已经脱离桥架，进水风险大 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 前端风机的电缆，桥架和线路需要处理下，电缆已经脱离桥架，进水风险大 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/21 11:39:11
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 喷淋塔缺少自动补水管路标识，浮球被拆卸放在水箱上面，需要恢复和完善标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 喷淋塔缺少自动补水管路标识，浮球被拆卸放在水箱上面，需要恢复和完善标识 | 设备设施原因 | 浮球已恢复，标识待制作粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/21 11:39:26
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 丝网过滤器前端手阀阀柄缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 手阀阀柄缺失 | 设备设施原因 | 已安排人员恢复 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:02:53
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 风机出口压力表显示负压，上限标识粘贴有问题 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压力表上限标识粘错 | 人的原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:03:11
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 丝网过滤器上方处铁皮一直在滴液，需要查找漏点进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 上方管路滴漏 | 设备设施原因 | 现场已处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:03:29
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 应急碳罐的消防水气动阀没接电，没有标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 气动阀没接电，没有标识 | 设备设施原因 | 已安排处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:03:47
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 预空冷凝器的循环水阀门一直在滴液，循环水进水的线缆损坏，防爆性能失效，需要立即整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阀门损坏待更换维修，防爆绕性软管破损 | 设备设施原因 | 已安排人员更换 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 |  |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/23 16:08:24
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 工具使用完，随手放置钢平台等地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 人员工作后现场未及时清理 | 人的原因 | 现场已安排清理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:04:00
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 三层烟囱在线取样点位处的一氧化碳检测器没接电，旁边的防爆箱子螺丝缺失，防爆堵头缺失。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 防爆箱子螺丝缺失，防爆堵头缺失 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/23 16:10:15
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 吸附器C仪表袋里积存大量水，需要清理，室外仪表的防雨袋需要整体好好处理下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 室外仪表的防雨袋内有水 | 环境原因 | 已安排人员进行更换 | 同步排查更换 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 11:42:40
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 系统氧含量检测器被拆卸，且现场管线阀门处于开启状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 仪表维修后未及时恢复 | 人的原因 | 已安排人员处理 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/22 0:00:00 | 沟通反馈拿去校验 | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/5/22 6:55:30
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 尾气管路上的可燃气体检测器，没有回气，没有校验签。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 校验签缺失 | 环境原因 | 重新更换校验签，该仪表没有出气口 | N/A | N/A | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/29 7:25:28
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 平台上面的可燃气仪表进气管路阀门没开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 阀门误碰关闭未开启 | 人的原因 | 现场已处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:04:53
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 挡板阀开关上信号线接线不规范，电线缺少包裹和防护，可能进水以及防爆性能达不到要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 接线不规范 | 方法原因 | 已沟通电工进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/5/22 15:14:09
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 保温铁皮在平台上放置，没有固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 保温未恢复 | 人的原因 | 已安排人员对保温进行恢复 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/21 11:42:17
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 干燥加热器的压差表没连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 压差表没连接好 | 设备设施原因 | 现场已处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:05:08
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 多处保温需要恢复，法兰处一直在滴液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 临时处理时保温未及时恢复，法兰螺丝松动 | 设备设施原因 | 现场已进行紧固，待恢复保温 | N/A | N/A | 2026/5/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/5/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/5/19 1:24:23
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 活性炭后面的5s需要整体整理下 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 拆卸保温外皮未及时清理 | 人的原因 | 现场已清理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/20 7:05:20
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 废液中转罐的电线管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 防爆绕性软管断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/21 11:42:44
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 图纸中尾气喷淋塔后空冷器夹套管路标识方向有画反的 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识方向反了 | 人的原因 | 对图纸进行更改 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/29 7:28:02
2026/4/16 | 专业性排查 | 专项排查 | 5号楼活性炭专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏,ADH2818-焦世杰 | 五号楼活性炭 | 图纸上干燥解析流程整体需要与现场再核对一下 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 图纸核对 | 设备设施原因 | 已安排对图纸重新核对 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:42:11 | 2026/4/29 7:28:36
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R23南固定式可燃气体探测器松脱.需要重新固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备正常使用，有松动 | 设备设施原因 | 已联系电工进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:24:26
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R17釜下口东侧储罐上方有取样小瓶未粘贴标识，已告知彭孝鑫进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员取样完毕未及时送样 | 人的原因 | 以进行收起处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:24:40
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层R20釜下口储罐缺少尾气引风筒，已告知彭孝鑫进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 临时使用的储罐，以进行制作尾气 | 人的原因 | 制作尾气完成 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:24:54
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 安亿装饰承包商人员外墙刷漆，悬挂登高未使用安全锁，现场叫停整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 承包商人员安全意识不足，登高条件准备不足 | 人的原因 | 立即叫停，重新培训 | 对承包商进行奖惩，并同步分享 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0012-徐焕伟 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:25:07
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间薄膜使用蒸汽锅底化料，现在无法确认薄膜里面有多少料，也缺少蒸汽加热温度下热稳定数据，另外塑料袋放料之前也有过事故，需要整体评估此操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 进行疏通下口处理，下口焦油封堵了 | 物料原因 | 以进行疏通， | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:25:23
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二层R17-Tr01、R19-Tr01、R21-Tr01至10立罐区固定转移管路缺少打压试密签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路未进行使用未进行打压 | 设备设施原因 | 安排进行打压 | 安排进行打压 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 8:23:41
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 一车间二层粉碎筛分间，三车间人员使用白钢铲子未连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员未连接静电 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:25:36
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 设备部 | 七车间二三层配电室二氧化碳灭火器检验标签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 灭火器已检查，由于没有及时制作标签未及时更换 | 人的原因 | 检查更换标签 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:25:51
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 04/18/2026，20:18三车间一层人员刷漆未佩戴面罩，己对讲沟通车间 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:38:49
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放04/16/2026，19:35，二车间二层Fd01间内人员管路连接后未进行试密就进行了放桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查管路为外包人员连接，操作工使用前位试密 | 人的原因 | 以对人员进行了培训，并作处罚 | 再有翻倍进行处罚 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:39:13
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间一层西侧真空泵房门口右侧排风风力过小； 一车间二层西侧R19接收罐后排风风力过小； 一车间三层33釜南侧排风风力过小； 一车间四层整体排风风力过小， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备部风机开度问题 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行调节 | 车间送排风进行跟踪 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:39:35
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间一层换热间门口旁排风风力过小； 三车间二层Ce05间门口右侧排风风力过小，并且二层排风整体缺少过滤网； 三车间三层R01接收罐后墙的排风风力过小； 三车间四层R16旁墙上排风风力过小； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 排风过小 | 设备设施原因 | 进行清理灰尘 | 进行清理灰尘 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:40:04
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层Drc05及Fd03间内尾气管路缺少合格签； 二层Ce01间内尾气管路缺少合格签； 三层R26，R27,R29,R32釜旁尾气管路缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 沟通设备部进行补加 | 车间使用前进行检查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:40:28
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间一层Drc05间内尾气管路缺少合格签； 二车间三层R16，R23釜旁尾气管路缺少合格签； 二车间四层R05釜旁尾气管路缺少合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 打扫卫生处理掉了 | 人的原因 | 以进行测试添加合格签 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:42:01
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Dt02间内尾气管路缺少合格签； 三层R19,R22,23，R24,R25,R28釜旁尾气管路缺少合格签； 四层R07釜旁尾气管路缺少合格签； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气缺少合格签 | 设备设施原因 | 联系设备部增加合格签 | 联系设备部增加合格签 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/18 17:41:38
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R15釜旁计量泵电机防爆软连断开，R16釜上压力变送器防爆软连断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 日常使用挪用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/22 17:30:16
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层应急柜药品箱缺少碘伏棉签 一车间二层应急柜药品箱缺少酒精 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 棉签使用消耗 | 方法原因 | 物品进行补充 | 整体进行排查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:26:02
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层应急柜药品箱缺少创可贴 二车间二层应急柜药品箱缺少创可贴 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查不及时，人员最后使用完毕未通知 | 人的原因 | 以进行申领添加 | 后续人员使用完了通知我进行补加 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:26:13
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层应急柜药品箱藿香正气水过期 三车间二层应急柜药品箱藿香正气水过期缺少创可贴缺少酒精 三车间三层应急柜药品箱缺少创可贴缺少酒精藿香正气水过期 三车间四层应急柜药品箱缺少碘伏棉签 藿香正气水过期 三车间二层北侧溢出桶内缺少吸收棉 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 药品箱过期 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:28:36
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R26爆破片安装日期超三年 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签日期写错 | 方法原因 | 标签进行更换 | 整体进行排查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:28:24
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R07爆破片无标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 洗釜人员弄丢了 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:28:14
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R01爆破片只有制造日期2021.12 无安装日期 三车间四层103-R02爆破片只有制造日期2022.03 无安装日期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 名牌缺少安装日期 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:28:00
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 04/16/2026 15：22一车间三层，人员安装打料软管时未安装球阀，有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸管路时管路吹空不彻底 | 方法原因 | 责任人进行纠正 | 班前会进行通报，管路吹扫干净 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:27:37
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 04/16/2026 16：27一车间一层Fd02门口操作人员拆卸管路时防护不当有液体渗漏且人员未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路处理吹干，泵里少许 | 方法原因 | 现场进行对人员进行强调， | 后续拆卸需要拆卸前检查配佩戴劳保 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 8:30:13 | 2026/4/19 22:27:25
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜对面正压呼吸器无人使用，阀门常开，接头处、面罩处均漏空压，能源浪费 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员呼吸器未使用期间阀门关闭不及时，造成能源浪费 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，并进行内部价值积分处罚 | 班前会对正压呼吸器使用要求进行强调，日常使用期间注意规范执行 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:48:31
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间泵房 | 真空泵房内的三台无油泵没有设备标识牌。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 维修后标识脱落未恢复 | 方法原因 | 现车间泵房滴加草酰氯上锁管控，人员不能进入，待恢复后进行添加。 | 设备维修后及时恢复管路标识。 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:48:45
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层北侧902-Drc02双锥间外记录桌上，CPo134706-04-05-01批OR记录上，操作13(页码Page 48 of 95)：缩出溶剂的放料称重结束时间无人填写，缩出溶剂合计数量无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，结束时间，合计称重填写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:49:03
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层南侧离心机间外的一个离心母液接收罐上的尾气管路连接不规范，人员将法兰DN40的耐压软管连接到DN50阀门上，由于上下法兰孔距不一致，所以使用了M12的螺栓连接。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员接收罐尾气管线连接不到位，两个法兰大小不匹配 | 人的原因 | 责任人进行批评教育并进行内部价值积分处罚，安排人员整改完毕 | 设备安装选型需确保一致性，内部群进行传达重申，沟通设备副主任对清洗班培训，传达 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:49:17
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层南侧，902-PXK004正压柜旁立柱上的液位报警箱和报警灯缺少接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 液位报警箱和报警灯安装后静电接地线连接遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对两个设备添加静电接地线完毕 | 涉及设备新装，注意静电接地线连接。每周一安排专人针对设备静电接地连接情况进行确认 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:49:32
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台，Dt03烘房间外北侧、西侧照明灯，灯具端盖未扣紧压实。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 照明灯端盖1颗固定螺丝翻丝松动无法压实 | 设备设施原因 | 车间管理人员与电工共同现场确认，四米烘干区Dt03烘箱外西北侧照明端盖一颗螺丝翻丝松动，已使用加长螺丝备帽重新紧固完成。 | 日常巡查加强车间用电设备设施检查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:49:45
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲三甲四库 | 甲三甲四库，巡查打点时23：25分发现甲三甲四库风机未开启，沟通库房人员开启，次日03:25分打点时，发现风机又自动关闭，未开启。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 风机异常停止启动，联系电工维修后目前已恢复正常 | 设备设施原因 | 联系电工现场排查问题 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:12:53 | 2026/4/19 15:49:59
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R03釜上漏斗手套只有一个多型环，需要安装两个，已沟通蒋月明添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 901-R03釜上漏斗手套只有一个多型环断裂没有及时补充，已安排使用前进行补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/20 9:17:11
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现904-R03釜正在滴加盐酸，现场未设置警戒带，已沟通董晓超添加，并对操作人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 车间只有一个滴加操作，没有按照要求进行增加防护，已增加 | 方法原因 | 已增加 | 传达 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/20 9:17:32
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层3车间压滤罐900-N13收料Ck第一项“确认压滤罐压力排净”勾选不适用，应勾选合格，已与蒋月明沟通，并对相关人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经调查，收料前已经确认设备内压力，人员认为尾气常开勾选的不适用，已对人员进行再次传达培训，并对当班管理人员进行追责 | 方法原因 | 已更改 | 传达培训 | N/ | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/20 9:16:32
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间压滤罐800-N16体系口使用开口三瓣快开卡子紧固，选项不对，根据快开卡子使用标准要求，与压力容器直接接触的快开口应使用重型卡子或闭口快开卡子进行紧固，已沟通蒋月明进行更换，并对相关人员强调 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 3层2车间压滤罐800-N16未使用，因重要审计，KAPA要求所有口都需要加装盲板，临时增加，已拆除清洗 | 环境原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/20 9:16:07
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现单锥901-Scd01现场正在收料操作，操作人员未在现场，下口使用单袋承装物料，塑料袋中有半袋物料，并且塑料袋悬空，未使用双袋，并且下发无二级防护，有物料撒漏暴露风险，已沟通蒋月明安排人员将物料密封放置在二级保护中，并对操作人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 收料结束后现场已经清理，复称发现重量不够，要求处理单锥下口球阀，球阀处理中，人员去外面找相应的处理工具，下方没有按照要求进行二级防护，已对人员进行面谈并追责公示 | 方法原因 | 已加装二级防护 | 传达培训 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/20 9:15:39
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 污水池南侧 | 南侧污水站南侧生物滤床，重新刷漆后设备铭牌，管路标识、受限空间标识等标识缺失，建议补充粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4556-代志鹏 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 污水池检修改造后未及时张贴标识 | 人的原因 | 及时张贴标识标签 | 定期检查管理设备设施标识标签 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/22 7:18:00
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 污水池南侧管廊 | 污水池南侧管廊爬梯使用完成后未上锁管理，建议使用后上锁管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 污水站设备维修未完成，完成后上锁 | 方法原因 | 维修完成及时上锁 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/22 7:18:17
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼北侧一层楼梯间 | 7号楼北侧一层楼梯间灭蚊灯损坏，建议及时修理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工重新安装完毕 | 定期巡查时确认灭蚊灯状态及时报修处理 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/22 7:18:35
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼三层900-N09压滤罐旁过滤器上方压力表未张贴上下限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压滤罐旁过滤器上方压力表清洗后上下限标识脱落，未及时恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/21 12:09:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼四层702车间操作柱702-R11控制启动开关处锁定按钮脱落，未起到有效锁定作用，已与档板副主任沟通重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶失效 | 设备设施原因 | 已要求维护人员重新打胶固定 | 已安排人员整体排查整改 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/18 20:58:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼电梯侧人工楼梯小心台阶标识脱落，建议重新张贴或更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 背胶脱开 | 设备设施原因 | 已安排人员进行张贴 | 已安排人员重新排查张贴 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/4/18 20:59:00
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼702-CE02离心机间出料管道静电接地接头处破损，建议修复或更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已联系电工进行更换 | 定期进行巡检，发现异常及时解决 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/5/18 21:28:18
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层走廊乙腈安全技术说明书标识牌脱落，建议重新固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 背胶脱开 | 设备设施原因 | 已联系人员重新粘贴 | 安排人员整体排查整改 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/5/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/5/18 21:27:31
2026/4/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼804-R03在03/27/2026最后一次打压时间3：22（0.081Mpa)-3:37(0.069Mpa)，在此15分钟（其它15分钟时间段）内压力下降已超过0.01Mpa。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 核实曲线该反应釜进行了3次打压第一次符合checklist要求但是气密性差些，由于后续项目需要良好的气密性，后续两次为打压寻找漏点，但最后未执行漏点处理后的打压气密性验证，工作不合理。 | 人的原因 | 打压确认气密性符合要求 | 传达对应执行标准及工作流程 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 8:00:51 | 2026/5/18 21:26:49
2026/4/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R04放桶ck中未看到记录，监控中未看到执行ck，人员穿戴劳保不符合要求 13:15塑料桶被拉到现场12个桶 （期间未见人员做ck，ck本16号仅09：40一页废液间桶ck） 14:28人员将塑料桶放在称上，穿戴全面罩黄胶手套准备放桶（OR要求佩戴白色连体服全面罩丁腈手套） 14:36人员连接放料管路和插底管，上登高梯开阀门开始放料，第一桶未拧紧观察液位 14:51人员换第二桶，未拧紧将尾气竹节管口放在插底管处 15:00第二桶放完人员结束放料离开现场 20:28四点班人员来到现场再次放桶，人员穿戴白色连体服全面罩黄胶手套放料（OR要求丁腈手套） 20:42第一桶放完（之后的桶均未拧进桶） 20:48第二桶放桶，监察部到场复核，发现人员手部劳保错误，要求更换 21:41放桶结束人员脱下劳保关闭阀门后离开现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 目前放桶劳保要求差异太大，车间准备不充分 | 人的原因 | 车间已经准备复合膜手套，满足使用要求 | 越算继续购买，后续车间配置完全 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:43:04 | 2026/4/18 5:23:20
2026/4/15 | 专业性排查 | 日常巡查 | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R19前计量泵接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用时脱落，固定不到位 | 设备设施原因 | 现场已经重新制作固定完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:43:04 | 2026/4/23 16:12:58
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M19 | 19车间二层走廊洗眼器检查绿签过期，请及时检查签字 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检查标签书写遗漏 | 人的原因 | 及时进行补充 | 制作排查记录本按照位置进行排查，避免出现遗漏 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:43:04 | 2026/4/18 5:21:55
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 溶剂间620-R17打MTBE管路车间设备侧法兰处跨接使用两个跨接系扣使用，管路使用记录中最后执行人：朱耀伟 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员设备安装不到位设备完整性意识不强 | 人的原因 | 现场已进行更换静电跨接 | 加强设备完整性的巡查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:43:04 | 2026/4/18 5:22:38
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 734实验室 | 732实验室人员将过柱体系摞放在一起，需加强人员意识，溶剂需存放在铁架子上，并连接静电卡子导出静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 将馏分放置回溶剂柜 | 组会强调，将馏分放回溶剂贵 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/5/12 15:19:00
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 619-14通风橱9738项目使用250ml四口瓶进行蒸馏破坏操作，实验人员取样后未将玻璃塞子塞上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 人员操作失误导致的偶然事件 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间把塞子恢复 | 以此为典型案例对于实验室的人员进行培训，严禁任何涉及使用溶剂的敞口的操作 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/5/12 15:19:33
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 734实验室 | CPo143602-03-04p1使用20L玻璃反应釜，EHS全程监管投料过程，现场未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM1055-赵庆 |  |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/17 7:33:14
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 735实验室 | 抽查735实验室电器设备、EHS重点关注化学品情况，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/17 7:33:14
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 抽查736实验室电器设备、EHS重点关注化学品情况，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/17 7:33:14
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 519实验室 | 519-20通风橱使用过的台秤摆放位置易摔出通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 实验员使用完台秤后未及时放回原处 | 方法原因 | 已及时将台称放到安全区域 | 已在实验室晨会进行强调 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/23 7:31:08
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733实验室中央台面水槽旁白色痕迹过多，请注意清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 清洗后水渍，潮湿时不明显，水分蒸发后可见 | 物料原因 | 及时清理 | 使用清水二次擦洗台面 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/21 7:23:21
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735实验室防火溶剂柜准入清单未填写04/16/2026 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 未及时填写防火溶剂柜清单 | 人的原因 | 及时填写防火溶剂柜清单 | 每日检查防火溶剂柜清单，及时填写 | 不涉及 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM5134-魏科伟 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/21 7:23:33
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-20通风橱未下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 该通风橱存放的是车间取样的物料的设备设施，夜班人员取用设备设施没有及时下拉导致 | 人的原因 | 巡查期间夜班人员下楼排样，返回后下拉通风橱 | 以此为典型案例对于实验室人员和倒班人员进行培训 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/21 7:23:50
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 515实验室 | 515-19通风橱有一瓶液体无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员忘记及时贴标签 | 人的原因 | 贴好标签 | 在实验室强调及时贴好标签 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/21 7:24:02
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-07通风橱内桶未粘贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 07通风橱为受控物料通风橱未发现巡查中说明的情况，自查发现实验室17通风橱塑料空桶和发现项中描述接近，未贴标签 | 人的原因 | 塑料空桶为多功能使用，无需局限于某一专一用途而贴签 | 不涉及 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/18 20:56:29
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618-07通风橱瓶体标识模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 通风橱内洗瓶标识被溶剂溶解，字体模糊 | 人的原因 | 更换标签 | 提醒相关使用人员，提高意识 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/18 20:56:18
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-06通风橱内《注意通风》标识放置位置不合理，应张贴至通风橱外便于观察的地方 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 已张贴在通风橱外侧 | 已进行培训和强调 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:33:14 | 2026/4/18 20:56:04
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R17加料漏斗上表面白色粉尘和印记未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员操作后清理不彻底 | 人的原因 | 已要求人员重新清理 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:27:08 | 2026/4/18 6:39:28
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-FD04卸料口限位器处有白色物料未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未清理彻底 | 人的原因 | 已重新进行清理 | 增加班长对现场的复核 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 |  |  | 2026/4/17 7:27:08 | 2026/4/18 6:39:44
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R16接收罐下口管路法兰处有液滴渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接收罐冷凝水凝结滴漏，法兰现场查看无问题 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，接收罐外表凝水清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:27:08 | 2026/4/18 6:40:02
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R07下口聚乙烯管路应避免搭在反应釜倒淋管路上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 制作管路人员不清楚标准 | 方法原因 | 已对人员进行管路制作标准培训 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 7:27:08 | 2026/4/18 6:40:33
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-13间二层尾气管路法兰处静电跨接断裂 正确做法：及时更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/5/28 7:34:29
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼喷雾干燥间2-23东富龙作业人员作业时未佩戴安全帽 已现场告知 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 施工人员未佩戴安全帽 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/5/28 7:34:40
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14774-宋鹏 |  | 防尘盖丢失 | 物料原因 | 及时补充防尘盖 | 同类排查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/21 20:58:21
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 12号楼4层4-20未穿戴同等级劳保进入警戒线作业区域。正确做法：正确佩戴劳保 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14774-宋鹏 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时更换同等级劳保，对人员进行现场教育并培训 | 对相应人员进行培训 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/21 20:58:28
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-37溶剂桶未及时添加静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 四号楼三层3-37溶剂桶未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/30 7:04:37
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-44高低温一体机液位不足。正确做法：及时补充液位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 高低温一体机液位不足 | 设备设施原因 | 及时补充液位 | 及时补充液位 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/30 7:04:48
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-28使用完后的溶剂管路未及时密封处理。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用完毕的管路没有及时将其密封处理 | 人的原因 | 及时密封 | 及时密封 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/30 7:05:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-15 4-16房间内新换白钢外壳卧式接收罐有探入风险，需添加受限空间标识。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 新换白钢外壳卧式接收罐有探入风险，需添加受限空间标识。 | 设备设施原因 | 添加受限空间标识 | 添加受限空间标识 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/30 7:05:12
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 22：12 11号楼4-37间氮气过滤器压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 氮气过滤器压力表缺少上限标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/19 14:36:48
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 22：27 11号楼3-02间压滤罐阻挡消防设施。正确做法：消防设施前一米内禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/19 14:36:29
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 22：35 11号楼2-02间门口旁排风缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未即使张贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/19 14:36:19
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/16/2026 3:24 12号楼4-14间手套箱开箱还有不同劳保人员在作业现场。正确做法:作业现场需穿同等劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时更换同等劳保，并现场教育培训 | 对相应人员进行定期培训 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/19 14:36:03
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-47间真空管路阀门口未盲堵。正确做法：及时盲堵，避免开启时发生危险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 真空管路阀门口未盲堵 | 设备设施原因 | 及时盲堵，避免开启时发生危险 | 及时盲堵，避免开启时发生危险 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/25 3:35:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25间垃圾桶内有使用过的抹布，正确做法：使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完抹布将其扔致垃圾桶 | 人的原因 | 使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | 使用过的抹布按沾染物处理，禁止直接扔入普通垃圾桶内。 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/25 3:35:54
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-43引风罩未收起。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。已沟通现场处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4-43引风罩未收起 | 设备设施原因 | 引风罩未使用时及时关闭 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/25 3:36:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-11人员未穿戴完整劳保。正确做法:作业现场需穿劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-11人员未穿戴完整劳保。 | 人的原因 | 作业现场需穿劳保。 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/17 6:49:43 | 2026/4/25 3:36:11
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-108 | 实验室人员通风橱内使用溶剂过程中观察窗上抬过高，高于呼吸带。（提醒15条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员操作溶剂，未注意到挡风玻璃高度过高，人员疏忽 | 人的原因 | 挡风玻璃避免长时间高于呼吸带 | 晨会培训，平时多注意挡风玻璃推拉 | 不涉及 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:49:45 | 2026/4/17 13:43:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-F04静电跨接断裂，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 压滤罐为七车间所用，已告知七车间汪龙进行整改 | 巡查车间，及时发现及时整改 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:47:27 | 2026/4/18 5:35:09
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T030储罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改，并对操作人员强调发现磁翻板有问题的及时处理 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:47:27 | 2026/4/18 5:35:37
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce02-Tr01接收罐尾气试镜为塑料材质且皱缩需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装试镜材质不正确 | 设备设施原因 | 已更换 | 后续填试镜需要全玻璃材质 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:47:27 | 2026/4/18 5:36:03
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01尾气试镜有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 快开卡子未拧紧所致 | 方法原因 | 已拆卸清理重新安装紧固 | 督处人员安装设备必须拧紧 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:47:27 | 2026/4/18 5:36:29
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01下口管路及旁边电子秤后方有白色物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气液封罐溢出导致 | 环境原因 | 将吸收液加到1/2处，多余碱液放出 | 每次加碱液别加太满，1/2处即可 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 5:47:27 | 2026/4/18 5:36:55
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层1-48间内废液管路气源管接口处有物料痕迹，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:04:47
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位上限标识脱落 | 设备设施原因 | 进行粘贴上限标识 | 车间加强巡查监管 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:05:51
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层17釜下口管路支架固定螺丝掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场安装整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:06:04
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层517-R06釜下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 储罐下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 车间接收罐下口补充盲板添加 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:06:18
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr01下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 清洗管路缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 要求清洗连接的管路，需要挂标识 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:06:33
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-E01-Tr02储罐尾气视镜缺少固定螺丝，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气螺丝缺少螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 车间进行排查尾气视镜，及安装螺丝通丝的固定 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:06:47
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层08釜连接计量泵缺少静电接地线，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:06:59
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层04釜漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 更换完成 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:07:12
2026/4/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层04釜下口过滤器球阀丝堵有白色物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 丝堵处有固体析出 | 设备设施原因 | 已清理，丝堵已紧固 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/17 1:13:31 | 2026/4/18 7:07:39
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/04/16 22:48:45分 B3M2-1F-FD02,项目人未佩戴劳动保护出现在耙料现场，已对讲沟通车间告知项目人并同步发到3号楼群 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已对项目人员进行强调，并沟通项目负责人对其进行培训 | 并沟通项目负责人对其进行培训 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/16 23:20:35 | 2026/4/24 16:23:28
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 八车间 | 八车间二层三合一安装现场监护人不在现场，动火作业未叫停 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 监护人员未尽到责任 | 人的原因 | 责任人下发奖惩，车间进行通报 | 对车间所有监护人员进行进行同步培训强调，重复出现，加倍处罚 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/16 20:52:55 | 2026/4/19 9:37:56
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-305 | 02：30，08橱反应装置氮气管路未连接，氮气保护失效，低风险86条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 |  | 调整油浴时导致氮气管路脱落，未及时注意到。 | 人的原因 | 教育实验人员提高警惕，同时加强复核力度。 | 教育实验人员提高警惕，同时加强复核力度。 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/16 19:43:30 | 2026/4/17 13:31:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-302 | 2:25，07橱机械搅拌未缠胶带，低风险137条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：白文利，韩永真 实验人员未缠胶带，复核人未检查出问题 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/16 19:42:21 | 2026/4/17 13:37:09
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-303 | 2:20，09橱油浴锅磁子未转动，10橱机械搅拌未缠胶带，低风险137条 低风险121条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 |  | 人员粗心大意，过夜前设备检查不彻底，遗漏了机搅过夜需缠纱布固定，未识别到油浴锅中磁子未转动 | 人的原因 | 机搅已缠纱布固定，油浴锅已开启磁力搅拌让磁子转动 | 事件作为案例，组内培训，加强人员安全意识，避免再犯 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 19:41:00 | 2026/4/17 13:44:24
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5号楼2、3层走廊 | 21：17，应急柜过期未检查，低风险89条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5048-潘亚茹 | ALS0659-王金泉 | 否 | 部门搬家忘记检查，故忘记签到 | 人的原因 | 04/16/2026完成补检查 | 务必记得 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS5048-潘亚茹 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/16 19:36:54 | 2026/4/17 13:38:40
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-T007/515-T001/302-T009聚丙罐上方白钢管路，阀门为孤立导体，需要单独静电接地，已沟通车间处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 聚丙罐孤立导体的阀门未进行静电接地 | 设备设施原因 | 已领出接地线并进行阀门接地 | N/A | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 18:28:19 | 2026/4/20 7:00:25
2026/4/16 | 专业性排查 |  | EHS重点关注化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS9335-王文 | 4-306 | 王志鑫使用氢气和催化剂，通过ELN报备，现场装置齐全，警示标识齐全，查看能力矩阵，无异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS9335-王文 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:49:27 | 2026/4/16 17:49:27
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 发现一个抽滤瓶瓶口有缺口，可能会导致操作人员受伤，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 使用过程中有磕碰 | 设备设施原因 | 暂时停用，已购买新的 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/16 17:47:50 | 2026/4/20 17:11:41
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 更衣柜内发现过期滤毒盒，现场告知及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/16 17:47:50 | 2026/4/20 17:12:16
2026/4/16 | 专业性排查 |  | EHS重点关注化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 4-309 | 刘维亮是哦也能够偶氮二甲酸二异丙酯（高危险化学品），通过ELN报备，现场检查本人能力矩阵，是绿色（可独立操作） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:47:40 | 2026/4/16 17:47:40
2026/4/16 | 专业性排查 |  | EHS重点关注化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS14168-王子乾 | 4-301 | 邓天宇使用LiHMDS(高危险化学品），使用前通过ELN报备，现场风险告知卡以及警示标识张贴正确，齐全；查看本人能力矩阵，是蓝色，在项目主管王子乾监督复核下投料 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:46:05 | 2026/4/16 17:46:05
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS13036-张红进 | 4-303 | 蒋西西佩戴的一次性手套已明显沾有黄色物料，未及时脱除报废（提醒） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验人员操作过于专注，未及时注意到手套沾有物料以致进行更换。 | 人的原因 | 提醒教育当事人注意防护 | 组内重申说明正确使用劳保的重要性 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:43:45 | 2026/4/17 13:40:02
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS13036-张红进 | 4-303 | 实验室出差回来人员未进行能力评估和能力矩阵更新（提醒） | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | 实验室有三人刚从敦化回来，中间又涉及换实验室，未及时在当前实验室进行能力矩阵评估。 | 人的原因 | 责令及时进行更新。 | 关注进出人员，及时更新相应信息。 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:42:16 | 2026/4/17 13:49:59
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS12828-刘晗 | 4-307 | 实验室除刘晗外，长期出差人员未进行能力评估和更新能力矩阵（提醒） | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗 | ALS2212-刘照强 |  | 实验室操作人员流动性较大，新进人员未及时更新能力矩阵 | 人的原因 | 能力矩阵已更新 | 后续实验室增加操作人员，及时更新能力矩阵 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12828-刘晗 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:41:05 | 2026/4/17 13:48:56
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS13281-张伟 | 4-309 | 注射器针头未扔到利器盒中，放到通风橱台面上。（提醒64条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 注射器针头未扔到利器盒中，放到通风橱台面上 | 人的原因 | 将注射器针头扔到利器盒中 | 组内相互提醒，做好培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/16 17:38:42 | 2026/4/17 13:47:05
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 检查库房厂内牌照为吉HC0119的前移式叉车在蓄电池前移后叉车底板位置有疑似电解液滴漏的痕迹，大量滴在液压油管和底板上，现场已和叉车司机沟通需要进行检查； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 叉车充电时，补充蒸馏水时，满后充电冒出的在底部形成白渍了 | 设备设施原因 | 对溢流外面的漏液进行清理，同步排查是否还有其他地方问题 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:25:10 | 2026/4/20 16:33:03
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 检查发现库房吉B00796的防爆叉车载荷曲线图缺少，现场和叉车司机共同确认未找到，需要确认是否掉落遗失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 在日常叉车使用中，将叉车载荷标识丢失 | 设备设施原因 | 查找该叉车型号进行重新打印 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:25:10 | 2026/4/20 16:33:21
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 1号楼1F | 1号楼1F西侧配电柜接风扇分了三路线 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即停止使用，检查接线安全性 | 班组会培训强调，加强临时用电安全检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 1号楼2F空压机房 | 1号楼2F空压机房墙皮脱落严重，排查是否漏水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 排查是否漏水 | 排查是否漏水，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 2号楼1F灭活间 | 2号楼1F灭活间左侧罐体垫片损坏泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即停止使用该灭活罐，检查垫片 | 定期巡查，同类排查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 |  |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/29 14:03:05
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 2号楼1F制水间 | 2号楼1F制水间化学品柜内存放一把腐蚀严重的舀勺 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 确认损坏舀勺是否使用，及时丢弃 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 2号楼1F制水间 | 2号楼1F制水间美工刀需换成安全刀具 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 停止使用没有安全保护的刀具 | 加强培训，同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 2号楼1楼QC女更衣室 | 2号楼1楼QC女更衣室排风扇异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 检查设施设备是否出现故障 | 定期巡查，同类排查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 3号楼1楼03F1013原辅料库 | 3号楼1楼03F1013原辅料库货架底部未打螺丝晃动严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止使用该货架，打螺丝固定 | 定期巡查，同类排查 | 0 | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/29 11:34:21
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 6号楼1F制水间 | 6号楼1F制水间氢氧化钠随处摆放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 氢氧化钠归位至化学品柜 | 班组会加强化学品使用培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 6号楼2F办公室 | 6号楼2F办公室消防疏散图遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移走文件柜 | 班组会培训强调，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 其他巡查 | 日常巡查 | 其他巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH1715-王悦敏 | 6号楼2楼夹层 | 6号楼2楼夹层消火栓缺少点检表 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即增加点检表 | 定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 17:23:23 | 2026/4/16 17:23:23
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 雨水截止阀缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中丢失 | 设备设施原因 | 及时补充 | 定期检查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:05:39
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 化验室的样品未盖上盖子 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用后未及时密封 | 方法原因 | 及时密封 | 规范操作 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:06:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 化验间试管震荡器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中掉落 | 设备设施原因 | 及时粘贴 | 定期检查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:06:42
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 化验间震荡器表面有碱渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用后未清理彻底 | 方法原因 | 彻底清理 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:07:01
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 在线检测室登记信息不全，及时补充 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 已改正 | 人的原因 | 认真书写 | 怎加复核 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:07:19
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 尾气间门口地面上有污渍，需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未清理干净 | 方法原因 | 彻底清理 | 增加验收 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:07:37
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | RTO | 二期RTO的碱喷淋的PH偏低，需要及时加碱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 已加碱，需等反应时间 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:07:54
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | RTO | RTO的喷淋塔设备的防雨护罩，翘起，需要及时复原 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 设备震动原因导致，已完成 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:08:12
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13146-李泽龙 | 雨水中转池 | 雨水中转池液位过高，及时排放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时打开阀门 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 16:56:47 | 2026/5/12 10:08:32
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江NPD实验室 | 537低温冰箱未配备防冻手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASZ0038-葛强强 | ASZ0038-葛强强 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:32:10 | 2026/4/16 16:32:10
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江DPD实验室 | 519桌面洗眼器被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:28:44 | 2026/4/16 16:28:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江DSPD实验室 | 514碱液操作区域缺少耐酸碱围裙 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:27:14 | 2026/4/16 16:27:14
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 研发人员裸手拿取化学品未佩戴手套 正确做法：化学品物料等拿取操作须佩戴手部防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 经过与图片中当事人沟通，该人员手持的包装，为库房转送的未开封物料，其当时正在确认物料名称，过程未进行物料的称取以及开封操作。因此，不涉及未戴手套接触化学品的安全问题。EHS人员请评估确认。 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/16 16:20:38 | 2026/4/22 9:59:36
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427实验室 | 研发人员进入实验室未穿实验服未佩戴护目镜 正确做法：研发人员进入实验室须穿实验服佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 门口区域为更衣缓冲区，利于送样人员近门口区域登记书写方便，送样人员仅涉及门口登记，不涉及化学成分和进实验室内部操作 | 人的原因 | 将缓冲区域覆盖登记桌位 | 组会强调 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/16 16:18:08 | 2026/4/17 9:11:49
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 6车间 | 压力表未张贴上限标识 正确做法：压力表需张贴上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员更换完压力表未及时张贴上限标识 | 人的原因 | 安排人员排查整改 | 将设备分班组负责，每个班组负责不同的设备，定期排查 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/16 16:14:44 | 2026/4/23 17:19:58
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江DSPD实验室 | 513桌面洗眼器被遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:13:55 | 2026/4/16 16:13:55
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 6车间 | 转接软管使用后未放置在指定位置 正确做法：转接软管使用后放置在指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 管路较长，挂钩不够高度 | 方法原因 | 放置指定位置 | 制作固定管线 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/16 16:12:13 | 2026/4/23 17:20:18
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 503酸碱柜内试剂空瓶未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:08:08 | 2026/4/16 16:08:08
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1582-施晚霞,ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 502废液收集桶未张贴危废标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/16 16:05:10 | 2026/4/16 16:05:10
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查实验室发现，LAB003通风橱的高低温巡查一体机，使用的时候出现漏液的情况，高低温循环一体机漏液，会导致高低温内液面下降，漏液之后高低温一体机内加热的电阻棒会露出液面以上，引起事故，实验室的设备禁止带病运行，准备在下次例会上进行宣贯。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 连接的软管上有个小口，应是剪刀剪拉扣时划伤导致 | 设备设施原因 | 已经将损坏部分去除，重新连接，使用时不再滴漏 | 实验室钉钉群组内要求，实验室设备发现异常时不要使用，尤其是跑冒滴漏情况往往会被忽略，发现异常立即更换设备，异常设备及时沟通我们进行维修，设备不允许带病作业，同步部门例会中进行培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/16 15:39:23 | 2026/4/17 12:05:16
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 10m³罐区 | 罐体冷缺系统管路标识破损、褪色、缺失，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 标签受环境影响褪色破损 | 环境原因 | 更换新标签 | 更换防晒标识 | 0 | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/16 15:19:35 | 2026/5/7 8:42:22
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 50m³罐区 | 50m³罐区东侧应急喷淋洗眼器旁有一电气控制箱按钮无标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 现场标签脱胶脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标签 | 使用胶带同步对标签进行固定 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/16 15:16:47 | 2026/5/16 9:32:26
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 50m³罐区 | 50m³罐区西南角一井盖无法关闭严需要更换，罐区北侧一泄水井损坏需要重新砌砖 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 | 否 | 地面受冻影响变形导致 | 环境原因 | 对损坏设备进行维修 | 日常巡查发现异常及时进行处理 | 0 | 2026/4/25 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/16 15:13:18 | 2026/5/16 9:29:41
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 动力中心 | 地下一层排风机运行有异响，补风机故障开关按钮按下后补风机未运行 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 | 否 | 风机电源故障 | 设备设施原因 | 电工重新接线检查 | 定期排查风机运行状态 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/16 15:05:28 | 2026/5/7 8:41:40
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-27间储罐TJ4S-1108-T07底部液位计阀门需要铅封且红色禁止关闭标识装反不易观察 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已调整完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:14:40
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-27间红外光谱仪所连磁启缺少位置编号铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已外定标识添加 | 人的原因 | 整体排查处理 | 整体排查处理 | 0 | 2026/4/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:09:33
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-22间TJ4S-1108-R08通往下层管路缺少管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:09:47
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-46间储罐TJ4S-1106-HPPC01-T03下口连接纯化水管路管路标签破损严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 管路标识破损严重 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:09:59
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-64间配夜罐TJ4S-1106-HPPC01-T02接地线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 接地线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:10:13
2026/4/16 | 日常巡查 | 标识标牌专项排查 | 标识标牌专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-39间静电接地点位过期未检 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 静电接地点位过期未校验 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/16 12:47:16 | 2026/5/11 10:10:31
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-16 | 氮气临时管线卡子松动（同类排查临时管线卡子） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 氮气临时管线卡子松动 | 设备设施原因 | 同类排查临时管线卡子 | 同类排查临时管线卡子并整改 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/27 9:59:23
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-16 | CMM-404-R11特种设备标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | CMM-404-R11特种设备标签脱落 | 设备设施原因 | 及时粘贴 | 及时粘贴脱落标识 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/27 10:00:16
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-16 | 公辅管线热水、循环水缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 公辅管线热水、循环水缺少盲板 | 设备设施原因 | 及时添加盲板 | 及时添加盲板 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/27 10:00:47
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-06 | CMM-404-sy05-TR01法兰松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | CMM-404-sy05-TR01法兰松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | 及时紧固 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/27 10:01:02
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-08 | 氮气管线未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-08氮气管线未加盲板 | 人的原因 | 已增加盲板 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/27 10:01:16
2026/4/16 | 专业性排查 |  | 4#标识标牌&管路卡子排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | CMM-401-FDR05，真空泵尾气 出口无法加装DN25两瓣重型卡子，待进一步沟通，现场先采取铅封的形式锁死（同类整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 真空泵震动导致附近卡子脱落，临时使用铅封封住 | 设备设施原因 | 临时使用铅封封住 | 正在沟通更换为重型卡子 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:38:38 | 2026/4/30 12:14:15
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#2层 | 货架固定螺丝只安装一个（现场有2个） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 |  | 施工单位安装缺失 | 设备设施原因 | 设置两个固定点 | 施工前进行技术交流 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:14:09 | 2026/4/17 17:02:37
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#二层仓库 | 施工人员的劳保鞋未穿 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 未更换劳保鞋 | 人的原因 | 停止施工，更换劳保鞋 | 班前会检查劳保鞋 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 11:06:38 | 2026/4/17 16:59:54
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 八车间一层泵房存放200L桶装溶剂，放桶后应及时转移至固定区域存放，二层施工避免存放化学品导致事故发生 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 八车间一层存放200L桶 | 物料原因 | 现场已转移至车间外部 | 车间放桶后及时转移至车间外部 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/16 10:25:20 | 2026/4/20 17:18:26
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 八车间 | 欣禾圣世承包商入厂，使用的充电式手电钻缺少承包商工器具入场检查合格标签，现场沟通处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标识长时间使用脱落 | 设备设施原因 | 现场重新沟通电工检查确认 | 每天安排监护人人员对电器进行检查确认 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/16 10:23:46 | 2026/4/19 9:38:16
2026/4/15 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼3层西侧微生物走廊 | 应急疏散灯脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 重新安装固定 | 加强巡查 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 9:05:06 | 2026/4/16 9:06:23
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 21釜分液放槽子，氮气保护没插，尾气没有气源嘴，责任人盛万庆。已叫停 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未按照标准操作流程进行 | 人的原因 | 已对责任人进行面谈 | 对车间人员强调，放通氮气尾气要连接正确，不要有虚连的状况 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:59:24 | 2026/4/17 0:04:32
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 208-FT01-tr03憋压0.37MPa，已现场沟通排压。责任人朱秀维 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 人员在加压过程中未持续关注压力导致 | 人的原因 | 已对人员进行面谈教育，记录在册，再有同类错误将下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:59:24 | 2026/4/17 13:13:57
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 八车间8塔回流比挠性软管断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 回流比线过短，弯折严重导致 | 方法原因 | 已重新接线 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:59:24 | 2026/4/17 13:14:18
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 208-FT07塔底罐至10立储罐管路弯头有沙眼，已告知朱秀维处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 管路频繁转移导致弯头处变薄渗漏 | 设备设施原因 | 已拆卸焊接完毕，已恢复 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:59:24 | 2026/4/17 13:15:00
2026/4/15 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 2-210 | 实验室缺少灭火毯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 人员问题，巡查未及时发现 | 人的原因 | 重新配置 | 加强巡查 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3646-孙玉潇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:59:18 | 2026/4/16 9:00:50
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 危废库 | 吨袋过满摆放遮挡固定式可燃气体探头。 正确做法：可燃气体探头禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 吨包装载过满，坍塌阻挡可燃气体检测器。 | 方法原因 | 吨袋装填不宜过满，放置坍塌 | 给物业人员培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/16 8:56:30 | 2026/4/17 9:11:24
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间二层2186酸性甲叔醚储罐暂存溶剂，氮气和尾气被拆除，现场沟通彭孝鑫处理完成。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行处理完毕 | 人的原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:27:11
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层新安装压滤罐间，掏料后灭火器表面有粉尘，需要处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清场不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理， | 对人员进行要求掏料密闭标准 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:26:57
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层连续中和釜超压报警0.03MPa，声音较小，巡查时发现打料罐和釜均有压力，现场检查储罐尾气阀门开启，可能尾气堵塞，釜的尾气未开启，现场沟通田继峰处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气开度小 | 方法原因 | 现场进行调节完毕 | 对操作人进行通报，注意尾气开度 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:26:43
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 一号楼南侧人员通道上方冰机卷帘门处有一块墙体石头要掉落，现场沟通冰机人员处理完成，避免砸伤人员。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 有异物在吊装口 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/28 10:43:21
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间三层34釜旁连接临时用电使用完毕未关闭电源，插排总闸未关闭，现场沟通李建军。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用未及时拆除 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 对设备部人员进行谈话，使用后及时关闭拆除 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/17 11:45:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间三层103-R19、20溶剂间至釜上口管路缺少打压试密签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 暂未使用未进行打压 | 设备设施原因 | 使用前进行打压试密 | 使用前进行打压试密 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 8:23:16
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间三层103-R27釜上口压力表法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 8:22:50
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间三层102-R20釜上口压力表法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 腐蚀断裂 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 8:22:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层溶剂间至反应釜上口固定转移管路均无周期性打压试密签、七车间四层溶剂间至反应釜上口固定转移管路均无周期性打压试密签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间执行使用前打压试密 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/18 9:26:30
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R01、R03下口聚乙烯放料管路末端无封堵，多次发现未整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路使用完毕未密封 | 人的原因 | 管路已拆除 | 车间同步要求 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/18 9:27:49
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间二层Ce07间外地上放置一段管路阀门无盲板，且阀门口有白色物料，现场沟通杜成文进行管路拆除处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 现场进行清理拆除 | 车间管路进行排查 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/17 11:45:46
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间二层R27釜下口分液管路至接收罐段有两个阀门未关闭，沟通现场人员进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员刚分完液未及时关闭阀门 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/17 11:46:06
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 设备部 | 巡查车间分布器间的新装独立换热调节阀执行器一进线口使用塑料丝堵，现场与李海忠沟通进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 阀门安装后未检查到存在部分塑料丝度 | 人的原因 | 更换金属丝度 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/17 11:47:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四102-STR003下口管路内有液体渗漏痕迹 已告知葛忠强处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 处理完毕 | 设备设施原因 | 以进行清理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:26:31
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层与三车间四层通道大门建议增加明显标识，投氰化钠时门经常是敞开的 ，已告知王宇航处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 投料时密闭进行 | 环境原因 | 投料让人监护时进行关门 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:29:12
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-Tr017罐旁DN25白钢管路拆除后未加盲板，黄色液体渗漏痕迹 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路末端未增加盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:29:25
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/15/2026 19：27一车间二层粉碎筛分间三车间人员粉料时下方二级防护桶未连接静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/6/21 18:17:28
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/15/2026 09：25二车间一层清洗间外包人员处理加料车，拆除加料车手套时人员将自己佩戴的丁腈手套也同步摘除，加料车内存在明显白色物料。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 洗加料车的是一车间人员，以进行告知处理 | 人的原因 | 告知一车间对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:29:37
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间一层连续化CSTR尾气虚连处使用塑料袋包裹，内部存在少许液体。 二车间一层连续化水相储罐下口聚乙烯管路气动泵下方地面有渗出水相痕迹。 二车间一层连续化DCS上未粘贴报警及跳停信息。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 包裹是因为有气味溢出 告知赵岩进行处理 连锁报警清单在DcS有粘贴 | 人的原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:30:06
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层连续化双氧水滴加区域缺少警戒标识，滴加双氧水缺少电子秤。 二车间四层连续化CSTR1后方管路低点排放处有物料残留痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 双氧水以进行警戒带隔离使用流量计滴加 以进行清理完毕 | 设备设施原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:30:20
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层连续化计量泵处多个仪表缺少校验标识。 三车间四层连续化DCS控制柜上未粘贴报警及跳停信息 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连续化缺少标识 | 设备设施原因 | 联系连续化进行增加 | 联系连续化进行增加 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:30:46
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层走廊西侧Tr07储罐缺少静电接地。 一车间二层33釜下方储罐静电接地缠绕在储罐接地螺栓上。 一车间三层17釜下方R09-Tr01储罐缺少静电接地。 一车间三层101-Tr21接收罐缺少静电接地。 一车间三层走廊9455分液水相暂存罐缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 电线缺少 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 设备安装前进行添加 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:30:59
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间一层连续化二阶段萃取机静电接地线接在下方配电箱上，Tr36储罐和tr033储罐缺少静电接地。 二车间二层21釜下方压滤罐连接的流体过滤器静电接地线未使用铜鼻子连接。 二车间三层02釜下方Tr034接收罐缺少静电接地 二车间二层20釜下方tr036储罐缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 添加处理完毕 | 人的原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:31:15
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层22釜下方Tr03接收罐缺少静电接地。 三车间三层北侧压滤罐只连接一根静电接地，流体过滤器缺少静电接地。 三车间四层09釜投四甲氧基丙烷专用泵缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电接地 | 设备设施原因 | 增加静电接地 | 增加静电接地 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:31:29
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间一层fd02三合一零压上限设置为1.0map，压力上限设置为1.0mpa，上温度上限设置为200℃，该三合一目前未使用。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未使用三合一参数不对 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:31:48
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/14/2026，17:12，二车间一层drc05双锥开盖收料时有物料撒漏，回看人员开盖前未使用胶皮锤敲击盖子，该物料为OEB3皮肤及呼吸致敏性物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查要把双锥里的大块取出，地面及出口下方都做了防护处理。劳保做的没问题 | 人的原因 | 以对人员进行培训 | 对车间全员进行培训传达 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:32:13
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/15/2026，20:15，三车间四层人员投料换桶前未将插底管管路空干直接断开放在反应釜平台上，管路内有液体漏出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:32:23
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层走廊东侧人员移动登高车也需要注意墙上摄像头＆人员佩戴眼镜不规范 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安全意识不足，现场环境不熟悉 | 方法原因 | 人员进行谈话注意操作方法 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:32:34
2026/4/15 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 04/15/2026 13:34二车间一层102-Drc03取样口盲板毫无用处 螺栓未紧固运行过程中脱落 垫片拖落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问人员用手拧完未进行紧固，人员态度较好。下次一定注意 | 人的原因 | 以对人员进行培训 | 对全员进行传达 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 8:31:26 | 2026/4/19 22:32:48
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间26080250高处作业票，作业结束时间17:50，完工验收时间17:43，完工验收时间早于作业结束时间，时间逻辑错误。应先结束作业再进行完工验收。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员看错时间写错 | 人的原因 | 对相关责任人进行处罚，将作业证写错地点进行纠正完毕 | 要求车间管理人员填写作业证时注意作业证时间逻辑，再发现同类问题加重处罚 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/19 15:50:18
2026/4/15 | 专业性排查 |  | 静电释放器检查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 卸车鹤管3区前人体静电释放器故障，触摸后提示灯持续闪烁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 电池没电导致 | 设备设施原因 | 进行维修 | 采购备用释放球 | 200 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/7/6 15:58:20
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R39釜下方902-T032白钢储罐旁氮气管路阀门接头处有氮气渗出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该氮气阀门芯老化内漏、漏气 | 设备设施原因 | 更换氮气阀门进行替换完毕 | 当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，存在漏气情况及时处理上报 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/26 15:42:47
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间902-R12釜东侧上方消防喷淋防护铁板变形如有突发状况影响消防水正常喷洒范围及效果。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场消防喷淋防护铁板受力变形 | 设备设施原因 | 对该防护铁板处理完毕，满足使用要求 | 车间其他点位进行排查，不满足使用的进行整改 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/16 16:31:03
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 焚烧车间 | 焚烧车间配件架门上方应急照明灯未固定。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 空压管路改造后未及时恢复安装 | 人的原因 | 已重新将该应急照明灯恢复安装完毕 | 检查其他功能间内的应急照明灯是否固定，发现脱落松动的一并进行紧固 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/19 15:50:32
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层CPr122935项目取样后确认无工具遗失处第一次取样无人员签字确认。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录不及时 | 人的原因 | 项目人员取样后对现场工具检查确认后未及时在记录签字确认，已沟通助工夜班交班沟通项目人员进行签字。 | 项目人员取样后及时现场工具检查复核并进行签字确认 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/19 15:50:46
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-E03薄膜进料管路视镜处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 操作区域内发现静电跨接完整性缺失情况，及时进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/19 15:51:00
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间十立罐区地面转移管路三通处快开球阀末端未安装盲板，有误碰阀门开关洒料风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员安装不及时 | 人的原因 | 现场人员已将该处缺少盲板处安装完毕，查看其他储罐排净口位置情况一并进行整改，对该责任人当天5S评分降为C档处罚 | 班前会对该问题进行通报，要求人员对于储罐下口排净阀位置使用完毕第一时间进行安装盲板 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/16 8:01:27 | 2026/4/19 15:51:24
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间高压釜外监控回放查询：07：00操作人员通过管路向302釜输送正丁醇溶剂，未佩戴防护眼镜、防护面罩和黄胶手套，监护人员近距离监护和操作缺少防护面罩等劳动保护 操作人员：李伟 监护人员：史海军 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间人员未佩戴劳动保护 | 人的原因 | 操作人员下发奖惩，车间进行通报 | 重复出现双倍处罚 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/16 7:53:48 | 2026/4/19 9:42:47
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-12通风橱地面及柜门存在白色物料痕迹（734实验室人员使用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 在清除过程使用水可以清洁的很干净，经和使用人了解，为破坏液（碱液），使用时部分破坏液撒出，用抹布擦拭后离开，风干后部分碱液痕迹。 | 人的原因 | 将物料痕迹清除干净 | 周例会和晨会培训并强调，物料擦拭后，再次进行一遍清洁，防止残留 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/21 21:32:05
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-08通风橱台面存在白色物料痕迹，已现场处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 投完料忘了收 | 人的原因 | 投完料及时拿走，且不放在边缘处 | 及时装袋存放 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/19 19:54:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-02通风橱，250ml，80-90℃保温反应，通风橱内无烟感报警器，建议将反应架设在有烟感的通风橱内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 因其他装有烟感通风橱在进行使用中 | 设备设施原因 | 已将高温过夜反应移出未有烟感报警器的通风橱中 | 已在实验室内部进行了相关强调 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/18 8:02:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-10通风橱台面存在白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 无机盐水溶液干了剩余在台面析出，当晚巡查实验室已经进行了清理 | 人的原因 | 当晚下班前巡查实验室已经进行了清理 | 组会强调 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/19 19:55:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618实验室北侧洗手池台面存在白色痕迹（非水渍） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 无机盐水相干后无机盐析出 | 人的原因 | 当天进行处理擦干 | 早会强调培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/19 19:55:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-21通风橱台面存在硅油，实验室人员（何一帆）已现场处理并停止实验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解过夜反应负责人过夜前对于反应和通风橱的状态进行了检查确认没有问题后过夜，期间由于反应需要高温90℃外浴循环，目前使用的循环机管路与夹套瓶不匹配，需要使用橡胶管路链接，橡胶管路在长时间高温下存在老化出现沙眼，泄露循环液 | 设备设施原因 | 巡查发现后及时更换橡胶管，并清理现场 | 以此为典型案例进行培训，并寻找更合适的替代品 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/19 19:56:41
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-21通风橱有一装有固体物料的玻璃平皿放置在台面边缘处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 投完料忘了收 | 人的原因 | 投完料及时拿走，且不放在边缘处 | 及时装袋存放 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:43:54 | 2026/4/19 19:57:17
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R20釜叠氮酸检测器电量低，及时充电 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电量低 | 人的原因 | 项目完成归还 | 提前充电 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:20:25 | 2026/4/17 18:09:57
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间三层连续化区域离心萃取机管路多处有渗漏痕迹，及时更换处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:20:25 | 2026/4/17 1:17:08
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD05搅拌异响严重，需要查找原因及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 搅拌异响 | 设备设施原因 | 设备部周斯现场已处理，待空档期搅拌拆卸检查。 | N/A | - | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:20:25 | 2026/4/17 1:17:28
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R10接收罐尾气视镜缺少一根螺丝固定，视镜可以随意晃动。车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备清洗螺丝缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 设备清洗过程设备完整性需要检查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:20:25 | 2026/4/17 1:15:48
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4-11房间正安装过程中的TJ3-1200-Tr008接收罐上方的安全阀缺少铅封，现场和李少飞沟通及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备老化破损，已进行更换 | 设备设施原因 | 设备老化破损已进行更换 | 同类排查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/21 11:15:34
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4-07合成间1205-R16反应釜加料漏斗上塑料膜破损，已沟通李少飞及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 刮碰破损，未及时发现。 | 环境原因 | 已更换 | 对当层负责人要求及时巡查更换 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/21 11:15:56
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼CPo146422-01-03项目。1205-R41釜下口压滤罐，及连接压滤母液的溶剂桶，未连接尾气。同时现场操作人不知晓此压滤罐当前操作。已沟通李少飞及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备密闭状态，现场无异常，沟通取消 | 方法原因 | 设备密闭状态，现场无异常，沟通取消 | 设备密闭状态，现场无异常，沟通取消 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/5/13 13:10:18
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 7号楼楼顶 | 空调蒸汽管路支路阀门未使用丝堵封闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | 否 | 建设阶段未添加，人员意识不足 | 设备设施原因 | 添加丝堵 | 对人员进行培训 | 20 | 2026/5/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/5/14 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/5/14 10:20:44
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼三层三车间中间走廊，线管支架脱落，需重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 线管支架脱落，固定螺丝脱落导致，已安排紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/21 12:08:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼1层西侧应急柜的钥匙未在现场，请及时放回，现场与李建主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 1层西侧应急柜的钥匙未在现场，用完后钥匙在应急柜顶部，已安排归位 | 方法原因 | 已归位 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/22 7:01:30
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼外围EC-9#GMP-09外围应急柜，内部存放的滤毒盒外包装破损，可能影响滤毒盒使用寿命，建议更换，已与刘爽主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 外围应急柜，内部存放的滤毒盒外包装破损,已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/22 7:01:19
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层，EC-7#GMP-06应急柜内，吸收棉过少，需补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 放置的吸收棉过少 | 设备设施原因 | 已安排人员进行补充 | 确认执行标准，每个应急柜内存放半箱 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/18 8:03:14
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号楼一层泵房1205-P08-TB01缓冲罐液位计缺少液位标识，已现场沟通唐久瑞进行处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识脱落，已增加 | 设备设施原因 | 标识脱落，已增加 | 同类排查 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/16 7:18:37 | 2026/4/19 19:57:43
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07做ck发现液封罐液位不足剩余液位约1/3，已要求补加液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 使用过程中，水损失 | 环境原因 | 现场已补加完毕 | 制定标准审批后，按要求进行执行 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:33:28
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R26釜加水使用的插底管有裂纹开焊漏氮气，已沟通操作人员更换插底管使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 插底管损坏 | 设备设施原因 | 已重新进行焊接完毕 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:33:40
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce08放料离心过程中现场有甲叔醚气味，已沟通车间班长处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 离心机上盖密封位置密封不严 | 设备设施原因 | 已调整放料速度 | 更换离心机 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:34:02
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R09釜尾气鼓泡器有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 鼓泡器玻璃垫片老化导致石蜡油渗漏 | 设备设施原因 | 已重新缠绕垫片完成 | 对于同类的鼓泡器进行逐步整改 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:38:00
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R19下口视镜下方阀门有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间安装阀门外表面黑色物料未清理彻底，检查发现阀芯位置无渗漏 | 设备设施原因 | 已使用百洁布进行清理完成 | 后续提高设备安装标准 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:38:30
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15下口未锁，已沟通当班班长处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 设备烘釜中，烘完后已及时上锁 | 设备设施原因 | 已上锁 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:48:06 | 2026/4/17 1:40:43
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-07固体物料放在物料桶上。正确做法：固体物料需放在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员为图方便将固体物料放于物料桶上 | 人的原因 | 拿走固体物料放于二级防护槽内 | 后续将对此行为严格巡查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/25 3:36:18
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-40间氮气软管连接处漏气。正确做法：及时紧固，避免影响屋内氧含量。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 氮气软管连接处漏气 | 设备设施原因 | 及时紧固，避免影响屋内氧含量 | 及时紧固，避免影响屋内氧含量 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/25 3:36:33
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-29间敞口加料，未使用引风罩。正确做法：启用引风罩以免挥发气体扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 该项目加的液体为水 | 人的原因 | 添加桶盖进行加料 | 对车间人员进行培训，水相也要添加桶盖或四氟头 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/5/4 0:26:34
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-37内溶剂桶未接静电卡子。 正确做法：及时连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-37内溶剂桶未接静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接。 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/25 3:37:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14:55 12号楼4-03间Gb01手套箱用扎带代替密封圈密封。正确做法：及时换回密封圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 车间备件不足 | 人的原因 | 及时更换为O型圈 | 提前备好备件 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/17 6:52:02
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 15:01 12号楼4-48间支架阻挡灭火器。正确做法：灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时移走支架 | 员工培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/17 6:52:10
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 15:05 12号楼3-20间氮封阀压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 仪表校验后忘记添加 | 人的原因 | 及时添加上限标识 | 对校验后的仪表进行复核 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/17 6:52:19
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/15/2026 12:36 12号楼4-17间用完的手套未密封处理。正确做法:手套用完后需密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 使用后没有及时密封收走 | 人的原因 | 通知人员及时密封收走并现场培训 | 全员培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/17 6:52:27
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：04 4号楼4-16间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用手套箱时，没有及时检查O型圈未固定好 | 人的原因 | 及时固定好 | 两个O型圈需正确卡在凹槽内 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 4:46:25
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：38 4号楼3-27间合成柱静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间合成柱静电卡子虚接。 | 人的原因 | 及时更正，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 4:46:39
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：41 4号楼3-06间CMM-403-Sy02-T04储罐新鲜溶剂管路末端未盲堵。正确做法：溶剂管路末端需添加盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-06间CMM-403-Sy02-T04储罐新鲜溶剂管路末端未盲堵。 | 人的原因 | 溶剂管路末端需添加盲板盲堵 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 4:46:55
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 20：46 4号楼3-06间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-06间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 4:47:23
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：35 12号楼四层4-21间TJ4S-1213-R19釜夹套管路排净阀渗漏乙二醇。正确做法:及时更换丝堵，避免继续渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 |  | 丝堵未缠生料带 | 设备设施原因 | 及时更换丝堵 | 定期巡查并对相应操作人员培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 5:11:51
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：38 12号楼四层4-21间TJ4S-1213-R21-Tr01接收罐静电跨接断裂。正确做法:及时更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞 | 人的原因 | 及时更换静电跨接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 5:13:44
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：42 12号楼四层4-11间固体物料缺少二级防护槽。正确做法:及时添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM3993-陶子明,ALS15022-杜新飞 |  | 意识不足 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | 现场教育并对人员进行培训 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/4/24 5:14:00
2026/4/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 5号楼四层 | 19：39 5号楼4-37间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ALS13752-刘亚庆 |  | 人员意识较差 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对全体人员进行培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/16 6:33:57 | 2026/5/12 10:27:19
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R04下口放料波纹软管上球阀未封堵，也未固定，现场沟通班长金辉整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 使用完毕后封堵不及时 | 方法原因 | 已封堵 | 督处人员使用完毕及时恢复原样 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 0:02:47
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层101-N08压滤罐静电接地线未连接，现场沟通车间连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备准备完未及时连接 | 方法原因 | 使用前进行连接 | 使用前进行连接 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 5:46:50
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20视孔灯未固定，放在地上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致脱落 | 设备设施原因 | 已联系电工进行固定 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 5:47:03
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13下口压滤罐上压力表缺少分类标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | 在日常巡查中，发现标签脱落的及时安排人员进行整改 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 5:47:19
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22旁计量泵电源线防爆挠性脱节电线裸露，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 | 日常巡查中，发现电线损坏的及时找电工进行维修 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/20 17:23:23
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 21:34,物料平台有2桶甲苯和3桶甲叔醚放在一起，桶颜色相近，容易混淆，现场沟通物流分开存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 物流人员未及时对物料进行区分隔离 | 方法原因 | 已整改 | 对物流人员强调，桶颜色一样，名称不一样的进行分区存放 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 0:04:52
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 208-FT06-Tr03接收罐氮气流量计浮子卡滞，现场沟通现场人员芦喜军处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 长时间使用，浮子腐蚀导致摩擦力变大 | 设备设施原因 | 已拆卸清理，增加润滑油 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 13:16:13
2026/4/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | 实验室 | LAB-032通风橱和LAB-002真空干燥箱没有过夜反应，电源插座未拔，沟通现场人员李积胜帮助拔除。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备使用完毕后，人员未及时断开设备电源 | 人的原因 | 现场沟通其他项目组成员断开设备电源 | 此巡查项在钉钉群内通报，强调实验室电气设备使用要求，并添加到部门例会PPT中作为案例进行培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/16 5:38:11 | 2026/4/17 12:05:49
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核721-Ce04发现 1.在线氧含量与现场不一致 2.压力变送器松动，现场使用绑带绑着 3.进料管路和视镜边缘有物料析出 4.离心机盖偏移，限位器头露出，需要确认一下 以上问题还请安排沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用在线氧含量和离心机含含量对照差异，现场问题限位器等车间处理不及时 | 方法原因 | 已经全部整改完毕，后续关注离心机使用状态，氧含量继续进行测试 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 4:34:42 | 2026/4/17 11:56:55
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 复核4884项目721-R01加料车有物料，氮气尾气没接，现场标识牌也与现场状态不符，另外核对4884PID图没有该加料车，需要确认一下 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目变更，PID正在更新 | 方法原因 | 已经沟通项目组更新PID | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 4:34:42 | 2026/4/17 11:57:21
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R08尾气直排上挂的检测器没有示数，旁边08穿层三楼氮气软管未固定、防止突然给氮气弹到人、已沟通现场陈艳洪现场处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中四合一没电，人员未及时发现处理 | 方法原因 | 现已更换有电的悬挂 | 准备备用四合一，人员定期巡查，发现更换 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 4:34:42 | 2026/4/17 7:36:12
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R28对过压滤罐投料，现场登高梯位置有坠落风险，操作人员跨在登高车和压滤罐中间、另外投料口过小，物料倾倒后投料口周边有物料残留。建议增加加料斗或者其他方式 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 压滤罐安装位置较狭窄，人员梯子放置地方较远，未选择有护栏梯子 | 方法原因 | 现已对人员培训使用有护栏梯子，禁止踩踏压滤罐 | 压滤罐安装位置需选择较空旷位置，适合人员投料 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 4:34:42 | 2026/4/17 7:36:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-FD04地面积液、沟通现场班长侯宝强现场检查为二楼薄膜夹套漏的循环水、已现场清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场薄膜夹套沙眼导致 | 设备设施原因 | 已进行动火维护完毕现场已进行清理 | 加强车间跑冒滴漏的巡查，针对设备设施异常重点进行维护整改 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 4:34:42 | 2026/4/17 7:35:05
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 经监控查看7车间4-22，04釜旁溢出桶上堆放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 临时放置 | 人的原因 | 已清理 | 对车间寻源强调，溢出桶上面禁止放置任何物品 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 0:07:31 | 2026/4/17 0:03:39
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 经监控查看7车间4-27 08釜旁，现场无操作：水箱槽子阻碍通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 使用完毕后未及时转移 | 方法原因 | 已运送至物料平台 | 对人员强调，任何物料，桶，槽子禁止放置在过道上 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/16 0:07:31 | 2026/4/17 0:04:02
2026/4/15 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼报警阀室门口 | 3号楼报警阀室门口物品遮挡消防阀室出入口 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员操作问题 | 人的原因 | 已经将消防应急遮挡物移除 | 消防器材周报不允许存放任何遮挡物 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/15 20:43:57 | 2026/4/23 12:56:17
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-302 | "检查实验室郝运的ELN记录本，未发现年后有漏报的情况，（项目主管赵鹏飞） " | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/15 19:04:18 | 2026/4/15 19:04:18
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 5-303 | "检查实验室曹悦的ELN记录本，未发现年后有漏报的情况，（项目主管王爽） " | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/15 19:03:30 | 2026/4/15 19:03:30
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-102 | 14：50，溶剂柜内放置的过氧化物前体（乙二醇二甲醚）01/16/2026开封，无警示标签（低风险73条 ） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 |  | 项目结束物料没有及时处理，作为过氧化物前体物料标签不规范 | 人的原因 | 已将物料报废处理 | 例会强调 | 无 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6703-李云辉 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 19:01:51 | 2026/4/16 13:25:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-206 | 15:20，废液桶敞口放置，沟通了现场研发人员进行整改（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 |  | 废液物流送回来后，实验室人员放回三废柜后忘记扣盖 | 人的原因 | 现场盖好 | 晨会提醒复核 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS1186-赵志兵 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 19:00:38 | 2026/4/17 13:44:52
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-306 | 20：50，1-306-04通风橱中过夜实验未及时审批，申请人已经离开公司，联系申请人后，及时审批。（低风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 |  | 下班前提交了申请，审批人实验室复核了反应情况，待进行审批，由于下班前第一级未审批完成，导致第二级审批下班后遗漏 | 人的原因 | 及时沟通审批人员，重新进行审批 | 后续涉及过夜反应，需下班前确认审批完成后，方可下班 | n/a | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/15 18:58:50 | 2026/4/17 13:51:05
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-103 | 20：35，1-103-02通风橱无过夜实验，搅拌头未拔电源，处于开启状态，已和电工将其断电（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 |  | 下班前一线与管理值班人员未仔细检查便签字确认 | 人的原因 | 每日下班前一线与管理值班人员确认要仔细检查后再签字 | 下班前使用通风橱的人员先仔细检查，然后确认人员再盘查，做到无疏忽无遗漏 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6590-翟云丽 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/15 18:55:50 | 2026/4/17 13:46:41
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-102 | 20：30，1-102-03通风橱中过夜实验的日期填写错误，填写为04/13/2026开始，04/14/2026结束。（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 |  | 填写过夜流程时，日期记错，填写错误 | 人的原因 | 实验已结束，无纠正措施 | 过流程正确填写，复核审批时需要复核好 | 无 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2296-于雪 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 18:53:42 | 2026/4/16 13:23:06
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱上口无盲板，正确做法：合成柱在不使用期间每个口都需要使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱上口无盲板 | 人的原因 | 合成柱在不使用期间每个口都需要使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/15 17:53:57 | 2026/4/18 9:02:03
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱状态标识对应状态错误，正确做法：状态标识需要及时更正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱状态标识对应状态错误 | 人的原因 | 状态标识需要及时更正 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/15 17:53:57 | 2026/4/18 9:02:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱状态标识牌掉落，正确做法：发现掉落标识第一时间复原 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱状态标识牌掉落 | 人的原因 | 发现掉落标识第一时间复原 | N/A | N/A | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/15 17:53:57 | 2026/4/18 9:02:43
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现综合楼篮球场气瓶区内库房的气瓶16个气瓶，其中只有两个安装了手轮，且个别防震圈存在开裂的情况，需要沟通供应商及时整改； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 缺少手轮：物资反复丢失导致； 减震圈，橡胶老化开裂： | 方法原因 | 缺少手轮，减震圈，橡胶老化开裂：沟通供应商更换04/16完成 | 入厂前检查、返回供应商前倒推使用部分配齐 | 1 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:31:49 | 2026/4/20 16:31:49
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 分析室 | 巡查发现综合楼篮球场气瓶区内分析室的气瓶个别胶圈存在开裂的需要沟通采购联系供应商整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH0456-王治国 |  | 胶圈老化 | 设备设施原因 | 沟通供应商更换 | 收货时检查 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1191-刘思明,ADH6537-陈秭祎 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/15 17:31:49 | 2026/4/20 17:50:45
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3663-付华晟 | 2号楼一层 | 动火点附近有纸箱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3007-赵建波 | ALS3007-赵建波 | 否 | 作业点移动后距离纸箱较近 | 人的原因 | 立即清理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3007-赵建波 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:28:07 | 2026/4/15 17:35:32
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3663-付华晟 | 2号楼一层 | 电焊机外壳接地使用缠绕方式连接，且需要选择合适的接地点 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3007-赵建波 | ALS3007-赵建波 | 否 | 选择的接地点不合适 | 人的原因 | 固定在扁铁上 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3007-赵建波 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:26:52 | 2026/4/15 17:29:57
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | PH计校准记录复核人有漏写，需要及时补充 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:26:10 | 2026/5/12 10:08:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS9147-马健伟 | 固体制剂三车间 | 外包间的易燃溶剂柜未连接静电接地（低风险108条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS9147-马健伟 | ALS5003-董树波 |  | 因固三外包间进行改造，所有设备设施进行了移动 | 设备设施原因 | 已重新连接静电接地 | 后续所有涉及防爆溶剂柜移动后，均第一时间完成静电接地后再进行使用 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS9147-马健伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/15 17:21:17 | 2026/4/23 9:21:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 6#配电间 | 6#配电间的工具应急柜未有设置，未设置清单 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 未制定清单 | 人的原因 | 增加清单 | 同类区域排查 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/29 11:35:42
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 6# | 6#消防电话消防控制室未有体现 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 施工移交不到位 | 人的原因 | 梳理消防电话清单并移交 | 定期自查各区域 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/29 13:36:10
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层 | 2号楼2层02F2001房间推车底座叠放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 安全意识不足 | 人的原因 | 对物品进行整理 | 做好现场5S管理 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/15 17:04:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层 | 2号楼2层设备吊装口封口薄膜脱落 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 物品脱落 | 设备设施原因 | 对脱落薄膜进行清理 | 重新进行封堵 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH0466-季超 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/15 17:04:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层 | 6号楼2层冻干机房北侧噪声明显 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 经检测噪声不超过70分贝 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/6/11 10:00:07
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层 | 6号楼2层冻干机房前CNC走道上烟感被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 安全意识不足 | 人的原因 | 立即清除 | 加强现场巡检 |  | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH0466-季超 |  |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/15 17:04:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼2层 | 2号楼2层冻干机房未使用的氮气管道未上锁管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 识别不到位 | 人的原因 | 增加阀门锁 | 排查车间内各处用气点 |  |  | 进行中 | ASH1572-蔡发龙 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/15 17:04:58 | 2026/4/15 17:04:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼吸附解析 | 碱中和塔下方罐液位计底端排净口未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人事识别有遗漏 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/15 16:50:13 | 2026/5/11 10:10:43
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼吸附解析 | 304立式废液罐V109液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 泵体流量过快导致，磁翻板反应不及时 | 设备设施原因 | 及时进行维修 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/15 16:50:13 | 2026/5/11 10:10:56
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 甲类库 | 溶剂库2门口墙上防爆电箱的固定螺丝松动，电箱未完全固定在墙面 正确做法：电箱须完全固定在墙面 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 电箱未完全固定，松动 | 方法原因 | 已经报修，重新进行固定 | 对防爆设备设施安装时，应完好固定 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:41:30 | 2026/4/17 9:11:05
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-Ce01 1.离心机下面的4根管路连接顺序错误。 2.气动阀未整改。 3.料控未连接。 4.尾气管路挂常开标识。 5.小氮单向阀的下面缺少配件。 6.氧含量的管路预制需要重新连接。 7.氧含量的空压表盘方向错误。 8.氮气系统里面的标识都贴错了。 9.氧含量的尾气管路断裂，需要更换新的。 10.尾气液封处都腐蚀绿了。 11.溢流口没安装阀门。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 离心机巡查设备问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 16:38:07 | 2026/4/16 7:13:02
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 305-CE06 1.氮气箱子，标识粘错，电器原件螺丝松动。 2.氧含量系统，整体连的都不对，碳罐和采样阀连反。 3.盖上氮气管路连接错误。视镜清洗口连接小氮？ 4.放料气动阀没有。 5.尾气液封罐液位计断裂。 6.没有料位控制阀。 7.没有白钢标牌。 8.呼吸空压俩种型号。 9.离心机的电机保护壳脱落。 10.接受罐液封没有视镜。 11.减震使用防火布。 12.离心机下方的接地未接。 13.液位报警和标识不在同一个水平线上。 4.门盖开关限位器跑偏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 离心机巡查整改项，设施 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | 每次使用前进行检查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 16:38:07 | 2026/4/16 7:14:33
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 抽屉内残留黄色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 实验人员操作不当，5S负责人管理不到位 | 人的原因 | 清理沾染物痕迹 | 晨会强调，5S负责人加强管理。 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0454-苗青沛 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:30:13 | 2026/4/22 9:59:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 推车残留黄色色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 实验人员操作不当，5S负责人管理不到位。 | 人的原因 | 清理黄色物料痕迹 | 晨会强调，5S负责人加强灭菌间管理。 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0454-苗青沛 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:28:55 | 2026/4/29 16:29:03
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 烘箱4月未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 烘箱未填写控温设备检查表 | 人的原因 | 烘箱每月填写控温设备检查表 | 晨会强调，5S加强管理，烘箱每月及时填写控温设备检查表 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:27:20 | 2026/4/17 17:40:37
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 中央操作台面残留白色固体 正确做法：物料、化学品等残留及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 缓冲液盐渍遗留 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:24:38 | 2026/4/16 8:58:37
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 震荡仪电源线破损 正确做法：设备电线应保证绝缘皮完好无破损，避免触电事故发生 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0197-王伟 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 电气设备电线卷入振荡器底物导致电线裸露 | 设备设施原因 | 已报修电工，目前停止使用 | 定期检查 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:21:48 | 2026/4/17 13:51:16
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 冰柜张贴的物料清单超期未盘点更新 正确做法：物料、化学品等储存区域须张贴物料清单并每月盘点更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 5S管理不到位，未及时更新 | 人的原因 | 立即对冰柜张贴物料进行盘点及更新 | 晨会强调并提醒 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:17:56 | 2026/6/4 8:37:43
2026/4/15 | 专业性排查 | 易致敏化学品专项排查 | 易致敏化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 5-302 | 方晨, ALS12450使用易致敏化学品HATU，张贴正确的象形图（皮肤致敏、呼吸致敏），操作时配戴双层手套并包裹袖口，佩戴N95口罩，沾染物用淬灭液处理后用自封袋单独包装（良好作业实践） | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 16:16:33 | 2026/4/15 16:22:05
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 243实验室 | 通风橱下柜的柜门残留白色物料痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS10651-陈坤 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 残留白色物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 物料、化学品等撒漏及时清理 | 加强管理 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS10651-陈坤 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:14:24 | 2026/4/16 8:58:53
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 222实验室研发人员将穿过的实验服放置在紧急喷淋和洗眼器上 正确做法：紧急喷淋和洗眼器上禁止放置杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0247-赵桐 | 否 | 实验人员给将白大褂放置洗眼器上 | 人的原因 | 洗眼器上不允许放杂物 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:11:00 | 2026/4/16 8:59:10
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124实验室 | 烘箱4月未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 未及时巡查更新记录 | 人的原因 | 立即更新检查表 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:08:12 | 2026/4/16 8:59:31
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 123实验室 | 沾染物垃圾桶已满未更换三废袋 正确做法：沾染物垃圾桶满及时更换三废袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 使用人员未及时清理 | 人的原因 | 立即清理更换三废袋 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:05:23 | 2026/4/16 8:59:58
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 5L发酵罐操作台面残留白色固体 正确做法：物料、化学品等残留及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 人员5S清洁不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:03:52 | 2026/4/16 9:01:05
2026/4/15 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 通风橱不使用时未下拉至最低 | 人的原因 | 通风橱不使用时要下拉至最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/15 16:01:37 | 2026/4/16 8:57:27
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间泵房旁边的应急出口缺少逃生标识； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 老化掉落，未及时悬挂 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:39:54 | 2026/4/16 7:14:54
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间泵房旁边的应急出口没有推杆锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:37:58 | 2026/4/16 7:15:09
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 检查302-Fd02使用前check list执行，试密执行存在逻辑性问题，记录三合一真空试密结束时间19：40设备压力-0.08Mpa，三合一主体试密开始时间19：40，设备压力0.2Mpa。主体试密过程卸料口是否起压，勾选是，不符合要求。与车间主任刘海洋共同对操作人员进行调查，检查人宿文对三合一试密执行流程不清晰，需要加强人员培训考核。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 经与操作人员和当班班长面谈确认误将卸料口试密时间写在主体试密的位置，已进行更改，已经现场对人员进行培训 | 人的原因 | 重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:35:41 | 2026/4/17 16:24:11
2026/4/15 | 集团内审 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼屋面 | 线盒破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 施工过程中被拆除废弃物砸坏 | 方法原因 | 拆除时注意废弃物落下位置的物品清理，并对现场施工人员进行安全教育 | 拆除时注意废弃物落下位置的物品清理，并对现场施工人员进行安全教育 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:24:17 | 2026/4/29 11:08:26
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M1 | 巡查至一车间一层北侧走廊，FD04设备超温报警，走廊外接报警灯闪光但是没有声响，需进行检查，设备超温报警现场对讲沟通班组成员处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工维修完毕 | 定期对报警进行测试，发现损坏后更换维修 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:23:56 | 2026/4/17 1:54:31
2026/4/15 | 集团内审 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼屋面 | 吊装带破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 施工人员未识别到吊装带破损所带来的安全隐患问题 | 人的原因 | 改用外观完好的钢丝绳 | 对现场施工人员进行安全教育 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 15:22:55 | 2026/4/29 11:07:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS7801-王海东 | 2-317 | 使用中的高低温循环机导液管未使用喉箍固定，仅使用拉扣固定（提醒48条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2637-侯庆龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 实验室人员王海东使用高低温一体机时，自身疏忽进出液口未能使用喉箍固定。扎带紧固时间长有脱落风险 | 人的原因 | 高低温一体机使用进出液口应该使用喉箍紧固 | 部门例会晨会通报强调，实验室负责人定期需查一体机使用状态 | 无 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/15 13:57:08 | 2026/4/17 13:45:52
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1956-曹启允 | 8号楼3楼配液间 | 2000L东富龙配液系统平台位置太高人员不好操作有跌落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 增加安全防护措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1293-张光菊 | 4-77高温室 | 网线从马弗炉仪器上过，马弗炉做实验室温度是内部温度可达到800℃，网线有被烤坏的风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 组会培训，强调电线使用规范 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH1958-高伟 | 金工园7.8号楼中间 | 围挡大门斜撑柱未缠绕反光警示胶带，天暗可能发生人员磕碰和绊倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 加反光警示胶带 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0769-祁豫皖 | 八号楼三楼清洗间 | 清洗机使用到的铁盒子上有铁丝，容易扎到手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 增加标识，提醒人员注意安全 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1139-刘展硕 | ds2下游车间 | 椅子棱角有碰伤人的风险 可以加装防护垫 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 防护垫已经在购买中 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1738-罗坤 | 4-01办公室 | 门框上的金属块脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 立即维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1792-王迪 | 厂区 | 厂区所有的门都不能看到对面，开门的时候用力过大可能会伤害到对面准备进入或出去的员工 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 检查开门标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0574-李亮 | 7号楼 4-63房间 | 门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 立即维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1253-宫晓峰 | 七号楼二楼更衣室 | 更衣间个人柜子关不紧，容易碰到人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 计划维修，定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1101-施永健 | 1-69 货梯厅 | 物料转移，挡鼠板未及时归位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 全员培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1194-杨登超 | 8#2-62下游清洗灭菌间 | 灭菌柜安全阀检定效期过期，严重安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1254-刘睿心 | 8号楼一楼电梯厅门 | 螺丝突出，易划伤手指 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 全员培训，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1246-胡佳雪 | B8F2 | 西林瓶外包装边缘锋利易划伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 全员培训，强调拆药品时戴上防护手套 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0253-毕克楠 | B8F4 4_10 | 办公室开空调时，有很大的氨味，巯基乙醇的味道 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 立即安排排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1942-陈婉夙 | 8号楼旁边的集装箱 | 物品堆积过高，容易掉下来砸到头上，特别是吃饭的时候 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1112-李瑞 | 4-06办公室 | 门后没有防撞标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 增加标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 13:33:51 | 2026/4/15 13:33:51
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 302-R07及302-R09反应釜转移氯化钠溶液及磷酸溶液管路，在302-R09釜上口分支转移至302-R07。现场未按照PID图对分支阀门进行上锁管理。现场已沟通车间副主管付在勇。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 车间现有的锁比较大已领用新的进行上锁 | 设备设施原因 | 重新上锁 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 11:46:08 | 2026/4/16 6:24:03
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 302-R09反应釜滴加叠氮磷酸二苯酯投料管路,PID标注计量泵出口管路为白钢内衬聚乙烯管路，衬塑阀门，搪瓷三通，四通等。现场实际为白钢阀门，白钢三通，白钢四通。需要在投料前进行整改。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 设备准备过程中未识别出配件材质与PID图的材质不符 | 设备设施原因 | 投料前已将不符的配件进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/15 11:44:25 | 2026/4/18 6:38:06
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | 金准园气瓶间 | 金准园气瓶间一个二氧化碳气瓶未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | QC实验室 | QC实验室废弃物收集不规范，将化学品包装容器与一般固废混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 物料原因 | 物料原因 | 立即整改 | 规范化学品收集 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 万君 | 万君ADC车间施工使用没有漏电保护的普通插排 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 加强施工现场监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7号楼4-12 | 7#4F4-12液相室新装局部排风罩风阀未开启 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 每日检查确认排风系统有效性 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼4F空调机房 | 8号楼4层空调机房一温度计指针已在0刻度以下，超出量程 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 未及时发现，巡检力度不足 | 人的原因 | 属地增加巡检强度 | 空调机房每日巡查质量需提高 | N/A | 2026/5/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/5/20 16:16:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼1F货梯口 | 8号楼一层货梯口堆满纸箱，挡住消防指示灯-已立即整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 消防安全意识培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼3F空调机房 | 8号楼3层空调机房一机组上的防火阀远程接线断开-已完成整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 空调机房每日巡查质量需提高 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼3F空调机房 | 8号楼3层空调机房使用的手套已开裂破损 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 空调机房每日巡查质量需提高 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 7号楼2F空调机房 | 7号楼2层空调机房一人字梯放置未归位，倒立放置，有倾倒风险-已完成整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 设备使用再培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 9:48:02 | 2026/4/15 9:48:02
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 05下口蠕动泵坏了，用盲板配重，侯文龙班组 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 蠕动泵压管轮损坏 | 方法原因 | 已联系保全维修完毕 | 巡查车间，发现异常操作及时制止 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:24:55
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间ce05尾气吸收罐加碱液，蠕动泵气源管选择不正确，责任人尹宇航 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员因找不到蓝色空压管 | 方法原因 | 车间已新增非化，填出蓝色气源管 | 督处人员使用正规规定的起源管路 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:25:23
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 15釜浓缩接收罐上盖密封垫漏气，现场有明显漏气声和气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致气密性不好 | 设备设施原因 | 已重新试密 | 对人员要求每4批同步对接收灌一起试密 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 13:09:32
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 14下口整个设备链转移管路无管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签悬挂不及时 | 方法原因 | 已悬挂 | 对人员强调管理安装完成后同步进行管理标签悬挂工作 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:25:49
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R04排氢管路和紧急排氢氮气稀释有氮气流量要求，目前氮气流量计存在分支，与其他设备共用一个氮气流量计，设置不合理，需要单独连接 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气点位不足 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:26:11
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | Ce04收料o型圈不匹配，责任人潘光宇班组 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | O形圈破损，临时使用 | 设备设施原因 | 已整改 | 对班组人员进行强调，收料使用O型圈必须与收料头相匹配，防止塑料袋脱落 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:26:35
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间02接收罐下口转移管路，没有管路标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 制作后添加标识不及时 | 方法原因 | 已添加 | 督处人员制作管路完毕后，标识及时添加 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:27:06
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间12釜加料箱阀门，通杆螺丝缺螺母。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已添加补齐 | 巡查车间，及时发现及时整改 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:27:31
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间05接收罐，氮气管路阀门未关闭，弯折气源管代替关闭阀门。侯文龙班组 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 氮气使用完毕后阀门关闭不及时 | 方法原因 | 已关闭 | 人员培训，使用完毕及时关闭，做到人走阀关 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:54:54 | 2026/4/16 5:27:53
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧充电器 | 巡查发现南侧叉车充电区充电设备未添加设备外壳接地线，建议添加防止设备外壳意外带电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 充电器属于非防爆电气，已经在外壳内进行接地，检查人员外观无法确认 | 人的原因 | 对充电器外壳进行重复接地 | N/A | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/22 7:19:11
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼乙醇罐区 | 8号楼乙醇罐区设备静电扁铁上同一点位超过2处静电连接，建议增加静电扁铁上可连接点位，同一点位连接不得超过2个 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场后增加的仪表外壳接地进行接地时，接地扁铁上没有预留足够的螺丝，导致同一接地螺丝接多根接地线 | 人的原因 | 增加扁铁接地螺丝，将接地线分别压接 | 班组传达，新增接地时注意同一个螺丝接地线不超过2根 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/18 16:01:34
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼废液罐区 | 9号楼废液罐区氮气流量计上限红线脱落，建议重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 |  | 红线脱落 | 环境原因 | 重新进行黏贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/22 7:19:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 9号楼 | 9号楼4层东南角楼梯一处防滑踢脚板脱落需要修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定防滑条楼梯水泥破裂，已安排重新更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/17 17:03:57
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 900-N03压滤罐（未使用，无氮气输入），压力表数值0.2mpa，缺少对应压滤罐使用范围红线，现场与蒋月明主任沟通，建议检查压力表是否有异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，经排查为压力表故障，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/16 7:20:21
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶北侧一处接地线断开 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 桥架跨接线被撞导致脱落 | 设备设施原因 | 对接地线进行紧固检查 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/5/5 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/5/5 5:21:44
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 805车间分布器间，承包商放置在现场的灭火器压力过低，指针已经指到红区，告知现场人员，联系承包商进行更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 有问题的灭火器为承包商自行准备的灭火器，车间的监护人同时准备了凯莱英的灭火器，灭火器的配置满足特殊作业需求，未造成隐患。 | 设备设施原因 | 已将无法使用的灭火器拿出车间。 | 对承包商进行培训，要求施工过程使用凯莱英的灭火器。不再自带灭火器 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/19 7:14:01
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、801-R10使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/15 8:26:50
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1205-R28反应釜旁，地面上有液体未及时清理，告知现场人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 夹套温度计丝扣松动，导致乙二醇渗出 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 定期排查 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/19 7:13:45
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R41打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R21滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/15 8:26:50
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼2层905车间，应急柜里面缺少滤毒盒，告知现场人员进行补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 |  | 滤毒盒清单过期，人员补充中，已安排朱厚闯进行补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/19 7:13:34
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、902-R09打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R10打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、900-CE02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、900-CE03、900-CE01昨晚做的check，氧含量以及静电检测合格，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/15 8:26:50
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼3层2车间，地面上有黄色痕迹未及时清理，告知现场人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 拆卸管路残存的乙二醇滴落到地上 | 设备设施原因 | 已要求人员清理完毕 | 拆卸管路及时清场 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/19 7:13:20
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、701-R03取样操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/15 8:26:50 | 2026/4/15 8:26:50
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间二层E04薄膜重组分罐渗漏严重，现场沟通车间人员，需要维修后使用 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查未罐内固体焦油析出，罐有沙眼 | 设备设施原因 | 以进行处理，设备已停用 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:33:02
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间124763项目结束后加料箱内残留较多强致敏的固体物料，加料箱拆卸前应先进行预处理，减少此类残留过多物料就转交清洗的情况 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员对于致敏性物料处理不及时，流程制作不详细 | 人的原因 | 以对此类问题进行传达处理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:33:14
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间2314，25釜投料后计量泵管路一共三个阀门，均未关闭，现场沟通关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时人员再现场 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 班前会进行通报，阀门使用后及时关闭 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:33:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层178401p搅拌罐投正庚烷管路阀门有衬塑阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 安装衬塑阀门 | 设备设施原因 | 进行改正 | 进行改正 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:33:38
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层代宇哲使用托盘盛装二氯甲烷进行搅拌护罩的油漆清洗，没有尾气，属于溶剂开放性操作，现场已叫停更换位置 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 二氯甲烷未使用尾气 | 人的原因 | 进行培训 | 进行培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:33:51
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 二层三层应急柜、药品箱物资与清单不一致，药品箱内5S较差，需同步排查整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 药品箱与应急柜清单不服 | 设备设施原因 | 进行改正 | 进行改正 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:34:02
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间二层薄膜重组分罐乙二醇回管路下阀门无丝堵、407-R15，R17、R19下口梢头未加盲板、3000L卧罐设备无铭牌信息液位计下口无盲板、407-ce05接收罐液位计下口无盲板、七车间三层407-R12、R04下口阀门无盲板、407-R03下口放碱液管路聚乙烯管路末端无封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板丝堵缺失 | 设备设施原因 | 使用中的已安装，未使用的待预算采购安装 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/18 9:26:44
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间二层Dt03对面转移至废液间管路分支处（柱子旁）静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 现场进行拆除更换 | 车间进行排查，人员安装时强调操作细节 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 8:32:27
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间二层102-R24下口氮气管路法兰处静电跨接未连接、二车间二层102-Tr026下口法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电断裂腐蚀导致 | 设备设施原因 | 以进行替换处理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 8:32:57
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间四层溶剂间到103-R11上口法兰处静电跨接断裂、三车间四层R07釜上口回流管路法兰处、溶剂间到103-R07上口法兰处静电跨接断裂、三车间二层R21-Tr02下口泵头处和R21-Tr02上口法兰处静电跨接断裂、三车间二层R19下口侧口连接的泵，泵头处静电跨接断裂、三车间二层R18下口泵头三通处（103-Tr027 3000L罐左侧）静电跨接断裂、三车间二层R28下口泵头三通处（25法兰处）静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 增加静电跨接 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 8:33:33
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13-Tr01液位计缺少上限标识 已告知刘晓龙 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少上线表示 | 设备设施原因 | 增加上限标识 | 增加上限标识 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:54:38
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-F04压滤罐下口弯头连接处褐色液体渗漏 已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行紧固，清理 | 设备使用前进行打压测试 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:55:49
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R16-Tr01下口阀门缺少盲板 一车间四层101-R12-Tr01下口阀门缺少盲板 一车间四层101-Tr29下口阀门缺少盲板 一车间三层101-R34-Tr01下口阀门缺少盲板 一车间三层101-Tr001下口阀门缺少盲板 一车间三层101-R15-Tr01下口阀门缺少盲板 一车间三层101-Tr002下口阀门缺少盲板&液位计下口阀门缺少盲板 一车间三层101-R13下口阀门缺少盲板 一车间三层101-R28-Tr02下口阀门缺少盲板 一车间三层101-R07-Tr01下口阀门缺少盲板 一车间二层101-R27-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R28-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R29-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-R25-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 一车间二层101-Tr10下口阀门处缺少盲板 一车间二层101-R32-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间二层101-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间二层101-R20-Tr01下口阀门处缺少盲板 一车间二层101-Ce04-Tr01磁力泵上三通阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 车间已进行采买 | 到货后及时安装 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:34:18
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce03间内小液封罐下口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝堵缺失 | 设备设施原因 | 现场添加完毕 | 对液位计整体排查同类问题 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:55:58
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-Tr07下口阀门缺少盲板 二车间四层102-E05-Tc01下口阀门缺少盲板 二车间四层102-E03-Tc01下口阀门缺少盲板 二车间三层102-R12-Tr01下口三通处缺少盲板 二车间三层102-Tr042x液位计下口缺少盲板 二车间三层102-Tr035下口三通处缺少盲板 二车间三层102-002搅拌罐下口阀门处缺少盲板 二车间三层102-Tr012下口阀门处缺少盲板 二车间三层102-Tr021下口阀门处缺少盲板 二车间三层102-R08下口阀门处缺少盲板 二车间三层102-Tr042下口缺少盲板 二车间二层102-Tr035下口阀门处缺少盲板 二车间二层102-Ce05-Tr01下口缺少盲板 二车间二层102-R17-Tr01下口阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 整改完毕 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:34:32
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R12-Tr01液位计下口缺少丝堵 二车间三层102-Ce05间内小液封下口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 添加完毕 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 18:22:36
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-Tr018下口阀门缺少盲板 三车间四层103-Tr025下口阀门缺少盲板三车间四层103-TR014下口阀门缺少盲板 三车间四层103-TR013下口阀门缺少盲板 三车间四层103-R12下口阀门缺少盲板 三车间四层103-Tr002下口阀门缺少盲板 三车间三层103-R12-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R09-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R29-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R29下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R01-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间三层103-R18-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-R24-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-Ce06-Tr01下口缺少盲板 三车间二层103-Ce04-Tr01下口阀门处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/8/9 8:38:22
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R21-Tr01磁力泵上管路最低点缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 增加丝堵 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/19 22:34:48
2026/4/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 04/14/2026，18；35二车间三层R21釜南侧接收罐上方管路有液体流出，造成现场可燃气体低报，沟通车间反馈R21釜下口转移管路打压试密过程中R21釜南侧接收罐上方该管路未紧固法兰处残留的含有溶剂的水泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员试密加压，有套用管路口紧偏导致溶剂流出 | 人的原因 | 以进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:52:02
2026/4/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放04/14/2026，16:11七车间Drc01人员踩踏缓冲罐下口管路及液位计管路阀门登高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 重新培训要求 | 车间同步通报强调 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/18 17:40:51
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce07间内人用空压阀门丝扣处漏空压； 二层Ce01间外101-Tr001储罐的氮气流量计软管接口处及罐上减压阀处漏氮气； 二层西侧101-Ft02精馏塔导热油管路气动阀处漏空压； 三层R27加料车的氮气管路针形阀软管接口处漏氮气； 四层西侧分布器间R24热水进管路气动阀软管接口处漏空压； 四层东侧分布器间R32压回管路气动阀软过滤装置处漏空压； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣松动 | 设备设施原因 | 现场进行重新紧固处理 | 整体进行排查 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:53:40
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R15-Tr01接收罐上气动阀空压软管接口处漏空压； 三层R23釜旁氮气管路针形阀芯处漏氮气； 四层分布器间R07循环水回管路气动阀处漏空压； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备使用导致漏气 | 设备设施原因 | 以进行紧固处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:52:47
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R18下口气动阀减压阀处漏空压； 三层分布器间R15热水管路气动阀处漏空压，R22冷媒回管路气动阀处漏空压； 三层R19旁氮气流量计大针形阀处漏氮气； 三层R25旁压滤罐的氮气保护管路软管三通处漏氮气； 四层分布器间R09热水回管路气动阀处漏空压； 四层R14旁空压管路阀门连接软管处漏空压； 四层R13釜上方空压管路连接软管处漏空压 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀漏气 | 设备设施原因 | 进行改正禁锢 | 进行改正禁锢 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 17:53:59
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层连续中合水相接收罐（101-Tr20）上方西侧管路使用绑带固定； 一车间三层R20/21釜上方管路使用绑带固定； 一车间三层2718母液接收罐北侧管路和上方管路使用绑带固定； 一车间三层R34釜南侧上方管路使用绑带固定； 一车间二层R36釜上方管路使用绑带固定； 一车间二层R20釜下口管路使用绑带固定； 一车间二层101-R32-Tr01接收罐上方管路使用绑带固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装后未进行添加 | 设备设施原因 | 吊挂进行添加完毕 | 后续管路连接完毕及时沟通机修制作 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 16:55:13
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层102-E01-Tc01西侧管路使用绑带固定； 二车间四层R05/07釜上方管路使用绑带固定； 二车间三层R25釜上方管路使用绑带固定； 二车间三层薄膜蒸发器上方管路使用绑带固定； 二车间三层R05釜下口管路使用绑带固定； 二车间三层R08釜下口管路使用绑带固定； 二车间二层102-E05-Tr01储罐南侧上方管路使用绑带固定； 二车间二层R24釜东侧102-Tr024储罐旁管路使用绑带固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 之前制作管路未进行做支架，现已更改 | 人的原因 | 更改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 16:55:25
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R21釜冷凝器北侧上方管路使用绑带固定； 三车间三层三合一门口缓冲间北侧上方管路使用绑带固定； 三车间三层R13釜下口管路使用绑带固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 绑带未安装吊架 | 设备设施原因 | 增加吊架 | 增加吊架 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 16:55:40
2026/4/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 监控回放，04/13/2026 21:27 三车间一层Fd03操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/15 8:25:55 | 2026/4/16 16:55:54
2026/4/14 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 3号楼3层过道3-305门口 | 地板砖破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 维修 | 检查 | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/15 8:14:58 | 2026/4/22 10:33:06
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间三层 | 一车间三层101-R13釜夹套温度变送器，校验标签脱落沾染油漆无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备刷漆时污染标识 | 方法原因 | 已将R13釜夹套温度变送器校验标识更换完成，设备刷漆人员当日5S绩效最低档。 | 与车间设备刷漆人员进行强调，设备刷漆禁止沾染标签、标识，螺栓禁止刷漆。 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/16 16:30:50
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间2#炉施工区域，外包人员使用的搅拌机电机未连接外壳接地线，皮带轮处没有防护罩。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 施工人员租用搅拌机不符合标准,使用前检查不合格 | 设备设施原因 | 已安装电机外壳接地线完毕，并在皮带轮处增加临时物理隔离措施 | 后续要求承包商入厂设备需要进行检查，检查通过后方可进行使用。 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/19 15:44:41
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四层 | 四层南侧101-T006储罐下方的地面上有一个穿层孔洞需要封堵。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拆卸管路后未封堵 | 环境原因 | 车间已安排人员对各处孔洞进行检查并逐步进行封堵，计划04/18/2024号前完成 | 管路拆除后及时对孔洞进行封堵，并做好日常开孔管控。 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/19 15:44:23
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R34釜旁记录桌上，CPr138389-05-04-06批OR记录操作2：反应釜投料记录有核实人签字，却无执行人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该投料涉及投料量换算，项目沟通记录由项目人员进行填写。下班前操作人员完成了投料，后项目人员进行记录填写。 | 方法原因 | 已沟通操作人员填写记录完毕 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/16 16:30:37
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R23釜记录桌上，Cpo141507-01-04-01记录，操作9加料，称重合计处缺少复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录复核不到位，合计复核处遗漏 | 人的原因 | 责任人陈龙进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/16 16:30:22
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R30釜间外立柱上防爆接线箱，下方接线口缺少丝堵。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 接线盒恢复后防爆丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 已沟通电工恢复防爆丝堵安装，沟通电工班长组内进行强调 | N/A | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/16 16:30:07
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 一车间四层，R07釜鼓泡器前端法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接老化受力断裂 | 设备设施原因 | 班组人员已将R07釜鼓泡器前端法兰静电跨接更换完成， | 要求班组人员对各自负责的区域做好合规性检查，发现异常及时处理并反馈。 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:59:38 | 2026/4/16 16:29:52
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 22车间三层走廊氧气袋缺气 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 三楼放置中氧气袋缺气，未巡查到位更换补充 | 方法原因 | 现已补充氧气完毕 | 定期巡查，补充氧气 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:45:03 | 2026/4/21 6:53:26
2026/4/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 04/14/2026 721-R01收料放桶人员劳保与or不一致，登高使用登高梯与小凳叠高，第二三桶放桶时未拧紧插底管。操作人：王琪，以下为详细监控回放 11:03物料桶从平台路过备料区 11:10三个白钢桶被拉至现场存放 （未在现场进行桶ck，沟通夜班人员反馈该桶在白班物料平台做ck，平台无监控） 20:06人员拉来梯子准备放料，开始穿戴劳保黄色连体服/正压呼吸器/黄胶手套 （OR要求内穿白色连体服外空压服内戴一次性丁腈手套外戴PVCC手套） 20:11人员踩在登高梯上面放着凳子登高，人员登高位置与护栏仅差10cm 第一次放桶插底管未差严观察液位 20:19第二次放桶，人员依旧未拧严 20:25第三桶也没拧紧 20:30放料完毕，人员再次登上登高梯关闭阀门，脱下劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | R01釜下口较高，车间内最高梯子人员站在上面也够不到，所以人员放置一个小梯子，但人员未让其他人员进行固定，并佩戴五点式安全带，存在隐患，人员劳保选择不正确，未仔细查看OR中有要求劳保，之前只关注安全操作规范，人员放桶执行不规范，对人员面谈询问人员放桶标准操作，人员熟知，但在执行中害怕放冒，执行不规范 | 人的原因 | 已对车间人员进行培训，零点班班组由四点班班长进行转培，梯子需要其它人员进行帮扶固定，并佩戴五点式安全袋，防爆升降梯月概算购买中；劳保选择人员未查看OR要求，选择不正确，现已对车间全员培训，人员放桶标准操作也对车间整体培训，桶CK通知车间全员必须现场做，要有追溯性 | 对车间易出现错误的操作进行经常性的核查，并且培训，OR中规定劳保管理人员提前识别，并对车间人员培训 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:45:03 | 2026/4/16 3:06:30
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-ce07现场固定氧含量检测器下方封堵丢失 721-R21夹层检维修ck作业中结束后内容未进行填写 21车间四层溶剂间平台上电线接头缺少绝缘袋密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 1、此处接电后车间检查不到位 2、保全接班后，书写不及时 3、此处仪表校验，拆卸后处理不到位 | 方法原因 | 氧含量丝堵已经安装完毕 检查记录已经告知检查书写完毕 仪表已经恢复安装 | 后续车间安装设备及时做好沟通 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:45:03 | 2026/4/16 3:04:38
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-E03-tc01薄膜罐底部侧面有砂眼，有物料渗漏痕迹，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 储罐沙眼，物料渗漏 | 设备设施原因 | 及时进行焊接处理 | 定期进行巡查，发现问题及时进行处理 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:45:03 | 2026/4/17 7:35:18
2026/4/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-R02加料车，该加料车涉及投三乙酰氧基硼氢化钠，操作规范要求最后一包后清理加料车物料，加料车加料仓及缓冲仓角落存有少量物料，需要重新清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 加料车清理不彻底 | 人的原因 | 重新进行清理 | 人员进行重新培训，加料完毕进行彻底清理 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:45:03 | 2026/4/17 7:35:34
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间二层原D级区门口安全出口指示灯不亮 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行维修 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:33:52 | 2026/4/17 5:58:47
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间南门口驱鼠器挠性管弯折处断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 软管断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换 | 老旧设备及时进行更换，同时要求电工弯折处增加弯头 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:33:52 | 2026/4/16 6:24:22
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间3层E03-Tc01下口管路弯头法兰位置有渗漏痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 弯头有沙眼 | 设备设施原因 | 已重新更换弯头 | 对车间出现沙眼的的管路及时更换，并制作新的标准管路 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:33:52 | 2026/4/16 6:24:36
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R03加料漏斗上有白色粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 投料后未清理彻底 | 物料原因 | 重新进行清理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:33:52 | 2026/4/16 6:24:48
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间07釜接收罐前地面有孔洞未封堵 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 二楼设备吊装设备打开吊装使用未及时封堵 | 设备设施原因 | 已安排封堵完成 | 对车间现场孔洞逐步进行封堵整改 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:33:52 | 2026/4/16 6:25:02
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩,AMM4309-王建鹏 | 618实验室 | 618-14通风橱内，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 通风橱里洒落无机盐溶液，擦干后晚上部分析出 | 人的原因 | 通知相关责任人周俊力整改 | 对责任人进行相关意识培训 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:23:56 | 2026/4/17 7:35:06
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 将废液桶盖上盖子 | 组会强调，将废液桶盖上盖子 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:23:56 | 2026/4/19 7:12:58
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619实验室防火柜登记表04/12/2026后未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 负责溶剂柜清单的人员请假，没有及时的交接工作导致记录缺失 | 人的原因 | 巡查发现后及时进行清点 | 该项工作转交至每日的值日生负责，避免由于人员休假导致的记录缺失 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:23:56 | 2026/4/21 7:25:04
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 419实验室 | 419-16通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员用完通风橱后只是拉了一下，没有拉到位 | 人的原因 | 将通风橱下拉至绿波段 | 加强人员培训 | -02 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:23:56 | 2026/4/17 7:35:20
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-03通风橱内有一洗瓶无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | N/A | 人的原因 | 经现场确认，未发现无标签的洗瓶。已经和EHS同事确认具体情况 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:23:56 | 2026/4/21 7:25:38
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 13：47 4号楼2-66间塑料袋遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员拆包装后的袋子未及时清理，导致阻挡了回风口 | 人的原因 | 包装袋已报废 | 对车间人员培训使用后袋子及时报废 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/24 4:47:37
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 14：06 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 车间人员接收物料后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/24 4:47:59
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：46 4号楼4-43间缩出溶剂管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 缩出溶剂管路缺少流向标识 | 设备设施原因 | 及时添加流向标识 | 及时添加流向标识 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/24 4:48:15
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：27 4号楼4-26间车间人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员进入车间没有意识到对自身的防护安全意识 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | 在门口贴相关标识，看见及时制止 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/24 4:48:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 10：10 11号楼2-02间隆玛机电临电线架设高度过低，已现场沟通整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/16 5:24:25
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14:31 11号楼辅机间南通新华人员将安全带挂在脚手架凸起上，有滑脱的风险，已现场沟通整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 登高作业时施工人员将安全带挂在脚手架凸起上 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/24 5:14:21
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 16：21 11号楼4-22间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/16 5:24:41
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 17：02 11号楼公斤级人员未穿戴相应劳保安装输料管路。正确做法：穿戴好全面罩和丁腈手套再操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员操作，没有按照规定执行 | 人的原因 | 重新培训 | 加强培训 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/16 5:25:00
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：17 4号楼3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17投料口未盲堵，正确做法：及时盲板盲堵，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-12间 活化剂配液罐CMM-403-SY06-T17投料口未盲堵 | 人的原因 | 及时盲板盲堵，防止误碰 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 13:44:26
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：22 4号楼3-23间 连接配电箱电线裸露，正确做法：及时使用绝缘胶布包裹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 3-23间 连接配电箱电线裸露 | 人的原因 | 及时使用绝缘胶布包裹 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 13:44:11
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 02：29 4号楼4-05间 物料桶阻挡排风口，已告知现场人员转移完毕，正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 物料桶阻挡排风口 | 设备设施原因 | 告知现场人员转移完毕 | 排风口前禁止存放任何物品 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 13:43:56
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/14/2026 21:53 4号楼4-43间 现场人员未佩戴手套打开物料桶盖，正确做法：佩戴手套进行操作，防止物料飞溅沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 现场人员未佩戴手套打开物料桶盖,有可能会对自身造成危害 | 人的原因 | 佩戴手套进行操作，防止物料飞溅沾染手部 | 佩戴手套进行操作，防止物料飞溅沾染手部 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 13:43:41
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：40 12号楼4-20间，R20反应釜右下方氮气接入点，气源软管接口处漏气，需要及时进行进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 气源管没有插紧 | 人的原因 | 紧固松动的气源管 | 对人员加强培训 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 19:01:25
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：05 12号楼4-22间，R13反应釜物料进口管路法兰出连接的螺栓松动，需要及时进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 安装时未对螺栓进行紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 定期巡查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 19:00:40
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：20 12号楼3-12间，R01接收罐，磁翻板液位计断层，及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员校准维护并完成 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 19:00:25
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 6:04 12号楼4-17间，人员在投料过程中戴着手套写记录，有物料交叉污染风险，正确做法应脱掉手套后在写记录。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 现场教育，并对人员进行培训 | 定期培训，复核人巡查复核 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/15 7:05:29 | 2026/4/17 19:00:08
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R04反应釜白钢罩子卡扣损坏需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 拆卸清洗所致 | 设备设施原因 | 已恢复 | 设备拆卸及时恢复 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 6:33:05 | 2026/4/16 5:28:19
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18阀门13下方静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 在车间日常巡查时，发现问题及时安排人员进行处理 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 6:33:05 | 2026/4/16 5:28:46
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R18-Tr01上方溶剂管路缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 阀门更换后破漆垫片安装不及时 | 方法原因 | 已添加安装 | 车间巡查，及时发现及时整改 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 6:33:05 | 2026/4/16 5:29:24
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐下口转移管路支架倾斜起不到支撑作用，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 支架倾斜 | 设备设施原因 | 已重新固定禁锢 | 车间储罐下方支架不许使用可调节的支撑 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:15:23
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐液位计断层缺少上限标识，还请及时添加和处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 液位上限标识脱落 | 设备设施原因 | 进行补充上限标识 | 车间加强巡查管理，发现后及时整改 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:15:35
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备清洗过程，储罐清洗后未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕 | 要求设备清洗过程使用完毕的及时添加盲板 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:15:48
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层413-F04压滤罐下口转移管路支架缺少固定螺丝，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 支架螺丝缺失 | 设备设施原因 | 已添加完毕 | 卡子螺纹处出现损坏导致拖 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:16:06
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层12釜尾气视镜内有物料，缺少丝堵，还请及时添加和处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 氮气流速过大导致 | 方法原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:16:20
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间三层03釜接收罐液位计超上限标识，还请及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 人员通过视镜观察罐内液位情况，未注意到液位计已到达上限 | 人的原因 | 进行罐内液体及时转移 | 对人员进行培训要求，关注罐内液位情况及液位计双重判断 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋,ADH0982-王华涛 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:16:36
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层02釜加料车黄胶手套有孔洞，沟通车间人员进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 手套破裂 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:18:02
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层高温油炉操作柱报警按钮保护罩损坏，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 保护罩破裂 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:18:15
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层11釜加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/15 2:05:14 | 2026/4/16 7:18:27
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS6539-刘瀚泽 | 5-203 | 11：00检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管马海峰） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/4/14 19:49:58 | 2026/4/14 19:49:58
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 14：20检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管李贺山） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/14 19:45:14 | 2026/4/14 19:45:14
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-301 | 14：40检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管王子乾） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/14 19:44:06 | 2026/4/14 19:44:06
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 14：36检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张红进） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/14 19:40:58 | 2026/4/14 19:40:58
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 3-212 | 20:10,04通风橱内过夜反应流程填写18：00反应开始，流程17：31审批完成（低风险37） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4381-李平ALS4381 | ALS3081-石震 | 否 | 分析员对于过夜反应流程理解有错误，因为实验是5点就做上了，且已经复核，但是在她的上班时间不需要额外人看守，所以流程提的时候写的开始时间是下班后的时间。复核人也没有仔细核对开始时间。 | 人的原因 | 已经组内重新强调过夜反应填写规则，规范开始时间的节点 | 复核人需要仔细看过夜反应流程中的所有信息。 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS4381-李平ALS4381 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/14 19:38:01 | 2026/4/15 17:15:43
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部 | AMM3215-陈作文 | 2-116 | 00：40，09通风橱搅拌未缠绕胶带（低风险137） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员忘记缠绕胶带 | 人的原因 | 夜班前过夜实验搅拌头连接处缠绕胶带 | 加强巡检强度 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/4/14 19:34:39 | 2026/4/15 17:15:16
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 焚烧炉 | 焚烧炉室外北侧灭火器箱内缺少灭火器检查绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 春季风大，将灭火器的箱门吹开，导致灭火器标签没有 | 环境原因 | 立即更换新的检查标签 | 加强巡查，提高巡查频率 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/14 18:23:08 | 2026/4/19 9:09:19
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 焚烧炉 | 焚烧炉碱液间西侧门门把手损坏需维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，老化导致门把手脱落 | 设备设施原因 | 立即更换新的门把手 | 加强巡查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/14 18:20:11 | 2026/4/23 8:58:11
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查发现实验室人员佩戴一次性手套，整理中间体，一次性手套漏出了手脖子，存在物料沾染风险，通风橱拉门高度超过45cm，现场进行安全教育，叫停操作，要求合格的手套，通风橱拉门拉倒合适高度，现场安全教育。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员为方便操作，未按照要求正确佩戴手套及使用通风橱 | 人的原因 | 现场叫停操作，更换劳动保护，调整高度，并对当时人员进行安全教育 | 将此事件及近期不按照要求使用劳动保护的案例，在钉钉群组内再次强调劳动保护及工程系统的使用要求 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/14 17:56:29 | 2026/4/16 17:14:01
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 固体制剂一车间 | 车间走廊张贴的风险告知卡，人员信息未更新（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS4212-吴漫伟 | ALS5003-董树波 |  | 人员离职未及时更新 | 人的原因 | 修改展板中人员信息 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/14 17:38:45 | 2026/4/15 17:15:59
2026/4/14 | 其他巡查 |  | 液氮使用巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 北侧核磁室 | 核磁室补充面屏，液氮操作期间需佩戴面屏劳保，建议建立液氮转移操作规范 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ALS0888-李宗杰 | ALS0888-李宗杰 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 3月预算中已经提了防飞溅面罩 | 组内培训和强调，在使用液氮期间哎，一定要正确佩戴好劳保，其中包括防飞溅面罩 | 50 | 2026/5/14 0:00:00 | 已完成 | ALS0888-李宗杰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/5/12 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:16:45 | 2026/5/12 15:19:16
2026/4/14 | 其他巡查 |  | 液氮使用巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | TJ3南侧核磁室 | 核磁室补充面屏，液氮操作期间需佩戴面屏劳保， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 质量保证部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 打取液氮缺少面屏，存在风险 | 设备设施原因 | 采购面屏 | 到货前佩戴全面罩 | 200 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0560-王斯德 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:16:45 | 2026/6/8 13:13:05
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | sy03激活罐氮气气动阀压力表红线脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | sy03激活罐氮气气动阀压力表红线脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1109-E03放桶用三废泵有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 1109-E03放桶用三废泵有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34房间工艺管路拆除，穿墙孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 3-34房间工艺管路拆除，穿墙孔洞未封堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27穿墙孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 3-27穿墙孔洞未封堵 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy02UV压力表坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy02UV压力表坏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1109-E02/E03放料气动泵表面清理物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 1109-E02/E03放料气动泵表面清理物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-R10釜下口加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1108-R10釜下口加装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | FD01房间穿墙管路盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | FD01房间穿墙管路盲板封堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 重力床原料罐自循环磁力泵表面物料清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 重力床原料罐自循环磁力泵表面物料清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy02气动阀压力表粘贴红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1108-Sy02气动阀压力表粘贴红线 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09气动阀压力表粘贴红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1108-Sy09气动阀压力表粘贴红线 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20已清洗体系泵加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 4-20已清洗体系泵加装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy10尾气排净阀加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1108-Sy10尾气排净阀加装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-R03下口管路盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1108-R03下口管路盲板封堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1107-F11压滤罐表面物料清理下口加装盲板 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | TJ4S-1107-F11压滤罐表面物料清理下口加装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-11蠕动泵上有一瓶除胶剂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-11蠕动泵上有一瓶除胶剂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41气动泵表面有物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-41气动泵表面有物料 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy12气动阀压力表缺少红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | TJ4S-1108-Sy12气动阀压力表缺少红线 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27TJ4S-1108-T07排净空缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-27TJ4S-1108-T07排净空缺少丝堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-38TJ4S-1108-Sy06手套箱上缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-38TJ4S-1108-Sy06手套箱上缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-39气动泵标识翘起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-39气动泵标识翘起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-34穿墙孔缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02穿墙洞缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-02穿墙洞缺少盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-SY02三通阀缺少上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-SY02三通阀缺少上下限标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-R13下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-R13下口未上锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-R13转移至TJ4S-1107-HPPC02管路阀门未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-R13转移至TJ4S-1107-HPPC02管路阀门未上锁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-SY02防爆电气柜控制器未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-SY02防爆电气柜控制器未上锁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-T01-P01输送泵上方转移管路压力表手阀锁上标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | TJ4S-1108-T01-P01输送泵上方转移管路压力表手阀锁上标识掉落 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TJ4S-1108-CP001表面物料清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | TJ4S-1108-CP001表面物料清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-36穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-36穿墙孔缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21R03下口放料管路阀门末端无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-21R03下口放料管路阀门末端无盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-13FD06新鲜溶剂加料管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-13FD06新鲜溶剂加料管路缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20溢出桶非应急情况请勿使用封条坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-20溢出桶非应急情况请勿使用封条坏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三层走廊应急柜封条开 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 三层走廊应急柜封条开 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06设备线路的防爆挠性管坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | Sy06设备线路的防爆挠性管坏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-42回风口百叶窗及滤网不洁净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-42回风口百叶窗及滤网不洁净 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-36回风口百叶窗及滤网不洁净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-36回风口百叶窗及滤网不洁净 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27房间移动设备压滤罐（F11）未连静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 3-27房间移动设备压滤罐（F11）未连静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | FD01接收罐废液管路法兰处静电跨接松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | FD01接收罐废液管路法兰处静电跨接松动 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22灭火器定位签损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 4-22灭火器定位签损坏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20排风口百叶窗不洁净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 4-20排风口百叶窗不洁净 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41排风口有遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 4-41排风口有遮挡 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-28开关盒螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-28开关盒螺丝松动 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02排风口前有遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-02排风口前有遮挡 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34电子秤称头接口裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 3-34电子秤称头接口裸露 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02打碱液白钢泵未接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS11201-查超山 |  | 4-02打碱液白钢泵未接静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27门口管路加装支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 3-27门口管路加装支架 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-10消防设施遮挡清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 4-10消防设施遮挡清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26Sy02循环泵未连接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 4-26Sy02循环泵未连接静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间废液桶静电虚连 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 4L9车间废液桶静电虚连 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3L9车间应急设施遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | LFX853-迟国庆 |  | 3L9车间应急设施遮挡 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼走廊消防栓缺少禁止堵占标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS12994-解宝存 |  | 三楼走廊消防栓缺少禁止堵占标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41电子秤电池接口裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 4-41电子秤电池接口裸露 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27房间移动设备磁力泵未连静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 |  | ALS0034-ALS0034张博 |  | 3-27房间移动设备磁力泵未连静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:14:05 | 2026/4/14 17:14:05
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-305 | 01通风橱内只存放遇水放出易燃气体的化学品，但张贴了易燃气体象形图，象形图与化学品不相符（提醒91条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 人员贴错 | 人的原因 | 已摘掉 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 17:04:48 | 2026/4/15 16:18:26
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 生产设备部 | 巡查发现吉林诚达人员在3号楼西侧主路上一人推着板车运输设备，在板车边缘处放置了一个氩气气瓶未固定存在掉落风险，现场已经对人员批评教育，同时也和韩成龙沟通需要对诚达人员宣讲气瓶运输的注意事项及要求； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 施工人员未能识别到风险 | 人的原因 | 已跟施工单位负责人进行强调 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/20 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:52:14 | 2026/4/20 17:20:18
2026/4/13 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 2号楼1层 | 线路搭设在金属构件上，需使用绝缘挂钩进行挂设 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3007-赵建波 | ALS1308-于明龙 | 否 | 位置不方便进行挂设，现场人员未采取其他方式 | 人的原因 | 采取地面敷设 | 作业前进行检查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3007-赵建波 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:43:44 | 2026/4/15 15:36:04
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 2号楼西侧 | 外墙施工，水箱间通往2号楼西侧室外的门上缺少警示标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 警戒带破损缺失，未及时检查 | 人的原因 | 已使用警戒带警示 | 作业前进行检查 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:41:57 | 2026/4/15 15:30:18
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 5号楼北侧外围 | 围挡断路区域需要设置导向示意图 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 张贴不及时 | 人的原因 | 已张贴安全标识和导行指示 | 及时张贴相应标识 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:40:04 | 2026/4/16 11:51:01
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 5号楼2层 | 设备吊装口的临边隔离防护措施需要进行固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 风险辨识不到位 | 人的原因 | 已在内侧安装钢管防护 | 下班后将彩钢板围挡闭合 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:38:12 | 2026/4/20 8:39:54
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13302-李国旺 | 5号楼3层 | 屋面的个别孔洞需要重新封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 穿层管路拆除后未及时进行固定封堵 | 人的原因 | 已经立即将孔洞做固定围挡 | 后续拆除穿层孔洞后及时进行封堵 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:36:12 | 2026/4/29 11:09:47
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 4-301 | 通风处内3个盛放溶剂的锥形瓶敞口放置（提醒10条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 |  | 实验员李天宇说当时正在写标签 | 人的原因 | 及时盖好 | 应该先将锥形瓶盖好再贴签 | 无 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:29:33 | 2026/4/15 16:19:09
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 5号楼一楼半独立换热间的配电箱，锁已修好但未进行上锁，谁都可以打开。请进行上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 未上锁 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:27:29 | 2026/4/16 7:18:42
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 4号楼配电室用于开锁定标识的锁具，钥匙及锁具上缺少对应的标识牌，已沟通王忠达整改； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 风险意识不足，未识别到缺陷 | 人的原因 | 对锁具制定编号 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:27:05 | 2026/4/16 14:19:26
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-T024液位计排净阀门渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 紧固 | 排查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:25:55 | 2026/4/14 18:58:53
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M17 | 517-cex07左右两端管路，cex06左侧管路都有渗漏。管路状态较差需进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:24:24 | 2026/4/14 18:59:14
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 3楼走廊断开的管路法兰下方有大块物料，需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 物料渗漏 | 设备设施原因 | 擦拭 | 排查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:23:31 | 2026/4/16 11:53:56
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R03赵强取样，与项目人带的都是黄胶手套，or要求丁腈手套，与or不一致。现场询问赵强，反馈or上写的丁腈橡胶手套，看到橡胶手套以为是黄胶手套没看到丁腈两字。现场告知黄色手套or上描述为黄胶手套不是橡胶手套。人员理解有偏差。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员劳保佩戴错误 | 人的原因 | 已对该员工进行面谈，基本信息明确清楚 | 人员能力提升 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 16:21:45 | 2026/4/16 7:19:10
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现21号库西侧门口处灭火器前放了一桶物料，涉及遮挡消防器材，需要属地负责人对人员告知严禁阻挡、妨碍消防设施的使用 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现21号库西侧门口处灭火器前放了一桶物料，涉及遮挡消防器材，需要属地负责人对人员告知严禁阻挡、妨碍消防设施的使用 | 人的原因 | 已及时将物料转移货位储存区域 | 对库房管理员进行培训，禁止任何形式阻挡消防应急设施 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:49:54 | 2026/4/17 8:52:03
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13号楼的应急洗眼器每周检查于04/13/2026到期，未及时检查需要尽快完成； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 人员检查完应急洗眼器检查卡忘记填写 | 人的原因 | 人员已完成检查 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:49:54 | 2026/4/17 8:52:30
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现21号库内其中一个照明灯损坏，需要进行维修更换； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现21号库内其中一个照明灯损坏 | 设备设施原因 | 对损坏的照明防爆更换 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:49:54 | 2026/4/20 16:32:00
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 湿热无使用蒸汽压力范围及上限红线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 湿热无使用蒸汽压力范围及上限红线 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层制备01系统压力表红线不清晰有脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层制备01系统压力表红线不清晰有脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2层制备01区域组分接收罐下口盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2层制备01区域组分接收罐下口盲板缺失 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-46房间1106-HPPC02配液浓盐罐下口盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-46房间1106-HPPC02配液浓盐罐下口盲板缺失 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 氮封阀门压力表故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 氮封阀门压力表故障 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr01下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr01下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr02下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr02下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr03下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr03下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr04下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr04下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr05下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr05下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-T06下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-T06下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-MTK02下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-MTK02下口未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC02-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC02-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC01-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC01-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC02-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-HPPC02-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-HPPC01-Tr01磁力泵出口未安装压力表 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-HPPC01-T04罐静电线断裂 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-HPPC01-T04罐静电线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-CP005记录与设备不在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-CP005记录与设备不在一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-67、3-69、3-71房间溢出桶缺少物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3-67、3-69、3-71房间溢出桶缺少物资 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-R02下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-R02下口未上锁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-CP002泵上盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-CP002泵上盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-46，2-39，2-52溢出桶缺少物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-46，2-39，2-52溢出桶缺少物资 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 气动泵TJ4S-1100-PDP02排净阀无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 气动泵TJ4S-1100-PDP02排净阀无盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-MTK02静电卡子连接方式错误 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | TJ4S-1106-MTK02静电卡子连接方式错误 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 蠕动泵TJ4S-1108-CP003无记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 蠕动泵TJ4S-1108-CP003无记录 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼01配液流动相A罐静电线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 三楼01配液流动相A罐静电线断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼01配液流动相B罐压力表锁开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 三楼01配液流动相B罐压力表锁开 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼01制备3000L罐下口法兰添加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 三楼01制备3000L罐下口法兰添加静电跨接 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38房间溢出桶缺少物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38房间溢出桶缺少物资 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼01制备Tr02罐进料口静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 三楼01制备Tr02罐进料口静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 静电卡子G-1108-032连接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 静电卡子G-1108-032连接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一楼01冻干5-1釜法兰添加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 一楼01冻干5-1釜法兰添加静电跨接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼R15釜静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 三楼R15釜静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 一楼03冻干间溢出桶缺少物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 一楼03冻干间溢出桶缺少物资 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP16记录与设备不在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | TJ4S-1100-PDP16记录与设备不在一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-CP04记录与设备不在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | TJ4S-1108-CP04记录与设备不在一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 15:13:29 | 2026/4/14 15:13:29
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 50立方罐区装卸区，东侧的尾气活性炭处理箱的静电接地先断了，现场告知属地负责人整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 设备风化断开 | 设备设施原因 | 更换跨接 | 定期进行巡查检查，更换带护套跨接 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 13:04:11 | 2026/4/17 11:07:10
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 和属地负责人一起，对槽车的操作现场查看跟踪，发现TF18、11、15、14这几个槽车卸车点位，槽车的角度不好调整，有时候液相口连接上了，气项口连接不上，重复试车倒车调整较多30分钟以上，后续可以增加气项管路的长度，来管控这类操作。提升效率和时间。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 槽车多样，尾气管路设计长度不足 | 方法原因 | 增长平衡管固定管路， | 定期回顾设备设施，不方便的进行整改 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 13:04:11 | 2026/4/17 11:07:31
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 和罐区负责人一起在50立方罐区装卸区，跟踪操作人员执行槽车操作发现如下问题：罐区人员对于checklist的理解有误，如人体静电球需要在装卸区域释放，一般都在泵房位置释放。对于槽车的防火帽的检查缺少进一步的确认。 针对发现的问题，属地负责人要求操作人员必须严格执行，EHS采用监控监管形式，重点监管。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | check执行中标准理解不同，人员执行走样 | 方法原因 | 统一check执行标准，对人员进行培训 | 和EHS一同执行梳理check，更新后报批 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 13:04:11 | 2026/4/17 11:07:43
2026/4/14 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ2 | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | 北侧人流楼梯 | 楼梯上未贴防滑胶条，与综合办公室沟通，进行贴防滑条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS6547-魏爱花 | 否 | 楼梯台阶没有防滑胶条 | 设备设施原因 | 与综合办联系，楼梯上贴防滑胶条 | 楼梯台阶贴防滑条 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6547-魏爱花 |  |  | 2026/4/14 11:53:18 | 2026/4/24 10:43:26
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 12车间四层11釜下口气味较大，现场查看是在线氧含量的尾气脱落至空气中，一直在排气，已现场找车间人员林志山进行安装并使用拉扣进行固定。 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 设备使用过程中尾气脱落 | 设备设施原因 | 项目使用完毕，尾气检测管路阀门关闭 | 设备准备阶段考虑脱落风险及时进行紧固固定 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 11:49:23 | 2026/4/16 7:16:52
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 动力中心 | 动力中心地下一层二次供水门口的风机控制柜柜门折页损坏，关不严 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 折页老化损坏 | 设备设施原因 | 更换折页 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/14 11:49:23 | 2026/7/21 10:52:30
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 1.10车间的氧含量检测器数值偏低，比正常数值低2%，可能导致实际检测数值不在1%以下，需要维修或更换。 2.静电检测器没有合格签。 3.车间人员在二层做200L桶ck，现场气味较大，查看原因是因为检测氧含量时使用这个阀门处吸收，尾气吸收不过来，气味扩散，需要合理规划做ck的位置有效吸收尾气，减少车间现场的气味。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电检测器借用 的 一归还 氧含量停用重新新校准 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 11:47:51 | 2026/4/14 18:57:45
2026/4/14 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 405文印室 | 胶装机未安装封面的防移动卡片 正确做法：所有胶装机增加封皮固定用卡子及张贴使用须知标识，配置塑料棒类型辅助工具替代手扶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员未及时增加固定卡子，和须知 | 人的原因 | 增加固定用卡子，制做须知标识。设备暂停使用，待相关措施完成后再进行使用。 | 组内培训，其他组各自培训 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/14 10:08:17 | 2026/4/27 13:29:24
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R03 操作人佩戴黄胶手套全面罩开始取样，OR要求佩戴丁腈手套，取样时操作人站在反应釜上. | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员基本劳保佩戴错误 | 人的原因 | 已对该员工进行面谈，仔细查看OR要求 | 人员培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:48:26 | 2026/4/16 7:19:34
2026/4/13 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 现场复核加碘甲烷问题:1,车间内物流运输缺少签字2,缓冲罐接地线未连接，液位计不好使实际为空罐，3,加料的计量泵电源缺少对应标识，现场投料找半天。已沟通车间整改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场人员操作规范，设备信息不明确 | 人的原因 | 对人员进行面谈 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:41:15 | 2026/4/20 11:42:44
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 4号楼的机柜间灯具电线盒损坏严重，沟通王忠达协调维修 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 对损坏接线盒进行临时维修，待改造后整体处理 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:40:29 | 2026/4/20 11:43:31
2026/4/14 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 酸尾，碱液罐显示3.8，拿ph试纸进行检测实际为碱性。ph计检查有问题。需进行维修。目前4326step5需要使用酸尾气。还请车间定一个检测频率拿ph试纸测测，确保酸尾ph大于14 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 在线PH计需检修校验 | 设备设施原因 | 拆卸维修校验 | 定期校验 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:39:19 | 2026/4/20 11:43:31
2026/4/14 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 十三车间413-FD01，监考回放清洗操作，人员使用记录桌清洗内部，未使用三步梯。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员违规使用工具 | 人的原因 | 现场及时制止同时更换二步梯 | 对设备清洗进行培训 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:37:19 | 2026/4/16 7:17:05
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 二车间 | 一层连续化区域，物料桶遮挡消火栓、走廊疏散通道，现场告知转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物流进行处理物料导致遮挡 | 人的原因 | 以进行传达，之后桶装和牌子禁止挡消防和应急喷淋 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:34:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 二车间 | 4层R11釜间，车间安装的固定式氧气检测器传感器超期失效误报警，提供传感器给车间更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 传感器故障导致 | 设备设施原因 | 以进行更换处理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:35:10
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 一车间 | 新装液压压滤罐间固定式可燃氧气检测器无标识、检验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 已进行补充完毕 | 新设备安装后及时进行添加标签 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:35:22
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间2186产品储罐新安装的可燃检测器高度过高不符合要求 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装时未注意此类问题 | 人的原因 | 进行降低安装位置 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:35:35
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间21釜4436滴加boc，紧急排空气动阀气源被拆除用于气动泵投料，排空手阀处于关闭状态，现场沟通恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作，安全意识不足 | 方法原因 | 现场进行恢复， | 车间进行培训，使用的气源禁止他用 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:36:03
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间设备准备人员站在3000L储罐上安装管路，未进行有效的防坠落设施现场叫停，并要求系好安全带，在进行工作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识不高 | 人的原因 | 之后已对其进行培训，在上高不用登高梯的话扎安全带做好防护 还要有第二人监护 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/17 11:48:11
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 三车间 | 三车间二楼R19下口转移泵的控制仪表进线软连破损，现场沟通周剑锋处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管安装不当，破损 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:36:14
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间液压压滤罐间刮白人员踩在压滤罐顶部进线刮白未穿戴安全防护，现场叫停，沟通周欣伟现场应系好安全带在进行刮白操作 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置操作不便，安全意识不足 | 方法原因 | 现场纠正 | 对位置不便对人员进行现场监护培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/17 11:49:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Tr036排压过程中尾气阀门开度过大，气味扩散 已告知于真诚处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员排压大门开启没掌握好 | 人的原因 | 以对其进行纠正强调 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/16 17:56:09
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-NMF02-Tr01液位计下口白色液体渗漏痕迹（多次） 已告知蒋凯 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查为丝堵渗漏 | 设备设施原因 | 以进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/16 17:56:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R29加料漏斗手套破损 已告知朱立峰 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 手套边缘破损 | 设备设施原因 | 手套进行处理 | 整体进行排查 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/16 17:56:29
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/13/2026 21：05二车间一层drc05人员取样打开阀门时有物料洒落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以对人员进行强调 | 人的原因 | 之后取样要做好密封处理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:36:25
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/13/2026 09：44三车间一层清洗间清洗压滤罐人员劳保穿戴不规范，防化服帽子未戴。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:36:43
2026/4/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层FD04间门口两个灭火器未在规定位置摆放。 一车间二层24釜接收罐旁洗眼器表面较多浮灰需处理。 一车间三层24釜旁应急洗眼器被杂物阻挡。 一车间西侧消防沙箱被杂物阻挡。 一车间三层19釜旁应急洗眼器喷淋头朝向需调整，现在的朝向不方便使用。 一车间三层空调机房门外消火栓被杂物阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场清理，临时存放 | 设备设施原因 | 现场进行清理 | 对人员进行强调严禁临时存放遮挡 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:36:55
2026/4/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层应急柜缺少柜内物品清单。 二车间二层东侧楼梯口消火栓上方有纸张等杂物需清理。 二车间四层溶剂间溢出桶内存放全面罩。 二车间四层溶剂间门外灭火器箱门打不开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 处理完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:37:11
2026/4/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间二层电梯门口溢出桶内缺少吸收棉。 三车间二层电梯门口洗眼器盘上沾染少许红漆需清理。 三车间二层ce06窗外两个灭火器未摆放在规定位置。 三车间三层北侧消防沙箱内有杂物。 三车间三层19釜前走廊溢出桶内吸收棉过少。 三车间三层药品箱内缺少创可贴和云南白药。 三车间四层北侧消防沙箱内没沙子。 三车间四层北侧溶剂间外消火栓被梯子阻挡，现场挪开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防设施缺少 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/19 22:37:23
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/13/2026，14:27，一车间二层登高人员将拆卸的管路保温皮子直接从棚顶扔下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场人员监护，安全意识不足 | 方法原因 | 对人员下方进行承接 | 现场监护，人员进行强调注意操作 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/15 17:52:50
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/13/2026，15:31，一车间四层人员拆管路时使用承接液体的小桶桶底有漏点，桶内液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶漏损坏 | 方法原因 | 现场进行更换，管路拆卸前吹扫彻底 | 对人员进行重申使用前检查桶状态 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/15 17:53:01
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层36釜下口旁通有液体渗漏，现场检查为阀门内漏，现场添加盲板。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门内漏 | 方法原因 | 现场增加盲板 | 批次结束进行更换阀门 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 8:25:35 | 2026/4/15 17:53:12
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔10立罐区，有一全面罩滤毒盒未填写开封日期。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员刚下发未及时填写 | 人的原因 | 现场人员已将该滤毒盒上标记日期完毕 | 班前会通报此类事项要求人员下发滤毒盒后第一时间将开封日期进行填写 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:29:39
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R12间外地面有一使用后的黄色防化服未悬挂处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用后防化服未挂在衣架 | 人的原因 | 班组人员已将R12间外防化服关在衣架上面。 | 与离心人员进行强调，使用后防化服及时挂在衣架上，禁止随意放置。 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:29:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc05双锥间外记录桌上Cpr121885项目操作10淋洗记录中缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员签字复核确认 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录填写，记录执行后第一时间沟通签字复核确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:29:14
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R15釜安装的过滤器缺少标牌标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 流体过滤器标识脱落 | 设备设施原因 | 对该流体过滤器重新添加标识完毕 | 每日车间技术组日常巡查期间，对设备标识情况进行确认，有脱落、缺失情况及时进行处理 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:29:01
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间一层北侧拍子上油漆桶盖破损未密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用完的油漆桶密封不到位 | 人的原因 | 对油漆桶密封完毕 | 内部群对油漆使用要求进行强调，每日班长对使用后油漆桶状态进行跟踪 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:28:49
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜夹套排空使用后未安装丝堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照标准执行 | 人的原因 | 班长已将三层101-R21釜夹套排空使用后阀门安装丝堵进行封堵。 | 与班组人员进行强调，注意操作细节控制，使用后阀门及时封堵。 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:28:37
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R28釜防爆溢出管路支管阀门芯子处缺少一根螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 阀门安装完整性检查不到位 | 人的原因 | 已将R28釜防爆溢出管路支路阀门芯子补充螺栓并紧固完毕，设备清洗人完整性检查确认不到位，价值积分处罚。 | 与设备组进行要求，设备清洗及准备时，对所用配件阀门完整性做好检查确认。 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 8:08:35 | 2026/4/16 16:28:13
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼3层2车间3-20门斗处，现场气动泵摆放杂乱，阻挡安全出口，现场已沟通赵乾坤进行清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按规定放置 | 人的原因 | 已对分管班长进行问责，同时重新规划区域 | 交接班时进行检查确认 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/17 14:57:20
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现701-R10釜釜口大阀门阀芯处有黄色物料痕迹残留，现场查看发现阀芯处有液体正在滴，查看701-R10清洗记录反应釜正在进行清洗前甲醇回流，反应釜温度51℃，现场沟通赵乾坤进行处理，并调查原因 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 垫片磨损 | 设备设施原因 | 已要求王光鹏拆卸检查并重新更换了垫片 | 使用中发现异常及时上报 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/17 14:57:53
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-R07釜上搪瓷四通有两个法兰口静电跨接未安装破漆垫片，已沟通王克振进行添加，并调查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 设备清洗安装过程中，清洗人员疏忽，将此处破漆垫片遗漏 | 人的原因 | 缺失的破漆垫片已完成安装 | 对相关责任人进行了处罚，事件培训，强调设备清洗安装过程中需保证破漆垫片已安装 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/17 14:58:14
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4-20合成间正在使用的碱吸收罐TJ2-5API-Tr01压力表朝向墙内不方便观察，安全阀朝向人员经过方向。现场和唐久瑞、于波沟通及时调整位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备移动，导致方向变动，未及时调整 | 设备设施原因 | 已调整角度 | 班前会进行要求转移设备后注意安全阀角度 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/21 11:16:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼梁珂迪班组 | 8号楼三层4车间使用抱桶车输送甲醇，未及时将溶剂桶放至地面，存在甲醇溶剂脱落，振动产生静电的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 操作人计划将溶剂放置在电子秤上称重，转移过程中疏忽了溶剂桶掉落的风险，停留在抱桶车上的时间稍长。 | 人的原因 | 现场及时将物料平稳放置现场 | 已将事件培训，强调在转移溶剂时，需及时将溶剂放置在地上或电子秤上，禁止长时间在抱桶车上停留。 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/30 17:07:12
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼朴志班组 | 巡查发现12号楼一层泵房1205-VP10泵7度水循环管路滴水，已现场沟通朴志班长进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 接头松动，已处理完成 | 设备设施原因 | 接头松动已进行处理 | 接头松动已进行处理 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/19 19:58:11
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、9号楼904-CE02侧卧离心机使用中，操作人员在场，现场查看在线氧含量为0.11%，静电连接完好，Checklist无问题，现场无异常情况。 2、9号楼900-CE02上卸料离心机使用中，操作人员在场，现场查看在线氧含量为0.%，静电连接完好，Checklist无问题，现场无异常情况。 3、9号楼900-CE03上卸料离心机使用中，操作人员在场，在线氧含量为0.65%，静电连接完好，Checklist无问题，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/14 7:52:21
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 702-CE01侧卧离心机使用中，操作人员在场，在线氧含量为0.53%，静电连接完好，Checklist无问题，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/14 7:52:21
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼902-R10反应釜旁电子称电源线接头处破损，电源线裸漏，处于失爆状态，现场沟通当班副主任联系电工及时整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 反应釜旁电子称电源线接头处破损，已沟通仪表组进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/18 1:49:43
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼4层1车间层流柜旁应急洗眼器托盘内有快开卡子和垫片，有沾染物料风险，现场沟通当班副主任及时清理并对班组人员强调。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆卸放置错误 | 人的原因 | 已对责任人进行批评教育，并将洗眼器重新清理 | 班长副主任巡查重点监管 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/18 1:49:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼3层泵房705-P14泵压力表（单位KPa）示数闪烁，且两个单位不同的压力表示数换算后不一致，现场沟通当班副主任检查后反馈压力表有问题，白班安排更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 仪表故障 | 设备设施原因 | 意见联系仪表检查无异常，闪烁是正常现象，开机时将不再闪烁 | 及时发现及时报修，定期对真空泵进行检查确认 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/18 1:50:58
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天翔班组 | 巡查发现8号楼804-R06反应釜固定爆破片法兰处螺栓上有类似机油的液体,现场已沟通当班副主任及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 电机维护过程中，有少量机油残留，在运转过程中滴落 | 设备设施原因 | 现场确认无机械故障，现场人员已将机油清理 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/18 1:51:19
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天翔班组 | 巡查发现805-R04反应釜加料漏斗盖子与漏斗有缝隙，形状不匹配，固定螺栓变形，现场已沟通当班副主任及时报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0237-杨东 | AMM0237-杨东 |  | 1、漏斗的盖子为统一规格，操作人员在紧固盖子的使用，螺栓紧偏导致出现缝隙。 2、螺栓变形是使用中导致的。漏斗清洗时已完成更换 | 设备设施原因 | 漏斗清洗验收过程对螺栓进行更换 | 人员培训传达漏斗盖子的紧固要求，强调盖子紧固需平整无缝。 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0237-杨东 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/18 1:51:53
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 组合体客梯 | 巡查发现组合体西南角客梯处特种设备使用标志外套损坏，重新更换悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM1564-郭云龙 | AMM1564-郭云龙 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1564-郭云龙 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:52:21 | 2026/4/15 20:27:47
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415-12通风橱台面边缘处有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 人员在下班时，未能将台面的水渍清理干净，干涸后存在物料残留 | 人的原因 | 通风橱负责人已经进行了清理 | 在实验室的沟通群中，重点阐述了物料残留的问题，并要求项目主管，负责人增加对实验室的巡查，并将每日安全确认项中，额外增加台面5s清理情况 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM2804-宋迪,AMM3184-于淼 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/15 22:19:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-13通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解过夜前反应负责人已经对于过夜反应和通风橱进行过确认，可能是夜班巡查人员查看温度时没有及时下拉 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/19 19:58:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 516实验室 | 516-17通风橱溶剂瓶瓶口有褐色物料且缺少盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 100mL四氟小瓶加内盖密封性不好，有物料溢出。 | 物料原因 | 小瓶口物料擦洗干净后，加外盖盖紧。 | 100mL四氟小瓶加内盖盖好后，加外盖防止物料溢出 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/18 1:53:24
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419-07通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员用完通风橱后只是拉了一下，没有拉到位 | 人的原因 | 通风橱下拉直绿波条纹段 | 加强人员培训 | -20 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/15 22:19:30
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419实验室中央通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员用完通风橱后只是拉了一下，没有拉到位 | 人的原因 | 将通风橱拉下 | 加强人员培训，通风橱要拉到位 | -20 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/15 22:19:44
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-18通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解过夜前反应负责人已经对于过夜反应和通风橱进行过确认，可能是夜班巡查人员查看温度时没有及时下拉 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:14:58 | 2026/4/19 19:59:15
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R22下口一个未连接管路的磁力泵表面有白色物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员清洗聚丙罐罐后，使用泵转移后，水干涸后析出盐渍 | 人的原因 | 已重新安排人员对泵进行清洗 | 后续用于周转清洗废水得泵，要求清洗人员同步进行清洗 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:00:51 | 2026/4/15 7:34:28
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R24下口聚丙罐，301-Ts28聚丙罐下口根部有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 聚丙罐下口法兰根部出现沙眼渗漏 | 设备设施原因 | 已对物料进行清理，根部临时处理 | 本批使用完毕后更换聚丙罐 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:00:51 | 2026/4/15 7:34:40
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07釜体系温度变送器电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 挠性软管老化脱落 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:00:51 | 2026/4/15 7:34:52
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R10釜夹套铂电阻电线挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 电线使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工进行现场整改 | 后续同类排查整改 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:00:51 | 2026/4/15 7:35:04
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间二层北侧暂存间内夹层检修口未关闭，现场摆放梯子 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备部准备进入夹层作业，因临时工作调整未进行，检修口未及时封闭 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | 同设备施工人员强调，不进行作业及时恢复，作业时再开启 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 7:00:51 | 2026/4/15 7:35:16
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R04旁在线氧含量缺少静电接地，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 氧含量准备阶段未进行固定静电导线的连接 | 人的原因 | 现场进行补充更改 | 针对该情况对设备准备组进行要求，车间的临时设备，计量泵，压滤罐氧含量等设备准备阶段需要对静电导出进行准备并连接 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:52:42 | 2026/4/16 7:17:18
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层压滤罐413-F03上口放料管路阀门阀芯渗漏有固体析出，已沟通车间人员进行清理紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 阀门芯渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行重新紧固固定完成 | 对车间压滤罐整体进行检查，同步进行整改，同时针对阀门外漏试密 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:52:42 | 2026/4/16 7:17:31
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-FD02间墙上氮气管路止逆阀位置有氮气泄露，车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场处理紧固完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:52:42 | 2026/4/14 18:58:16
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R16加乙醇钠乙醇溶液使用的管路球阀有白色物料痕迹需要进行清理，加左旋环氧氯丙烷计量泵电线挠性管断裂需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 挠性软管开裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行处理，球阀已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:52:42 | 2026/4/16 7:20:05
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 209-R05分布器空压气动阀漏空压，现场沟通车间联系保全处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 保全已维修完毕 | 定期排查气体跑冒滴漏，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/15 6:31:28
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 207-R07下口压滤罐 氮气吹扫中，尾气气源管未密闭连接， 直接插入引风罩内，现场沟通助工潘迪庆整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气连接方式不正确 | 方法原因 | 需连接一寸快开头连接到尾气点位，已整改 | 巡查车间，发现此类问题及时制止并纠正 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/15 6:31:40
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层登高车轱辘上锁定装置损坏，无法固定，人员上下有摔伤风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用锁具损坏 | 设备设施原因 | 已购买轱辘，目前使用时用人扶着梯子 | 车间同步排查，轱辘锁具损坏的及时进行更换 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/16 5:29:45
2026/4/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R22尾气吸收，尾气管路至缓冲罐和缓冲罐至吸收罐通过1个三通连接，缓冲罐失去作用，需重新换口连接。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路连接错误导致 | 方法原因 | 已进行改口 | 车间同步排查此类问题 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:43:21 | 2026/4/17 7:32:23
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：39 12号楼3-48间 呼吸空压缺少防尘盖，正确做法：及时添加，防止积尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 防尘盖丢失 | 物料原因 | 及时添加防尘盖 | 同类排查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/17 13:43:22
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：06 4号楼4-01间 三异丙基硅烷塑料桶已吸扁变形，正确做法：打开时需慢慢打开，防止物料溅出 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 三异丙基硅烷塑料桶已吸扁变形 | 设备设施原因 | 打开时需慢慢打开，防止物料溅出 | 打开时需慢慢打开，防止物料溅出 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/17 13:42:55
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 13：42 4号楼4-41间 使用完毕的物料管路未密封处理，正确做法：管路使用完毕后密封处理，防止气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用完管路后没有及时对管路进行密封处理，可能使气味泄露 | 人的原因 | 管路使用完毕后密封处理，防止气味扩散 | 管路使用完毕后密封处理，防止气味扩散 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/17 13:42:39
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/13/2026 10：20 4号楼4-43间 项目人未穿戴同等级劳保进入警戒线内查看投料情况，正确做法：需穿戴同等级劳保靠近区域查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员进入车间没有意识到对自身的防护安全意识 | 人的原因 | 穿戴同等级劳保靠近区域查看 | 穿戴同等级劳保靠近区域查看 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/17 13:42:22
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 10：25 11号楼3-25间，手套箱缺少O型圈，应用双O型圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/15 7:07:47
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：46 11号楼4-46间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/15 7:08:03
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 13：54 11号楼3-34间，踏步梯缺少防滑贴，需要进行补充。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/15 7:08:19
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 19：29 12号楼三层走廊西，排风口处缺少禁止遮挡警示牌，需要及时补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 忘记粘贴 | 人的原因 | 及时粘贴警示牌 | 同类排查，定期巡检 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/15 7:08:34
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11罐内溶剂已到达最高限度且液位计下方溶剂渗漏。正确做法：及时转移清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-11罐内溶剂已到达最高限度且液位计下方溶剂渗漏。 | 人的原因 | 及时转移清。 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/30 7:00:39
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11托盘内残留部分液体溶剂。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼三层3-11托盘内残留部分液体溶剂。 | 人的原因 | 及时清理。 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/30 7:00:53
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层449手套箱内残留部分物料未及时清理。正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完手套箱内残留部分物料未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 要求人员使用完设备及时对设备进行清理 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/30 7:01:05
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼一层 | 四号楼一层物流通道内溶剂桶未连接静电卡子。正确做法:及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物流人员转移物料过程中未连接静电 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/30 7:01:18
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-20动火作业时使用角磨机 未铺设防火布而使用的透明塑料袋 正确做法：动火作业时应铺设灭火套 不能用塑料袋等可燃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人员对危险辨识不到位 | 人的原因 | 及时更换防火布 | 对人员进行相应的培训 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/21 20:58:38
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-25房间进行收料操作时人员未穿同等级劳保进入生产区域 正确做法：人员应穿同等级劳保进入生产区域 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/21 20:58:45
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-28使用完毕管路未分别密封存放。正确做法：及时分装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完毕管路未分别密封存放。可能导致混淆 | 人的原因 | 及时分装 | 及时分装 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/21 20:59:51
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼 4-04多肽固相合成仪TJ4S-1213-Sy02手套箱 连接处少一个O型环 正确做法：应使用双O型环紧固 及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记安装 | 人的原因 | 及时安装O型圈，并对人员现场培训 | 双人复核 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/14 6:17:20 | 2026/4/21 21:00:00
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间废液间门口槽子内有物料残留、废液间内200L桶堆积、遮挡消防设施、已沟通现场班长车维林安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员做check，导致物料桶放置过多 | 人的原因 | 现场进行转移处理 | 车间已经再次进行强调，严禁阻挡消防设施 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 5:18:46 | 2026/4/16 3:05:19
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查721-R19加料车推车上搭着pvcc手套、手套上还有残留物料，搭在把手上，已沟通现场班长车维林安排清理密封存放 釜对面的柜子上大剪子、箱子等搭边、易坠落、已沟通班长车维林安排转移处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 手套不匹配，车间正在寻找办法解决 | 方法原因 | 已经从三场调10副安斯尔手套，后续更换劳动保护 | 月预算购买，常备满足OEB4加料得手套 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 5:18:46 | 2026/4/16 3:05:49
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R29的加料车玻璃外面死角有物料，已沟通车间班长刘天举检查确认是否有漏还是擦拭遗留的，对面记录桌上全面罩未密封存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员清理死角未清理干净，有遗漏情况 | 方法原因 | 现已重新清理完毕 | 人员加料清理完毕后，班长进行复核检查 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/14 5:18:46 | 2026/4/16 3:06:56
2026/4/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 公斤级1-60反应间 | 04/13/2026 ，14：30-15：00 ，项目人员在压滤罐收料过程中，收料收到一半时摘下全面罩继续进行收料操作（项目主管郑云龙）（中风险第五条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 刘维亮在未操作结束前摘下全面罩 | 人的原因 | 公斤级未操作结束前不能摘下全面罩 | 组内做好培训 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13005-郑云龙 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/14 3:41:32 | 2026/4/27 15:43:15
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 研发实验室 | 综合楼一层走廊东侧应急药品箱内有一瓶过期的酒精消毒液需要及时清除 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 里面有两瓶酒精，新的放进去以后过期的没拿出来 | 人的原因 | 过期酒精已取出 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/14 2:17:30 | 2026/4/19 9:09:41
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 一层设备清洗间旁灭火器箱门无法正常锁闭；一层洁具间对面消火栓箱门无法正常锁闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 箱门锁损坏，无法关闭 | 设备设施原因 | 预算采买进行更换 | 车间同类消火栓进行同步排查整改 | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/14 1:40:20 | 2026/5/7 8:41:20
2026/4/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 真空泵房 | 三层真空泵房应急洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 泵房刷漆未进行检查确认 | 环境原因 | 现场已重新检查完毕 | 已制作整体消防清单，下次检查前对照清单逐项进行检查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/14 1:36:14 | 2026/5/18 9:06:54
2026/4/13 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼1层 | 设备堆积过多遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 空箱暂存，放置时未注意遮挡到了消防设施 | 人的原因 | 发现遮挡消防设施后，立即将空箱转移 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 20:26:37 | 2026/4/16 14:06:34
2026/4/13 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 11号楼2层改造区 | 便携式检测器未给予夹层内施工人员随身携带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 人员疏忽，未将检测器交给作业人员 | 人的原因 | 将检测器交给作业人员且随身携带 | 将检测器放在作业人员身上 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 20:24:56 | 2026/4/15 15:39:16
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-203 | 21：15，06/08橱有过夜实验进行中，但流程处于已完成状态，联系实验申请人（ALS14645-王芷阳）后，电工进行断电处理（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 取完样品后忘记拔插头 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调反应结束后及时拔掉插头 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/13 20:02:16 | 2026/4/17 13:50:28
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 5-203 | 15：35，5-203-06，过滤时未连接缓冲瓶（低风险86条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 人员实验习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，抽滤过程务必加缓冲球 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:59:18 | 2026/4/17 13:50:41
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-305 | 15：46检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张红进）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:55:23 | 2026/4/13 19:55:23
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-116 | 20：45，实验室有二级过夜实验，每日安全确认"管理确认"未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 周末加班人员未进行安全确认签字 | 人的原因 | 实验室有二级过夜实验，值班人员在进行安全确认后 需进行安全确认签字 | 增设钉钉群提醒 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/13 19:55:12 | 2026/4/15 14:22:39
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-304 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管穆桐）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:53:03 | 2026/4/13 19:53:03
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-309 | 16：12，4-309-09通风橱的反应未连接氮气管道，氮气保护失效。（低风险86条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强,ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | 否 | 准备装置忘记连接氮气管 | 人的原因 | 及时连接氮气管路 | 复核人做好复核工作 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:50:52 | 2026/4/14 17:42:31
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-201 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管徐福深）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:47:10 | 2026/4/13 19:47:10
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-301 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管梁正辉） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/13 19:45:23 | 2026/4/13 19:45:23
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 动力中心地下泵房 | 动力中心地下泵房楼梯间内部分灯泡不亮，照明状态不佳。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 照明老化损坏 | 设备设施原因 | 更换照明灯泡 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/13 18:43:50 | 2026/5/7 8:41:02
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库六配电室 | 库六配电室门口标识牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标牌脱落 | 环境原因 | 重新按要求粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/13 18:37:11 | 2026/5/7 8:40:38
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 厂区北道 | 厂区北道卸料区旁铁皮围栏倒塌 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 外围>厂界 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 春季风大，导致铁皮围栏倒塌 | 环境原因 | 立即联系设备部将倒塌围栏扶起处理 | 加强巡检，加强巡检频率 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/13 18:35:24 | 2026/5/7 8:40:16
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 动力中心 | 地下一层循环水泵房管路上蝶阀上盖未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 阀门老化上盖脱落 | 设备设施原因 | 现场安装，如无法安装进行标识张贴警示 | N/A | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/13 17:25:18 | 2026/4/21 16:41:32
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号楼东侧 | 物料桶占用消防车道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置时，占用主干道 | 方法原因 | 及时将物料转移，禁止占用主干道 | 物料放置时，严禁占用主干道及消防通道 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:22:53 | 2026/4/15 9:06:56
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 桥架盖板未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 大风天气导致。人员需要及时进行复位 | 环境原因 | 及时进行固定 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:22:53 | 2026/4/21 17:19:23
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 防爆钟表时间错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 钟表时间不准 | 设备设施原因 | 重新调整钟表，调整后关注钟表运行情况，是否与实际时间有偏差 | 每月对钟表进行检查，对有偏差的钟表及时更改 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:22:53 | 2026/4/15 9:07:13
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼二层 | 承包商人员未正确佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 承包商施工未正确佩戴安全帽 | 方法原因 | 现场已制止并传达施工需正确佩戴劳保 | 晨会强调特殊作业时，要求监护人时刻关注作业人员劳保佩戴情况，发现问题及时制止 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:22:53 | 2026/4/15 9:07:38
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 库房 | 叉车运送物料桶过程中未用铁链对物料桶进行固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 包装桶使用绑带固定的，未使用铁链固定前门档 | 方法原因 | 告知叉车司机使用铁链固定叉车前门档 | 晨会强调叉车物料使用绑带固定，不是最终固定，需使用铁链固定前门档 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:22:53 | 2026/4/15 9:07:59
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 王磊使用2-氨基-5-硝基甲苯（OEB4，皮肤致敏），通风橱风险告知卡未划改，未张贴皮肤致敏警示标识，未按照易致敏操作规程要求佩戴双层手套（中风险12条&低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖,ALS4057-段曰凯 |  | 现场准备易致敏物料操作规程，对OEB4物料操作劳保的佩戴不够重视，标识牌也忘记划改。 | 人的原因 | 对相关物料实验操作人员强调投料前的工作准备，及时划改标识牌和佩戴正确的劳保 | 实验室负责人晨会强调当日使用易致敏或者OEB4等物料及其注意事项和劳保佩戴，标识划改问题。 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/4/13 17:09:07 | 2026/4/15 14:22:56
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立罐区泵房内质量流量计仪表上的丝堵普遍存在松动情况，现场已沟通罐区人员立即整体紧固； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 震度导致丝堵松动 | 设备设施原因 | 进行紧固 | 定期检查紧固。 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:53:54
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现50立装卸区内尾气系统靠近风机一侧的风管多处存在漏气的情况，需要重新排查风管漏点整体进行密封； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 风管连接处风化 | 设备设施原因 | 更换风管 | 排查整体风化、老化情况，进行维修更换 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:55:36
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 抽查罐区人员执行槽车装车执行，发现以下问题： 1、罐区人员操作现场未携带checklist； 2、ck中一项为确认槽车人员是否携带非防爆设备，未检查直接进行签字，现场已对人员进行告知，必须进行检查 3、槽车停车后直接连接卸车鹤管，后放置防滑枕木，未按照顺序逐项进行检查操作，需要属地对人员进行重新告知checklist是按照现场实际执行要求制定的，如先连接固定管路，未设置放溜车措施的情况，一旦车辆移动会对管路造成破坏； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员执行check 理解错误 | 方法原因 | 重新对执行人员确定执行标准， | 重新梳理check执行标准，对所有人员进行培训 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:55:57
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 抽查罐区人员进行槽车取样操作，取样过程需要人员使用登高梯上槽车顶安装尾气临时软管，人员手中拿着人员进行攀爬存在风险，需要属地根据现场情况将软管安装在上方管路上固定，减少人员携带物体攀爬作业的情况； | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 操作人员安全风险意识低 | 人的原因 | 现场对操作人员进行阻止并告知 | 对罐区人员进行针对性的风险安全培训。 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:56:14
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 巡查发现罐区人员清洁使用洗眼器放水，为避免水溅出不开启防灰盖板，打开发现底部有些锈迹和水蒸气，现场已和罐区人员沟通需要定期检查以下洗眼器的清洁情况，避免长时间有水渍残留闷着滋生细菌或生锈 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员执行清洁水取水点位置错误 | 人的原因 | 现场制止，禁止私自使用应急设备 | 对人员进行培训，禁止私自使用应急设备 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:56:33
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现13号楼南侧的取样车上的静电扁铁下次检验日期为03/28/2026已经过期，现场已和库房人员沟通联系电工进行校验； | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现13号楼南侧的取样车上的静电扁铁下次检验日期为03/28/2026已经过期，现场已和库房人员沟通联系电工进行校验； | 人的原因 | 对两个取样车静电接地点进行重新校准，并更换合格标签 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:56:53
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现21号库内货架三四层有三托盘纸板桶物料，包装为可燃物一般不能出现在甲类库房中，现场询问库房人员反馈内部是塑料桶因繁忙为拆包装就直接上货架了，标签已粘贴在纸板桶上拆除需重新粘贴标签，库房人员反馈此物料可以储存在集装箱，立即将物料转移； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现21号库内货架三四层有三托盘纸板桶物料，包装为可燃物一般不能出现在甲类库房中，现场询问库房人员反馈内部是塑料桶因繁忙为拆包装就直接上货架了，标签已粘贴在纸板桶上拆除需重新粘贴标签，库房人员反馈此物料可以储存在集装箱，立即将物料转移； | 物料原因 | 将二次防护包装去除 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/20 16:32:21
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现库房新到货的甲基叔丁基醚桶上粘贴的GHS标识象形图危害信息不准确，此问题已不是第一次出现，02/24/2026，发现此供应商的甲醇的GHS信息就不准确，本次又发现同类问题，已经沟通库房提供此供应商的全部物料信息，对全部物料统一检查； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH1252-邹纯利 | ADH1252-邹纯利 |  | 巡查发现库房新到货的甲基叔丁基醚桶上粘贴的GHS标识象形图危害信息不准确，此问题已不是第一次出现，02/24/2026，发现此供应商的甲醇的GHS信息就不准确，本次又发现同类问题，已经沟通库房提供此供应商的全部物料信息，对全部物料统一检查； | 物料原因 | 对将此信息反馈至采购人员，叫供应商更换GHS标识 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 17:02:07 | 2026/4/17 8:57:16
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 一层R07接收罐，液位计护板方向不对，失去防护作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 护板安装方向错误 | 人的原因 | 立即调节护板方向 | 定期排查液位计安全状态 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/15 7:35:31
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | CS02-Tr01液位计护板方向不对，同时下方固定失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 停用设备，护板移位 | 设备设施原因 | 进行重新调整方向，进行固定 | 排查所有液位计护板情况。 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/15 7:35:44
2026/4/13 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 二层加料泵电源线在洗眼器右侧有一个接线盒，封堵需更换为防爆丝堵，现在用的是中间注胶的 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 密封方式错误 | 人的原因 | 沟通电工进行更换 | 对四车间进行电气排查 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/23 15:19:59
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 三层薄膜后方存放半袋一水柠檬酸 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 投料剩余未清理处车间 | 人的原因 | 将剩余物料清出车间 | 班会强调，使用完毕物料及时清理 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/15 7:36:17
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 三层最北侧操作柱右上角螺栓安装不规范 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 安装不规范 | 人的原因 | 重新规范紧固 | 排查电气螺栓规范紧固 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/15 7:36:32
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | cd01-tr02缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 停用设备，未安装盲板 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/15 7:36:48
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 四层洗眼器一侧出水不畅，可能有堵塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 喷淋口堵塞 | 设备设施原因 | 进行清理 | 定期检查测试喷淋洗眼器 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/17 2:08:07
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 03釜浓缩出馏，查看超温报警上限与工艺不一致，工艺要求80℃，还请进行调查 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH0148-赵立文 | 否 | 人员升温未第一时间设置超温报警 | 人的原因 | 现场设置超温报警 | 人员进行谈话，下发奖惩，召开例会进行传达 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/13 16:40:35 | 2026/4/18 6:38:45
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常检查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室部门级安全检查表未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1903-袁佳敏 | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/13 14:44:57 | 2026/4/22 15:35:22
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常检查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 深冷冰机间 | 深冷冰机厂家维护人员，在厂房楼梯间内使用个人手机进行接打电话，现场已制止，并要求其手机关机 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 人员维护过程中电话沟通维护细节 | 人的原因 | 现场叫停人员违规行为 | 后续外包人员进厂要求手机全部放在门卫或者设备部办公室 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/13 13:34:06 | 2026/4/23 8:56:04
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常检查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | 生产设备部 | 厂房生产区域的临时电线，发现一根蓝色的电源线进行连泵使用，这种蓝色的电源线与车间使用的空压气源管路颜色一模一样，车间可能误以为是空压管，然后误操作导致事故，需要改为黑色外皮电线的进行使用。例如410-R18下口临时泵电线。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 黑色电缆无库存，使用蓝色电缆接入临时电 | 人的原因 | 后续厂房使用蓝色电缆悬挂标识 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 13:26:30 | 2026/4/18 13:17:59
2026/4/10 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-305 | 通风橱未下拉最低 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 实验人员专注处理旋蒸操作，未及时拉下通风橱。 | 人的原因 | 教育当事人要注意通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性。 | 组内重申通风橱的正确使用，明确拉至呼吸带以下的重要意义和必要性，强化意识。 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/13 9:05:35 | 2026/4/13 12:14:39
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间20釜2718，张洋投丙酮釜未开氮气保护，现场告知开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气保护人员未及时开启 | 人的原因 | 人员第一时间开启氮气保护，对此行为下发奖惩 | 车间进行通报强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/19 22:37:37
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间20釜200L桶投料，插底管与软管无快开球阀，重复问题。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未安装快开球阀 | 设备设施原因 | 增加球阀 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/19 22:37:57
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层三氟乙酸酐遇水禁忌，储存在走廊，没有警戒线，周围有保洁拖地已沟通处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暂存问题 | 物料原因 | 增加警戒带 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/19 22:38:07
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控发现一车间一层101-Fd02外包人员未佩戴护目镜，已告知属地整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 外包人员刮大白，安全意识不足 | 人的原因 | 现场进行纠正培训 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/18 9:27:00
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间四层外包人员反戴安全帽，对讲告知属地整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/18 9:27:12
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间二层103-R17-Tr01接收罐转移至10立罐区管路缺少打压试密合格签、三车间二层103-R17-Tr01接收罐转移至10立罐区管路缺少打压试密合格签、三车间二层103-R21-Tr01接收罐转移至10立罐区管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 打压试密签过期 | 设备设施原因 | 进行打压 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/14 8:25:29
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间三楼R24釜滴加计量泵接线防爆软管断裂，现场告知郭宝龙处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 电线损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工整改完毕 | 车间进行要求，人员发现及时整改 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/17 11:49:32
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 连续化组 | 二车间一层连续化区域，人员爬到储罐上，将气源管插到阀门里加水。对于设备准备过程，需要考虑操作便捷性，做一条管路到下方，减少人员违规操作带来的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 储罐初期均增加延伸管路，后续车间拆除后未及时恢复。重新使用储罐后未及时增加 | 设备设施原因 | 后续储罐使用涉及加料、取样等操作，增加延伸管路 | 自来水罐已安装完毕 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/5/4 0:18:48
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放04/12/2026，14:28三车间Drc06间内人员未穿戴防化服清理现场物料 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/14 17:38:44
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放04/12/2026，20:38三车间三层人员放桶前未检测静电阻值是否合格 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/14 17:39:14
2026/4/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 一层Drc05双锥04/13/2026，02：28做使用前checklis检测氧含量时监控范围内未见第二人现场复核， | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问人员进行过复核 | 人的原因 | 以和人员强调之后的复核必须在监控范围内 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/16 17:53:18
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R05釜下方连续化设备带电的电箱缺少静电接地已告知王洪强 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员走动误断 | 设备设施原因 | 已沟通增加 | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/22 17:31:37
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R20，R21釜的计量泵电箱缺少压力报警设置清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 环境原因 | 已重新进行粘贴 | 及时发现及时整改 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/14 17:39:36
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 04/12/2026 19:33 七车间一层Fd05操作人员拆卸管路时有液体撒漏，人员处理时未佩戴劳动保护。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员拆卸夹套管路，意识不足 | 人的原因 | 已纠正 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/15 3:11:36
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 04/12/2026 16:48 一车间一层Fd02设备准备人员登高操作时一只脚踩在登高车顶部，方式错误；且人员踩在缓冲间上方彩板时缺少安全防护措施，易发生坠落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 外包人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场进行纠正 | 外包人员进行培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/15 3:11:48
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间四层R01釜安装的加料车其加料仓西侧视镜缺少螺栓，需要进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 加料车和三车间对调检查不仔细 | 设备设施原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/15 3:12:01
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间二层102-E01-Tr03储罐北侧管路法兰间添加的盲板不是探出式盲板，且盲板标签悬挂在球阀上。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员悬挂标识不准确 | 人的原因 | 以进行调整 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/15 3:12:13
2026/4/12 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 04/13/2026 04:26 二车间一层Drc05操作人员装料时有物料撒漏，粉尘暴漏严重。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员装料时拉扣未扎严实，导致滑落。对于此类事情也对其进行培训过检查不仔细导致撒料 | 人的原因 | 以对人员进行培训强调完毕 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 8:32:02 | 2026/4/15 3:12:25
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD07收料完成，现场查看OR要求劳保：白色连体服，全面罩，丁腈橡胶手套，监控回放发现操作人崔弼龙穿戴劳保黄胶手套与OR要求丁腈手套不符。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未看OR上劳保穿戴要求 | 人的原因 | 已对人员重新培训 | 对车间人员进行强调，收料前先看OR上面的劳保穿戴要求，按照OR上面的执行 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:28:56 | 2026/4/15 6:32:27
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 通风橱检查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 综合楼实验室Lab-16通风橱内小试反应氮气鼓泡器处未见有氮气鼓泡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 当天白班人员反馈，氮气气源有变弱趋势，故导致了无鼓泡现象。 | 设备设施原因 | 已经过调整状态正常并完成后处理。 | 部门内进行传达和要求，对于类似问题及时发现及时处理。 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/5/14 9:52:25
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Dt04烘箱外的记录桌上，CPr132732-05-04P-06批的烘料记录中，四点班操作人员只将烘箱温度记录了，未在执行人一栏签名。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录不规范 | 人的原因 | 操作人员张启烘箱记录温度后执行人处未签名，违反记录通则要求，价值积分处罚。 | 班前会与班组人员进行要求，规范记录填写，并当班工程师做好记录检查复核。 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/4/16 16:27:45
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-R31釜下方的物料转移磁力泵的接线盒盖未盖严，存在较大的缝隙，固定接线盒盖的一个螺丝是松动的。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 磁力泵接电不规范，接线盒压盖紧固不到位 | 人的原因 | 已沟通电工对该磁力泵接线盒压盖紧固完毕，螺丝重新紧固完毕 | 涉及用电设备接电，加强对电工作业监护力度。已沟通电工班长对电工班人员进行培训强调，保障用电设备防爆完整性 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/4/16 16:27:13
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R17釜旁放置的公用安全帽，生产日期23年9月，已到强制报废日期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 17釜存放的公用安全帽已过期未及时进行识别 | 设备设施原因 | 对该过期安全帽已进行报废处理，补充4个新安全帽做公用使用 | 车间公用安全帽整体进行确认，涉及不满足使用要求的进行报废。 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/4/16 16:26:43
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区，放置的溢出桶内有35KG灭火器罩子、抹布、非防静电塑料袋等，不应放置内的物品较多。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已安排人员将该处溢出桶内杂物进行清理完毕，排查区域内其他位置溢出桶情况无异常 | 班前会通报此类事项要求人员对于溢出桶类内部进行放置除应急设施外一切杂物，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/4/16 16:26:31
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库 | 丙库，11#库后半夜，库门已锁，库内灯未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 项目人员后半夜备料后忘记关灯 | 人的原因 | N/A | 后续再有人员后半夜临时领料时叮嘱相关人员离开库房后注意关灯，叮嘱后再不关灯的上报处罚 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/13 8:04:33 | 2026/4/26 15:43:16
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 618实验室 | 618实验室洗眼器前方遮挡物过多，影响人员正常进出使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验室未重视相关问题，无相关责任人 | 方法原因 | 立即将周围物品（扫帚、登高梯）进行清理 | 早会强调相关注意事项，洗眼器负责人做好相关巡视 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:56:20 | 2026/4/17 7:34:23
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 603AR理化室 | 通风橱未下拉至有效位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽 | AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员未将通风橱下拉至最底部 | 人的原因 | 已将通风橱下拉至最底部 | 已在群里通知分析员通风橱务必下拉至最底部，同时每日安全巡查时也会关注此项执行情况 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:56:20 | 2026/4/17 7:34:14
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 417实验室 | 417-21通风橱未下拉至有效位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 通风橱会回弹，已经保修 | 设备设施原因 | 保修了 | N/A | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:56:20 | 2026/4/17 7:33:58
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室15通风橱，循环机以及地面，柜门上有白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 实验人员配置氯化钠溶液过程中有有部分氯化钠撒漏，擦拭时未彻底擦干净 | 人的原因 | 擦拭时使用湿抹布擦过后再用干布擦干至无物料痕迹 | 称量物料选择合适大小的称量纸减少洒落 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:56:20 | 2026/4/15 8:26:17
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 419实验室 | 419实验室，废液桶使用完毕后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 废溶剂桶使用完成后，着急进行后续实验操作，忘了将盖子关闭 | 人的原因 | 无 | 实验室人员已经培训完成 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:56:20 | 2026/4/15 8:26:25
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-18设备静电导出线断裂。正确做法：及时复原 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换导出线 | 对人员操作行为进行培训，并对同类定期巡查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/21 21:00:14
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 11号楼1-60辅机间吉林医药人员使用角磨机是未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员使用角磨机未佩戴防护手套 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/21 21:00:23
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-32间排风口出缺少禁止遮挡表示 正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 排风口处缺少禁止阻挡标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/21 21:00:32
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼2-23间吉林医药人员进行登高作业时双脚踩在升降车围栏处 已现场告知整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 登高作业时双脚踩在升降车围栏上 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/21 21:00:40
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 12号楼三层3-35氮封阀压力表指针位于限位器下方。正确做法：及时更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 更换设备 | 定期巡检 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/30 7:01:30
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 04/12/2026 17：30 4号楼4层4-43使用后过的手套未及时密封处理。正确做法：及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员使用的手套由于物料暴露预防意识缺乏导致手套未及时密封处理 | 人的原因 | 及时将手套密封处理 | 培训人员对物料暴露的意识提升 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/14 6:19:35
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-21设备线缆进口处未添加衬垫，容易导致线材破损。正确做法：及时添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员安装时忘记添加 | 人的原因 | 及时添加 | 对相应人员进行培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/30 7:01:46
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 12号楼4层4-19施工人员电焊作业未佩戴面罩。正确做法：即使佩戴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员对危险辨识不到位 | 人的原因 | 及时佩戴面罩 | 对人员进行相关培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/30 7:01:59
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 21:42 11号楼2-02间门口排风被遮挡。正确做法：排风口前禁止遮挡，请及时将遮挡物放置别处。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/17 6:52:38
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 21:46 11号楼二层走廊受限空间施工完毕后未及时封堵。正确做法：每日施工完成后，受限空间都需要封堵。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 受限空间施工作业结束后未及时封堵 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/17 6:52:52
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 21:58 4号楼4-49间GB03手套箱未及时清理干净，且文件就放在有物料粉末的地方，拿取时会直接接触到物料。正确做法：分装完毕后及时清理干净，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用完毕手套箱未及时处理干净，且文件就放在有物料粉末的地方，拿取时会直接接触到物料 | 人的原因 | 及时将使用过的手套箱进行处理干净 | 加强对设备使用结束的清洁管理 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/17 6:53:06
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 04/12/2026 20:47 4号楼3-11间用完的手套未密封处理。正确做法:密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-11间用完的手套未密封处理。 | 人的原因 | 密封处理，防止交叉污染。 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/13 7:48:17 | 2026/4/17 6:53:24
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 北侧低温库 | 北侧低温库前一处人体静电释放仪断裂，请属地调查原因并及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 静电消除球杆材质较薄脆，长期使用杆与地面接触部分弯折开裂 | 设备设施原因 | 联系电工维修扶正固定球杆，安排购买新静电消除球 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/21 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/30 17:07:34
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼氢气站 | 7号楼氢气棚关键防护层上政府报警电话写错，应更改为25201119 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 打印版本错误 | 设备设施原因 | 已要求人员进行打印更换 | 后续更新后整体更换展板 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/5/14 11:23:22
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 702-R07反应釜现场使用中，但现场标识状态为清洗中，已与当班主任沟通更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未及时更换标识牌 | 人的原因 | 已经按照当前状态及时更新标识 | 记录巡查时人员每天进行检查确认，班前会重点重申执行标准 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/17 7:33:50
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼4层二车间蒸汽管路保温铁皮已开，建议重新安装 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 保温外皮磕碰导致脱节 | 设备设施原因 | 安排维修完成 | 定期自查加强维护 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/17 7:33:42
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层中间靠墙处尾气管路未使用期间处于打开状态，已联系其关闭阀门 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 墙上固定尾气点位使用完毕后未及时关闭，已安排关闭并传达 | 方法原因 | 已关闭 | 传达 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/17 7:33:33
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼三层走廊排风口挡板掉落，建议重新安装 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定排风板销子脱落，已沟通暖通部门进行安装更换 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/17 7:33:21
2026/4/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层三车间内气源管搭设方式影响人员正常操作与通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定气源管路挂钩脱落导致，已那排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:39:05 | 2026/4/17 7:33:01
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间四层热水站门口上方公用工程管路有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 今日排查未见漏水点 | 设备设施原因 | 怀疑冷媒管路缓霜导致保温管路内部滴水 | 后续继续排查 修复保温 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:28:44 | 2026/4/14 2:11:55
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 04/08/2026 721-drc02双锥ck装料后氧含量检测报警设置及卸料前检查未填写，请确认责任人 04/08/2026 721-drc03双锥ck加料后氧含量检测和超温报警设置处无人员签字，请确认责任人 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | Drc02为车间操作人员现场检测完毕后，操作工直接进行运行双锥，后忘记书写，复核助工因对讲机沟通打料，也是忘记书写，实际车间是执行得监控回访人员也是真实检测得 Drc03是操作人员之前支援天津，长时间未进行该设备check书写，忘记了check中的要求，带班班长后续进行得检测 | 人的原因 | 车间开会强调近期人员出现的问题，加强培训 | 针对日常巡查得记录，车间主管及副主管全面核查，不仅仅是项目设备KT板，安全文件也同时全覆盖巡查，及时发现问题及车间执行缺陷 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/4/13 7:18:37 | 2026/4/14 4:34:31
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R08前计量泵转移管路法兰跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:18:37 | 2026/4/14 5:15:59
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 溶剂间620-R05打MTBE管路中间段法兰跨接未安装，记录最后一位使用人:李蒙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路连接时未安装 | 人的原因 | 已更正增加 | N/A | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:18:37 | 2026/4/14 4:34:03
2026/4/13 | 专业性排查 | 监控巡查 | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-fd04取样04/12/2026 21:35人员白色连体服全面罩黄胶手套取样，or要求手部佩戴丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员劳动保护选择错误 | 人的原因 | 已对人员进行培训，要求选择合适劳动保护 | N/A | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:18:37 | 2026/4/23 16:11:26
2026/4/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 21车间四层走廊真空泵在线检测报警消音报警锁盒损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员误碰，导致开胶 | 人的原因 | 现场已经重新修理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:18:37 | 2026/4/14 5:14:27
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R13反应釜阀门79上方静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 在日常巡查中发现有破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:08:03 | 2026/4/15 6:32:40
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R17-Tr01氮气流量计内有黑色污渍，看不清氮气流量，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备已停用 | 设备设施原因 | 设备已停用，整改完毕 | 后续停用设备及时悬挂标识 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:08:03 | 2026/4/15 6:32:53
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce04-Tr01接收罐液位计上限标识需调整至60% | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 标识粘贴位置不正确 | 方法原因 | 已重新粘贴 | 后续车间液位计标识高度统一粘贴 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/13 7:08:03 | 2026/4/15 6:32:14
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02间静电接地报警器缺少绿签，还请及时检验添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电报警器绿色标签脱落导致 | 设备设施原因 | 已进行重新校验粘贴 | 设备粘贴标识使用玻璃胶进行避免使用粘性小的双面胶 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 1:31:23 | 2026/4/14 6:50:35
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04液压站表面有油渍，还请及时查看和清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液压站轻微离漏油设备部处理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 1:31:23 | 2026/4/14 6:50:49
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02离心机间地面有黑色油渍，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 液压站轻微漏油现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 1:31:23 | 2026/4/14 6:51:01
2026/4/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层413-T070储罐静电接地线脱落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 接地线固定脱落 | 设备设施原因 | 已进行重新安装 | 对于现场问题及时发现并整改 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/13 1:31:23 | 2026/4/14 6:51:41
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 综合楼三楼 | 综合楼三楼预留区厕所处消火栓灭火器已告知需检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 制剂车间消防设施在进行交接时遗漏 | 人的原因 | 按照要求重新检查 | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/13 0:30:28 | 2026/4/19 9:16:16
2026/4/11 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1-308 | 通风橱未下拉最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS11257-刘峰 | 否 | 实验忙，橱里当时已经移除潜在暴露化学品，所以疏忽没拉下通风橱 | 人的原因 | 人员及时下拉 | 组内人员项目提醒；例会强调；整体提高合规意识 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 20:51:33 | 2026/4/14 9:00:01
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 50立罐区 | 50立罐区卸料区手推式灭火器缺少标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | BDH0542-朱云峰 | BDH0542-朱云峰 |  | 标牌风化褪色严重，整体去除更换 | 环境原因 | 更换新标牌 | 标牌以旧换新，及时进行更换 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/12 20:34:51 | 2026/5/7 8:40:00
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 西门物流门卫 | 西门物流门卫处灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 外围>厂界 | BDH0542-朱云峰 | BDH0542-朱云峰 |  | 西门卫目前无人值守 | 方法原因 | 现场检查更换标签 | 通知对应责任人进行定期检查 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/12 19:56:10 | 2026/4/19 9:16:41
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库二溶剂库 | 库二溶剂库一南侧喷淋上弯头处渗水、溶剂库二北侧喷淋上弯头处渗水。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 洗眼器弯头处密封配件损坏 | 设备设施原因 | 已提报预算购买配件，到货后及时更换 | 定期提报密封配件，损坏后及时更换 | 以实际发生为准 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/12 19:54:43 | 2026/5/10 9:04:54
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库二不燃气体库 | 库二不燃气体库门口灭火器缺少检查绿签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 灭火器检查绿签受风力影响吹走 | 环境原因 | 已及时补齐检查签 | 再增加一道拉扣固定检查签 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/12 19:52:00 | 2026/4/20 17:09:46
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库二剧毒品库二 | 库二剧毒品库二门口8公斤灭火器右侧灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员遗落灭火器未检查 | 人的原因 | 人员已及时检查灭火器状态并更新日期 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/12 19:50:19 | 2026/4/20 17:10:05
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-312 | 4:43，06橱过夜实验机械搅拌（机头）数显无法正常显示，通知当班人员（ALS5333-张国辉）现场进行更换（低风险44条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS2286-袁龙 | 否 | 电器故障 | 设备设施原因 | 停用故障搅拌头，替换显示正常的搅拌头 | 已排查故障设备进行贴签停用单独存放，找电工维修 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ACT1782-庹新坤 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/12 19:48:36 | 2026/4/15 14:23:26
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库房二 | 库二取样库内消火栓超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 人员遗落取样间消火栓超期未检查 | 人的原因 | 人员已及时检查消火栓并更新日期 | N/A | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/12 19:48:02 | 2026/4/20 17:10:20
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-203 | 05：10，09通风橱中间油浴锅转子无法正常转动联系实验员（ALS5442-吴慧）后，断电处理（低风险121条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS6970-张宗浩 | 否 | 设备磁子长时间搅动，脱离原始位置，导致移位，影响油的搅拌效果 | 设备设施原因 | 断电 | 调整搅拌速度 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/12 19:47:04 | 2026/4/15 14:24:06
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-204 | 22：20，实验室每日安全确认管理确认未签字（低风险44条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6759-华林 | ALS0929-贾明月 |  | 周六无新开设反应，只有后处理以及送样和数据处理。管理确认人杨阳，下班前对实验室进行了检查但疏忽了签字确认， | 人的原因 | 周末，只要涉及实验操作的，都需要有管理值班确认 | 已经组内传达，周末实验室只要开展操作就需要有值班确认，如果当天没有管理人员，找值班管理人员签字 | 无 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9425-杨阳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/12 19:45:16 | 2026/4/14 16:59:26
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 50立罐区 | 50立罐区02罐灭火器缺少防护罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | BDH0542-朱云峰 | BDH0542-朱云峰 |  | 灭火器罩被风吹落 | 环境原因 | 重新安装罩子 | 将灭火器紧靠墙壁将罩子压住 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/12 19:42:57 | 2026/4/19 9:16:56
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 50立罐区 | 50立罐区卸料区溢出桶缺少桶盖 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | BDH0542-朱云峰 | BDH0542-朱云峰 |  | 桶盖被风吹落 | 环境原因 | 将桶盖重新放回，并重新粘贴封条 | 溢出桶上使用重物压一下避免被封掀开 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/12 19:40:48 | 2026/4/19 9:17:15
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 污水站脱水间 | 污水站脱水间洗眼器下方漏水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 洗眼器下方的螺纹密封不严，导致漏水 | 设备设施原因 | 现场巡查，立即更换螺栓，保证不漏水 | 加强巡查，现场培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/12 19:37:34 | 2026/4/20 17:10:38
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉鼓风机间门口耳塞泡水，告知更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，密封条老化，导致雨水进入 | 环境原因 | 立即更换，将复合使用标准的耳塞悬挂指定位置 | 加强巡查，系统性的讲解 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/12 19:33:55 | 2026/4/19 9:43:18
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0601-张佳旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉棚库主路灭火器箱倒地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 春季风大，导致灭火器箱吹倒 | 环境原因 | 立即将灭火器箱树立，摆放正常，加固 | 加强巡检，现场培训 | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/12 19:32:05 | 2026/4/19 9:43:40
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 实验中心南测 | 污水井冒蒸汽，有异味排出 正确做法：及时维修，避免异味排出。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 4楼空调疏水阀损坏 | 设备设施原因 | 维修更换 | N/A | 0 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/12 16:02:38 | 2026/4/17 9:10:48
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站外围 | 待处理水相长期太阳下存放 正确做法：水相内含溶剂，禁止长时间太阳下存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 要转移到高浓的水相，需要叉车转移 | 方法原因 | 控制外围桶的数量，随用随叫 | 组会强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/12 15:57:16 | 2026/4/15 9:47:12
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 机修间门口 | 固定动火区门口可燃物过多 正确做法：来料后及时去除可燃物存放。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未及时收纳 | 人的原因 | 转移清理 | 人员培训（早会） | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/12 15:53:30 | 2026/4/15 9:47:27
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼废液间 | 废液间内沾污物过多，未及时送到危废库 正确做法：及时清理避免长时间暂存。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 与污水站沟通周六日要求下午送沾染物 | 方法原因 | 和车间人员强调及时与污水站沟通，避免沾染物长时间积压 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/12 15:50:46 | 2026/4/12 16:05:33
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 物流 | 检查发现物流的一个叉车，发现固定液压缸的卡子一个缺失了，一个松动了，这个固定卡子这是最常见的液压杆固定装置，主要用于将液压油缸固定在车架上。作用： 防止油缸在工作过程中发生松动或位移，特别是液压杆升高的时候。这个沟通了属地负责人，同步检查物流的所有的叉车这个固定卡子，是否缺失或是失效，进行整改。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 长距离行驶颠簸导致 | 设备设施原因 | 立即停用，进行维修 | 排查所有车辆情况，对松动位置紧固 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/12 13:25:31 | 2026/4/15 11:33:52
2026/4/12 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间后处理 | 转接板1号卡盘漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 卡扣没扣紧 | 人的原因 | 立即紧固 | 使用前做好检查，使用中做好巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/12 13:04:40 | 2026/4/12 16:03:47
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 17号楼动力站二层欣和圣世带入施工现场的工器具无入厂检查合格签。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 工器具缺少合格签 | 人的原因 | 重新检查并粘贴合格签 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 |  |  | 2026/4/12 10:50:10 | 2026/4/16 8:00:06
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-CE08放料离心过程中现场有甲叔醚气味，已沟通车间班长处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 现场氮气保护开启过大，离心机缝隙处有气味扩散， | 设备设施原因 | 已调整氮气流量，现场气味消失 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:33:34 | 2026/4/13 7:26:52
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 一车间 | 四层中部应急喷淋洗眼器，在附近有项目禁忌时关闭水阀，项目结束后未开启 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 项目禁忌 | 方法原因 | 现场进行恢复 | 对禁忌项目结束后对设备进行检查恢复 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:20:29
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 一车间 | 车间刮大白污染的可热气体探测器以及各类消防标识需要全面排查清洁 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 刮大白触碰 | 方法原因 | 现场进行清理 | 车间整体进行清理 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:20:44
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间的甲基磺酰氯滴加时桶口处固定方式不牢固，建议增加更合适稳固的桶塞加以固定 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶塞子缺少 | 方法原因 | 车间临时使用 | 车间进行采买制作专用桶塞进行固定 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:21:02
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层分布器间内有大面积油水混合物泄露情况，需要及时清理避免人员滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查车间夹套管路渗漏，地面之前油炉液位计滴漏。 | 设备设施原因 | 以进行清理完毕，夹套油炉已处理 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:21:21
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层人员对120012主原料储罐进行加水处理时开启人孔视镜，现场有明显的较大溶剂气味扩散，沟通操作人员本人要求密闭处理，需要避免开放性操作，降低燃爆和气味扩散的可能性 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐空，尾气开度小， | 方法原因 | 现场进行纠正，对人员操作进行培训， | 后续避免视镜加水， | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:21:42
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 三车间四层R13釜夹套温度计防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用时间过长，连接处断开 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:21:59
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 一车间三层R28釜旁的一质量流量计防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管安装不当断开 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:22:13
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层应急柜上药品箱缺少创可贴 已告知代宇哲 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 药品箱缺少创可贴 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/16 17:57:35
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 二车间三层102-Tr021罐后方靠墙固定式可燃气体报警器标牌脱落，已告知孙壮 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 录入信息有误 | 设备设施原因 | 录入信息有误 | 录入信息有误 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:22:34
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/11/2026 15:58一车间二层第三方人员佩戴手套触摸门把手开门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员遗忘 | 方法原因 | 三方人员进行培训 | 人员进入前进行重申制度要求 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:22:51
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/11/2026 二车间ce04自11:13开始下口有液体渗漏至地面，干涸后地面呈大片白色痕迹，车间需调查原因，已对讲沟通当班班长对其进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行处理 | 物料原因 | 处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:23:08
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/11/2026 22:04三车间一层清洗间外包人员站在地牛上工作，存在摔伤风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:23:32
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层东侧DCS后方墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 一车间四层西侧楼梯口对面承重柱墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 一车间三层27釜旁墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 一车间三层34釜旁墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 刮大白掉落清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 整体进行排查沟通三方人员注意操作细节 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:23:52
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层Tr06接收罐后方墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 二车间四层07釜旁墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 二车间三层16釜旁墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 二车间三层21釜旁墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 二车间三层Tr021接收罐后方墙面固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 外包人员刮大白导致 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:24:09
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层11釜后方墙面固定式可燃探测器表面存在物料痕迹。 三车间三层22釜旁固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 三车间三层19釜旁固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 三车间三层STR003搅拌罐旁固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 三车间三层11釜接收罐旁固定式可燃探测器表面沾染大白痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃检测器上有大白 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:24:24
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层16釜下口气动阀电源防爆挠性软管脱落，内部电线裸露。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管线圈位置弯曲过大，断裂 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:24:42
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间三层氰化钠尾气吸收缓冲罐处便携式检测器数值显示为4.85，需对检测器进行校验。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 表故障， | 设备设施原因 | 以进行沟通安全小组进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:24:59
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层走廊所有可燃检测器表面均有大白需要清理 一车间一层drc03间外走廊可燃检测器表面有大白需要清理 一车间一层drc06间外走廊可燃检测器表面有大白需要清理 一车间二层ce01离心机平台上可燃检测器表面有大白需要清理 一车间二层ce04间内检测器表面有大白需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 刮大白掉落清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 整体进行排查沟通三方人员注意操作细节 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:25:15
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层东墙下方两个可燃检测器表面较多灰尘，需要清理 二车间二层ce01间内可燃检测器表面有大白需要清理 二车间二层ce02平台下可燃检测器探头被抹布包裹。 二车间二层22釜下方走廊可燃检测器表面有大白需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 外包人员干活导致的 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:25:31
2026/4/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间一层fd03平台上可燃报警器表盘未拧紧 三车间一层fd03平台下可燃报警器探头有大白需清理 三车间一层清洗间内氧含量报警器表面有大白需要清理 三车间一层drc05间内氧含量检测器表面有大白需要清理 三车间二层drc01间外走廊可燃检测器探头有大白覆盖需要清理 三车间二层ce06平台下可燃检测器表面有较多灰尘 三车间二层ce06平台上可燃检测器表面需要清理 三车间二层ce02间内可燃检测器表面有大白需要清理 三车间二层ce03间内检测器表面均有大白需要清理 三车间二层烘箱间外走廊可燃检测器表面大白和灰尘需要清理 三车间二层走廊可燃检测器表面有大白需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 可燃检测器上有大白 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:25:50
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/11/2026，二车间二层ce01间内承包商人员使用梯子时无人扶梯。 04/11/2026，二车间二层承包商人员在车间内工作时未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以对外包人员进行培训 | 人的原因 | 以对人员进行传达完毕 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 8:22:32 | 2026/4/13 1:26:16
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11前穿层管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时处理 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:20:12 | 2026/4/13 6:52:04
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD05地面有物料渗漏痕迹，现场已通知班长处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路吹扫结束后气源管未及时收起添加盲板，阀门内漏导致残留溶剂将气源管腐蚀损坏物料流出导致 | 设备设施原因 | 现场已进行清理，阀门已进行更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:20:12 | 2026/4/13 6:52:18
2026/4/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-024和030鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 现场已开启氮气保护 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/12 8:20:12 | 2026/4/17 12:07:13
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R34釜操作柱连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电源接线头挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排电工处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管损坏情况，及时沟通处理，保障防爆完整性 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/12 14:55:01
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-F018压滤罐上口有一个阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该压滤罐已掏罐完毕待清洗，氮气管路拆卸后阀门关闭不及时 | 人的原因 | 已将压滤罐阀门进行关闭 | 车间内操作必须按照人走阀关要求执行，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/16 16:26:16
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层步梯旁消防沙箱内沙子不足需要补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 四层消防沙箱内沙子填装量较少 | 设备设施原因 | 已对沙箱内沙子补充完毕 | 车间内其他消防沙箱进行排查确认，存在沙子量不足情况进行补充 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/16 16:26:01
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间尿素搅拌罐控制箱按钮防护罩破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外天气导致防护罩破损 | 环境原因 | 已更换新的防护罩完毕 | 检查现场其他配电箱是否存在同类情况一并进行整改 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/16 16:25:48
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜旁拍子上氮气钢瓶未使用绑带固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气钢瓶暂存期间固定不到位 | 人的原因 | 已使用绑带将氮气钢瓶固定完毕 | 内部群对拍子运送氮气钢瓶的固定要求进行重申，日常操作注意执行 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/16 16:25:25
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-F026压滤罐旁拍子上未使用的氮气干燥塔下口缺少阀门未进行密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气干燥塔密封不到位 | 人的原因 | 已安排人员对氮气干燥塔下口密封完毕 | 车间其他点位氮气干燥塔进行排查确认，确保密闭性 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/4/16 16:25:11
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R17釜下口放料管路变径处有沙眼有物料渗出痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 配件腐蚀出现沙眼渗漏。 | 设备设施原因 | 班长已将R17釜下放料管路变径拆除，阀门使用盲板封堵，并将变径清洗后到机修补焊完成。 | 做好管路配件的使用前检查，存在问题的及时进行维修，并定期检查和补充。 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/12 8:07:09 | 2026/6/15 9:29:26
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 事故简报核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 903-FD01-Tr01接收罐液位计底部断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计浮子卡求，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:39:15 | 2026/4/14 7:53:53
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 事故简报核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 904-R03-Tr01接收罐液位计已损坏，无法正常使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计外护壳磨损，已安排清理更换 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:39:15 | 2026/4/14 7:54:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼 | 12号楼1205-R26、1205-R28快开卡子选型错误。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 非压力容器，不涉及重型卡子， 但根据建议已更换 | 设备设施原因 | 非压力容器，不涉及重型卡子， 但根据建议已更换 | 非压力容器，不涉及重型卡子， 但根据建议已更换 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:39:15 | 2026/5/14 7:32:03
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 902-FD03三合一乙二醇管路有渗漏，现场沟通当班副主任清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 动力管路未使用，大系统管路出现沙眼，已安排焊接恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:39:15 | 2026/4/15 20:28:01
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-03通风橱内2L瓶表面有物料，需清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 单口瓶有物料痕迹 | 人的原因 | 清理 | 人员培训晨会强调 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/16 7:20:37
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-12通风橱内有物料残留，需清理（《剧毒预约登记表》显示最近使用为736实验室申请） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 项目投完叠氮钠试剂，淬灭完，滤液需要检测叠氮根离子是否合格，合格后才能拿出实验室进行报废处理；由于叠氮根离子在2厂检测，需要对照品的沟通，需要一定的时间，在等结果期间，滤液暂时存放在原来的通风橱，暂时不动。 | 方法原因 | 物料暂存等检测合格后再处理 | 这类的反应在投料前需要确认好3废的处理方式，即使预约检测仪器，尽快检测，合格后再处理，切莫想当然 | N/A | 2026/4/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/28 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/28 7:17:37
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419-17通风橱内有物料残留，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元 |  | 物料溶剂度差，使用常规溶剂清理后，溶剂挥发物料又显现出来 | 人的原因 | 重新进行擦通风橱，擦干净为止 | 实验室人员培训强调，人员进行处罚 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/16 7:20:49
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 502AR分析室 | 04/12/2026，02时，502AR分析室，TJ2-HPLC-019，TJ2-HPLC-050分析仪器，蜂鸣报警，现场分别显示“泵的压力超上限”和“除气器故障”，建议排查仪器故障 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2768-李雅芝 | AMM2768-李雅芝 | 否 | TJ2-HPLC-019：“泵的压力超上限”问题：在运行过程中，出现色谱柱压力超过了设备压力上限报错问题，造成蜂鸣报警 TJ2-HPLC-050：“除气器故障”问题，是脱气机故障，造成蜂鸣报警，虽报警但能正常使用，不影响设备运行 | 设备设施原因 | 关闭蜂鸣报警，排查仪器故障问题，解决问题 | 培训组内同事，要注意及时关注仪器状态，有问题及时处理 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM2770-宋佳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/16 7:21:33
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 733实验室 | 733-21通风橱内有物料痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 清理后未确认 | 人的原因 | 及时清理 | 强调清理后再确认一下 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/15 20:28:14
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 732实验室 | 732-14通风橱有物料痕迹，需清理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将洒落物料清理掉 | 组会强调，洒落物料需要及时清理 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:37 | 2026/4/14 7:54:23
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼3层5车间，钢平台上方的踢脚板掉落，沟通现场人员进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 挡板开焊 | 设备设施原因 | 报修设备部维修打胶固定 | 同类问题自查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/5/1 8:08:01
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2层2车间，安全标识的外壳静电接地线断裂，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 电线破损 | 设备设施原因 | 已安排人员联系电工更换完毕 | 要求人员每月定期进行检查确认 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/15 8:26:33
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊锋班组 | 巡查发现9号楼4层2车间902-R02反应釜加料漏斗黄胶手套破损，现场沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，通用设备，手套磨损已安排更换 | 环境原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/14 7:54:39
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 7号楼4层2车间南侧物流门附近洗眼器手阀处漏水，洗眼器两个出水口被腐蚀，其中一个出水口压力不够，现场已沟通当班副主任及时报修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 阀门固定螺丝处松动 | 设备设施原因 | 已经拆卸重新紧固，目前使用无异常 | 副主任跟踪每周巡检情况，如实测试 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/14 7:54:59
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R12反应釜，回流管辂，缺少静电跨接，现场与赵志勇班长沟通，及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 清洗人员韩波清洗后安装不到位导致 | 人的原因 | 已增加 | 对责任人韩波进行处罚，并同步强调 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/16 7:21:03
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊锋班组 | 1、9号楼900-CE03上卸料离心机收料中，操作人员穿白色连体服，静电连接完好，离心机盖子已进行上锁保护，Checklist无问题，现场无异常情况。 2、9号楼900-CE01离心中，操作人员在场，现场查看在线氧含量为0.01%，电阻为0.32Ω，Checklist无问题，现场无异常情况。 3、9号楼700-CE02离心机使用中，在线氧含量为0.4%，电阻为1.2Ω，Checklist无问题，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/12 7:25:04
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼一层真空泵房800-P11真空泵氮气保护调节阀无示数，现场沟通当班班长一起排查原因，原因为调节阀损坏，已要求其报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 阀门老化未及时发现异常更换 | 设备设施原因 | 报修更换完成 | 区域自查异常及时上报维修 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/18 1:53:55
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼801-R03反应釜加料漏斗手套破损，现场沟通当班班长及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 手套磨损导致损坏破洞 | 设备设施原因 | 已更换手套 | 车间内部宣贯发现异常及时上报更换手套 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/18 1:54:14
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查期间提问9号楼李佳瑞化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知收料时如何防止固体物料撒漏。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/12 7:25:04
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查期间提问8号楼徐福高化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知收料时如何防止固体物料撒漏。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/12 7:25:04
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查期间提问7号楼王宏伟化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知安装法兰时垫片选择错误的后果。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/12 7:25:04 | 2026/4/12 7:25:04
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-11间手套箱内有固体物料颗粒以及粉末状物料 正确做法：及时清理 避免物料暴露 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完毕手套箱没有及时清理手套箱内有固体物料颗粒以及粉末状物料 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 避免物料暴露 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/21 21:01:31
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-18间 两个乙二醇管路法兰处均没有静电跨接 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 两个乙二醇管路法兰处均没有静电跨接 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/21 21:01:23
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-20间中盛人员动火作业时未佩戴防护手套 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15021-庞同庆 |  | 人员对危险辨识不到位 | 人的原因 | 及时佩戴防护手套 | 对人员进行相关培训 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/21 21:01:15
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间使用后的丁睛手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉感染 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 使用后的丁睛手套随意放置，未密封处理 | 人的原因 | 及时清理 | 手套使用完后袋子密封存放，避免交叉感染 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/21 21:01:07
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 21：17 4号楼三层物流通道三桶溶剂缺少静电卡子。正确做法:及时添加，如卡子不足及时补充，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 三层物流通道三桶溶剂缺少静电卡子。 | 人的原因 | 及时添加，如卡子不足及时补充，确保静电有效导出。 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/16 5:25:16
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 21：22 4号楼三层3-11间CMM-403-Sy06合成仪下方玻璃溶剂瓶缺少防护罩。正确做法:及时添加，避免磕碰导致破碎。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层3-11间CMM-403-Sy06合成仪下方玻璃溶剂瓶缺少防护罩。 | 人的原因 | 及时添加，避免磕碰导致破碎。 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/16 5:25:31
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 20：51 4号楼三层物流通道里有一袋固体物料未及时添加二级防护槽。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层物流通道里有一袋固体物料未及时添加二级防护槽。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/16 5:24:06
2026/4/11 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 21：10 4号楼三层3-36间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层3-36间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/12 6:02:07 | 2026/4/16 5:25:48
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 3-205 | 00：20，人员下班后，每日安全确认一线确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS3774-刘智鹏 | ALS3774-刘智鹏 |  | 当周安排的值日组人员忘记在下班前进行一线确认 | 人的原因 | 当天值日人员和管理人员进行了实验室检查，故无纠正措施。 | 向每周值日组强调每天实验室的一线确认，每周轮班主管检查一线确认的签字情况 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3774-刘智鹏 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/11 20:02:24 | 2026/7/15 13:18:11
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-208 | 04：10，1-208-03通风橱里机械搅拌使用时未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 |  | 此过夜反应为一级物理析晶，实验人员尹全来忘记缠胶带 | 人的原因 | 晚上搅拌没有出现异常，且转天反应已处理完毕 | 晨会中已对此事件进行传达强调，后续组内例会中再次进行传达 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1582-王福斌 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 20:00:43 | 2026/4/14 16:59:50
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-303 | 20：50，1-303-07加热过夜实验的通风橱里存放易燃化学品（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 |  | 人员疏忽，没有注意到加热过夜实验通风橱中还存有易燃化学品 | 人的原因 | 已将07通风橱中易燃化学品挪走 | 将该案例作为典型事件，组内进行培训强调，提高所有人员安全意识 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS7389-吴超 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 19:45:10 | 2026/4/14 17:11:01
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-309 | 20：33，09橱存在反应，但过夜钉钉流程未见，实际填写为4-309-08橱（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 |  | 冯大庆在系统里填写流程选错了通风橱位置，复核人没有复核到位 | 人的原因 | 重新填写过夜流程 | 组内做好培训，填写人和复核人都复核到位 | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/11 19:43:28 | 2026/4/17 13:41:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 20：40，1-308-13加热实验，实验室人员下班后未及时断电，已沟通实验室未离开人员进行断电处理（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 过柱子太晚，忘记断电源 | 人的原因 | 现场其他人员进行断电处理 | 每日试验结束，检查有过操作的通风橱，反应结束的仪器及时切断电源 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11257-刘峰 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 19:41:25 | 2026/4/15 9:44:38
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 设备周排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13303-王国亮 | N/A | 执行挂牌上锁的授权人员未经培训。景旭，王代，曾庆磊需进行补训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15635-杨侠 | AMM0242-刘志强 | 否 | 新入职员工 | 人的原因 | 安排补训 | 新员工到岗及时培训 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ALS15635-杨侠 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/11 15:51:15 | 2026/6/14 13:59:19
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 设备周排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13303-王国亮 | N/A | 执行挂牌上锁的授权人员中，有如下（李世东，杜鹏飞）未经培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14938-张浩 | 否 | 已经培训过了 | 人的原因 | 已培训 | 已培训 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/11 15:48:39 | 2026/5/21 15:31:07
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 设备周排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站1层 | 水箱的护笼未安装防坠器和相关标识。动力站楼顶的冷却塔对于相同情况也同步安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 固定不牢固，丢失 | 方法原因 | 重新安装 | 定期巡检 | 0 | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/11 15:37:36 | 2026/6/10 14:20:47
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 危废间 | 危废间外应急喷淋、洗眼器 未能如期填写点检记录 正确做法：按照既定时间间隔 按期点检并留痕记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 新标签与以前的标签叠加， | 方法原因 | 更换老标签将新标签去除 | 组会强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/11 14:56:39 | 2026/4/15 9:08:34
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站东南侧 | 污水站清水提升泵配套压力表故障，显示数值不在正常运行区间范围之内 正确做法：检查泵头压力 若压力表故障及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 购买新压力表后跟换 | 使用前点检 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/4/11 14:52:31 | 2026/4/15 9:08:08
2026/4/10 | 事故类比排查 |  | 专项巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 车间北侧物流门的机械抱桶车把手没有防护，使用中可能造成金属挤压手指 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 抱桶车长时间使用，把手已经脱落 | 设备设施原因 | 抱桶车已经报废处理 | N/A | 0 | 2026/4/29 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/11 14:37:27 | 2026/5/10 9:08:14
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 21：00 暂存间1号冰箱第一层有两物料未使用研发实验室规范标签，标识信息缺失 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签使用不合规， | 人的原因 | 更换标签 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 21：01 暂存间1号冰箱第四层一个标识为OEB5的物料小瓶，未按高活性/高毒性物质管控要求进行塑封袋密封包装，包装密闭防护不符合OEB5物料安全管理规定，存在暴露风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，未做双层包装 | 人的原因 | 增加一层包装密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 102实验室三废区两袋废弃硅胶未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 日常三废收集、标识及交接流程执行不到位 | 人的原因 | 立即为两袋废弃硅胶补贴清晰完整的三废标签 | 开展三废区标签规范性专项检查 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室8号通风橱（通风橱负责人：张林，项目主管：王立志）一桶溶剂未盖桶盖 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 通风橱内溶剂存放管理疏漏 | 人的原因 | 立即为通风橱内溶剂桶加盖密封，清理通风橱内残留挥发气味 | 明确通风橱内化学品存放密封要求 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 21：40 104实验室退更间门未关严实，存在暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场人员疏忽未落实门禁管理要求 | 人的原因 | 立即关闭并检查退更间门密封性 | 组内传达及时关门，密封问题等概算联系维修 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 21:38 104实验室物流通道堆放多种物料，占用通道且摆放混乱，同时放置一件已使用的实验室专用工作服 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物流通道现场管理混乱 | 人的原因 | 立即清理物流通道内物料及工装 | 严禁违规堆放物料与个人物品 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103制备废液桶不锈钢接头未拧好 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作未密封到位 | 人的原因 | 及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室暂存间项目号CDo147306-01-11343-82-07的溶液暂存于03/26/2026 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验室溶液暂存管理不规范 | 人的原因 | 按要求完成暂存溶液的处置 | 到期提醒， 定期排查暂存溶液超期 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 106冰箱内物料过多冰箱门未关闭严实 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱物料过多且损坏 | 人的原因 | 清理冰箱内多余物料 | 联系厂家处理 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS7520-陈喜文,ACT2831-王钊雄 | 1号楼HP研发实验室 | 21：29 研发实验室203（负责人为张媛媛的5号通风橱）85-2型恒温磁力搅拌器后面的电源线外保护层外露，及时报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 外皮老化破损 | 环境原因 | 联系电工维修 | 使用前经检查，出现问题及时维修，人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼冻干机辅机间 | 清洗站电箱2-DGJ-04电箱关闭但未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时关闭 | 人的原因 | 联系电工上锁 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼104物流通道 | 货架处4个25L溶剂桶静电接地夹子，未连接到静电接地点处 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 专业性排查 | 安全仪表自控专项排查 | 安全仪表自控专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2608-张书龙,ALS14126-田坤 |  氢气站 |  氢气站内缓冲罐氢气专用压力表缺少压力指示红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 红线脱落 | 设备设施原因 | 补充红线标识 | 注意巡查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/7/12 19:42:15
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼104车间 | 现场高压釜正在进行保压试密，高压釜电机接地线目前处于断开状态，需及时进行连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清洗反应釜时断开未及时连接 | 人的原因 | 联系电工连接完毕 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼104车间 | 刚性隔离器内旋蒸使用的插排做了套袋的防护，但未进行悬挂使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 插排及时密封悬挂存放 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼104车间 | 刚性隔离器内的玻璃釜鼓泡缺少石蜡油 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 石蜡油被吹飞 | 设备设施原因 | 及时补充石蜡油 | 人员强调注意氮气保护时的氮气大小，注意巡查及时补充 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-101研发实验室 | 012通风橱，人员高永鹏进行的过夜反应未完成审批，过夜使用的搅拌电源转换器未悬挂使用，现场已协助进行改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员未严格执行过夜反应审批流程 | 人的原因 | 立即补全过夜反应审批手续 | 强化过夜反应审批制度 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-102分析室 | 中央实验台靠北侧的电源插排上有较多灰尘毛絮，需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 实验室日常清洁不到位 | 人的原因 | 立即断电并彻底清理插排灰尘 | 定期检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-102分析室 | 编号为TJ4-A-HPLC-018的分析仪器，组长褚欣欣，废液管弯折导致废液排液不畅存在少量滴液情况，已协助规整管线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 废液管安装不规范 | 人的原因 | 疏通废液管路 | 规范管路安装 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-102分析室 | 废液桶无操作未及时密封桶盖，现场已协助盖好密封，废液柜内物品较多需要进行清理整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 操作人员未及时密封废液桶 | 人的原因 | 立即清理整理废液柜 | 立即清理整理废液柜 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-104研发实验室 | 隔离器操作仓分体式连接的手套存在破损情况，登记的最后操作人15：15为梁晓鹏，18：21刘浩进行现场下班前检查可能未覆盖到；隔离器的压差出现变化但未有报警提示，需要确认报警范围 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 隔离器手套日常检查不到位，未及时发现破损 | 人的原因 | 立即更换破损手套 | 定期校验报警系统 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2-104研发实验室 | 08通风橱负责人张林，过夜申请人赵维林过夜反应有避光要求，使用塑料纸箱作为遮光措施，未关闭通风橱照明，未选择铝箔包裹的方式进行 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员未按规范采用铝箔包裹遮光，违规使用纸箱替代 | 人的原因 | 关闭通风橱照明 | 明确避光反应操作标准 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼QC分析室 | 含税检测的亚克力防护罩手套部分未完全进行更换，存在部分棉质袖套 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识不足 | 设备设施原因 | 更换橡胶手套 | 及时关注，破损及时更换 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/19 16:39:43
2026/4/7 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10：32 监控核查到104实验人员在（责任人为邹瑜的6号通风橱）操作倾倒溶剂时，通风橱未下拉至安全高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 明确避光反应操作标准 | 人的原因 | 现场立即整改，下拉通风橱门 | 强化通风橱操作培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 21：59 103制备实验室有两件工作服袖口有明显脏污痕迹，请更换新的工作服 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 工作服日常更换不到位 | 人的原因 | 提醒实验人员及时更换 | 定期更换 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 203实验室3号通风橱内有一个量筒顶部破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 破损未及时报废 | 人的原因 | 破损玻璃仪器需要及时报废 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 101实验室三废区一桶制备废液未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 三废管理不规范 | 人的原因 | 立即补贴完整标签 | 定期检查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 液体物料分装间2-04门口走廊地面积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 房顶漏水 | 环境原因 |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 溶剂暂存间冰箱2第三层有一袋样品未张贴标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签未及时粘贴 | 人的原因 | 物料包装需要及时粘贴标签 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 传递窗长时间存放一瓶样品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 样品未及时拿走 | 人的原因 | 样品需要及时拿走，不能暂存 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/9 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼二层分析室 | 17：14 一名人员未穿戴白大褂、防护眼镜进入分析室 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | 研发人员着急出图看数据，就没有穿戴劳保 | 人的原因 | 分析内部人员强调，禁止未穿戴白大褂人员进入分析实验室，研发负责人工作群强调，进入分析实验室要穿戴好白大褂等劳保 | 分析内部人员强调，禁止未穿戴白大褂人员进入分析实验室，研发负责人工作群强调，进入分析实验室要穿戴好白大褂等劳保 | N/A | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2139-罗天花 | 待复核 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/20 15:07:21
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室11号通风橱（通风橱负责人Nilesh，项目主管李歆）内有一个内部有少许溶液的烧瓶敞口存放 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员未按规范密封容器 | 人的原因 | 立即密封 | 明确要求 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/11 10:41:28 | 2026/4/11 10:41:28
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 三车间 | 各层走廊溢出桶内吸收棉较少，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:26:43
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 二车间三层R17釜旁的DCS防爆电脑附近的防爆接线盒损坏，四层R01釜的夹套温度计防爆软连断开，四层R08釜后墙上的防爆接线盒损坏，现场沟通车间人员尽快处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 消防线管被踩断 | 人的原因 | 更换分线盒 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:27:01
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间四层R09釜取样没有配备合适的密闭工具，仍使用抹布进行封堵，建议车间考虑改进取样时的封堵方式，降低体系引入空气和气味扩散的可能性 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 增加取样盘 | 设备设施原因 | 增加取样盘 | 增加取样盘 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:29:03
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 实验室 | 140497项目组人员孙浩使用的全面罩已损坏，出气口处使用纸巾封堵，询问人员反馈未配备自己的全面罩，此面罩为实验室公用，需要实验室明确面罩维护和使用要求，损坏的面罩及时维修或报废，人员应减少面罩公用的情况。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 实验室人员赵浩安全意识差 | 人的原因 | 例会强调，及时维修全面罩 | 例会强调 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/19 22:38:22
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间02釜取样未使用法兰盘，已多次发现需要进行处罚，现场沟通李文月。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加取样盘 | 设备设施原因 | 增加取样盘 | 增加取样盘 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:45:05
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间一层129057连续化人员排储罐尾气废液，未佩戴呼吸防护，现场制止，需要进行处罚。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员未按照要求佩戴劳保 | 人的原因 | 已对责任人进行强调 | 组内进行通报，责任人内部处罚 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/28 10:44:38
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间2314加料箱前后仓体未使用管路连接，过现场问题未整改，现场沟通冀博宇。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装缺少 | 方法原因 | 沟通机修制作 | 制作后进行连接 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/19 22:38:33
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间14釜氰化钠已投料，釜下口盲板螺丝处有液体滴落，现场沟通彭孝鑫处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 螺丝禁锢不到位 | 人的原因 | 已紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:45:35
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间131784连续化甲苯顶料，管路法兰一处缺少静电跨接，现场沟通王达处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 增加静电跨接 | 增加静电跨接 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:45:45
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间122186纯化，06釜OR中操作10和操作13，投料和离心两个物料均为125021，OEB信息不一致，现场沟通秦聪聪。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 项目号已沟通 | 物料原因 | 以和项目组进行沟通 | 后期关注项目OEB等级 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/23 17:29:30
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层124436缓冲罐一处阀门缺少盲板，现场沟通彭孝鑫。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备使用时检查不到位，过现场时未发现 | 人的原因 | 以进行添加 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:46:11
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间R11釜投易致敏物料现场没有易致敏安全操作规范，脱防化服前未进行擦洗。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 和生产经理沟通完毕，现场添加不及时 | 人的原因 | 以叫生产经理找监察部进行沟通添加 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:46:31
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间二层R20-Tr01接收罐氮气管路上使用快开卡子未封口，现场沟通李建军进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 工程遗留 | 方法原因 | 车间进行焊接更换完毕 | 车间排查 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:29:18
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间三层连续化区域外包人员进行刷漆作业未佩戴呼吸防护，现场叫停，要求佩戴好呼吸防护后再作业 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员自己忘记拿面罩 | 人的原因 | 以进行重新培训完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 8:42:31
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 二车间四层124436项目尾气缓冲罐气动阀控制配电箱下方进线口未进行封堵，防爆性能缺失，现场沟通刘威宏进行处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 丝堵缺失，正在进行调查 | 人的原因 | 补充丝堵 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/5/4 0:19:07
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 二车间 | 三车间二层膜除水区域外包人员刷漆使用人字梯晃动较大，现场无第二人辅助扶梯，现场叫停操作，沟通李文月进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/6/21 17:23:11
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 04/11/2026，04:19一车间二层R36上方监控摄像头挂有打料中的管路，已告知班长整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签未清除 | 方法原因 | 标签进行清除 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 17:29:02
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-Drc03门口登高车破损严重，已告知属地 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 其他车间借用 | 方法原因 | 使用前进行检查， | 对车间登高车进行沟通机修维修 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:29:34
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-Tr021旁靠墙氧气探测器螺丝松动，检测器脱落已告知代宇哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:29:48
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放04/10/2026，18:36一车间四层黄色防化服使用后随意放在物料桶上； 监控回放04/10/2026，21：02一车间四层人员脱去PPE顺序不正确，应该是防化服，手套，呼吸防护的顺序 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 穿脱错误 | 方法原因 | 现场进行培训 | 班前会进行重申标准穿脱 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 17:29:55
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放04/10/2026，18:54二车间四层放置防化服位置，工作棉服与防化服混放一起 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未想沾染物料，想着挂一下衣服 | 人的原因 | 以对人员进行传达，禁止衣物和防护服一起放 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 17:29:24
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放04/10/2026，19：34三车间四层R02釜旁不使用的黄色防化服随意放在地上 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员培训规范使用劳保 | 对人员培训规范使用劳保 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/12 17:30:15
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口，操作人员登高操作时需做好安全防护，避免人员在接收罐上掉落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场进行监护安装完毕 | 人的原因 | 以对人员进行强调下次再有此类操作增加安全带 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:30:05
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 04/11/2026 01:24 二车间三层操作人员取样时安装的法兰盘未使用螺栓固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员思想认识低 | 人的原因 | 以对人员强调 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:30:20
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 监控回放，04/09/2026 17:13 三车间三层Fd01操作人员安装收料头时，收料口处有液体撒漏，且人员处理时未佩戴劳动保护。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:30:33
2026/4/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层CPr129057-01-06YJXCL-02操作2（加料）缺少核实人签字； | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未及时签字 | 人的原因 | 对人员培训 | 对车间记录完整性进行重申 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:30:44
2026/4/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层21釜OR（CPr124436-07-34DCMCL-58）操作4（调温）超温报警缺少核实人签字； 七车间三层15釜OR（CPr124436-07-04DCMCL-49）操作4（调温）超温报警缺少设置人和核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | OR记录不规范，DCS实际设置复核无异常 | 人的原因 | 责任人已重新培训 | 车间内部重新强调 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:31:00
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R24-Tr01接收罐尾气管路法兰间有液体滴落，已告知吴雪辉进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 紧固不到位导致 | 人的原因 | 以对其进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:31:13
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层Fd04操作人员使用的插底管上方安装的压力表破损，已告知操作人员进行更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压力表损坏 | 方法原因 | 车间进行排查，对损坏的进行更换 | 班前会强调使用时注意操作细节后续更换膜盒压力表 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 8:48:17 | 2026/4/13 1:32:03
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 实验室人员孙郡南将个人手机带入实验室内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员疏忽将个人非防爆电话带入实验室。 | 人的原因 | 按照制度上报处罚，现场已将电话放在外边存放处。 | 对部门人员进行该问题强调，并在实验室防火门粘贴警示标识。 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/16 16:24:58
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc04双锥间外记录桌上，CPr121855-01-01-01批OR记录操作8：碱洗搅拌的结束时间无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，记录填写不及时 | 人的原因 | 责任人李勇钢进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/16 16:24:43
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间泵房 | 真空泵房北侧外墙上粘贴的多个安全警示标识牌脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 室外风力较大，泵房外墙张贴的标识被吹掉 | 环境原因 | 已更换警示标识张贴完毕 | 每日对车间安全警示标识进行巡查确认，有脱落、损坏情况及时处理 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/19 15:43:59
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间泵房 | 真空泵房内靠近北门的一台无油泵（没有设备标签）的皮带轮罩子一端未进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 运行震动螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已将泵房北门口处P60无油泵皮带轮罩子尾部固定螺栓增加弹簧垫片重新固定完毕。 | 设备运行存在震动情况的，防护罩螺栓需增加弹簧垫片进行紧固。并班长加强泵房运行设备的检查。 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/12 14:55:32
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R15釜记录桌上CPr122314-09-03-03记录，操作8压滤，次数3投料后缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员复核签字确认 | 人的原因 | 责任人李广锁进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩汇总 | 谁操作谁负责记录填写，记录执行后第一时间沟通复核确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/12 14:55:45
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R17釜下口阀门内漏，缺少盲板有液体滴落地面中。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员接班后对现场区域进行了巡查确认，未发现17釜下口内漏情况（17釜处于烘釜状态），20：00反应釜开始投料，下口内漏少量体系渗出滴落，人员未及时发现 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕，下口已安装盲板进行二次防护。分区责任人当日日检降为c档 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏。每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查确认。 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/16 16:24:10
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-T010废液储罐进出溶剂管路，位于1#炉碱液池旁平行管路间距小于100mm,未设置跨接线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 跨接线安装缺失 | 设备设施原因 | 已补充安装管道跨接线并接地完毕 | 检查焚烧炉溶剂管路其他位置是否存在同类情况一并进行管路跨接线补充。 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/19 0:00:00 |  | 2026/4/11 8:05:56 | 2026/4/19 15:43:44
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 14：31 4号楼4-17间CAP A/B储罐缺少上限标识。正确做法：及时添加标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | CAP A/B储罐缺少上限标识 | 设备设施原因 | 及时添加上限标识 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/17 6:53:34
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 14：37 4号楼4-17间排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 排风口缺少禁止遮挡标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | 正确做法：及时添加。 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/17 6:53:45
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 14：47 4号楼4-63间物料二级防护盒选用不合理，无法起到二级防护作用。正确做法：二级防护体积不能比物料小，否则无法起到二级防护作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员选择物料物料二级防护盒选用不合理，无法起到二级防护作用 | 人的原因 | 及时使用正确大小的二级防护盒子 | 二级防护体积不能比物料小，否则无法起到二级防护作用。 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/17 6:53:58
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 15：02 4号楼3-24临电电箱未检查。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS14115-张振铭 |  | 临电电箱未检查 | 设备设施原因 | 及时检查临电电箱 | N/A | N/A | 2026/5/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/5/17 16:23:39
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：42 11号楼四层4-30间灭火器逾期未检。正确做法:及时检查并更新标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 检查时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/16 5:26:14
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：41 12号楼四层4-04间钢平台上TJ4S-1213-Sy04-R01激活罐旁呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 密封盖丢失 | 物料原因 | 及时添加密封盖 | 同类排查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/16 5:26:28
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：23 12号楼4-17间车间人员为穿戴同等级劳保进行辅助操作。正确做法：穿戴好同等级劳保再操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对人员进行现场培训，操作时应佩戴好同等级劳保 | 全员培训 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/16 5:26:44
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 10：54 11号楼4-46间承包商人员焊接时未佩戴防护面罩。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识问题 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/16 5:27:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：14 4号楼4-43间 压滤罐CMM-404-F10就地温度显示仪无示数，正确做法：及时排查，更换电池 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 压滤罐CMM-404-F10就地温度显示仪无示数 | 设备设施原因 | 及时排查，更换电池 | 及时排查，更换电池 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/14 21:20:31
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：19 4号楼4-47间 手套箱CMM-404-GB02为单O型环固定，正确做法：手套应为双O型环固定，分别嵌入不同的凹槽内，确保固定密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用手套箱时没有对O型圈进行检查，手套箱CMM-404-GB02为单O型环固定 | 人的原因 | 及时添加O型圈密封 | 手套应为双O型环固定，分别嵌入不同的凹槽内，确保固定密封 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/14 21:20:12
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 02：23 4号楼三层3-20旁走廊排风口缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-20旁走廊排风口缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/14 21:19:55
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/10/2026 18:24 4号楼4-41间 操作人员安装蠕动泵管路未佩戴丁腈手套，正确做法：安装使用管路需佩戴丁睛手套，防止手部沾染物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 操作人员安装蠕动泵管路未佩戴丁腈手套 | 人的原因 | 及时穿戴相对应劳保 | 安装使用管路需佩戴丁睛手套，防止手部沾染物料 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/14 21:19:41
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-37间，一桶乙醇溶剂摆放在二级防护槽边缘，不稳定有倾倒风险，已沟通现场人员进行摆正。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人为原因 | 人的原因 | 安排人员摆正，并对人员操作习惯进行教育 | 对人员进行培训，实施操作复核 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/15 7:08:50
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间，R19接收罐静电跨接断裂，需要及时进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞 | 人的原因 | 及时更换静电跨接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/15 7:09:10
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-11间，和合成仪sy07液压管路接头处渗漏液压油，需要及时进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 安装不到位 | 设备设施原因 | 维护人员进行维修 | 定期巡检 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/15 7:09:29
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 使用完没有及时恢复 | 人的原因 | 用完及时恢复到最低安全位置，并对人员现场培训 | 对相应操作人员定期培训 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:28:00 | 2026/4/15 7:09:45
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R10釜加料车手套破损，需要进行更换，已与蒋月明沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 套用设备，手套磨损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/14 13:53:28
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现901-R08釜引风罩已损坏，需要进行维修，已与蒋月明沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 引风罩O型圈脱落，已沟通暖通组进行更换维修 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/14 13:53:14
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现900-N04正在往901-R09-Tr01接收罐进行压滤，接收罐上尾气开启，但未开启氮气，现场沟通操作人员将接受罐氮气开启后，再进行压滤，沟通蒋月明对涉及人员进行培训强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 900-N04正在往901-R09-Tr01接收罐进行压滤，接收罐上尾气开启，未开启氮气阀门，此项为氮气压滤接受装置尾气常开防止设备憋压，没有按照要求将加收设备进行氮气保护，已对人员追责并公示 | 方法原因 | 已开启氮气保护，并追责 | 传达 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/14 13:53:01
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼807-R01反应釜投固体料操作，现场检查反应釜加料漏斗未开启氮气保护，现场沟通王斌反馈氮气保护开启时加料阀门打不开，加料完毕后忘记开启氮气保护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 调查如下固体加料阀门因漏斗安装角度问题阀门无法全部打开，固体料内少量块状物料堵塞固体加料阀，员工疏通过程关小氮气，正常投料后未及时调整氮气流量 | 人的原因 | 内部强调单元操作需要及时检查氮气尾气静电连接有效性 | 漏斗安装方向需要方便阀门开关 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/14 7:55:30
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼三层二车间体系泵连接气源管处缺少阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 阀门损坏未及时更换 | 设备设施原因 | 已要求分管班长进行补充 | 要求5S责任人进行定期巡查，副主任监管执行情况 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/14 7:55:49
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、9号楼900-CE02收料中，操作人员穿白色连体服，静电连接完好，现场无异常情况。 2、、9号楼900-CE03离心中，操作人员在场，现场查看在线氧含量为0.61%，电阻为0.15Ω，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/11 7:20:50
2026/4/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 液氮塔西侧 | 监控巡查，10：33物流人员由库房到车间周转物料，物料桶未固定，周转过程中物料桶从托盘脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流人员邓新圣转移小桶物料没有绑带固定 | 人的原因 | 对人员进行批评教育，要求转移物料桶必须使用绑带固定 | 例会培训强调，再有发生转移物料不使用绑带固定，对人员进行处罚 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/17 7:06:31
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 6号楼 | 动力站一层西侧楼梯间地面被油脂腐蚀，需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老化重新维修刷漆 | 环境原因 | 老化重新维修刷漆 | 老化重新维修刷漆 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/23 14:29:09
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 6号楼 | 电工班门前上管廊爬梯使用后未恢复封闭管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 外包施工完成后封闭 | 人的原因 | 封闭安装 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/17 7:07:22
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼4层二车间702-R06反应釜受限空间标识脱落，建议重新张贴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标识翘边 | 设备设施原因 | 已安排人员重新固定并打胶 | 已更换位置放置标签弯曲受力 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/17 7:32:48
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼四车间Tr027接收罐液位计显示有误，请及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 液位计浮子卡吨 | 设备设施原因 | 已使用磁铁校准 | 要求使用前及使用中加强关注 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/18 20:55:31
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼四层二车间902-R07反应釜水吸收罐排气管路处氢气检测器电量不足，已与当班主任沟通及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 反应釜水吸收罐排气管路处氢气检测器电量不足，已安排及时充电更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/21 12:07:36
2026/4/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼二层三车间903-R09-Tr01接收罐受限空间标识损坏，建议重新更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识破损，已安排更换粘贴 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:20:50 | 2026/4/21 12:07:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 736实验室 | 736-15通风橱内瓶外标签不清晰，建议重新更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 洗瓶的标签不好用，粘贴上经过溶剂后就会模糊，掉了；再使用过程中就得时不时的更换， | 设备设施原因 | 已经更换成新的标识 | 建议采购新的标签或者在洗瓶上直接打印上溶剂名称 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:34:51
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 515实验室 | 515-03通风橱恒温箱内液位已下降至盘管处，请及时补加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 使用人下班前检查不仔细 | 人的原因 | 补介质到盘管上 | 在实验室强调及时补充介质 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:34:41
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 416实验室 | 416-06通风橱内瓶外标签不清晰，建议重新更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 标签字迹被溶解 | 人的原因 | 换标签 | 换标签 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:35:35
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 620实验室 | 620-16通风橱下拉们未降至有效处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 16通风橱存放分析天平，使用频繁。人员复杂，无法责任到人。 | 人的原因 | 不涉及 | 张贴提示标语，提醒所有使用公共设备的人员注意下拉 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:35:24
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-08通风橱人员离开后长时间开启较大氮气，现场已关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 习惯不好 | 人的原因 | 已关闭 | 人员培训强调 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:35:38
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 735实验室 | 735实验室溶剂柜4月10日未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 当日值日人员请假后，交接的代替人员不熟悉该日值日内容，做值日时遗漏了该项工作 | 人的原因 | 仔细整理溶剂柜并统计溶剂桶数 | 建立明确的值日制度 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:35:55
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 516实验室 | 516-18通风橱外使用的循环机有漏油现象 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 使用硅油循环机，管路固定紧，导致渗出硅油流到地面。 | 设备设施原因 | 多使用几个拉扣固定循环管路，管路下面垫吸收棉，地面垫抹布吸收。 | 循环机使用前检查试漏，开启循环后管路下放垫吸收棉防止硅油泄露撒到地面。 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/11 7:19:45 | 2026/4/17 7:36:09
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04接收罐下口阀门法兰跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 老化掉落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/13 1:32:49
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层11釜接收罐下方地面放有配件地面有物料痕迹，还请及时处理放回指定位置。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 配件拆卸后未放到指定地点，配件上物料导致地面污染 | 人的原因 | 将配件放到指定地点，地面进行清理 | 对车间人员进行相应培训，规范物品摆放行为 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/12 8:15:54
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce02接收罐液位计超上限标识，沟通车间人员及时处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 胶老化掉落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/13 1:33:15
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐后方静电扁铁绿签掉落，还请及时处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 胶老化掉落 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/13 1:33:37
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层T119储罐下口地面有积水，沟通车间人员及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 积水未处理干净 | 设备设施原因 | 现场清理完成 | 现场清理完成 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/12 8:16:11
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层+0釜接收罐下方乙二醇管路渗漏，还请及时查看和处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用导致少量渗漏 | 设备设施原因 | 重新紧固处理完成 | 重新紧固处理完成 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/12 8:16:28
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层11釜边储罐下口管路盲板静电跨接掉落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 静电跨接断裂损坏 | 设备设施原因 | 重新更换静电跨接 | 重新更换静电跨接 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/12 8:16:47
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层走廊应急柜内缺少吸收棉，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 使用后未及时补充 | 人的原因 | 重新补充完成 | 重新补充完成 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/12 8:17:04
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层10釜加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 手套撕裂 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/14 6:51:52
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层11釜下口转移管路法兰有物料痕迹，还请及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰位置垫片损坏 | 设备设施原因 | 已进行清理更换 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/11 5:32:32 | 2026/4/13 1:34:18
2026/4/10 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 厂区北门 | 围挡遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 施工结束后，施工人员未进行清扫施工区；现场监护人未正确履行监护义务。 | 人的原因 | 清理围挡 | 1.加强工人的培训 2. 提高监护人监护意识 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/11 4:59:20 | 2026/4/14 9:00:18
2026/4/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-107 | 实验室人员戴手套翻阅文件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2525-王桂英 | 否 | 实验室都是戴手套操作的，已报备过 | 人的原因 | 实验室都是戴手套操作的，已报备过 | 无 | 无 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ACT2525-王桂英 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/11 4:52:57 | 2026/4/16 16:27:34
2026/4/9 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1-101 | 实验室人员通风橱外晃动小瓶内物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS1775-张宁宁 | 否 | 如果晃动物料这个行为操作不规范，这个是新瓶塑瓶子落在外边没有盖盖子，项目主管让实验员用去离子水清洗一下防止有灰尘异物影响后边装料体系，本次操作没风险。 风险等级建议改成提醒，这种靠监控不能明确具体情况的建议和相关责任人确认完再定风险等级。 | 人的原因 | 相关操作风险已经和实验员提醒，实验员知悉。 | 相关提醒项晨会和部门会已经提醒 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11871-唐艳涛 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/11 4:50:51 | 2026/4/15 8:15:57
2026/4/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间一层楼梯间夹层门被打开后未锁闭 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 已现场检查完毕，受限空间门闩上锁未弹出 | 方法原因 | 已重新上锁，受限空间大门确认关闭 | N/A | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/11 1:22:49 | 2026/4/12 17:26:06
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-205 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管张柱） | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/10 20:01:05 | 2026/4/10 20:01:05
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-201 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况（项目主管温必聪）（良好作业实践） | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5606-郭满 | ALS4057-段曰凯 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/10 19:59:44 | 2026/4/10 19:59:44
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13699-郭泽民,ALS13970-焦萌 | 1-304 | 16：20，实验人员使用毛刷清洗玻璃仪器时未佩戴工业级丁腈手套（提醒76条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 实验人员清洗50mL单口瓶，为了方便没有带手套 | 人的原因 | 立即整改 | 讲手套挂在水池上方，作为提醒 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/10 19:57:47 | 2026/4/14 17:00:06
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS9074-陈宇,ALS13970-焦萌 | 2-211 | 16：50，实验室旋蒸期间未连接缓冲瓶，已告知现场实验人员处理（低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 7号通风橱，使用旋蒸通风橱的真空泵，未连接 | 人的原因 | 现场停止 | 1）群内说明 2）周会强调 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/10 19:54:54 | 2026/4/15 17:16:29
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 22：30，实验员使用过后的废液桶未盖盖（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 废液桶盖弹簧损坏，导致盖子弹开 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查废液桶盖状态，有问题及时更换 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/4/10 19:51:57 | 2026/4/15 17:16:44
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 在50立方罐区装卸区，跟踪操作人员执行槽车操作，发现槽车装卸区域一个卸车专用静电接地报警器不好使，电阻不合格不报警，现场操作人员联系设备部处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 固定报警器故障 | 设备设施原因 | 停用，维修处理 | 定期检查，发现故障及时更换 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/10 18:11:15 | 2026/4/15 11:35:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 罐区 | 在50立方罐区装卸区域，跟踪操作人员执行槽车操作，发现手持的静电电阻检测器，不灵敏，示数显示跳跃，不检测也有数据。沟通现场人员联系负责人更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 手持式钳形静电检测器，在未使用前数显有数字，经过钳形静电检测器随带的电子测试卡（1Ω和10Ω），检测电阻准确 | 设备设施原因 | 定期和检测电阻卡进行比对 | N/A | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/10 18:11:15 | 2026/4/17 11:08:18
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间碱吸收管路末端未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45房间碱吸收管路末端未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改进行安装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40房间含卤尾气缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-40房间含卤尾气缺少盲板 | 人的原因 | 已整改进行安装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间压滤罐尾气出口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41房间压滤罐尾气出口未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：收料完毕未及时安装盲板，已进行安装 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46房间匀浆罐尾气出口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-46房间匀浆罐尾气出口未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已清洁验收的设备各个阀门密封，防止引入尘土等 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-57房间氮气点位未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-57房间氮气点位未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已清洁验收的设备各个阀门密封，防止引入尘土等 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间玻璃釜冷凝器回路铅封脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-43房间玻璃釜冷凝器回路铅封脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改进行铅封重新安装，避免人员关闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间玻璃釜冷凝器回路未加装铅封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-41房间玻璃釜冷凝器回路未加装铅封 | 人的原因 | 正确做法：已整改进行铅封重新安装，避免人员关闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-54房间管路未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-54房间管路未盲堵 | 人的原因 | 正确做法：已整改进行安装，要求使用完毕及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-23房间普通尾气支路未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-23房间普通尾气支路未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改进行安装，要求使用完毕及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03 4211325400007电子秤电源插头松动，缺电源插头堵盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-03 4211325400007电子秤电源插头松动，缺电源插头堵盖 | 人的原因 | 正确做法：已整改对电子秤松动处进行紧固，堵头已添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-11泵清洗完后，气源处未上盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-11泵清洗完后，气源处未上盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改对气源处上盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25乙腈罐压力表标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-25乙腈罐压力表标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改对破损标签进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28乙腈罐压力表标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-28乙腈罐压力表标签破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对破损标签进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16 CMM-404-R10穿墙管路处未上盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16 CMM-404-R10穿墙管路处未上盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对穿墙盲板进行封闭 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-26 421100530016电子秤保护壳污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-26 421100530016电子秤保护壳污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对污染的防护壳进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45地面电线摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45地面电线摆放混乱 | 人的原因 | 正确做法：已整改对电线进行重新规整 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25压滤罐记录袋破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-25压滤罐记录袋破损 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对破损记录袋进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-26袋子上面有标签未划掉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-26袋子上面有标签未划掉 | 人的原因 | 正确做法：已整改，当班班长已对标签进行划去 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-FH01 有粉尘暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | CMM-404-FH01 有粉尘暴露 | 人的原因 | 正确做法：已整改对暴露的粉尘进行清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-FH02 下方柜子存放杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | CMM-404-FH02 下方柜子存放杂物 | 人的原因 | 正确做法：已整改通知班组人员对柜子杂物进行处理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-11 CMM-403-PDP003 气动泵清洗中，标识未更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-11 CMM-403-PDP003 气动泵清洗中，标识未更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对泵状态标识进行更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-56 4211910100004 秤头螺栓丢失，致秤头脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-56 4211910100004 秤头螺栓丢失，致秤头脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，使用新的秤螺栓紧固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42 石蜡油桶使用完毕未放回货架，放于道路中间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-42 石蜡油桶使用完毕未放回货架，放于道路中间 | 人的原因 | 正确做法：已整改，将石蜡油放回货架 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 20160901033 电子秤屏幕保护壳污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 20160901033 电子秤屏幕保护壳污染 | 人的原因 | 正确做法：已整改更换保护壳 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 CMM-404-R07 阀门快开变径没上盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15 CMM-404-R07 阀门快开变径没上盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，对阀门变径上盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-05吕怡杭，电子秤编号4211325400018，第28页记录勾选错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-05吕怡杭，电子秤编号4211325400018，第28页记录勾选错误 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已通知当事人进行整改 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15刘阳，电子秤编号2301290001， 第4页项目号页码空白 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-15刘阳，电子秤编号2301290001， 第4页项目号页码空白 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已通知当事人进行整改 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/4/10 17:49:25 | 2026/4/10 17:49:25
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-19配液间TJ4S-517-HPPC01-T01新鲜溶剂管路未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 人员意识不足，设备使用完毕后只关闭阀门，未盲堵 | 人的原因 | 安装盲板 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:48:54
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼楼顶 | 丙类尾气排放口固定钢索断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 |  | 设备安装中临时拆除 | 设备设施原因 | 在施工结束后恢复安装 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13752-刘亚庆 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:49:06
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼楼顶 | 武汉旭日华电焊机静电接地接头断裂仅用胶带进行固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 承包商人员心存侥幸意识发现断裂未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | 发现异常及时更换 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:49:19
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-40三合一上口仪表未校验缺少分类标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 仪表验证中，未及时粘贴悬挂标识 | 人的原因 | 已悬挂标识 | 验证阶段设备仪表信息及时补充 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:49:32
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-34TCU设备间，防爆正压控制柜保压失效无法维持正压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 空压气源被关闭，无锁开标识 | 设备设施原因 | 已加锁开标识，已报修 | 涉及正压控制柜禁止关闭空压 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:49:49
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ACT2571-冯恩利,ALS13110-徐子成 | 5号楼1层 | 1-05门斗中盛现场灭火器压力低于绿区，请及时更换 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 承包商人员心存侥幸，未及时更换灭火器 | 人的原因 | 已更换 | 保证所有应急设施合格可用，发现异常及时解决 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:50:03
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4月9日 6：07 4-66合成间人员清洗设备时踩踏设备，未使用登高车或踏步有摔倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员喜欢性违章，安全意识单薄 | 人的原因 | 已现场叫停并对其再次培训登高作业 | 动态操作，管理人员重点监管巡查，培训班组人员作业标准 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:48:32
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日 10：46 4-66合成间人员操作液体物料未佩戴工业级丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员习惯性违章，未按照ppe劳保选择相应劳保 | 人的原因 | 已停止作业并穿戴好劳保再次作业 | 重新培训ppe劳保矩阵，作业选择合适的劳保后作业 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:50:21
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日 23：29 4-66合成间人员操作液体物料未佩戴工业级丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员习惯性违章 | 人的原因 | 人员处罚并重新培训 | 动态操作加大监管，强化人员安全意识 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:50:36
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日11：13 4-66合成间人员攀爬压滤罐观察设备，未使用登高车或踏步有摔倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员习惯性违章，存在侥幸心理 | 人的原因 | 制止作业并对其再次培训 | 班组全员培训登高作业标准，禁止踩踏登高设备 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:51:24
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日14：35 4-66合成间人员使用后的工业级丁腈手套未及时密封存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员未按照个人劳保未使用期间应密封保存执行 | 人的原因 | 已密封保存 | 按照要求执行，发现异常及时处理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:51:38
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日14：43 4-66合成间人员操作液体物料未佩戴工业级丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 对责任人进行处罚并重新培训 | 加大动态操作监管 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:52:26
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日14：45 4-66合成间人员液体打料过程中未使用四氟头，用手将氮气及尾气管路直接插入桶中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员习惯性违章 | 人的原因 | 后续选择合适的密封接头进行作业 | 选择合适的密封接头进行作业，操作前管理人员复核 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:52:41
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日15：09 4-66合成间人员液体打料过程中未使用四氟头，用手将氮气及尾气管路直接插入桶中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员心存侥幸心理，习惯性违章 | 人的原因 | 后续按照要求选择合适密封进行作业 | 后续按照要求选择合适密封进行作业，管理人员操作前复核确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:52:59
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日20：22 4-66合成间人员操作液体物料未佩戴工业级丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 已重新穿戴好老劳保后作业 | 按照ppe劳保矩阵选择劳保 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:53:42
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3月25日10：51 4-66合成间人员打料操作过程中四氟桶未连接氮气尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 氮气保护失效 | 人的原因 | 已添加 | 动态操作确保氮气保护有效 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/6/17 9:18:54
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，楚天华通焊机静电跨接象鼻头损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 发现异常未及时解决，设备带病作业，静电导出失效 | 设备设施原因 | 已重新制作静电导出线 | 设备使用前检查确认，确保合格可用 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:55:22
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，隆玛机电使用角磨机未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 安全意识淡泊，习惯性违章 | 人的原因 | 已停止作业劳保齐全后再次作业 | 劳保齐全后再次作业，作业前现场检查确认，监护人重点关注 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:55:36
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，隆玛机电踩踏风管边缘登高有倾倒风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 人员意识淡薄，习惯性违章 | 人的原因 | 停止作业，选择登高梯作业 | 监护人重点关注人员行为，及时制止教育 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:55:48
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 5号楼二层预留区，楚天华通切割管路未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS13752-刘亚庆 | 否 | 承包商人员心存侥幸，习惯性违章 | 人的原因 | 已佩戴齐全个人劳保 | 进入施工区域应佩戴好个人劳保，禁止随意摘除个人劳保 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 |  |  | 2026/4/10 17:30:33 | 2026/5/18 13:56:00
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | PD-OSD2 | 气流粉软管金属丝与接头未连接（低风险） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS5003-董树波 | ALS5003-董树波 | 否 | 定制管路为流出静电导线 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 人员培训 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5003-董树波 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/10 16:42:58 | 2026/4/17 13:40:51
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 氧含量检测器缺少检验标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 大风刮跑导致 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/10 16:37:46 | 2026/4/27 10:06:56
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼动力站2层，欣禾圣世动火周边未设置灭火器，电源线布置杂乱，未做好防砸防踩措施。监护人：邵士利 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 电源线摆放杂乱 | 人的原因 | 现场摆放灭火器，对电源线进行规整 | 对人员培训 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 16:15:57 | 2026/4/12 10:45:15
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 环保记录 | 雨水井巡查记录有漏写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时填写 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/6 0:00:00 |  | 2026/4/10 15:48:34 | 2026/5/15 17:12:16
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 现场巡查发现三层压滤罐掏料完毕循环水阀门未关闭，罐体有较多黄色污渍，现场告知史海军处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 自来水使用完毕未及时关闭自来水管，压滤罐清场不及时 | 方法原因 | 已重新清洁 | N/A | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/10 15:18:51 | 2026/4/13 14:46:41
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层大压滤罐尾气的滤布呈现黄色状态，需要及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 安装尾气滤布作于防止粉尘吹入尾气管路，使用长时间未进行更换 | 物料原因 | 将尾气滤布更换 | 尾气管路处的过滤布发现变色及时进行更换 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/10 15:18:51 | 2026/4/20 17:15:40
2026/4/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0009-谭政 | 实验室 | 地面缺少防滑标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0009-谭政 | CDH0173-吕玲 | 否 | 未添加标识 | 人的原因 | 补充标识 | N/A | 0 | 2026/5/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 15:13:40 | 2026/5/25 6:30:45
2026/4/10 | 专业性排查 |  | PPE管理（低温操作） | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 437实验室 | 液氮罐的管道连接操作未配备面罩且现场未放置操作手册（体现PPE要求及应急处理流程） 正确做法：液氮罐的管道连接操作配备面罩，现场放置操作手册（体现PPE要求及应急处理流程） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | QM手册中有劳保要求，内部已培训，防护面罩不是文件中的规定，后续可增加 | 方法原因 | 现场张贴标识，提示PPE要求及应急处置 | N/A | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/10 15:05:00 | 2026/4/17 17:40:57
2026/4/10 | 专业性排查 |  | PPE管理（低温操作） | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133实验室 | 液氮罐的管道连接操作未配备面罩且操作手册未体现PPE要求及应急处理流程 正确做法：液氮罐的管道连接操作配备面罩，操作手册增加PPE要求及应急处理流程 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 以前的防护措施有短缺 | 方法原因 | 升级操作指南 | 购买防护PPE | 无 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/10 15:02:03 | 2026/6/4 8:37:57
2026/4/10 | 专业性排查 |  | PPE管理（低温操作） | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 冻干前使用干冰乙醇浴操作未佩戴防冻伤手套 正确做法：低温操作须佩戴防冻伤手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 佩戴防冻手套 | 加强培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/10 14:58:56 | 2026/4/23 17:21:18
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 三车间 | 三车间一层203-Ce03离心机视孔灯防爆软管有一处裂开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用出现损坏，设备维护不彻底 | 设备设施原因 | 告知电工整改 | N/A | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | BDH0371-郭文旭 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/10 13:28:43 | 2026/4/20 17:15:07
2026/4/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0212-代宇哲 | 三车间四楼 | 储罐缺少液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | CDH0212-代宇哲 | CDH0212-代宇哲 |  | 未有液位计 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 13:11:57 | 2026/4/13 1:32:26
2026/4/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0247-赵桐 | 122 | 称量物料后未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0197-王伟 | 否 | 人员5S意识薄弱 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/10 12:55:08 | 2026/6/4 8:39:15
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心二楼231实验室 | 承包商天津建嘉安装玻璃幕墙施工人员未佩戴护目镜； 正确做法：安装玻璃作业存在木屑、玻璃碎屑飞溅伤眼风险，必须佩戴防护眼镜； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0507-朱柳杨 | ABT0035-杨益明 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 作业时及时佩戴护目镜 | 在施工人员作业前检查劳保佩戴情况 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/10 11:57:21 | 2026/4/17 13:51:37
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#2层施工区域 | 施工人员在登高车上移动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 人员违规操作，现场已告知 | 人的原因 | 现场培训告知 | 对外来人员登高车进行培训告知 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 11:35:51 | 2026/4/10 11:38:09
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 锅炉房 | 使用的阻垢剂未有存放在防泄漏托盘上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 现场人员未有意识使用防泄漏托盘 | 人的原因 | 更换到防泄漏托盘上 | 对责任人员进行培训告知 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 11:26:02 | 2026/4/10 11:31:00
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3#楼地下生活泵房 | 生活泵房的潜污泵故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 |  | 巡检区域未有涉及 | 设备设施原因 | 立即修复 | 设定巡检 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH1552-刘孝送 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 11:24:20 | 2026/4/10 11:33:08
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1792-王迪 | 厂区 | 厂区所有的门都不能看到对面，开门的时候用力过大可能会伤害到对面准备进入或出去的员工 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 人力资源部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加标识 | 定期排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 10:00:27 | 2026/4/10 10:00:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0574-李亮 | 7号楼 4-63房间 | 门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 人力资源部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 10:00:27 | 2026/4/10 10:00:27
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | 金工园7幢四层4-72办公室4 | 门上无开门警示标识，地上没有开门扇形区域警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加安全警示标识 | 定期排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 10:00:27 | 2026/4/10 10:00:27
2026/4/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 精馏车间 | 车间有抱桶车和地牛 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 转移方槽使用 | 方法原因 | 培训使用地牛和抱桶车注意事项 | 班前会强调 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 9:46:20 | 2026/4/13 1:32:46
2026/4/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 精馏车间 | 精馏塔北侧小路土路人员走路在雨雪天气易滑跌，上下楼梯不扶扶手易滑跌 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 天气原因和人员安全意识不足 | 环境原因 | 土路设护栏禁止通行，班前会对上下楼梯手扶扶手进行要求 | 粘贴警示标识、设置围栏。发现违规及时进行制止，并警示其他人。 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 9:43:52 | 2026/4/13 1:33:04
2026/4/10 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX088-邹跃武 | 精馏塔 | 拆卸连通器及阀门；拆再沸器封头；拆卸循环水、冷媒阀门，拆卸长管路、 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 | 否 | 人员操作安全意识不足 | 人的原因 | 班前会培训，拆卸较重配件需两人或多人配合进行 | 执行此类操作前进行现场评估，指定合理方法 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX088-邹跃武 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 9:39:39 | 2026/4/13 1:33:21
2026/4/8 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 10号楼 | 3号库和4号库外两具35公斤灭火器未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 当时绿色标签位置不够，员工着急就写在了背面。新的检测表已打印完成并替换 | 人的原因 | 已更改新的消防应急标签 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:17:21 | 2026/4/10 13:28:51
2026/4/7 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼报警阀室门口 | 物料堵占报警阀室 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15723-贾冬 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员安全意识不强，出库的时候此托盘物料影响发运，没注意消防安全 | 人的原因 | 培训安全意识 | 晨会宣导，安全优先 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:15:09 | 2026/4/10 13:29:08
2026/4/6 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 3号楼北侧干道 | 监控无画面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4708-李洪胜 | ALS1257-王红光 | 否 | 线路老化故障，费用已发属地，概预算审批后维修 | 设备设施原因 | 更换线路 | N/A | 1650 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | ALS1257-王红光 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:12:52 | 2026/4/30 15:55:09
2026/4/6 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 液氮塔 | 操作规程图脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12603-张建军 | ALS12603-张建军 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 重新固定张贴 | 现场巡查 | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12603-张建军 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:10:57 | 2026/4/13 0:22:47
2026/4/4 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3号楼1层喷雾中控室 | 两个用电设备同时使用一个线轴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS5362-杨佳鑫 | 否 | 中控间有2台磁力搅拌机在使用，房间内插座使用数量已满，车间内防爆手机电量不足，故在中控间的线轴上连接充电器充电 | 设备设施原因 | 立即将防爆手机撤走，线轴上只保留一个设备在使用 | 对车间人员培训，线轴只能连接一台设备使用 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:08:40 | 2026/4/10 13:30:01
2026/4/3 | 日常巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 2-212 | 吉林医药作业人员违规使用人字梯登高作业（使用梯子上两层）且无人扶梯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 施工人员安全意识不足，未合理安排分工工作；现场监护人注意力不集中，未注意到相关不规范操作并及时制止 | 人的原因 | 对相关施工人员进行安全意识的强调，后续施工严格监督相关动作 | 现场监护人务必保证施工人员在视线范围内 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:06:24 | 2026/4/10 13:30:51
2026/4/3 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 4-301 | 通风橱高于呼吸带（超过1分钟） | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS14168-王子乾 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 及时下拉 | 及时提醒 | 无 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS13238-李天宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/10 9:02:41 | 2026/4/13 9:08:27
2026/4/1 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 2-107 | 实验室人员未佩戴面罩情况下，头部探入通风橱内观察反应 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ACT2525-王桂英 | ACT2525-王桂英 | 否 | 带着面屏看不太清楚，体系稳定后观察状态没有戴。安全意识不足 | 人的原因 | 例会强调 | 例会强调，提高人员安全意识 | 无 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ACT2525-王桂英 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/4/10 9:00:21 | 2026/4/10 13:22:01
2026/4/1 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5-203 | 实验室人员未佩戴面罩情况下，头部探入通风橱内观察反应。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 开会强调，头进入通风橱内需要佩戴面屏 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/4/10 8:58:57 | 2026/4/10 13:43:49
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 三车间泵房二层平台北侧静电扁铁粘贴的检验标签过期，需要进行更换。 一车间泵房二层喷淋塔管路法兰间有液体渗漏。 一车间泵房二层平台管路连接处有部分管路在未使用的情况下阀门未进行关闭。 一车间泵房一层西侧消火栓箱内有手套等杂物，需要进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签过期、玻璃钢法兰处渗漏、杂物未清理 | 设备设施原因 | 已进行标签更换、法兰处清理，杂物清理 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/21 22:20:14
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 罐区 | 10立罐区北侧中间打料泵区102-PL06（二氯甲烷）管路连接的软管法兰间螺栓未露出两扣，已告知操作人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员准备设备不完整 | 人的原因 | 重新更换螺栓 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 6:27:46
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R33釜滴加双氧水，尾气管路脱落且使用黄色气软管充当尾气管路，已告知田继丰进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时使用 | 方法原因 | 现场进行更换 | 对人员进行强调，使用匹配管路禁止临时换用 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 6:27:59
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层三合一压滤过程中进料管路阀门未关闭，现场沟通李淑魁关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门未及时关闭 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:46:43
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间2186二层产品储罐周围缺少固定可燃气体检测器，需要尽快增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 罐体放置前未意识到此类隐患 | 人的原因 | 以进行添加可燃气体检测器 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:17:36
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间12.13.14釜间内有一条酸性水相聚乙烯管已不使用，一端在间外断口，现场沟通王宇航处理，避免酸性物料泄漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 以进行拆除并且封堵 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:57:59
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间R30釜向R19釜转移4436项目的DCM体系，使用防静电波纹软管，材质不兼容，需要及时更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接前未考虑到体系 | 方法原因 | 管路进行更换完毕 | 后续安装前沟通转移体系 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:43:11
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层 南侧物流门 方槽和塑料桶堆积太多，建议清理 已告知属地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 待样进行转移，临时存放 | 方法原因 | 合格后进行转移 | 及时沟通取样结果及时转出 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 8:38:06
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Dt03间内有收料后杂物（物料包装纸盒），已告知班组清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:33:36
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R14下口缺少氰化钠检测器，已告知班组 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 添加不及时 | 人的原因 | 添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:33:49
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R02下口盲板处有黄色液体渗漏痕迹 已告知王达处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板处有渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行排查 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:34:45
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层连续化区域氨气气味较大，需要及时处理解决 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 重复录入，见上条回复 | 设备设施原因 | N/A |  | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/5/4 0:19:24
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R22釜上压力变送器防爆软连断开，仪表失去防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 重复 | 人的原因 | 重复 | 重复 | 重复 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:35:00
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 监控回放发现三车间二层烘箱烘料未配合使用呼吸袋，各个环节需要考虑合适的密闭方式，减少粉尘暴露情况 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用呼吸袋不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:35:12
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 监控回放发现二车间二层烘箱收料时是直接倾倒，取样时人员直接开口开放性取样，各个环节需要考虑合适的密闭方式，减少粉尘暴露情况 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未考虑此类事项 | 人的原因 | 预计后续考虑增加加料车进行收料 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:36:16
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/09/2026，14:44，承包商人员在一车间一层进行高处作业时现场无监护人。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备部跟踪 | 方法原因 | 沟通设备部人员监护问题 | 车间登高现场进行监护 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:36:40
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/09/2026，16:48，二车间二层ce04离心机收易致敏料结束后清场不彻底现场有残留物料，后续人员清理时未佩戴劳保，且有残留物料掉落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员对于清场意识不强 | 人的原因 | 已对其进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:36:53
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层16釜爆破片铭牌丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 名牌脱落 | 方法原因 | 标签进行添加固定完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:37:08
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层02釜爆破片铭牌缺少安装日期 二车间四层06釜爆破片铭牌缺少安装日期 二车间三层21釜悬挂两张爆破片铭牌，个别数据不一致。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行手动添加 | 人的原因 | 整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:37:24
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层08釜爆破片铭牌缺少安装日期 三车间三层27釜爆破片铭牌缺少安装日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少安装日期 | 设备设施原因 | 进行更改 | 进行更改 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:37:36
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R13北侧储罐上尾气管路缺少支架固定； 三层R34南侧尾气管路缺少支架固定； 二层Ce07间门口悬空管路缺少支架固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 四层管路口支撑 二层待拆卸 三层机修制作 | 设备设施原因 | 沟通机修制作吊挂 | 设备安装后及时增加吊挂 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/18 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/18 17:41:13
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层东侧防爆门附近管路缺少支架固定； 三层R15釜上方管路搭在照明灯线管上； 四层R14间门口附近4436项目滴加管路使用绑带固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 支架添加不及时 | 人的原因 | 以整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:30:43
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Ce04间门口管路支架倾斜放置有倾倒可能； 二层R19旁管路使用绑带固定； 三层R12釜旁管路断开未固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加吊挂 | 设备设施原因 | 增加吊挂 | 车间排查 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:31:06
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R22釜上压力变送器防爆软连断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 重复 | 人的原因 | 重复 | 重复 | 重复 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:33:10
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间一层9057连续化，DMA预冷温度联锁关闭，产品罐和DMA罐液位计联锁报警关闭，现场沟通开启。正庚烷储罐下口泵出口管路有搪瓷变径。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 重复录入，见上条回复 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/28 10:45:26
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间4047水合肼09釜滴加，计量泵缺少泵头超压联锁，需要增加。联锁控制柜缺少标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 20:51:43
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间4436，01釜加料易致敏加料箱废包装出口使用拉扣紧固，不符合操作规范要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备准备不充分 | 人的原因 | 以进行更换为O型圈 | 检查车间加料车是否合规 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/23 17:24:11
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 三车间泵房二层平台北侧静电扁铁粘贴的检验标签过期，需要进行更换。 一车间泵房二层喷淋塔管路法兰间有液体渗漏。 一车间泵房二层平台管路连接处有部分管路在未使用的情况下阀门未进行关闭。 一车间泵房一层西侧消火栓箱内有手套等杂物，需要进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签过期、玻璃钢法兰处渗漏、杂物未清理 | 设备设施原因 | 已进行标签更换、法兰处清理，杂物清理 | N/A | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/21 22:20:48
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 罐区 | 10立罐区北侧中间打料泵区102-PL06（二氯甲烷）管路连接的软管法兰间螺栓未露出两扣，已告知操作人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员准备设备不完整 | 人的原因 | 重新更换螺栓 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 6:28:22
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间三层R33釜滴加双氧水，尾气管路脱落且使用黄色气软管充当尾气管路，已告知田继丰进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时使用 | 方法原因 | 现场更换 | 对人员进行强调，使用匹配管路禁止临时换用 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 6:28:45
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层三合一压滤过程中进料管路阀门未关闭，现场沟通李淑魁关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门刚使用完未进行关闭 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间重申制度要求 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:47:43
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间2186二层产品储罐周围缺少固定可燃气体检测器，需要尽快增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未考虑到此类事项 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:16:31
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间12.13.14釜间内有一条酸性水相聚乙烯管已不使用，一端在间外断口，现场沟通王宇航处理，避免酸性物料泄漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行拆除 | 人的原因 | 拆除封堵完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:49:15
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间R30釜向R19釜转移4436项目的DCM体系，使用防静电波纹软管，材质不兼容，需要及时更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接前未考虑到转移体系 | 方法原因 | 现场进行更换完毕 | 对设备组进行通报，DCM体系严禁波纹软管 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:37:53
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层 南侧物流门 方槽和塑料桶堆积太多，建议清理 已告知属地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 录入重复其他已反馈 | 录入重复其他已反馈 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/11 8:38:30
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-Dt03间内有收料后杂物（物料包装纸盒），已告知班组清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:38:22
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R14下口缺少氰化钠检测器，已告知班组 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理未添加 | 人的原因 | 添加检查完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:38:39
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R02下口盲板处有黄色液体渗漏痕迹 已告知王达处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板未禁锢到位 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:56
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层连续化区域氨气气味较大，需要及时处理解决 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备过多，尾气虚连吸力减小 | 设备设施原因 | 已针对此情况要求助工每班进行两次低点排液，车间尾气不使用的及时进行关闭 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/5/4 0:19:40
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层R22釜上压力变送器防爆软连断开，仪表失去防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 重复 | 人的原因 | 重复 | 重复 | 重复 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:42:47
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 监控回放发现三车间二层烘箱烘料未配合使用呼吸袋，各个环节需要考虑合适的密闭方式，减少粉尘暴露情况 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员使用不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:44
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 监控回放发现二车间二层烘箱收料时是直接倾倒，取样时人员直接开口开放性取样，各个环节需要考虑合适的密闭方式，减少粉尘暴露情况 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员收料未进行注意 | 人的原因 | 预计之后收料进行添加加料车 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:35
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/09/2026，14:44，承包商人员在一车间一层进行高处作业时现场无监护人。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 录入重复其他已反馈 | 方法原因 | 录入重复其他已反馈 | 录入重复其他已反馈 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:24
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/09/2026，16:48，二车间二层ce04离心机收易致敏料结束后清场不彻底现场有残留物料，后续人员清理时未佩戴劳保，且有残留物料掉落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 对人员 进行强调 | 人的原因 | 给人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:12
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层16釜爆破片铭牌丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 录入重复其他已反馈 | 方法原因 | 录入重复其他已反馈 | 录入重复其他已反馈 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:41:00
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层02釜爆破片铭牌缺少安装日期 二车间四层06釜爆破片铭牌缺少安装日期 二车间三层21釜悬挂两张爆破片铭牌，个别数据不一致。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行添加 | 人的原因 | 手写添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:40:50
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层08釜爆破片铭牌缺少安装日期 三车间三层27釜爆破片铭牌缺少安装日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 防爆片缺少安装日期 | 设备设施原因 | 进行更改 | 车间排查 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 1:40:40
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/09/2026 16:27一车间三层东侧楼梯口两人踩踏接收罐登高工作，其中一人踩踏罐上法兰登上高处，此操作虽达不到登高作业两米要求但有高处坠落风险，需佩戴安全带。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置特殊 | 方法原因 | 现场纠正 | 对人员进行培训强调登高风险作业问题 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:21:56
2026/4/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/09/2026 10:00-11:30三车间一层清洗间人员对压滤罐进行解体清理，内部大量残余粉尘物料处理时粉尘暴露严重，无静电管控措施，且清理人员为外包三方人员。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:22:09
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层19釜大尾气处下方缺少丝堵，有液体滴落，已告知车间处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 升温过快，导致未冷凝下来 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:22:19
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间二层29釜夹套进管路泄露严重，已告知车间重新打卡子处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场进行打卡子 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:22:29
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间二层e06-Tr01接收罐下方存在垂至地面柱型物料结晶，需进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰口滴漏 | 设备设施原因 | 以进行清理紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:23:39
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层27釜后方接收罐下有塑料袋盛装液体，一半在铁桶内，一半垂在地面上，需进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 储罐下方有液体 | 设备设施原因 | 进行处理 | 进行处理 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:23:49
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间ce06接收罐后方墙面固定式可燃表上沾染刮大白残留需清理。 一车间四层17釜前方柱子上固定式可燃表上沾染刮大白残留需清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 刷漆未清理彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 整体排查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:21:39
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层7062亚硫酸氢钠罐侧面柱子上固定式可燃表上沾染刮大白残留需清理。 二车间三层23釜侧面柱子上固定式可燃表上沾染刮大白残留需清理。 二车间三层23釜后方立罐后墙面上固定式可燃报警器只剩一颗螺丝固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 刮大白清理不及时 | 人的原因 | 以进行清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:21:30
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间三层22釜后方墙面固定式可燃表脱落需重新固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 固定式可燃报警器螺丝脱落 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 8:23:26
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R13北侧储罐上尾气管路缺少支架固定； 三层R34南侧尾气管路缺少支架固定； 二层Ce07间门口悬空管路缺少支架固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 录入重复其他已反馈 | 方法原因 | 录入重复其他已反馈 | 录入重复其他已反馈 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:31:39
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层东侧防爆门附近管路缺少支架固定； 三层R15釜上方管路搭在照明灯线管上； 四层R14间门口附近4436项目滴加管路使用绑带固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 添加支架不及时 | 人的原因 | 以进行添加和拆除 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:32:01
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层Ce04间门口管路支架倾斜放置有倾倒可能； 二层R19旁管路使用绑带固定； 三层R12釜旁管路断开未固定； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未进行固定 | 设备设施原因 | 进行固定 | 进行固定 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:32:26
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R22釜上压力变送器防爆软连断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管使用时间过长，连接处断裂 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/12 17:32:48
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间一层9057连续化，DMA预冷温度联锁关闭，产品罐和DMA罐液位计联锁报警关闭，现场沟通开启。正庚烷储罐下口泵出口管路有搪瓷变径。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 1、 DMF预冷后温度连锁未关联》》》打料期间温度异常回温（独立换热出口温度无异常），郑超报备后临时取消连锁，现场进行查看，确认原因为保温棉脱落导致，未及时关联 2、 DMF-DMA储罐液位未连锁》》》DMF储罐液位报警为4月8日新增，原版连锁清单未及时对此项进行要求，目前清单已更新放置现场 3、 产品储罐液位未连锁》》》产品罐转移后未及时连锁，人员疏忽 | 人的原因 | 已对责任人进行强调并进行内部处罚 | 连续化内部全员通报 | 0 | 2026/4/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/28 10:44:47
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间4047水合肼09釜滴加，计量泵缺少泵头超压联锁，需要增加。联锁控制柜缺少标识。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/13 20:51:33
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间4436，01釜加料易致敏加料箱废包装出口使用拉扣紧固，不符合操作规范要求。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 之前未注意到 | 设备设施原因 | 以进行添加O型圈 | 和车间人员进行重申要求 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 8:30:26 | 2026/4/23 17:25:36
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼四层走廊应急柜点检日期4月11日到期，现提醒属地按期进行点检 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 人员已于04/09/2026晚上完成检查并更新标签 | 要求分管副主任提前安排按照台账及时确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:07:12 | 2026/4/17 7:36:59
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼五层走廊，EC-12#GMP-01应急柜，存放的亚硝酸异戊酯吸入剂，遗漏更换（2025年11月07日过期） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 巡查人常泰清，放入药品前日期未确认到位。导致 | 人的原因 | 已取出 | 对责任人进行教育罚写制度 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:07:12 | 2026/4/12 7:27:02
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼701-R08反应釜爆破片启用日期字体不清晰，已现场和姜化兴主任沟通处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 激光痕迹模糊 | 设备设施原因 | 已安排人员进行打磨处理 | 清洗完成后重新打印 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:07:12 | 2026/5/21 19:59:06
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼一层物流中转间1-18，静电球ER-B8-014左右晃动，已现场和陈朋主任沟通处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 静电释放球固定杆开焊 | 设备设施原因 | 报修设备部维修完成 | 排查同类问题 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:07:12 | 2026/5/1 22:14:12
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼双锥干燥间3-13地面有一文件记录本且无人操作，已现场和韩洁主任沟通处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员使用后未及时清理，已安排清理，并对责任人进行传达 | 方法原因 | 已清理 | 传达巡查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:07:12 | 2026/4/12 8:30:48
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 一车间二层，R24釜投料中，反应釜鼓泡器前管路上4分球阀处于半开状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 鼓泡器尾气阀门检查不到位 | 人的原因 | 现成操作人员吴艳军，投料前对鼓泡器处补加石蜡油使用的四分德阀未确认到位，价值积分处罚，人员已现场整改。 | 与班组人员进行要求，操作前做好管路阀门的整体检查确认，避免阀门开关错误产生隐患。 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/12 14:56:14
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce02离心机间内，一个装有离心机滤布（已使用过）的塑料袋未封口，袋子上没有标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该离心袋子涉及套用使用，人员使用塑料袋承装离心袋子后未及时张贴标识、封口 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚 | 涉及套用配件必须进行标识张贴，暂存含有物料的配件必须进行封口，避免物料暴露 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/10 15:44:41
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-Ce05离心机间内，离心机上的视孔灯被拆下，视孔灯未关闭，现场无人操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机视孔灯固定螺栓脱落，视孔灯固定不到位 | 设备设施原因 | 已安排人员重新对视孔灯固定完毕 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/10 15:44:54
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R25釜旁防腐计量泵电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 25釜计量泵挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工更换处理完毕 | 操作区域内发现电源软管完整性缺失情况，第一时间沟通处理解决 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/10 15:45:07
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜加压操作申请单中有复核人，缺少操作人 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员与监管现场确认，准备对27釜进行加压操作。监管人员填写加压审批单后，操作人员去沟通班长进行签字复核，操作人签字不及时，期间未进行加压 | 人的原因 | 操作人员签字、班长签字复核后，开始进行27釜加压操作 | 内部群对加压审批单操作执行要求进行重申，班长、监管做好复核确认 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/16 16:23:54
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R05釜排空阀使用后未安装丝堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员夹套排空后，恢复丝堵不及时 | 人的原因 | 操作人员已安装丝堵完成。 | 班前会对反应釜夹套排空丝堵操作标准进行强调要求完成。 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/26 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/26 15:43:29
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层溶剂转移区域STF-T02至车间转移管路气动阀压力表表盘玻璃破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表受力表盘外壳损坏 | 设备设施原因 | 已对损坏的压力表更换完毕 | 操作区域发现设备损坏情况，及时进行反馈处理解决。每日车间仪表工程师对使用中压力表进行动态巡查确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/10 15:45:20
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层北侧902-T115尾气缓冲罐下口处有液体渗出滴落至地面并结晶。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐未进行使用，下口阀门窝内存在少量体系内漏至地面 | 设备设施原因 | 已安排人员对现场处理完毕，法兰处增加二次封堵 | 操作区域内发现跑冒滴漏情况第一时间处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项巡查确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 8:03:14 | 2026/4/10 15:45:34
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21-Tr01尾气管路试镜内有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气试镜存液体，未及时排放 | 方法原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:31:50 | 2026/4/12 8:19:48
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 207-F03现场翻料，操作人员郭志伟穿戴白色连体服全面罩，不满足OEB4物料劳保标准，现场已叫停人员并要求更换劳保后再进行操作 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员穿戴劳保不符合标准 | 人的原因 | 已全车间内进行通报，人员下发奖惩进行处罚 | 重新进行全车间内通报，重点劳保要求 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:31:50 | 2026/4/12 8:20:04
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01尾气管路试镜内蓄满液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气视镜存液体未及时进行排放 | 物料原因 | 已整改 | 日常巡查车间，发现异常及时整改 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:31:50 | 2026/4/13 6:54:40
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-024和030鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 现场已开启氮气保护 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/10 7:31:50 | 2026/4/17 12:07:32
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-Ce01缓冲间灯管在开关闭合后仍不亮需处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | D级区换釜区域串联，灯未损坏 | 环境原因 | 及时恢复 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:13:49
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06尾气视镜有液体需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:24:22
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06间内灯开关左侧开关卡顿无法控制灯开闭 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 开关卡顿 | 设备设施原因 | 现场测试能够实现开关，如需更换将填报进行 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:26:09
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R06对面记录框内CPo124326-05-06三废处理MOR第11页4月6号超温报警设置体系48°夹套58°无核实人签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 魏国良对讲机沟通人员复核，人员未能有效收取信息 | 人的原因 | 副主管已对人员进行培训 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:28:57
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R01加料车左侧靠釜一端长胶手套有破损且俩O型圈交错在一起需重新安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | O型圈错位 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:04:12
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R03釜后一电线管路挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕性管路脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:10:28
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06下口夹套管路温度计渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 重新更换垫片整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:29:25 | 2026/4/10 19:12:33
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R05加料车手套破损，手套O型圈位置有物料粉尘残留，氮气、尾气过滤器，方向装反 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清场 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:20:34 | 2026/4/11 0:53:22
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618/R13下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用完未及时上锁 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:20:34 | 2026/4/11 0:53:45
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R20接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中液位计断层 | 设备设施原因 | 现已整改完毕，液位计已恢复 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:20:34 | 2026/4/11 0:55:09
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R16后方氮气软管接口处漏气，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 气源丝扣位置漏气 | 设备设施原因 | 更换气源接头重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:08:26 | 2026/4/11 6:42:36
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R16旁柱子上防爆断路器静电接地脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电接地破损 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:08:26 | 2026/4/11 6:43:14
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R19下口电磁气动阀挠性管脱节 下口阀门间静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 气动阀挠性管老化，静电跨接脱落 | 设备设施原因 | 已更换和安装 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:08:26 | 2026/4/11 6:43:27
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-CE01巡查过程中发现离心机下方收料口螺栓，盲板处有物料滴漏，已沟通车间人员整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 氮气流量过大导致从下方盲板位置滴落 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | 后续调整氮气流量 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:08:26 | 2026/4/11 6:43:50
2026/4/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03 04/09/2026 13:26取样，取样前ck检查未填写，请车间调查后反馈 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 人员没有及时书写 | 方法原因 | 已对人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:08:26 | 2026/4/11 19:11:08
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 09：34 4号楼二层交接班处医药箱内缺少云南白药，创口贴，医用剪刀，正确做法：及时进行填补，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员使用完毕未及时告知副主任进行补充 | 人的原因 | 已补充完毕 | 每月定期检查，并和车间人员强调使用后及时联系现场人员补充 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/17 13:42:07
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：52 4号楼4-18间 天津海门管路保温作业剪铁皮时未佩戴手套，已现场告知，正确做法：佩戴手套，防止铁皮直接划伤手部 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 施工人员进行保温作业时候没有佩戴相应劳保 | 人的原因 | 佩戴好手套 | 对于施工人员进行安全培训 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/10 20:59:28
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：59 4号楼4-43间 压滤罐CMM-404-F10上压力表玻璃罩掉落，正确做法：及时恢复，确保使用时压力准确 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 压滤罐CMM-404-F10上压力表玻璃罩掉落 | 设备设施原因 | 及时恢复，确保使用时压力准确 | 多加巡查设备的状况防止异常出现 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/10 20:59:09
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/09/2026 15：33 4号楼4-45间 现场人员进行手套箱分装操作时未拉警戒线，项目人距离较近，正确做法：分装操作需及时拉起警戒线，禁止无关人员接近 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 现场人员进行手套箱分装操作时忘记拉警戒线，项目人员靠近， | 人的原因 | 分装操作需及时拉起警戒线，禁止无关人员接近 | 分装操作需及时拉起警戒线，禁止无关人员接近 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/10 20:59:50
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：18 12号楼4-11间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记关 | 人的原因 | 培训 | 现场培训后执行 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/10 21:00:08
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 10：50 12号3-12间，废液桶未接静电卡子，已沟通现在人员进行处理， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘操作 | 人的原因 | 培训 | 人员进行培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/10 20:59:20
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 15：44 12 号楼9车间3-02间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 线路问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/15 7:10:00
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 15:10 11号楼4-22间，人员使用登高车时未将固定支腿撑开，正确做法应将四个固定支腿撑开保证稳定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/15 7:10:18
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层3-11不锈钢支架有明显物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用完毕物料时没有及时对其进行清理不锈钢支架有明显物料痕迹 | 人的原因 | 及时清理 | 使用完物料及时清理痕迹 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/14 6:20:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-07压力表上限标识脱落。正确做法：及时复位。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-07压力表上限标识脱落。 | 人的原因 | 及时复位。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/14 6:21:33
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼四层406手套箱o形圈脱落。正确做法：及时复原 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 406手套箱o形圈脱落。 | 人的原因 | 及时复原 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/14 6:21:45
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 04/09/2026 四号楼三层3-11操作人员佩戴手套使用小车操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-11操作人员佩戴手套使用小车操作。 | 人的原因 | 已教育当事人防止此类事件再次发生 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/14 6:21:56
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-39间排风口处缺少禁止遮挡标识，正确做法：即使添加禁止遮挡表示。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/21 21:01:00
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/21 21:00:51
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼四层9车间气动阀AV207设备处渗油 正确做法：及时保修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 |  | 气动阀AV207设备处漏油 | 设备设施原因 | 已沟通维修完毕 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/21 21:01:49
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼一层 | 4号楼一层物流通道放置的物料桶没有接静电卡子 正确做法：放置的物料桶需要添加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 物流人员转移物料过程中未添加静电卡子 | 人的原因 | 物料已转移完毕 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/10 7:07:53 | 2026/4/21 21:01:56
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-21通风橱内有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2908-韩海龙 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 立即清理 | 加强人员培训，及时清理物料，值日生下班前检测监督 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 7:27:14
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-21通风橱有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 溶液滴落后无明显痕迹，挥发后显现 | 人的原因 | 及时清理撒漏物料 | 加强人员意识 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 7:27:28
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-14通风橱前，-15℃的循环机，液位偏低，漏出盘管，钉钉与刘康益沟通，联系人员补充循环介质 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 操作人使用前检查液面没有露出盘管，循环机使用时里面液体流入夹套瓶中，使用人未作检查 | 人的原因 | 夜班人员帮忙加入乙二醇 | 周例会和周晨会，使用时要介质注意流入夹套瓶后，盘管是否露出，若有露出风险，需及时补加 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 7:28:19
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-16通风橱台面有黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对人员强调，下班前5S确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 7:27:53
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-05通风橱内有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰 |  | 液体物料误撒，挥发后形成物料痕迹 | 人的原因 | 立即清理 | 每日下班前多次巡查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3104-倪国旺 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 7:27:42
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 416实验室 | 416实验室北侧办公桌上有白色痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 责任人：李绿洲；项目主管：刘树山 | 人的原因 | 清理物料痕迹 | 注意实验室5s | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:31:43
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 418实验室 | 418-19通风橱内，白色瓶身有黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟 | AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员意识淡薄，物料洒出未及时清理 | 人的原因 | 将瓶身清理干净 | 加强人员培训，注意物料洒落及时清理 | 20 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:32:08
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-03通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2908-韩海龙 | 否 | 人员使用水擦洗，未清理干净，干了后更明显 | 人的原因 | 用甲醇乙醇等有机溶剂擦干净 | 加强人员培训，若用水擦洗，再用干抹布擦干后检查 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:32:55
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-20通风橱，挡风玻璃推拉处有黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2908-韩海龙 | 否 | 该物料痕迹与EHS报备过，无法清理干净， | 人的原因 | 联系文员更换 | 加强培训，人员应当及时清理 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:33:26
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 518实验室 | 518-02通风橱地面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 | 否 | 人员意识。 近期对于物料痕迹，人员意识不够，日常巡查时候同样发现个别物料痕迹问题，已加强巡查频次并在钉钉群强调 | 人的原因 | 已清理 | 钉钉群及晨会强调 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:34:12
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-16通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对人员强调，下班前5S确认 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/10 7:02:37 | 2026/4/12 8:34:40
2026/4/9 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 1-306 | 实验室人员通风橱内操作过程中未佩戴丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS2855-刘欣 | 否 | 该操作是补加纯化水处理色谱柱，操作主要就是调节一下设备，不涉及接触物料。所以操作人员麻痹大意，未及时带手套。 | 人的原因 | 通风橱所有操作需要带好劳动防护装备 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS2855-刘欣 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 19:53:03 | 2026/4/10 17:03:14
2026/4/9 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 6号楼屋面 | 清洗冷却塔施工人员临边作业缺乏防高坠措施，存在高坠风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 施工人员安全意识差 | 人的原因 | 增补一次施工安全培训，在发现违规清出厂区 | 给施工人员在进行一次安全培训 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 19:49:48 | 2026/4/13 12:15:45
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-107 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管王立明）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:48:40 | 2026/4/9 19:48:40
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-302 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管李文宽）（良好作业实践） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/9 19:47:29 | 2026/4/9 19:47:29
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-305 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张红进）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:46:43 | 2026/4/9 19:46:43
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 15：50样品的OEB信息填写错误（低风险22条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员未进行安全信息确认，书写错误 | 人的原因 | 现场进行修改；同时组内例会进行强调要求 | 涉及OEB信息填写，需要自查确认，然后填写。组内重申要求，人人都主动去查询物料安全信息。 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:44:00 | 2026/4/13 9:52:51
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 5-203 | 16：40，5-203冰箱内存放一瓶二异丁基氢化铝未添加二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，所有玻璃称装的液体溶液放置时需要有二次盛托 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:40:44 | 2026/4/10 13:44:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-305 | 23：00，4-305实验人员借用4-313的20L玻璃釜进行过夜，如按化学流程应提交三级过夜，但实际提交为二级，与实验申请人沟通，确认流程填写有误，该实验为物理析晶实验（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | 否 | 提交人填写信息有误，复核不到位。 | 人的原因 | 对当事人和复核人进行培训重申过夜反应流程，养成良好习惯 | 组内进行培训重申过夜反应流程，养成良好习惯 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/9 19:40:39 | 2026/4/10 13:24:34
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-303 | 21：10，04橱无人使用的平行反应仪未断电，已通知其他实验室值班人员进行处理（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 人员因素，陈亚荣 | 人的原因 | 无 | 人员培训，提醒 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/9 19:38:06 | 2026/4/15 17:17:04
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-209 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张保杰）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:36:02 | 2026/4/9 19:36:02
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-304，1-305，1-308 | 01：15，1-304，1-305，1-308实验室存在二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 值班人员请假，未提前交接 | 人的原因 | 立即整改 | 管理值班确认，增加针对值班人员在岗情况检查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/9 19:33:19 | 2026/4/10 13:25:50
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-316 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管陈辉）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/4/9 19:33:14 | 2026/4/9 19:33:14
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间合成柱上下侧口均无盲板，正确做法：合成柱在不使用期间每个口都需要使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间合成柱上下侧口均无盲板 | 人的原因 | 合成柱在不使用期间每个口都需要使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/9 17:56:09 | 2026/4/11 16:34:37
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-01物流通道状态标识错误，正确做法：状态标识需要及时更正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-01物流通道状态标识错误 | 人的原因 | 状态标识需要及时更正 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/9 17:56:09 | 2026/4/11 16:34:55
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间移动储罐下口无盲板，正确做法：储罐下口关闭时需要使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间移动储罐下口无盲板 | 人的原因 | 储罐下口关闭时需要使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/9 17:56:09 | 2026/4/11 16:35:26
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间新鲜溶剂空桶没夹静电，正确做法：任何200L铁桶在移动后第一时间夹静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间新鲜溶剂空桶没夹静电 | 人的原因 | 任何200L铁桶在移动后第一时间夹静电 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/9 17:56:09 | 2026/4/11 16:35:48
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-17间高低温一体机循环水回路阀未铅封锁开，同类排查整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封并悬挂常开标识 | 同类排查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:19:55
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-17间溢出桶封条损坏及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员巡检不到位 | 人的原因 | 及时更换封条 | 人员定期检查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:11:42
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-11间排风口脱落，及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员清洁后，未及时恢复到位 | 人的原因 | 对人员进行现场培训 | 定期对人员培训 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:22:22
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-30物流通道垃圾袋未非防静电塑料袋 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时更换为防静电塑料袋，并对人员进行相应培训 | 定期培训 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:18:55
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-01空调机房DLX43配电箱内尘土较多，接线端子存在短路风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12957-徐明坤 |  | 安装时未清洁，复核不到位 | 人的原因 | 新设备使用前清洁到位，并由专人复核 | 定期检查时，安排专人清洁 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:17:44
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | LFX023-代海鑫,ALS13447-李亚萌,ALS14824-张建涛 | 12号楼四层 | 4-22间TCU压力变送器下阀门需要锁开，防止误关失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 用铅封封死并悬挂常开标识 | 同类排查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:44:11 | 2026/5/11 9:17:29
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 一处通风橱内的天平电线长度原因没法在现有架高点上使用，需要及时处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 原有挂钩太高，线挂不上 | 设备设施原因 | 已重新粘贴挂钩 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/9 17:27:43 | 2026/4/12 17:33:17
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 通风橱内冷凝管用完后未及时拆除，现场告知罗斌进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/9 17:27:43 | 2026/4/12 17:32:33
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 根据科研设备手册要求，通风橱内涉及使用危化品需要将设备及电线必须架高，避免化学品跑冒滴漏时造成影响 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 通风橱内设备电源线未进行调高处理，未能识别该处风险。设备涉及稳定性及本身线路有一定的防水措施，不建议整体调高。 | 设备设施原因 | 通风处内线路调高处理 | 无 | 无 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/9 17:27:43 | 2026/7/21 10:52:46
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 实验室专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 清洗间内发现装有氢氧化钠+10%次氯酸钠的瓶子，需要回顾确认该物料用途及配料过程，避免出现次氯酸钠配料相同事故 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 溶液配置使用的次氯酸钠购买的液体试剂，不涉及事故的触发条件 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 无 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/9 17:27:43 | 2026/4/20 17:15:20
2026/4/9 | 专业性排查 | 实验室专项排查 | 专业性排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 对于某场区实验室配置次氯酸钠时发生放气破裂实验设备导致人员受伤的事故简报进行培训抽查，该员工滞留在有印象不过对内容模糊的状态中，要求对近期实验室事故进行重新培训，后续将持续进行培训效果抽查 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 培训执行问题，单次培训很难达到预期效果 | 人的原因 | 收集近期事故 再次及进行培训 | 无 | 无 | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/9 17:26:52 | 2026/5/10 9:08:39
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 234 | 洗眼器上方管路漏水，需要报修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/4/9 17:24:19
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 236 | 反应装置无二级防护，冷凝水滴在通风橱台面上，设备电源线未架高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 人员对操作合规不太熟，培训和监督没有到位 | 人的原因 | 及时增加二级防护和增加冷凝水接收，电线架高 | 及时培训和考核 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/6 11:04:04
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 238 | 常岗操作恒压滴液漏斗时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 已当场制止 | 已对当事人强调，实验操作要严格执行劳保制度，同时实验晨会对全员再次强调 | 无 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/8 9:25:38
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 315 | 维修通道内可燃物较多，需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺,AMM3848-陈思敏 | ALS13276-王贺,AMM3848-陈思敏 | 否 | 审计期间临时将一些物品存放至维修通道。公共实验室空间紧张。包括标识牌和一台未安装的电脑。 | 环境原因 | 已经将内部的标识牌归位，联系IT尽快安装电脑。 | N/A | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/8 9:25:50
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 315 | 固相合成仪漏液较严重，需要维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺,AMM3848-陈思敏 | ALS13276-王贺,AMM3848-陈思敏 | 否 | 设备使用次数多，出现螺丝松动的现象，配件购买周期比较长，会定期有人巡查 | 设备设施原因 | 对现场进行了清理 | 大型节假日有人值班，增加了配件的库存量 | 0 | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | N/A | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/8 9:26:02
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 303 | 废液桶静电卡子未接接地点 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 静电危害意识不足，人员操作不规范 | 人的原因 | 及时加上静电卡子 | 组会强调 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/9 11:37:47
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 430 | 人员操作挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15684-胡海建 | ALS15684-胡海建 |  | 有些同事安全意识淡薄，尤其是多人使用时，容易忘记将挡风玻璃拉至呼吸带以下。 | 人的原因 | 对发现涉及到的人员进行了告知，进行重点培训教育。 | 对组内员工进行重点强调。 | 无 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/4/29 9:46:16
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 307 | 人员操作挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | 否 | 新员工操作习惯不好 | 人的原因 | 及时下拉 | 组会强调 | N/A | 2026/5/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/4/9 17:24:19 | 2026/7/8 9:27:23
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 305-02通风橱分子筛除水，溶剂二氯甲烷体系四口烧瓶密闭，现场整改其中一口安装氮气气球 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0369-李扬 | AMT0022-郭海林 | 否 | 除水操作怕引入水分，改用氮气气球代替直通氮气保护 | 方法原因 | 现场整改 | 组内培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:46:52
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 305-13通风橱内存放环氧乙烷，SDS未放现场 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0065-李佳乐 | AMT0022-郭海林 | 否 | 临时存放，SDS及操作规范在实验通风橱 | 人的原因 | 已放一起 | 资料跟随化学品 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:47:21
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 305-14通风橱打浆操作，人员进入通风橱关注状态时未佩戴呼吸防护及防护屏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0218-宋冬杰 | AMT0022-郭海林 | 否 | 物理过程打浆操作，认为没有化学反应风险，EHS现场告知任何通风橱内操作必须佩戴安全防护 | 人的原因 | 现场整改佩戴半面罩及防护面屏 | 培训强调正确佩戴劳动防护 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:47:37
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 305-16通风橱使用溴素，按照操作规范执行，现场提问回答基本没有问题，但提问单次投料量超过1L时需要的劳动防护，回答中缺少了黄色连体服，后期使用操作规范时，需要加强对投料量的关注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0174-倪旭 | AMT0022-郭海林 | 否 | 执行操作规范无问题，但多操作规范了解不深入 | 方法原因 | 重新确认操作规范，重新签字 | 组内培训 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:29:02
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 305-18高低温一体机的液位计上方使用胶塞密封，缺少上盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0222-陈奔 | AMT0022-郭海林 | 否 | 设备液位计上盖缺失 | 设备设施原因 | 加工车间制作安装 | 组内培训，确保设备完整性 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/20 9:35:25
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 304实验室 | 304实验室冰箱清单中暂存了两个项目的次氯酸钠溶液和丙烯醛， 存在物料禁忌风险，已调整为次氯酸钠单独存放至冰箱最下层并独立二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0017-戴睿智 | AMT0367-李洪健 | 否 | 未根据冰箱清单 | 人的原因 | 单独二级防护，分层存放 | 存放前确认清单中其他物料状态 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0017-戴睿智 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:42:22
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 304实验室 | 应急洗眼器及人员通道被阻挡，现场已安排收拾清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0047-王杰玉 | AMT0367-李洪健 | 否 | 清理通风橱临时放置走廊 | 人的原因 | 清理现场 | 转移出通风橱后及时整理 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0367-李洪健 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:44:35
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 304实验室 | 304-12通风橱一个插排使用了插排盒，另一个没有使用，执行标准统一使用插排盒 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0214-付星阳 | AMT0367-李洪健 | 否 | 临时使用插排，未申请插排盒 | 人的原因 | 已申请插排盒，并使用 | 使用前确认插排状态 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0367-李洪健 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:49:14
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 302实验室 | 302-20收集有机废液至废液桶的操作使用塑料漏斗，未使用金属插底漏斗，现场已要求整改使用金属插底漏斗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0145-尹登山 | AMT0341-彭学增 | 否 | 人员操作问题，项目专用物料报废过程中细节未执行到位 | 人的原因 | 更改为不锈钢漏斗 | 加强培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/20 9:34:15
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 302实验室 | 302-20通风橱使用空压机为其他设备提供空压，空压管横跨3个通风橱，且空压管路缺少标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0145-尹登山 | AMT0341-彭学增 | 否 | 实验安排问题，后续搬迁实验室后进行管路标识整改 | 人的原因 | 进行管路标识整改 | 进行专项整理培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/20 9:35:13
2026/4/3 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,AMT0257-陈兴华,ASH0997-朱劲松 | 机加工车间 | 普车的自加机械防护罩建议增加透明防护视窗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心>设备加工制造部 | AMT0257-陈兴华 | AMT0028-王波辉 | 否 | 未考虑到多角度观察 | 设备设施原因 | 增加操作发防护板视窗 | N/A | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/20 9:39:25
2026/4/3 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,AMT0257-陈兴华,ASH0997-朱劲松 | 机加工车间 | 液压切管机冷却液回水管路破损，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 连续科学技术中心>设备加工制造部 | AMT0257-陈兴华 | AMT0028-王波辉 | 否 | 长时间使用，水管磨损老化开裂 | 设备设施原因 | 更换上水管 | 定期检查 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/20 9:41:29
2026/4/2 | 专业性排查 | 安全管理 | 安全管理 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 305实验室 | 墙上安全确认表位置杂乱，需要将用完的表格及时收集起来，不要都放在现场 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0238-赵子健 | AMT0022-郭海林 | 否 | 历史记录未整理 | 人的原因 | 仅放置当月记录 | 每月及时更换 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMT0022-郭海林 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/4/9 17:17:21 | 2026/4/13 17:51:28
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站尾气处理设施检查表的PH值书写有误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 错点小数点 | 方法原因 | 认真书写记录 | 组会强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:16:42 | 2026/5/12 10:36:57
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站尾气处理设施检查表的活性炭更换量的数值书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 记录书写不认真 | 方法原因 | 记录认真书写 | 组会强调，定期检查 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/9 17:16:42 | 2026/5/15 17:11:20
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 9号通风橱台面有物料洒落且通风橱无人使用时拉门未拉至最低 正确做法：物料残留及时清理，通风橱无人使用时拉门需拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将物料痕迹擦干净 | 加强培训 | 0 | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/23 17:20:47
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 操作台面天平旁残留白色固体 正确做法：物料、化学品等残留及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员操作后未及时整理 | 人的原因 | 清洁干净 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/15 9:47:47
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 离心机液体流出管未作二级防护收集 正确做法：设备液体流出管须设置收集容器 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 该仪器管路为低温离心后恢复室温的冷凝水气管，基本无液体流出，仅用棉花吸附，之前未装配配套防护 | 设备设施原因 | 已安装 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/15 9:48:03
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 使用后的手套放置在操作台面 正确做法：使用后的手套放入沾染物垃圾桶 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0559-王召帅 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 员工安全意识薄弱 | 人的原因 | 立刻清理，晨会强调 | 晨会强调 | 不需要 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/22 17:12:20
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 418实验室 | 二氧化碳钢瓶未设置压力表和减压阀 正确做法：钢瓶均须设置压力表和减压阀 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 由于二氧化碳钢瓶使用的设配自带压力监测，所以一直未配备减压阀 | 设备设施原因 | 已提交预算购买 | N/A | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ABT0079-苏立山 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/15 9:48:20
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 426实验室 | 使用甲醇溶剂空瓶盛装空调泠凝水 正确做法：使用干净的容器盛装空调泠凝水 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 原来的专用瓶被拿走没发现 | 人的原因 | 换专门的瓶子并密封 | 下周增加冷凝水泵不再使用瓶子接水 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0542-史春迎 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/10 12:30:49
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 三废柜废液桶静电夹子安装方式不正确 正确做法：废液桶静电夹子须安装在废液桶导电部位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 分析员使用时导致静电卡子移动，人员未意识到 | 人的原因 | 静电卡子卡好 | 组会强调 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/17 13:50:53
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 沾染物垃圾桶已满未更换三废袋 正确做法：沾染物垃圾桶满及时更换三废袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 实验人员工作繁忙，且未到收三废时间，整改完成，未及时反馈 | 人的原因 | 及时更换 | 收三废人员增加受三废频率，分析员及时更换沾染垃圾袋 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/17 13:50:35
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 有惰性气体钢瓶的房间内便携式检测器未开 正确做法：有惰性气体钢瓶的房间内便携式检测器需保持常开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 人员操作习惯不规范，便携式检测器检查后，操作人员忘记打开 | 人的原因 | 加强人员操作规范，强化安全操作意识 | 针对操作人强调第一时间进行检查检测器设备是否打开，并确认是否工作正常 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/15 9:48:38
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 435实验室 | 分析人员在生物安全柜中进行液体定容操作时未佩戴护目镜 正确做法：存在液体飞溅风险的操作需佩戴防护眼睛 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 显微镜观察时护目镜不方便，分析员摘下观察细胞后忘记戴上 | 人的原因 | N/A | 晨会强调，分析员在进行液体操作时必须佩戴护目镜 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/10 12:31:04
2026/4/9 | 其他巡查 | TJ4南区EHS互查 | 实验室专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS11050-潘梓媛,ALS12658-董利新,ALS12863-张浩,ALS12899-谷磊 | 436实验室 | 生物安全标识未更新最新版 正确做法：生物安全标识需更新最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 接到通知后已经定做，定做需要时间，暂时未更新 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/9 17:13:36 | 2026/4/17 13:50:16
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 库房3 | 库房3东墙防爆箱两颗螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>库房三暂存区 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | 否 | 暂存区防爆箱螺丝未禁锢 | 设备设施原因 | 松动螺丝已禁锢 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/9 16:59:00 | 2026/4/12 17:32:02
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX2 | 综合办公室 | FX305-杨乃一 | 综合办公室 | 未进行滑道、摔倒、绊倒隐患人员培训 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 综合办公室 | FX305-杨乃一 | FX305-杨乃一 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | 重申相关培训内容 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX305-杨乃一 | 已完成整改 | LFX070-邹扬 |  |  | 2026/4/9 16:25:42 | 2026/4/20 10:01:36
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室每日下班前检查表未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 16:03:10 | 2026/4/13 14:29:31
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼吸附解析 | 分层槽废液罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 泵体流量过大，导致磁翻板反应不及时。现场有远传液位计 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/9 15:48:30 | 2026/5/11 10:11:17
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼吸附解析 | 进气空冷器下方管路温度计防爆挠性管脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员未识别到 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/9 15:48:30 | 2026/5/11 10:11:31
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-40 | 货架实际存放的组分，但现场标识为工器具，不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 现场人员存放错误位置或者贴错标识 | 人的原因 | 对标签进行改正，将物品放在组分位置 | 整改货架标识 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:07:10
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-43 | 玻璃釜保温边缘毛刺（类比排查） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员包裹保温时候没有及时将保温毛刺覆盖或者去除 | 人的原因 | 对保温进行毛刺覆盖更换 | 统一排查车间保温 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:01:35
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-17 | 施工作业人字梯，完全伸开违规使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 施工作业人字梯，完全伸开违规使用 | 人的原因 | 纠正施工人员的不安全行为并且制止 | 加强施工人员的安全意识 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:01:50
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-63 | 氨水和无水硫酸钠固液混存在一个二级防护里 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员存放物料时候没有将固体和液体料进行区别分放 | 人的原因 | 将物料及时分开存放 | 存放物料需要人员检查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:02:11
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3楼1#梯 | 施工人员饮料瓶随意放置（重复项） | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 施工人员饮料瓶随意放置 | 人的原因 | 已沟通施工人员并指定位置放置水瓶 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:02:25
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-27 | 单体管搅拌无防护罩（类比排查） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 单体管搅拌无防护罩 | 人的原因 | 已检查三楼单体罐并增加防护罩 | N/A | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:02:40
2026/4/9 | 重点时段及节假日前排查 |  | 4#清明节后专项巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6563-田志勇,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2楼2-02 | 内包间改造，杂物阻消防应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 监护人员监管疏忽，未意识到杂物阻挡了消防通道 | 人的原因 | 已沟通施工人员进行整改完成 | 对施工人员和对应监护人进行培训 | N/A | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/9 15:34:44 | 2026/4/27 10:02:56
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间活性碳箱爬梯护笼应张贴“注意磕头”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工时未考虑到 | 方法原因 | 添加标识 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/30 13:40:01
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间风机线管接口松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 管路连接堵头顶丝未固定好 | 方法原因 | 重新连接 | 及时发现整改 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/30 13:40:12
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站斜坡边缘未涂刷黄色警示油漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 南北区监察部要求不统一 | 方法原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/30 13:40:27
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 加药间隔膜泵管路缺少管路方向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 加标识时未考虑到 | 方法原因 | 添加走向标识 | 同类问题排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/30 13:45:59
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 加药间消火栓前方缺少禁止遮挡标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 原有破损 | 方法原因 | 及时添加 | 同类问题排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/5/6 14:45:41
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站应急物资柜缺少封条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 南北区检查部要求不统一 | 方法原因 | 及时添加 | 增加到月检中 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/5/6 14:46:07
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间喷淋塔标识磨损严重，难以辨识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 正常老化 | 设备设施原因 | 及时更换 | 专项排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/5/6 14:46:18
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间活性炭箱上温度表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中掉落 | 方法原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/13 16:34:35
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 风机间堆放工具和管路 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 管路改造中 | 方法原因 | 施工后及时收起 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/13 16:34:49
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站外围警示标识褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 老化褪色 | 环境原因 | 已统一定制 | 及时更换 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/13 16:35:04
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | UV光解控制箱急停按钮缺少防误触外壳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安装时未考虑到 | 方法原因 | 及时添加 | 同类排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/13 16:35:19
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池东侧雨水管缺少管路固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 墙上为保温层 | 设备设施原因 | 换固定点 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/10 16:41:45
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池东侧活性炭箱爬梯护笼缺少安全标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 新添加设备 | 方法原因 | 及时添加 | 同类排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:40:08 | 2026/4/10 16:41:58
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库前装卸区 | 237实验室人员在装卸区取料过程中未佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员意识 | 人的原因 | 实验室强调 | 实验室强调，周会强调 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/21 17:19:37
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 货架二层货物无效捆绑 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 固定的绑带松动脱落，人员未及时发现并固定 | 方法原因 | 重新对物料进行固定 | 晨会及培训重点强调库房储存区物料绑带固定方法与要求，确保上架物料绑带固定有效 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/15 9:08:17
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | RTO东侧推车式灭火器外层保护罩破损且消防胶管缠绕方式错误 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 袋子长久室外暴晒雨林导致破算，胶管缠绕方式有误。已进行强调 | 环境原因 | 及时对接消防进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/9 13:41:11
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区东侧装卸区照明开关缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 |  | 室外环境，标签掉落、 | 环境原因 | 重新打印张贴 | 加强日常巡检 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/14 13:36:46
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号库 | 11-03研发分装间门上窒息标识不符合标准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识更新后未粘贴新的标识 | 方法原因 | 对现场标识进行更换，统计新的标识外做后进行更换 | 新国标更新后，根据国标要求跟换新标识；库房区域新标识统计中，外发制作，到货后粘贴 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/15 9:10:04
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 19号库 | 应急物资柜封条松动脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 粘封条胶带脱落 | 环境原因 | 对没有粘性的胶带更换，重新粘贴 | 应急物资封条脱落时，及时粘贴 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/9 13:15:28 | 2026/4/15 9:09:51
2026/4/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间发酵间 | 硫化铂金管没有放在架子上，直接放在地上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 没有硫化铂金罐放置架 | 人的原因 | 立即整改 | 将硫化铂金管放在制定地点，同时对清洁后的硫化铂金管两端密封储存 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/9 13:05:50 | 2026/4/9 14:34:04
2026/4/9 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 3号楼9车间 | 9车间工具用完没有定置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 9车间缺少工具箱，配置工具箱，同时约束人员工作习惯 | 人的原因 | 立即整改 | 增加工具箱，或者厨子，并对橱门编号 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/9 13:04:08 | 2026/4/9 14:34:33
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 八车间二层 | 氩弧焊机的氩气管路使用了蓝色的PU管，需要按照GB/T 2550更换成外覆层为黑色的软管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>八车间 | FX1345-齐大志 | BDH0137-贾国峰 |  | 法规进行更改，设备未及时更改 | 设备设施原因 | 已进行临时采买气源管，进行更换按照 | 后续严格执行法规要求进行施工作业 | 0 | 2026/4/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0137-贾国峰 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/9 11:09:10 | 2026/5/10 9:22:43
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1442-李振雷 | 3号楼办公室 | 3号楼办公室玻璃门上侧安装了风幕，往内侧开门有玻璃破损风险，需要张贴往外开的标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 添加标识 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1962-周超 | 金工园3号楼办公室踢脚线断裂 | 踢脚线断裂容易划脚 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1244-杨磊 | 8号楼二楼办公室 | 每天最后一个下班关闭饮水机加热，防止过热引发失火 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 | ASH0841-黄涛,ASH0909-朱志军 |  | 人的原因 | 人的原因 | 组会说明强调，下班后及时关闭饮水机电源 | 部门自查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部 | ASH1928-王开瑞 | B8 2-02办公室。 | 饮水机旁一个插座面板脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期安全检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1443-付启泽 | 电子门禁松动 | 掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期门禁专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1182-徐佳佳 | B7F4-01 | B7F4-01办公室门口的铁块松动，容易砸到人 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期门禁专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0705-杜志强 | 办公室 | 办公室椅子不能过度依靠 容易断裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 组会强调说明，注意坐椅安全 | 培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0807-陈永存 | 3-66办公室 | 没有小药箱 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 |  | 环境原因 | 环境原因 | 配备药箱 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1859-郭力力 | 7#/3#楼仓库 | 登高梯 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1430-王晓静 | 7号楼4-01 | 门口阻门器坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期门禁专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0976-张晔 | 8号楼门口 | 雨天人员走动后有水渍，易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 |  | 环境原因 | 环境原因 | 治安培训，强调行走安全，提升全体员工安全意识 | 培训 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:35:59
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1287-石馨梅 | 八号楼二楼车间女更 | 更衣间衣柜柜门尖锐，易划伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 计划购买防护条，增加防护设施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH2004-赫润龙 | 8号楼四楼更衣室 | 更衣间门闭门器坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期门禁专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | 7号楼4-72 | 门把手有螺丝，可能割手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加防护措施 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1352-张卿云 | 金工园7号楼，1-35换鞋间 | 无挡鼠板 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 10:32:32 | 2026/4/9 10:32:32
2026/4/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2724-张洪涛 | 焚烧炉 | 1、外部环境，下雨天气有湿滑情况、低洼地段有积水 2、对于外围区域日常使用自来水进行清洁，低洼地段有积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 外部自然环境导致 | 环境原因 | 1、对于雨雪天气人员行走注意事项进行培训。2、清洁完毕的路面及时进行清扫 | 1、对于雨雪天气人员行走注意事项进行培训。2、清洁完毕的路面及时进行清扫 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 9:57:07 | 2026/4/13 1:40:29
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 叉车防火帽检查 | FX2 | 监察部 | FX2912-武海涛,FX2532-朱振兴 | 物流区域 | 物流一叉车防火帽内积碳较多，需注意定期检查更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 柴油发动机运行产生积碳，残留在防火帽内。 | 设备设施原因 | 已将有积碳的防火帽更换完成，同时将其他叉车防火帽进行检查更换。 | 后续每季度对叉车上的防火帽进行检查更换，由武海涛负责。 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:57:33 | 2026/4/12 14:56:37
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施/气味控制 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2660-杨志斌,FX2508-周佳龙,LFX344-董梦迪,FX057-刘林 | 精馏塔 | 一车间尾气设备间左侧喷淋塔旁的地面上有碱渍，需要进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 角落滴落导致 | 方法原因 | 已安排人员将现场碱渍使用清水进行清理完毕并对各角落死角进行排查并进行清理完成 | 要求人员巡查时不能只顾表面对各个死角问题重点关注并及时进行清理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:52:23 | 2026/4/10 15:46:04
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 焚烧炉 | 焚烧炉一期轴流风机旁电伴热尾端盒有1根末朝上放置； 焚烧炉罐区二层平台储罐上部分爆破片固定螺栓未露出两扣； 焚烧炉罐区部分磁力泵电机风扇外罩未连接静电接地； 焚烧炉罐区二层平台储罐尾气管路最低点排净德式球阀部分丝堵缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员未安装要求安装 | 人的原因 | 1、调整尾端盒向上后固定。 2、调整螺栓长度满足要求。3、单独增加静电接地线。4、无需安装丝堵 | 人员明确安全要求 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/10 17:41:21
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间四层R07釜上口安装的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 一车间三层R30釜旁接收罐连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 一车间三层R25釜上口连接的聚乙烯管路缺少管路使用审批单和管路标识； 一车间三层101-R08-Tr01接收罐上方连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单，试密标签； 一车间二层101-Tr001储罐连接聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层R26釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层R31釜下口连接的聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单； 一车间二层Ce05离心机间内连接的聚乙烯管路缺少管路标识； 一车间二层R36釜上方连接的聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签粘贴缺少 | 方法原因 | 沟通生产经理进行添加 | 项目启动前标签进行粘贴到位 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/11 6:29:04
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R16釜上口连接的聚乙烯管路缺少管路使用审批单和管路标识； 二车间三层R25釜上口连接的聚乙烯管路缺少管路使用审批单和管路标识； 二车间二层102-Tr022储罐上口连接的聚乙烯管路缺少试密标签和聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理悬挂不及时 | 人的原因 | 以进行悬挂完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/11 6:29:22
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R01釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间三层R11釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识，试密标签和聚乙烯管路使用审批单； 三车间二层19釜下口连接的聚乙烯管路缺少管路标识和聚乙烯管路使用审批单； 二车间二层R15下口连接的聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路未进行使用，待拆卸 | 设备设施原因 | 管路未进行使用，待拆卸 | 管路未进行使用，待拆卸 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/11 6:29:36
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间01釜4436主料易致敏，加料箱手套使用大号的O型圈拉扣固定，有缝隙，需要选用合适的型号。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查已排查出松动O型圈两个 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | 和人员进行强调检查设备是否满足投料要求 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/23 17:26:42
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间薄膜轻组分罐出口泵出口阀门有几处有盲板但是没有盲板标识，需要排查添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经排查发现E08和E02、E07均未悬挂标签标识 | 方法原因 | 以进行添加完毕 | 后续添加全部要求露出尾巴 | N/A | 2026/4/23 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/23 17:27:43
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间28釜下口四通末端盲板螺丝松动，液体滴落，现场沟通代宇哲处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板螺丝松动，未紧固 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:58:48
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间21釜冰乙酸投料聚乙烯管路内有物料残留，聚乙烯管路未密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 制作后有添加 人员用完忘记添加清理现场整丢 | 人的原因 | 以进行添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 17:15:42
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间溴甲烷吸收虚连处需要增加警示标识避免人员经过，一旦真空停止可能溢出溴甲烷气体。现场沟通李建军。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 粘贴补及时 | 方法原因 | 安排进行现场粘贴 | 项目启动前进行粘贴 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 17:15:31
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间404709釜投选择氟试剂未易致敏，需要准备安全操作规范并按照要求执行。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 进行培训增加操作规范 | 环境原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:49:03
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 精馏车间 | 精馏车间20立罐区Ft-008平台上标识为乙腈与罐体粘贴的二氯甲烷的SDS不一致现场告知知班长确认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 更换物料后未更换标识 | 人的原因 | 更换标识，重申标识使用要求 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/10 17:41:45
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 设备部 | 活性炭区域南侧35KG灭火器缺少标识需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标签在室外丢失 | 设备设施原因 | 进行标签补充，重新检查灭火器 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/5/25 6:31:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 罐区 | 10立罐区围堰内南侧中部灭火器未写检查日期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员检查遗漏 | 人的原因 | 重新进行检查 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/13 1:42:59
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R21下口压滤罐 罐下体表面有大量白色物料痕迹，已告知孙壮处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压滤罐试密在合格范围内。呲泡沫水也未发现渗漏 | 设备设施原因 | 以进行整体紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/10 8:39:07
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 二车间三层102-STR002搅拌罐电机电线有断裂处 已告知电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 线管断裂，安装方式不对 | 人的原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/13 1:43:10
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R33釜上氮气管路漏气 已告知班组 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰漏气 | 设备设施原因 | 现场进行处理完毕 | 车间进行排查，人员使用前进行检查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/10 8:39:23
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间三层101-R32釜安装的加料车内部没有挡板和缺少垫片 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 挡板脱落 | 方法原因 | 批次结束后进行拆除维修 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:27:19
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间三层102-R21釜安装的加料车内部没有挡板和缺少垫片且缺少尾气过滤装置、二车间三层102-R23釜安装的加料车缺少氮气、二车间四层102-R02釜安装的加料车内部没有挡板和缺少垫片、二车间四层102-R06釜安装的加料车缺少尾气过滤装置、二车间四层102-R11釜安装的加料车内部挡板掉了。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 尾气过滤装置已添加，23釜使用完毕的设备带拆除 | 人的原因 | 以全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:27:45
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间三层103-R19釜安装的加料车缺少尾气，使用拉扣固定塑料袋缺少手套、三车间四层R12釜安装的加料车使用拉扣固定塑料袋缺少手套。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少配件 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:28:10
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间cpr124436-07-01n02项目设备排查情况：一车间三层101-R21滴Boc进料管路三通处缺少盲板（三通用于后期趟DCM使用）。 一车间101-R21滴Boc的聚乙烯管路投料后未密封，有管内液体滴撒风险。 一车间四楼101-R12投氮甲基马琳气动泵进料口连接管路的快开球阀未使用时应安装快开盲板，防止管内有残留液体撒漏出来。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 密封不及时 | 方法原因 | 盲板盲堵进行增加 | 设备运行使用前进行制作 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:28:40
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 实验室 | 监控回放发现实验室人员徒手触碰实验器具，存在物料沾染风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，劳保佩戴不及时 | 人的原因 | 已告知本人严禁徒手触摸实验中玻璃仪器 | 例会针对徒手触摸玻璃仪器，强调劳保佩戴要求 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:53:36
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控回放发现19:39-19:49二车间三层人员投料未佩戴安全帽。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问人员，以为带了忘记了 | 人的原因 | 人员意识到错误，后期改正 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:54:18
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 七车间 | 04/08/2026 10: 10 七车间一层Fd05收料时连续塑料袋过长，剪短过程中连续塑料袋不在接收桶内，04/08/2026 10:43 七车间一层Fd05操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训 | 车间内同步强调 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:26:34
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 04/08/2026 10:25三车间二层Ce05操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:25:47
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层103-ce05check发现103-ce05-Tr01压力表缺少合格签，缺少上限标识，磁力泵转移管路压力表故障损坏，母液转移管路阀门螺栓丝扣均未露出两扣 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压力表损坏，螺丝没楼全 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:54:30
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间四层7062亚硫酸氢钠罐配料聚乙烯管路末端无封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未添加，主要配亚硫使用 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:54:44
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层103-R09硫酸计量泵滴加管路无末端封堵，甲基磺酸滴加两个泵共用一条管路，反复断管增加跑冒滴漏风险，建议增加固定滴加管路，三车间三层中和水相碱性罐聚乙烯管路末端无封堵，三车间三层R21尾气缓冲罐下口连接聚乙烯管路内存有液体末端无封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少封堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:55:01
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三层101-R29抽料聚乙烯管路末端无封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲堵缺失 | 方法原因 | 已进行添加 | 车间进行制作补加 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 8:29:33 | 2026/4/12 8:55:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5-04房间有一静电卡子G12011下次校验日期为12/01/2025，已过期，现场已沟通操作人员将静电卡子收回，重新校验贴签后再进行使用，并调查原因， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 卡子已经验完成，更换标签未找到，导致遗漏 | 人的原因 | 已进行纠正 | 对责任人翟永好教育培训，整体重新排查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/14 13:52:39
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层TJ2-517-F01压滤罐上方快开口使用开口三瓣快开卡子进行紧固，选项不对，根据《TJ3安全生产操作手册》压力容器本体直接使用的设备快开口需要使用重型快开卡子/封口三瓣型快开卡子/封口两瓣型快开卡子，现场已沟通操作人员进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 近期专职清洗人员不足，临时抽调班组人员清洗导致。 | 人的原因 | 进行更换 | 整体排查，班前会培训要求 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/14 13:52:18
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼3层2车间，700-TR039液位计缺少高限标识，告知现场人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 红线张贴脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴 | 已采购新式亚克力材质的，到货后整体替换 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/13 7:54:01
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵强班组 | 1、702-R10使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R14滴加操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、700-n15投硅胶操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/9 8:19:08
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼2层走廊，jxx21电箱的螺丝未拧紧，现场沟通人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 防爆饶性管接头紧固不到位 | 人的原因 | 报修设备部重新紧固完成 | 加强属地自查整改 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/13 7:54:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 1、800-N13翻料操作，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，现场未见异常情况 2、802-R07打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/9 8:19:08
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 903-DRC01装料操作，操作人员的帽子无防止物料沾染措施，放置在设备下方，有沾染物料的风险，现场告知并整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 操作人员的帽子无防止物料沾染措施，放置在设备下方，有沾染物料的风险，已对人员面谈，并公示 | 方法原因 | 已清理面谈 | 传达培训 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/13 7:54:21
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 1、904-R06打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/9 8:19:08
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 1205-R24打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/9 8:19:08
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼 | 8号楼氢气站呼吸空气保护罩损坏建议更换防止污染，管路上阀门关闭压力表上显示0.2Mpa压力，建议排查是阀门内漏还是压力表示数不准导致，还是余压导致 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场确认为余压未排净，防护罩日照老化维护不及时 | 人的原因 | 余压已排净，更换防护罩完成 | 要求外围人员定期巡查维护 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/14 9:46:22
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧供应部 | 南侧供应部发货车津RTV449未佩戴防火帽，经询问司机，一直佩戴自己的防火帽，可能在道路中丢失，已告知去门卫领取防火帽，佩戴后方可动车。建议门卫确认入场车辆防火帽佩戴状态 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 |  | 后续关注防火帽佩戴牢固程度 | 人的原因 | N/A | 后续关注防火帽佩戴牢固程度 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/7/21 11:29:54
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间正在进行转移操作的900-Tr014接收罐，压力表已损坏不归零，因压力表下方无阀门，现场要求转移完毕后，更换压力表后再进行转移操作，并沟通刘爽对涉及人员进行强调，设备禁止带病作业 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐使用中压力表异常，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 现场 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:19:08 | 2026/4/14 13:52:02
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间RTO碱洗塔围堰区域，废碱液排出阀末端管路盲板处有液体滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 检测PH值后现场未清理干净 | 方法原因 | 已安排现场人员清理干净并确认盲板为紧固状态 | 对操作人员要求检测PH值后要将盲板紧固到位并将现场清理干净 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/16 16:23:39
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R20釜记录桌，CPo134706-04-05-01,操作14加料，罐区转移加甲苯02：55结束，执行人李广锁04/08/2026，缺少核实人签字，反应釜上转移管路阀门使用后未关闭。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，未及时沟通人员签字复核。人员执行罐区打溶剂操作、使用氮气吹扫管路后，管路上的4个阀门只关闭了3个，釜上阀门未进行关闭 | 人的原因 | 1.责任人李广锁根据车间制度进行处罚，记录问题纳入月度质量奖惩管理 | 1.谁操作、谁负责记录填写，记录执行后第一时间沟通签字复核确认，执行不到位进行处罚 2.车间内严格遵守“人走阀关”要求，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:50:17
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 7#库 | 甲库7#库门外墙上粘贴的丙酮SDS标识牌脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 甲库7#库门外墙上粘贴的丙酮SDS标识牌粘贴不牢固，春季风大吹落。 | 环境原因 | 将库房外标牌重新粘贴并用胶带固定牢固。 | 1，库房外标牌粘贴适当加大胶水使用量，确保粘贴牢固。2，天气较冷或风力较大季节使用胶带再次固定，防止脱落。3，检查其他标牌是否有敲边，脱落迹象，进行固定。 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/16 16:23:25
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 一层902-Ce02离心机间内，母液转移泵上连接的压力表没有铅封及校验合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场压力表铅封受损脱落，校验合格签固定失效，掉落在磁力泵旁 | 设备设施原因 | 已安排人员更换压力表完毕，对校验合格签重新固定完毕 | 1.每日仪表工程师针对车间内使用中压力表状态进行确认，异常处理 2.操作人员涉及压力表使用前，对压力表进行确认，发现异常及时沟通处理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:50:56
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间三层R36釜下方一立式储罐液位计有断层现象，液位已超过最高液位上限 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用内部为空，推断为使用期间带真空导致浮子上移 | 设备设施原因 | 已将液位计浮子恢复完毕 | 操作区域内发现液位计浮子异常情况第一时间处理解决，谁区域谁负责 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:51:14
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层，R18釜CPr121855-01-01-02项目滴加受控化学品水合肼，安全操作规范12要求反应釜上下均有次氯酸钠溶液的破坏液，反应釜下方现场未发现 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 18釜下方涉及工艺管线连接，下方的破坏液临时转移至西侧空地暂存，满足应急物品15m内暂存使用要求 | 方法原因 | 已将破坏液转移回18釜下方暂存 | 涉及危化品操作，严格按照安全操作规范检查项执行，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:51:34
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间北侧201-Tb001储罐液位计有断层现象，液位已超过最高液位上限 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 液位计卡顿 | 设备设施原因 | 已将液位计重新排空并将高液位放出 | 检查现场其他液位计是否有同类问题一并进行处理 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/16 16:22:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R13釜，夹套温度变送器设备校验标签脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 拉扣损坏标识脱落 | 设备设施原因 | 已将R13釜夹套温度变送器标识恢复完成。 | 安排助工做好标签标识的检查维护，班组人员做好现场检查，发现问题及时处理和反馈。 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/12 14:56:51
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔操作柱WC117，同一接地点处连接三根接地导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 一条为作废导线 | 方法原因 | 查看现场为三条导线其中一条未连接设备，已安排人员将该条导线进行拆除完毕并排查其他位置接地导线情况 | 人员巡查时重点关注静电导线情况出现异常情况及时安排人员处理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:51:54
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R15釜前压滤罐，上方夹套阀门处有液体渗出滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐上部夹套阀门关闭不到位，夹套循环水少量渗出 | 设备设施原因 | 已将压滤罐夹套体系排空完毕，阀门已关严无异常，法兰处已添加盲板进行二次防护 | 操作区域发现跑冒滴漏情况第一时间从源头解决处理，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 8:03:31 | 2026/4/10 15:52:07
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 733实验室 | 733-07通风橱，台面上有黄色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 氮气气流夜间变化，导致物料吹出 | 设备设施原因 | 及时清理痕迹 | 尽量预估夜间气流变化，防止气流变大导致的物料吹出 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 7:24:36 | 2026/4/17 7:36:21
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-14通风橱，台面有白色物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解物料痕迹为项目组投料过程中洒落物料清理不彻底导致 | 人的原因 | 对于物料痕迹进行清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/9 7:24:36 | 2026/4/17 7:36:33
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室，废液桶使用完后，盖子未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已当场整改，将盖子盖上 | 实验室进行强调 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 7:24:36 | 2026/4/13 7:54:32
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室，烘箱内无物品，未断电，沟通现场人员，对烘箱进行断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 行为习惯不好，不再使用的设备未及时断电 | 人的原因 | 断电 | 实验室强调 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 7:24:36 | 2026/4/13 7:54:42
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618-18通风橱过夜反应，循环机结冰，电话联系申请人，进行断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 循环机内部介质含水比例较高，导致低温结冰 | 人的原因 | 立即停用循环机，并更换介质 | 早会通知相关责任人及整体实验室，使用循环机时要对相应介质进行检查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/9 7:24:36 | 2026/4/13 7:54:51
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 生产部>B7 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R01爆破片铭牌使用拉扣固定，铭牌有指示爆破片方向的功能，下次使用前请将盲板焊接到爆破片上；721-R02尾气视镜内有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备浓缩导致积液 | 设备设施原因 | 现场已经排放，爆破片设备切换时焊接 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:58:18 | 2026/4/11 0:56:16
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 生产部>B7 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-E02-tr03接收罐尾气视镜积液，已沟通车间人员排净 722-R32前计量泵转移管路出口处跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液，静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 现已排放，静电跨接已更换 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:58:18 | 2026/4/11 0:57:05
2026/4/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 生产部>B6 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-CE03离心机第二锅ck复核现场离心机压力高报，电磁阀故障刮刀无法使用，请及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 压力传感器堵塞 | 物料原因 | 更换处理 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:58:18 | 2026/4/11 0:54:10
2026/4/9 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 生产部>B7 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-fd01 09:56人员使用取样枪开放性取样，人员取样过程取样枪未连接静电接地，取样人：刚文财 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范 | 人的原因 | 已对人员进行培训， | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:58:18 | 2026/4/11 0:57:23
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22旁计量泵压力表缺少检验签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装标签不及时 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:40:31 | 2026/4/10 7:30:49
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15反应釜旁计量泵压力表缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴上线标识 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:40:31 | 2026/4/10 7:31:06
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 200-T008氮气管路缺少静电跨接，现场沟通车间人员增加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 跨接断裂后未进行安装 | 设备设施原因 | 已安装完毕 | N/A | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:40:31 | 2026/4/10 7:31:25
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-48碱吸收罐框架上有物料痕迹。正确做法：及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用结束后没有清理物料痕迹，导致碱吸收罐框架上有物料痕迹 | 人的原因 | 及时清理物料痕迹 | 培训人员及时清理现场 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/14 6:27:30
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层443密封袋内残留部分溶剂且袋未密封。正确做法：及时清理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用完密封袋包裹后没有将其按正规程序进行报废处理，导致液体残留 | 人的原因 | 及时将液体进行处理 | 经常检查使用物品是否有液体残留 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/14 6:27:46
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼四层443转移物料时未添加电子称。正确做法：及时清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员转移物料没有进行电子秤的称重，缺乏真实性 | 人的原因 | 终止转移，及时添加电子秤进行称重 | 人员使用物料的过程中必须保证电子秤使用 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/14 6:29:32
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼 3-13间废液桶没有连接静电卡子 正确做法：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记连接 | 人的原因 | 及时连接静电卡子，并对人员现场培训 | 全员培训 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/21 21:02:04
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间氮气软管连接处漏气 正确做法：及时紧固松动的氮气管路，避免影响屋内氧含量 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 气源管没有插紧 | 人的原因 | 紧固松动气源管 | 对人员加强培训 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/21 21:02:19
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼四层走廊消防栓大面积漏水 现场人员已进行处理 排查怀疑栓头损坏 已沟通人员更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时更换损坏栓头 | 定期排查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/21 21:02:25
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼一层 | 11号楼1-60辅机间吉林医药人员进行电焊作业时未佩戴防护面罩 现场已沟通整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 电焊作业时人员未佩戴防护面罩 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/21 21:02:33
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 21：29 12号楼4-04间Sy06南侧仪表空压管路支路末端单阀未盲堵。正确做法：添加堵丝盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲堵 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/17 6:54:13
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 21：58 12号楼4-15间三合一旁有白色物料粉末痕迹。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已安排人员及时清理，并现场培训 | 全员培训 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/17 6:54:23
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 22：10 12号楼4-21间R18釜后面的氮气流量计漏气。正确做法：及时维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员进行维修并完成 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/17 6:54:34
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/07/2026 6:08 12号楼4-04间东侧钢平台上用完的全面罩和手套未密封处理。正确做法:密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 使用后没有及时收走 | 人的原因 | 通知人员及时密封收走并现场培训 | 企全员培训 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/17 6:54:45
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 22：18 4号楼三层1号楼梯间消火栓无法打开。正确做法:及时维修，确保消防设施能够正常使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 号楼三层1号楼梯间消火栓无法打开。 | 人的原因 | 及时维修，确保消防设施能够正常使用。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/12 6:10:54
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 20：59 4号楼4-16间人员安装插底管时未穿戴全面罩。正确做法：穿戴好全面罩再进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员在进行收尾工作时没有佩戴劳保，有可能会吸入气体危害 | 人的原因 | 及时佩戴好劳保再进行庄插底管 | 培训人员的劳保穿戴意识 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/12 6:11:16
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 21：23 4号楼3层物流通道一桶溶剂缺少静电卡子。正确做法：及时连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3层物流通道一桶溶剂缺少静电卡子。 | 人的原因 | 及时连接，确保静电有效导出。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/12 6:11:40
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 21：29 4号楼4-16间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用蠕动泵时没有将盖子拉下，有可能会造成物料的喷溅 | 人的原因 | 及时将盖子落下 | 使用泵的过程中必须保证不让物料泄露 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/12 6:12:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-27固体分子筛未及时密封。正确做法：及时密封。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用分子筛时没有及时将其密封 | 人的原因 | 及时密封 | 分子筛使用时要及时密封 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/9 6:10:10 | 2026/4/14 6:29:47
2026/4/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 公斤级1-65反应间 | 04/08/2026 14：00-15：00期间，公斤级1-65反应间TJ4南厂项目人员在压滤罐收料过程中全程未佩戴全面罩（项目主管李新南）（中风险第五条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS4156-李新南 | ALS4156-李新南 |  | 操作人员杨淼，清理压滤罐观察物料状态为整块固体，没有意识到仍需要佩戴全面罩 | 人的原因 | 已经沟通杨淼谈话，杨淼已经意识到个人错误操作 | 组会通报该问题，要求组内后续统一认识 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/9 4:33:46 | 2026/4/11 10:00:12
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层14釜接收罐下口转移泵法兰静电跨接断裂，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 12:02:05
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层411-Tr01储罐压力表对向墙体不便于观察，还请及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 压力表安装方向不便于观察 | 设备设施原因 | 进行方向调整完成 | 车间进行整体排查进行调整 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 7:16:16
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 盲板填写不及时 | 人的原因 | 进行盲板添加处理完成 | 进行车间整体排查处理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 7:16:34
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜接收罐下口转移管路球阀缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 7:17:50
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层03釜上加料管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 管路标识添加不及时 | 人的原因 | 进行标签标识添加完成 | 车间进行统一整改，整体进行排查悬挂 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 7:18:57
2026/4/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层12釜下口转移泵地脚未固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 移动磁力泵未进行固定 | 设备设施原因 | 进行重新固定完成 | 车间同步进行排查处理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/9 1:21:51 | 2026/4/10 7:18:28
2026/4/8 | 高管驻厂 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0929-贾明月 | 2-104 | 2-104-02通风橱未使用，灯未关闭（提醒34条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6760-周立飞 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验员未及时关灯 | 人的原因 | 及时关灯 | 及时关灯 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 20:10:36 | 2026/4/10 11:56:15
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-301 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管王子乾） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 20:05:39 | 2026/4/8 20:05:39
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-305 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张红进） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 20:04:00 | 2026/4/8 20:04:00
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-116 | 20：58，巡查时发现1号通风橱循环机处于断电状态，流程显示65±5℃过夜，与实验申请人沟通后将插头拔掉，暂停过夜，每日安全确认检查不到位（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 值班人员下班前巡查时没问题，后面夜间通风橱那个插头故障断电导致循环机断，插头已报修 | 设备设施原因 | 通风橱插头报电工维修 | 电工定期巡检 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 20:03:48 | 2026/4/10 11:56:37
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 5-201 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管徐福深） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 20:03:09 | 2026/4/8 20:03:09
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 5-302 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管赵鹏飞） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 20:01:46 | 2026/4/8 20:01:46
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-105 | 20：54，2-105实验室内有过夜实验，未划改过夜实验状态告知卡（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 节日期间划改至无过夜实验后节后忘记改过来 | 人的原因 | 划改为：二级过夜实验 | 组内通报以引起全员重视，避免此类事件再次发生 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 20:00:53 | 2026/4/10 11:56:47
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-105 | 20：54，2-105-04通风橱柜中废液桶使用完后，未盖盖，敞口放置（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 研发人员倾倒废液后忘记盖盖子 | 人的原因 | 倾倒废液后及时盖上废液罐盖子 | 组内通报事件，提醒研发人员注意养成良好的操作习惯，防止泄露 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 19:58:11 | 2026/4/10 13:28:06
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-318 | 21：15，2-318实验室内有二级过夜实验，未正确划改过夜实验状态告知卡（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7797-陈辉 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员疏忽， 过夜反应人员未划改二级过夜标牌； 管理人员安全确认时， 未确认反应级数， 导致仅划改一级标牌， 未划改二级标牌。 | 人的原因 | 已对实验室全员进行告诫， 过夜反应务必正确划改标牌， 管理人员务必对过夜反应逐个复核反应级数， 确保标牌正确划改. 实验室负责人离开实验室时， 进行再次确认。 | 对实验室全员每周进行告诫， 过夜反应务必正确划改标牌， 管理人员务必对过夜反应逐个复核反应级数， 确保标牌正确划改. 实验室负责人离开实验室时， 进行再次确认。 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 19:52:45 | 2026/4/10 13:28:21
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-104 | 02：10，08橱机搅未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6820-王海 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 陈雪峰未养成良好习惯，忘记缠胶带 | 人的原因 | 再次过夜时，进行提醒复核 | 已和责任人现场强调，并在晨会上进行再次强调 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 19:45:27 | 2026/4/10 11:18:54
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-101 | 04：10，水槽旁高低温循环机漏液（低风险60条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 胶管老化 | 设备设施原因 | 更换新的胶管 | 定期检查胶管老化情况，及时更换老化后的胶管 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3338-姜玉富 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/8 19:42:14 | 2026/4/10 11:19:20
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 02：13，洗眼器超期未校验（低风险19条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 忘记检查洗眼器 | 人的原因 | 检查洗眼器状态并记录 | 按照规定期限及时检查洗眼器 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/4/8 19:36:51 | 2026/4/10 11:57:01
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-302 | 22：24，冰箱内存放一瓶双（三甲基硅基）氨基钠未使用二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 | 否 | 实验员漏放二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 实验室例会宣讲，下班前仔细巡查确认 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS5688-侯孝元 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 19:36:50 | 2026/4/10 13:29:34
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 20:38，01橱一化学过程体系密闭(中风险13条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | 本来计划是暂停反应的，因此关闭了三通，后来计划进行过夜，直接开了搅拌，没有检查体系是否密闭 | 人的原因 | 打开三通 | 培训；项目主管下班前检查各自的反应情况 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/4/8 19:34:44 | 2026/4/10 13:32:27
2026/4/8 | 其他巡查 |  | 安全类工作清单落实核查-北侧研发分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 516实验室 | 抽查516实验室人员赵建军OEB信息查询方式，人员不知晓如何查找相关信息 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 新员工，需要慢慢积累经验，熟悉研发实验室的各个事项 | 人的原因 | 已告知新员工OEB信息查询方法 | 及时给新员工进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 18:35:48 | 2026/4/16 10:26:22
2026/4/8 | 其他巡查 |  | 安全类工作清单落实核查-北侧研发分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 419实验室 | 419实验室洗眼器本周超期未检查，现场沟通实验员检查洗眼器水流 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 洗眼器由值日生每周五进行检查并签字确认，上周五值日生由于临时去TJ2做实验，忘记进行检查 | 人的原因 | 已经进行检查并签字 | 实验室培训强调，相关人员进行处罚 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 18:35:48 | 2026/4/16 10:26:42
2026/4/8 | 其他巡查 |  | 安全类工作清单落实核查-北侧研发分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 516实验室 | 516实验室洗眼器本周超期未检查，现场沟通实验室人员检查洗眼器水流 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 忘记检查 | 人的原因 | 进一步明确值日生的值日职责进一步明确值日生的值日职责 | 列出值日内容并打印，时刻提醒列出值日内容并打印，时刻提醒 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/8 18:35:48 | 2026/4/16 10:27:13
2026/4/8 | 其他巡查 |  | 简报整改落实核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房44号库 | 44号库44F-37拖排状态不好，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 因当时托盘资源紧张，因此临时使用状态不好的托盘 | 设备设施原因 | 联系物流托盘周转回流进度，并及时更换状态好的托盘 | N/A | N/A | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/8 18:11:30 | 2026/4/22 7:20:52
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间高低温电源开关防护罩掉落，正确做法：发现第一时间粘贴恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间高低温电源开关防护罩掉落 | 人的原因 | 发现第一时间粘贴恢复 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 18:10:45 | 2026/4/11 16:37:51
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间通风橱内利器盒标识掉落，正确做法：发现第一时间粘贴恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间通风橱内利器盒标识掉落 | 人的原因 | 发现第一时间粘贴恢复 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 18:10:45 | 2026/4/11 16:38:19
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间管路桶未盖严，正确做法：使用完毕后第一时间盖严密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间管路桶未盖严 | 人的原因 | 使用完毕后第一时间盖严密封 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 18:10:45 | 2026/4/11 16:38:45
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间温湿度计钢牌掉落，正确做法：发现第一时间粘贴恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间温湿度计钢牌掉落 | 人的原因 | 发现第一时间粘贴恢复 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 18:10:45 | 2026/4/11 16:39:07
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间纯化水桶标识翘边，正确做法：发现状态不好的标识第一时间更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间纯化水桶标识翘边 | 人的原因 | 发现状态不好的标识第一时间更换 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 18:10:45 | 2026/4/11 16:39:29
2026/4/8 | 其他巡查 |  | 自主完成安全类工作清单核查-生产设备部 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 生产设备部 | 巡查EHS-CAPA整改反馈数据，有5条超过24小时未及时反馈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 钉钉无法有效收到信息，各责任人全部覆盖，到我这的基本上不会有，故很少关注我的发现项。只会定期关注设备部整体的 | 人的原因 | 定期查看 | N/A | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0190-岳德创 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:51:28 | 2026/5/4 10:51:59
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼外围低温乙醇罐区，低温乙二醇管路锁盒损坏，已无法起到锁定作用，还请及时维护更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 锁盒失效 | 设备设施原因 | 已安排人员拆除，使用铅封锁死 | 采购新式白钢锁盒进行锁闭 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:15:31
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼外围低温乙醇罐区，低温乙醇储罐铭牌损坏脱落，表面被油漆遮挡，还请及时更换悬挂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签铅封破损 | 设备设施原因 | 已要求人员重新打印张贴 | 要求盛福生每周对此区域进行排查整改 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:15:12
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 低温设备核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼外围低温乙醇罐区，乙醇压回罐液位计下口阀门手轮损坏。建议及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 阀门手轮损坏维护更换不及时 | 设备设施原因 | 已安排更换完毕 | 及时进行区域排查整改 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:14:54
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R07釜视镜螺栓不一致，依据GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》设备法兰、管法兰螺栓，穿入方向必须统一（通常由内向外、由下向上），螺母侧朝外，便于紧固、拆卸与巡检。螺栓方向一致，目的是受力均匀、防松可靠、便于维护、避免干涉。反应釜当前烘釜中，未使用，还请使用前及时更换，打压试密合格后投入使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 螺栓形式不统一 | 人的原因 | 已要求人员进行更换 | 已和清洗班长强调同一位置处的螺栓必须选择一致的，有问题需要及时上报解决 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:14:37
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R07釜物料转移管路，破漆垫片位置装错，喷涂面未安装破漆垫片，金属面安装了破漆垫片，已沟通当班人员进行整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装错误 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚公示，要求清洗班长在班前会上重申 | 对于每天清洗设备班长要做到抽查执行情况 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:14:07
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R07釜物料转移管路，视镜处静电跨接连接错误，此连接视镜部分形成孤立导体，需分别添加静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装的方式错误 | 人的原因 | 已对责任人和班长进行标准培训并要求其立即整改 | 安装完成后班长进行抽查整改 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:29:31 | 2026/4/13 10:13:44
2026/4/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼 | 2号楼2F手电钻未见合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即联系工程部检查设备 | 加强设备入厂检查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:27:35 | 2026/4/8 17:27:35
2026/4/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 3号楼2楼 | 3号楼2F高处作业上层脚手架未铺满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即停止作业，铺满上层脚手架 | 加强承包商安全培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:27:35 | 2026/4/8 17:27:35
2026/4/6 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1715-王悦敏 | 3号楼2楼 | 3号楼2F高处作业无人监护 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止作业，待监护人归位后作业 | 加强承包商安全培训，定期巡查 | 0 |  | 已完成 | ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:27:35 | 2026/4/8 17:27:35
2026/4/7 | 专业性排查 |  | IH核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 12号楼 | 3层分离干燥间呼吸空压管路仪表盘玻璃面碎裂，建议整体自查一遍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 转移设备磕碰导致 | 设备设施原因 | 已进行仪表采购更换 | 已进行仪表采购更换 | 0 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/5/13 0:00:00 |  | 2026/4/8 17:05:25 | 2026/5/13 11:28:15
2026/4/8 | 日常巡查 | 承包商施工周联合排查 | 承包商施工周联合排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼二层、三层 | 二层地面拆除、三层墙体拆除，施工烟尘大，影响实验室 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊,ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 3层扔建筑垃圾，未装袋，散装扔垃圾。 | 方法原因 | 1.三层拆除人员进行增加降尘措施 2.地面剔砸前，进行泼水湿润，控制灰尘 | 1.由三层项目负责人敦促3层整改； 2.每日作业前，提前检查相关降尘措施 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:57:10 | 2026/4/29 11:09:59
2026/4/8 | 日常巡查 | 承包商施工周联合排查 | 承包商施工周联合排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼二层 | 吊装洞口位置，二层封堵彩钢板有缺失，三层仍建筑垃圾时，二层与三层之间未完全封闭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 三层向下扔土建垃圾是将隔断砸开 | 方法原因 | 已经立即整改 | 对现场进行加固 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:55:05 | 2026/4/29 11:10:10
2026/4/8 | 日常巡查 | 承包商施工周联合排查 | 承包商施工周联合排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 拆除土建墙体时，上方碎石未及时清理，下方人员走动有被砸伤风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 现场墙体拆除后已经立即清理干净 | 人的原因 | 已经立即清理干净 | 后续拆除时，随拆随清 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:52:23 | 2026/4/10 9:40:55
2026/4/8 | 日常巡查 | 承包商施工周联合排查 | 承包商施工周联合排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 使用气割切割钢平台时，人员站上钢平台，与方案不符，方案明确提出人员不得登上钢平台 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 人员上平台切割花纹板，安全意识薄弱 | 人的原因 | 已经立即从钢平台下来，后续施工在下方进行拆除 | 后续施工前现场评估 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:48:14 | 2026/4/10 9:42:20
2026/4/8 | 日常巡查 | 承包商施工周联合排查 | 承包商施工周联合排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼北侧 | 三层扔垃圾时，五号楼北侧围挡未见专人监护，且围挡破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS4612-张晓慧 | 否 | 现场垃圾清理未将围挡完全锁闭，监护人中途离开 | 人的原因 | 当场已经立即停止垃圾清理，将围挡完全锁闭，并设置专门监护人 | 后续清理垃圾时需先向监护人申请，待安全措施落实好后在进行垃圾清运 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:46:11 | 2026/4/10 9:44:10
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R02打正丁醇管路阀门中间螺丝松动。打料前需要进行阀门螺丝紧固检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场长时间使用，螺丝松动 | 设备设施原因 | 现场已禁锢完毕 | 每次使用前进行检查确认，及时禁锢 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/8 16:35:04 | 2026/4/19 9:44:17
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 203-R18打203-R02的三通管路阀门有白色物料析出，需要及时处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 管路堵塞，拆卸管路导致 | 物料原因 | 现场已疏通完毕，现场清理完毕 | 对于现场需要清理彻底 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/8 16:35:04 | 2026/4/20 17:14:05
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 清明节后排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3121-韩宇 | 1号楼顶 | P1总排风机软连破损 | 设备设施 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 软连老化 | 设备设施原因 | 更换软连 | 定期排查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3121-韩宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:03:31 | 2026/4/23 13:24:30
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 清明节后排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3121-韩宇 | 4号楼顶 | P19（风机号TJ2-4-SCs-03）尾气软连破损 | 设备设施 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 软连老化 | 设备设施原因 | 更换软连 | 定期排查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3121-韩宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/8 16:02:26 | 2026/4/15 10:26:42
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R28母液间接收罐尾气视镜内充满液体，沟通现场人员进行排空 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 溶剂蒸汽冷凝下来导致 | 物料原因 | 对凝液进行排空 | 后续及时发现及时排净 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 15:52:41 | 2026/4/9 11:51:09
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 清明节后排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3121-韩宇 | 4号楼顶 | 4号楼碱喷淋未正常运行 | 设备设施 |  | 政府处罚条款 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | 设备补水故障 | 设备设施原因 | 更换浮球阀 | 定期排查 | 50元 | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3121-韩宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/8 15:50:36 | 2026/4/15 10:26:55
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-45间钢平台上方合成仪Sy12废液管路气动阀的减压阀表盘缺少保护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/8 15:44:14 | 2026/5/11 10:11:51
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-22间反应釜R11压力表上限有误且连接法兰螺栓未紧固，其他反应釜压力表需排查整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/8 15:44:14 | 2026/5/11 10:14:57
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4层九车间废液储罐TJ4S-1109-E01-TC01压力表三通口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 班组人员对罐可燃气体检测完，没有将盲堵及时封堵 | 人的原因 | 已经整改 | 加强班组培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/8 15:44:14 | 2026/5/11 10:15:10
2026/4/8 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节后排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-34/21间通风口缺少红色禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 地面刷漆后为及时粘贴，已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/8 15:44:14 | 2026/5/11 10:15:31
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-102 | 14:08, 废液桶敞口放置且物料痕迹严重（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6642-唐鹏飞 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 废液桶桶盖损坏，容易导致敞口。物料应该是无机盐，未及时清理 | 人的原因 | 废液桶桶盖及时盖上， 物料痕迹及时清理 | 增加培训 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11387-孙士彬 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 14:56:01 | 2026/4/10 11:19:45
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室废液无防泄漏措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增添防泄漏措施 | 增添防泄漏措施 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 13:43:10 | 2026/4/8 13:46:00
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室氧含量报警器读数为0，过有效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1062-董雨浩 | ASH1062-董雨浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 13:41:39 | 2026/4/8 13:41:39
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | MF2-ADC | 7#4FADC车间锁具上锁方式错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 使用配套锁具进行上锁 | 使用配套锁具进行上锁 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:16:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 羽馨 | 羽馨空调维护登高作业违章违规 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强施工过程监管 | 加强施工过程监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | AD理化 | 7#4F4-08样品制备间晚上下班后干冰未及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0093-于亚男 | ASH0093-于亚男 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 废弃干冰及时处置 | 废弃干冰及时处置 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#4F4-01办公室门禁锁具损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期检查维修 | 定期检查维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 万君 | 7#4F万君施工切割动火造成烟感系统误报火警 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | ASH0171-蒋勤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强施工过程监管 | 加强施工过程监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 供应部 | 7#楼1层1-11常温库3货架防撞护脚应安装在合适位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 拆除防撞护脚或移装至货架边 | 拆除防撞护脚或移装至货架边 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:15:19
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 综办 | 实验室废液重量较重，入库时应专门安排男性入库员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1365-王福超 | ASH1365-王福超 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 安排男性入库人员 | 安排男性入库人员 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:10:48
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 3号楼大门上风幕安装过低妨碍玻璃门（双向开设置）往里面开启。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安装施工完确认 | 安装施工完确认 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼3层空调机房标识张贴脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 日常检查质量提升 | 日常检查质量提升 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:15:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼3层空调机房进门处一阀门漏水。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 日常检查质量提升 | 日常检查质量提升 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:13:39
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼4层万君施工单位3个设备未检查张贴合格证。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 施工现场把控 | 施工现场把控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层车间货架放置挡住排烟阀执行机构 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 物资定位应考虑消防设施的应用 | 物资定位应考虑消防设施的应用 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:13:23
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1上游 | 8号楼2层垃圾桶设置在回风口处，影响气流。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | GMP区域控制 | GMP区域控制 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF1下游 | 8号楼3层进车间的门上玻璃破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 参观影响不好，建议更换 | 参观影响不好，建议更换 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/5/20 16:16:55
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC理化 | 8号楼4层QC理化实验室废物收集处放置一装满利器（存放溢出已无法上锁）的盒子盖子未锁。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 利器盒收集图示张贴辨识 | 利器盒收集图示张贴辨识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | MF支持组 | 车间支持组在车间内消毒，三人中有一人未佩戴全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | PPE穿戴按标准执行 | PPE穿戴按标准执行 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD实验室，手套放入一般固废垃圾桶内 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 危废收集培训 | 危废收集培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD危废桶垃圾袋拿出敞开收集废弃物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 危废收集培训 | 危废收集培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼楼顶多处保温皮翘起，锐变裸露，容易导致人员划伤1 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 施工验收加强 | 施工验收加强 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:07:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼楼顶AHU-307机组自控阀接线处五防雨装置，接线、且边上容器缓冲装置上方阀门存在泄露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 室外电器检查 | 室外电器检查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/8 11:14:27
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 节假日排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 8号楼3层东侧步梯处照明灯罩破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 厂房设施检查应全面 | 厂房设施检查应全面 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/4/8 11:07:21 | 2026/4/9 9:18:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10立罐区 | 10立罐区部分200L空桶已变形，变形空桶禁止使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 空桶装卸过程挤压导致轻微变形 | 设备设施原因 | 空桶使用前检查变形桶剔除 | 空桶卸车时整体检查，变形的直接挑出报废处理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/8 10:16:40 | 2026/4/12 17:26:35
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10立罐区 | 10立罐区废液间外200L空桶摆放位置堵塞应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 现场物流人员临时周转空桶摆放位置不正确 | 方法原因 | 将空桶进行清理至空桶暂存区域 | 空桶周转摆放指定位置明确应急通道位置禁止占用 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/8 10:15:13 | 2026/4/12 13:41:49
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | TF05卸料鹤管静电跨接断裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 设备安装时拉断 | 方法原因 | 更换静电跨接线 | 加长静电跨接线的长度 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:41:22
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 溢出桶SB-TJ4S-002封条脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 由于室外环境影响，导致标签粘度变弱脱落 | 环境原因 | 更新标签 | 对溢出桶封条标签增加检查频率，发现问题及时更换 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:41:34
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 16号库 | 氯气喷淋塔配电箱标识需完善 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 各别按钮开关标识未粘贴 | 方法原因 | 对控制箱整体梳理，粘贴标识 | 改造或新建的设备设施控制箱等开关按钮需增加标识 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:41:51
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 16号库 | 氯气喷淋塔膨胀节的固定螺栓缺少余量 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 螺栓未拧紧 | 设备设施原因 | 多螺栓重新固定 | 日常发现设备螺栓松动的及时报修固定 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:42:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 12号库前装卸区人员卸氯化钠时未佩戴安全帽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 装卸作业人员未佩戴劳保 | 方法原因 | 晨会强调，进入甲库装卸区域作业人员及其他人员需佩戴劳保 | 严格按照公司管理要求执行 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:42:18
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 6号楼西侧四轮电动发料车遮挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 物业人员将电动车放到消防车道上，阻碍消防通道 | 方法原因 | 已告知物业人员，将电动车转移到合适区域，保证消防通道畅通 | 任何消防通道禁止堵塞，日常发现消防通道堵塞的，及时处理 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:42:30
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 6号楼西侧液态物料桶缺少名称标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车电瓶增加纯化水用空桶，未粘贴标识，人员加完水后放在充电区域，未进行合理保管 | 方法原因 | 将叉车纯化水专用桶使用完后进行合理保管 | 建立叉车纯化水专用桶储存地点，使用完后的空桶放置储存地点 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/8 8:59:17 | 2026/4/9 13:42:43
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 设备部 | 制氮机房西北角消火栓箱门损坏，玻璃要脱落需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 巡查开关过程中导致玻璃向下脱落，导致无法完全关闭 | 设备设施原因 | 进行维修 | 巡查过程中轻关轻开 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:43:23
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间二层溢出桶无撮子 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 人员使用后未及时放回 | 人的原因 | 放回补充 | 进行人员要求培训 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:43:33
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 焚烧炉 | 库四危险废物3号库消火栓门损坏需维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 玻璃一角损坏，不影响应急使用 | 设备设施原因 | 对损坏位置处理维修 | 日常巡查，发现损坏的进行处理 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:43:47
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1111-史显昱 | 物流 | 库六29号库溢出桶吸收棉较少需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 吸收棉较少 | 设备设施原因 | 增加吸收棉数量 | N/A | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:43:59
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 1、一车间四楼0012无水乙醇储罐缺少设备铭牌； 一车间四楼0012主原料储罐编号铭牌使用纸板打印； 一车间四楼0012MTBE罐缺少设备铭牌，编号铭牌使用纸板打印； 一车间四楼101-R13釜尾气吸收罐编号铭牌纸板打印； 一车间四楼9455主原料罐编号铭牌使用纸板打印； 一车间四楼101-R12-Tr02编号铭牌使用纸板打印，且缺少设备信息铭牌； 一车间四楼102-R13-Tr02储罐缺少设备信息铭牌； 一车间四楼101-Tr34储罐编号信息铭牌使用纸板打印； 一车间四楼101-R02-Tr01储罐设备编号铭牌使用纸板打印，缺少设备信息铭牌； 一车间四楼101-Tr22储罐设备编号铭牌使用纸板打印，缺少设备信息铭牌； 一车间四楼R16/12/13釜接收罐缺少设备铭牌 2、一车间二层101-Tr01/101-Tr001储罐设备编号铭牌使用纸板打印 一车间二层101-R32/29/24/25/26-Tr01接收罐缺少设备信息铭牌； 一车间二层R31釜下口储罐缺少设备编号铭牌； 一车间二层Ce04-Tr01接收罐设备编号铭牌使用纸板打印； 3、一车间三层101-R18-Tr01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-R17-Tr01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-R16-Tr01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-Tr21缺少白钢编号铭牌 一车间三层101-STR001缺少白钢编号铭牌 一车间三层101-R28-Tr01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-R28-Tr02缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-tr32缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 一车间三层101-R31缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌 4、一车间一层Fd04接收罐缺少设备铭牌； 一车间一层Drc02门口储罐缺少设备铭牌； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 名牌缺失， | 设备设施原因 | 车间进行排查统计，沟通制作 | 到货后添加固定， | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:44:17
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 1、二车间一层9057-01水相罐缺少设备铭牌； 二车间一层Fd02接收罐缺少设备编号铭牌； 2、二车间二层7928主原料储罐、7928一阶段水相罐缺少设备铭牌； 二车间二层102-E08-Tr01和103-E08-Tr01储罐的北侧储罐缺少设备铭牌； 车间二层102-Tr022、102-Tr039、102-R15-Tr01、102-Tr036储罐设备编号铭牌使用纸板打印 3、二车间三层102-Tr07缺少白钢编号铭牌 二车间三层102-R24缺少白钢编号铭牌 二车间三层102-Tr035缺少白钢铭牌（纸制版铭牌）&缺少设备信息铭牌 二车间三层102-E01-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E02-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E03-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E04-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E05-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E06-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E07-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E08-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-E09-C01缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr016缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr034缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-STR002缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr010缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr019缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌）&缺少设备信息铭牌 二车间三层102-Tr011缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr021缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 二车间三层102-Tr009缺少白钢编号铭牌（纸制版铭牌） 4、二车间四层R02釜前储罐缺少设备铭牌； 二车间四层7062亚硫酸氢钠储罐设备编号使用纸板打印； 二车间四层102-Tr018储罐设备编号使用纸板打印； 二车间四层102-Tr06储罐设备编号使用纸板打印； 二车间四层102-R12-Tr02储罐缺少设备信息铭牌； 二车间四层R11釜对面卧式储罐缺少设备编号铭牌； 二车间四层7062连续化储罐设备编号铭牌使用纸板打印； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备使用中丢失名牌 | 设备设施原因 | 以进行制作完毕 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:44:36
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 1、三车间一层103-Fd02-Tr01储罐铭牌使用纸板打印； 2、三车间二层R18釜下口储罐缺少设备铭牌； 三车间二层102-R21-Tr02储罐、204-Tr03储罐缺少设备铭牌； 三车间二层103-R21-Tr01储罐、103-R19-Tr01储罐设备铭牌不清晰； 三车间二层Ce05/Ce06离心机母液接收罐缺少设备铭牌； 3、三车间三层103-R29-Tr01接收罐无编号铭牌 三车间三层103-R29反应釜缺少白钢铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-R01-Tr01缺少设备信息铭牌 三车间三层101-Tr12储罐铭牌（纸质版）缺少设备信息铭牌 三车间三层Tr12旁储罐缺编号铭牌缺设备信息铭牌 三车间三层103-TR004储罐缺少白钢编号铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-R01-Tr01缺少设备信息铭牌&缺少白钢铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-TR020储罐缺少白钢编号铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-TR021储罐缺少白钢编号铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-R07-Tr02储罐缺少白钢编号铭牌（纸质版铭牌）&缺少设备信息铭牌 三车间三层103-R21反应釜缺少白钢铭牌 三车间三层103-R18反应釜缺少白钢铭牌 三车间三层103-Tr14储罐缺少白钢编号铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-R20-Tr01接收罐旁储罐缺少白钢铭牌@缺少设备信息铭牌 三车间三层103-R28反应釜缺少白钢铭牌 三车间三层103-R26反应釜缺少白钢铭牌 三车间三层103-R25反应釜缺少白钢铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层103-R24反应釜缺少白钢铭牌（纸质版铭牌） 三车间三层 103-Tr019缺少白钢铭牌（纸质版铭牌） 4、三车间四层103-Tr018储罐编号铭牌使用纸板打印，缺少设备信息铭牌； 三车间四层103-Tr025储罐设备编号铭牌使用纸板打印； 三车间四层103-Tr016储罐设备编号铭牌使用纸板打印； 三车间R14釜接收罐缺少设备编号铭牌； 三车间四层R15/16接收罐缺少设备信息铭牌； 三车间四层R06釜前庚烷储罐设备编号铭牌使用纸板打印； 三车间1784连续化储罐编号铭牌使用纸板打印，且102-Tr025储罐缺少设备信息铭牌； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接受罐缺少名牌 | 设备设施原因 | 已联系进行制作白钢名牌 | 已联系进行制作白钢名牌 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/13 1:44:54
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 项目人员邓跃在车间协助放槽子，未佩戴呼吸防护，现场制止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场要求暂停操作 | 项目人员不允许进行车间操作，与本人要求再次培训项目人进入车间要求 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/12 8:48:39
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/06/2026，04:08，二车间三层外包人员投乙酸铵时防化服穿戴错误，防化服帽子戴在安全帽外。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 以进行重新培训处理 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:44:18
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/07/2026，05:20，三车间四层09釜进行加料车投料时直接将物料推进投料仓内，挡板和仓门同时开启。该物料为皮肤致敏物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:43:52
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 04/07/2026，16:29，二车间三层人员在ce02离心机进行易致敏物料收料结束后在离心机间外脱去劳保。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员在缓冲间以进行擦拭防护服 | 人的原因 | 以进行传达在间内脱 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:44:06
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层ce04离心机易致敏物料收料结束后未将收料时使用的掏料铲子密封保存，直接放在上层平台，铲子上有物料，告知魏文强处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员对铲子进行了擦拭，对物料暴露认识不足。 | 人的原因 | 后期要求擦拭后要进行包连续袋 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:43:35
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层29釜48%氢溴酸安全操作规范要求现场有氢溴酸以及溴甲烷sds，现场检查缺少二者sds。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签被压再记录下 | 方法原因 | 已进行添加 | 沟通后续放置表面 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:44:34
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间ce02/04离心机收料为产品125021为OEB3物料，具有皮肤致敏和呼吸致敏性，现场应粘贴警示标识以及操作要求。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一以进行粘贴完毕 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:44:46
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层三氟乙酸酐04/07/2026安全操作规范现场应急泄露处置工具不齐全，现场缺少塑料溢出桶，塑料撮子，承装破坏液的喷桶缺少标识。 三氟乙酸酐04/04/2026安操第二页缺少培训人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 应急物资缺少 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:44:57
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间一层物流通道门口排风缺少过滤网。 一车间三层34釜后方墙面排风缺少过滤网。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 滤网损坏 | 设备设施原因 | 车间进行采买添加 | 整体进行排查滤网缺少及损坏进行采买更换 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/12 8:23:15
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间一层电梯旁排风缺少滤网。 三车间一层独立换热旁排风缺少过滤网。 三车间一层清洗间旁排风缺少过滤网。 三车间一层Drc03间门口两侧排风风力不足。 三车间二层独立换热门口排风缺少过滤网 三车间二层北侧楼梯间门口排风缺少过滤网。 三车间排风整体风力较弱需进行调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 排风缺少滤网 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/12 8:22:48
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 实验室 | 04/07/2026 15:15研发实验室内人员在通风橱内向体系添加药品时，通风橱超过最大开启限度。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH1012-张晨熙 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 人员警告强调操作要求，再次出现同类问题上报奖惩 | 例会强调基本操作要求 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:45:59
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/07/2026 20:42二车间05釜进行放桶操作，查看监控20:42连接管路至21:06放桶开始，人员未对临时连接放料管路进行试密，已对讲沟通监管整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经调查人员为支援人员，对于车间要求班长以传达。人员压力表拿到现场，忘记了试密顺手就开始放桶了 | 人的原因 | 以对人员再次传达 | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 8:28:34 | 2026/4/9 17:46:16
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 一车间四层 | 一车间四层焊机电线直接放置在金属支架上架空设置，无绝缘挂设点。架空铺设时应有绝缘挂设点 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 特殊作业临时电源未按照绝缘要求执行。 | 方法原因 | 沟通机修人员将焊机电源线使用绝缘线勾进行架空固定，并于监护人沟通做好风险辨识检查确认。 | 与特殊作业人员及监护人员进行沟通，临时电源架空使用绝缘挂钩做好绝缘防护处理，同时电源线自身绝缘性电工做好检查处理，监护人做好确认。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:52:26
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 综合楼三层 | 综合楼三层西侧防火门墙体开裂，需及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 综合办公室 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 | FX305-杨乃一,ALS8860-霍岩 |  | 三楼负压严重，闭门器缓冲效果有限，开关门长期震动导致墙体开裂 | 设备设施原因 | 已经找设备部现场排查，防火门两侧固定螺栓完成，上部为泡沫无脱落砸人风险，整改施工跟丙库改造一起完成。 | 更换闭门器减少震动 | N/A | 2026/4/17 0:00:00 | 进行中 | ALS8860-霍岩 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/17 13:33:23
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间泵房 | 一车间泵房二层登高梯绿色合格签过期。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 清洗人员减编后闲置下釜铝合金单梯泵房二层暂存已停止使用 | 设备设施原因 | 已将泵房二层暂停使用的下釜用铝合金单梯粘贴已停用标识，后续使用前进行检查确认。 | 对车间暂停使用的设备设施悬挂已停用标识进行提示，避免人员误用。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:52:39
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R25釜旁记录桌上CPr124227项目page20of45页超温报警缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员签字复核确认 | 人的原因 | 责任人李南进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，记录执行第一时间沟通复核签字确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:52:52
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R30间氮气管路末端未安装双阀。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 30间氮气管路末端未安装双阀 | 设备设施原因 | 涉及使用的已添加双阀控制，不使用点位已使用丝堵封堵 | 车间其他点位进行排查确认，不合格点位进行处理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 | 04/10/2026 复核未完成 | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/12 14:57:08
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-E01-Tc01加料罐液位计法兰下方弯头接口处有液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 滴加罐液位计下口阀门位置丝扣松动 | 设备设施原因 | 现场物料痕迹已完成清理，阀门位置已进行紧固 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:53:12
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层溶剂转移间内溶剂管路2#至101-R05釜管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接紧固过力、拖拽帆布通风管是碰断。 | 方法原因 | 已将四层溶剂输送间内溶剂管路2#至101-R05釜临时连接的防静电法兰管路法兰处静电跨接更换并重新紧固完成。 | 与班组人员强调，静电跨接连接紧固前，调整好跨接方位角度，避免螺栓紧固时跨接伴随螺母紧固旋转受力后拉直，遇外力时易断裂。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:53:30
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四米平台 | 一车间四米平台101-Dt01烘箱间门口黄色防化服破损需处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用防化服破损未及时报废 | 人的原因 | 班长已将四米烘干区破损防化服报废处理。并对车间套用防化服进行检查。 | 要求班组人员对套用防化服做好检查，发现破损或状态较差的及时进行报废处理。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/8 8:11:37 | 2026/4/10 15:53:47
2026/4/8 | 专业性排查 | 03月应急设施检查视频核查 | 03月应急设施检查视频核查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼2F 3车间走廊 | 9号楼2F 3车间走廊人员未对洗眼器进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员未按照要求对洗眼器进行测试，已对人员进行处罚，并全员公示 | 方法原因 | 一面谈处罚 | 传达 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:36:05 | 2026/4/15 20:28:27
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 6号楼物流平台四氢呋喃和甲基叔丁基醚混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 物料存放不规范 | 人的原因 | 已进行物料存放要求后续重点管理 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:31:36 | 2026/4/9 6:55:36
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R07对面溢出桶内吸收棉严重不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 应急物资补充不到位 | 人的原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:31:36 | 2026/4/9 6:55:49
2026/4/8 | 专业性排查 |  | 硝化事故警示: 高风险工艺、高风险物料专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R01加料三甲基氯硅烷，劳保穿戴错误，安全帽戴在连体服帽子内，未完全防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员劳保佩带错误 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:31:36 | 2026/4/23 16:02:39
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-R05加料漏斗手套破损，需要更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 已更换 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:24:13 | 2026/4/9 6:39:04
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R01蒸馏管路法兰与反应釜表面有物料痕迹，已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 环境原因 | 已清理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:24:13 | 2026/4/9 6:39:17
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R04下口至207-R04-Tr01管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:24:13 | 2026/4/9 6:39:35
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间泵房内207-VP007与207-VP008附近有较大溶剂气味，请及时查看处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 车间内设备氮气吹扫操作，氮气开度较大导致气味溢出 | 方法原因 | 已整改，现场已无气味 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:24:13 | 2026/4/9 6:40:09
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-003、004、014通风橱内鼓泡器没有鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 日常巡查此项内容 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/8 7:24:13 | 2026/4/9 11:32:37
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R12棚顶左侧灯管有一处不亮需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:17:03 | 2026/4/10 7:19:31
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10下口管路气动阀下方又出现渗滴油痕迹至地面重复出现需采取措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 排查未上排空投料时被踢开，流淌下来导致 | 设备设施原因 | 现场已查看清理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:17:03 | 2026/4/8 19:10:54
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间二层走廊中间防火门2-08右侧洗眼器出水推阀门螺栓处在使用洗眼器时渗水至地面需禁锢 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:17:03 | 2026/4/8 19:11:26
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 五号楼罐区 | 五号楼罐区北侧棚顶三处灯较暗影响照明需处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 防爆射灯损坏，替换 | 设备设施原因 | 已报修，待电工处理 | 发现故障及时报修 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/5/1 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:17:03 | 2026/5/1 7:25:53
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 416实验室 | 416-03通风橱挡风玻璃推拉处有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 责任人：刘倩；项目主管：代剑飞 | 人的原因 | 清理痕迹 | 注意5s | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:07:22
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-10通风橱离心试管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 使用人未及时粘贴标签 | 人的原因 | 贴好标签 | 在实验室强调及时贴好标签 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/12 8:36:41
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-12通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:06:44
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-14通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱使用完毕未下拉至安全位置 | 人的原因 | 已下拉至安全位置 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:06:19
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-03通风橱台面有棕褐色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 使用通风后桌面物料未及时清理 | 人的原因 | 将通风橱台面物料进行清理 | 组会强调，对应通风橱负责人进行整改 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:05:57
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-23通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 该通风橱为中央公用通风橱，使用超声时未下拉 | 人的原因 | 及时下拉通风橱 | 组会强调相关事项，责任人负责巡视 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:05:34
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-06通风橱旁地面有一袋黄色物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过现场查看，洒落在地面的物料为物料柜子暂存的自封袋装的物料，开关通风橱柜门过程中不慎从柜子中滑出，操作人员没有关注到导致 | 人的原因 | 将物料重新放入物料柜中 | 以此为典型案例对于全体实验室人员进行培训对于散落的带包装的物料要及时的整理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:05:09
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 419实验室 | 419实验室 04/07/2026日安全确认表未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 04/07的值日生，下班时候巡查后忘记进行签字确认， | 人的原因 | 无 | 实验室已经进行通过，相关人员进行罚款 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/9 22:04:31
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 619实验室 | 619-05通风橱溶剂瓶缺少标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 现场查看所有的溶剂洗瓶均有黏贴标签 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:13:11 | 2026/4/12 7:26:18
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R10对面洗眼器检查绿签到期未更新 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 检查人员休息未及时进行检查 | 方法原因 | 已检查完毕 | N/A | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:05:43 | 2026/4/9 6:42:11
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-Ce02液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:05:43 | 2026/4/9 6:42:33
2026/4/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间一层24釜到一层聚丙罐水相转移管路转移泵上方法兰螺栓处有渗漏物料残留，已沟通车间清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员断管操作后未清理干净 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 7:05:43 | 2026/4/9 6:46:14
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼三层2车间班组人员使用登高车（两人操作，一人已上登高车），一处支腿未有效固定，现场沟通当班操作工及时进行固定，确保支腿有效支撑。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员拆管移动时未考虑支腿的合理性 | 人的原因 | 已对责任人进行处罚问责，同时要求班长对责任人进行重新培训 | 班前会重点重申登高标准的执行 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/15 18:21:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼3层2车间702-R12反应釜现场机械压力表背向巡检通道，现场沟通当班班长更换压力表朝向 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装时未考虑便捷性 | 人的原因 | 已和仪表分管人员确认执行标准，安装完毕进行复核 | 交接打压试密时副主任巡查确认 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/15 18:21:16
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼四层，现场张贴的CPo143286-01-01b的PID图，安装后未进行确认签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 后续设备还未连接确认完毕 | 人的原因 | 已对生产经理明确个人的PID图如果连接完毕及时找人完善 | 副主管巡查设备链时检查悬挂PID图执行情况 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/15 18:21:36
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼张兰江班组 | 巡查发现7号楼702-R07反应釜（使用中）加料漏斗连续化塑料袋破损，现场沟通当班副主任反馈为加料刚装，已安排人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋因摩擦破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 使用前进行检查确认，投料完毕及时裁剪 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/14 7:56:04
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现801-R01/R02-Tr01接收罐液位计断层，现场沟通当班班长反馈为抽真空中，并及时恢复液位计。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 翻板液位计浮子卡吨 | 设备设施原因 | 使用磁铁校准完成 | 车间内部传达要求接收罐使用前需要检查翻板液位计工况 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/12 7:26:34
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼804-R04/R03-Tr01接收罐（使用中）压力表下方三通法兰静电跨接缺少破漆垫片，现场沟通操作人员及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场清理更换螺栓时人员遗漏 | 人的原因 | 现场添加破漆垫片完成 | 车间内部强调培训标准 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/12 7:27:01
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼904-R05-Tr01接收罐压力表缺少下限标识，现场沟通当班副主任及时增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐压力表上下限标识因背胶不粘了导致脱落，易安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 易固定 | 巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/12 7:27:18
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼904-CE01离心机接收罐压力表上下限标识方向张贴错误，标识过长，现场已沟通当班副主任及时整改，请属地对车间人员强调标识张贴规范。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后脱落，未按照要求进行粘贴，已安排整改，并对责任人进行警告 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/12 7:27:38
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 巡查发现12号1205-R17反应釜下口渗漏乙二醇，已现场沟通常晓旭主任进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 17釜排气口丝扣损坏，导致乙二醇漏出，已进行处理 | 设备设施原因 | 17釜排气口丝扣损坏，导致乙二醇漏出，已进行处理 | 17釜排气口丝扣损坏，导致乙二醇漏出，已进行处理 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:58:37 | 2026/4/12 8:37:14
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-06使用后的管路未及时密封处理。正确做法：及时密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-06使用后的管路未及时密封处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时密封 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/14 6:29:59
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-07静电卡子损坏。正确做法：及时更换静电卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-07静电卡子损坏。 | 人的原因 | 及时更换静电卡子。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/14 6:30:15
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-1压力表缺少合格签。正确做法：压力表及时添加标签。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-1压力表缺少合格签。 | 人的原因 | 压力表及时添加标签。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/14 6:30:26
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10:09 11号楼4-22间R14釜连接冷凝器管路视镜未添加防护罩。正确做法：视镜需添加金属防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/17 6:55:19
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10:14 11号楼4-02间超重力精馏床的排水管路之路末端单阀未盲堵。正确做法：及时添加堵丝盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/17 6:55:06
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 10:29 11号楼2-23间施工人员点焊未佩戴防护手套。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 施工人员点焊时未佩戴防护手套 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/8 20:19:33
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 04/07/2026 11：20 11号楼1-60辅机间施工人员干活未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 施工人员未佩戴护目镜 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/8 20:19:11
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：11 4号楼4-43间加料管路缺少流向标识。正确做法：添加流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 加料管路缺少流向标识 | 设备设施原因 | 添加流向标识 | 添加流向标识 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/24 4:48:44
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：23 4号楼3-41空调机房灭火器绿签过期未检。正确做法：及时检查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 4号楼3-41空调机房灭火器绿签过期未检。 | 人的原因 | 及时检查 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/24 4:48:58
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：34 4号楼3-12间CMM-403-Sy06-T03配液罐旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 3-12间CMM-403-Sy06-T03配液罐旁穿层孔洞未盲堵。 | 人的原因 | 及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/24 4:49:24
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 17：20 4号楼4-26间车间人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 车间人员未佩戴同等级劳保进入查看情况 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/24 4:49:39
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：03 12号楼四层4-15间TJ4S-1213-FD01三合一手套箱上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已安排人员及时清理，并对人员现场培训 | 全员培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/16 5:27:22
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：18 12号楼四层4-03间普通尾气管路玻璃视镜缺少静电跨接，且螺栓未紧固。正确做法:及时添加并紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记添加 | 人的原因 | 及时添加静电跨接并紧固螺栓 | 安装前提前检查，安装后双人复核 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/16 5:27:38
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 18：50 12号楼4-04间项目人未穿戴同等级劳保进行辅助操作。正确做法：穿戴好劳保再进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 对人员现场培训，操作及时穿戴劳保 | 全员培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/16 5:27:52
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：19 12号楼4-04间收料时未拉警戒线。正确做法：收料前及时拉好警戒线，避免其他人员随意进出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14774-宋鹏,ALS15022-杜新飞 |  | 人员去寻找警戒线 | 人的原因 | 收料前提前准备相应工具 | 人员培训 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/16 5:28:14
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11使用后的黄色连体服未及时回收。正确做法：及时回收密封处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 3-11使用后的黄色连体服未及时回收。 | 人的原因 | 及时回收密封处理。 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/8 6:16:36 | 2026/4/14 6:30:38
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-309 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张伟） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS2212-刘照强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/7 20:20:40 | 2026/4/7 20:20:40
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-306 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管张锟） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/7 20:19:26 | 2026/4/7 20:19:26
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-310 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管邢礼） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华 | ALS2286-袁龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/7 20:18:44 | 2026/4/7 20:18:44
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 检查实验室ELN记录本，未发现漏报情况，（项目主管温必聪） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯,ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/7 20:17:47 | 2026/4/7 20:17:47
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 公斤级1-34反应间 | 项目人使用的全面罩滤毒盒无开封日期（低风险6条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 | AMM2801-蒋索 | AMM2801-蒋索 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已现场立即补写 | 对相关人员进行培训，以防后期再范 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 20:06:07 | 2026/4/15 9:44:13
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 5-302 | 甲基异丁基甲酮（过氧化物前体），11/15/2025开封，无警示标签（低风险73条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 |  | 未及时张贴警示标签 | 人的原因 | 经确认后，该物料不使用，已报废处理 | 及时巡查，发现后及时张贴 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 20:01:45 | 2026/4/15 9:44:00
2026/4/6 | 其他巡查 |  | 变更专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 变更存档 | TJ12026XXXX.01变更使用文件为旧版本 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | AMM2189-黎培磊 |  | 复制版本时没有关注到此项 | 人的原因 | 立即对此变更使用最新版本进行评估 | 后续使用模板时，利用最新模板评估 | 0 | 2026/4/17 0:00:00 | 已完成 | AMM2189-黎培磊 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/17 0:00:00 |  | 2026/4/7 18:46:21 | 2026/4/21 7:26:43
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间合成仪旁使用完毕的乙腈新鲜溶剂管路没有及时清理，正确做法：使用完毕的新鲜溶剂管路及时吹扫并放回暂存间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间合成仪旁使用完毕的乙腈新鲜溶剂管路没有及时清理 | 人的原因 | 使用完毕的新鲜溶剂管路及时吹扫并放回暂存间 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/7 18:33:51 | 2026/4/11 16:43:47
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间氮气点位未使用没使用盲板封堵，正确做法：使用完毕的点位及时用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间氮气点位未使用没使用盲板封堵 | 人的原因 | 使用完毕的点位及时用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/7 18:33:51 | 2026/4/11 16:44:13
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间合成柱侧口未安装盲板，正确做法：合成柱侧口不使用时需要使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间合成柱侧口未安装盲板 | 人的原因 | 合成柱侧口不使用时需要使用盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/7 18:33:51 | 2026/4/11 16:47:26
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间配液罐标签破损，正确做法：发现状态不好的标签需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间配液罐标签破损 | 设备设施原因 | 发现状态不好的标签需要及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/7 18:33:51 | 2026/4/11 16:47:49
2026/4/7 | 事故类比排查 |  | 简报整改落实核查-北侧研发和分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 733实验室 | 733实验室操作人员在04通风橱进行溶剂倾倒作业时通风橱挡风玻璃未下拉，且洗瓶距离边缘较近有倾倒撒漏风险，已现场和实验室人员沟通下拉挡风玻璃并将洗瓶转移至通风橱内部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时纠正 | 加强人员教育 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 17:59:36 | 2026/4/8 16:31:08
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 简报整改落实核查-北侧研发和分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 734实验室 | 734-09通风橱无人员操作通风橱玻璃未下拉，两个溶剂桶未封口，已现场和实验室人员沟通下拉玻璃至最低，溶剂桶密封，不使用放回防火溶剂柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 使用人在734-10通风橱，734-09通风橱暂时无人使用，操作人将使用溶剂放置隔壁通风橱，离开时并未检查隔壁通风橱。 | 人的原因 | 不使用溶剂及时放回溶剂柜，通风橱拉至最下端 | 例会和周晨会，培训人员，不使用溶剂及时放回溶剂柜，通风橱拉至最下端，并检查刚使用的通风橱 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 17:59:36 | 2026/4/13 11:24:08
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 简报整改落实核查-北侧研发和分析 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 620实验室 | 620-06通风橱无人员操作通风橱玻璃未下拉，两盘OEB3固体物料未密封直接暴露在空气中，现场与实验室人员沟通及时密封物料，下拉挡风玻璃 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已当场立即用锡箔纸进行密封 | 培训强调 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/7 17:59:36 | 2026/4/9 13:14:16
2026/4/7 | 专业性排查 |  | 研发实验室电气核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 733实验室 | 733实验室13通风橱正在使用的高低温循环机绝缘外皮破损，已现场和实验室人员沟通及时报修，更换循环机 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3062-韩志强 |  | 经询问，为借用其他实验室的循环机 | 设备设施原因 | 及时报修 | 用前检查设备状态 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 17:59:36 | 2026/4/8 16:31:22
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 三车间 | 四层203-R02高压釜间，高压釜机封循环水未放置在地漏中，现场泡水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 保洁人员清理误将下水管路放置其他位置，开启后造成地面积水情况 | 人的原因 | 现场已清理完毕，保洁已重新培训，车间进行通报，开启前检查管路情况 | 对保洁人员强调，清理完毕及时归位，车间进行通报 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/7 16:15:12 | 2026/4/20 17:14:23
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 锅炉房值班室内前往锅炉间的门框粘贴的警示标识需要去除，风机房门框的警示标识去除，整体粘贴至值班室门外墙上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标识粘贴重复 | 方法原因 | 去除标识 | 按EHS要求粘贴标识 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/7 16:13:56 | 2026/4/19 9:23:52
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 动力中心 | 动力中心锅炉房，锅炉控制柜报警，定期对锅炉值班室进行巡查，发现报警及时处置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 锅炉停用，水位报警 | 设备设施原因 | 消除报警，设备断电 | 停用的设备进行断电 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/7 16:01:11 | 2026/4/19 9:24:09
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室部门级安全检查表未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | 0 | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/7 15:12:05 | 2026/4/9 16:01:28
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室桌面洗眼器逾期未点检 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/7 15:11:06 | 2026/4/13 14:31:39
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间发酵间 | 取样口下方有物料残留 正确做法：及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 取样后取样瓶外表液体未擦拭 | 人的原因 | 清理地面 | 和车间人员强调取样完成后及时清理取样口环境 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/7 11:17:35 | 2026/4/10 9:44:06
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间发酵间 | 物料随意放在桌面 正确做法：物料存放指定位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员意识淡漠 | 人的原因 | 立即取走 | 对操作人员进行口头教育及再次培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/7 11:16:15 | 2026/4/7 14:06:45
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼9车间发酵间 | 控制柜附近禁止存放易燃品 正确做法：配电柜、控制柜附近禁止存放易燃品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员意识不强 | 人的原因 | 立即取走 | 对操作人员进行口头教育及再次培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/7 11:13:37 | 2026/4/7 14:07:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间后处理 | 电子秤电源锈蚀严重 正确做法：及时更换避免短路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 长时间锈蚀 | 方法原因 | 停止使用，临时使用同型号的充电线 | 充电器设定放置处，减少接触物料 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/7 11:07:59 | 2026/4/10 9:44:29
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室员工未佩戴安全眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验时应穿戴PPE | 实验时应穿戴PPE | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 9:58:13 | 2026/4/7 10:07:20
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室低温冰箱中拿取物品未佩戴防冻手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 穿戴PPE | 穿戴PPE | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 9:57:09 | 2026/4/7 10:10:33
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0466-季超 | 张江CCPD实验室 | 张江CCPD实验室实验员未佩戴安全眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1025-曹新宇 | ASH1025-曹新宇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 实验时应穿戴PPE | 实验时应穿戴PPE | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 9:55:42 | 2026/4/7 10:12:40
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 罐区 | 7车间10立罐区东侧35KG灭火器超期漏检；10立罐区上新增可燃气体检测器标识、检验标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>罐区 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员检查遗漏 | 人的原因 | 灭火器重新检查，检测器标识已粘贴，已提交校验 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/13 1:47:24
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 生产设备部 | 7车间冰机间北门外消防手报按钮缺少标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 由于处于室外，天气原因导致原标签脱落 | 环境原因 | 重新粘贴 | 加强巡查 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0061-曲思尧 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/13 1:47:13
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 七车间 | 1、1层废液间可燃、氧气检测器无标识，可燃无检验标签，氧气检验标签过期；灭火器无灭火器架，无标识无检查标签；洗眼器、溢出桶检查标签过期 2、车间每层药品箱都放到应急柜里面，应急柜物资清单没有体现药品箱；1/2层应急柜物资清单标有氧气瓶填写错误，应改成正压式空气呼吸器； 3、1层筛分间东侧可燃气体探测器缺少标识；2层纯化水间灭火器超期漏检；3层连续化西侧灭火器被遮挡；车间需同步全面排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员填写时遗漏 | 人的原因 | 已重新填写 | 人员重新培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/13 1:47:02
2026/4/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 04/06/2026，11:13三车间Drc06人员双锥装料登高车未固定并且有少量物料撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 8:08:42
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层西侧连续化区域带电防爆电箱接出电线未密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 模块箱自带的流量计信号线，未使用两端已断电 | 设备设施原因 | 信号线未拆除，增加分线盒密封 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 8:09:09
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 实验室 | 实验室FH10通风橱储物柜内固体和液体物料混放； 实验室防爆溶剂柜内存放使用四氟桶承装的溶剂已告知实验室人员 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员对于物料暂存处理方式不当，存在侥幸心理 | 人的原因 | 要求当天处理完毕 | 重新培训物料暂存要求，定期检查物料情况 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 8:09:34
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层正庚烷4436滴加罐管路有一个衬塑阀门，现场沟通杜成文处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装错误 | 方法原因 | 阀门进行更换 | 对设备组进行通报，安装阀门前确认体系 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:50:55
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间24釜上口一管路断口无盲板、无标识，使用绑带悬挂，需要尽快处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路正在制作中，因管路马上拿回来所以未进行添加标识 | 人的原因 | 以告知所属人员 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:51:15
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间2718吸收缓冲罐有插底管标识、碱吸收和乙醇吸收中间缺少单向阀，可能乙醇倒吸入碱液罐冒罐，现场沟通冀博宇。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新转储罐套用，未及时抽出 | 方法原因 | 已进行抽出 | 设备安装前检查 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:51:05
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R12-Tr01接收罐压力表缺少上限标识 一车间四层101-Tr29搪瓷接收罐压力表缺少上限标识 一车间四层101-Tr36储罐压力表超最大量程 一车间四层101-R03-Tr01压力表缺少表弯 一车间三层连续化水相中和接收罐液位计超上限标识 一车间三层101-R15-Tr01接收罐压力表缺少上限标识 一车间三层16下口压滤罐（无铭牌）压力表缺少上限标识 一车间三层101-R09-Tr01接收罐压力表缺少上限标识 一车间二层101-Tr01压力表缺少上限标识 一车间一层101-Drc04压力表缺少上限标识 一车间一层101-Drc06压力表缺少上限标识 一车间一层101-Drc05旁流体过滤器压力表缺少上限标识 一车间一层101-Drc07压力表缺少上限标识 一车间一层101-FD04收料口处压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 标签进行添加完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/10 8:39:55
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-E03-Tc01不锈钢接收罐压力表缺少上限标识 二车间三层102-Tr011压力表缺少上限标识 二车间三层01釜下口101-F07&101-F11压力表缺少上限标识 二车间三层R17釜旁袋式过滤器上方压力表已损坏 二车间二层102-Tr026压力表缺少上限标识 二车间二层碳棒过滤器上压力表缺少上限标识 二车间二层102-Tr025压力表缺少上限标识 二车间二层103-F05压滤罐压力表缺少上限标识 二车间二层102-Ce02-Tr01下口管路流体过滤器 压力表缺少上限标识 二车间一层102-FD02收料口处压力表缺少上限标识 二车间一层102-Drc04压力表缺少上限标识 二车间一层102-Drc01压力表（玻璃面破碎）缺少上限标识 二车间一层102-Drc03压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 损坏的已更换，破损的以进行处理 | 设备设施原因 | 已全部进行处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/10 8:38:39
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13-Tr01压力表缺少上限标识 三车间四层103-TR005储罐压力表缺少上限标识 三车间四层103-R05-Tr01缺少压力表 三车间四层103-R02-Tr01接收罐压力表缺少上限标识 三车间四层102-Tr025旁搪瓷储罐压力表缺少上限标识 三车间四层103-STr03搅拌罐压力表缺少上限标识 三车间三层103-Tr019压力表缺少上限标识 三车间三层103-R08-Tr01接收罐压力表缺少上限标识 三车间三层103-R26-Tr02压力表缺少上限标识 三车间三层103-Tr017接收罐压力表缺少上限标识 三车间三层103-R29压力表缺少上限标识 三车间二层103-Ce05-Tr01压力表缺少上限标识 三车间二层103-Drc01间内流体过滤器上压力表缺少上限标识 三车间一层103-Drc06压力表缺少上限标识 三车间一层103-Drc03压力表缺少上限标识 三车间一层103-Drc04压力表缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少上线表示 | 设备设施原因 | 增加上限标识 | 增加上限标识 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/11 8:39:26
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R13釜表面有白色物料暴露 已告知王福坤处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暴漏 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/9 8:29:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R01下口侧口盲板未紧固，液体渗漏，已告知高爽处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 紧固不到位导致渗漏 | 人的原因 | 以进行紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/9 8:29:34
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间二楼R32下口地面有白色物料痕迹、一车间四楼R16釜对面地面有大片白色物料痕迹、一车间四层R02接收罐下口地面有白色物料痕迹、 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 污渍残留 | 方法原因 | 现场进行清理 | 班前会进行通报，现场清理要求，拖布状态差进行更换避免污染 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 17:50:50
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间二楼102-FD01筛板处有白色物料痕迹、二车间三层连续化区域地面有大片白色物料痕迹清理不彻底地面粘脚、二车间三层R12下口地面有大片白色物料痕迹、二车间三层Tr07罐下口（R06下口）有白色物料痕迹、二车间四层班组柜对面地面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连续化由于拆除CSTR有撒漏发白，12下口配碱液有颗粒掉落导致发白 | 人的原因 | 已全部进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 17:50:37
2026/4/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间一层Drc06间内正压呼吸器管上沾有白色物料未处理、三车间二层Ce06间内托盘里物料未及时处理，地面有白色物料痕迹、三车间四层R07接收罐附近地面物料痕迹、三车间四层R05左侧气动泵和连接的插底管上物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料暴漏 | 设备设施原因 | 进行清理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 17:51:17
2026/4/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间三层103-R05至103-Fd01压滤，R05下口阀门盲板处有物料滴落，属地已处置 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板有物料滴落 | 设备设施原因 | 进行清理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:56:05
2026/4/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控回放发现04/06 07:21，二车间二层102-ce02上盖软四氟密封有渗液情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以进行紧固处理完毕，大盖密封圈老化 | 设备设施原因 | 紧固处理 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:55:22
2026/4/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 04/07/2026 01:14二车间二层Ce02操作人员更换连续塑料袋时将塑料袋摘下更换，方式错误，已告知属地改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问，监察部发现时班长以提醒人员此操作错误。并进行了教学 | 人的原因 | 现以对人员进行培训完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 17:51:43
2026/4/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 监控回放发现04/07/2026 00:54二车间二楼工作人员在进入工作间时未触摸防静电球直接进入工作间。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以对人员进行培训，现以辞退 | 人的原因 | 人员辞退 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/8 17:52:39
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间一层101-Fd04门前应急洗眼器上悬挂一个全面罩，告知属地处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放 | 方法原因 | 现场清理完毕 | 班前会进行通报同类问题 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:55:35
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 一车间三楼101-R36釜上氮气管路分支阀门漏气，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰松动 | 设备设施原因 | 现场进行紧固 | 对设备同类问题进行检查处理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:55:49
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间二层换热间棚顶漏水严重灯罩内有积水电线管线上有锈迹有水流下，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 三楼分布器漏水 | 设备设施原因 | 已修复 | 已修复 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/7 8:29:13 | 2026/4/12 8:56:14
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 7号楼-702-Ce02 | 7号楼-702-Ce02，03/27/2026 12：45现场收料作业，作业人员穿戴劳保齐全，现场人员收料结束后未及时清理地面物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员清理现场不及时 | 人的原因 | 已对责任人进行重新培训，并要求其重新清理现场 | 班长副主任巡查时优先监管动态操作现场的清理情况 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:20:53 | 2026/4/13 10:51:50
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼1-53走廊 | 8号楼1-53走廊，03/24/2026 21：56现场作业人员收料时耙子未卡静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 监控核实作业前静电已连接，21点47分时收料过程静电固定不牢固脱落 | 人的原因 | 事件进行传达要求作业过程需要关注静电连接情况避免出现此类情况 | 事件进行传达要求作业过程需要关注静电连接情况避免出现此类情况 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:20:53 | 2026/4/11 7:17:31
2026/4/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼3层3-11 | 12号楼3层3-11，03/31/2026 09：50现场人员拆除离心机上滤布（有物料残余）时手上仅佩戴一次性丁腈手套，未佩戴黄胶手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 离心机试车使用硅藻土，员工进行清理，手套选型不正确 | 人的原因 | 已重新班前会及钉钉群内强调制度 | 已重新班前会及钉钉群内强调制度 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:20:53 | 2026/4/15 13:19:41
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 619实验室 | 619-02通风两橱烧瓶外存在大量白色秽浊物，怀疑为现场物料溢出所致；另右侧烧瓶内存在些许物料但烧瓶上方并未采取封闭措施，请相关人员核查以上内容并整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过和实验负责人沟通，瓶口残留的物料为取样过程中不慎洒落导致，清理后由于物料析出导致有一些白色的痕迹 | 人的原因 | 对于反应瓶外部进行清理 | 以此为典型案例在部门例会上进行培训 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/17 7:36:47
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-13通风橱厨门未下拉至指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱 使用完毕未下拉到指定位置 | 人的原因 | 已拉到指定位置 | 对人员培训传达 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/17 7:38:37
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 617实验室 | 617-15恒温水箱内上层存在杂志，请及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 循环机内有一个异物未清理 | 人的原因 | 已清理 | 对循环机内异物及时清理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/17 7:38:24
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 733实验室 | 733-13恒温水箱上方存在白色痕迹，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 无意间滴落 | 人的原因 | 及时清理 | 加强防范意识 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/17 7:38:09
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 517实验室 | 517实验室，每日安全确认签字表，04/06/2025日未签字确认 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 周日加班人员遗漏了实验室每日确认 | 人的原因 | 已整改 | 晨会和两周例会已再次强调，周末和节假日在实验室人员下班前，都必须进行安全确认 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2892-郭征征 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/9 8:15:51
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732-10通风橱厨门未下拉至指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将通风橱拉到，指定位置 | 夜班人员使用完毕后，将通风橱拉至指定位置 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:17:24 | 2026/4/13 7:55:03
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 南侧动力站 | 巡查发现南侧动力站2层西侧楼梯处一次性耳塞已用完，及时补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 更新外部人员进入领用说明 | 方法原因 | 更新外部人员进入领用说明 | 更新外部人员进入领用说明 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2579-张金龙 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/15 20:28:42
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 9号楼一层空调间门口1-44旁灭火器保险销塑料封条脱落，有误触风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 胡桃脱落，已沟通消防组进行补充 | 设备设施原因 | 已沟通补充 | 巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/9 22:07:51
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼三层二车间900-N06压滤罐特种设备使用标志腐蚀较严重，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标签塑封失效 | 设备设施原因 | 已联系人员打印重新张贴完毕 | 清洗完成时进行检查确认 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/17 7:37:59
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼702-R22反应釜上方特种设备标识脱落，建议重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶脱开 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴，打胶固定 | 安排专人定期排查，有问题的及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/17 7:37:48
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼二层走廊配电室处防火门关不严，此处怀疑闭门器有问题 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 闭门器损坏变形 | 设备设施原因 | 已报修物业维修完 | 内部进行同类问题自查 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/17 7:37:37
2026/4/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼三层四车间地面孔洞未封堵严密，建议及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 穿墙孔盲板未按照要求进行封堵，已安排重新封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/17 7:32:28
2026/4/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼 | 8号楼807-Fd03 24/07/2026 05：28视频监控巡查时发现三合一设备下方有不明液体流出，已对讲机联系班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 三合一夹套波纹管路漏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:06:57 | 2026/4/11 7:16:14
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc06双锥间内，双锥（维修中）下方兜着一个塑料袋，袋内有较多废水，应及时处理，避免塑料袋掉落后积水流出。（间外地面上堆放着CPr138389-05-04-a筛料后固体）。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 塑料袋承接的积水清理不及时 | 人的原因 | 对塑料袋内积水清理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/10 15:54:01
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间 | 二车间四层R18釜旁电源线接线盒接头处挠性软管断裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 电源线挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通处理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/10 15:54:16
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间201-Ts03储罐西侧一氮气流量计手动调节钮处漏氮气 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 调节钮固定扣松动 | 设备设施原因 | 已将松动固定扣紧固完毕 | 检查其他氮气调节阀是否存在松动情况一并进行紧固 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/12 14:57:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间一层精馏塔楼梯处配电箱，未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 已将该处静电接地线恢复并检测合格 | 班组人员每日进行巡查，发现问题及时解决 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/10 15:54:35
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层101-F005压滤罐，接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐静电接地线接线端子连接部位老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对压滤罐接地线重新连接完毕 | 操作区域内发现设备接地线断裂、缺失等情况及时处理解决 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/10 15:48:10
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层101-Ce10离心机间内，操作人员陈一铮砸料操作佩戴全面罩，滤毒盒处未填写开封日期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 正压呼吸器面罩损坏，临时使用全面罩 | 方法原因 | 已将车间离职人员返还正压呼吸器面罩调整给助工使用，助工全面罩及滤毒盒筛料操作停止使用。 | 与车间人员进行要求，班组人员及助工功能间进行筛料操作使用正压呼吸器，如遇特殊情况，及时上报进行协调。 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 8:00:30 | 2026/4/10 15:47:55
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：38 4号楼4-26间TJ4S-404-R73氨解釜釜下口未使用盲板盲堵。正确做法：釜下口为单阀门控制需使用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用过程完毕，忘记氨解釜下口未及时使用盲板封闭 | 人的原因 | 及时将氨解釜盲板封闭 | 日常班组开会时候多加强调对于设备的检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/24 4:49:54
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：42 4号楼4-43间CMM-404-R37釜夹套管路就地温度显示仪表面安装朝向不便于观察。正确做法：调整温度显示仪朝向向前，便于直观温度显示仪示数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 温度显示仪表安装方式不方便人员读数，安装过程中人员没有考虑到后续是否方便 | 人的原因 | 及时调整仪表方向，使之方便读数 | 安装设备仪表完毕后都需要有人进行复核考虑全面是否方便 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/24 4:50:11
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：36 4号楼4-63间无水硫酸镁存放在中性/碱性（有机）物料暂存处。正确做法：应存放在中性/碱性（无机）物料暂存处 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 人员存放物料没有考虑物料的特性，对于物料缺乏理解，意识不到位 | 人的原因 | 正确按类摆放物料 | 多对人员进行物料知识的培训，确保人员认识物料特性 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/24 4:51:19
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 17：39 4号楼3-11间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员进入相关区域未能穿好相对应的劳保 | 人的原因 | 让人员穿好相对应的劳保再进入 | 在相关需要穿戴同等级劳保区域贴上标识，让人员第一时间意识到 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/24 4:51:27
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：16 12号楼四层4-21间钢平台上呼吸空压缺少密封盖。正确做法:及时添加，避免阀口污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 丢失 | 物料原因 | 增加防尘盖 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/8 6:18:49
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：29 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy04-R01旁引风罩上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已安排人员及时清理，并对人员现场培训 | 人员培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/16 5:28:28
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：51 12号楼三层3-12间TJ4S-1212-R02釜管路法兰螺栓未紧固。正确做法:及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 人的原因 | 及时紧固 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/16 5:28:44
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼二层 | 10：40 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间刚接收的物料，人员添加二级防护不及时 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/16 5:28:59
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 21：11 4号楼3-12间 固体物料分子筛未添加二级防护，正确做法：及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 人员固体物料存放时候忘记使用二级防护 | 人的原因 | 及时用二级防护槽将物料储存 | 开会培训人员固体物料的存放需要二级防护 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/10 20:58:50
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 21：26 4号楼4-16间 接收罐CMM-404-R11-TR01排净阀门封堵未塑料盖，正确做法：及时更换为盲板盲堵，防止误碰，管路内存废液滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用塑料盖代替不锈钢盲板，没有考虑到塑料盲板不能有效阻止泄露 | 人的原因 | 使用不锈钢盲板代替塑料盖 | 日常检查盲板使用，提醒人员使用不锈钢盲板 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/10 20:58:34
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 4号楼4-05间 物料桶阻挡排风口，已告知现场人员及时转移完毕，正确做法：排风口前禁止存放任何物品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员存放物料随意，物料桶阻挡排风口 | 人的原因 | 及时转移走 | 培训人员排风口前禁止存放任何物品 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/10 20:58:18
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/06/2026 16：49 4号楼4-43间 现场人员使用蠕动泵操作未下拉亚克力盖板，正确做法：蠕动泵使用时需下拉盖板，防止管路破裂液体飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 人员使用蠕动泵操作未下拉亚克力盖板,忽略了管路破裂液体飞溅的风险，安全意识不足 | 人的原因 | 蠕动泵使用时需下拉盖板 | 培训人员蠕动泵使用规范 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/10 20:58:01
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：36 12号楼4-17间，手套箱缺少O型圈，已沟通现场人员进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员忘记安装 | 人的原因 | 及时安装O型圈，并对人员现场培训 | 及时复核 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/15 7:10:36
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：54 12号楼4-06间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 使用完毕及时盘起引风罩并关闭开关阀门 | 人员培训 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/15 7:10:52
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间，Tr05接收罐磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。已沟通现仍人员整改完成。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系相关人员进行校准维护并完成 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/15 7:11:08
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 23：06 12号楼3-59间，空呼接头缺失透明保护盖，已沟通现场人员进行补充。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 防护盖丢失 | 物料原因 | 增加防护盖 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:50:35 | 2026/4/10 20:59:05
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间三层E03薄膜操作柱上SEA处渗漏物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | SEA垫片损坏 | 设备设施原因 | 已处理更换完毕 | N/A | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:44:47 | 2026/4/9 6:46:39
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T029后侧墙壁上静电扁铁脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝钉脱落 | 设备设施原因 | 已去除 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:44:33 | 2026/4/8 7:18:54
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22压力变送器防爆线管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行维修 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:44:33 | 2026/4/8 7:19:09
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R22旁穿层管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时进行封堵 | 人的原因 | 已封堵 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:44:33 | 2026/4/8 7:19:23
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R08旁穿层管路需要封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 清洗时人员未完全拆卸防止配件车上 | 人的原因 | 已整改 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 7:44:33 | 2026/4/8 7:19:38
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 标签添加不及时 | 设备设施原因 | 进行标识的添加处理完成 | 车间进行整体排查及时进行处理处置 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 7:16:15
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层2-34间静电扁铁固定处螺丝松动掉落，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 进行冲洗固定紧固完成 | 车间进行整体排查及时进行处理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 7:16:36
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层02釜加料车手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 手套损坏 | 设备设施原因 | 更换 | 排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 2:29:26
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层09釜加料车手套老化变硬，还请及时更换处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备物料腐蚀 | 设备设施原因 | 项目使用结束待清洗 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 2:30:19
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层08釜下口转移泵阀门渗漏，还请及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀门阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已进行紧固处理 | N/A | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 2:31:02
2026/4/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层1-46间门把手损坏，还请及时沟通保全进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 维修完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/7 1:17:57 | 2026/4/8 19:06:26
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-309 | 15：06，洗眼器超期未检查（低风险19条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 清明期间，实验室人员疏忽忘记检查 | 人的原因 | 洗眼器已检查并更新日期 | 人员强调，自查时重点巡查 | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/6 19:31:34 | 2026/4/10 11:20:12
2026/4/1 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间物流通道北侧堆放空桶，阻塞通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目多到货桶较多未及时验收存入暂存间 | 人的原因 | 项目按需领用，及时验收放入暂存间 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼Hp车间 | 103车间物流通道，货架放置的一个溶剂桶缺少桶盖，采取塑料袋密封的方式，且静电夹在塑料袋外侧。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 桶盖破损，人员意识差，仅使用塑料袋未密封 | 人的原因 | 及时更换桶盖，有效连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查，空桶时桶盖及时更换或使用塑料袋密封即使报废。有溶剂时及时更换桶盖 | N/A | 2026/4/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/1 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼Hp车间 | 103车间物流通道，货架放置的一个塑封机，电线裸露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备线路外皮破损 | 设备设施原因 | 联系电工维修完毕 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/11 10:30:07
2026/4/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 承包商舜隆机电在厂区围栏外进行施工作业使用的线盒没有防护盖，易造成人员误碰或在天气恶劣情况下，发生触电风险； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS3912-信磊,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 该线盒由工人擅自使用， | 设备设施原因 | 1. 更换线盒 2.对改名工人加强教育培训 | 各工具使用之前经过班组、、监护人、厂区EHS、电工等多重检查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/6/4 16:39:23
2026/4/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 机修间 | 机修房电焊机插头铜丝裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 重新连接 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 危废间门口有一桶乙腈（不是空桶）敞口放置，易造成气味泄露及化学品伤害等风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 桶盖破损，人员意识差，未密封 | 人的原因 | 更换桶盖及时密封 | 人员强调，注意巡查，空桶时桶盖及时更换或使用塑料袋密封即使报废 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 3号楼生产车间北侧门口地面有积水且表面有油花，旁边有雨水井，易造成雨水井污染； | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 真空泵排水管路脱落水溢出 | 设备设施原因 | 已将排水管路放进下水道 | 管路固定 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 101溶剂柜内一桶甲醇桶口处破损，开柜有明显气味，此情况第一次发现为3月30日，目前还未整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常隐患排查存在遗漏 | 人的原因 | 立即更换破损甲醇桶，彻底清洁溶剂柜 | 纳入日常巡检重点 | N/A | 2026/3/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/3/17 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/6 18:47:45
2026/4/3 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 09：36监控核查到101实验室在制备区域实验人员进入立式通风橱进行溶液倾倒时未做好防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作人员对溶液倾倒的防护意识薄弱 | 人的原因 | 立即要求操作人员停止操作，补戴防护面罩 | 强化实验室操作防护培训 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/11 10:27:47
2026/4/3 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 10：09监控核查到101实验室在制备区域实验人员开放暴露操作在桌面上直接倾倒溶剂，未在有效通风环境下操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员违规在非通风环境下进行溶剂倾倒操作，安全风险意识不足 | 人的原因 | 立即停止桌面倾倒操作，将溶剂转移至立式通风橱内规范处理 | 明确溶剂操作必须在通风橱内进行 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 18:47:45 | 2026/4/11 10:28:45
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间排风口被遮挡，正确做法：车间排风口禁止遮挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员放东西，房间排风口被遮挡 | 人的原因 | 正确做法：车间排风口禁止遮挡 | 排风口每日巡查是否有人堵住 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:46:05
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间氮气尾气点位未使用没使用盲板封堵，正确做法：使用完毕的点位及时用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间氮气尾气点位未使用没使用盲板封堵 | 人的原因 | 使用完毕的点位及时用盲板封堵 | 培训人员，提高安全意识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:46:58
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间储罐下口未使用盲板封堵，正确做法：储罐下口关闭情况下需要使用盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员没有发现储罐下口未使用盲板封堵 | 人的原因 | 正确做法：储罐下口关闭情况下需要使用盲板封堵 | 培训人员盲板使用 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:47:55
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-05房间记录存放处标签翘边，正确做法：发现状态不好的标签需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员在使用物品时导致记录存放处标签翘边 | 人的原因 | 及时更换掉状态不好的标签 | 提高巡查频率 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:49:02
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间货架固定静电连接线断开，正确做法：固定设备的静电连接线发现破损第一时间联系电工解决 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间货架固定静电连接线断开 | 设备设施原因 | 固定设备的静电连接线发现破损第一时间联系电工解决 | 日常巡查要注意静电连接线的巡查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:49:52
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07未验证单体罐搅拌缺少防护罩，正确做法：发现设备缺失防护罩第一时间加装，防止出现事故 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07未验证单体罐搅拌缺少防护罩 | 设备设施原因 | 发现设备缺失防护罩第一时间加装，防止出现事故 | 设备安装需要检查是否安全符合 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/6 17:14:21 | 2026/4/7 10:50:42
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 节假日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 130实验室 | 液体瓶现场无标签 正确做法：添加标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 实验人员装装纯化水的瓶，未及时贴标，试验完成后为彻底清理现场。人员安全意识差 | 人的原因 | 立刻清理，整改 | 晨会强调 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/6 16:32:01 | 2026/4/10 12:31:25
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼 | 2号楼2楼02F2036洗瓶间地面脏污及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清扫 | 加强5S培训、日常巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼 | 2号楼2楼02F2036洗瓶间桌面遗留防护眼镜 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 防护眼镜收拾归位 | 加强5S管理、日常巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼 | 2号楼2楼02F2076种子间2烟雾报警器包裹未拆 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即拆除包裹 | 定期安全培训，加强日常巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼1楼 | 2号楼1层生产男更衣间出来的走廊上有活蜘蛛，清扫阿姨近期在该区域及二楼均有发现活蜘蛛 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时清扫 | 检查防虫措施 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层配电箱1个保护开关对应2个电器 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即停止使用 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层出现塑料管 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时清理 | 加强5S培训、日常巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层电焊机搭铁线过长 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止施工，调整搭铁线 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层电焊机未接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即停止施工，安装接地线 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层电焊机未接地线且电线包裹不完善 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止施工，安装接地线，裸露电线包裹 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层电钻未见合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即通知施工，工程部检查工器具 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层高处作业票监护人未填 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止施工，安排监护人确认签字 | 加强承包商安全培训，定期巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层两名施工人员未佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止施工，佩戴安全帽 | 加强承包商安全培训，定期巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层配电箱未见合格证标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即通知施工，工程部检查工器具 | 加强承包商安全培训，加强设施设备检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 2号楼2楼夹层 | 2号楼2楼夹层无人监护焊接 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即停止施工，联系监护人到位 | 加强承包商安全培训，定期巡查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ASH0466-季超,ASH1715-王悦敏 | 已完成整改 | ASH1715-王悦敏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/6 9:54:38 | 2026/4/6 9:54:38
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R16釜下方压滤罐压滤过程罐上进料阀未关现场告知关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作问题，未及时关闭 | 人的原因 | 已第一时间关闭 | 对转移操作转移完毕阀门及时关闭进行强调 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 8:09:57
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R02釜上进料车有下落情况进料车与釜连接部位已变形已沟通孙壮检查液压装置 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查液压装置缺油，以进行添加。 | 设备设施原因 | 使用支架进行支撑处理 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 8:10:21
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层9057水相罐放槽子，连接的尾气引风筒尾气阀门未开，已现场告知洪李星进行处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 放槽子前未对尾气进行仔细检查 | 人的原因 | 已对责任人进行重新培训及强调 | 已完成 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 8:32:51
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间一层操作人员在103-Fd02缓冲间内分装物料使用的白钢铲子未连接静电，已现场告知。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 8:33:02
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间三层薄膜蒸发器处出现大量蒸汽，现场沟通车间人员处理，发现是人员误操作导致夹套热水变为蒸汽，从夹套管线聚乙烯翻边处逸出，需要车间统一排查可能走热介质的管线，不能有此类不耐高温的材质。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员开错阀门导致 | 人的原因 | 以对人员进行现场培训 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/13 1:46:46
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间四层131784连续化处臭味较大，应是主原料储罐虚连处逸出，需要处理，且此储罐进料管线有一过滤器缺少静电接地 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备准备期间接地未及时增加 | 设备设施原因 | 已沟通进行整改 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/13 1:46:31
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层连续化主料罐没有液位计、甲苯溶液罐尾气没有单向阀、储罐液位计上限标识错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 三氟乙酸酐储罐属地未及时增加液位计，尾气位置选择虚连未增加单向阀 | 设备设施原因 | 静电接地已沟通增加，储罐每次投桶装物料液位不足储罐一半，尾气存在虚连可减少单向阀 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/12 8:50:37
2026/4/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/05/2026，15:27，一车间一层保洁戴手套开门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | 对外包人员进行培训强调，禁止戴手套摸门 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 6:58:13
2026/4/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/05/2026，06:16，三车间三层反应釜下口有液体渗漏，人员禁锢反应釜下口时未佩戴劳保。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 6:58:29
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层25釜接收罐液位计断层 一车间二层31釜下方接收罐液位计缺少上限标识 一车间三层12釜下方接收罐液位计断层 一车间三层17釜下方接收罐液位计断层 一车间三层09釜下方接收罐液位计缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计异常 | 设备设施原因 | 已修复完毕 | 发现断层及时解决 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 6:58:40
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层16釜接收罐液位计断层 二车间三层20釜接收罐液位计缺少超上限 二车间三层12釜接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清洗后未进行归位处理 | 人的原因 | 之后进行归为检查 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 6:59:11
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层25釜接收罐液位计断层。 三车间三层07釜下方Tr02储罐液位计铭牌注释测量密度为0.8，液位标识处注释浮子密度为0.6。 三车间三层05釜下方Tr020储罐液位计浮子密度为0.9，缺少浮子密度标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位计浮子有问题 | 设备设施原因 | 进行更改 | 进行更改 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/8 6:59:30
2026/4/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/05/2026 10:44二车间一层外包人员戴手套拧门把手开门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以对人员进行培训处理 | 人的原因 | 以进行传达，不执行直接辞退 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/9 17:46:28
2026/4/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 04/05/2026 11:14三车间Ce06离心机开盖收料粉尘暴露状态下外包人员未穿戴劳动保护进入间内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/9 17:46:38
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间四层甲基磺酰氯滴加DCS控制柜上缺少报警跳停信息。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清单脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/9 17:46:48
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间四层连续化处DCS控制柜上缺少报警及跳停信息。 二车间三层碘甲烷罐向24釜转移连锁停泵控制箱上缺少报警设置清单 二车间三层21釜二碳酸二叔丁酯滴加泵连锁停泵控制箱缺少报警设置清单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备连锁上未进行添加处理 | 人的原因 | 已全部添加完毕 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/9 17:47:04
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层06釜一水柠檬酸滴加管路控制箱开关缺少标识。 三车间四层09釜水合肼打料泵停泵连锁控制箱缺少报警设置清单。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 09连锁未进行安装 | 设备设施原因 | 09连锁未进行安装 | 09连锁未进行安装 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/6 8:32:21 | 2026/4/9 17:47:18
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-E02-Tc01储罐液位计下方的四分球阀的阀门芯有黑色液体渗漏现象，渗出的液体滴落到下方地面上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场排查液位计四分阀门手柄压盖部位老化松动，少量液体渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对现场清理完毕，阀门压盖重新紧固完毕 | 操作区域内发现物料痕迹第一时间从源头处理解决，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行专项排查确认 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:47:43
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R22釜旁氮气干燥塔上方未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气干燥塔使用完毕后封口不及时 | 人的原因 | 对该干燥塔封口完毕 | 氮气干燥塔使用完毕后注意密封操作，避免干燥剂失效，谁操作谁负责 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:47:30
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机母液管路弯头处螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 弯头内角处螺栓无法从内侧向外穿 | 设备设施原因 | 现离心使用中，批次离心结束切割通丝进行更换，现不影响正常使用。 | 与设备组进行强调，设备管路安装前整体考虑螺栓安装方向是否合理，避免出现弊端。 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:47:13
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R11釜旁记录桌上CPo143751项目加溶剂记录中操作人员签字后未写日期。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员记录执行不到位，时间填写不及时 | 人的原因 | 记录已沟通责任人整改完毕，人员进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:46:59
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区有一个捕鼠笼处于关闭状态未有效投用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 室外风大导致捕鼠笼关闭 | 环境原因 | 已将该处捕鼠笼恢复正常使用状态 | 班长每日进行巡查捕鼠笼状态，发现闭合情况，及时进行恢复 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:44:21
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-T058储罐围堰外绿色尾气管路破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 尾气引风管线损坏部位处理不及时 | 设备设施原因 | 已安排人员对尾气引风管损坏部位处理完毕 | 1.车间其他引风管线进行排查确认，同类问题进行处理 2.当班操作使用引风管线前，进行状态确认，存在损坏情况及时处理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/10 15:44:07
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2北侧 | 甲库2北侧路灯夜间不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 | 否 | 路灯灯泡老化故障 | 设备设施原因 | 现场对人员通行无影响，计划购买防爆灯头，更换老化故障灯头 | 属地日常巡查确认现场路灯状态。电工每日点检进行路灯状态确认。 | 235 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/6 8:10:35 | 2026/4/12 14:57:39
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05现场复核CK时发现尾气液封罐没有液位计，无法观察内部是否有水，建议增加液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 没问题，尾气液封罐内添加碱液，要求操作人员每批离心前检测PH | 环境原因 | 没问题，尾气液封罐内添加碱液，要求操作人员每批离心前检测PH | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/7 8:32:45
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-F04尾气管路后段变色，尾气管路内有液体，现场已沟通人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 尾气试镜存液 | 方法原因 | 以进行排放 | 使用中观察存液及时排放 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/7 6:07:25
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R15-Tr01旁吸收罐人孔附近有溶剂气味，现场联系班长查看，怀疑人孔密封垫使用时间过长导致密封性变差有气味溢出，请车间及时进行更换 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人孔垫变软密封不严 | 设备设施原因 | 以进行重新试密 | 领用新的垫片更换 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/7 8:41:02
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD01-Tr01拆卸清洗，人孔盖拆卸后处于悬空状态，仅靠一根螺栓固定且螺栓并未完全拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员清洗验收后没有及时盖上 | 方法原因 | 以进行恢复 | 人员操作后现场副主任亲自复合 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/10 10:51:58
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD01-Tr01淋洗管路管路支架下方开焊，需重新进行焊接固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 还未完全断裂，已上报动火申请，待设备空档期重新焊接固定 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/10 10:49:47
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-019和LAB-036过夜反应通风橱内鼓泡器无鼓泡状态，现场已沟通值守人员处理完毕 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未开启氮气保护 | 人的原因 | 现场已开启氮气保护 | 日常对此项进行巡查 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/4/6 7:42:40 | 2026/4/9 11:32:58
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 8号楼简报排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 隔膜泵800-PDP-06与800-PDP-31无泵前气源阀门，现场已于王斌主任沟通，建议补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 气源开关阀损坏短缺补充维护不及时 | 人的原因 | 采购补充安装 完成 | 定期进行排查损坏丢失的进行维护 | N/A | 2026/5/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/24 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/24 7:01:07
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 8号楼简报排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼4层走廊北侧应急柜EC-8#GMP-07，存放的碳酸氢钠溶液和硼酸溶液，过期，需更换（碳酸氢钠溶液有效期至2026年04月，硼酸溶液有效期至2026年3月10）现场已于梁珂迪班长沟通，建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已提前沟通监察部IH组人员，待到货 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/10 7:18:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419-17通风橱，下面柜门有白色粉末，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元 | 否 | 物料位置较为隐蔽，操作人员只是清理了通风橱台面，未发现柜门中物料，未能清理 | 人的原因 | 物料清理干净，人员进行培训 | 实验室人员培训 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/10 7:19:34
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-06通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM3209-赵国有 | 否 | 经与通风橱负责人贺然沟通，称量过程中有少量撒漏，下班前贺然特意对通风橱进行了擦洗。应该是晚上干了之后有析出少量固体 | 人的原因 | 已安排清理 | 要求各个通风橱负责人认真对待物料痕迹问题。要求贺然连续2周负责实验室5S检查，每天反馈检查结果到实验室钉钉群 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/10 7:19:48
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-03通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚 | 否 | 物料痕迹未清理 | 人的原因 | 已清理 | 对相关人员培训和组内强调 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/10 7:23:02
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-07通风橱有白色痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | AMM3029-黄志诚 | 否 | 物料痕迹未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 对相关人员进行培训 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:23:26 | 2026/4/10 7:24:15
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼2层7车间，固定式氧气检测器的静电接地线螺丝松动，告知现场人员进行紧固 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 静电扁铁上固定螺栓松动 | 设备设施原因 | 已安排重新紧固完成 | 同类型问题自查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/7 8:16:45
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 806-SY01-R01反应釜下口气动阀防爆线管接头脱落，现场与梁珂迪班长沟通，报修处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 人员触碰 | 人的原因 | 更换防爆管 | 日常巡检发现及时整改 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/10 7:24:42
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-ce01离心机试镜处和底部有褐色物料痕迹，现场已沟通当班班长及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清理完毕未复核清理效果 | 人的原因 | 已经重新清理完毕，使用中及时观察确认 | 交接班时检查现场状态，不合格的进行整改 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/12 7:28:12
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-R13反应釜（使用中）加料漏斗盖子缺少密封圈，现场沟通当班班长及时增加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 垫片破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行补充 | 使用前进行检查确认，发现缺失及时联系清洗班补充 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/12 7:28:37
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-R16反应釜加料漏斗连续使用塑料袋破损，现场已沟通当班班长反馈为漏斗刚安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 塑料袋碰触破损 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 使用前安排人员进行检查 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/12 7:29:15
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼904-R03反应釜后方真空管路（抽真空中）缺少标识，现场已沟通当班副主任及时增加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路改造后未及时粘贴相应的标签标识，已安排粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/12 7:29:38
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼张先腾班组 | 巡查发现1205-R11反应釜使用的夹套管路温度较高，阀门处缺防止烫伤标识，现场已沟通当班班长及时增加标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场管路已增加保温，阀门处无法保温。已悬挂标识 | 方法原因 | 已增加标识 | 后续高温试车及时增加标识 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/14 7:56:26
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼张先腾班组 | 12号楼5层至4层北楼梯间消防照明玻璃灯罩被刷上白漆，现场沟通班长反馈为墙体刷漆时造成 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 刷漆造成，已进行清理 | 人的原因 | 灯罩进行处理 | 排查其他刷漆灯罩 | 0 | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/14 7:56:38
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、提问韩松管路化学品泄漏管控相关问题，人员熟知安装法兰时，垫片选错带来的风险。 2、提问林友根管路化学品泄漏管控相关问题，人员熟知蠕动泵安装紧固要求及四氟管两端密封操作。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查期间提问8号楼邢春雨化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查期间提问7号楼张炳喜化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查期间提问9号楼刘双昌化学品泄漏管控相关问题，提问1项问题回答准确，人员熟知拆卸管路必须流程。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 提问丁锋管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 提问禹业聪管路拆卸前的准备工作，了解临时管路在使用前需要进行打压试密，以及反应釜的试密标准 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/6 7:16:56 | 2026/4/6 7:16:56
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R03下口第一处阀门缺少阀柄 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门柄脱落 | 设备设施原因 | 已重新添加 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:52:45 | 2026/4/7 0:09:36
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02阀门45缺少锁片，上方多处螺栓安装未漏牙 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时螺丝未调整好间距 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:52:45 | 2026/4/7 0:09:50
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R19阀门31/61缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 锁片脱落 | 环境原因 | 已重新安装 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:52:45 | 2026/4/7 0:10:18
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R04加料大阀门螺栓有两处安装未漏出牙 301-R04铂电阻挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备老化 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:52:45 | 2026/4/7 0:11:58
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层清洗间门口报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警灯缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:05:35
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间四层连续化CSTR17反应器下方转移泵P004下方排液阀有渗液痕迹至地面需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵模块丝扣渗漏导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:05:56
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R08下口放置的打料泵P049下口阀门上方螺栓衔接处渗油至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 计量泵渗油 | 设备设施原因 | 进行相应的重新紧固固定完成 | 车间进行同步排查检查 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:06:21
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R09左侧流体过滤器下方管路需增加支架支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 已整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:06:43
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 11车间四层分布器间4-04地面积水需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 分布器间循环管路法兰滴漏 | 设备设施原因 | 进行现场整改处理完成 | 车间同步进行排查，进行整体整改 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:07:04
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-FD01爆破片使用日期2023年3月至2026年3月已到期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 爆破片使用日期未及时打印 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:07:24
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-Ce02平台上可燃表无名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 墙面进行重新贴皮后未粘贴标识 | 设备设施原因 | 进行标签标识的粘贴以及处理完成 | 进行车间的通报以及处理完成 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:07:44
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R12-Tr01下口转移泵泵体及地面白色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 12车间12釜接收罐液位计滴漏导致 | 设备设施原因 | 进行重新紧固固定完成 | 车间整体进行排查，及时进行处置 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:08:03
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 四号楼罐区 | 四号楼罐区灭火器绿签2026/4/5即将到期需检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 标签即将过期，正在更换中 | 人的原因 | 已经进行更换 | 定期进行检查 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/10 7:22:04
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R01-Tr01已转空液位计却超上限需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/8 19:11:58
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间二层设备间2-35入户氮气压力表报警从听到报警查看0.332持续上涨中，沟通冰机反馈四五号楼公用入户氮气，四号楼使用增压罐提压所致，已告知车间关注压力变化 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 4、5号楼共用，4号楼增压导致 | 设备设施原因 | 时刻关注压力变化 | 及时沟通冰机，避免异常起压 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/6 19:10:12
2026/4/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | 五号楼罐区 | 5号楼罐区灭火器绿签2026/4/5今天已到期需尽快检查更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 合格签到期 更换中 | 人的原因 | 更换标签 | 定期检查 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/6 6:30:47 | 2026/4/10 7:22:27
2026/4/5 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5号楼北侧 | 施工废料堆积、清运区域内围挡倒塌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS1475-宋小旭 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 天气大风，围挡不牢固导致 | 设备设施原因 | 已经通知人员节后上班第一天立即整改 | 安装围挡时加固处理 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/5 19:44:20 | 2026/4/16 16:29:17
2026/4/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | QC实验室 | 二层钢瓶区域的氮气钢瓶减压阀数值显示不准，超过标定的红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 减压表分压表指示值误差 | 设备设施原因 | 更换减压表 | 五 | 50 | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/5 17:38:03 | 2026/5/10 9:23:09
2026/4/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | QC实验室 | 二层称量间通风橱的氮气管路需要确认无漏点，并将钢瓶区管路连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 管路改造完成，未进行试漏检测，部分法兰未禁锢。 | 设备设施原因 | 管路试漏，禁锢法兰 | 无 | 无 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/5 17:38:03 | 2026/4/12 17:26:50
2026/4/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | QC实验室 | 二层空气泵安全阀4月14日即将到期，需要提前校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 该安全阀在DH1完成外部校准，转到DH2后未加入到外部校准计划当中。 | 设备设施原因 | 进行外部校准 | 该安全阀加入到校准计划中 | 50 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/5 17:38:03 | 2026/5/10 9:26:32
2026/4/5 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 3号溶剂库暂存1630中间体和5075中间体，需要评估合规风险和暂存风险，试剂暂存无化学品清单 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 中间体在安全评价内，试剂有电子清单 | 物料原因 | 将试剂和中间体分区存放 | N/A | N/A | 2026/4/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/5 13:36:01 | 2026/4/19 9:24:23
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 节假日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心4楼北侧2N-410暂存间1 | 溶剂柜内存储的曲拉通X-100与次氯酸钠混存在一个塑料防护盒内； 正确做法：曲拉通X-100不得与强氧化剂共存； | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0706-张雅静 | ABT0040-李静 | 否 | 收货后临时存放在一起 | 方法原因 | 已分开存放 | 培训收货人 将曲拉通X-100和次氯酸钠分开存放 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/4/5 13:07:35 | 2026/6/15 15:30:14
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间四层设备清洗间局部引风罩未见定期检查标签和标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 四层清洗间更换尾气罩，标签脱落 | 设备设施原因 | 沟通保全人员重新进行检查确认 | 对于车间尾气标识，发现缺少，及时沟通补充 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0697-邢峻玮 |  |  | 2026/4/5 11:18:25 | 2026/4/19 9:24:38
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 二车间 | 二车间四层EP反应间东墙下固定式可燃气体检测器缺少白钢标识牌，上端标识牌模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>二车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 标牌更新，全部重新制作粘贴 | 设备设施原因 | 重新粘贴中 | 对于标牌破损情况及时更换处理 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0389-李浩 |  |  | 2026/4/5 11:12:12 | 2026/5/10 9:28:38
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二层标签柜有“氢气管路”的标签，需要去除，避免审计风险。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识未及时去除 | 设备设施原因 | 以去除 | 及时去除 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 8:50:02
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间fd03吹料过程中，从间内尾气改造的管路气味溢出，需要中间增加阀门控制 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气缺少阀门 | 设备设施原因 | 增加阀门 | 增加阀门 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 17:18:21
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间12釜滴加甲基磺酰氯，桶吸收使用聚乙烯管路直接连在缓冲罐上，尾气停止后有剧毒气体溢出可能，需要增加单向阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间目前缺少单向阀，各个车间协调后安装 | 设备设施原因 | 设备已停用，后续安装设备前进行增加 | 使用前及时安装 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/18 18:00:23
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间21釜取样操作人员未使用法兰盘。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 8:49:36
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 焚烧炉 | 焚烧炉打料间运输碱片洒落地面一片，现场沟通马志涛进行清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | FX2724-张洪涛 | FX2724-张洪涛 |  | 包装袋损坏 | 物料原因 | 进行处置 | 转移前进行检查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/9 8:42:19
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0381-李心 | 一车间 | 一车间遗漏FD02间外的磁力泵连接电线贴地敷设，现场沟通李建军进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 临时设备着急使用，安装不合格 | 人的原因 | 重新配置线管 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/9 8:42:36
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层9057连续化东侧门口可燃气体检测器标签过期，且悬挂标签编号与设备编号不一致，已告知彭孝鑫进行处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 有遗漏效验过的，标签悬挂不及时 | 人的原因 | 以进行更正标签 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/8 8:33:14
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层新安装压滤罐间，外包人员登高时踩在压滤罐收料口上，且现场无监护人，已现场制止。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 停止作业，并对人员进行培训强调 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/8 8:33:26
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R26加料车手套破损 已告知李建军 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时更换 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/6 8:20:45
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层溶剂间悬挂式干粉灭火器检查日期过期 已告知孙壮 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 以进行检查更新标签完毕 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/6 8:20:52
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层南侧白钢溢出桶缺少吸收棉 已告知代宇哲 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 溢出桶缺少吸收棉 | 设备设施原因 | 增加吸收棉 | 增加吸收棉 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/10 8:38:15
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 04/04/2026 18:37二车间四层走廊东操作人员佩戴手套进行翻阅OR，有沾染物料风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 以对人员进行强调操作要求 | 人的原因 | 后续在发现进行奖惩处理 | 再出现一次100元 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/7 2:28:49
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 04/04/2026 08:52二车间一层清洗间外包人员配戴手套触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 对外包人员以进行培训，询问人员说忘记 | 人的原因 | 以对人员进行叮嘱再有一次直接解聘 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/7 2:29:13
2026/4/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间一层101-R35-Tr01接收罐至10立罐区固定转移管路三通处单阀无盲板、一车间一层101-R20-Tr01下口单阀无盲板、一车间二层101-R25-26-29-Tr01接收罐至10立罐区固定转移管路三通处单阀无盲板、一车间三层101-R28-Tr02下口单阀无盲板、一车间三层101-R34-Tr01下口单阀无盲板、一车间四层101-R16-Tr01下口单阀无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间目前盲板还是不够用，购买后安装 | 设备设施原因 | 购买到货及时安装 | 购买到货及时安装 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 8:25:04
2026/4/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间一层102-Drc02-Tb01接收罐下口单阀无盲板、二车间三层102-Tr009/07接收罐下口单阀无盲板、二车间三层102-R01-Tr01下口单阀无盲板、二车间三层102-R25对面搪瓷接收罐下口单阀无盲板、二车间四层102-R08-Tr01下口单阀无盲板、 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 罐下口已全部添加完毕 | 人的原因 | 进行添加盲板 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/7 2:29:45
2026/4/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间一层103-Drc04/06-Tb01接收罐下口单阀无盲板、三车间二层103-Drc01-Tb01接收罐下口单阀无盲板、三车间二层103-Ce02/04-Tr01接收罐下口单阀无盲板、三车间三层103-R01/12/18/22-Tr01接收罐下口单阀无盲板、三车间三层103-R07-Tr02储罐下口单阀无盲板、三车间四层103-R02/03/05/06/13-Tr01接收罐下口单阀无盲板、三车间四层103-Tr002/Tr012/Tr013/Tr014/Tr018/Tr025接收罐下口单阀无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接收罐缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/7 2:30:13
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控发现二车间二层人员放料使用抹布固定管路，对讲沟通属地反馈车间未配备与管路口径相符的支架，车间班长已协助开关阀门放料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未找到卡子进行固定，车间都给班组进行配发过。班长在现场辅助人员进行固定放料管路 | 人的原因 | 以对班组进行补加 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/6 20:15:22
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控发现三车间一层103-Fd02收料人员未选用高度合适的二级防护桶，密封需要倒出二级防护措施，已告知属地整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 二集保护桶比例不对 | 设备设施原因 | 进行更改为矮腰二级保护桶 | 车间进行排查 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 8:56:25
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 二车间一层连续化气味扩散严重，连续化人员长时间值守已沟通佩戴呼吸防护 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备虚连较多，尾气吸力较小 | 设备设施原因 | 已沟通对设备尾气进行密封 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/12 8:56:36
2026/4/4 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 三车间四层1784连续化排查发现：设备上压力表没有检验合格签没有表弯、固定式可燃气体探测器表盘装反，未连接静电导线、103-R02加料箱密封不严从手孔处有溴丁酸气味扩散、投甲苯气动泵连接的波纹管法兰两侧均未加静电跨接、安全操作规范被培训人员是否考核合格无确认人签字、现场应急泄露处置工具不齐全未放置足够的消防沙，无塑料溢出桶，无吸收棉，破坏液未粘贴标识，黄色防化服未放置现场 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 溢出桶未存放在距离较近的现场，循环管路制作跨接未按要求及时补充 | 设备设施原因 | 已沟通进行整改处理 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 8:34:06 | 2026/4/6 20:16:08
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼902-R03反应釜压力传感器使用三瓣开口快开卡子，根据《TJ3安全生产操作手册》压力容器本体设备使用重型快开卡子/封口三瓣型快开卡子/封口两瓣型快开卡子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 仪表组在校验后为按照要求用重型卡子将压力表固定，已沟通其班长进行处罚传达 | 方法原因 | 已更换 | 传达培训 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/5/14 7:36:35
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 8号楼 | 4车间D级区平台上氧含量检测仪接地线松脱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 人员触碰 | 人的原因 | 紧固地线 | 日常巡检 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/4/7 8:02:03
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼R15反应釜特种设备登记证标签脱落，现场已与当班班长沟通张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 粘胶脱开 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴打胶固定 | 整体排查对于松动的重新打胶固定 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/4/17 7:32:05
2026/4/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼二层702-Ce01离心机出口法兰外侧沾有物料，请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 收料后清理不到位 | 人的原因 | 已安排人员重新擦拭，清理完成后找班长进行确认 | 班长副主任巡查并要求操作人员当班整改 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/5/14 8:44:15
2026/4/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼二层702-Ce01离心机处引风管下次检查日期为04/07/2026，现已临近时间，请于到期前及时检查并更换标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 快到期设备准在检查出签 | 人的原因 | 已联系暖通及时检查确认并更换标识 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/5/14 8:44:31
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼赵兴民班组 | 7号楼二层702-Ce01离心机4月1日Check执行人写入复核人一栏内，请及时更正 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | 车间复核人和EHS复核人在一栏内 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/4/17 7:31:56
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼三层清洗间内可燃气体报警器外大量白色不明浑浊物，请及时清洗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 清洗间清洗压滤罐过程中被污染，已和消防联系更换外壳 | 设备设施原因 | 更换外壳 | 对清洗人员进行培训教育 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/4/17 7:31:46
2026/4/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 12号楼 | 12号楼一层1205-R52玻璃釜夹套回法兰处破漆垫片装反，垫片面应朝向螺栓侧 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经过检查 现场无问题，压得过紧导致看不清楚 | 环境原因 | 经过检查 现场无问题，压得过紧导致看不清楚 | 经过检查 现场无问题，压得过紧导致看不清楚 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:21:31 | 2026/4/17 7:31:33
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间泵房门口 | 二车间泵房门口，放置的2具35K灭火器缺少灭火器罩。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场35kg灭火器罩缺失 | 人的原因 | 已对两个灭火器添加灭火器罩完毕 | 安排泵房工每日泵房巡查期间对区域35kg灭火器罩进行确认 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/10 15:38:41
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层南侧一装有液体物料的1000L方槽子上方小盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员安全隐患意识淡爆，方槽子使用后上盖紧固不到位 | 人的原因 | 发现后现场操作人员进行处理 | 1.安排助工对车间内暂存方槽子进行同类排查未见异常，班前会进行制度执行重申 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/10 15:38:23
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R23釜接收罐液位计有断层现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 放罐后恢复真空液位计浮子未复位 | 设备设施原因 | 班组人员使用强磁对R23釜接收罐液位计浮子进行复位，并通过接收罐上方板式镜进行实际液位检查。 | 要求车间人员做好液位计检查，出现断层及时使用强磁进行复位，并通过板式镜进行实际液位确认，避免液位不准造成隐患。 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/5 14:38:08
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R04釜处氮气干燥塔上阀门未关闭，阀门连接的气源管敞口端有氮气逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员误碰导致阀门开启 | 人的原因 | 发现后现场进行处理，现场操作人员巡检不到位进行内部处罚 | 1.车间内进行同类排查未见异常，班前会针对跑冒滴漏控制执行要求进行重申，月度进行跑冒滴漏问题汇总，责任人与负责人按照制度进行处罚 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/10 15:38:10
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间工艺水管路放净阀处双阀门，上方阀门未关闭，下方有液体渗出滴落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员使用完毕后未及时关闭双阀 | 人的原因 | 已安排现场人员将阀门关闭 | 检查现场其他双阀地点阀门是否全部关闭，对班组人员进行人走阀关要求 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/12 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/12 14:57:54
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层北侧，2722连续化区域接地扁铁表面锈蚀严重。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 区域潮湿造成静电扁铁生锈 | 环境原因 | 安排现场负责人进行除锈处理 | 1.车间内静电扁铁执行月度维护 ，车间现场保温进行完善 负责人：韩伟哲 2.设备使用前按照CK执行静电接地阻止检测，合格后方可使用 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/10 15:37:55
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间冰机 | 一车间冰机间一层，呼吸空压机配电箱缺少设备标识，有电危险标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 原有标识因环境潮湿、老化或清洁作业脱落，未及时补缺。 | 环境原因 | 制作符合规范的设备标识，并在配电箱显著位置张贴。 | 对属地内所有配电箱、控制柜等设备的标识进行全面检查，同步整改同类问题。 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/5 8:06:28 | 2026/4/10 15:37:41
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732-18通风橱外循环机有介质泄漏情况，发现为循环机内介质过满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将循环机多余介质，放掉，将地面的水擦掉 | 组会强调，循环机多余介质需要及时放掉 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:18:17 | 2026/4/7 18:47:13
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 617-03通风橱台面有柱子未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 硅胶柱已将溶剂负压抽干，待确认收率后报废，等待期间未封口 | 人的原因 | 已处理 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:18:17 | 2026/4/7 18:47:29
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R02加料车手套破损，618-R16、618-FD02接收罐氮气管路缺少接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接头缺少 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:09:30 | 2026/4/9 6:56:26
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R23加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:09:30 | 2026/4/6 6:34:56
2026/4/5 | 专业性排查 |  | 电气火灾风险专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R01人孔灯未接接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 未进行接地线链接 | 方法原因 | 沟通电工进行链接 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:09:30 | 2026/4/23 16:06:40
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R08加料漏斗手套破损漏洞，车间及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:40 | 2026/4/6 6:28:06
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R10加料车一只手套破损漏洞，需要车间及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 使用完成待清洗更换 | 人的原因 | 清洗更换 | 使用完成设备及时清洗更换 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:40 | 2026/4/6 19:09:41
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R08尾气通过聚乙烯管路走514-R11后方的酸性尾气管路，管路之前的标识未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 该管路切换使用 | 方法原因 | 切换后多余标签已拆除 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:40 | 2026/4/6 6:28:51
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间泵房新安装的真空泵故障灯常亮，沟通电工未查明原因。现场沟通车间停止使用该泵并进行断电。车间需要及时排查处理，禁止故障灯常亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 电气原因 | 设备设施原因 | 新安装泵还未投入使用，使用前调试，目前已断电处理 | 定期排查 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:40 | 2026/4/6 19:09:02
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R08下口滴加三溴化硼溶液计量泵缺少静电接地，车间及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 静电导线安装不及时 | 人的原因 | 进行连接静电导线 | 设备接电期间及时把静电导线进行安装连接 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0982-王华涛 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:40 | 2026/4/6 6:24:00
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce02进行急停报警测试时，按急停按钮会导致离心机断电，且现场报警器未响，沟通电工反馈夜间无法处理，需白天查看 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 液压站位置原件进水 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/7 0:09:22
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce01离心过程中，间内仍有甲叔醚气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 离心机上盖位置缝隙 | 设备设施原因 | 本次使用完毕，更换O性圈，添加软四氟 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/6 6:51:39
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R15下口搪瓷四通有三处静电跨接缺少破漆垫片 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 安装时未添加 | 人的原因 | 已进行添加 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/6 6:51:57
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间四层溶剂间钟表不准，误差超过一分钟 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 电子时钟误差 | 设备设施原因 | 已核对调整完毕 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/6 6:52:32
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02下口至301-R03釜转移聚乙烯管路中间使用SEA连接，形成孤立导体，需要增加额外静电接地；301-R04下口至R03转移的SEA同样需要接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员连接时未识别出来 | 人的原因 | 已重新进行连接 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/7 0:10:03
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R20釜温度变送器电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用脱节 | 设备设施原因 | 已联系电工更换 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 7:06:27 | 2026/4/7 0:10:53
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间 氧代配液罐CMM-403-Sy02-T02加料口法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备法兰处缺乏一处静电跨接 | 设备设施原因 | 及时添加 | 设备验收安装时仔细检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/21 21:03:22
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-31间人员使用物料桶进行转液操作时物料桶上没有使用四氟头 正确做法：进行转液或制备操作时应使用四氟头避免避免溢出或气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员意识不足认为物料大部分为水，未添加四氟头 | 人的原因 | 已添加匹配四氟头 | 对车间人员进行培训转移物料时都要使用合适的四氟头 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/21 21:03:30
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-66反应间间排风口处缺少禁止遮挡标识，正确做法：即使添加禁止遮挡表示。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 标识缺失 | 人的原因 | 增加标识 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/21 21:03:38
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-18物流通道处放置的物料桶没有静电卡子，正确做法：即使添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/21 21:03:46
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 04/04/2026 四号楼二层2-18固体物料倾倒，有撒漏风险。正确做法:及时转移。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 使用固体物料较多，人员将物料都放在了一起，导致物料倾斜 | 人的原因 | 已将物料转移走并使用完毕 | 对车间人员进行培训强调，物料较多时不要放置一个防护曹内 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/14 6:30:49
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼一层 | 04/04/2026 11号楼一层1-76遮挡消防设施。正确做法:及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 遮挡消防设施 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/10 7:10:33
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 04/04/2026 08:15 四号楼二层2-31转移物料时未添加尾气吸收装置。正确做法:及时添加尾气吸收装置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | BDH0640-苏谊,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽未使用尾气装置 | 人的原因 | N/A | 沟通项目经理后续项目准备及时准备设备 | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/30 7:02:15
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 00：39 12号楼4-21间R16釜旁的含卤尾气下方地面有滴落杂质痕迹。正确做法：及时清理，避免含卤杂质暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 设备因素 | 设备设施原因 | 清理 | 及时清理 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/7 17:20:26
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 00：48 12号楼3-13间穿孔未及时封堵。正确做法：不用的穿孔及时封堵，避免影响压差。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加封堵 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/7 17:18:38
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 00：45 12号楼3-51间钢梯下方排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时添加标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 标识缺失 | 物料原因 | 增加标识 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/7 17:19:07
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 04/052026 1:21 12号楼4-17间灭火器被阻挡。正确做法:灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 移走遮挡 | 人员培训 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/7 17:19:28
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 22:06 4号楼三层物流通道有两桶乙腈未连接静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员物料使用没有使用静电卡子卡住，没有有效导出静电 | 人的原因 | 及时将静电卡子卡上 | 开会时多加强调静电卡子使用 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/8 6:19:08
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼二层 | 19:52 4号楼2-29间蠕动泵打料操作时亚克力板盖子未下拉，正确做法：蠕动泵使用时应及时下拉盖子，通过亚克力板可以观察打料状态，防止物料泄露飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员疏忽打料时未将蠕动泵盖子盖住 | 人的原因 | 已将盖子盖住，并对当事人进行培训 | 整体对车间人员进行培训，加强车间人员操作的巡查 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/16 5:29:15
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼三层 | 22：01 4号楼3-36间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | 在房间贴标识，佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/5 6:21:52 | 2026/4/8 6:19:25
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间新鲜四氢呋喃压料管压力表不归零；新鲜乙腈压料管上压力表表盘缺少玻璃。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏 | 方法原因 | 已进行更换 | 每日进行检查损坏及时上报更换 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/6 7:41:22
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06压力变送器防爆线管脱节，现场沟通车间联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线管损坏 | 方法原因 | 已进行更换 | 发现损坏及时更换 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/6 7:42:12
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层南侧反应区门口文件筐里有1本编号为20252706断管作业ck本，03/27/2026做的ck，断管作业后检查项空白未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员作业后未及时进行填写记录 | 方法原因 | 已进行填写 | 使用完毕及时记录拍照发群里 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/6 7:40:58
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M8 | 10立罐区储罐上压力传感器静电接地线未连接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 压变后续接入DCS系统预留，目前未投用，未接电 | 设备设施原因 | 后续接电完毕后进行接地 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/7 6:08:39
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间二层薄膜接收罐间上方夹层有乙二醇渗滴，白班需进入夹层查找漏点并处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹层管路沙眼所致 | 设备设施原因 | 已临时打卡子处理 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/6 7:40:44
2026/4/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间四层连续化打料间有1桶物料，旧的标签被划去，没有贴新的标签，只有“CPo125367-07-02主料转移桶”大标识，已沟通助工邵春鹏确认和粘贴新的标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 报废废液，未及时贴签 | 方法原因 | 已清理完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/5 5:21:08 | 2026/4/6 7:40:32
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 3-316 | 10:00-14：30，戴使用过的手套触摸门把手，总计4次，且佩戴用过的手套使用手机（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 | 否 | 人员图方便，没有意识到戴手套触摸门把手，电脑，手机等带来的的风险 | 人的原因 | 立刻纠正不安全的因素，对相关人员强调戴手套触摸门把手，电脑，手机等带来的的风险 | 全员会宣贯戴手套触摸门把手，电脑，手机等带来的的风险 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/4 19:27:14 | 2026/4/10 13:45:10
2026/4/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 3-316 | 9:30-14：30，研发人员戴使用过的手套触摸门把手，总计8次（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 | 否 | 人员图方便，没有意识到戴手套触碰门把手是危险性动作 | 人的原因 | 已及时强调戴手套不能触碰门把手，电脑等 | 全员会宣贯戴手套不能触碰门把手，电脑等 | 无 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/4 19:26:04 | 2026/4/10 13:45:22
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-203 | 4：06，02橱，实验室没有过夜实验机械搅拌插销未拔（提醒34条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | 人员疏忽，一线确认未到位； | 人的原因 | 当天已拔掉，已完成 | 作为典型案例，在小组群里通报批评，并强调安全确认要做到位，按照安全清单列表一项项确认； | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2180-石季 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/4 19:24:25 | 2026/4/10 11:20:33
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-215 | 2：27，07橱过夜实验机械搅拌未缠胶布（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 剧毒反应复核时，专注温度/氰化氢浓度（是不是为0） | 人的原因 | N/A | 1）周会议强调 2）过夜反应拍照 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/4 19:22:38 | 2026/4/10 13:45:38
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 通风橱检查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-311 | 实验室人员未佩戴手套在通风橱内操作（低风险4条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS3452-程宾 | ALS2212-刘照强 | 否 | EHS通过视频发现，项目人未戴手套进行取样操作。项目人反馈可能是着急取样，忘记佩戴手套了 | 人的原因 | 在通风处内必须佩戴手套进行操作 | 进行培训 | 0 | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/4/4 19:20:05 | 2026/4/17 13:52:23
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现部分真空泵一级泵的视窗部分未完全防护，采用最大间隙防护方法，其最大间隙不应超过4mm. GB/T 30574-2021《机械安全 安全防护的实施准则》 5.3 最大间隙防护方法 最大间隙防护方法用于防止指尖触及危险区。 采用最大间隙防护方法时，要求如下： a） 最大间隙应是相邻表面之间的最大距离； b） 最大间隙不应超过 4 mm。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 最大间隙防护方法用于防止指尖触及危险区。 采用最大间隙防护方法时，要求如下： 最大间隙应是相邻表面之间的最大距离； 最大间隙不应超过 4 mm。已将此要求对维护组班长进行传达，并要求其及逆行整改 | 设备设施原因 | 已沟通维护班长进行整改 | 巡查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/4/14 13:50:45
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现P01真空泵缓冲罐液位计断裂（使用中），现场与蒋月明沟通，已经购买配件，同时真空泵使用检查记录还在25年7月 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 缓冲罐在使用过程中出现破裂情况，已沟通维护组进行购买安装补充，同步车间报概算进行整体更换为防腐材质的磁翻板液位计，目前正在询价，待概算下来后整体更换 | 设备设施原因 | 已沟通维护组更换 | 包概算进行改造 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/4/14 13:50:58
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 巡查发现9号楼真空泵房洗眼液缺失，现场与蒋月明沟通被其他区域使用，需要尽快归位，同时洗眼器记录只记录到3月20日 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 真空泵房洗眼器临时转至4楼3车间给三氯氧磷使用，因4楼3车间反应釜改造，洗眼器未能及时恢复，目前已转移归位，并要求白班班长进行每日巡查 | 环境原因 | 已归位 | 巡查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/4/14 13:49:49
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现部分真空泵一级泵的视窗部分未完全防护，采用最大间隙防护方法，其最大间隙不应超过4mm. GB/T 30574-2021《机械安全 安全防护的实施准则》 5.3 最大间隙防护方法 最大间隙防护方法用于防止指尖触及危险区。 采用最大间隙防护方法时，要求如下： a） 最大间隙应是相邻表面之间的最大距离； b） 最大间隙不应超过 4 mm。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备设计未带防护装置，属地及设备部风险识别不到位 | 人的原因 | 设备部主管已安排添加机械防护网 | 其他类型问题排查 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/30 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/6/20 10:28:43
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 巡查发现8号楼真空泵P15缓冲罐有液位，与王克振沟通，昨晚刚对缓冲罐进行排液，需要确认罐内液位（推测是水，水罐液位有降低），此项在1月检查时也出现，需要再分析下液位倒吸的原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场管理人员确认为翻板液位计故障导致，拆卸下口排放无液体。 | 设备设施原因 | 翻板液位计使用磁铁校准完成 | 加强巡查发现异常及时处理 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/6/20 10:28:55
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 建议7号楼大真空缓冲罐补充液位计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 新罐未配套液位计 | 设备设施原因 | 已经上报预算采购，到货后安装 | 整体配套完善后进行安装，未完整时张贴警示标识 | 0 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0198-赵中阳 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/7/7 13:16:32
2026/4/4 | 其他巡查 |  | 真空泵房区专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼真空泵房放置阀门配件，建议避免放置在高温、高湿的区域 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 分布器阀门暂存，不涉及变坏与项目生产 | 设备设施原因 | 已安排人员进行密封 | 根据损坏情况逐步进行检查替换 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 17:22:28 | 2026/6/20 10:29:07
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间二层接收区西侧空压连接管路漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 接头处接触不严 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕 | 车间同步排查整改 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 15:29:27 | 2026/4/6 8:50:45
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 三车间二层TCU设备间东南角桶内有75％乙醇未放到指定位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | D及区刷漆，临时进行存放 | 环境原因 | 现场已放回原位置 | 物品转移后及时恢复，车间进行通报 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/4 15:27:13 | 2026/4/12 17:27:13
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 空调间 | 车间二层东侧空调间灭火器超期未检查;四层东侧空调间灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 走廊刷漆，油漆未干无法进入 | 方法原因 | 油漆干后第一时间进行检查更换 | 定期对消防设施进行检查 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/4 15:24:37 | 2026/4/12 17:27:49
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层走廊应急药品箱纱布有效期到03/01/2026清单未更新；二层走廊西侧(接收区2-16对面)消火栓和箱内灭火器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 纱布更新完毕，清单未及时更新，消火栓检查不及时 | 设备设施原因 | 清单已重新制作完毕，消防栓清单已重新梳理，整体电子版 | 后续检查对照清单逐一进行检查确认 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/4/4 15:21:45 | 2026/4/12 17:27:31
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 三车间FD3三合一间，有气味 民工杨孝义未佩戴呼吸防护。叫停后人员佩戴手套触摸楼梯扶手。询问培训事项，进入车间后未进行培训。现场叫停，需要回民工培训要求及对应的责任人 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 力工培训不到位 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 第三方人员培训完毕后进行操作 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/13 1:46:16
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 生产技术部 | 查看库房三北侧200L桶取样，技术组人员孙浩未进行静电导出连接，告知进行添加。需要做好培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0009-谭政 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改完毕 | 例会重新培训静电要求 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/13 1:46:03
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 活性炭吸附解析，备用罐风机处电伴热接线盒断裂 达不到防爆要求；乙二醇管路上有盲板，缺少标识；水洗喷淋塔未投入使用。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 防爆盒接线连接处损坏 | 设备设施原因 | 更换分线盒 | N/A | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/13 1:45:48
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间一层9057连续化T1-206储罐液位计有液体滴落，已告知许博皓进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 丝扣渗漏 | 设备设施原因 | 现场安排重新进行禁锢 | 已处理完毕 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 8:33:38
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R01釜下口管路法兰间有液体渗漏，已告知操作人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 安装完毕未紧固 | 人的原因 | 已重新紧固试密 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 8:33:50
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层药品箱缺少碘伏棉签 已告知属地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用完毕未及时上报添加 | 方法原因 | 人员进行通报，最后使用完毕的进行上报 | 车间对人员使用没后及时上报添加 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/6 8:21:03
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R11加料车手套破损，已告知张玉旺 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 加料车使用频繁，导致损坏 | 设备设施原因 | 进行更换处理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/6 8:20:35
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R19加料漏斗表面有白色物料暴露，已告知班组 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 固体粉尘暴露 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/6 8:20:27
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/03/2026 07:16一车间fd02间内人员使用登高梯未连接静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 不良陋习 | 方法原因 | 人员进行谈话，回顾登高车使用方式 | 责任人加入奖惩进行通报 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:47:28
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 04/02/2026 15:40一车间三层西侧人员拆管路佩戴黄胶手套，车间已禁止此类手套使用。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未使用手套投料操作 | 方法原因 | 严禁黄胶手套投放料操作， | 对车间进行回顾，对黄胶手套进行清除 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:47:44
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 04/03/2026 11:40二车间ce04人员穿正压式防化服内未佩戴安全帽，离心机下口收料操作存在碰头风险，建议佩戴安全帽。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 之前提及过此类事项，人员佩戴后收料确实不方便。 | 设备设施原因 | 已和人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:48:02
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 一车间 | 一车间三层32釜滴双氧水尾气引风筒缺少集气罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 集气罩车间陆续进行改造， | 设备设施原因 | 车间整体进行通报，使用自制喇叭口 | 班前会进行强调，使用喇叭口， | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:48:19
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 二车间 | 二车间一层9057连续化离心萃取机尾气虚连，附近氨气味道较大需要整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 调查原因为乙酰胺泵堵塞导致气味跑出 | 设备设施原因 | 以进行疏通完毕。增加封堵罩 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:48:33
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0708-蔡劲松 | 三车间 | 三车间四层02釜加料车缺少尾气过滤装置尾气引风筒上沾染黄色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少过滤装置 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/9 17:48:44
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层ce03离心机间内袋式过滤器管路上三通处一端缺少盲板。 一车间三层tr032储罐上口水相转移管路三通处缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板安装缺少 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 对使用中设备进行检查 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 6:59:48
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间四层E01-Tc01接收罐旁一根连接至三车间穿墙管路末端处缺少盲板。 二车间三层12釜下方磁力泵下口管路末端缺少盲板。 二车间三层14下口连接聚乙烯管末端缺少封堵。 二车间二层ce04离心机间内磁力泵上口连接软管末端缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路为车间未使用的设备 | 设备设施原因 | 以进行全部添加完毕，14下口聚乙烯管路已拆除 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 7:00:09
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层22釜下方磁力泵连接管路两处末端阀门缺少盲板。 三车间二层28釜下方磁力泵末端管路阀门缺少盲板。 三车间二层27釜接收罐上方穿层管路末端缺少盲板。 三车间二层20釜旁穿层管路末端磁力泵一端缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 7:00:25
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 04/02/2026，07:35，一车间三层人员拆卸聚乙烯管路时有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 冲洗后管路承接不及时 | 方法原因 | 拆卸管路按照断管作业执行 | 责任人进行谈话批评加入奖惩 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 7:00:40
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 04/03/2026，13:09，三车间三层人员拆卸管路时有液体撒漏，人员未佩戴劳保。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 8:22:48 | 2026/4/8 7:00:51
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，尿素罐旁放置的尿素物料无防雨措施淋雨中，尿素包装上已标注怕雨。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 未及时遮盖现场物料 | 人的原因 | 已安排现场人员进行物料遮盖 | 要求车间工程师每周对现场暂存物料进行防雨措施确认，发现缺少的及时增设 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/4/5 14:38:26
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层Fx2-101-F005储罐上口进料管路连接处使用的是普通型快开卡子。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路连接快开卡子选型不正确 | 人的原因 | 已更换为重型快开卡子完毕 | 内部群对车间快开卡子选型使用要求进行强调，每日管理人员车间现场巡查跟踪确认 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/4/5 14:38:39
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-R32釜下方转移泵出口法兰螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 转移泵出口法兰螺栓连接不规范，安装方向不一致 | 人的原因 | 现场对螺栓方向调整完毕 | 内部群对螺栓安装紧固要求进行重申，日常操作注意标准执行 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/4/5 14:38:51
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 60立罐区 | 60立罐区3#鹤管旁人体静电释放器电池即将没电触摸时灯亮无提示音。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 电池没电导致 | 设备设施原因 | 进行维修 | 采购备用电池 | 200 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | FX1702-孙斌 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/7/6 15:58:40
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce06离心机间外灭火器放置方向不利于取用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 手推式灭火器摆放位置不合理 | 人的原因 | 对该灭火器位置调整完毕 | 对车间整体灭火器摆放位置进行确认，内部群对灭火器摆放要求进行重申 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/4/5 14:39:17
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R23釜间橙色软氮气管路破损有氮气渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时气源管破损未识别发现 | 人的原因 | 已将R23釜间氮气橙色临时气源软管进行更换处理，现场操作人王超峰未及时识别，价值积分处罚。 | 要求班组人员做好负责生产现场设备设施的检查，发现隐患第一时间进行处理。 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 8:20:17 | 2026/4/5 14:39:31
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16旁最外侧计量泵下方滲油至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 泵注油口位置渗油 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:04:03
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R05-Tr01尾气视镜有积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 视镜内有液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:04:16
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层水相间413-T109下方转移泵静电接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电导线脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:00:07
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层走廊应急柜上方灯管不亮需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 一层灯管损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:00:45
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R07间尾气引风管脱节需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气管路脱节 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:01:00
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R12-Tr01液位计已超上限，沟通车间反馈待破真空至罐区压罐已停止进料，车间需关注浓缩液位及时转移 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 浓缩时人员观察不足，导致超出液位上限，发现后及时停止 | 人的原因 | 发现后及时进行停止操作，进行压罐转移 | 浓缩操作及时进行观察液位变化，及时转移 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0206-尹海朋 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:33:19 | 2026/4/5 7:01:21
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 设备清洗专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 查看监控发现 04/03/2026，10：45，904-Drc01设备清洗时，作业人员进入双锥作业未使用安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗人员未按照要求进行清洗工作，已对人员进行面谈警告并处罚公示 | 人的原因 | 已对人员进行处罚 | 传达培训 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:31:32 | 2026/4/6 8:20:11
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 418实验室 | 418-03通风橱台面边缘处有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员收料的时候有粉末掉落，现场已经用乙醇擦了，乙醇干了后有点痕迹。后面针对这种情况，乙醇等溶剂擦拭物料后，再将溶剂擦干，避免溶剂挥发后有物料痕迹残留 | 人的原因 | 及时 将物料清理干净 | 加强人员培训，增强5s意识 | 20 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/4/8 3:19:07
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-01通风橱挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 使用完未及时下拉 | 人的原因 | 使用完及时下拉 | 做为硬性要求，平时让每个人养成良好实验习惯 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2895-刘佰胜 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/4/21 21:32:35
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-02通风橱台面有粉末物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 氮气吹料，晚上氮气流增大，物料被吹吹出来 | 设备设施原因 | 及时清理，将氮气调小 | 吹料时，氮气开小点 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM2938-张珊珊 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/4/21 21:33:38
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-02通风橱台面有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 晚上人员楼下，楼上均有放大操作，未能及时清理台面。在下班前已经将台面整理干净。 | 人的原因 | N/A | 强调及时清理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/4/6 8:20:31
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-20通风橱台面有黄色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 用无水乙醇溶剂擦拭完物料后，溶剂挥发后显出物料仍有残留 | 人的原因 | 擦拭完物料痕迹后再用干抹布擦一遍看是否有物料残留 | 物料沾染后即使擦拭 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3107-金豪 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/4/9 22:08:13
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 415实验室 | 415-07通风橱，门表面有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 人员未能关注通风橱柜门的状态，并及时清理 | 人的原因 | 已经将柜门进行清理 | 在实验室沟通群中，作为典型案例进行宣讲，要求个实验人员在下班前，需要增加对柜门的关注和清理确认 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2804-宋迪,AMM5150-鹿进 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:25:59 | 2026/5/14 8:44:45
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 抽查8号楼防静电软管测试记录，发现2026年3月28日8号楼何春雨对防静电软管800-BP068进行检测，检测结果未进行勾选，无电工签字，现场沟通属地王克振主任，要求停止使用该防静电软管，请属地调查该软管实际检测和使用情况。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 经调查该管路经过静电检测合格，记录未及时完善不符合工作流程 | 人的原因 | 重新检测测试合格完善记录 | 涉及人员强调工作流程现场执行及记录填写全部需要按照规程执行 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/8 19:35:55
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼高富坡班组 | 702-R04反应釜放料料阀门与变径相连的螺栓过长，顶到了阀门，无法完全禁锢，现场与赵乾坤主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装螺栓不标准 | 人的原因 | 已对责任人进行重申安装标准，对责任人进行问责车间内部强调执行检查 | 复核人员注意检查安装标准 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/5/14 8:45:31
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼1层走廊北侧应急柜EC-8#GMP-01，存放的碳酸氢钠溶液，有效期至2026年04月（未标明具体日期），需更换，已和汪天祥班长沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已提前沟通EHS分管人员，应急物品待到货 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/5/14 8:46:11
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼乔阳阔班组 | 903-R01反应釜电机防爆线管接头处脱落，现场与刘爽主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用中电线管路绕行管裂开，已沟通彭讲话进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/5/14 8:46:23
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 提问于在洋管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/4 7:08:19
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 提问赵航管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/4 7:08:19
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 提问王鹏达管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/4 7:08:19
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 北侧库房16号楼东侧碱液罐磁翻板液位计下方排放阀为单阀缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 北侧碱洗塔液位计于25年发生故障后，更换新液位计，下方的排放阀非原装阀，缺少丝堵 | 设备设施原因 | 联系设备部维修人员现场检查，提报预算采购丝锥后安装 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM0403-东斌 |  |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/8 15:20:49
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 监控回放7号楼外围放桶操作，现场作业人员未正确佩戴黄胶手套，直接用手触摸音叉液位计及插底管，沟通车间主任赵中阳调查原因，并进行警示教育。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 已对责任人进行问责并处罚公示，同时对于穿戴标准进行了重申 | 监控核查时关注执行情况 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/4 7:08:19 | 2026/4/15 18:21:56
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M21 | 721-R11接收罐液位计异常，不显示液位，需及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 液位计卡住了 | 设备设施原因 | 现场已经维修完毕 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:41:12 | 2026/4/5 7:10:37
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-E03-Tr03转移泵上有白色物料已告知现场人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料滴落，人员未及时处理 | 方法原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:41:12 | 2026/4/5 7:10:54
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M22 | 722-32釜对面悬挂的连体服已告知现场人员处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用完毕未及时处理 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:41:12 | 2026/4/5 7:11:09
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6195-万梓良 | M18 | 618-R01计量泵聚乙烯管路未套袋，已告知现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 使用后未及时套袋 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:41:12 | 2026/4/5 7:10:18
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-03间 氧代配液罐CMM-403-Sy01-T02加料口法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备法兰处缺乏一处静电跨接 | 设备设施原因 | 及时添加静电跨接 | 设备安装时要仔细检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/21 21:03:56
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间接收罐TJ4S-1213-FD01-TR01液位计管路处阀门缺少常开标识 正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加标识 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/21 21:04:09
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间中盛人员动火作业时周围没有灭火器 以现场告知 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员放置灭火器距离动火点较远，应该在动火点2米范围内！ | 人的原因 | 立刻在动火点2米范围内放置灭火器 | 人员培训教育，监护人加强过程监管 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/21 21:05:36
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼中盛人员动火作业时未佩戴防护面罩 以现场告知 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15021-庞同庆 | ALS15021-庞同庆 |  | 施工人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立刻佩戴防护面罩 | 人员培训 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/21 21:05:29
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11：02 11号楼2-14间作业人点焊未戴防护面罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 电焊作业未正确佩戴防护面罩 | 方法原因 | 已现场整改完成 | 加强特殊作业及承包商管理 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/7 8:40:30
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11：12 11号楼2-73间角磨机磨片损坏。正确做法：及时更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 角磨机磨片损坏未及时更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | 加强特殊作业及承包商管理 | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/7 8:40:53
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 10：46 11号楼4-02间小车阻挡消防设施。正确做法：消防设施前一米内禁止遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查，人员进行培训 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/7 17:20:09
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 04/03/2026 10:55 4号楼3-24间施工人员未佩戴护目镜。正确做法:施工人员进入车间也需佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-24间施工人员未佩戴护目镜。 | 人的原因 | 施工人员进入车间也需佩戴护目镜。 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS14054-贾福来 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/7 8:42:31
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-41间TJ4S-1107-F03压滤罐静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用静电卡子没有有效链接 | 人的原因 | 重新卡静电卡子 | 提高人员安全意识，检查静电 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/24 4:51:40
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：21 4号楼4-25间记录桌上注射器针头未及时收起。正确做法：使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员使用完毕，记录桌上注射器针头未及时收起 | 人的原因 | 及时放入利器盒 | 人员需注意使用完毕的注射器针头及时放入利器盒 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/24 4:51:50
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：40 4号楼四层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法:固体物料需添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员存放物料，固体物料缺少二级防护 | 人的原因 | 添加二级防护槽 | 人员安全意识提高，及时添加二级防护 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/5/6 7:15:31
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 21：27 4号楼3-27间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/24 4:52:20
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：49 12号楼四层4-14间电子时钟静电跨接断裂。正确做法:重新安装。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 外力碰撞 | 人的原因 | 更换静电跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/8 6:19:42
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：03 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy01合成仪旁有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 清理干净 | 人员培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/8 6:19:58
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：06 12号楼三层物流通道存放一桶甲醇未连接静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加静电卡子 | 人员培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/8 6:20:15
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：01 12号楼4-17间使用过的防护服未及时密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 密封 | 人员培训 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:35:42 | 2026/4/8 6:20:39
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-ce08-Tr01下口缺少支撑 301-FD02-Tr01下口缺少支撑 301-ce01-Tr01下口缺少支撑 301-ce02-Tr01下口缺少支撑 301-FD04-Tr01下口缺少支撑 301-FD03-Tr01下口缺少支撑 301-E02-Tr03下口缺少支撑 305-ce08-tr01下口缺少支撑 305-R06-Tr01下口缺少支撑 305-R05-Tr0下口缺少支撑 301-R02-Tr01接收罐下口缺少支撑 301-R06-Tr01接收罐下口缺少支撑 301-R01-Tr01接收罐下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备清洗后，未投入使用的未安装支架 | 人的原因 | 已全部进行添加 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 |  |  | 2026/4/4 6:34:04 | 2026/4/5 2:09:36
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-Ce07间内电线管路挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备设施老化 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行维修 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:34:04 | 2026/4/5 2:09:50
2026/4/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-E02-Tr01下口缺少支撑 303-TC03下口缺少支撑 303-E02-Tr02下口缺少支撑 303-E02-Tr03下口缺少支撑 303-R21-Tr02接收罐下口缺少支撑 303-E03-Tr01下口缺少支撑 303-E03-Tr02下口缺少支撑 303-E03-Tr03下口缺少支撑 303-E04-Tr01下口缺少支撑 303-E04-Tr02下口缺少支撑 303-E04-Tr03下口缺少支撑 303-E01-Tr01下口缺少支撑 303-E01-Tr02下口缺少支撑 303-E01-Tr03下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 储罐下口贴地未加支撑 | 设备设施原因 | 无需增加支撑 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/4 6:34:04 | 2026/4/7 0:10:39
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-105 | 21：05，2-105-04废液柜中的废液桶未连接静电卡子（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 |  | 研发人员接收废液罐后忘记加静电卡子 | 人的原因 | 及时夹上静电卡子 | 组内作为重点违规项进行通报，强调增强安全意思和责任心 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/3 19:09:18 | 2026/4/15 9:43:44
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 主楼-207 | 21：30，主楼-207高温实验室，编号为TJ2-oven-014的烘箱180℃过夜，未见流程，沟通实验室负责人后联系使用人进行补写流程。（ALS8067-付争反馈，烘箱里无物料，实验人员预热后，下班前忘记断电）（低风险44条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS5028-范雅琪 | ALS5028-范雅琪 |  | 因物料不涉及使用烘箱，使用人预热后忘记及时将烘箱关闭 | 人的原因 | 已及时补提交过夜流程 | 已在部门组会中进行强调 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS5028-范雅琪 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/3 19:06:51 | 2026/4/15 9:43:31
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-203 | 21：10，5-203实验人员在5-201-02通风橱使用高风险化学品氢气，通风橱上方告知卡化学品一栏未划至高风险。（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | 否 | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 立即整改 | 开会强调，使用高危险化学品需要提前将通风橱上方化学品类型划到正确位置 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/15 0:00:00 |  | 2026/4/3 19:02:52 | 2026/4/15 9:43:14
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-317 | 10：50，废液柜里的废液桶未连接静电卡子，已告知现场实验人员进行整改（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2637-侯庆龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 实验室人员接收废液空桶后因个人疏忽未及时连接静电卡子。 | 人的原因 | 接收废液空桶后需要及时连接静电卡子，保证有效的静电接地。 | 部门例会开会强调，实验室人员同步学习防止类似情况再度发生 | 无 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/3 19:01:43 | 2026/4/10 13:35:11
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 4月2日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼吸附解析 | 油层曹槽液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 泵体流量太大，导致磁翻板反应不及时 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 17:52:21 | 2026/4/10 16:42:11
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 4月2日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼吸附解析 | 分层槽夹套进回口未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 此为储罐的热水伴热，未启用 不需要添加盲板 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 17:52:21 | 2026/4/10 16:42:22
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 4月2日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼吸附解析 | 通往中和塔的风机电机转动时有异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 机修反馈此为电机的变频异响，电工查看无异常 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 17:52:21 | 2026/4/18 16:25:18
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 4月2日巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13301-齐峰,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼吸附解析 | 吸附解析部分器温度计检验签缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 楼顶大风导致部分标签脱落 | 环境原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 17:52:21 | 2026/4/13 16:35:41
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站消防疏散图需更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 老化退色 | 设备设施原因 | 及时更新最新版本 | 及时沟通 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:45:02
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站西侧楼梯处，护栏需要加踢脚板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 |  | 人员安全意识不走，未辨别 | 方法原因 | 购买材料后添加及时添加 | 提高安全意识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:44:31
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站西侧的消火栓箱内缺失消防水带，且未固定位置放置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 |  | 使用后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已更换 | 月检仔细检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:44:03
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站西侧标识牌褪色，且有遮挡，需要调整位置并换新的标识牌（按新规范定制） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 管路为后置 | 方法原因 | 及时调整 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:42:46
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站加药间管路软化 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 管路缺少有效支撑和 | 设备设施原因 | 及时更换 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:42:16
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站加药间泵下方漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 管路螺纹松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:41:53
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站加药间泵接地线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 重新连接 | 巡查发现 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:41:34
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站加药间泵断开后有漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 无有效支撑 | 方法原因 | 重新连接，怎加支架 | 巡查中发现整改 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:41:10
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 加药间消火栓箱内水带缺失接头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 状态不好集中收集，未及时放置 | 设备设施原因 | 仔细点检 | 月检中发现 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:40:47
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 风机间三处泵存在漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 |  | 管路堵塞 | 物料原因 | 及时疏通 | 每月3号切泵及时发现上报 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:40:25
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 尾气间喷淋塔水泵旁一处接地线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 |  | 使用中脱落 | 设备设施原因 | 重新连接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:39:59
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前安全专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13146-李泽龙,ALS14600-陈国雨 | 污水站 | 污水站UV光解紫外灯4处熄灭，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发 | 否 | 正常老化 | 设备设施原因 | 及时报修 | 巡查上报维修 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:47:24 | 2026/4/14 13:39:24
2026/4/2 | 其他巡查 |  | TJ3-803-R03反应釜PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 803-R03反应釜 | 遗留项：电机是直立电机，需要安装防尘罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备生产启用前进行整改完成 | 设备设施原因 | 增加防尘罩 | N/A | N/A | 2026/5/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/5/31 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:39:06 | 2026/6/20 10:29:20
2026/4/2 | 其他巡查 |  | TJ3-803-R03反应釜PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 803-R03反应釜 | 遗留项：排氢管路阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 阀门使用前根据需求进行调整状态 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:39:06 | 2026/6/20 10:29:35
2026/4/2 | 其他巡查 |  | TJ3-803-R03反应釜PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 803-R03反应釜 | 遗留项：尾气管路卡子需要更换为重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 非高压阶段管线，高压阀门后尾气管路 | 设备设施原因 | 已安排更换快开重型卡子 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:39:06 | 2026/6/20 10:29:46
2026/4/2 | 其他巡查 |  | TJ3-803-R03反应釜PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 803-R03反应釜 | 遗留项：高压釜爆破片需要确认型号，爆破等级、定期进行检查和更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 根据厂家图纸及工程提供材料爆破片信息LP16-9.2-200A/CM/ZH 316L+F46 | 设备设施原因 | N/A | 设备设计压力9.9MPA采购备件按照2年有效期更换 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:39:06 | 2026/6/20 10:29:59
2026/4/3 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 1-92 | 蠕动泵缺少使用记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用记录换完本后未及时放回蠕动泵记录本架上 | 人的原因 | 使用记录本已放回 | 对车间人员培训及时将换完本后的记录放回 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/3 17:31:37 | 2026/4/3 17:35:43
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 节前环保排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 20号固废库内，临时存放桶较多，尽量避免遮挡消防、应急设施，保持一定距离 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 库房空间有限，但未遮挡消防应急设施 | 设备设施原因 | 及时装袋，放消防设施线之外 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:28:41 | 2026/5/15 17:10:07
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 节前环保排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 危废库 | 21号废液库内应急洗眼器的喷头盖未闭合，日常需要盖好喷头盖，避免粉尘等进入 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:28:41 | 2026/5/15 17:06:23
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 节前环保排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO | 一期RTO喷淋塔管路标识因为刷漆，盖住了，需要及时补充 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员方法有误，及时粘贴 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/22 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:28:41 | 2026/5/22 14:00:18
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 节前环保排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 文件记录 | 一般废气检测记录有漏写，及时补充 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时填写 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/5/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:28:41 | 2026/5/15 17:11:50
2026/4/3 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 2-13 | 货架上物品为配件，标识为制备组分 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员放置配件时未及时更换标识 | 人的原因 | 标识已更该为正确状态 | 对车间人员进行培训，放置物品时及时更改状态标识 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/3 17:15:54 | 2026/4/3 17:18:57
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 甲苯体系使用塑料桶盛装且未做氮封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员对使用物料的不熟悉 | 人的原因 | 现场已连接氮气保护，转移至镀锌桶中进行操作，镀锌桶已连接静电接地 | 加强人员培训 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/3 17:14:15 | 2026/4/29 16:46:09
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-407 | 分析人员隔离器使用时连续袋未使用专用卡扣，仅使用拉扣 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13268-赵琼琼 | 否 | 分析员可能未找到专用卡扣 使用拉扣替代专用卡扣 | 人的原因 | 隔离器连续塑料袋更换并使用专用卡扣 | 分析群内强调使用高活间隔离器要使用专用卡扣使用培训，并粘贴标识提醒。 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13268-赵琼琼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/3 17:14:15 | 2026/4/29 16:46:42
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-403 | 分析废液管路位置有漏液痕迹，需要清理排查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13268-赵琼琼 | ALS13268-赵琼琼 |  | 废液管路老化且拉扣未拉紧 预防措施：每日检查废液管路是否有破损或老化问题 | 人的原因 | 清理干净 | 更换新管重新拉紧拉扣，后续加强检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13268-赵琼琼 | 已完成整改 | ALS12658-董利新 | 2026/4/29 0:00:00 | 丙类 | 2026/4/3 17:14:15 | 2026/4/29 16:48:15
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 2号楼2层 | 夹层内作业未系挂安全带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员移动时摘下，重新作业时忘记重新系挂 | 人的原因 | 重新系挂 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 17:12:06 | 2026/4/3 17:13:36
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间TJ4S-1213-R19-Tr01液位计法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 方法原因 | 方法原因 | 增加跨接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:57:44
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间TJ4S-1213-R19-Tr01接收罐铭牌不易观察 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 设备设施原因 | 报修改正 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:31:05
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 车间计量泵、体积泵需要统计一下一起和集团讨论超压控制方案 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 设备设施原因 | 统计信息 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/4/7 8:47:16
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间计量泵配电箱下方封堵螺丝未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 人的原因 | 紧固 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:31:28
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间体积泵TJ4S-1200-PDP025跨接线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 外力导致 | 人的原因 | 报修 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:31:44
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间提升机旁配电箱与其他设备的接地线连接在扁铁同一点位 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装原因 | 人的原因 | 报修 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:32:07
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间釜R20、R22下口附近SEA法兰缺少静电跨接，需要统一排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加跨接 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:32:27
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间PLC操作柱的标牌需要完善 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 标识缺失 | 物料原因 | 增加标识 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:32:44
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间罐TJ4S-1213-R23-Tr01后方空压管路未安装接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 安装未完成 | 环境原因 | 增加接头 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:33:05
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间二层氧气分析仪附近过滤器下方排净口缺少堵丝，其他的丝堵未禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加盲堵 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:53:09
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-21间提升机上方检修口缺少受限空间警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 车间未验收 | 设备设施原因 | 增加标识 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:53:39
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-20间激活罐TJ4S-1213-Sy16-R01下搅拌需要考虑机械防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 增加防护 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:29:04
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-20间搅拌罐TJ4S-1213-AT09下口管路支撑歪斜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 改正 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:29:23
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4-17对面消火栓转盘变形，4-36对面转盘掉漆 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 沟通消防 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:29:44
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4层走廊应急柜四合一充电器非防爆，需要移走 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 转移走 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:30:08
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 4层走廊应急柜清单与内部所存放实际情况不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 更新清单 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:30:27
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 3-52间纯化水点位墙体腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 环境因素 | 环境原因 | 除锈 | 同类排查 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/7/31 8:30:45
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,LFX023-代海鑫,ACT2132-李更凯,ALS2261-汪义海,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13110-徐子成,ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 设备清洗间内瓶子无标签 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 增加标签 | 人员培训 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/4/3 17:01:58 | 2026/6/2 13:53:07
2026/4/2 | 专业性排查 |  | CEPS实验室不定期抽查 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ALS8390-武红杰 | TJ2实验室 | 问题：CEPS实验室敞开使用低温乙醇25L以上用于工艺控温：CEPS实验室低温乙醇使用量大约25L以上（猜测），控制温度-70℃，敞开式在通风厨子内进行控温操作，建议措施：需要严格控制好温度，确保永远低于闪点至少20℃以下。当实验室停止时时，需要降低开放性，严禁在通风橱内敞口存放。该过程需要做好风险评估，制定好控制措施，如风险高，措施不能降低风险，改变工艺。 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 凯莱英医药集团>TJ2 | ACT2028-裴绍帅 | ASH1961-顾浩 |  | EHS已进行过安全传达，乙醇做外浴，应避免敞口，属地违规问题。 | 人的原因 | 现场进行密封 | 安全周刊要求重申 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/4/3 16:29:14 | 2026/6/15 15:38:03
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 北侧18号楼二层库房 | 18号楼二层库房走廊停放的叉车经沟通充电期间在库房内进行。建议充电期间转移至库外 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 楼栋工程建设遗留问题 | 设备设施原因 | 联系设备部在走廊过道内安装充电插座，后续二楼叉车充电转移至走廊充电 | N/A | N/A | 2026/5/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/5/25 0:00:00 |  | 2026/4/3 15:06:04 | 2026/6/13 17:03:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清,AMM2389-李雪佳,AMM2136-刘洋,AMM3660-宋文龙,AMM1484-胡彬彬 | 北侧动力站 | 北侧动力站水箱爬梯入口建议上锁管理，防止人员随意攀登 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 建议项，已安排试行 | 方法原因 | 建议项，已安排试行 | 建议项，已安排试行 | 0 | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 15:06:04 | 2026/4/8 16:32:12
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM4407-杨贺旺 | 516实验室 | 516实验室防火溶剂柜排风较小，气味较大，现场沟通设备部杨贺旺调大功率 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM4545-王俊英 | AMM4545-王俊英 |  | 溶剂柜通风较小 | 设备设施原因 | 联系设备人员调大通风 | 定期检查通风情况，若溶剂气味变大及时报修，增大通风 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:27:54
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM4407-杨贺旺 | 515实验室 | 515实验室废液柜亚克力挡板损坏，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩 | AMM2898-张陆浩 |  | 挡板坏了 | 设备设施原因 | 换上新的挡板 | N/A | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:28:07
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM4407-杨贺旺 | 402AD液相室 | 402AD液相室插座已损坏，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 插座螺丝损坏 | 设备设施原因 | 已经更换螺丝重新固定好插座 | 每日安全检查时要关注插座状态，发现损坏及时报修 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:28:22
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM4407-杨贺旺 | 416实验室 | 516实验室一通风橱柱状反应器下方二级防护过小，现场沟通实验人员增加四氟槽作为二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 二级防护过小 | 人的原因 | 增加一个PP槽作为二级防护 | 选择合适的二级防护 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:28:43
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3024-田松涛,AMM4407-杨贺旺 | 3层气相室 | 3层气相分析实验室氦气管道未涂刷色环，不符合GB2894-2025（凯莱英生命科学技术（天津）有限公司2月6日市应急管理局帮扶指导整改项） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 三层气相色谱室氦气管路未涂刷色环 | 设备设施原因 | 对氦气管路进行色环的安装 | N/A | 0 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:32:21
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 733实验室 | 733实验室立式通风橱内存放大量不同项目物料，需尽快清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 项目所需物料种类多且所需量大 | 方法原因 | 投料完成后，及时清理包装桶 | 随用随领 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:32:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 732实验室 | 732-20通风橱，129411母液长期存放，需尽快清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 客户让保留母液用于质量研究 | 物料原因 | 将保留母液放置溶剂桶中，放置在溶剂柜中 | 长期保留母液需要溶剂桶中，放置在溶剂柜中 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:32:48
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 732实验室 | 732-06通风橱进行低温反应，使用单口瓶，温度计插在干冰里控外温，涉及温度控制的反应应选用合适仪器，例如四口瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 使用三口瓶进行低温打浆 | 组会强调，使用带温度计的三口瓶打浆 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:33:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 733实验室 | 733-07通风橱正在使用钥匙进行固体投料，反应瓶上方未使用加料漏斗，导致物料撒漏 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时清理撒漏物料 | 应使用合理仪器进行操作 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:33:48
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 733实验室 | 分析CT4人员在733实验室使用粒度仪，推车上锥形瓶内存放144502物料，未封口，现场询问该物料OEB信息及致敏信息，回答错误 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳 | AMM0298-崔连艳 | 否 | 现场操作人员刘品成于733检测粒度，推车上放置锥形瓶（瓶中分散剂为0.2%Tween20于水里）未进行封口，询问操作人员，目前正在冲洗仪器，打算检测该溶液，此时EHS人员到场并发现敞口，同时EHS人员询问现场操作人员该物料OEB登记，回答OEB2，错误回答，正确为OEB3。知道可以于钉钉小程序查询物料的OEB等级以及SDS。后续加强培训：使用物料前及时查询OEB信息。需要使用带塞子容器盛放溶液。 | 人的原因 | 使用带塞子的玻璃容器盛放溶液；查询配制物料的OEB为3，已带手套，无需额外的防护 | 培训CT4组分析员：1）使用物料之前需要确认OEB等级；2）需要使用带塞子玻璃仪器盛放溶液 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0298-崔连艳 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:34:44
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 733实验室 | 733-14通风橱、防火溶剂柜内均有物料使用溶剂桶做外包装，包装上既有物料标签又有溶剂标签的情况。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 不允许内容物与标签不符或双标签的情况 | 人的原因 | 及时废弃旧标签 | 互相转达标签使用规范 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:35:00
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 734实验室 | 734实验室立式通风橱，每个通风橱子配置一个3kg灭火器+架子+一个灭火毯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 实验室完成改造后，环境变化需要新增安全措施 | 环境原因 | 每个通风橱子配置一个3kg灭火器+架子+一个灭火毯，现场已经完成灭火器的配置 | N/A | 500 | 2026/5/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0048-宗文清 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/9 15:54:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 734实验室 | 734-10通风橱存放醋酸钯，清单上未勾选致敏 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 存放人员手写版本是勾选了致敏，其他人员生成电子版的时候不小心勾选错误 | 人的原因 | 如图暂时直接手改，下次更新时直接打印 | 后续存放人员和往电子版为一人，至少经存放人员检查后再打印挂置 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:35:27
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 735实验室 | 735-21通风橱物料清单未更新，735-02、03通风橱物料清单中所有物料OEB信息均未填写 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 在填写物料登记表的时候直接复制了其它行的信息作为模板，修改时忘记修改OEB信息 | 人的原因 | 正确填写OEB等级 | 逐行填写物料登记表 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:35:46
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 736实验室 | 736-10通风橱，柱状反应器二级防护槽内放置漏斗、量筒状态差，脏污，使用完毕未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 人为使用后不及时清理，造成5S差，物料暴漏 | 人的原因 | 已经将带有物料的量筒和漏斗清洗 | 项目归属问题，谁使用谁负责清理，保证归属地5S；以后通风橱制定一个使用清单，使用前后对通风橱进行5S签字确认，后续有问题直接落实到使用人 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:36:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 620实验室 | 620-05通风橱，氮气针头随意放在台面上，有扎伤人员风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已使用针头的盖将针头盖上 | 人员进行培训强调，不使用的针头一定是用盖子盖上的 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:36:16
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 617实验室 | 617-19通风橱挡风玻璃已损坏无法下拉，已报修，内部实验、化学品均未清理，现场未粘贴禁止使用标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 通风橱长期使用，挡风玻璃无法升降损坏，已报修后等待厂家维修中 | 设备设施原因 | 已报修等待厂家维修 | 损坏后及时 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:36:29
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 617实验室 | 617-18通风橱内有两个40ml投库瓶，内有物料，外无任何标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 40ml小瓶残留展开剂无标签或未处理掉 | 人的原因 | 已处理 | 对人员进行培训和实验室强调 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:36:43
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 616AR分析样品配样室 | 616分析样品配置室，杜建颖负责的通风橱，挡风玻璃下方放置玻璃仪器，下拉防风玻璃时有砸碎伤人风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员配制样品溶液时，移液管位置放错，导致通风橱无法下拉而安全 | 人的原因 | 已移动移液管位置，下拉通风橱至底部 | 已培训分析员，配制样品时移液管要放好位置，不能遮挡通风橱，导致无法下拉完全 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/16 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 10:37:04
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0017-彭江华,AMM1055-赵庆,AMM3056-李小虎,AMM3182-孙浩 | 603AR理化室 | 603实验室房间内有化学品气味，现场检查，正在使用的三个通风橱均未下拉，使用手套箱内分析天平称料，直接开启手套箱大盖进行称量 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员操作不当，未及时下拉通风橱并且关闭手套箱 | 人的原因 | 已将通风橱全部下拉，手套箱关闭完全 | 已在实验室内强调使用带有手套箱天平不可以打开操作，同时使用完通风橱后必须及时下拉 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:59:41 | 2026/4/16 13:20:28
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DPD实验室 | 张江DPD实验室使用烘箱时未填写使用记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0525-李佳禹 | ASH0525-李佳禹 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时填写 | 及时填写 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:49:21 | 2026/4/7 14:52:54
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江DSPD实验室 | 张江DSPD实验室废液桶已满未及时清理且未张贴危废标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH1597-朱竹兵 | ASH1597-朱竹兵 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 危废及时清理，并张贴标识 | 危废及时清理，并张贴标识 | 0 | 2026/4/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:47:55 | 2026/4/13 14:36:19
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室废液桶已满未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时处理危废 | 及时处理危废 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:46:10 | 2026/4/7 10:26:48
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1903-袁佳敏 | 张江CLD实验室 | 张江CLD实验室利器盒已满未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH4 | 科学技术中心 | ASH0492-杜府亮 | ASH0492-杜府亮 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ASH1903-袁佳敏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:45:05 | 2026/4/7 14:55:25
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | 库一 | 32/2库间配电箱防雨罩需要固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 防雨罩固定不牢固 | 方法原因 | 报修固定 | 安装的防护设施应牢固 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/15 9:09:32
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | 13号库 | 顶层桶装物料无绑扎，绑扎无效 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | PP槽放置物料无绑带 | 方法原因 | 重新对物料进行固定 | 25L桶装物料放置PP槽也需要绑带固定 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:46:42
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | 15号库 | 上方桥架跨接线断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常老化，静电连接线断裂 | 设备设施原因 | 报修重新更换连接线 | 日常老化的静电链接线发现后及时报修维修，确保静电导出有效 | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/5/11 17:20:18
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | RTO西侧污水管线排净口缺少盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:46:55
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | RTO西侧排净管道增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 待增加保温后进行添加 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:47:07
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | RTO爬梯需增加标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:47:25
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | 喷淋塔锈蚀管道需防腐喷漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 环境导致生锈 | 环境原因 | 及时喷漆 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:48:48
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | RTO北侧自来水旁通口盲板螺栓未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员拆装后未及时恢复 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/4/9 13:43:02
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮 | RTO | RTO污水池口增加防护网 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 未识别到此风险，沟通机修安装制作 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/4/29 0:00:00 |  | 2026/4/3 14:19:50 | 2026/5/15 15:23:21
2026/4/3 | 专业性排查 | EHS重点关注化学品全流程排查 | EHS重点关注化学品全流程排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-204 | 于小龙使用LiAlH4，象形图正确，实验方案已审批，反应装置瓶口处有氢气检测器，佩戴双层手套，正淬灭（破坏液已准备好） | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/4/3 13:16:45 | 2026/4/3 13:19:49
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ALS11050-潘梓媛,ALS13447-李亚萌,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼四层 | 4-66间现场操作人员习惯性只佩戴一次性丁腈手套，需向一线人员强调劳保穿戴要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 按照ppe矩阵无操作时劳保为一次性丁腈手套，动态操作根据物料性质选择 | 人的原因 | 已对责任人及班组进行强化教育 | 加强动态操作监管，强化人员安全意识 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:19:22 | 2026/5/11 9:18:04
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ALS11050-潘梓媛,ALS13447-李亚萌,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼三层 | 南侧施工现场可燃物及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清理施工区域不相关物资 | 人的原因 | 已清理 | 加大承包商管控，施工结束及时清场 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:19:22 | 2026/5/11 9:17:17
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ALS11050-潘梓媛,ALS13447-李亚萌,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼三层 | 3-20间洗眼器进水阀门需要铅封常开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | ALS15392-陈万义 | 否 | 锁开铅封脱落，阀门正常开启状态 | 设备设施原因 | 当天已经及时安排铅封锁开 | 车间安排固定负责人定期检查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:19:22 | 2026/5/11 9:19:23
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ALS11050-潘梓媛,ALS13447-李亚萌,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼一层 | 物流通道防火门故障无法关闭，门口静电释放器校验即将过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 静电释放球已按照计划联系电工检测，物流门已报修 | 人的原因 | 已报修 | 按照清单进行检查管理 | N/A | 2026/4/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:19:22 | 2026/5/11 9:22:04
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查&重大隐患排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ACT2446-魏鹏,ALS2760-李浩,ALS11050-潘梓媛,ALS13447-李亚萌,ALS13752-刘亚庆 | 5号楼一层 | 真空泵房引风罩校验已过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利,ALS13752-刘亚庆 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 维护组半年维护检查项，后期属地跟踪监管，及时联系跟踪检查维护，确保相关设施有效可用 | 人的原因 | 已报修 | 建立清单，提前跟踪维护结果 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 | 2026/5/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:19:22 | 2026/5/11 9:19:37
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼北侧 | 围挡需加固、增加安全标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 大风导致围挡标识丢失 | 环境原因 | 待节后上班围挡重新加固后粘贴新标识 | N/A | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:04:51 | 2026/4/8 14:27:32
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 有一节管路在房顶悬空，两端已拆除，需及时取下，易坠落砸人 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 拆除时没有注意现场情况 | 人的原因 | 已经将该管路拆除完成 | 后续拆除过程中注意现场情况 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 12:03:52 | 2026/4/8 14:27:48
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 地面有液体易滑倒 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 现场拆除管路中残留污水 | 设备设施原因 | 现场已经立即清理干净 | 后续拆除管道时切口下方防止空桶 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:52:18 | 2026/4/6 10:51:14
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业巡查 | 承包商及特殊作业巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 线盒破损，且使用电缆线受力悬挂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 工人安全意识淡薄 | 人的原因 | 已经对工人进行现场教育并立即整改 | N/A | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:50:49 | 2026/4/6 11:04:25
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业 | 承包商及特殊作业 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 洞口位置需增加护栏和警示标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊,ALS9127-方颀仁 | ALS1475-宋小旭 | 否 | 施工过程中未对洞口进行防护 | 人的原因 | 已经在洞口周围设置围栏 | 后续施工过程中出现洞口及时做好防护 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:49:05 | 2026/4/8 14:29:13
2026/4/3 | 集团专项 | 承包商及特殊作业 | 承包商及特殊作业 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 五号楼三层 | 护栏间隙过大 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS0996-高海建 | 否 | 护栏材料不足，临时封挡，材料到厂，立即更换 | 方法原因 | 防护材料不足，及时采购和调运 | 作业前，提前查看相关材料是否充足 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:48:00 | 2026/4/29 11:10:29
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼4-15 | 卧式接收罐CMM-404-R07-TR01液位计静电跨接缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 液位计静电跨接缺失 | 设备设施原因 | 及时添加 | 设备安装时要仔细检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:03:12
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼-1号梯3楼 | 承包商施工人员饮料放在了楼梯间消防栓上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 承包商施工人员饮料放在了楼梯间消防栓上 | 人的原因 | 将物品挪走 | 培训人员消防设施禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:03:29
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼3-03 | 通风橱未拉到最低，呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员使用过程中通风橱未拉到最低 | 人的原因 | 及时将通风橱拉下 | 使用完毕设备需要检查设备是否关好 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:03:43
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼3-03 | 防爆线盒的静电接地线过细，不满足：《GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》 接地导线应为铜芯，最小截面积 ≥ 4 mm² | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 防爆线盒的静电接地线过细，不满足要求 | 设备设施原因 | 统一更换为符合要求的 | 加强设备安装时候的检查 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:03:58
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼2楼走廊2-23 | 物料阻挡消防应急逃生通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员转移物料时未识别到此风险 | 人的原因 | 物料已转移走 | 对车间人员进行强调转移物料过程中注意消防通道位置 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:04:18
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼2楼缓冲间2-14 | 洗眼器测试后盖子未盖，且缺失1个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员误碰导致洗眼器盖子异常 | 人的原因 | 破损盖子补充中 | 对其他洗眼器进行检查，有问题及时处理 | N/A | 2026/4/12 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:04:31
2026/4/3 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查4#楼 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS4192-刘其琛,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8215-王鑫,ALS12849-金文浩,ALS13416-孙凤毅,ALS14600-陈国雨 | 4号楼2楼2-03 | 暂存的三氟乙酸需确认是否使用，不用的要尽快退库 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目使用完毕后未及时退库 | 人的原因 | 物料已退库完成 | 和生产经理沟通，使用后物料及时处理 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 | 2026/4/27 0:00:00 |  | 2026/4/3 11:45:27 | 2026/4/27 10:04:45
2026/4/3 | 事故类比排查 |  | 事故类比排查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0449-黄鹏伟 | CSBT-229 | 易致敏物料安全操作规范应半年培训一次，部分人员满半年未更新培训，需重新培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 各组负责人未及时对相关人员再培训 | 人的原因 | 通知各组负责人或项目主管，对组内涉及易致敏物料操作人员进行再培训并签字 | 晨会强调易致敏操作规范应至少每半年培训一次涉及易致敏化学品的人员，各组负责人及时对涉及人员进行培训，依此类推将各类安全操作规范培训情况列为重点自查项 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/3 11:10:30 | 2026/4/9 14:42:01
2026/4/2 | 事故类比排查 | 硝化事故警示：高风险工艺、高风险物料专项排查 | 硝化事故警示：高风险工艺、高风险物料专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 231实验室 | 重氮乙酸乙酯使用人员未每次使用前在操作规范中登记和每日报备 正确做法：EHS重点关注化学品每次使用前在操作规范中登记和每日报备 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0566-马俊文 | ABT0035-杨益明 | 否 | 使用人员安全意识不到位，未能在每次使用重氮乙酸乙酯前在操作规范中登记和每日报备 | 人的原因 | 使用人员强调重点关注化学品物料使用规范 | 晨会强调，负责人加强监督管理 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/3 10:38:17 | 2026/4/9 14:41:06
2026/4/2 | 事故类比排查 | 硝化事故警示：高风险工艺、高风险物料专项排查 | 硝化事故警示：高风险工艺、高风险物料专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 异丙胺使用人员对操作规范要求的PPE不了解且未每次使用前在操作规范中登记 正确做法：严格执行EHS重点关注化学品操作规范的管控要求及PPE要求，每次使用前在操作规范中登记 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 1. 培训后未定期对操作手册中的相关内容进行学习，导致对相关操作规范不了解； 2.由于《异丙胺安全操作规范》第五条“投料前准备工作中”第1条显示“每人首次投料前均由他人复核，并在下表签字确认，项目首次投料由项目主管进行复核并签字”，导致操作人员只在首次投料前在《异丙胺安全操作规范》纸质版表上签字，其余时间每次使用前仅在《实验室EHS重点关注化学品报备表》中进行了报备。 | 人的原因 | 及时整改，对操作规范进行学习 | 定期培训学习 | 0 | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0160-苏兰凯 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/3 10:35:18 | 2026/4/9 14:41:21
2026/4/2 | 监控巡查 | 通风橱检查 | 通风橱检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 225实验室 | 通风橱使用后未下拉到最低 正确做法：通风橱使用后须将拉门拉至最低《科研人员手册》 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 人员背对通风橱配制其它溶液，人员未离开。背对通风橱操作2~3min。 | 人的原因 | 下拉通风橱拉门 | 晨会强调通风橱使用规范 | 无 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/3 10:28:43 | 2026/4/4 17:29:09
2026/4/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414实验室 | 溶剂瓶敞口转移 正确做法：残留化学品、物料、溶剂等的容器需密封转移 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 操作人未养成良好的操作规范 | 人的原因 | 培训督导正确操作规范，不能敞口转移液体 | 强化正确操作规范意识，预防再犯类似错误 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/4/3 10:22:23 | 2026/4/4 17:29:24
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 14号库登高车TJ4S-WH-DGT-004缺少防滑垫 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 登高梯台阶缺少防滑垫 | 方法原因 | 已上报预算采购，到货后增加防滑垫 | 台阶设施增加防滑垫 | N/A | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:43:14
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 28号库 | 28号库洗眼器过期未校验 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 因当时工作原因，检查时遗漏 | 方法原因 | 对遗漏的洗眼器进行检查 | 人员在检查设备时，应根据清单逐个检查，避免遗漏 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:43:26
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 25号库二层溶剂桶未用绑带进行固定 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 发料后未及时对物料进行固定 | 方法原因 | 重新进行固定 | 收发物料时，应对物料重新进行固定 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:43:38
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区TF15管路标识褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外环境导致标识褪色 | 环境原因 | 对标识进行更换 | 制作室外防晒的标识 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:43:52
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区洗眼器下次校验日期错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员检查时书写错误 | 人的原因 | 纠正日期 | 对人员进行强调 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:44:36
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站二层西侧消火栓缺少消防水带 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 北区监察部暂时存放 | 设备设施原因 | 补齐消防水带 | 跟北区监察部沟通后移走 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:49:05
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站二层西侧消防栓旁线管静电跨接松动失效 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中松动 | 设备设施原因 | 及时报修 | 怎见巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:49:16
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站污水池上方西北侧消防水带损坏、无枪头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中损耗 | 设备设施原因 | 更换后及时补齐 | 怎见检查清单 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:49:27
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站二层西北侧硫化氢检测器声光报警接口松动，有进水可能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中松动 | 设备设施原因 | 固定牢靠 | 巡查中发现整改 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:16:41
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站污水池上方盖板张贴的职业危害告知牌部分遮挡，需定期清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外标签需要定期清理跟换 | 设备设施原因 | 及时更换 | 定期检查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:49:38
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池上方东侧开关箱有电危险标识褪色不清 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外标签需要定期跟换 | 环境原因 | 及时更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:47:40
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池上方东侧开关箱箱门与箱体之间无跨接线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安装时未考虑到 | 方法原因 | 增加跨界 | 同类问题排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:47:52
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池上方多个液位计接地点同时连接两条接地线。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安装错误 | 方法原因 | 及时去除 | 同类排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:48:03
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池上方多处线管跨接线锈蚀严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外线管腐蚀 | 设备设施原因 | 除锈后刷漆 | 及时发现整改 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:48:16
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水池中间彩钢顶边缘锋利，人员经过可能造成划伤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安装时未打磨 | 设备设施原因 | 打磨去除 | 同类排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:48:29
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰,ALS13146-李泽龙 | RTO | 在线检测小屋空调下方插座建议增加防水盖板 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | N/A | N/A | 3 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:45:49
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 库房 | 甲库叉车使用抱桶夹进行装卸作业未挂安全链 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 使用抱桶器未挂安全链 | 方法原因 | 晨会强调在使用带有安全链的抱桶器时，需挂好安全链 | 严格执行抱桶器使用要求，发现未使用的及时制止 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:44:49
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25库房前装卸区 | 25号库前装卸区溶剂桶上绑带未启作用 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 溶剂桶未上货架和运输，不涉及绑带固定 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:44:59
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 16号库前装卸区 | 16号库前装卸区危废车辆枕木未启作用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 轮挡未放置好，无效阻挡 | 方法原因 | 轮挡重新放置 | 晨会已强调，根据装卸车检查要求，车辆轮挡应有效放置 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:45:18
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 16号库前装卸区 | 托盘损坏严重，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 使用破损托盘 | 人的原因 | 更换成完好的托盘 | 晨会强调，破损严重托盘禁止使用，确保托盘承重完好 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/4/3 9:48:07 | 2026/4/9 13:45:32
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层单锥间，tj3-b7-fl01加料车，车门周围有白色粉末，需清理，已和现场班组成员沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已经重新进行清理并找班长验收 | 班长进行开放性操作现场的清场复核 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/5/14 13:00:27
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼二层走廊，tj3-b7-fl11加料车，车门周围及下方手轮处有白色粉末，需清理，已和现场班组成员沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已要求清场人员重新清理 | 班长副主任巡查时重点监管执行情况 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/5/14 13:00:42
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-R12反应釜，快开卡子选择的过大，无法起到作业，沟通现场人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 快开卡子变形 | 设备设施原因 | 已安排人员进行报废处理 | 使用前进行检查，按照标准进行紧固 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/13 7:56:02
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼张兰江班组 | 1、701-R08下口放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-FD04收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、提问徐淑甲管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 8号楼西侧外围存物间挪用消防沙箱挡门 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员消防管控意识淡薄培训不足 | 人的原因 | 物品归位处理 | 车间内部强调相关管控要求 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 21:52:36
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 805车间1分布器间，乙二醇管路漏液，沟通现场人员进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 分布期间管路老化 | 设备设施原因 | 已报修机修维修完成 | 已沟通机修快速推进分布器老化管路维修进展 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 8:16:37
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 1、801-R10使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、805-R05滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、连接完好，现场未见异常情况 3、提问张文强管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现900-Ce02接收罐下口阀门使用完未及时关闭，已沟通蒋月明，现场要求立即关闭阀门，并对操作人员进行强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 上卸料离心机母液转移外围后未及时关闭加授官下口阀门，已安排关闭，对人员进行面谈，并追责公示 | 方法原因 | 已关闭 | 巡查，传达培训 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/6 10:35:09
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层1车间，903-R01到901-FD01的转移管路支架，缺少螺丝，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定管路螺丝脱落导致，已安排重新安装紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 8:16:17
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼孟一阳班组 | 1、902-R01打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-N17收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、提问侯俊峰管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 4、提问翟云飞管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层、4层一车间有两根项目管路，未及时拆除，有砸人风险，已沟通蒋月明 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备使用后，相配套的管路未及时拆卸清理，已安排拆卸 | 方法原因 | 已安排拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/6 10:34:49
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5层TCU间倒淋管路保护壳已严重变形，已沟通当班班长整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 进出踩踏导致 | 设备设施原因 | 已进行临时修复 | 后续制作踏板进行优化 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 18:47:42
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼未使用接收罐1205-R39/R40-Tr01液位计异常断层，沟通现场操作人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 液位计设备原因，已进行整改 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 定制专人进行巡查 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 18:47:54
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼泵房，1205-VP03泵，上方的真空管路静电跨接处缺少破漆垫片，沟通现场操员处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场整体排查 | 设备设施原因 | 已进行排查处理 | 进行整体排查 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/7 8:16:27
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼朴志班组 | 1、1205-R42打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、1205-R26打料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 8号楼4车间钢平台下 | 视频监控回放16：36现场人员进行釜下口放料操作时桶上卡了静电但放料管路未卡静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员未严格按照操作标准执行 | 人的原因 | 责任人及当班管理人员进行处罚问责 | 要求班组内部加强培训监管，奖惩公示 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/11 0:00:00 |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/11 7:15:41
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 提问杨朔管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 提问禹业聪管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 提问王立蒙管路拆卸前的准备工作，了解拆卸前需用水冲、氮气吹净残留液体。使用防静电塑料袋承接，防止残留液体滴落产生静电引发火灾或污染。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/4/3 9:18:16 | 2026/4/3 9:18:16
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层东侧两个并联的压滤罐母液管路分支管路未安装单向阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 接收罐带真空使用 | 方法原因 | 已使用完毕，待拆除 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/5 8:07:04
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层R12釜下方压滤罐压滤母液压入R12-Tr01接收罐罐上压力表和氮气保护管路已拆除，应通过加装三通等措施保证安全附件不能缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 临时用作母液接收，不涉及带压操作 | 方法原因 | 已恢复 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/5 8:06:36
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间一层连续化间内人员使用的半面罩缺少滤棉，告知现场人员。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 只涉及溶剂投料。不用滤棉 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/3 17:38:58
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车投2186主料现场缺少呼吸致敏和皮肤致敏警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场粘贴有操作注意事项也明确了对于呼吸和皮肤致敏 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/3 17:39:12
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜旁现场悬挂的黄色防化服左手手臂有较大破口。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用后有破损，未进行清理 | 人的原因 | 以进行处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/3 17:39:23
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层27釜上口阀门22安装盲板未悬挂盲板标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板标识 | 设备设施原因 | 增加标识 | 车间排查 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/8 7:01:02
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 2026/04/02 19:30一车间四层溶剂间操作人员拆管路时劳保佩戴不到位，佩戴一只手套进行操作有沾染物料风险 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员佩戴错误 | 方法原因 | 拆卸管路按照标准执行佩戴面罩，双手佩戴手套 | 责任人进行谈话加入本周奖惩 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 21:07:34
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 2026/04/02 10:22一车间一层走廊西侧操作人员掏压滤罐时，连续塑料袋过长，剪短过程中连续塑料袋不在接收桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员正在梳理袋子，地面有二级防护塑料袋 | 方法原因 | 收料时袋子直接放入桶中梳理 | 车间进行通报注意操作细节 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 21:07:58
2026/4/2 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 一车间 | 一车间四层101-R07尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R26尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R21尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R27尾气鼓泡内液体分层、一车间三层101-R28尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R29尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R30尾气鼓泡颜色异常、一车间三层101-R31尾气鼓泡颜色异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新更换石蜡油物料特性略有颜色 | 方法原因 | 车间安排整体进行更换 | 使用前检查鼓泡颜色 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 21:08:30
2026/4/2 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 二车间 | 二车间二层102-Tr026视镜内液体为黄色、二车间二层102Tr024接收罐尾气视镜里液体满的且有物料、二车间四层102-R07尾气鼓泡颜色异常、二车间四层102-R01尾气鼓泡颜色异常、二车间四层102-R12尾气鼓泡内液体分层、二车间四层102-R11尾气鼓泡内液体分层、二车间三层102-R24尾气鼓泡颜色异常、二车间三层102-R20尾气鼓泡颜色异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查处理清洗完毕 | 设备设施原因 | 以进行清洗，处理分液层 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 21:08:56
2026/4/2 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0908-王宇 | 三车间 | 三车间四层10-R16尾气鼓泡内液体分层、三车间三层103-R20尾气鼓泡颜色异常、三车间三层103-R27尾气鼓泡颜色异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 鼓泡未进行清洗 | 设备设施原因 | 清洗鼓泡 | 清洗鼓泡 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 | CDH0908-王宇 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 21:09:29
2026/4/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 七车间三层407-R15釜上加料车舱门紧固螺栓手轮损坏缺失单侧密封效果不佳需要维修 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 加料箱破损严重 | 设备设施原因 | 已使用完毕待拆卸维修 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:06:29
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间 | 监控发现，七车间三层407-R14，04/03/2026 01：48连管至02：05投料，临时管路未进行试密（对讲沟通属地反馈未得知此项要求）、插入插底管事先未连接静电导线，车间需加强培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0095-韩立峰 | ADH0471-孙奇 |  | 培训不到位 | 人的原因 | 已重新给与培训 | N.A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:04:52
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放04/02/2026 13：15发现，一车间二层101-ce05设备准备人员断开拆除母液转移管路未佩戴呼吸防护，管路内存有液体倒入白钢桶内放置现场未进行处理，PH试纸检测为弱酸性 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人操作培训后未及时佩戴 | 方法原因 | 管路拆除严格按照要求佩戴面罩劳保 | 安排工作前确认佩戴劳动保护方能操作 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:04:59
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 一车间 | 监控回放发现04/02 02：20，101-Drc05人员收料将物料袋堆叠未将连续袋放入二级防护桶内、04/02 02：17，101-Drc06人员开人孔取样与车间执行标准不符 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 袋子梳理地面防护未直接落在地面，物料特殊更换取样方式 | 方法原因 | 收料时将塑料袋叠加套在收料头上，取样方式更换必须上报 | 车间进行通报 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:05:06
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 二车间 | 监控回放发现04/02 10：43，102-ce04人员收料清场不彻底未清理公共区域扶手、操作柱、04/02 09：54，102-ce04人员收料连续袋承装物料超出二级防护袋容纳范围、04/02 01：45，102-ce04收料协助人员进入放料未佩戴相应劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 1经询问现场清理不规范， 2超出溢出桶因为下口赌塞捅开了固体下落导致， 3人员进入因为设备故障所以未穿防护，人员也认识了错误 | 人的原因 | 以进行培训纠正了人员错误的方式 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:05:14
2026/4/2 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 三车间 | 监控回放发现04/02 04：08，103-ce03人员收料未使用二级防护桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/3 8:46:57 | 2026/4/4 18:05:21
2026/4/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼1-21分装间 | 03/25/2026 13：26 ，12号楼1-21分装间现场溶剂取样作业时，层流柜内一名辅助操作人员未佩戴呼吸防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 经过比对现场取样/分装操作记录，此房间当时为P124040319物料的取样操作，已沟通QC反馈调查 | 人的原因 | 根据分析室调查结果，执行后续整改措施 | 分析室谭赛超反馈：对所有取样人员进行培训劳保的穿戴要求，后续在发生将上报处罚，从严处理 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:23:14 | 2026/4/5 8:57:21
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层东侧小平台提升机旁地面放置一个未密封保存的全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 项目人员使用全面罩后未及时进行密封 | 人的原因 | 对人员进行批评教育，已将全面罩收起 | 已对项目人员对全面罩存放要求进行强调，注意密封避免污染 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:09:55 | 2026/4/3 16:58:51
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间一层精馏塔，溶剂管路与固定支架间的白钢垫片未固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 固定不到位 | 方法原因 | 已安排人员将该处白钢垫片重新使用U型管卡子进行固定完毕 | 人员安装白钢垫片时及时使用U型管卡子进行固定避免出现固定后脱落现象 | 0 | 2026/4/21 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/23 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:09:55 | 2026/4/23 16:45:30
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R14釜，搅拌电机处接地线断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 14釜搅拌电机静电接地线老化破损断裂 | 设备设施原因 | 对搅拌电机静电接地线重新连接完毕 | 对车间其他反应釜电机接地线进行排查确认，每日管理人员针对静电接地问题进行专项排查 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:09:55 | 2026/4/3 16:59:04
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R25釜前离心机，限位开关接线盒处有缝隙。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 固定螺丝未紧固到位 | 人的原因 | 已沟通电工将二层101-R25釜前离心机，限位开关接线盒重新紧固完成。 | 沟通电工严格执行防爆区域电器作业施工标准化，避免遗留隐患。 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 8:09:55 | 2026/4/5 14:39:44
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 11：03 4号楼4-13间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员使用设备时候，手套箱O型圈未固定好 | 人的原因 | 及时将两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 加强检查，提高人的安全意识 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/24 4:52:34
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：42 4号楼4-45间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 出桶附近被阻挡不便于及时使用 | 人的原因 | 将阻碍物品及时挪走 | 溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/24 4:52:47
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：52 4号楼3-27间静电卡子损坏且缺少编号。正确做法：及时维修避免影响使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间静电卡子损坏且缺少编号。 | 人的原因 | 及时维修避免影响使用 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/5/6 7:15:40
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14 :44 4号楼4-14间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 取样操作人员未佩戴好劳保,，没有检查劳保穿戴 | 人的原因 | 佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/24 4:53:14
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：10 12号楼四层4-06间TJ4S-1213-R01釜旁循环水管路有滴漏现象。正确做法:及时紧固清理地面，避免跑冒滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 阀门关闭不严 | 设备设施原因 | 更换丝堵封堵 | 同类排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/4 6:37:58
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：24 12号楼四层4-11间消防喷淋标识脱落。正确做法:重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 胶粘不牢固 | 设备设施原因 | 使用瓷白胶粘接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/4 6:38:18
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 14：01 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-AT10罐旁蠕动泵防护罩缺少亚克力板。正确做法:及时补充，确保设备防护性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 物料缺失 | 设备设施原因 | 增加防护 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/8 6:20:55
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 11：23 12号楼4-04间人员脱PPE的流程不正确，对于投料完毕的PPE及全面罩没有进行有效的擦拭。正确做法：擦拭好再收集。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14568-陈宁,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 人员培训 | 人员培训 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/4 6:38:43
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：36 4号楼4-15间 接收罐CMM-404-R04-TR01液位计排净阀门未完全关闭，正确做法：及时关闭，防止使用时废液滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 液位计排净阀门未完全关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | 及时关闭相关阀门，防止使用时废液滴漏 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:57:42
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：39 4号楼4-14间 手套箱CMM-404-GB03 双O型环嵌入同一凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入前后两个凹槽内，确保手套牢固密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 手套箱 双O型环嵌入同一凹槽内 | 人的原因 | 将其固定在两凹槽内 | 双O型环分别嵌入前后两个凹槽内，确保手套牢固密封 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:57:26
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23：06 4号楼3-20间 排风口缺少禁止阻挡标识，正确做法：及时粘贴禁止阻挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2196-任洪发,ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-20间 排风口缺少禁止阻挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴禁止阻挡标识 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/5 15:34:08
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 04/02/2026 22:09 4号楼4-41间 操作人员安装蠕动泵管路未佩戴对应劳保丁睛手套，正确做法：及时佩戴手套进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员安装蠕动泵管路未佩戴对应劳保 | 人的原因 | 佩戴对应劳保丁睛手套 | 人员操作及时佩戴手套进行操作 | N/A | 2026/4/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:57:07
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 21：53 12号楼4-21间，R21反应釜物料管路法兰处缺少静电跨接，需要及时进行补充。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员遗漏 | 人的原因 | 增加跨接 | 同类排查 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:57:52
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：20 12号楼3-13间，R05反应釜下口氮气吹扫管路软管接口漏气，已沟通现场人员进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 紧固 | 人员培训 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:57:35
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：25 12号楼3-20间，搅拌罐AT01磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 复位 | N/A | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:56:41
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 19:13 12 号楼4-17间，沾染物垃圾袋长时间未封口，正确做法沾染物垃圾袋应及时进行封口，避免气味扩散。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 密封 | 人员培训 | 0 | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/4/10 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:36:59 | 2026/4/10 20:59:52
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室每日安全确认签字表最后签字日期为03/31/2026,04/01/2026与04//02/2026未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已在实验室进行强调 | 已在实验室进行强调 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:33:13 | 2026/4/7 8:15:51
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 603AR理化室 | 603AR理化室，桌面上白色痕迹未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | AMM2702-邓丽,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员测量水分时水标样洒落，未及时擦拭 | 人的原因 | 已经擦拭 | 已通知分析员发现撒漏及时擦拭，每日下班前检查时也重点关注此项 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/4/7 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:33:13 | 2026/4/7 8:15:37
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 419实验室 | 419-05通风橱有未清理干净的导热油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员使用油浴锅加热后，油浴锅内较满，调整位置过程中发生撒漏，由于油迹不明显，未能及时发现并处理 | 人的原因 | 桌面油清理干净 | 实验室人员加强培训 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:33:13 | 2026/4/7 18:48:05
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 732实验室 | 732酸性冰箱内EHS重点关注化学品碘甲烷使用过后未放回专属的自封袋内，只是将自封袋放在旁边；现场已放回 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将碘甲烷用完后放置在专属自封袋 | 组会强调，碘甲烷用完后放置在专属自封袋 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:33:13 | 2026/4/7 18:48:21
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 617实验室 | 617-01通风橱有一物料使用三通作为瓶塞但未封口，有气味泄露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 冻干样品，溶剂为纯化水无溶剂挥发安全风险 | 人的原因 | 换为玻璃塞 | 后续冻干样品瓶子也换玻璃塞 避免引起误判 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:33:13 | 2026/4/7 18:48:44
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-FD01接收罐下口阀门阀芯位置渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已紧固完成，现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:04:32
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD04接收罐转移管路Y型过滤器有渗漏痕迹，及时排查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 过滤器有物料析出 | 设备设施原因 | 现场已紧固 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:04:44
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-Ce02/Ce03接收罐液位计上限标识错误，需要更换成限位60％并重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 标识错误 | 人的原因 | 更改 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:29:17
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-Ce02接收罐下口阀门缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:04:58
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD04接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:05:11
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R11接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:05:24
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD01接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:05:41
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架缺失 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/5 7:05:56
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R17/R19接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支架 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:29:37
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-FD02-Tr03液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:29:56
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R19接收罐液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:31:55
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-FD01接收罐液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:32:12
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-T001/T002/T004下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支架 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:31:35
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-Ce03接收罐下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支架 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:31:12
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间二层517-T078储罐液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:30:54
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 517-T006/T004/T002/T011/T010液位计阀门缺少禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:30:38
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 517-T004/T002/T001/T011/T010/T009下口管路缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少支架 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:30:17
2026/4/3 | 专业性排查 |  | 液位计排查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 17车间二层连续化区域517-T014储罐液位计阀门缺少禁止关闭标识，下口管路缺少支架 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH7065-常运达 | ADH7065-常运达 |  | 缺少标识和支架 | 人的原因 | 添加 | 排查 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:30:38 | 2026/4/4 7:32:33
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-VP001真空系统压力监测未开启，现场沟通现场人员吕艳超开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 真空泵开启未及时开启报警 | 方法原因 | 已开启 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/3 19:26:39
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R01搅拌减速机漏油。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系保全维修完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/4 8:34:18
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15试车用四氟管加.乙酸异丙脂。已现场叫停。 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 液体溶剂加料方式不正确 | 方法原因 | 已现场叫停更换白钢管 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/3 19:28:07
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间溶剂间至207-T030储罐盲板螺栓有1颗未紧固。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 人的原因 | 现场已紧固 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/4 8:34:33
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R13-Tr01接收罐氮气保护未开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未及时开启 | 人的原因 | 已整改 | 对人员强调设备使用期间氮气保护及时开启 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/4 8:34:46
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 三层207-T017储罐液位计缺少上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加上线标识 | 方法原因 | 已添加 | 车间巡查时发现问题及时整改 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:27:31 | 2026/4/4 8:34:59
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10-Tr01液位计阀门未开启，已沟通车间李阳开启阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 液位计维修后未及时打开阀门 | 方法原因 | 已将阀门打开 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:10:28
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10-Tr01下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 地面刷漆，支架未及时恢复 | 方法原因 | 已恢复支架 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:10:40
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09-Tr02下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 地面刷漆，支架未及时恢复 | 方法原因 | 已恢复支架 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:10:52
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07-Tr01下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 缺少管路支架 | 方法原因 | 已制作支架安装 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:11:04
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07-Tr02下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 缺少管路支架 | 方法原因 | 已制作支架安装 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:11:15
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R17-Tr01下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 缺少管路支架 | 方法原因 | 已制作支架安装 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:11:26
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R20-Tr01下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 缺少管路支架 | 方法原因 | 已制作管路支架安装 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:11:39
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R21-Tr01下口缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH0351-武志民 |  | 缺少管路支架支撑 | 方法原因 | 已制作管路支架安装 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/3 7:24:59 | 2026/4/5 2:11:52
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 4月2日22：05，722一层粗品罐掏罐 人员劳保穿戴不正确，一层掏罐OR要求为空压服，现场实际穿戴为一人空压服，一人白色加黄色连体服加全面罩 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未选择正压呼吸器，选择错误 | 方法原因 | 已对人员进行培训 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 6:56:22 | 2026/4/4 6:34:48
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R15对面DCS操作柱旁空压管路未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用完毕上锁不及时 | 人的原因 | 现场已经恢复完毕 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 6:56:22 | 2026/4/4 6:35:00
2026/4/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-FD02收料，现场湿度不达标 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 功能键湿度不达标 | 环境原因 | 已联系保全进行调整 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/3 6:56:22 | 2026/4/4 6:36:45
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 2号和3号层析柱，氮封阀尾气最低点排净德式球阀缺少丝堵密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 丝堵缺少 | 设备设施原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:25:36
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | T013白钢储罐，固定尾气管路实接于公共尾气点位上，未设置最低点视镜和排净，如有冷凝液体会进入公共尾气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 墙边位置有U型弯，可以满足最低点排净 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:25:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 罐区至E04加料罐管路，加料罐进料止逆阀前三通阀门缺少盲板，法兰上有黄色物料残留已挥发析晶 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少，物料残留析出 | 物料原因 | 及时处理添加 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:25:59
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 四层走廊钥匙管理箱未上锁管理 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁管理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:26:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 131605第一步尾气吸收搪玻璃储罐大盖密封垫析出固体物料，人孔盖卡子处 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料析出 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:26:23
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 10釜东侧墙边静电扁铁过期未检查，3月23日已过期至今未检查更换合格签 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 校验完毕，标签未出， | 方法原因 | 沟通出签进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:28:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 2号三合一上存在多个开口的快开卡子，需要统一排查整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 车间排查整改中 | 设备设施原因 | 及时进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:27:00
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 17釜下口压滤罐，压力容器使用的压力表没有检验标签无法确定校准情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签未出 | 方法原因 | 沟通出签进行悬挂 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:26:48
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 08釜安装的加料箱手套黑色胶圈卡槽里残留白色物料，加料箱外表面残留物料粉尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:26:36
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 03釜减压浓缩中压力变送器旁边快开球阀盲板快开卡子被拆走，盲板盖在上面 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 配件安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新补充 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:28:24
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 夹层检修申请表，3月31日执行完毕后，作业期间和作业后检查空白未执行，责任人隋增富，复核人伏传友 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 作业后检查不到位 | 人的原因 | 已沟通设备部负责人进行培训强调 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:28:37
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 三层T027聚丙储罐下口支架不合适，短了起不到支撑作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 支撑安装不规范 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:28:48
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | E01薄膜浓缩使用中，进料视镜非耐压型建议更换，三废工艺要求控温50度以下浓缩，生产设备日志上未登记使用信息，体系超温报警设置的107.5度存在异常，下限为5。 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 报警设置不规范 | 人的原因 | 已进行整改重新设置 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:27:13
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | E01薄膜check上为3月27日做的，适用批次仅写“三废”两个字，表面上看与三废工艺信息无关联，存在不恰当、信息模糊的情况，需要培训规范check list填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员三废项目书写不规范 | 人的原因 | 已进行强调 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:27:26
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 07釜内有物料在搅拌，氮气保护未开，压力常压，尾气未经氮封走的直通，进氧风险较高，沟通当班操作人员王宇航现场处置 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 釜内为碳酸钠溶液，车间憋压转移，人员切换不及时 | 人的原因 | 现场已经切换供氮泄氮 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:35:13
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | E02薄膜加料罐进料管路止逆阀处螺丝，法兰缝隙渗出物料痕迹需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 法兰螺栓松动导致渗漏 | 设备设施原因 | 现场禁锢完毕。已经清理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:35:26
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 04釜下口双阀均开启状态，巡查到现场时没有操作人，连接的白钢软管快开球阀关闭状态，快开卡子个别存在开口的，接收桶没有连接尾气，询问现场其他操作人员反馈计划放桶，但目前没有开始；存在人走阀未关的情况，同时需要排查车间所有的开口快开卡子（多处发现） | 能力意识 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员准备放桶中 | 人的原因 | 开口卡子车间正在逐步进行替换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:35:38
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | E02薄膜加料罐后方，尾气最低点视镜漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中漏液，未及时处理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:35:50
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 14釜旁边流体过滤器LF031压力表丝扣漏料，流淌至表面，现场沟通当班操作人员陈彦宏处理 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏，未及时发现处理 | 设备设施原因 | 现已重新禁锢处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:36:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 2号三合一出料口大螺丝缝隙内残留白色物料没清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员清理未清理彻底 | 方法原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:36:15
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 2号三合一需要使用取样枪从上口取样，但现场设备上口没有任何一个闲置口阀门可以取样，只能拆盲板取样，设备安装设计存在缺陷，存在操作风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 三合一配置取样杯，取样枪取样需进行开放性操作 | 方法原因 | 三合一本身原因，需进行开放性操作 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:36:31
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间劳保柜全面罩未密封，徐宏达 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时密封 | 人的原因 | 及时密封处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:27:38
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间设备间4-29房间固定氧含量检测器，接地线破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接地损坏 | 设备设施原因 | 及时维修 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:27:50
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间09釜对面，静电扁铁过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标签未出 | 方法原因 | 沟通出签后进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/11 17:28:31
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 20车间薄膜加料罐房间内墙面上有一个配电箱，报警消音未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场巡查不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新调整开启 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:29:13
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 20车间4-33房间空压管路未进行上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 上锁管理不到位 | 人的原因 | 已进行上锁补充车间重点进行监管 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:29:59
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-Ce05离心机上盖与主体之间有白色粉尘物料残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用完毕后清理不彻底 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:36:57
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R28反应釜延伸管孤立导体，需要连接节点接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时连接 | 方法原因 | 现已连接完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:37:08
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R31釜三废记录，参考投料量填写人及复核人记录空白。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写 | 方法原因 | 现已填写补充完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:37:20
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 22车间四层薄膜加料罐房间靠墙的防爆断路器下方使用镀锌管直接插入的方式 ，未采用过度接头。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 电工选择连接不对 | 方法原因 | 现已联系电工处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:37:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-E06-Tc01下口锁未进行上锁，储罐的磁翻板液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放桶未及时上锁，液位计使用中断层 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:37:45
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-E04-Tc01薄膜储罐尾气U型弯下方视镜内有黑色液体。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有液体残留，未及时清理 | 物料原因 | 现已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:37:56
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R02回流管路螺栓双头非全螺纹，建议更换为全螺纹螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员安装选择错误 | 设备设施原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:38:07
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-Vp009号泵使用中，真空压力检测未开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员开启不及时 | 人的原因 | 现场已经开启检测 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:38:18
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间二层600-Kb001钥匙锁盒,未锁闭。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁盒未使用 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:30:12
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-Ce03接收罐下口阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:30:24
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 20车间薄膜接收罐内，存放多桶放出200L桶，及时进行转移。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场200L存放不规范 | 方法原因 | 已进行转移 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:30:35
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 20车间三层620-T028、620-T016储罐下口没有支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 支撑制作不到位 | 人的原因 | 已进行制作补充 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:31:49
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-R05冷凝器后方尾气管路U型弯视镜表面有裂痕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 视镜损坏 | 设备设施原因 | 及时进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:30:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间真空泵压力监测，使用中的真空泵，压力报警监测未开启。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时开启 | 人的原因 | 及时开启 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:30:58
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 18车间四层设备间4-30房间墙上防爆断路器下方未使用防爆丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:31:10
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 19车间薄膜加料罐高液位连锁操作住，消音按钮的锁盒缺失 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁盒缺少 | 设备设施原因 | 及时进行补充 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:31:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-R12 TCU安全阀未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 返厂维修 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/5/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/5/4 6:25:53
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-R07电动隔膜泵缺少外壳保护接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 接地缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:31:23
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-T019储罐尾气u型弯缺少视镜 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 根据工艺使用评估，暂时不进行增加 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:32:00
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-R08溶剂管路流体过滤器下方排净，快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 设备设计问题 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:32:13
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-R04对面地面腐蚀发白 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 地面腐蚀 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:32:24
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M19 | 619-E03-Tc01下口支撑失效，支架在旁边地面放着 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 支撑缺少 | 设备设施原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:32:36
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-R04蒸出管路旁阀门盲板松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:33:30
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-R08人孔左上角一颗螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:33:15
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-R08左侧有一个穿层的护套管，孔径较大，需要有防护措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路设计问题 | 方法原因 | 增加封堵 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:33:41
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 二十车间四层薄膜加料罐间固定式氧含量检测器的安装高度略低，在其他车间的薄膜接收罐间也有同样的情况，建议调整高度 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场安装标准问题 | 方法原因 | 同监察部确认 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:32:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 620-R07的取样器管路有一段较长，建议增加支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备安装不规范 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:33:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 620-R22反应釜加料大阀门无盲板封堵，阀门表面有棕色印记 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场盲板安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:33:52
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M20 | 620-R17钢平台表面有物料粉尘，釜上安装的加料漏斗密封圈和接缝位置有物料粉尘残留 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清场不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:34:04
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M18 | 618-Ce02-Tr01下口有一侧缺少盲板封堵，地面上有白色物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:34:16
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-R01-Tr01右侧转移泵泵头位置一处跨接断了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 长时间使用导致断裂 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:38:30
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-R01对面空压管路上锁失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 阀门所太大 | 方法原因 | 已经更换 处理 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:38:45
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-R01左前方断路器有脱落风险，需进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间固定不到位 | 人的原因 | 已经重新固定完毕 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:38:56
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 四层走廊药品箱清单，正气水日期过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员检查不及时 | 人的原因 | 已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:39:08
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 四层溶剂间甲叔醚溶剂管路盲板松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未紧固完全 | 方法原因 | 现已重新禁锢 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:39:19
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R11、R12人孔右上角有一颗螺丝松 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员紧固完毕未完全 | 方法原因 | 现已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:39:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R08釜淋洗管路悬空晃动，需增加支撑，断开的蒸出管路也有轻微晃动 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 车间拆卸清洗 | 设备设施原因 | 现已全部拆卸，安装后进行固定确认 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:39:42
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R07下口电导率仪管路连接了氮气管路，氮气管路快开球阀后方有一个开口快开卡子 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员卡子选择错误 | 方法原因 | 现已更换 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:39:54
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R19异型四通位置阀门108盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中螺丝松动，未紧固完全 | 设备设施原因 | 现已紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:40:05
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M22 | 722-R16前方加料泵与过滤器之间建议增加支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员安装未及时添加支架 | 方法原因 | 现已补充 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:40:18
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-Ce02母液管路视镜下方缝隙有析出固体 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 视镜处渗漏 | 设备设施原因 | 现场已经处理，使用完毕后更换视镜形式 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:40:29
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0419-任喜刚,ADH1230-韩德顺,ADH2817-胡东旭 | M21 | 721-R14下口呼吸空压管路旁接线盒用了非防爆丝堵封堵 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 电工梳理不到位 | 人的原因 | 已经沟通电工进行更换 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6195-万梓良 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:37:27 | 2026/4/4 6:40:43
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 16：30，实验室无人，废液柜内存储一瓶无水乙醇（低风险97条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗 | ALS2212-刘照强 |  | 洗瓶溶剂补充后为及时放回 | 人的原因 | 已及时放回 | 通风厨使用完溶剂及时放回 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS12828-刘晗 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/2 19:30:48 | 2026/4/10 13:41:17
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-206 | 14：30，自净型排风柜滤芯已过期未更换（低风险31条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 | 否 | 滤芯有效期限18个月，03/31到期，截至04/02过期2天，因没注意导致未及时更换 | 人的原因 | 更换新滤芯 | 及时检查有效期限 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 | 2026/4/9 0:00:00 |  | 2026/4/2 19:25:14 | 2026/4/10 11:21:24
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 固体制剂研发实验室 | 21：15，2-101-02号通风橱，ALS12973-王鑫在使用高低温循环机与喷雾干燥器时，两个设备的插头同时插在了一个插排上（最大功率2500W），插排超负荷。EHS巡查人员与实验室负责人ALS6884-郑君骝与ALS7132-李东川沟通后，由电工协调正在使用人王鑫更换了插头位置。经调查，该实验室人员离开时将插头全部拔掉了，后ALS13753-张龙杰使用时将两个插头插在了同一个插排上。（中风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS3774-刘智鹏 | ALS3774-刘智鹏 |  | 固体实验室日常涉及插拔插线板的设备仪器很少，人员对于该方面的印象不深刻。 | 人的原因 | 实验人员进行纠正 | 对相关人员进行培训，涉及插线板操作的安全要求 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/2 19:23:22 | 2026/7/21 9:22:38
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 4-306 | 20：35，过夜流程填写03通风橱有过夜反应，实际在02通风橱内进行，过夜流程填写错误（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS9335-王文 | ALS2212-刘照强 | 否 | 写错了 | 人的原因 | 仔细检查 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/2 19:20:10 | 2026/4/10 14:07:31
2026/4/1 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 5-303 | 20:10，15通风橱反应开始时间18:49，审批完成时间20:18，未稳定2h过夜实验审批完成（低风险47条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 人员因素，记错了加热物理过程，需要保温2 h，以为1 h即可。 | 人的原因 | 无纠正措施 | 对实验室培训 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | ALS9921-梁浩 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/4/2 19:17:35 | 2026/4/10 14:07:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层4车间LX42-JN17磁启防爆挠性管格兰头锈蚀 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 探头连接处脱色，已安排清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:52:42
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层4车间一处夹层动火，监护人现场监护，抽查夹层配备四合一检测器（良好实践项） | 特殊作业及承包商管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/2 18:17:55
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层3车间物流门旁固定氧含量检测器故障高报，沟通消防组处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 3月底已沟通消防组，待探头到货后更换 | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:53:51
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼4层3车间3-2釜旁使用完拆卸下来的管路未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸后未及时清理，已对人员进行面谈清理 | 方法原因 | 已清理 | 传达，巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:54:28
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层碱吸收间碱吸收罐前后建立增加软性连接，防止震动导致法兰连接处松动 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 改造时未考虑加装软连接，后续空档期报概算改造 | 设备设施原因 | 加软连接 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:55:52
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 抽查9号楼3层3车间应急洗眼器出水正常（良好实践项） | 消防应急 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/2 18:17:55
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层走廊管路上电线绝缘钩未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 施工结束后未及时清理，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:56:23
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼2层4车间门闭门器故障，需维修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 闭门器固定螺丝松动，已安排报修重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 10:57:17
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0244-李培东,AMM1286-朱厚闯,AMM0882-孙彦波,AMM1890-蒋月明,AMM4390-吴桐 | 9号楼 | 巡查发现9号楼1层物流通道溶剂桶堆放过多，阻挡通道，需清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 项目较多，提前备料，投料量较大，已安排及时周转 | 方法原因 | 已安排周转 | 巡查，传达 | N/A | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/4 11:00:50
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 801-R07-TR01液位计垫片老化，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 固定设备长时间使用导致垫片老化 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期排查 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:36:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 800-R01（玻璃釜）夹套使用前应当增加自控系统 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备未使用 | 设备设施原因 | 根据项目使用需求增加 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/15 18:22:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 800-R02转动部位防护罩松动，使用前需进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 防护罩缺少紧固卡扣 | 设备设施原因 | 重新调整防护罩上下插口位置，并使用拉扣紧固 | 每次拆卸安装后找当班副主任进行确认 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:36:30
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 801-R01压力表需更改朝向至巡检通道 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 清洗完成后人员安装不合适 | 人的原因 | 已调整位置 | 对清洗人员强调安装标准，要求安装后清洗班长确认 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:36:43
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 805-FD02标签未朝向人员操作方向，存在失误陷阱，且收料处缺少禁止带压操作标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 人员来回操作及走动触碰导致标签位置移动和标签遗落 | 人的原因 | 已调整位置并悬挂缺少标签 | 外定亚克力板固定位置 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:36:57
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 800-N05未使用中，温度计示数显示为910℃，需检查温度计情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 设备转移时磕碰导致 | 人的原因 | 已报修仪表组完成维修 | 对相关人员进行培训，设备转移重点关注避免磕碰 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:37:10
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 800-TR023碱吸收罐配置信息与CK记录PH值不一致，PH为13未更换碱液 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | PH13和14使用广泛试纸测试颜色相近，不同人员认知导致出现差错。人员对相关要求不熟知未进行更换 | 人的原因 | 已进行更改并强调 | 对操作班组进行相关培训，副主任监督执行情况 | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/4 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:37:29
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 807-CE02液封罐缺少上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 红线管理要求执行不到位 | 人的原因 | 现场添加红线标识 | 同类型问题自查整改 | N/A | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:39:56
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 807-CE01隔膜泵与接收罐连接处需更换为软连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 风险识别不足，设备安装后暂未投入使用 | 设备设施原因 | 投入使用前更换管路 | N/A | N/A | 2026/4/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/15 18:22:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0191-冯龙,AMM0898-王伟鹏,AMM1108-王克振,AMM4847-赵春旭,AMM4918-布彬 | 8号楼 | 8号楼3层4车间反应釜下口缺少盲板，需增设 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 风险管控不到位 | 人的原因 | 安排添加盲板 | 同类型问题整改 | N/A | 2026/4/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/4/5 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 19:40:08
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 北侧38B库房 | 38B库房有溶剂桶阻挡通风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 经排查38号库4个排风口前的地面货位存放小桶溶剂，此小桶溶剂高度比较低，排风口大部分位置不会被阻挡；进一步甄别本问题项中的图片，图片中的两层存放的托盘未在排风口前 | 物料原因 | 整体排查各个溶剂库排风口前的物料存放情况，有阻挡排风口的全部转移，让出排风口位置 | N/A | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:40:29
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 北侧40B库房 | 38B库房消防栓漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 为冬季消防栓阀头冻坏的遗留问题 | 环境原因 | 沟通监察部消防组检查漏水位置，并安排维修商上门维修 | N/A | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/13 10:13:25
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 北侧氧化剂库 | 确认氧化剂的存储周期是否有依据 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 经查询 GB/T 26371-2020《过氧化物类消毒剂卫生要求》，对于氧化剂，存储周期如下： 1）未开封、按条件储存：6–12 个月（以瓶身为准）；2）开封 / 稀释后：3–7 天内用完；3）超过存储周期或条件不符的，直接报废。 经检查目前在库的这批Pharmacip/过氧化氢过氧乙酸消毒液，生产日期为09/04/2025， 过期日为09/03/2026目前在有效期内 | 物料原因 | 整体排查北侧氧化剂库内的库存物料的有效期，超出有效期的安排报废，临近有效期的通知实验室尽快领出 | 对氧化剂，安排专人每季度排查库存有效期，对超出有效期的安排报废，临近有效期的通知实验室尽快领出 | N/A | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/13 10:13:09
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 5层TCU间白色连体服需清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 套用连体服无异常 | 方法原因 | 套用连体服无异常 | 套用连体服无异常 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/13 13:08:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 釜上常用的大载荷的吊点需要定期检查，生产设备部主导撰写制度，建议3/5年检查一次 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 对接设备部进行沟通后续制定措施 | 方法原因 | 对接设备部进行沟通后续制定措施 | 对接设备部进行沟通后续制定措施 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/13 13:09:20
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 1205-R45反应釜旁放置文件记录的卡盘，不要放在电箱上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 记录架摆放位置不合理，已进行整改，同类排查其他 | 方法原因 | 记录架摆放位置不合理，已进行整改，同类排查其他 | 记录架摆放位置不合理，已进行整改，同类排查其他 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/5/13 13:09:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 压力表上定期采用三瓣阀门固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 三瓣阀门陆续采购更换中 | 设备设施原因 | 三瓣阀门陆续采购更换中 | 三瓣阀门陆续采购更换中 | 100000 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:43:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 1205-FD08-Tr01液位计装反 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经排查确认车间所有液位计均按照此方法安装。铭牌文字朝向正确。 DCS液位计量程车间统一排查解决 | 方法原因 | 经排查确认车间所有液位计均按照此方法安装。铭牌文字朝向正确。 | DCS液位计量程车间统一排查解决 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:43:52
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 1205-FD10-Tr01废液管悬空在地面，建议增加支架 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 建议项：已沟通制作支架 | 环境原因 | 建议项：已沟通制作支架 | 建议项：已沟通制作支架 | 0 | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:44:11
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 3-29房间顶部氮气支架脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 支架焊点脱落 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 进行满焊处理 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:44:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0020-赵永玮,AMM0863-程雪云,ALS11734-徐雪斌,AMM2358-姚远,AMM4188-于波,ASH0997-朱劲松 | 12号楼 | 3层呼吸空压仪表盘损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 通道太狭窄，运输设备碰坏 | 环境原因 | 更换仪表 | 班前会传达运输注意事项 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 18:17:55 | 2026/4/8 9:44:54
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | Ce06液位计有断层状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | ADH0759-杜成文 | FX2695-李建军 |  | 磁翻板故障 | 设备设施原因 | 现场进行维修处理 | 车间排查，清洗后进行检查记录 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/2 18:13:09 | 2026/4/13 1:45:14
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间二层 | R28接收罐压力表玻璃损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | ADH0759-杜成文 | FX2695-李建军 |  | 玻璃裂纹 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间整体排查 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/4/2 18:11:00 | 2026/4/13 1:47:41
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27电线管路末端未使用绝缘胶带密封，正确做法：电线管路拆除后要及时使用绝缘胶带密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27电线管路末端未使用绝缘胶带密封 | 人的原因 | 电线管路拆除后要及时使用绝缘胶带密封 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:23:58
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21气泡传感器进液口有少量滴漏，正确做法：任何跑冒滴漏第一时间解决 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21气泡传感器进液口有少量滴漏 | 人的原因 | 任何跑冒滴漏第一时间解决 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:24:24
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20吊装口使用完毕未及时密封，正确做法：吊装口使用完毕要及时密封防止影响压差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20吊装口使用完毕未及时密封 | 人的原因 | 吊装口使用完毕要及时密封防止影响压差 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:24:41
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27已清洁的设备阀门口未使用盲板密封，正确做法：已清洁验收的设备各个阀门密封，防止引入尘土等 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27已清洁的设备阀门口未使用盲板密封 | 人的原因 | 已清洁验收的设备各个阀门密封，防止引入尘土等 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:25:00
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27单体罐固定静电连接线断裂，正确做法：固定设备的静电连接线发现破损第一时间联系电工解决 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27单体罐固定静电连接线断裂 | 人的原因 | 固定设备的静电连接线发现破损第一时间联系电工解决 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:25:17
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07平板车设备状态标识与存放柱子配件编号不一致，正确做法：平板车存放柱子相关配件时需要将平板车设备状态标识及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07平板车设备状态标识与存放柱子配件编号不一致 | 人的原因 | 平板车存放柱子相关配件时需要将平板车设备状态标识及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:26:10
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23储罐固定资产标牌损坏，正确做法：标识需要每天巡查，发现破损、翘边、损坏的及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23储罐固定资产标牌损坏 | 人的原因 | 标识需要每天巡查，发现破损、翘边、损坏的及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:26:31
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07平板车车轮开裂，损坏，正确做法：轮子的状态不好时，及时清理，及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07平板车车轮开裂，损坏 | 人的原因 | 轮子的状态不好时，及时清理，及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:26:52
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06白钢踏步梯防滑贴破损，正确做法：防滑贴进行检查，发现破损需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06白钢踏步梯防滑贴破损 | 人的原因 | 防滑贴进行检查，发现破损需要及时更换 | N/A | N/A | 2026/4/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/4/2 17:49:58 | 2026/4/4 8:27:10
2026/4/1 | 重点时段及节假日前排查 | 承包商及特殊作业巡查 | 清明假期节前安全排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS2214-左建,ALS1318-张博,ALS1963-李天成,ALS4819-姜宁,ALS5106-杨涛,ACT2130-窦瑞敏,ALS4639-于胜彬,ALS0896-谭国栋,ACT2028-裴绍帅,ALS3275-畅志抒,ALS1935-张建,ALS1475-宋小旭,ALS13302-李国旺,ASH1961-顾浩 | 3号楼西南侧 | 外墙施工警戒区域需张贴安全标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS0996-高海建 | 否 | 外墙施工警戒区域未张贴安全标识 | 人的原因 | 已张贴安全标识 | 作业前检查警示区安全标示张贴情况 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:42:07 | 2026/4/10 13:27:17
2026/4/1 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明假期节前安全排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS2214-左建,ALS1318-张博,ALS1963-李天成,ALS4819-姜宁,ALS5106-杨涛,ACT2130-窦瑞敏,ALS4639-于胜彬,ALS0896-谭国栋,ACT2028-裴绍帅,ALS3275-畅志抒,ALS1935-张建,ALS1475-宋小旭,ALS13302-李国旺,ASH1961-顾浩 | 11号楼2层BFS车间改造区域 | 11号楼2层BFS车间改造区域夹层内作业人员仅使用头灯照明作业，光线较暗 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛,ALS9127-方颀仁 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 施工时临时照明没有打开 | 人的原因 | 现场提出时已经立即将照明灯打开 | 后续施工前对现场作业环境进行检查 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS9025-徐瑞鹏 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:42:07 | 2026/4/29 11:10:50
2026/4/1 | 重点时段及节假日前排查 | 承包商及特殊作业 | 清明假期节前安全排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS2214-左建,ALS1318-张博,ALS1963-李天成,ALS4819-姜宁,ALS5106-杨涛,ACT2130-窦瑞敏,ALS4639-于胜彬,ALS0896-谭国栋,ACT2028-裴绍帅,ALS3275-畅志抒,ALS1935-张建,ALS1475-宋小旭,ALS13302-李国旺,ASH1961-顾浩 | 11号楼2层BFS车间改造区域 | 11号楼2层BFS车间改造区域夹层临边位置安全网防护设置不严密、有缝隙 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS11604-张媛媛,ALS9127-方颀仁 | ALS9025-徐瑞鹏,ALS9127-方颀仁 | 否 | 夹层防坠网施工时没有注意现场情况，导致防护网出现缝隙 | 人的原因 | 已经重新悬挂防坠网 | 施工结束检查防坠网情况 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:42:07 | 2026/4/8 14:26:41
2026/4/1 | 重点时段及节假日前排查 | 承包商及特殊作业 | 清明假期节前安全排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS2214-左建,ALS1318-张博,ALS1963-李天成,ALS4819-姜宁,ALS5106-杨涛,ACT2130-窦瑞敏,ALS4639-于胜彬,ALS0896-谭国栋,ACT2028-裴绍帅,ALS3275-畅志抒,ALS1935-张建,ALS1475-宋小旭,ALS13302-李国旺,ASH1961-顾浩 | 5号楼北侧 | 5号楼北侧围挡固定不牢、安全标识缺失 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 天气导致围挡标识缺失 | 环境原因 | 已经重新张贴标识 | 每天检查现场情况 | N/A | 2026/4/8 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/4/8 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:42:07 | 2026/4/29 11:11:03
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 301 | 多肽3组物料柜盐酸盐偏酸性储存在碱柜里 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS10366-杨莹 |  | 盐类特性不明确 | 人的原因 | 将其转移至偏酸性盐柜里 | 加强培训 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/2 17:33:27 | 2026/4/2 18:23:36
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 303 | 人员操作PyBOP未识别出EHS重点关注化学品，未按照EHS重点关注化学品进行操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | AMM2666-张子渊 |  | 研发分装送样标签未勾选致敏性，分析员接收后未查询物料性质 | 人的原因 | 补培训该物料操作规范 | 培训研发及分析需要正确提供/查询受控试剂信息 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2666-张子渊 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/2 17:33:27 | 2026/4/2 17:58:36
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 403 | 403-08通风橱操作时，引风未开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ABT0019-朱久霞 |  | 当天施工通风橱关闭，施工完成后通风橱恢复使用，分析员在使用前未确认通风橱引风状态 | 人的原因 | 立刻开启引风 | 核酸全组培训使用通风橱前确认引风状态 | N/A | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/4/2 17:33:27 | 2026/4/3 20:44:42
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMT0054-王斌,ALS12863-张浩 | 402 | 挡烟垂壁施工未完成，部分区域未打胶未安装 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMT0317-刘吉 | AMT0317-刘吉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/4/2 17:33:27 | 2026/4/2 17:33:27
2026/4/2 | 日常巡查 |  | 设备部周排查 | DH2 | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站二层 | 蒸汽分汽缸虽然在检验有限期内（有效期到2030年10月），但是现场悬挂的《特种设备使用标志》的检验有效期到2025年10月，需要更换新的使用标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS13849-李东志 | 否 | 未及时更换 | 人的原因 | 更换使用标志 | 加强台账管理、加强巡查 | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:15:56 | 2026/5/21 15:32:42
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 设备部周排查 | DH2 | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站二层 | 动力站二层空调冷却水循环泵TJ4S-HCWs01-P08存在渗漏情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 机械密封损坏 | 设备设施原因 | 更换机械密封 | 定期巡查 | 1500 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/5/21 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:11:45 | 2026/5/21 15:33:28
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼4层 | 巡查发现1-403称量室有停用的氮气管路，末端未添加盲板，需要确认夹层管路是否断开是否有氮气窒息风险，房间无氧气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 氮气管路处于停用状态，后续的改造过程中会对夹层管路进行断开，末端安装阀门进行控制 | 人的原因 | 末端管路进行阀门控制 | 施工改造对管路进行拆除 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:34:32
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼4层 | 巡查发现1-403称量室墙上有一管路无标识需要确认并添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 1-403称量室墙上的无标识管路为自来水管路，确认进行标识粘贴 | 设备设施原因 | 对自来水管路进行粘贴标识 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:33:14
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼4层 | 巡查发现液相色谱房间白钢溢出桶应急物资不足需要进行添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 溢出桶应急物资不足，吸收棉较少 | 人的原因 | 溢出桶吸收棉进行补充 | 加强应急设施的巡查，缺少的物资及时补充 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:32:59
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼4层 | 巡查发现液相色谱房间通风橱正在使用电箱未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 液相色谱室检修通道配电箱未上锁 | 人的原因 | 厂区电工对配电箱进行上锁 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:32:45
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼 | 巡查发现分析部部分氧气检测器无任何标识，需要进行添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 氧含量检测表为新安装的，已安排校验标签标识待检验合格后进行添加 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:32:26
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼3层 | 巡查发现325理化实验室氦气管路端口未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 1-325理化实验室氦气汇流排顶部排气阀未进行封堵，排气阀通过阀门进行控制，主要功能用于排空，无需对端口进行封堵 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:32:06
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 综合楼 | 巡查发现分析部部分应急柜中3%硼酸溶液已过期，需要进行更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 3%硼酸溶液过期，新购买的未到货。 | 设备设施原因 | 新购买的硼酸溶液到货后进行更换 | N/A | 0 | 2026/4/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:31:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 污水站 | 巡查发现污水站鼓风机上压力表不归0，需要进行确认是否对运行存在影响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 各曝气风机连接的曝气管路阀门存在未完全关严情况，所以存在已停止风机压力表可能存在不归零的情况 | 设备设施原因 | 加强巡检，未启动风机阀门关严 | 加强巡检，未启动风机阀门关严 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/7/22 11:11:28
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 污水站 | 巡查发现污水站实验室废液桶无二级防护，需要进行增加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 实验室整改，临时存放 | 环境原因 | 增加二级防护槽 | 增加二级防护槽 | 0 | 2026/4/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/22 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/5/13 11:11:57
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 不燃气体库 | 巡查发现不燃气体库中可燃气和氧气检测器标签已过期，需要确认是否未校验还是已校验未出签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 经确认EHS 已校准，未及时粘贴标签 | 人的原因 | 及时悬挂合格标签 | N/A | N/A | 2026/4/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/13 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/5/13 11:11:02
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 液体危废库 | 巡查发现液体危废库操作间门口有杂物影响开门，需要进行清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 车间报废量增加，危废库较小，只能放在外面 | 环境原因 | 增加转运车 | 增加转运车 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:30:52
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 液体危废库 | 巡查发现液体危废库操作间内可燃气体检测器合格签有效期为2025/04/23，已过期，需要确认是否未校验还是已校验未出签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 固定式可燃检测器为监察部消防组校验，已沟通，为已校验未出签状态 | 人的原因 | 已校验未出签状态 | 已校验未出签状态 | 0 | 2026/5/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/6/2 17:23:47
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节节前安全排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0016-卢贺江,AMM0034-田立银,AMM0066-唐磊,AMM0634-冯义利,AMM1470-方明远,AMM0912-李磊 | 固体危废库 | 巡查发现固体危废库内便携式洗眼器无防尘盖，并且直接放置再洗眼器内，需要更换存放位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 考虑不周全，影响使用 | 人的原因 | 更换位置 | 更换位置 | 0 | 2026/4/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/4/6 0:00:00 |  | 2026/4/2 17:10:22 | 2026/4/6 10:30:02
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 小高压釜间内的自来水管路缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 拆除后一直未使用 | 人的原因 | 已添加丝堵 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/2 17:03:22 | 2026/4/6 8:55:13
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 研发实验室 | 通风橱的氮气、自来水标签需要重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 标签磨损，未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/2 17:03:22 | 2026/4/5 8:50:57
2026/4/2 | 专业性排查 |  | 实验室专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 试剂间暖气柜里有杂物，已现场清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 施工人员遗落在暖气维修柜中，区域负责人员未能及时检查。 | 人的原因 | 已清理 | 全面排查实验室中的暖气柜 | 无 | 2026/4/6 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0644-吴霞 |  |  | 2026/4/2 17:03:22 | 2026/4/10 17:14:34
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层中间走廊应急出口被阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员移动设备造成阻挡 | 人的原因 | 已安排人员及时推走 | 车间内部滚动强调应急出口严禁阻挡 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/4/14 13:52:06
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层二车间钢平台楼梯最后一阶需要加防滑条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 最后一节未加防滑条 | 设备设施原因 | 已要求维护人员进行增加 | 整体排查整改，统一标准添加 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/4/14 13:52:19
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 702-R06冷凝器下方的冷凝水需要及时进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 保温缺失 | 设备设施原因 | 已安排维护人员进行修补 | 发现及时上报维修 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/14 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/4/14 13:52:31
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 702-R03钛钢淋洗静电跨接不牢靠 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 钛钢材质的未焊接固定口 | 设备设施原因 | 已联系机修进行焊接添加 | 设备准备安装前确认完整性 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:30:18
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层2车间702-R05反应釜拆除的管路需要尽快拆除 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人正在做拆除的准备 | 人的原因 | 已安排人员整体进行拆除 | 按照管路单子及时拆除，不能及时拆除的做好固定 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:30:28
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 701-R04反应釜的加料泵未做到人走阀关 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员加料前未将全部阀门关闭 | 人的原因 | 已和操作人员明确执行标准，及时关闭阀门 | 班长副主任巡查监管 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:30:43
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 701-R01反应釜上方蝶阀螺栓孔已开裂，需要评估强度是否满足要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 标准不合规 | 设备设施原因 | 已安排人员报废处理 | 要求设备准备班长统一排查确认，对于不合规的整体清理报废 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:30:52
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 701-R02冷凝器下方短接锈蚀严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 长时间使用外表状态差 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | 清洗完成后进行检查确认，使用时发现及时清理 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:31:12
2026/4/2 | 重点时段及节假日前排查 |  | 清明节前&春季隐患排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0052-于绪茂,AMM0282-刘春升,AMM0198-赵中阳,AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼四层1车间物流缓冲间的物料桶未除尘 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员未按标准执行 | 人的原因 | 已和一楼定岗人员强调接收后及时进行清理 | 对一楼定岗人员进行培训强调 | 0 | 2026/4/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/4/3 0:00:00 |  | 2026/4/2 16:53:34 | 2026/6/20 10:31:02