## 隐患排查0
隐患排查
巡查日期 | 巡查类型 | 二级巡查类型 | 巡查主题 | 组织厂区 | 组织部门 | 巡查人 | 隐患地点 | 巡查发现 | 隐患分类 | 二级隐患分类 | 隐患等级 | 整改厂区 | 整改部门 | 第一整改负责人 | 整改负责人 | 是否涉及EHS绩效加减分 | 原因分析 | 原因分类 | 纠正措施 | 预防措施 | 整改资金 | 整改时限 | 整改进展 | 反馈人 | 复核结果 | 复核人 | 复核日期 | 备注 | 创建时间 | 修改时间
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102西侧氮气管路上氮气流量计量程过大（量程为40m³/h），并且没有上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104玻璃反应釜液体加料口处未连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜柔性隔离器的压差计朝向内侧，使人无法直观查看压差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104中间立柱墙体氮气管路用氮气气源管连在氮气流量计一端，另一端也用氮气气源管连至使用设备，氮气流量计使用拉扣固定在氮气主管路上，而其未连接静电线，使氮气流量计形成孤立导体，其自身积聚的静电无法导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 104车间 | 21：40，巡查104车间，现场进行投料准备工作，现场采用高压氮气连接四氟管对隔离器仓体进行控湿操作，现场噪音较大，隔离器处于应急模式，对于高压氮气的使用需要改进此操作方式，形成操作标准。抽查现场人员对于物料SDS信息的了解，不是特别熟悉内容，不能很快查阅关键的如闪点、PH及紧急等信息。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼冻干机辅机间 | 01：05，巡查2号楼冻干机辅机间，现场空压管线使用橘色气源管，需要更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼冻干机辅机间 | 01：06，巡查2号楼冻干机辅机间，电柜前绝缘垫上放有工具和纸盒子等杂物，需要及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼纯水间 | 01：05，巡查2号楼纯水间，里侧罐子下方有一根排水管缺少标识且无台阶凳措施，人员通行观察不到易绊倒。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼冻干机辅机间 | 01：04，巡查2号楼冻干机辅机间，设备电机外壳采用静电卡子做接地连接，但卡子并未有效连接。可沟通采用固定黄绿接地线措施。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 108物流通道 | 01：02，巡查108物流通道门合页有脱扣情况，需要及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼二层提升机 | 1号楼二层提升机外墙印迹较多，需要考虑刷大白处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼化学大分子部东侧走廊 | 00：55，巡查2号楼化学大分子部东侧走廊，此处矿棉板有存在塌陷情况，照明灯亮度不足，存在老化情况，需要及时报修更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 建筑吊顶、照明设施长期使用出现老化损耗，日常巡检对公共区域设施隐患识别不及时 | 人的原因 | 提交设施报修工单 | 巡检增加公共走廊建筑、照明设施检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼化学大分子冰箱间 | 00：53，巡查2号楼化学大分子冰箱间内冰箱无法盖严，需要整理冰箱内物料情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 冰箱内部物料堆放过多、摆放杂乱，物料挤压冰箱箱门 | 人的原因 | 对冰箱内部物料重新整理排布，移除挤压箱门物品 | 规范冰箱物料堆放，不得超容量存放 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 | 01：21，巡查1号楼QC实验室，门口电箱（标签：AC 门卫 食堂电箱）锁扣故障，实际电箱未能锁闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 设备设施问题 | 设备设施原因 | 无纠正措施，锁扣在电箱右侧，无损坏现象 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 104车间更衣间柜内放有一套穿过的一次性防化服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 污水站南侧 | 污水站南侧管廊一处跨接线断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 老化 | 环境原因 | 重新连接静电跨接线 | 更换为双色线 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-3通风橱操作人员手腕裸露 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员个体防护意识薄弱，未按岗位要求穿戴完整防护 | 人的原因 | 停止作业，更换长袖防护手套 | 作业前开展个体防护自查，管理人员现场抽查防护穿戴情况 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼西南侧门口 | 1号楼西南侧门口应急物资柜内有长管正压呼吸器，物资柜清单无此防护用品 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 |  |  |  |  | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室10号通风橱台面有较多白色物料残留未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束仅收拾主要器具，未对通风橱台面洒落物料进行清洁 | 人的原因 | 对通风橱台面残留物料彻底清理擦拭，做好台面清洁 | 实验完毕必须清理作业台面 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 12：33监控核查2-104实验室16号通风橱实验人员操作时通风橱未下拉至安全高度，无法有效呼吸防护及喷溅防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员对通风橱操作规范理解不到位，贪图操作便利 | 人的原因 | 现场宣贯，操作通风橱必须下拉至安全限位高度 | 强化通风橱操作培训，监控抽查作业行为，对违规及时纠偏 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器内天平左下方有较多残留物料未及时清理（重复发现项） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 前期隐患整改未形成复核，作业人员重复忽略死角清洁 | 人的原因 | 彻底清理天平下方全部残留物料 | 重复问题增加整改复核环节 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/9 22:33:20 | 2026/8/9 22:33:20
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内80L玻璃反应釜柔性隔离器上受限空间警示标识悬挂于罩子顶部，人员无法第一时间看到，起不到良好的警示作用 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，习惯性操作 | 人的原因 | 已更换位置 | 注意标识位置 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105呼吸空压末端缺少防护壳，易导致呼吸空压管路污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，习惯性操作 | 人的原因 | 已增加防尘盖 | 对于使用完毕后的呼吸空压点位及时恢复防尘盖 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108尾气管路囊氏过滤器两端未连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，习惯性操作，风险识别不足 | 人的原因 | 以增加静电跨接 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间103隔离器内压滤罐外壁溢出物料较多未及时清理，易造成设备腐蚀、污染隔离器内环境，已沟通现场操作人员整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，习惯性操作，5S意识不强 | 人的原因 | 已经进行了清理 | 人员强调，对自己的操作完毕后的现场及时进行清理 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间104应急洗眼器点检日期写错，将每周点检误登记为每月点检，无法真实反应设备定期核查情况，应急状态下可能存在失效无法及时发现的风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不到位，未对应急设施检查提起重视 | 人的原因 | 已进行了改正 | 人员强调，提高对应急设施检查的重视，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室试管架上容器内有残留物料未清干净，易造成物料交叉感染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后未及时清洁器具，自查不严 | 人的原因 | 立即清理容器残留，彻底清洁消毒 | 实验器具随用随清，值日生巡检复核，杜绝重复问题 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室废液桶未加静电卡子，如在添加有机溶剂废液时产生的静电无法及时导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 防静电设施未配齐，安全检查疏漏，风险管控不到位 | 人的原因 | 立即加装静电卡子，确保静电可靠导出 | 常态化检查废液桶防静电装置，规范有机溶剂废液收集 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室退更间垃圾桶盖子未关，桶内废弃衣物堆放过满（重复发现项） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 垃圾清运不及时，5S管理松懈，重复隐患未闭环 | 人的原因 | 清空过剩废弃衣物，盖紧桶盖，规整现场 | 落实定时清运制度，纳入每日下班巡检项 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂暂存间室内外地面存有较多积水，易造成人员滑倒摔伤，积水万一接触泄漏有机溶剂，会造成溶剂扩散 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 环境巡查不及时，积水未及时清理 | 人的原因 | 全面清除积水，排查积水来源并整改 | 加强地面日常巡查，保持暂存间地面干燥整洁 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室通风橱台面玻璃溶剂瓶无托盘、防漏槽等二级防护，易碰撞倾倒时化学品渗漏，现场人员已添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将玻璃溶剂瓶增加托盘、防漏槽等二级防护 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室退更间门未关严实 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员意识差，收尾检查不细致 | 人的原因 | 关闭并锁紧房门，确认密闭完好 | 规范离场检查，养成随手关门习惯 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室试管架上容器内有残留物料未清干净，易造成物料交叉感染（重复发现项） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束未落实清洁，工位5S落实不到位 | 人的原因 | 彻底清理台面、残留物料 | 实验结束即时清洁工位，保持设备台面干净无残留 | N/A | 2021/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2021/7/13 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室16号通风橱台面残留较多白色物料，塑料量杯内也残留物料，都未及时清洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束未落实清洁，工位5S落实不到位 | 人的原因 | 彻底清理台面、残留物料 | 实验结束即时清洁工位，保持设备台面干净无残留 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室物流通道长时间放置乙酸异丙酯溶剂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品定置管理混乱，违规占用安全通道 | 人的原因 | 立即转移溶剂至指定存放区，疏通物流通道。 | 严禁通道堆放危化品，每日核查通道畅通合规 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室HP-DL通风橱17台面随意摆放两个玻璃容器，容器未有效固定，易发生倾倒破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物品摆放随意，风险防范意识不足 | 人的原因 | 规整台面物品，固定玻璃容器，消除倾倒风险 | 规范通风橱物品摆放，易碎器具必须可靠固定 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 叉车倒车示廓灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 灯损坏 | 设备设施原因 | 采购新灯进行更换 | 损坏及时反馈，注意车辆状态 | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 3号楼真空泵房内有非防爆仪器（测温枪） | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 真空泵巡查测温使用的测温枪 | 人的原因 | 已经清出现场 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 厂区南侧围墙自来水管道支架变形严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 管道支架使用年限较长变形 | 设备设施原因 | 重新固定支架，废弃支架切除 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼北侧空调机组内有大量活性炭吸入 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 前期装活性炭没有网兜造成吸入 | 方法原因 | 清理吸入的活性炭 | 后期装活性炭增加网兜 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室多处地面积水较多，地面湿滑 易引发人员滑倒摔伤风险，区域整体5S状态较差，请值班人员每日下班前落实现场全面检查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常巡检不全面，现场环境维护不到位 | 人的原因 | 全面清理积水、擦干地面，整改现场脏乱问题。 | 落实值班人员下班全面检查，常态化做好现场5S。 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室物流通道长时间放置二氯甲烷溶剂等物品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品存放不规范，占用通道，管理松懈 | 人的原因 | 立即全部转移至合规存放区域，保证通道畅通 | 严格执行危化品定置管理，禁止通道堆放任何物料。 | N/A | 2022/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2022/7/13 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器设备压差高报警，隔离器手套存在破洞，易造成人员接触有害物质、物料交叉污染 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备日常点检缺失，隐患未及时发现处置 | 人的原因 | 停机排查压差故障，更换破损手套，校验设备合格后使用 | 落实设备每日点检，定期维保，异常立即停机处置 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 2-102分析室3号通风橱内氮气接口连接软管破损，存在氮气泄漏风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 管路巡检不到位，配件老化未及时更换 | 人的原因 | 更换破损软管，检查气路无泄漏 | 定期检查更换气体管路配件，常态化排查泄漏隐患 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室实验人员李达，将使用剩余干冰盛装在桶内放置于通风橱外部，干冰持续升华释放二氧化碳，易造成局部区域CO₂积聚、氧气浓度降低，存在人员窒息风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作人员安全意识不足，违规操作，风险辨识不足 | 人的原因 | 立即将干冰转移至通风橱内，排查区域气体安全 | 加强专项安全培训，严禁干冰外置存放，严控违规操作 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-制备 | 2-101实验室立式通风橱空压机未使用，未及时断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验结束后操作人员设备闭环意识不足，未形成停用设备断电的作业习惯 | 人的原因 | 现场立即断开空压机电源，确认设备处于停机断电状态 | 开展岗位提醒，将停用设备断电纳入离岗自查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 1号楼QC实验室 | 1号楼QC实验室通风橱旁氮气气源管线过短，清洗瓶后吹扫等氮气使用，可能会在通风橱外进行 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将通风橱旁氮气气源标记为未启用，不再进行清洗瓶后吹扫等氮气使用 | 组内强调培训 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室物流通道长时间放置制备人为赵维林 项目号为CD0149715 01 02 01的易燃TNF溶液 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验完成后物料未第一时间转运至储存点位 | 人的原因 | 易燃溶液转移至符合要求的危化品存储区域 | 明确物流通道严禁存放任何危化品，巡检重点核查通道物料存放情况 | N/A | 2023/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2023/7/13 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室废液铁桶未加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液桶就位作业时，操作人员忽略静电接地要求，作业完成没有对安全附件进行检查确认 | 人的原因 | 加装静电卡子，确认接地连接有效可靠 | 废液桶摆放就位后，必须检查静电接地附件完整性 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2 104实验室旋蒸设备处于未使用状态，设备未及时断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束操作人员只停止工艺操作，忽略设备电源关闭，缺少设备停机完整闭环检查 | 人的原因 | 切断旋蒸设备总电源，确认设备完全停机 | 实验结束执行设备停机确认，做到停工艺、关电源两步核查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器内天平左下方有较多残留物料未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验操作产生物料洒落，作业结束操作人员未对天平死角位置进行清洁 | 人的原因 | 对天平左下方残留物料彻底清扫擦拭，恢复设备洁净状态 | 作业结束对隔离器内部全区域清洁，重点关注设备边角死角 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/7 20:00:02 | 2026/8/7 20:00:02
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 主楼暂存间326 | 暂存间配电柜四周储存可燃物不满足0.5m防火间距。（提醒) | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS10015-宋佳 | ALS0703-李平ALS0703 | 否 | 该房间可利用空间较小，配电柜旁边暂时放了东西没有及时清理。 | 人的原因 | 移走可燃物，粘贴地线和禁止堆放可燃物的标识，张贴仓储标准内容。 | 组内传达配电柜旁边禁止堆放可燃物的要求。 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/8/7 13:30:49 | 2026/8/10 9:43:54
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | 2-204 | 5号，7号储存加甲3甲4类化学品（遇水易燃等），通风橱没有灭火器，属地已上报第2批安装计划。（提醒） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 通风橱上报改造信息错误 | 人的原因 | 已告知设备管理员，实际安装的时候选择5号和7号通风橱 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/8/7 11:39:03 | 2026/8/7 11:40:26
2026/7/31 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 CKo141164-03-04-01 p38物料管路编号空白，泵编号空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 泵编号空白 | 人的原因 | 已及时沟通人员添加编号 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/8/6 16:56:07 | 2026/8/6 16:56:07
2026/7/31 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 CKo141164-03-04-01 p39摇晃结束时间空白，项目经理确认签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 结束时间空白，确认签字空白 | 人的原因 | 已沟通人员及时整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/8/6 16:56:07 | 2026/8/6 16:56:07
2026/7/31 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层走廊有水，4-15房间门口白钢板胶带破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 胶带破损，走廊有水 | 人的原因 | 已沟通人员及时整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/8/6 16:56:07 | 2026/8/6 16:56:07
2026/7/31 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 常压常温供料，注意观察压力表。翻料注意物料暴露，取样时注意取样均匀压滤罐内各个地方均取样， 操作人员穿戴劳保用品，拉警戒线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/8/6 16:56:07 | 2026/8/6 16:56:07
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层辅机间 | 一层辅机间临边防护未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已完成紧固 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 真空管路 | 独立真空28号管路可能存在漏点，需要排查紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 3-54配液间 | 3-54配液间平台下公用工程管道阀门有灰尘，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 2-19配液间 | 2-19配液间氮封阀及尾气阀灰尘较多，需要清理，阀门需要安排测试 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 2-19配液间 | 2-19配液间储罐气动搅拌，需要连接稳压装置，控制搅拌转速 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未设计该装置 | 设备设施原因 | 已安排添加 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三期区域 | 新增三期公用工程管道压力测试未完成，需要安排尽快测试复核， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工后未及时安排 | 设备设施原因 | 已安排测试完成 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三期区域 | 三期新增固定仪表盒使用记号笔标识，需要去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工后未及时安排 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三期区域 | 三层空调机房现场灰尘比较多，施工收尾剩余扁铁需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三合一间 | 三合一间房间BIBO排风口缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已沟通安装 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三合一间 | 三合一隔离器内部灰尘较多，配件需要及时清理归为 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已清理不符合标准配件 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 3-55纯化间 | 3-55纯化间存放有2瓣开口快开卡子，需要传达要求，禁止使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工遗留配件 | 设备设施原因 | 已安排紧固清理完成 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | TUC间 | TUC间 安全阀连接处乙二醇有滴液，需要紧固 1号楼梯间二层门斗防火门保护膜未去除，需要安排清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 紧固不彻底 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 3-55纯化间 | 3-55纯化间现场配件存放比较乱，需要及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清场未及时安排 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 515-02隔离器 | 515-02隔离器 氮气模式压差不稳，可能与尾气波动有关，需要排查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 车间尾气不稳 | 设备设施原因 | 重复测试调节设备 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 515-02隔离器 | 515-02隔离器手套未进行编号 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路标识添加未合理计划 | 设备设施原因 | 已添加标识 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 515-02隔离器 | 515-02隔离器氮气压力标识是0.3Mpa，有误，需要及时更正 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识添加缺少复核 | 设备设施原因 | 已添加标识 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 516-05投料隔离器 | 516-05投料隔离器软管有灰尘清洁不彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 516-05投料隔离器 | 516-05投料隔离器防爆柜仪表空压无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识添加缺少复核 | 设备设施原因 | 已添加标识 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层合成间 | 1000L釜蒸馏管路及冷凝器介质管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识添加缺少复核 | 设备设施原因 | 已添加标识 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三合一间 | 三合一间现场存放较多临时移动设备，影响环境及时清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 现场清洁顺序及工质量较多 | 设备设施原因 | 已完成清理清洁 | 按照投用区域安排现场工作 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 2-59合成间 | 1000L釜下口无合适登高工具，升降车尽快到货， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已完成紧固 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层清洗间 | 一层检测间、配件暂存间，清洗间缺少临时门牌， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 外定标识缺失 | 设备设施原因 | 已完毕补充 | 跟踪标识补充后复核 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层清洗间 | 一层检测间丙类尾气缺少标识，静电扁铁未校验同步排查， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 粘贴标识未完成 | 人的原因 | 已完毕补充 | 跟踪标识补充后复核 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层洗衣间 | 一层洗衣间消防手报拆除孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层洗衣间 | 一层洗衣间排风口变形需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层动力间 | 二层动力间乙二醇废液需要跟踪处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 阀门内漏接液未及时处理 | 人的原因 | 已清理 | 现场设备设施加强巡查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层暂存间 | 二层暂存间剩余高效过滤器沟通厂家处理，转外围存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 2-52合成间 | 2-52间配件暂存间货架未转入，物品较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 货架未及时转入 | 人的原因 | 已补充房间 | 现场设备设施加强巡查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层配液间 | 配液间三期新增201螺栓生锈较多，后面避免用水清洁，试密 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工试密用水导致 | 人的原因 | 已完成 | 现场设备设施加强巡查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层配液间 | 3-54配液间下口阀门缺少盲板需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 盲板补充不及时 | 设备设施原因 | 已完毕补充 | 跟踪盲板补充后复核 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层配液间 | 搅拌罐温度变送器为B类仪表，现场标识有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 补充标识前未进行确认 | 人的原因 | 已完毕补充 | 跟踪标识补充后复核 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层配液间 | 1000L搅拌罐内部较多灰尘油渍，搅拌晃动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 使用前彻底清洁 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层走廊 | 传递窗标牌周边打胶不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 打胶标准不统一 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层楼梯间 | 消防验收测试消防水带枪头脱落 二层三合一间纯水点位漏水，排水沟通厂家处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 消防水带枪头安装不标准 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层走廊 | 二层消火栓灭火器内部有锈迹需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 漏水导致生锈 | 设备设施原因 | 已沟通处理除锈 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层走廊 | DN600返厂储罐垫片变型影响验证，沟通厂家补发垫片，螺栓不够长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 厂家设备未验收合格 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 2-52合成间 | 仪表线路拆卸，配件扳手放置地面，监护人标准低 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 监督标准不足 | 人的原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层TCU间 | 二层TCU间循环水管道标识不齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识补充不齐 | 人的原因 | 已完毕补充 | 跟踪标识补充后复核 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层配液间 | 三期配液间部分法兰螺栓出扣不合格，需要整改排产 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不统一 | 设备设施原因 | 已沟通处理维修完毕 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层清洗间 | 一层清洗间纯水管道标识未添加，尾气罩未添加合格签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15204-韩少斌 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识添加不及时 | 人的原因 | 已完毕补充 | 跟踪标识补充后复核 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 冻干机前隔离器面有胶残留 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工未清洁彻底 | 人的原因 | 已用除胶剂除去 | 设备表面清洁，加强巡查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 设备在暂存间 | 玻璃反应釜06出冷凝出液口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已加盲板 | 不用口，用盲板堵上，加强巡查监督 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 设备在暂存间 | 玻璃反应釜06冷凝器为加保护网 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已加保护网 | 玻璃釜需加保护网 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 设备在暂存间 | 两台设备标牌铅封丝未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已处理剪短 | 加铅封丝需要剪去多余部分 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 设备在暂存间 | R17玻璃釜面有污渍和脱落的压力标识未清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14930-姜威 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 设备使用后清洁干净 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 一楼预留区 | 冻干机CIP站缺编码标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标识遗漏 | 人的原因 | 已挂上并固定 | 设备挂上设备编码标识 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 设备放在刷漆地面 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工器具不能直接放在刷漆地面 | 人的原因 | 已将设备放在垫子上 | 刷漆地面禁止直接放置工器具 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三楼预留区 | 制备系统缺少编码标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已加上标识 | 加强巡查监督 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | TCU间占到施工 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理过道 | 加强巡查监督 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二楼预留区 | 未使用设备不用未及时断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已断电 | 不用后及时断电 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 三楼预留区 | 一更标识和门上有胶 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已用除胶剂除去 | 加强巡查监督 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 16机组风管，高效安装，检漏，风量压差调节 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工计划安排不足 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三层走廊，一更门口，空调机房，楼梯间，二层动力间走廊等区域刷漆补漆 二层走廊洗眼器旁边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序未做好安排 | 设备设施原因 | 已经刷漆出来 | 做好地面防护 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 一层东侧走廊彩钢板缝隙未处理，墙面及圆弧角 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已打胶密封 | 打胶做好复核 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域进夹层检修口盖板状态较差，四周边角补齐，重新制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已修补 | 把控施工质量 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域彩钢板划痕修补，打孔打胶修补，二层走廊南侧彩板损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已打胶密封 | 打胶做好复核 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间应急门及门口发黄疑似旧门无法清理，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 房间打磨污染 | 设备设施原因 | 已清理 | 设备安装前验收 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域辅机间，TCU间 临边防护添加制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排不足 | 设备设施原因 | 已添加 | 临边方式提前制作 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域地漏未完成油漆处理的继续清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工清理不及时 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 做好地漏防护 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域洗眼器开启，试漏，部分排水不均匀需要调节 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工后未调节 | 设备设施原因 | 已整体调节 | 安装后及时调节 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 法兰球阀本体静电跨接线不足，需要补齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已添加 | 施工前提前要求 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层搅拌罐机封增加防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已添加 | 搅拌罐提前沟通防护 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 清洗间筛板施工未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已制作 | 施工安排好顺序 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 二层预留区 | 人流电梯门口到二楼走廊的门牌系要更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 施工结束未及时更换门牌 | 人的原因 | 制订并悬挂正确标识 | 及时更改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 1-46区域缓冲间到物流缓冲间门牌错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 施工结束未及时更换门牌 | 人的原因 | 制订并悬挂正确标识 | 及时更改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 一更门体污染 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 及时联系清理更换 | 人的原因 | 已清理 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 消毒物资车有冻干机相关记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 记录应单独存放 | 人的原因 | 已清理 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 洁具间水龙头与洗手池不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 安装时未确认 | 人的原因 | 安装弯头 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 车间外围 | 物流通道，废液处理区更换门后门牌及档门条未及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 物流通道，废液处理区更换门后门牌及档门条未及时恢复 | 人的原因 | 物流通道，废液处理区更换门后门牌及档门条未及时恢复 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 车间外围 | 一楼物流通道有固体物料暂存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已清理 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 车间外围 | 货梯电话损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未按照流程报修 | 人的原因 | 报修修理 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-18 | 物流缓冲间有物料阻挡回风口 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未按要求放置 | 人的原因 | 已清理 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3层物流通道 | 三楼物流通道标识归位 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未及时归位 | 人的原因 | 已归位 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-37 | 收料隔离期未连接静电收 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未及时静电接地 | 人的原因 | 及时静电接地 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 配液间2-19 | 二楼配液间无地漏盖 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 地漏盖及时补充 | 人的原因 | 地漏盖及时补充 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 辅机间3-15 | 地漏附近被污染，需要重新刷漆 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 地面被污染及时维护 | 人的原因 | 地面被污染及时维护 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 女更衣室 | 保洁人员内部鞋子，垃圾未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 重新对保洁进行培训 | 人的原因 | 重新对保洁进行培训 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 2-32TCU间 | 2-32门卡顿 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 安装门条未水平 | 人的原因 | 安装门条未水平 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-18纯化间 | 4-18可燃仪表报错3-09 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 联系监察部维护 | 人的原因 | 联系监察部维护 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 一层物流通道 | 物流通道物料标签书写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 标签备注未N/A | 人的原因 | 标签备注未N/A | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-57 | 酒精洗手器有效期超期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | ALS16176-王静岩 | 否 | 有效期14天，及时更换 | 人的原因 | 有效期14天，及时更换 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-57 | 保洁补充物资手套太多 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | ALS16176-王静岩 | 否 | 按照需求补充物资 | 人的原因 | 按照需求补充物资 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-57 | 差压记录书写不规范，未及时复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未要求书写 | 人的原因 | 按要求书写 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间4-57 | 物料进入洁净区记录书写有空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | ALS16176-王静岩 | 否 | 未要求书写 | 人的原因 | 按要求书写 | 已整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层非化暂存间 | TCU间内高低温一体机管路连接混乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员连接管路时考虑不到位 | 人的原因 | 整理管路 | 就近连接使用一节管路 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层非化暂存间 | TCU间内高低温一体机的使用标签错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 更正标识填写 | 更正标识填写 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层非化暂存间 | TCU间内的高低温一体机给4-57房间玻璃釜使用，未连接循环泵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 循环泵未及时改造架子 | 设备设施原因 | 已连接循环泵 | 连接循环泵 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层非化暂存间 | 普通抹布PP槽无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 退出车间的验证压滤罐，未将其状态标识一起退出 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成 | 设备状态牌随设备一起移动 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 玻璃釜周围人行通道不满足标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备准备时未考虑周全 | 人的原因 | 已整理 | 设备准备要预留人行通道 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 玻璃釜夹套回路阀门未全部增加阀门锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备准备时未考虑周全 | 人的原因 | 增加锁开标识 | 增加锁开标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 房间上一个项目清场不彻底，有上一项目生产使用的配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 清场要彻底 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 缺少项目要用的压滤罐状态标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成 | 设备状态牌随设备一起移动 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-19配液间 | 氮气吹扫的管路无标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 抱桶车未及时退出车间 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 抱桶车使用后及时退出车间 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18纯化间 | 改造用的不锈钢管外壳状态差，未清洁彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清洁 | 转移进车间的物品等要清洁消毒到位 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层洁具间 | 现场有1桶乙醇 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 分装后及时清理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层洁具间 | 地面上有清洁中的配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 物品不允许放地上 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层非化暂存间 | 四氟管PP槽内有较多相同的标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层非化暂存间 | 取样小瓶PP槽无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 隔膜泵阻挡可燃气体检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已移开 | 消防设施禁止遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 可燃气体检测器已坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已报监察部维修 | 跟踪后续维修情况 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层设备暂存间 | 制备上有不锈钢编号标牌，还有纸质编号标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 安装白钢标牌后及时清理临时标牌 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层设备暂存间 | 已清洁的制备，收集管内还有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 设备移入暂存间前必须清洁验收通过 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层设备暂存间 | 进入暂存间存放的制备系统，各个端口未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 设备移入暂存间各个端口必须密封 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 物流缓冲间有物料阻挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 楼梯下正压呼吸器未定位存放 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 贴定位线 | 物品定位存放 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 硅藻土干燥后样品从产品专用传递窗传出 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 硅藻土不属于产品 | 应从物流通道传出 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-44暂存间 | 普通抹布PP槽无标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已贴标识 | 物品存放有标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4楼低温库 | 低温库报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备设施故障 | 设备设施原因 | 已消警 | 故障及时报修 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-27暂存间 | 一台小储罐无名称标识无状态标识无记录 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已移出 | 不符合标准的设备不允许进入暂存间 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | OR记录27页填写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已报给产品经理 | 记录应正确填写，有异常及时上报 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 200L桶Checklist记录氧含量填写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 记录填写应规范准确 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-12合成间 | 物流缓冲间3桶放出乙二醇遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-32TCU间 | 高低温一体机静电跨接线未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 联系电工接静电导出线 | 设备静电导出线应有效连接 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 柔性隔离器无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已贴定位线 | 设备定位存放 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | R13釜支架移出生产区域 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已移出车间 | 不符合要求设备移出车间 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4楼物流通道 | 存放移动登高车 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已转移 | 物流通道不允许长时间存放设备设施 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-26、4-19平台上下 | 固定式可燃气体探测器故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备设施故障 | 设备设施原因 | 已报监察部维修 | 跟踪后续处理情况 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 引风罩连接处错位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备使用过程中错位 | 设备设施原因 | 已恢复 | 及时调整恢复 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 项目新制作管路放在物流外清间地面上 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已放入PP槽内转移进车间 | 物品配件不能直接放在地上 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 碱吸收罐静电导出线连接不规范 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已重新有效连接 | 设备静电导出线应有效连接 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼物流间 | 垃圾桶移动后未放回原位 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已放至原位置 | 移动后及时归位 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-34TCU间 | 灭火器位置被移动 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已放至原位置 | 灭火器禁止随意移动 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼物流间 | 物流门更换后未装门底条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 联系维修安装门底条 | 门底应安装门底条 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 外清间内侧门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施使用过程中松动 | 设备设施原因 | 同类排查联系维修 | 松动及时报修 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 消毒用75%乙醇有效期填写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更正 | 有效期填写应正确 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 物流通道外清间门从内部打不开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 门禁内部开关故障 | 设备设施原因 | 已联系维修 | 同类排查报修 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 气源管拖地使用 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 气源管应高挂，禁止拖地使用 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 物流缓冲间200L桶装物料遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 物料移动位置 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 物流缓冲间200L桶装物料遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 物料移动位置 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 一楼物流通道 | 物流门风幕机未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 更换门后未开启 | 设备设施原因 | 联系维修人员开启风幕机 | 风幕机应有效运行 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 施工后现场未清理到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 联系供应商清理 | 施工结束后应按要求清理现场 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 17机组房间门底密封未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已完成密封 | 施工后及时做好检查 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 玻璃釜新安装转速仪测速不准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 调试未完成 | 设备设施原因 | 已完成调节 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三期各区域检修口损坏，未完成维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已维修 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层四层楼梯间 | 1号楼梯间刷墙后圆弧角未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已修复 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 防火门螺丝封堵未检查补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已整体检查维修 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层走廊 | 一层走廊彩板铁皮打胶不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已完成打胶 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层走廊 | 新粘贴传递窗门牌周边打胶密封不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已打胶密封 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 物流通道 | 车间物流门状态差未完成更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未安排更换 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层走廊 | 二层走廊洗眼器底座掉漆需要修补 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已打胶 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层泵房 | 真空泵房放料间需要制作不锈钢地面 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已安排制作完成 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层金检间 | 一层金检间改完后门体未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未安排拆除，施工顺序 | 设备设施原因 | 已拆除 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层清洗间 | 清洗间不锈钢筛板未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 定制未到货 | 设备设施原因 | 已完成安装 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层空调机房 | 1-38走廊通往空调机房门未加装门禁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工计划遗漏 | 设备设施原因 | 已添加完成 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层物流通道 | 一层瑞普机械钢瓶阻挡消火栓 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员安全意识不足 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 日常加强巡查管控 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊彩板变形未维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工磕碰 | 设备设施原因 | 已整体维修 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 氮气加热器换热器保温未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足，检查不到位 | 设备设施原因 | 已清理开荒 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层TCU间卫生未完成清理开荒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排，未开始 | 设备设施原因 | 已清理开荒 | 按照计划开荒保洁 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊防爆电话未启用，尽快处理测试 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未整体测试通讯 | 设备设施原因 | 已启用 | 按照计划测试 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层南侧大配液间氮气阀组下方灰尘较大，未完成清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 开荒清洁有死角 | 设备设施原因 | 已完成 | 清理后做好检查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 16机组风机异响，需要厂家排查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备问题 | 设备设施原因 | 已排查维修 | 设备安装前检查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 雾淋室配合验证人员不足，设备安装未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 厂家频繁更换人员 | 设备设施原因 | 已完成 | 严格进行设备验收 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 一更洗手液用完未及时补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时补充 | 人的原因 | 补充洗手液 | 及时补充 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 应急联系人缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 正压呼吸器定位存放位置据空压点位过远 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 考虑不周 | 人的原因 | 重新定位存放于呼吸空压点位附近 | 重新定位存放于呼吸空压点位附近 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 跨步楼梯定位存放位置不太合理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 考虑不周 | 人的原因 | 重新定位存放，不妨碍操作和通道 | 重新定位存放，不妨碍操作和通道 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 纯化水点位旁一跟管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 高处三根管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 氮气减压阀压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 静电卡子无绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新到货未及时检定出签 | 人的原因 | 校验后挂签 | 校验后挂签 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 无线信号源无防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 联系工程部安装 | 人的原因 | 增加防护罩 | 增加防护罩 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 引风罩无绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 校验后挂签 | 校验后挂签 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 20L玻璃釜无状态牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加状态标识牌 | 增加状态标识牌 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 玻璃釜上压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 设备配件暂存间存放放出乙二醇和无水乙醇，清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 设备配件检查间地上有使用过的气源管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 20L玻璃釜架上标识去除后留胶，需除胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 洁具间门口右侧电线管路支架打胶开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打胶不到位开裂 | 设备设施原因 | 已打胶密封 | 及时打胶密封 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 电子秤四个脚未水平 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 电子秤四脚水平 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 玻璃釜泄压阀无压力标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标识 | 增加标识 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 退更缓冲间BIBO上白纸标识去除后残留胶痕，除胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-38合成间 | 雾淋室喷雾过小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设施调试不到位 | 设备设施原因 | 已联系厂家处理 | 及时报修 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 300kg电子秤定位线错误，未设置四角定位线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 重新设置四角定位线 | 重新设置四角定位线 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 收料隔离器的袋进袋出系统O型圈破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员未及时处理 | 人的原因 | 及时更换 | 及时更换 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 厂房更衣间 | 柔性隔离器记录未和设备一同放置 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 记录和设备一同放置 | 记录和设备一同放置 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 成品和废物传递窗未在正常工作，关门后无法启动自净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施故障 | 设备设施原因 | 已维修恢复正常 | 设备设施异常故障及时报修 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | SOP阅读电脑无定位线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加定位线 | 增加定位线 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | 1#楼梯口附近的电灯不亮，需维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施故障 | 设备设施原因 | 维修恢复正常 | 及时报修 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | 1#楼梯口应急出口指示灯损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施故障 | 设备设施原因 | 维修恢复正常 | 及时报修 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | 北侧应急通道的正压门斗的压力表无标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标签 | 增加标签 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 物流外清间地面有1袋配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 清理 | 配件及时转入转出清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 物流缓冲间内的消毒物资未在指定位置存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 按要求存放在整理箱内 | 使用后及时恢复原位存放 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 80L玻璃釜二级防护槽中有油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 制备用的乙腈桶上有配件和劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 物流缓冲间内有较多溶剂桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 物流缓冲间不能存放过多桶溶剂 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | 三氟乙酸的管路更换塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 更换 | 及时更换 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-14配液间 | PP槽配件清理，劳保密封处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理，劳保密封 | 及时清理，劳保密封 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 匀浆罐表面有少量硅胶未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 设备表面应清洁到位 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 传递窗的应急按钮防护罩损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 防护罩胶不牢固 | 设备设施原因 | 及时更换 | 及时更换 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 尾气管路与房顶密封处脱胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 密封胶脱胶老化 | 设备设施原因 | 及时打胶 | 及时打胶 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-37合成间 | 溢出桶上有两个标签，同类排查其他溢出桶，底部的不锈钢标识去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时去除重复标签 | 及时去除重复标签 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 排风口禁止阻挡标识翘边，更换新的 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时更换 | 损坏及时更换 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 隔离器正压防爆柜周围圆弧角缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 补充圆弧角 | 及时补充圆弧角 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 隔离器正压防爆柜仪表C类标识翘边，柜上有胶印 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 标识破损及时维护 | 标识破损及时维护 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层走廊 | 新安装传递窗标牌四周打胶不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 打胶标准低 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层清洗间 | 一层清洗间检测间管道标识未添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路标识添加未合理计划 | 设备设施原因 | 做好标识粘贴计划 | 做好标识粘贴计划 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间管道标识不齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路标识添加未合理计划 | 设备设施原因 | 做好标识粘贴计划 | 做好标识粘贴计划 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一筛板防护未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排不合格 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-12合成间墙板乙二醇未清理彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 夹层漏乙二醇 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层辅机间 | 一层辅机间临边防护未完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层辅机间 | 纯蒸汽间房间无圆弧角未做 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三期区域 | 各区域施工禁止进入标识未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排不及时 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三期区域 | 地面刷漆标识油漆风干后及时安排去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排不及时 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶排风机未添加机组编号标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排不及时 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶剩余钢梯，木箱未及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 工作安排不及时 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层2000L釜区域气源管路密封不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 做好现场开荒计划 | 做好现场开荒计划 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间区域卫生和灰尘比较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 卫生清洁不彻底 | 设备设施原因 | 做好现场开荒计划 | 做好现场开荒计划 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2000釜夹套下口排净阀门渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管路安装不合格 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一上方盖板未做边框 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一搅拌电机风扇异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备故障 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层合成间 | 合成间3-68灯罩内部有灰尘未清理彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 物流门变形，需要尽快维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 质量不佳 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层楼梯间预留风管孔洞未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-52雾淋室门外滴水，需要排查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层辅机间 | 一层三期冻干区换热器水管卡子漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准和检查不足 | 设备设施原因 | 及时做施工验收 | 及时做施工验收 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 人流门外 | 静电消除器固定螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施使用过程中松动 | 设备设施原因 | 重新固定 | 松动及时固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 人流门 | 门无法闭合导致门禁失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 闭门器松动 | 设备设施原因 | 重新固定 | 松动及时固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 进入缓冲间的防火门无法自动闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 闭门器松动 | 设备设施原因 | 重新固定 | 松动及时固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层人流电梯缓冲间 | 防火门无法自动闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 闭门器松动 | 设备设施原因 | 重新固定 | 松动及时固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 二层 | 分装间内有较多垃圾、废物；非启动区域也要保持整洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理保持整洁 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 二层 | 楼梯提完防滑条，周围的胶未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 残胶及时清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 二层 | 物流电梯缓冲间的防火门的密封条损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 及时维修 | 损坏及时维修 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 一更、二更的垃圾桶有两个不同编号的标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 排查更换 | 统一排查更换 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 二更的凳子转移到生产区域内使用，未放回 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时归位 | 使用后及时归位 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 现场气源管路错综复杂，项目生产结束后管路需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 气源管清理 | 气源管应整齐整洁高挂 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 压滤罐进出料阀门安装错误 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时更正 | 阀门安装后应检查确认无误 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 已清洗的压滤罐外观状态较差、标签翘边、破损、铲子未放置设备内部 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 更换标识，铲子放置设备内部 | 更换标识，铲子放置设备内部 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 现场的PP槽内有各种配件和垃圾，现场状态较差 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 清理PP槽，整理现场 | 现场操作后及时清理，保持整洁 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 项目生产结束，物流缓冲间还有溶剂存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 含卤尾气未安装阀门、变径、盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时盲堵 | 管路末端及时盲堵 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 设备暂存间内存放的管路、配件较多，使用完毕后的配件及时清洗，放出公用 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理清洁 | 使用后及时清理清洁 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 隔离器上的仪表标签翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时维护标识 | 及时维护标识 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 搪瓷釜上的吊装口未打胶密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时打胶 | 及时打胶密封 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 刚性隔离器用的电子秤 秤头上的电池螺丝缺少，无法固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 补充螺丝 | 螺丝缺少及时补充 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 消防喷淋周围漏灰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设施打胶密封不彻底 | 设备设施原因 | 及时补充打胶 | 及时补充打胶 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-57合成间 | 设备氮气、尾气管路使用较随意，没有横平竖直、固定 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 气源管使用要求高挂整齐固定 | 气源管使用要求高挂整齐固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-79粉碎间 | 一更送风散流罩上缺少螺丝，送风散流罩周围残胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 补充螺丝，除胶 | 螺丝缺少及时补充，及时除胶 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-79粉碎间 | 雾淋间压差表无红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加红线标识 | 增加红线标识 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 设备移动位置使用后定位线未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 去除多余定位线 | 及时去除 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 气源管路杂乱，需整理整齐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 气源管使用要求高挂整齐固定 | 气源管使用要求高挂整齐固定 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 物流缓冲间200L桶多，且遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 减少桶存放，不可遮挡排风口 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 清洁硬质管路摆放杂乱，PP槽无定位 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 整理定位存放 | 整理定位存放 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU间 | 地面有油渍和冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理清洁 | 及时清理清洁 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-68合成间 | 灭火器无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加定位线 | 增加定位线 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-32TCU间 | 地面有配件 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-32TCU间 | 导热油桶无二级防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加二级防护PP槽 | 增加二级防护PP槽 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 电子秤面板防护罩放在纯化水桶上 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 收起存放至暂存柜子里 | 收起存放至暂存柜子里 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 物流缓冲间无75%乙醇喷壶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加75%乙醇喷壶 | 增加75%乙醇喷壶 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-25合成间 | 平台上靠墙管道冷却水和乙二醇管道标识不整齐 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 重新张贴整齐 | 标识应整齐 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2-25合成间 | 钢平台楼梯防滑粘贴不到位错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 胶未干透就有人踩上去走动 | 人的原因 | 整理到位等胶干透 | 整理到位等胶干透 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 操作人员做200L塑料桶CK时氮气流速大导致桶轻微变形 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 流速大出口细 | 人的原因 | 尾气出口统一使用专用接头 | 尾气出口统一使用专用接头 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 制备系统报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 系统接线松动 | 设备设施原因 | 已维修解决 | 已维修解决 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 制备系统气动三通阀内漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 阀门使用次数多后故障内漏 | 设备设施原因 | 已返厂维修 | 已返厂维修 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 设备配件暂存间使用过的管路未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 设备配件暂存间存放过多配件和管路未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 地面腐蚀比较严重，安排刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 使用中不注意导致 | 人的原因 | 重新刷漆 | 操作中注意跑冒滴漏 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 电子秤2025042721记录多处填写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 规范更正 | 记录书写应规范 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 物流缓冲间门禁松动导致门关不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 螺丝已紧固 | 设施损坏及时维修 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 车间走廊 | 3层人流电梯门有水渍 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理保持整洁 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 车间走廊 | 登高车扶手标识破损，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未更换标识 | 设备设施原因 | 更换标识 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-69 | 房间空压点位吹扫，现场无相关提醒标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未设置标识提醒 | 人的原因 | 已现场提醒 | 设置标识提醒 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-69 | 物流缓冲间有一通无水乙醇 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未清理 | 人的原因 | 已转移 | 及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-69 | 灭火器无灭火器及定位标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时添加 | 人的原因 | 已添加 | 及时添加 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-20 | 溶剂阻挡回风口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 及时转移 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 合成间3-20 | 现场有样品未及时转移 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 样品未转移 | 人的原因 | 已转移 | 样品及时转移 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 2-38TCU间 | 阀门下无锁开标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 无标识 | 人的原因 | 已添加 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 2-38TCU间 | 515-02 TCU蒸汽管路压力表损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未更换 | 人的原因 | 已更换 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 2-12合成间 | 2-12一更房顶有一个孔洞用胶封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未封堵 | 人的原因 | 已封堵 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼分装间 | 有易燃包装纸箱泡棉包装类物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将易燃包装物清除车间 | 培训和加强巡查力度 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 4-19配液间 | 装有长短不一的不锈钢管路的PP槽,放在过道上，均无标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14021-荣浩 | ALS14021-荣浩 | 否 | 工作安排不及时 | 方法原因 | 及时转移 | 及时安排转移 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 4-37和二楼雾淋室 | 风压表上的标签已过期，4楼是2025年，2楼是2026年7月9日均已过期。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 工作安排不及时 | 人的原因 | 清楚过期标识 | 培训和加强巡查力度 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3-25合成间 | 内部劳保门未关 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 将门关严格 | 交接班培训，巡查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3-20合成间 | 尾气管和蠕动泵管路散落在地上，蠕动泵也未定位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 现场未按照5S标准整理 | 人的原因 | 按照5S标准整理 | 交接班培训，巡查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3-40合成间 | 大号PP槽未定位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 临时放置 | 方法原因 | 已完成整改 | 及时整改 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 307纯化间 | 罐中的管道未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 现场加上盲板 | 储罐不用管路及时加上盲板 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼走廊 | 有抹布放置在走廊上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理出车间 | 不用东西及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼电梯口 | 有取样工具放置在电梯口地上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理出车间 | 不用东西及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯 | 消防栓上有较多的施工螺丝未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理出车间 | 不用东西及时清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼走廊 | 登高梯和人字梯未整齐放置在规定线内， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整齐放置线内 | 交接班培训，巡查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2-52合成间 | 帕子放置在屋中间，未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 清除帕子 | 使用后及时归位 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼和4楼 | 定位线标准不统一，部分是宽大的黑黄胶带，部分是小折型号的定位线，也不美观 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 标线更换中 | 方法原因 | 已完成整改 | 及时统一更换 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2-59观察窗 | 观察窗上无合成间牌 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已经贴上 | 巡查，有遗漏及时补充 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼辅机间 | 1-51无门牌 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 更换门后原门牌已坏 | 设备设施原因 | 已经预定门牌还未回来 | 及时补上新增门牌 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 清洗间和103、104 | 缺门牌标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 新增房间 | 设备设施原因 | 已经预定门牌还未回来 | 及时补上新增门牌 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼2楼4楼 | 风压仪部分合成间雾淋室的合格证过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 未及时清理处供应商标签 | 人的原因 | 清理标签 | 及时清除其它不合理标识 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 307纯化间 | 罐上未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已加上盲板 | 储罐不用管路及时加上盲板 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼电梯口 | 缺少桶的定位线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已增加定位线 | 及时更新定位线 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 4楼物料暂存间 | 房间规定温度10-30℃，然暂存物料登记表上温度需求范围为15-30℃，不一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 整改一致 | 培训和加强巡查力度 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼和2楼 | 高低温一体机一次性标牌3楼和2楼有重复2号（有人改过） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 统一整改 | 统一检查 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 46065 | 平台下有水滴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13772-胡国恒 | ALS13772-胡国恒 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时清理干净 | 车间地面有遗物及时清理 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/8/6 15:51:58 | 2026/8/6 15:51:58
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 1-41茚三酮检测区域使用干式恒温器记录书写不完整。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | 1-41茚三酮检测区域使用干式恒温器记录书写不完整 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 1-41茚三酮检测区域操作完毕后操作台废弃塑料袋和一次性手套有残留。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | 1-41茚三酮检测区域操作完毕后操作台有废弃塑料袋和一次性手套残留 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 5104-09-01b-01or整改提醒两次还有人未整改。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15921-夏宇鑫,ALS16300-樊宇康 | 否 | 5104-09-01b-01or整改提醒两次仍有人未整改 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 其他项目的乙腈暂存至5104-09专用记录本上。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17587-邓展翅 | 否 | 其他项目的乙腈暂存至5104-09专用记录本上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | GB04手套箱设备使用日志当页结束未找qa复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | GB04手套箱设备使用日志当页结束未找qa复核 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | FD05氮气调节阀旁通烘料时有误开的风险 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | FD05氮气调节阀旁通烘料时有误开风险 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 5104-09-02b-02or巡查发现分装时注意事项签字处空白。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16976-熊子成 | 否 | 5104-09-02b-02or巡查发现分装时注意事项签字处空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3楼制备01体系管路拖地。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15866-马垠 | 否 | 3楼制备01体系管拖地 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3楼制备01房间20257177本page29项目编号书写不规范。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13544-宋武 | 否 | 3楼制备01房间20257177本page29项目编号书写不规范 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间20257330本page11未写全项目编号。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12806-董浩波 | 否 | 3-67房间20257330本page11未写全项目编号 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间20257330本page13-19有大片空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12806-董浩波 | 否 | 3-67房间20257330本page13-19大片空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间20257330本page20的T04开始时间，结束时间，开始压力，结束压力未书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13544-宋武 | 否 | 3-67房间20257330本page20的T04开始时间，结束时间，开始压力，结束压力未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 清洁/清场合格签放置更衣间里 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15866-马垠 | 否 | 清洁/清场合格签放置更衣间地面 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-32配液间准备放空流动相A B罐里乙腈时，现场操作人员错误准备了200L塑料桶，制止其操作并更换为200L铁桶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17553-孟富鲜 | 否 | 3-32配液间准备放空流动相A B罐里乙腈时，现场操作人员错误准备了200L塑料桶，制止其操作并更换为200L铁桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-32配液间 设备使用前检查表 2112 Page11 缺少复核人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 3-32配液间 设备使用前检查表 2112 Page11 缺少复核人两处 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-67 配液间配液系统清洗检查表 3411 Page 7 8 空白未N/A。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12806-董浩波 | 否 | 3-67 配液间配液系统清洗检查表 3411 Page 7 8 空白未N/A | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-38 物料进入洁净间检查表 7047 Page 5 空白未N/A 无复核人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13510-庞通 | 否 | 3-38 物料进入洁净间检查表 7047 Page 5 空白未N/A 无复核人 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-32配液间200L铁桶用完未及时划掉标签。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17553-孟富鲜 | 否 | 3-32配液间200L铁桶用完未及时划掉标签 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 3-32配液间电子秤本2153 Page19 记录未写全。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17553-孟富鲜 | 否 | 3-32配液间电子秤本2153 Page19 记录未写全 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 4044 MOR Page 61空白未N/A。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14324-王硕 | 否 | 4044 MOR Page 61空白未N/A | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 4044 MOR Page 64空白未N/A。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12772-曹瀚文 | 否 | 4044 MOR Page 64空白未N/A | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13003-张浩锋 | 11号楼 | 4044 试车MOR Page 15实际投料量未写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14324-王硕 | 否 | 4044 试车MOR Page 15实际投料量未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 公斤级项目人将50L桶有遮挡可燃性气体检测。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13003-张浩锋 | 否 | 公斤级项目人将50L桶有遮挡可燃性气体检测 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 公斤级R02瓶口用完物料管没拆下。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 公斤级R02瓶口用完物料管没有拆下 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:36:50 | 2026/8/5 21:36:50
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04， 二硫苏糖醇实投量没有写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14766-李泉 | 否 | ； | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 戴手套开关门； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17448-张星宇 | 否 | ； | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间配液系统运行检查表。2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14248-付文浩 | 否 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-34房间的磁力泵电线拖地； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12304-李文笑 | 否 | 3-34房间磁力泵电线拖地 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口脱落； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13177-赵柯达 | 否 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | ，CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16558-余奇兵,ALS16976-熊子成 | 否 | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS6119-丁智 | 否 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | Cpob-02，P261蠕动泵编号字迹不清。 ； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16300-樊宇康 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM2053-杨耀辉 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 穿层区域三合一，钢平台洗眼器马上到期，及时检查； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。超滤间钟表标识外定白钢标识替换； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。2-65房间的TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 2-65房间电子秤、抱桶车未归位； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。男更西侧墙漏水，排查确认漏水点； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ’交接班记录使用完及时换本； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 交接班记录使用完及时换本 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换； | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 二层走廊垃圾桶变形更换； | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二层走廊垃圾桶变形更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ’离心薄膜房间杂物，物资需要清理； | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘冻干03房间钟表线较长安排人盘起； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 抽’屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱； | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘保洁清洁记录第二人复核未及时复核； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ’2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封； | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ‘TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14885-王小乾 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ’TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’某项目MOR写错备注处，未写日期； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13930-齐飞 | 否 | 某项目MOR写错备注处，未写日期 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13367-呼华一 | 否 | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’R06/R02釜清洗开始，清场结束未写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX079-马勇 | 否 | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘R06/R02清洗溶剂编号未写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | R06/R02清洗溶剂编号未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’FD06开始清洗，状态标识错误； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14214-王国志 | 否 | FD06开始清洗，状态标识错误 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘3-32TBME有味； | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-32TBME有味 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’九车间二层安装筛板处地面有白色物料； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 九车间二层安装筛板处，地面有白色物料， | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保； | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’4-38合成间照明灯闪烁； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14420-齐彦杰 | 否 | 4-38合成间照明灯闪烁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-22反应间200升桶数量超6桶； | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间200升桶数量超6桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-45合成间现场有反应釜验证证书； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-45合成间现场有反应釜验证证书 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘9车间三层地面有白色物料； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 9车间三层地面有白色物料 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’3-47物料周转间200升桶数量超8桶； | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘冻干02氮气过滤器缺乏标签； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干02氮气过滤器缺乏标签 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’四氟头子存在金属材质； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 四氟头子存在金属材质 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’冻干03物流间排风口标识破损； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干03物流间排风口标识破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘滑动状态标识卡死不能滑动； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 滑动状态标识卡死不能滑动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’一层最西侧消防通道安全门打不开； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16611-刘伟东 | 否 | 一层最西侧消防通道安全门打不开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘3楼暂存间200L桶超量； | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3楼暂存间200L桶超量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’2-65乙二醇管路泄露； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX127-祝华权 | 否 | 2-65乙二醇管路泄露 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘金检机机体有白色小颗粒； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 金检机机体有白色小颗粒 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ‘144044OR-P23页：设备使用清单未填写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’144044OR-P24页：设备使用清单未填写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ‘144044OR-P25页：设备使用清单未填写； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量； | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:31:35 | 2026/8/5 21:31:35
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’FD06开始清洗，状态标识错误， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14214-王国志 | 否 | FD06开始清洗，状态标识错误 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘3-32TBME有味， | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-32TBME有味 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ’九车间二层安装筛板处地面有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 九车间二层安装筛板处，地面有白色物料， | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | ‘4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保， | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’4-38合成间照明灯闪烁， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14420-齐彦杰 | 否 | 4-38合成间照明灯闪烁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-22反应间200升桶数量超6桶， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间200升桶数量超6桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-45合成间现场有反应釜验证证书， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-45合成间现场有反应釜验证证书 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘9车间三层地面有白色物料， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 9车间三层地面有白色物料 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ’3-47物料周转间200升桶数量超8桶， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | ‘4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘冻干02氮气过滤器缺乏标签， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干02氮气过滤器缺乏标签 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’四氟头子存在金属材质， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 四氟头子存在金属材质 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’冻干03物流间排风口标识破损， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干03物流间排风口标识破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘滑动状态标识卡死不能滑动， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 滑动状态标识卡死不能滑动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’一层最西侧消防通道安全门打不开， | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16611-刘伟东 | 否 | 一层最西侧消防通道安全门打不开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘3楼暂存间200L桶超量， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3楼暂存间200L桶超量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ’2-65乙二醇管路泄露， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX127-祝华权 | 否 | 2-65乙二醇管路泄露 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ‘金检机机体有白色小颗粒， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 金检机机体有白色小颗粒 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ‘144044OR-P23页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’144044OR-P24页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ‘144044OR-P25页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | ’144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04， 二硫苏糖醇实投量没写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14766-李泉 | 否 | Cpo125104-09-02b-04 二硫苏糖醇实投量没写. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 戴手套开关门， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17448-张星宇 | 否 | 带手套开关门. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间配液系统运行检查表。2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14248-付文浩 | 否 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-34房间的磁力泵电线拖地， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12304-李文笑 | 否 | 3-34房间磁力泵电线拖地 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13177-赵柯达 | 否 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | ，CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16558-余奇兵,ALS16976-熊子成 | 否 | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS6119-丁智 | 否 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | Cpob-02，P261蠕动泵编号字迹不清。 . | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16300-樊宇康 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白，. | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM2053-杨耀辉 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 穿层区域三合一，钢平台洗眼器马上到期，及时检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定，。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。超滤间钟表标识外定白钢标识替换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。2-65房间的TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 2-65房间电子秤、抱桶车未归位， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 。男更西侧墙漏水，排查确认漏水点。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ’交接班记录使用完及时换本。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 交接班记录使用完及时换本 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 二层走廊垃圾桶变形更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二层走廊垃圾桶变形更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ’离心薄膜房间杂物，物资需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘冻干03房间钟表线较长安排人盘起。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 抽’屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | ‘保洁清洁记录第二人复核未及时复核， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ’2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ‘TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14885-王小乾 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | ’TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’某项目MOR写错备注处，未写日期， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13930-齐飞 | 否 | 某项目MOR写错备注处，未写日期 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13367-呼华一 | 否 | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ’R06/R02釜清洗开始，清场结束未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX079-马勇 | 否 | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | ‘R06/R02清洗溶剂编号未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | R06/R02清洗溶剂编号未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:17:40 | 2026/8/5 21:17:40
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间三层地面有白色物料， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 9车间三层地面有白色物料 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02氮气过滤器缺乏标签， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干02氮气过滤器缺乏标签 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 四氟头子存在金属材质， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 四氟头子存在金属材质 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03物流间排风口标识破损， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 冻干03物流间排风口标识破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 滑动状态标识卡死不能滑动， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 滑动状态标识卡死不能滑动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 一层最西侧消防通道安全门打不开， | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16611-刘伟东 | 否 | 一层最西侧消防通道安全门打不开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼暂存间200L桶超量， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3楼暂存间200L桶超量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-65乙二醇管路泄露， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX127-祝华权 | 否 | 2-65乙二醇管路泄露 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 金检机机体有白色小颗粒， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 金检机机体有白色小颗粒 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | 11号楼 | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17048-曲本龙 | 否 | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04 二硫苏糖醇实投量没写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14766-李泉 | 否 | Cpo125104-09-02b-04 二硫苏糖醇实投量没写. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 带手套开关门， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS17448-张星宇 | 否 | 带手套开关门. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14248-付文浩 | 否 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 3-34房间磁力泵电线拖地， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12304-李文笑 | 否 | 3-34房间磁力泵电线拖地 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | 11号楼 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13177-赵柯达 | 否 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16558-余奇兵,ALS16976-熊子成 | 否 | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS6119-丁智 | 否 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16300-樊宇康 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM2053-杨耀辉 | 否 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13117-窦惠鹏 | 否 | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS8494-杨欢 | 否 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16268-朱润旭 | 否 | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 交接班记录使用完及时换本， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 交接班记录使用完及时换本 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 二层走廊垃圾桶变形更换， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 二层走廊垃圾桶变形更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ADH2765-李晓刚 | 否 | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | 11号楼 | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15494-刘贵祥 | 否 | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14885-王小乾 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16861-崔涛 | 否 | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | 某项目MOR写错备注处，未写日期， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13930-齐飞 | 否 | 某项目MOR写错备注处，未写日期 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13367-呼华一 | 否 | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX079-马勇 | 否 | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | R06/R02清洗溶剂编号未写， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14670-陈硕 | 否 | R06/R02清洗溶剂编号未写 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 11号楼 | FD06开始清洗，状态标识错误， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14214-王国志 | 否 | FD06开始清洗，状态标识错误 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 3-32TBME有味， | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-32TBME有味 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 九车间二层安装筛板处地面有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 九车间二层安装筛板处，地面有白色物料， | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | 11号楼 | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保， | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT337-张文科 | 否 | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-38合成间照明灯闪烁， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS14420-齐彦杰 | 否 | 4-38合成间照明灯闪烁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间200升桶数量超6桶， | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间200升桶数量超6桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间现场有反应釜验证证书， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-45合成间现场有反应釜验证证书 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13027-张泽 | 否 | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:07:14 | 2026/8/5 21:07:14
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09合成仪上气动阀的螺栓生锈， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS13177-赵柯达 | 否 | TJ4S-1108-Sy09合成仪上气动阀的螺栓生锈 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03投料计算页项目组未复核， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | Cpo125104-09-02b-03的投料计算页项目组未复核. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | 手套箱gb04未登记， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS15920-李思辰 | 否 | 手套箱gb04未登记. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03分装重量书写模糊， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | Cpo125104-09-02b-03分装重量书写模糊. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03转天日期没写烘料结束， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16598-陶成成 | 否 | Cpo125104-09-02b-03转天日期没写烘料结束. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | sy09合成仪投料口有少许黄色污渍， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12765-张浩腾 | 否 | sy09合成仪投料口有少许黄色污渍. | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04 GB07未登记， | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS16976-熊子成 | 否 | Cpo125104-09-02b-04 GB07未登记. | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13177-赵柯达 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 21:04:40 | 2026/8/5 21:04:40
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间流动相管路标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 标签拉扣尾巴未剪掉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏，未及时将拉扣尾端剪除 | 人的原因 | 及时安排人员将拉扣尾端剪除 | 对相关人员进行培训，添加标识后拉扣尾端需及时剪掉 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03门口走廊顶板开洞（待安装吊架）废弃，未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员封堵 | 对相关人员进行培训，不使用孔洞及时封堵 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-04釜至制备03管路漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 螺栓松动导致 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间沾染物未封口 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时密封处理 | 人的原因 | 及时将沾染物密封处理 | 对相关人员进行培训，沾染物及时密封处理 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间提升机未在最低点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足，使用后未及时将提升机恢复至最低点位 | 人的原因 | 及时将提升机恢复至最低位置 | 对相关操作人员定期培训，使用后提升机及时恢复至最低位置 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间尾气标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06冷凝器外表皮有冷凝水往下滴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | tcu保温不全导致冷凝水滴落 | 人的原因 | 及时将滴落冷凝水清理干净 | 保温问题已全部统计，联系施工人员统一处理 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-sy04合成釜尾气法兰球阀编号名牌掉落，已挂上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识掉落 | 人的原因 | 及时安排人员将标识恢复 | 定期排查标识完好情况，发现掉落及时恢复 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 物流平台不干净，垃圾桶垃圾过多，已清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将垃圾清理 | 人的原因 | 及时安排人员将垃圾处理，打扫物流平台 | 对相关人员进行培训，垃圾桶内垃圾定期清理，避免垃圾过多 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-SY09地面有脚印，已擦净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员行走时未注意 | 人的原因 | 及时安排人员将脚印擦除 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-12多余拉扣尾巴去除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加后未及时将拉扣尾巴剪除 | 人的原因 | 安排人员将拉扣尾巴剪除 | 对相关人员进行培训，添加拉扣后尾巴应及时剪除，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-22地面碎纸屑 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将碎纸屑清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理碎纸屑 | 定期排查地面洁净情况，同类排查整改 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17 sy09地面铁渣清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将铁渣清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 定期排查地面洁净情况，同类排查整改 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-sy03合成釜附近滴落冷凝水，电子秤上有锈迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 夹层保温问题导致冷凝水滴落 | 人的原因 | 及时将滴落冷凝水清理干净，对电子秤进行除锈 | 保温问题已全部统计，联系施工人员统一处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间钢平台除锈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 夹层保温问题导致冷凝水滴落 | 人的原因 | 及时将滴落冷凝水清理干净 | 保温问题已全部统计，联系施工人员统一处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy17手套箱表面有灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员长期未清洁 | 人的原因 | 及时安排人员清洁 | 定期安排人员对手套箱表面进行清洁 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1-28缓冲间记录台杂物清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场操作人员整改 | 对相关人员进行培训，记录桌上物品应整齐摆放 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-05釜上口至制备01管路支架未紧固到位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未紧固到位 | 人的原因 | 安排人员重新紧固支架 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD05至wtk02管路支架未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未紧固到位 | 人的原因 | 安排人员重新紧固支架 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间地面散乱盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员整改 | 对相关人员进行培训，不使用配件及时归位放置，禁止散落在地面 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Hppc03-T02储罐螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 安排人员更换螺丝 | 对设备整体排查螺丝生锈情况，同类排查整改 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02换衣凳定制角标破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员更衣时碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-17房间氮气口处未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，氮气管路使用后及时添加盲板 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04二层平台有锈迹，已去除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 夹层保温问题导致冷凝水滴落 | 人的原因 | 及时将滴落冷凝水清理干净 | 保温问题已全部统计，联系施工人员统一处理 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy17合成釜尾气视镜有液 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作导致 | 人的原因 | 及时安排人员排空 | 对相关人员进行操作培训，同类排查尾气视镜情况，及时整改 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-22地面有滴加管路已清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时收起 | 人的原因 | 及时安排人员将管路处理 | 对相关人员进行培训，使用后管路及时处理 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19-Tr01下口有料流出，已擦净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作不当导致 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1-26记录桌工具摆放混乱，已整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场操作人员整改 | 对相关人员进行培训，记录桌上工具应整齐摆放 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区三层公用氮气点位松动漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时紧固 | 定期排查氮气点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02尾气盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，氮气管路使用后及时添加盲板 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03清洗间有垫片乱摆放 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未按要求放置物品 | 人的原因 | 及时将垫片分类摆放整齐 | 对相关人员进行培训，配件摆放时应分类整齐 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02配液间标签未撕膜 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏未及时撕膜 | 人的原因 | 及时安排人员将膜去除 | 对相关人员进行培训，添加标识时应将表面保护膜撕去 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02一更洗手池上洗手液标牌乱位 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识乱位 | 人的原因 | 及时安排人员将标识恢复 | 定期排查标识完好情况，发现乱位及时恢复 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Tr08卧罐上有拉扣为剪除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏，未及时将拉扣剪除 | 人的原因 | 及时安排人员将拉扣剪除 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-流动相A罐下口三通盲板未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员拧紧 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35搅拌罐视镜不清晰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未清洁到位 | 人的原因 | 及时安排人员整改 | 安排人员同类排查视镜情况，及时整改 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01缓冲间静电球拉扣未剪除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏，未及时将拉扣剪除 | 人的原因 | 及时安排人员将拉扣剪除 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备011213-Tr01进料口缺少螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加螺母并紧固 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/8/5 16:52:16 | 2026/8/5 16:52:16
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4044 MOR Page 36 转移时间/复核人未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 4044 MOR Page 36 转移时间/复核人未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4044 MOR Page 38 MTBE批号未写全 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 4044 MOR Page 38 MTBE批号未写全 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼制备01，卧罐清场记录未写开始时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 3楼制备01，卧罐清场记录未写开始时间 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼制备01，配液系统level II空白未 N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 3楼制备01，配液系统level II空白未 N/A | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-36 进入洁净区检查记录无复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 4-36 进入洁净区检查记录无复核 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4044 MOR Page 56-60 配流动相B 空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 4044 MOR Page 56-60 配流动相B 空白未N/A | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4044 MOR Page 60 设备确认未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | 4044 MOR Page 60 设备确认未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | sy09合成仪气动阀螺杆有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | sy09合成仪气动阀螺杆有锈迹 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03投料计算页项目组未复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-03投料计算页项目组未复核 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03李思辰手套箱gb04未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-03李思辰手套箱gb04未登记 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03分装重量书写模糊 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-03分装重量书写模糊 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-03转天日期没写烘料结束 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-03转天日期没写烘料结束 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | sy09合成仪投料口有少许黄色污渍 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | sy09合成仪投料口有少许黄色污渍 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04 GB07未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-04 GB07未登记 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | Cpo125104-09-02b-04 二硫苏糖醇实投量没写 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12765-张浩腾 | ALS12765-张浩腾 |  | Cpo125104-09-02b-04 二硫苏糖醇实投量没写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12765-张浩腾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 带手套开关门 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | ALS15866-马垠 |  | 带手套开关门 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15866-马垠 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/03的5104制备未NA | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | ALS15866-马垠 |  | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/03的5104制备未NA | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15866-马垠 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | ALS15866-马垠 |  | 3-67房间配液系统运行检查表，2026/01/05未写第几次制备，第几针，未NA | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15866-马垠 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-34房间磁力泵电线拖地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | ALS15866-马垠 |  | 3-34房间磁力泵电线拖地 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15866-马垠 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15866-马垠 | ALS15866-马垠 |  | 4 1-48房间20265140的17页物料进出登记表结存2，现场没有该废液 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15866-马垠 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | ALS6119-丁智 |  | TJ4S-1108-Sy09激活罐投料口边防爆电线连接管接口部分脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6119-丁智 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | ALS6119-丁智 |  | CPo125104-09-01b-02多处实际投料量空白 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6119-丁智 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | ALS6119-丁智 |  | TJ4S-1108-Sy09反应釜投料口卡子处有轻微渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6119-丁智 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | ALS6119-丁智 |  | CPo125104-09-01b-02，P261蠕动泵编号字迹不清 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6119-丁智 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6119-丁智 | ALS6119-丁智 |  | CPo125104-09-01b-02，P170分装合计袋数空白 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6119-丁智 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 核查管理人员四点交接班情况，现场进行交接班无异常 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 核查管理人员四点交接班情况，现场进行交接班无异常 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 核查管理人员四点交接班情况，柯圣涛现场进行交接班无异常 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 核查管理人员四点交接班情况，柯圣涛现场进行交接班无异常 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 穿层区域三合一钢平台洗眼器马上到期，及时检查 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 1107-FD03穿墙尾气氮气装饰盖脱落，部分有缝隙需要打胶 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-10门牌及设备标识需要提前外定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 4-10门牌及设备标识需要提前外定 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 超滤间钟表标识外定白钢标识替换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 2-65房间TCU安全阀波纹软管滴漏，更换管路 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 2-65房间电子秤，抱桶车未归位 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 男更西侧墙漏水，排查确认漏水点 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 7-1房间电子秤较多，及时归位，使用完四元泵未及时拆线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 交接班记录使用完及时换本 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 交接班记录使用完及时换本 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 二楼配液间四氟头还未使用四氟接头，安排更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二层走廊垃圾桶变形更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 二层走廊垃圾桶变形更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 离心薄膜房间杂物，物资需要清理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 冻干03房间钟表线较长安排人盘起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03房间电子秤记录14号使用结束清洁人一直未清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 冻干03房间电子秤记录14号使用结束清洁人一直未清洁 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 抽屉柜铲子、启膜刀、耙子等摆放杂乱 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ADH2765-李晓刚 |  | 保洁清洁记录第二人复核未及时复核 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2765-李晓刚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | ALS14885-王小乾 |  | 2-15 D级区电线管路穿墙未打胶密封 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS14885-王小乾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | ALS14885-王小乾 |  | TJ4S-1106-HPPC01制备柱的输油管路卡子松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS14885-王小乾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14885-王小乾 | ALS14885-王小乾 |  | TJ4S-1106-HPPC01制备间穿墙管路没有安装护板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS14885-王小乾 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | 4-22称P4/P5称移动后校准未勾选合格 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 某项目MOR写错备注处，未写日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | 某项目MOR写错备注处，未写日期 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | R10釜清洗开始，日志结束，清洗开始，和清场结束未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | R06/R02釜清洗开始，清场结束未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R06/R02清洗溶剂编号未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | R06/R02清洗溶剂编号未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | FD06开始清洗，状态标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14314-王继鹏 | ALS14314-王继鹏 |  | FD06开始清洗，状态标识错误 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS14314-王继鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-32TBME有味 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 3-32TBME有味 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 项目人员邓帅靖做在分装间砝码箱上 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 5104项目分装物料，车间培训人员忙，说下午培训，该项目人没有培训就进车间 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 3-21反应间有有压滤罐，安装的过滤器没有安装好，只有一腿着地，有一定的危险 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 3-21反应间，釜下口鼓氮气阀门处漏氮气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 九车间二层安装筛板处，地面有白色物料， | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 九车间二层安装筛板处，地面有白色物料， | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 4-22反应间，R02釜在清洗中，班组人员拆TBME转移管路，断开瞬间，接口处有TBME,导致现场有味，当时现场没有劳保 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-38合成间照明灯闪烁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 4-38合成间照明灯闪烁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-22反应间200升桶数量超6桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 4-22反应间200升桶数量超6桶 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 3-21压力罐连接的流体过滤器缺少支架 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-45合成间现场有反应釜验证证书 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 4-45合成间现场有反应釜验证证书 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 4-41配液间用完的四氟滴加管路未及时放入卡子桶 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 9车间三层地面有白色物料 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 9车间三层地面有白色物料 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 3-47物料周转间200升桶数量超8桶 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ACT844-安林波 |  | 4-22三异丙基硅烷危化品存放缺少可操作人名单和象形图 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02氮气过滤器缺乏标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 冻干02氮气过滤器缺乏标签 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 四氟头子存在金属材质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 四氟头子存在金属材质 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03物流间排风口标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 冻干03物流间排风口标识破损 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 滑动状态标识卡死不能滑动 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 滑动状态标识卡死不能滑动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 一层最西侧消防通道安全门打不开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 一层最西侧消防通道安全门打不开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼暂存间200L桶超量 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 3楼暂存间200L桶超量 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-65乙二醇管路泄露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 2-65乙二醇管路泄露 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 金检机机体有白色小颗粒 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | ALS16861-崔涛 |  | 金检机机体有白色小颗粒 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 建议：制备间3-38在泵组上方加不锈钢盖板，便于制备期间书写OR以及临时放置工器具 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 144044OR-P23页：设备使用清单未填写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 144044OR-P24页：设备使用清单未填写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 144044OR-P25页：设备使用清单未填写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 144044OR-P26页：粗品溶液实际投料量 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 144044OR-P27页：新鲜溶剂实际投料量 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17048-曲本龙 | ALS17048-曲本龙 |  | 144044OR-P27页：新鲜溶剂实际投料量 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17048-曲本龙 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-55传递窗TJ4S-1105-TW06 压差表没归0 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 1-55传递窗TJ4S-1105-TW06 压差表没归0 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 辅机间设备管线/公用排水管线标识部分缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 辅机间设备管线/公用排水管线标识部分缺失 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02配电柜触摸屏缺防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 冻干02配电柜触摸屏缺防护罩 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 湿热01消手器没酒精 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 湿热01消手器没酒精 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-71洗手池有水绣 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 1-71洗手池有水绣 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干01 真空1显示13Pa;真空2显示100000Pa； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 冻干01 真空1显示13Pa;真空2显示100000Pa； | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03缓冲间垃圾桶有用过的抹布 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 冻干03缓冲间垃圾桶有用过的抹布 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 辅机间地漏冒水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS17522-程帅 | ALS17522-程帅 |  | 辅机间地漏冒水 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS17522-程帅 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 手套箱GB04使用记录P7划改未备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3845-么仲阳 | ALS3845-么仲阳 |  | 手套箱GB04使用记录P7划改未备注 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3845-么仲阳 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 清洁检测记录书写情况较差，特别是涉及到擦拭的不是很理解，已在群里强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3845-么仲阳 | ALS3845-么仲阳 |  | 清洁检测记录书写情况较差，特别是涉及到擦拭的不是很理解，已在群里强调 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3845-么仲阳 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 多批次使用的设备，日志书写情况较差，忘记结束上一批次，开始写下一批次的情况较多，需培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3845-么仲阳 | ALS3845-么仲阳 |  | 多批次使用的设备，日志书写情况较差，忘记结束上一批次，开始写下一批次的情况较多，需培训 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS3845-么仲阳 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 反应釜有空余的液体投料口，但是从固体投料口加液体，固体投料口可能会有残留的原料，有一定风险，需重点强调 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3845-么仲阳 | ALS3845-么仲阳 |  | 反应釜有空余的液体投料口，但是从固体投料口加液体，固体投料口可能会有残留的原料，有一定风险，需重点强调 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3845-么仲阳 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 设备处理溶剂10%乙腈水需准备一套专用的泵和管路，避免泵使用完毕频繁清洗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3845-么仲阳 | ALS3845-么仲阳 |  | 设备处理溶剂10%乙腈水需准备一套专用的泵和管路，避免泵使用完毕频繁清洗 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3845-么仲阳 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1106-HPPC01的装柱记录多个复核人未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5477-韦楚 | ALS5477-韦楚 |  | 1106-HPPC01的装柱记录多个复核人未及时填写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS5477-韦楚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 交接班处多本设备记录，没有跟设备在一块，设备多次反馈缺少check，清场等 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5477-韦楚 | ALS5477-韦楚 |  | 交接班处多本设备记录，没有跟设备在一块，设备多次反馈缺少check，清场等 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS5477-韦楚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 车间物料标签出现多次粘贴错误（标签位置粘贴不对，同种物料操作号贴错，该问题非常严重，类似投错料），需要对助工重新进行培训、考核，后续需要加大处罚力度 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5477-韦楚 | ALS5477-韦楚 |  | 车间物料标签出现多次粘贴错误（标签位置粘贴不对，同种物料操作号贴错，该问题非常严重，类似投错料），需要对助工重新进行培训、考核，后续需要加大处罚力度 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS5477-韦楚 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 喷雾干燥间（2-18）操作站，账号登录后不自动退出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15602-林志广 | ALS15602-林志广 |  | 喷雾干燥间（2-18）操作站，账号登录后不自动退出 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15602-林志广 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-73房间门禁，没通电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15602-林志广 | ALS15602-林志广 |  | 2-73房间门禁，没通电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15602-林志广 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-85房间，湿热灭菌柜蒸汽管路漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15602-林志广 | ALS15602-林志广 |  | 2-85房间，湿热灭菌柜蒸汽管路漏水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15602-林志广 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | GB04手套箱，存在多个项目绿签，9166中间体分装完毕后绿签未及时收回 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | GB04手套箱，存在多个项目绿签，9166中间体分装完毕后绿签未及时收回 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | T08搅拌罐，流量计等辅助设备，多批次生产，批次间使用结束时间书写不及时 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | T08搅拌罐，流量计等辅助设备，多批次生产，批次间使用结束时间书写不及时 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | GB08手套箱使用后绿签未及时夹OR里面 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | GB08手套箱使用后绿签未及时夹OR里面 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 操作衔接不及时，0612调PH取样，上个班注射器用完未给下个班准备，下个班来了之后也未提前去准备 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | 操作衔接不及时，0612调PH取样，上个班注射器用完未给下个班准备，下个班来了之后也未提前去准备 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 夏宇鑫体系管路写领出记录，未实际领出 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | 夏宇鑫体系管路写领出记录，未实际领出 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 陈硕拆除滴加DIC管路的喉箍未戴劳保，DIC高毒，皮肤致敏 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12304-李文笑 | ALS12304-李文笑 |  | 陈硕拆除滴加DIC管路的喉箍未戴劳保，DIC高毒，皮肤致敏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS12304-李文笑 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三楼配液间1108-Tr03罐项目已使用，合格签未夹到记录里，同时设备日志未填写项目开始时间。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2304-陈俊良 | ALS2304-陈俊良 |  | 三楼配液间1108-Tr03罐项目已使用，合格签未夹到记录里，同时设备日志未填写项目开始时间。 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2304-陈俊良 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-27反应间R09下对应的尾气管路锈蚀严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2304-陈俊良 | ALS2304-陈俊良 |  | 3-27反应间R09下对应的尾气管路锈蚀严重 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2304-陈俊良 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R15釜浓缩放桶操作，下午浓缩结束，到晚上才放桶，操作衔接长，主要原因为放桶未提前准备桶，管路和做check | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS2304-陈俊良 | ALS2304-陈俊良 |  | R15釜浓缩放桶操作，下午浓缩结束，到晚上才放桶，操作衔接长，主要原因为放桶未提前准备桶，管路和做check | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2304-陈俊良 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 更衣间天花板有灰，应及时安排保洁清理---刘贵祥 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 更衣间天花板有灰，应及时安排保洁清理---刘贵祥 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 参观通道换鞋间墙顶圆弧角有缝隙，应打胶处理/墙角开裂，联系修补 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 参观通道换鞋间墙顶圆弧角有缝隙，应打胶处理/墙角开裂，联系修补 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物流通道门未及时关好，容易有蚊虫进入---所有人员 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 物流通道门未及时关好，容易有蚊虫进入---所有人员 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物流通道驱鼠器固定螺丝脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 物流通道驱鼠器固定螺丝脱落 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干05高低温夹套管路卡子处有地漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 冻干05高低温夹套管路卡子处有地漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 缓冲间消毒记录未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 缓冲间消毒记录未及时填写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物流通道转交单未及时处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | ALS15385-柯圣涛 |  | 物流通道转交单未及时处理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP54纯化水泵上无记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13028-边凤鹏 | ALS13028-边凤鹏 |  | TJ4S-1100-PDP54纯化水泵上无记录 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13028-边凤鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R05釜第二次复溶使用记录未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13028-边凤鹏 | ALS13028-边凤鹏 |  | R05釜第二次复溶使用记录未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13028-边凤鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 装柱记录柱效测试缺少复核人 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13028-边凤鹏 | ALS13028-边凤鹏 |  | 装柱记录柱效测试缺少复核人 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13028-边凤鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 装柱记录拆柱部分填料重量未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13028-边凤鹏 | ALS13028-边凤鹏 |  | 装柱记录拆柱部分填料重量未写 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS13028-边凤鹏 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 9车间3层100L聚丙罐需进行清理转移 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 9车间3层100L聚丙罐需进行清理转移 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 12合成仪记录桌处有较多验证证书需要处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 12合成仪记录桌处有较多验证证书需要处理 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 4-22个别反应度区域生锈，需要集中处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 4-22个别反应度区域生锈，需要集中处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物料暂存间溶剂桶积压，安排清理并和技术团队达成共识，每天进行检查 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 物料暂存间溶剂桶积压，安排清理并和技术团队达成共识，每天进行检查 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 甲叔醚储罐使用完毕后，下口阀门未关闭，自循环阀门关闭。需要进行标准重申 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | AMM0875-门学友 |  | 甲叔醚储罐使用完毕后，下口阀门未关闭，自循环阀门关闭。需要进行标准重申 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/8/5 15:52:29 | 2026/8/5 15:52:29
2026/7/28 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼，4-22分布器间，穿墙管路需要打胶密封，防渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员制作管路后未及时打胶密封 | 人的原因 | 及时安排人员打胶处理 | 对相关人员进行培训，穿墙管路制作完成后及时密封，相关责任人现场复核 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:26:07
2026/7/28 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼，4-06反应间，8235开始制备了？01釜配液釜进料阀门未关闭，管路试密标签未填写 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 设备正在做CK打压试密所以阀门打开，试密标签字迹时间较长所以模糊 | 人的原因 | 及时安排人员更换打压试密标签 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:26:25
2026/7/28 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼，3-13反应间，8235要使用的磁力泵，管路上的压力表竖直安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员在安装时未正确识别 | 人的原因 | 及时添加弯头 | 对相关人员进行培训，压力表禁止竖直安装，安装完成后相关责任人现场检查复核 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:26:45
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼，3-35配液间，储罐上方流体过滤器缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员安装过滤器后未及时添加压力表 | 人的原因 | 及时安排人员添加压力表 | 对相关人员进行培训，安装过滤器后同步添加对应量程压力表，相关责任人现场复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/6 19:24:12
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼3-36制备间8235项目储罐进料管路上的流体过滤器也缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员在安装时未及时添加压力表 | 人的原因 | 及时安排人员添加压力表 | 对相关人员进行培训，安装过滤器时应同步添加对应量程压力表，安装完成后相关责任人现场复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/6 19:24:55
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼2层 | 12号楼2层，应急设施洗眼器没有验收启用？缺少检查记录 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 已现场确认喷淋器还未通水启用 | 人的原因 | N/A | 对相关人员进行培训，洗眼喷淋器启用后定期安排人员检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/6 19:25:15
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼四层 | 11号楼四层4-45多肽固相合成内用重点关注危化品，门口未粘贴可操作人员名单及相应象形图！ | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时张贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/6 19:26:06
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼，4-45房间，31釜投料口处有物料残留，需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/5 10:51:29
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 化学品管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼三层3层 | 11号楼三层3-47物料暂存间，200l物料桶较多，需合理安排使用暂存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 人员未按要求存放 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/6 19:26:47
2026/7/29 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼3-34反应间，尾气未使用期间应及时关闭、软管需及时盘卷收纳拒绝能源浪费 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 9:19:36
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-09在线氨解间200l桶插底管卡子有油漆污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼三层3-09在线氨解间200l桶插底管卡子有油漆污染 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时清理 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:47:23
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼4层 | 11号楼4-14记录桌上杂物及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:46:57
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼4层 | 11号楼4层走廊应急救援柜上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 钥匙在柜旁边挂着呢 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:46:37
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼二层2层 | 4号楼二层2-41补风机房防火门处于开启状态，防火门应处于常闭状态！禁止长时间开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 已沟通纯化水人员处理完成 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:46:19
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层4层 | 4号楼四层4-28寡合苷酸固相合成间Sy04-WTK01接收罐下方临时管路支撑松动需进行紧固、支撑下方地面存在破漆现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼四层4-28寡合苷酸固相合成间Sy04-WTK01接收罐下方临时管路支撑松动需进行紧固、支撑下方地面存在破漆现象 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:28:59
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼1-97防火门锁损坏，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题整改 | 已整改完毕，同类问题整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:44:45
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层4层 | 4号楼四层4-28寡合苷酸固相合成间Sy04-WTK01接收罐下方临时管路支撑松动需进行紧固、支撑下方地面存在破漆现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼四层4-28寡合苷酸固相合成间Sy04-WTK01接收罐下方临时管路支撑松动需进行紧固、支撑下方地面存在破漆现象 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:45:21
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼四层 | 5号楼四层4-38TCU设备间气动泵、管路附件阻塞防爆配电柜及灭火器，需及时进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 发现及时处置 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:45:39
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼3层 | 11号楼3-22，受限空间人孔打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时关闭 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:45:59
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 消防应急 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼三层3层 | 5号楼三层3-68合成间，灭火器落地放置会增加筒体腐蚀加速，灭火器应悬挂或盘拖离地放置使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 灭火器缺少专用架子 | 设备设施原因 | 已联系外定购买 | 灭火器与架子同步放置现场 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:41:19
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼4-40纯化间，流动相a储罐超液位，需处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-40纯化间，流动相a储罐超液位，需处理 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行改进 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:41:39
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼4-41合成间，r87氨解釜控制箱无静电导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-41合成间，r87氨解釜控制箱无静电导出 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:41:55
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼4-44分布器间，自动控温装置atc01夹套回常开标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-44分布器间，自动控温装置atc01夹套回常开标识缺失 | 人的原因 | 已沟通相关人员补充标识 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:42:13
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼4-16合成间，r11釜接收罐，罐内为空，液位计仍显示有液位，需检查液位计浮子状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-16合成间，r11釜接收罐，罐内为空，液位计仍显示有液位，需检查液位计浮子状态 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:27:01
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-20多肽固相合成间氮气管路流量计缺失，需及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 该点位为新增氮气点位人员未及时添加氮气流量计 | 人的原因 | 及时安排人员添加氮气流量计 | 对相关人员进行培训，新增点位后同步添加氮气流量计，相关责任人现场复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:42:34
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼 | 4号楼4-15合成间，压滤罐喷涂管路静电跨接处无破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 压滤罐喷涂管路静电跨接处无破漆垫片 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:43:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼 | 4号楼4-15合成间门口，使用后的空呼应归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-15合成间门口，使用后的空呼应归位 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行归位 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:43:39
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼二层 | 12号楼二层2-72门斗电井闭门器损坏，需上报维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员开关门碰撞导致 | 人的原因 | 及时保修联系相关人员维修 | 定期检查闭门器状态，发现损坏及时维修 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:44:10
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼4层 | 4号楼4-44分布器间，自动控温装置atc01夹套回常开标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-44分布器间，自动控温装置atc01夹套回常开标识缺失 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时补充标识 | N/A | N/A | 2026/8/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:44:28
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼四层 | 12号楼四层4-20多肽固相合成间氮气管路流量计缺失，需及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 该点位为新增氮气点位人员未及时添加流量计 | 人的原因 | 及时安排人员添加氮气流量计 | 对相关人员进行培训，新增点位后同步添加氮气流量计，相关责任人现场复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:37:42
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼 | 4号楼4-15合成间，压滤罐喷涂管路静电跨接处无破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 压滤罐喷涂管路静电跨接处无破漆垫片 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时补充垫片 | N/A | N/A | 2026/8/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:27:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼 | 4号楼4-15合成间门口，使用后的空呼应归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼4-15合成间门口，使用后的空呼应归位 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时归位 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:38:35
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼二层 | 12号楼二层2-72门斗电井闭门器损坏，需上报维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员开关门碰撞导致 | 人的原因 | 及时报修联系相关人员维修 | 定期检查闭门器状态，发现损坏及时维修 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:38:54
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼3-27，管路无支撑，无固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:39:13
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼二层九车间地面白色物料残留需要及时清理二层 | 11号楼二层九车间地面白色物料残留需要及时清理 | 跑冒滴漏 | 操作失误 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:39:36
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼2层 | 4号楼2-62纯化间，20%乙醇水溶液四氟头未密封，无氮气尾气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/5 10:51:29
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼4-44配液间，呼吸空压减压阀调节纽缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:40:29
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼4-25物料周转间，pp槽脏污应清理 | 跑冒滴漏 | 设备设计问题 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 人员未有效清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:27:37
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层4层 | 4号楼四层4-41合成间TJ4s-403-GB06手套箱侧口卡箍缺失，需及时添加！ | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 已及时沟通相关人员进行报备补充 | 人的原因 | 手套箱缺少卡箍 | N/A | N/A | 2026/8/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:40:54
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼4层 | 5号楼4-27物料周转间顶部门锁防护罩松动，有掉落砸人风险，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 现场发现异常未及时处理 | 人的原因 | 已联系人员处理 | 发现异常及时处置 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:27:50
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼4-16分装间，脚踏上有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 操作失误 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:29:27
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层4层 | 4号楼四层4-42分布器间TJ4s-400-Atc05自动控温装置下方存有油渍需及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼四层4-42分布器间TJ4s-400-Atc05自动控温装置下方存有油渍需及时清理 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时清理 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:29:50
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼 | 5号楼2-25反应间，电箱孔洞未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 发现异常未及时处理 | 人的原因 | 已联系人员处理 | 有问题第一时间处置 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:35:57
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼4-44配液间，呼吸空压减压阀调节纽缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:36:17
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼4-45合成间，静电卡子未正确连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:27:59
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼 | 5号楼3-34，TCU01-516-R01安全阀有泄露痕迹，无回流管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 安全阀安装后未清理痕迹 | 人的原因 | 已清理 | 安装后及时清理 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:36:36
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼 | 5号楼3-04合成间临时用电线轴使用后及时清理，不能在现场存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 使用完毕未及时清理 | 人的原因 | 已转移 | 使用结束拆除转移 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:36:57
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼3-27反应间，压滤罐特种设备标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 为及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题整改 | 已整改完毕，同类问题整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:28:18
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 5号楼 | 5号楼3-06，cko146610项目低温管路结冰严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 保温未完全做好，有凝水结冰 | 设备设施原因 | 已拆卸 | 后续保温应紧固安装 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:37:09
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 消防应急 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼2层 | 11号楼2-56设备暂存间旁边消火栓内，消防软管卷盘管路粘到一块，可能无法通水 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 巡检不到位 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:23:24
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼3层 | 11号楼3-47物料中转间，物料标签，二级防护槽周围均有物料洒落 | 跑冒滴漏 | 操作失误 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:24:04
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼9层 | 11号楼9车间三层，一不锈钢方槽内卫生较差，有不明白色痕迹 | 跑冒滴漏 | 操作失误 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:24:23
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼2层 | 4号楼2-18物料中转间200l桶超量暂存，物料桶阻塞消防灭火器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员疏忽未注意到桶超上线 | 人的原因 | 已将物料转移走 | 对车间人员进行培训，暂存物料时注意房间200L桶数量 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:24:46
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 1号楼九车间三层02层 | 1号楼九车间三层，tff02-tcu01旁穿墙孔洞盖板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/5 10:51:29
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼2层 | 4号楼2-19缓冲间推车阻塞安全出口， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未及时将推车推走 | 人的原因 | 已将推车推走 | 对车间人员进行传达，推车使用后及时转移走不要阻挡通道 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:25:40
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼 | 11号楼2-20氮气流量计安装松动，需及时整改处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时安装 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:26:01
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼3-52反应间，安全阀/背压阀两端需加跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:26:24
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 其他 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼3-35配液间，02t流动相a罐已达液位上限，需及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员未及时处理 | 人的原因 | 及时联系相关人员处理 | 对相关人员进行培训，操作时注意液位，到达液位上限及时处理 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:26:51
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼3-13反应间，r05上口至制备01管路过长，使用其他溶剂管路支撑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 管路支撑正在制作中 | 人的原因 | 支撑制作完成好后及时安装 | 对相关人员进行培训，管路安装前根据需求提前制作支撑 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:27:17
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼 | 4号楼4-42分布器间，禁止利用静电跨接线悬挂编制软管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 利用静电跨接线悬挂编制软管 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:19:44
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-28多肽固相合成间氮气流量计单向阀手轮缺失，需及时补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼四层4-28多肽固相合成间氮气流量计单向阀手轮缺失，需及时补加 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时补加 | N/A | N/A | 2026/8/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:20:07
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼4-19反应间，r08釜流体过滤器压力表上限位不正确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员在添加时未能正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员修改为正确的上限标识 | 对相关人员定期进行各类压力表上限的巩固培训，标识添加后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:20:44
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼4-15过滤干燥间，0145项目管路只有打压试密标签，无流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 管路安装后未及时添加流向标识 | 人的原因 | 及时联系相关人员添加流向标识 | 对相关人员进行培训，管路安装后及时添加流向标识 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:21:06
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼4-17合成间，sy09手套箱使用单o型环固定，且o型环有裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员在添加时遗漏且未选择完好的O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员更换并添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱O型圈必须双圈固定且选择无裂纹O型圈使用 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:21:30
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼4层 | 12号楼4-21合成间，压滤罐打压试密后，盲板及时安装，盲板不能直接放置树脂地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员意识不足，打压试密时将盲板放置在地面上 | 人的原因 | 及时沟通现场人员将盲板收起，打压试密后及时将盲板装回 | 对相关人员进行培训，盲板不能直接放置在树脂地面上 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:21:55
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 11号楼三层3层 | 11号楼3-27反应间，R07釜下口磁力泵进料口处使用了玻璃管视镜，当时要求加支撑，减少视镜受力，这个还没有整改，顺便这个地方管路要都改为防爆视镜，法兰形式连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | ALS1466-杜永宝 | 否 | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:22:21
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 4号楼四层4层 | 4号楼四层4-15合成间CMm-404-r06进料口螺丝松动，静电跨接线脱落！ | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 4号楼四层4-15合成间CMm-404-r06进料口螺丝松动，静电跨接线脱落！ | 人的原因 | 已与相关人员沟通并加固 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 10:22:40
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 其他 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT481-李国清 | 12号楼3层 | 12号楼3-35配液间，02t流动相a罐已达液位上限，需及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0064-姜彬 | 否 | 人员未及时处理 | 人的原因 | 及时联系相关人员处理 | 对相关人员进行培训，操作时注意液位上限，到达上限后及时处理 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/5 10:51:29 | 2026/8/8 11:28:39
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 4-308 | 4-308有一个落地通风橱专门存放该类物料，且最上层有钯碳存放 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS13240-汪涛 | ALS13036-张红进 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/8/5 10:06:19 | 2026/8/5 10:06:19
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 4-201 | 4-201有高碘酸钠，单独在一个通风橱存放且做好了二次防护，放置了防爆挡板 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS4491-王猛 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/8/5 10:04:45 | 2026/8/5 10:04:45
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 4-309 | 4-309存放情况较为优秀，分别有两个落地通风橱专门用来存放该类高危险化学品，一个酸性物料，一个碱性物料。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS2212-刘照强 | ALS13036-张红进 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/8/5 10:03:38 | 2026/8/5 10:03:38
2026/7/31 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-20间1213-Sy11-R01压变隔离阀需要锁开，防止误关失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在锁开时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员锁开 | 安排人员同步排查压变隔离阀锁开情况，发现遗漏及时锁开 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 9:27:03 | 2026/8/6 9:35:06
2026/7/31 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-20间1213-Sy11-R01尾气U型管视镜积液，及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员操作导致 | 人的原因 | 及时安排人员排空 | 定期安排人员排查尾气U型管视镜是否积液，及时处理 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 9:27:03 | 2026/8/6 20:11:03
2026/7/31 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 3-66间1212-R01-Tr1罐压力表上限标识为0.2Mpa，标准为0.08Mpa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在添加上限标识时未能正确识别 | 人的原因 | 及时更改为正确上限标识 | 对相关人员进行设备压力表不同上限的培训，标识添加后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 9:27:03 | 2026/8/6 9:41:42
2026/7/31 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-06间，1213-R05釜爆破片未加启用日期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加 | 安排人员同类排查整改，安装前相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/5 9:27:03 | 2026/8/6 20:12:00
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二楼清洗间四氟泵状态标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 打胶太少 | 设备设施原因 | 已打胶封住 | 检查车间类似问题并整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 物流通道地漏消毒后空瓶未报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用完成后忘记报废 | 人的原因 | 已报废处理 | 对车间类似问题进行培训 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 物流通道轮子破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用年限太久 | 环境原因 | 已收起 | 检查类似问题并收起更换 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 物流通道静电卡子断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用次数太多以及存放方式不对 | 设备设施原因 | 已收起 | 规范保护措施的规定 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 清洗间超声机下口漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已报修 | 检查车间类似问题并整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 冻干02清场记录防护缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用完后未重新将文件防护 | 人的原因 | 已补充防护 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 静电钳子、气体检测器悬挂处标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识太久，胶有些不牢 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 检查类似问题并收起更换 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 缺少阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 拆除后未重新安装 | 人的原因 | 已及时补全 | 规范保护措施的规定 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 清洗间洗十一次时发现有漏点 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未紧固 | 设备设施原因 | 已紧固完成 | 检查车间类似问题并整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 圆盘车遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 临时放置后未及时拿走 | 人的原因 | 已撤除 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二楼空架子状态标识不正确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 架子东西拿完后未改状态标识 | 人的原因 | 已整改 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 17:09:23 | 2026/8/4 17:09:23
2026/7/24 | 专业性排查 | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-103 | 10:00, 实验室存放湿钯碳，在密封的注塑桶中水封保存，存放柜子外侧张贴对应象形图（良好实践） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS0921-孙兴芳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/8/4 15:43:47 | 2026/8/4 15:45:34
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 组内储存的遇水易燃化学品在改造通风橱内，且使用带盖注塑桶承装，张贴象形图。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5329-曹鹏伟 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/8/4 15:35:57 | 2026/8/4 15:35:57
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-315 | 组内储存的遇水易燃化学品在改造通风橱内，且使用带盖注塑桶承装，张贴象形图。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/8/4 15:33:42 | 2026/8/4 15:33:42
2026/7/24 | 专业性排查 | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-304 | 14:30, 遇水易燃液体存放在未安装烟温感及灭火器的通风橱，现场沟通郭泽民，因改造通风橱数量不够导致（提醒） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 |  | 改造通风橱数量不够，已提交申请。通风橱存放试剂为待报废试剂，10号统一处理 | 设备设施原因 | 等待通风橱安装 | 改造通风橱 | 0 | 2026/8/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/8/4 15:32:37 | 2026/8/4 15:36:19
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-204 | 物料柜内储存的失水易燃类化学品使用带盖的铝罐和注塑桶盛装，水封足够。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/8/4 15:29:30 | 2026/8/4 15:29:30
2026/7/30 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 北区2号楼 | 2机组渗水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 设备老化 | 设备设施原因 | 打防水胶 | 按时维护 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 11:09:37 | 2026/8/5 8:46:31
2026/7/30 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 11号楼 | 09机组管道有垃圾 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理 | 人的原因 | 清理垃圾 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 11:06:14 | 2026/8/5 8:47:44
2026/7/29 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 11号楼 | 04机组顶部脏污 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理 | 人的原因 | 清理垃圾 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 11:04:52 | 2026/8/5 8:48:14
2026/7/28 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 5号楼 | 19机组顶部脏污 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理机组 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 11:03:24 | 2026/8/5 8:54:34
2026/7/28 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 5号楼 | 04机组温度计进水 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 仪表老化 | 设备设施原因 | 更换仪表 | 定期检查 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 11:01:19 | 2026/8/5 8:54:10
2026/7/28 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 生物动力站2楼 | 生物动力站2楼北区通往南区蒸汽管道保温恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 已要求工程部重新包保温 | 设备设施原因 | 恢复保温铁皮 | 加强巡检 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | N/A | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 10:55:37 | 2026/8/6 16:54:22
2026/7/28 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 生物动力站2楼 | 生物动力站2楼施工材料收仓库 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工材料未清理 | 人的原因 | 已清理入库 | 加强巡视 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 10:54:22 | 2026/8/5 10:57:38
2026/7/27 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 北区动力站 | 北区动力站附房电柜防护罩脱落，需要恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 防护罩尺寸偏大，开关防护罩时有碰撞，容易掉 | 物料原因 | 已改变位置，重新固定 | 定期巡查 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 10:51:10 | 2026/8/5 10:52:39
2026/7/27 | 日常巡查 | 日巡查 | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 北区动力站 | 北区动力站附房工具拉乱，需要摆放整齐 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 外来施工人员施工后剩余物料未清理 | 人的原因 | 已清理入库 | 加强培训 监管 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/4 10:49:21 | 2026/8/5 10:48:24
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 班组劳保柜一寸快开盲板清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/8/3 18:33:29 | 2026/8/3 18:33:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 乙二醇进口阀门渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 阀门使用后松动 | 设备设施原因 | 已拿内六角及扳手紧固完成，无漏点 | 排查类似问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间内玻璃釜做check时，检查乙二醇发现回流处有漏点 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 垫片老旧需要更换 | 设备设施原因 | 重新更换卡子垫片后紧固 | 对车间类似问题发现并及时解决 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-88发现误踩油渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用设备后，没有注意到地面油渍 | 设备设施原因 | 已及时清理 | 对车间存在油渍类似问题进行排查，发现问题进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2楼200升桶存放处，遮挡规范牌子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目备桶过多 | 方法原因 | 已及时整理 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-35房间，操作人员膜包进回未做好防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用时未意识到保护 | 人的原因 | 已让自己发现问题并整改 | 规范保护措施的规定 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 辅机间7度冷凝液积聚 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 管道有渗漏 | 设备设施原因 | 已经及时清理 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 冻干3人员存入非化时外包装袋未拆封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 没有培训非化物料进入车间的注意事项 | 人的原因 | 已经进行培训整改 | 对车间类似问题进行培训 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-37房间akta06蠕动泵010缺少方向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 没有添加标识 | 人的原因 | 已添加标识 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤五200L桶遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 暂时存放该处，未及时拿走 | 人的原因 | 已及时整改 | 对车间类似问题发现并及时解决 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤五现场桶上有空白标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 准备在空白标签处写时忘记签写 | 人的原因 | 已报废 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤四放管路卡子桶未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用后未及时盖住 | 人的原因 | 已及时整改 | 排查类似问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2楼东区清洗间发现未拆封管路和未报废污染物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 放入清洗间后，忘记处理 | 人的原因 | 已及时清理 | 对车间类似问题进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 辅机间门没有关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 进出门后忘记关门 | 人的原因 | 已进行整改 | 规范车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-64固定式氧含量检测器报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备有问题 | 设备设施原因 | 已联系监察部维修 | 检查车间类似问题并整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | AKTA03使用未加哨头四氟头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 行为上不规范 | 方法原因 | 已更换加哨头四氟头 | 对车间类似问题进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二楼砝码未按标识存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用后没有按规定存放对应位置 | 人的原因 | 已整改位置 | 对车间类似问题进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二楼氮尾气管未盘整齐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用后随意盘后摆放 | 人的原因 | 已安排整理 | 对车间类似问题进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:07:28 | 2026/8/3 17:07:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M17 | 下午巡查发现外包大彬光电人员，在17车间一层酸尾间安装阀门，超过2m，且人员未正规佩戴安全帽，未开具作业证，已现场制止 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 17:02:03 | 2026/8/3 17:02:03
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CPo149702-01-04-02 P139 确认人未签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员书写记录不及时 | 人的原因 | 已告知人员及时书写记录 | 对人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 16:55:11 | 2026/8/3 16:55:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo148782-01-04-01 P76 确认人及日期未及时填写 P29 实投未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作前后未及时书写记录 | 人的原因 | 已告知相关人员及时书写记录 | 对人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 16:55:11 | 2026/8/3 16:55:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-38/除内毒素 操作人员刘冬旭先用过滤好的0.5M氢氧化钠处理膜包≥1h，用注射水冲洗pH合格，连接消好毒的卡盘，更换新手套并进行手部消毒。膜包连接至无菌袋，控制好泵速以及回流端压力进行除内毒操作，使用无菌袋进行承接注射用水，分装至体系空袋进行淋洗无菌袋、管路及膜包，操作完毕后密封无菌袋，整理现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 16:55:11 | 2026/8/3 16:55:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-25房间发现5728项目的超滤夹具标识信息错误，膜包平米数为2.33平，不是2.5平 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识制作时未进行复核 | 人的原因 | 已更换相关标识 | 对于标签制作的执行人和复核人需要确认标签信息完整正确 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 16:55:11 | 2026/8/3 16:55:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | AKTA04连接纯化柱的管路没有标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员准备设备连接管路时未及时添加对应标识 | 人的原因 | 已悬挂相关管路标识 | AKTA连接纯化柱的管路应该和设备进行固定，悬挂设备编号的标识 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 16:55:11 | 2026/8/3 16:55:11
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-18配液间，脱保护配液罐，脱保护试剂管路侧方阀门上盲板螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | 脱保护试剂管路侧方阀门上盲板螺栓松动 | 人的原因 | 已固定 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:56:06
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-18配液间，乙二醇管路保温需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | 乙二醇管路保温需重新固定 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 11:31:22
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-16合成间，r14釜回流管路视镜中有液体，需及时排空 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | 4号楼4-16合成间，r14釜回流管路视镜中有液体，需及时排空 | 人的原因 | 已通知相关人员排空 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 10:02:26
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 5号楼 | 5号楼3-14配液间，减压阀后未安装流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照标准进行准备 | 人的原因 | 已调整添加 | 按照要求进行准备 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 10:02:52
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 5号楼 | 5号楼2-25合成间，登高车无检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新区域启动配件设备设施同步检查确认 | 环境原因 | 联系负责人检查并悬挂标识 | 投用前完成检查确认 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 10:03:13
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-21合成间，压滤罐打压试密后，盲板及时安装，盲板不能直接放置树脂地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足，打压试密时将盲板放置在地面上 | 人的原因 | 及时沟通现场人员将盲板收起，打压试密后及时将盲板装回 | 对相关人员进行培训，盲板不能直接放置在树脂地面上 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:51:13
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-17合成间，sy09手套箱使用单o型环固定，且o型环有裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏，未选择完好的O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员更换并添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱O型圈必须双圈固定且使用无裂纹 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:49:34
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-17合成间，氮气管路不使用未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关操作人员进行培训，氮气使用后及时添加盲板，避免异物进入氮气流量计 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:51:40
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-15过滤干燥间，0145项目管路只有打压试密标签，无流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路制作后未及时添加流向标识 | 人的原因 | 及时联系相关人员添加流向标识 | 对相关人员进行培训，管路安装后及时添加流向标识 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:52:02
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-19反应间，r08釜流体过滤器压力表上限位不正确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时未能正确识别压力上限 | 人的原因 | 及时安排人员修改为正确上限 | 对相关人员定期进行各类压力表上限的巩固培训，标识添加后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:52:25
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-13反应间，r05上口至制备01管路过长，使用其他溶剂管路支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路支撑正在制作中 | 人的原因 | 支撑制作好后及时安装 | 对相关人员进行培训，管路安装前提前根据需求制作支撑 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:52:52
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-35配液间，02t流动相a罐已达液位上限，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时处理 | 人的原因 | 及时联系相关人员处理 | 对相关人员进行排序，操作时注意液位上限，到达上限及时处理 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:46:36
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 电气仪表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-52反应间，安全阀/背压阀两端需加跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 11:31:42
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼4-16分装称量间，桌面放有一乙醇空桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 否 | 未及时处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:46:56
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼九车间三层，tff02-tcu01旁穿墙孔洞盖板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 否 | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:47:18
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼9车间三层，一不锈钢方槽内卫生较差，有不明白色痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 否 | 已清理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:47:42
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 化学品管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼3-47物料中转间，物料标签，二级防护槽周围均有物料洒落 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:48:04
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 消防应急 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼2-56设备暂存间旁边消火栓内，消防软管卷盘管路粘到一块，可能无法通水 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 | 否 | 消火栓内，消防软管卷盘管路粘到一块 | 设备设施原因 | 去消防领取新的 | N/A | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:48:24
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼四层4-18分布器间 | TJ4s-1213-sy17-atc01自动控温装置后方循环水进法兰连接处多个螺母存在锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员除锈，对于腐蚀严重的更换螺栓 | 安排人员排查其他循环水法兰螺栓情况，同类排查整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 10:03:38
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 工艺安全 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼四层4-18分布器间 | TJ4s-1213-sy17-atc01自动控温装置后方循环水进法兰中间垫片存在污染情况 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时更换垫片 | 定期排查垫片情况，发现污染及时更换 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 8:56:04
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼四层4-04多肽固相合成间 | 配液间403至多肽固相合成间4-04sy02脱保护溶液管路保温多处存在滴水现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 施工人员保温棉制作不完善导致内部冷凝水滴落 | 人的原因 | 及时清理滴落积水 | 联系施工人员重新包保温棉 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 10:04:45
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼四层4-04多肽固相合成间 | 配液间403至多肽固相合成间4-04sy02脱保护溶液管路保温多处存在滴水现象保温有开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 施工人员保温铁皮制作不完善，没有将铁皮密封紧固 | 人的原因 | 联系施工人员重新制作 | 施工完成后，相关责任人现场检查确认 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/4 19:48:09
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼四层4-04多肽固相合成间 | 楼板存在滴水现象，疑有夹层管道渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安排人员进入夹层排查，发现施工人员保温制作不完善导致冷凝水聚集滴落 | 人的原因 | 及时将滴落冷凝水清理 | 后续联系施工人员替换有问题保温棉 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/4 19:49:50
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 12号楼三层3-65分布器间 | TJ4S-1213-r13-tcu地面存有水渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备冷凝水滴落导致 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理 | 定期安排人员检查，发现积水及时清理 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 8:56:53
2026/7/30 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 能力意识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 11号楼三层3-41缓冲间 | 11号楼三层3-41缓冲间，重点危化品暂存！房门未粘贴可操作人员名单、未粘贴相应象形图 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 | 否 | 未及时张贴可操作人员名单 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 8:57:24
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 行为/操作 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼4-42分布器间 | 禁止利用静电跨接线悬挂编制软管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | 利用静电跨接线悬挂编制软管 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:48:38
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼四层4-15合成间 | CMm-404-r06釜进料口螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | CMm-404-r06釜进料口螺丝松动 | 设备设施原因 | 已通知相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:48:52
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼四层4-15合成间 | CMm-404-r06釜进料口法兰静电跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 | 否 | CMm-404-r06釜进料口法兰静电跨接线脱落 | 人的原因 | 已通知相关人员整改 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:49:10
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼2-20 | 氮气流量计无刻度线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 否 | 流量计松动导致刻度线面被挡住 | 人的原因 | 已重新将刻度线一侧露出并固定 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:44:15
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼2-20 | 氮气流量计安装松动，可随意旋转 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 否 | 人员使用时转动流量计导致出现松动 | 人的原因 | 已重新紧固该流量计 | 对车间人员培训，使用氮气点位时避免转动流量计 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:44:43
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 能力意识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼2-19 | 缓冲间推车阻塞安全出口， | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 否 | 转移物料推车使用后未及时挪走挡住安全出口 | 人的原因 | 已挪走推车留出安全出口 | 对车间人员培训，任何操作和物品禁止阻挡安全出口 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:45:04
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 能力意识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼2-18物料中转间 | 200L桶超量暂存 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 否 | 车间接收物料太多，导致暂存间物料超出规定 | 人的原因 | 已告知车间人员转移暂存间多出200L桶物料 | 对车间人员培训，物料暂存间物料只能按规定数量暂存，禁止超出 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:45:20
2026/7/31 | 日常巡查 | 安全组巡查 | 能力意识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16004-安红亮 | 4号楼2-18物料中转间 | 物料200L桶阻塞消防灭火器 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 | 否 | 人员暂存物料时摆放位置不当 | 人的原因 | 已将灭火器前物料挪走 | 对车间人员培训，禁止遮挡消防应急设施 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ACT481-李国清 |  |  | 2026/8/3 14:10:29 | 2026/8/8 9:45:45
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS18169-张家浩 | 225 | 三层摇床未更新控温设备检查表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS18169-张家浩 | ABT0010-刘芳 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时检查及更新 | 会议强调 | 无 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/8/3 10:44:31 | 2026/8/5 16:23:03
2026/7/23 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼3楼纯水间 | 二级防护桶内有碱渍 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS3662-王继平 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 9:19:23
2026/7/23 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 5号楼3楼水间 | 预处理压力表无上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS3662-王继平 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 9:19:23
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 5号楼3楼水间 | 压力表无上下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS3662-王继平 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 9:19:23
2026/7/22 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | OEB5 | oeb5乙二醇机组没有标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 标签缺失 | 物料原因 | 张贴标识 | 加强巡检 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 20:46:14
2026/7/22 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 11号楼04机组 | 垃圾未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理垃圾 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/5 8:53:32
2026/7/22 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 11号楼1-62机房 | 垃圾未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理垃圾 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/5 8:53:01
2026/7/23 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 12号楼2-06机房 | 机组顶部脏污 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理机组 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/5 8:52:31
2026/7/24 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 12号楼2-06机房 | 机组顶部脏污 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理机组 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/5 8:50:44
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 4号楼4-65机房 | 机组顶部脏污 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理机组 | 人的原因 | 定期清理 | 定期清理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/5 8:50:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站1层 | 南区动力站1层西侧消火栓上方有废弃电工胶带 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工完未清理干净。 | 人的原因 | 绝缘胶带已清理干净。 | 加强现场巡视。 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 21:09:39
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站3层 | 南区动力站3层风机启动后上面靠窗一侧丝杆摇晃剧烈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工安装不规范。 | 人的原因 | 联系工程部整改。 | 加强现场巡视，加强管控施工人员的干活质量。 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 21:17:16
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站2层 | 南区动力站二层垃圾需整体清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工完未清理干净。 | 人的原因 | 垃圾已清理干净，保证动力站的干净整洁。 | 加强现场的巡视，保证卫生干净整洁。 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/3 21:22:04
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站2层 | 南区动力站二层电线盘下方有积水 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 冷风扇加水时有小范围溢水。 | 人的原因 | 现场擦拭干净，保持现场干净。 | 加强现场巡视，用心加水。 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/4 10:11:31
2026/7/24 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | 南区动力站1层 | 南区动力站1层东侧楼梯下方垃圾需清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15788-张贝 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 施工导致楼梯间有垃圾。 | 人的原因 | 及时清除垃圾，保证楼梯间的卫生整洁。 | 加强属地工作区域内的巡视，保证卫生干净整洁。 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/3 9:19:23 | 2026/8/4 10:27:49
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-203 | 21：18，2-203-10巡查时发现实验室搅拌浆异常停转，沟通实验室人员后进行更换，疑似设备故障导致。（提醒) | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 设备损坏 | 设备设施原因 | 人员返回更换 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/8/1 19:23:19 | 2026/8/3 16:09:43
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 20：37，1-305-01通风橱中搅拌未使用，未及时断电。（提醒34条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：吴超 检查不到位 | 人的原因 | 断电 | checklist提醒纸增加电器确认 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/8/1 19:21:55 | 2026/8/4 15:28:04
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-101 | 08通风橱22：30提交的过夜流程，未与值守人员进行三交接（低风险38条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 实验人员操作较晚，下班前忘记交接 | 人的原因 | 后续培训强调 | 晨会以及例会上培训强调 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/8/1 19:20:29 | 2026/8/3 14:59:31
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | TF19储罐自循环管路排净口保温外皮未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 |  | 储罐取样时保温拆除未恢复 | 人的原因 | 已重新恢复 | 对现场人员进行强调 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 19:10:29 | 2026/8/6 11:59:08
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 静电连接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | 乙腈尾气软管法兰连接处静电跨接线有破损迹象需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 磨损导致 | 方法原因 | 已更换完成 | 使用前检查确认 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 19:10:29 | 2026/8/6 13:03:41
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 标牌标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | 罐池排水口标识翘处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因以及标签未粘贴牢固 | 环境原因 | 已重新固定 | 现场巡查发现及时处理 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 19:10:29 | 2026/8/6 13:07:17
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | 地埋罐区 | 罐区围栏周边有个别地方出现冒头的杂草 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | N/A | 环境原因 | 对杂草处理 | 巡查时发现有类似情况及时处理 | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 19:10:29 | 2026/8/6 13:09:31
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 高管巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 2-116 | 2-116-14通风标旋蒸水浴锅内水垢严重，需要清理（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 实验人员采用自来水做介质，容易滋生水垢。 | 人的原因 | 水浴锅应使用纯化水做介质 | 定期更换纯化水 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/8/1 19:08:18 | 2026/8/3 16:09:55
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 高管巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | 2-212 | 2-212中央台面，玻璃烧杯，磁力搅拌，无二级防护（提醒24条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 人员使用透析过程中，磁力搅拌面积小，玻璃烧杯体积大，二级保护容器可供选择的种类少 | 人的原因 | 停止搅拌，将磁力搅拌转移到通风橱内，并将装置整体放在PP槽内 | 设计更适合磁力搅拌的二级保护装置 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/8/1 19:06:03 | 2026/8/3 16:10:25
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38管路使用完毕合格签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38管路使用完毕合格签未去除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38储罐静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38储罐静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 一楼冻干02门口排风口标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 一楼冻干02门口排风口标识破损 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-20灭火器超出定位范围 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20灭火器超出定位范围 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-41新鲜溶剂管路存入未封口 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1-41新鲜溶剂管路存入未封口 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03排风口标签破损更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干03排风口标签破损更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15溢出桶缺少簸箕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-15溢出桶缺少簸箕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干05房间反应釜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干05房间反应釜缺少静电跨接 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | R09釜下口体系管路未摘除合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | R09釜下口体系管路未摘除合格签 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干04缺少排风口标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干04缺少排风口标签 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三楼走廊空呼测试后压力没有及时泄放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三楼走廊空呼测试后压力没有及时泄放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼制备02使用的体系管路直接放在地面没有及时转移吹干 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二楼制备02使用的体系管路直接放在地面没有及时转移吹干 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二层制备02灭火毯标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备02灭火毯标识脱落 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼制备01流动相管路标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二楼制备01流动相管路标识缺失 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二层物流通道转出溶剂桶未及时夹静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层物流通道转出溶剂桶未及时夹静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02防爆溢出桶超出定位范围 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 冻干02防爆溢出桶超出定位范围 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15房间反应釜静电跨接破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-15房间反应釜静电跨接破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼制备02回风口标签损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 二楼制备02回风口标签损坏 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15呼吸空压接口未安装 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-15呼吸空压接口未安装 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-41氮气管路使用完未及时归还 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-41氮气管路使用完未及时归还 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/8/1 14:16:56 | 2026/8/1 14:16:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-57合成间，溶剂桶未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 转移溶剂未第一时间连接静电 | 人的原因 | 已连接 | 溶剂与静电线同步转移 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 22:04:28
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4层电梯状态标识损坏且被人为误触 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 异常未及时处置 | 人的原因 | 已更换 | 发现异常应及时联系解决 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 22:06:01
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-14配液间，使用隔膜泵打溶剂未使用静电导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 静电卡子脱落未及时连接 | 人的原因 | 已连接 | 及时连接静电 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:42:12
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 4层高低温一体机辅机间，夹套回阀门未作锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 阀门状态更后未按照标准准备 | 人的原因 | 已添加 | 阀门状态更后按照要求添加标识 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:44:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2层TCU辅机间，TCU蒸汽压力表损坏且未添加压力安全上限 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 发现异常未及时处置 | 设备设施原因 | 已更换仪表 | 发现异常及时处置 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:45:10
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2层TCU辅机间，TCU夹套安全阀缺少校验签和锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 新区域启动整改检查中 | 环境原因 | 已添加 | 投产前完成相关确认整改 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 22:07:10
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2-25高低温一体机辅机间，夹套回口未进行锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 阀门状态改变后未按要求增加标识 | 人的原因 | 已增加 | 及时增加标识 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:46:22
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2-25高低温一体机辅机间，夹套回压力表缺少压力上下限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 新区域启动，仪表排查整改中 | 环境原因 | 已添加 | 投产前完成相关仪表确认 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 22:01:33
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-19配液间，氮气减压阀流量计，流量刻度遮挡不易观察 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 安装流量计后未及时调整 | 人的原因 | 已调整 | 安装设备仪表应便于操作观察 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 22:00:08
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-54配液间，离心泵缺少C类仪表标签和压力上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 区域验证中，人员未及时对仪表进行确认 | 人的原因 | 已添加 | 区域验证中人员应该及时对仪表进行确认 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:47:44
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3-54配液间，TJ4S-516-HPPC02-Tr03配液罐下口法兰缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 新区域启动安装替换中 | 环境原因 | 已安装 | 区域交付前完成安装 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 21:58:49
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 3-54配液间，静电卡子缺少检验合格签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 标签掉落后未及时补充 | 人的原因 | 已悬挂 | 发现异常即使处置 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 21:56:49
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 2-52钢平台2层氮气流量计缺少C类仪表标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 仪表安装后未悬挂标识 | 人的原因 | 已悬挂 | 及时悬挂标识 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 21:55:19
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 2-25合成间，反应釜下口管路缺少流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备准备期间连接管路后未及时粘贴标识 | 人的原因 | 已粘贴 | 接管路后及时粘贴标识 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/4 21:53:54
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼2层 | 3-54配液间，离心泵防爆保护壳缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备安装后未进行确认 | 人的原因 | 已安装 | 设备安装后进行验收检查 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:40:13
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-14配液间，溶剂遮挡可燃气体报警器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 溶剂使用完未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 应急设施禁止阻挡 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:39:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-19配液间，氮气减压阀螺纹口处漏气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 |  | 发现异常未及时处理 | 人的原因 | 已紧固 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 13:58:26 | 2026/8/3 20:37:38
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 污水站施工区域，从焚烧炉配电室连接电线，电线从窗户处甩出，无纱窗等存在缝隙，有蚊虫飞入配电室带来的风险，告知进行处理 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 | 否 | 由于污水站施工区域无较长的电缆，只能临时从窗户走线，此处配电室内有空调，平时不会进行开启窗户。已对窗户进行封闭 | 人的原因 | 封闭窗户 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 16:24:37
2026/7/31 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 污水站防水作业（阴角阳角区域涉及使用火炬喷灯）未配备灭火器材 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 施工现场消防器材配备不到位 | 人的原因 | 动火现场配备消防器材 | 动火现场配备消防器材 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 13:14:30
2026/7/31 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼1层注浆机柴油机用3桶柴油未单独存放 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 易燃物未单独存放 | 人的原因 | 单独存放易燃物品 | 单独存放易燃物品 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 13:14:43
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层407-Ce03离心机Valve18阀门处视镜有液体渗漏，已现场告知陈效楠处理整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动，试镜未完全禁锢 | 人的原因 | 试镜需要完全禁锢，打压试密合格 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 16:46:38
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层407-R15釜下口末端未安装盲板，已告知杨贺处理整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 断管后未及时加盲板 | 人的原因 | 断口必须加盲板 | 给人员强调应及时加盲板 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 16:42:12
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 库三取样间电子称头是非防爆，重复问题 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/6 8:59:04
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 五号库18号未安装可燃检测器，重复问题 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 设计就没有 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/5 14:31:40
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层人员压滤罐收料时铲子未与塑料袋密闭有掏料时粉尘暴露，临时拆除氮气保护未及时恢复，已现场告知王宇处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场责任人操作后未及时恢复 | 人的原因 | 现场进行恢复 | 操作前进行培训 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 11:56:44
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R32釜1006项目操作8超温报警设置无核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未及时填写 | 人的原因 | 已告知填写 | 及时告知 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 11:57:04
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间三层101-R28釜反应前check存在未勾选项 | 跑冒滴漏 | 维护保养问题（包含腐蚀与老化） | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未划上 | 人的原因 | 已告知权龙虎勾选 | 班前会强调 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 18:45:00
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间二层101-R32下口氮气管路跑气，已告知周欣伟处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时气源管漏气 | 设备设施原因 | 已拆除 | 更换起源嘴 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 18:45:28
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间三层103-R21釜氮气减压阀漏气，班长表示已查多次，已告知代宇哲处理 | 跑冒滴漏 | 设备安装缺陷 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀漏气 | 设备设施原因 | 需要更换 | 有异常进行更换 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/7 17:51:01
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间二层103-R18下口盲板螺丝处有液体渗漏，已告知孙义博处理 | 跑冒滴漏 | 设备安装缺陷 | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盲板表面有液体 | 物料原因 | 现场进行清理 | 使用前进行检查 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 18:46:10
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间一层Drc04车间人员站在接收罐上，有滑落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员高处作业安全防护措施没做 | 人的原因 | 车间进行要求人员登高使用合适登高工具 | 持续监管人员登高作业情况 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 18:46:31
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间10立罐区西侧上方电线桥架缺少盖板，下方电线缺少绝缘袋。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 缺少绝缘袋位置为原来照明拆卸，绝缘袋已补充。此处区域尚未交接，缺少桥架盖沟通诚达后期进行补充 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 16:52:43
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层多个釜接收罐氮气管路缺少单向阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备每个氮气管路与总氮气分支处经过检查发现均有氮气止逆阀 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 15:57:56
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层多个储罐氮气管路缺少单向阀 三车间二层R27釜Tr01接收罐氮气管路针型阀方向错误 三车间二层R17釜下方移动式储罐407-T001压力表未安装，氮气管路缺少单向阀，减压阀，流量计，下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 单向阀缺少， | 设备设施原因 | 进行补充 | 使用前进行配齐 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/1 19:24:41
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R20釜Tr01接收罐，R24Tr01接收罐氮气保护未开启，沟通周欣伟现场开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐后未开启 | 设备设施原因 | 已开启 | 及时开启 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/3 15:58:38
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层102-R23旁塑料桶投次氯酸钠溶液时缺少四氟头，已现场沟通郭文旭安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 民工投料不知道要求 | 人的原因 | 现场培训完毕，并要求安装完四氟头后再进行投料 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 15:36:35
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间一层碱液间内PL005B号泵，表面变形严重，有碱液析出，已现场告知蒋凯。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经沟通保全 离心泵渗漏为物料因素，物料脏会有颗粒渗出，正常使用情况不渗漏 | 设备设施原因 | 清理撒漏痕迹 | N/A | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 16:31:32
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间四层8388项目尾气吸收罐聚乙烯管路缺少打压试密标签、审批单，缓冲罐缺少压力表，已现场告知属地人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 项目进行设备准备中，标识缺少 | 人的原因 | 进行增加标识 | 使用前进行加检查标识 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/4 18:19:27
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间02釜盐酸滴加泵处有泄露 现场正在处理调查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 盐酸泵拆卸挪移时有泄露 | 设备设施原因 | 已进行处理，对人员进行培训 | 已进行处理，对人员进行培训 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:45:40
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放07/31/2026，21：09一车间三层人员放桶连接管路未使用板手紧固快开卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员意识不足，认为可以禁锢住 | 设备设施原因 | 已禁锢 | 以强调 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:42:25
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放07/31/2026，15:28二车间二层人员200L桶投料前未检测静电阻值并且插底管未安装快开球阀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 投料非操作工，投料人员对投料准备不全面，操作不正确 | 人的原因 | 对人员错误行为进行纠正，重新培训投料操作 | 持续跟进人员投料操作标准的执行情况 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:41:51
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放07/31/2026，20：06三车间四层人员操作甲基磺酸未穿戴黄色防化服与OR要求不符 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作执行问题 | 人的原因 | 现场对讲进行提醒 | 操作前人员劳保佩戴培训 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:42:53
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/31/2026，09：41七车间四层人员未穿戴任何防护近距离接触乙酸酐桶 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 危化品附近不穿劳保禁止靠近 | 班前会强调 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:44:25
2026/7/31 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 07/31/2026，18:48三车间二层Drc01收料过程中人员在双锥间穿戴防化服未在缓冲间穿戴防化服已对讲沟通车间 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员劳保佩戴要求执行错误 | 人的原因 | 现场人员进行提醒 | 班前会进行培训回顾 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:43:21
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 四层R06釜投乙醇现场桶包装数超过4桶已告知王茂盛 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物料备多，物流将物料均拉至现场 | 人的原因 | 现场整改，清理多余物料 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/2 17:43:55
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层21釜滴加氯化亚砜，现场地面以及暂存桶上有水，车间人员反馈现场为冷凝器凝水，建议后续车间更换暂存地点。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 冷凝器缓霜导致滴水 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时清理地面积水 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/6 8:49:05
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层15釜尾气缓冲罐缺少静电接地。 二车间二层15釜下方袋式过滤器缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电接地未连接 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/7 17:52:05
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层新员工进行压滤罐掏罐时一根掏料铲子未连接静电。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作卡子执行问题 | 设备设施原因 | 现场提醒进行安装 | 操作前进先培训 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/6 8:49:19
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层25釜加料车缺少挡板。现场把手下方有物料。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场有物料，挡板缺少 | 设备设施原因 | 现场物料进行清理 | 操作前检查，设备完整性 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/6 8:49:28
2026/7/31 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 实验室 | 07/31/2026，14:46，实验室人员戴手套开关柜门。 实验室人员戴手套开关通风橱。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员安全意识差，对于实验室制度不熟悉 | 人的原因 | 群内强调 | 例会强调 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/8/1 8:45:12 | 2026/8/6 8:49:37
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 22：10 1、904-R08使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、工业级丁腈手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE03使用中，check已做，现场未见异常情况 3、提问尹建东岗位风险及应对措施回答良好，提问覃路程岗位风险及应对措施，回答不完全，需加强培训。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/8/1 8:27:20 | 2026/8/1 8:27:20
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 22：10 9号楼4层2车间，塑料桶阻挡通道，沟通现场人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用完的空桶转移中，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:27:20 | 2026/8/5 8:15:14
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 23：37 7号楼3层1车间，701-R04向701-R08的转移管路上，阀门锁损坏，无法正常上锁，沟通现场人员进行更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/8/1 8:27:20 | 2026/8/1 8:27:20
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼东侧 | 22：10 CPO141997-03-03-03项目投二甲基四氢吩喃容易，现场过桶保护正常，静电已连接，人员劳保齐全。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/8/1 8:27:20 | 2026/8/1 8:27:20
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 月度重点管理-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼南侧刘燚班组 | 22：50 12号楼南侧R76釜投放氯化氢，现场操作人员与规范一致，已经培训签字，现场防护未见异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/8/1 8:27:20 | 2026/8/1 8:27:20
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 九号楼2层2车间，G-9046静电卡子的导线破损，已与张瑞班长沟通处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已安排报废处理 | 设备设施原因 | 已报废 | 巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/8/1 8:18:24 | 2026/8/2 7:09:58
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 视频巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 4号库 | 巡查发现，南侧4号酸库墙上缺少灭火器标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 粉刷墙面后未及时粘贴 | 人的原因 | 尽快补充粘贴 | N/A | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 | AMM0034-田立银 | 待复核 | AMM3826-魏学宇 |  |  | 2026/8/1 8:18:24 | 2026/8/5 17:37:32
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 北侧仓库 | 巡查发现，北侧仓库化学品分装（桶装液体）时，人员利用虹吸取样，上下来回抽送四氟管，易产生静电，建议用注射器进行抽出虹吸。“化学品取样分装操作指导书（桶装液体）”中没有取大量样品的操作规程，建议跟新。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM1055-赵庆 |  |  | 2026/8/1 8:18:24 | 2026/8/5 18:35:37
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 518实验室 | 518实验室废液桶未盖，现场已盖好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 下班前已盖好，应该是夜班项目人使用后未及时盖上 | 人的原因 | 已盖好 | 已在倒班人员群里面强调，再出现类似事情，查监控下奖惩 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/3 9:36:47
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 417实验室 | 417-22通风橱高低温循环机用完未关且管路冷凝水未处理浸泡电线，已沟通现场人员进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 湿度太大，冷凝水再桌面聚集，人员未及时清理 | 人的原因 | 已经擦干 | 强调随时清理桌面冷凝水 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/3 9:41:08
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619-23通风橱，仪器用完未关，现场已沟通关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解通风橱的仪器设备为夜班人员使用，巡查期间人员下楼排样未在现场 | 人的原因 | 巡查现场已经关闭 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/7 13:33:38
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 732实验室 | 732-04通风橱搅拌用完未关闭，现场已关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 搅拌器断电 | 组会强调，不用设备需要即及时断电 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/4 9:42:05
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 735验室 | 735溶剂柜每日清单未更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 每日更新审查 | 人的原因 | 每日更新审查 | 每日更新审查 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/2 14:45:34
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 417实验室 | 417-09通风橱溶剂用完未放回溶剂柜中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 有夜班人员，临时离开 | 人的原因 | 已经拿回去了 | 已经强调，即使临时离开，也要放回溶剂柜 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:56:51 | 2026/8/3 9:39:19
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R17釜旁氮气干燥塔流量计玻璃柱模糊不清。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气干燥塔流量计被污染，影响观察流量 | 设备设施原因 | 已对受污染的氮气流量计更换完毕 | 氮气流量计使用注意日常维护，不满足使用要求的及时进行处理 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/9 9:13:49
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 丙库 | 丙库15#库双锁均能使用同一把钥匙打开。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房所有“五双“管理的库房，均执行一把钥匙在EHS处，另一把在库房处的管理方式，管理方式无异常。本次发现一把钥匙可以开启双锁，属于异常情况 | 设备设施原因 | 15号库更换一把新锁 | 对需“双锁”管控库房逐一排查，确保EHS、库房两方钥匙独立专用，仅可开启各自分管锁具。 | 20 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/7 10:49:32
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R16釜人孔处阀门盲板螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 16釜阀门盲板安装不到位，螺栓安装方向不一致 | 人的原因 | 已安排人员对方向不一致螺栓进行调整完毕 | 内部群对螺栓紧固要求进行重申，车间其他位置同步进行排查 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/9 9:13:14
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层车间人员吕浩淼在电梯旁未佩戴防护眼镜。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作期间遗忘佩戴护目眼镜 | 人的原因 | 责任人吕浩淼根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 内部群对车间内劳动保护穿戴要求进行重申，执行不到位人员进行问责 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/9 9:10:41
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层Ce03离心机间内无人员操作，室内照明灯未关闭（20：05） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员进行离心机准备检查，出去找配件与巡查人员存在时间差 | 方法原因 | 夜班Ce03进行离心操作，人员进行离心机准备检查，功能间使用中照明无需关闭。 | 与车间人员要求，提高节能意识，不使用的功能间照明及时关闭。 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/3 14:44:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层北侧精馏塔储罐围堰处一氮气阀门未关闭，阀门连接的气源管敞口端漏氮气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 操作人员放桶完毕拆除氮气管后，对氮气阀门关闭不及时，导致氮气漏气 | 人的原因 | 责任人田红伟根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 内部群对氮气管控要求和人走阀关要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/9 9:10:54
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 综合楼实验室 | 综合楼实验室Lab 04通风橱内氮气管路搭放在通风橱外，管路敞口端有氮气逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 经过与夜班现场人员确认，该阀门存在未关严或者误碰的情况，白班再次检查，阀门无故障。 | 人的原因 | 夜班人员已现场完成关闭确认，没有氮气溢出。 | 部门内再强调同类问题，使用完毕及时关闭氮气，故障问题及时沟通维修处理。 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/3 14:44:51
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间水相投料泵挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境老化导致损坏 | 环境原因 | 重新进行更换安装使用 | 增加日常检查确认频次，要求操作人员多进行关注 | 50 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/3 14:45:24
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R05釜附近，有明显气味散出。现场与陈一铮沟通处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 常压蒸馏尾气吸收效果达不到预期 | 设备设施原因 | 工程师对R05釜附近尾气及其它楼层尾气进行检查，将其他区域尾气关小，现场恢复正常。 | 工程师对容易产生气味的操作提前做好预判，并要求不用的尾气阀门及时关闭，避免影响尾气正常运行。 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/3 14:45:47
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-R31釜下200L铁桶，使用的氮气保护未过氮气流量计。已现场与冯思維沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 一层氮气流量计点位较少，人员进行放桶操作过程按照现有方式通过阀门开度控制氮气大小，预算已进行氮气流量计采购，到货后逐步对车间各点位进行补充 | 设备设施原因 | N/A | 预算已进行氮气流量计采购，到货后逐步对车间各点位进行补充 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:45:06 | 2026/8/9 9:11:10
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：00 12号楼三层3-13间氮气管路流量计未将刻度线漏出。正确做法:及时更正，便于观察流量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用时将氮气流量计转动导致刻度线翻转 | 人的原因 | 及时调整方向将刻度线漏出 | 对相关人员进行培训，安排人员排查氮气流量计刻度线情况，同类排查整改 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/6 6:57:32
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：03 12号楼3-12间辅助人员未穿戴相同劳保。正确做法：穿戴好劳保再操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对现场人员进行培训 | 对相关操作人员班组会前定期巩固培训，进入操作现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/6 6:57:53
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：01 4号楼3-12间 呼吸空压缺少防护罩，房间刚配完硫代，气味较大，关注气味控制 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-12间 呼吸空压缺少防护罩，房间刚配完硫代，气味较大， | 人的原因 | 关注气味控制 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/8 20:32:16
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：10 4号楼三层西侧楼道间手拉葫芦TJ4N-JX-SLHL02挂钩挡片已倾斜，使用有风险，确认维修后再恢复使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼三层西侧楼道间手拉葫芦TJ4N-JX-SLHL02挂钩挡片已倾斜，使用有风险， | 人的原因 | 确认维修后再恢复使用 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/8 20:31:58
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：19 4号楼4-49间 纯化水管路长时间连接纯化水管未使用，易被污染，建议不使用情况下及时吹干归还 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-49间 纯化水管路长时间连接纯化水管未使用，易被污染，建议不使用情况下及时吹干归还 | 人的原因 | 已进行相关整改 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/3 13:31:08
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：36 4号楼4-17合成仪至4-18脱保护配液罐穿墙孔洞装饰盖脱落，正确做法:及时恢复，同类排查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-17合成仪至4-18脱保护液罐穿墙孔洞装饰盖脱落 | 人的原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 0:05:45
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 07/31/2026 23：17 4号楼2-29间 蠕动泵过过滤器操作未下拉盖板，正确做法：蠕动泵使用需下拉盖板，防止物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员操作时使用蠕动泵检查管路后未及时盖上盖板 | 人的原因 | 已告知操作人员使用蠕动泵时盖上盖板 | 对车间人员培训，使用蠕动泵转移物料时盖上盖板防止物料溅落 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 0:05:26
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间，钢平台上电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用时碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员修复 | 排查电子秤电源线裸露情况，同类整改 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 7:26:19
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：28 12号楼4-20，钢平台楼梯上面有排风口滴得冷凝水，已沟通现场人员清理，以防人员滑倒。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员将积水清理避免滑倒 | 联系相关人员排查原因并维修 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 7:25:59
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：41 12号楼3-07间，排风口遮挡住，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足未注意排风口被遮挡 | 人的原因 | 及时沟通现场人员移走遮挡 | 对相关人员进行定期巩固培训，排风口前禁止遮挡 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 7:25:17
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22:46 12号楼3-12间，管理支架倾倒，已沟通现场人员进行恢复。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时沟通现场人员恢复 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 7:28:11
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-27间人用呼吸空压点位密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免粉尘污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-27间人用呼吸空压点位密封盖脱落 | 人的原因 | 已经进行相关处理 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/2 15:57:29
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间反应釜R31冷凝装置接收瓶处封堵松动未安装好。正确做法：及时紧固安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-45间反应釜R31冷凝装置接收瓶处封堵松动未安装好。 | 人的原因 | 及时紧固安装 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/2 15:58:19
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-06间氮气使用点位，重型卡子安装不到位有缝隙，有泄露风险。正确做法：及时紧固或者更换匹配的螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-06间氮气使用点位，重型卡子安装不到位有缝隙，有泄露风险。 | 人的原因 | 及时紧固或者更换匹配的螺栓 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/2 15:59:07
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间罐T24、T25缺少受限空间标识。正确做法：及时申请并补贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-21间罐T24、T25缺少受限空间标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时申请并补贴 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/5 19:22:26
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 11号楼4-25间物料桶阻挡通风口。正确做法：通风口禁止遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/2 13:01:09
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间预留管线未安装盲板 正确做法：预留管线应先安装盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-17间预留管线未安装盲板 | 人的原因 | 预留管线应先安装盲板封堵 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/4 8:46:13
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-60间作业人员现场空气吹扫，噪音很大，未佩戴耳塞 正确做法：进入噪声作业场所，应佩戴耳塞 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼4-60间作业人员现场空气吹扫，噪音很大，未佩戴耳塞 | 人的原因 | 进入噪声作业场所，应佩戴耳塞 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/4 8:46:41
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：21 11号楼四层4-16间手套箱未清洗干净，存在物料残留。正确做法:清洗干净，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 操作失误 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/4 16:11:22
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 10：08 11号楼二层2-46间TJ4S-1106-Tr01接收罐尾气管路弯折较大，有漏气风险。正确做法:及时校正。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 11号楼二层2-46间TJ4S-1106-Tr01接收罐尾气管路弯折较大，有漏气风险 | 设备设施原因 | 即使校正 | N/A | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/2 6:23:10
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：37 11号楼三层3-36间手套箱连续塑料袋缺少管箍固定。正确做法:及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 安装不完整 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/8/1 7:19:20 | 2026/8/4 16:11:48
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 16：00，01通风橱两个加热反应的数显处于关闭状态，已沟通现场研发人员（提醒79条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 反应执行过程数显中电池无电 | 人的原因 | 更换电池 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/31 19:31:19 | 2026/8/3 16:11:11
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-305 | 20：34，03橱搅拌与冷凝器水管接触摩擦，已联系实验室人员调整（低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：张振彪 反应进行期间取样碰到管路导致水管与搅拌接触摩擦 | 人的原因 | 调整 | 复核装置稳定性 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/31 19:29:51 | 2026/8/4 15:27:38
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼南侧刘文强班组 | 巡查发现1205-R88钢平台上氮气连接管路过短导致管路紧绷，有脱落风险，现场沟通刘文强班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 人员进行烘釜操作，选择的氮气管路较短 | 方法原因 | 选用合适长度的氮气管路 | 选用合适长度的氮气管路 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/5 23:20:57
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问邢翰文岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 提问新人陈正阳溶剂桶静电连接要求，回答正确。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/7/31 19:02:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问杨金升、季阳岗位风险及应对措施，回答良好； 提问新人陈正阳溶剂桶静电连接要求，回答正确。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/7/31 19:02:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问李景辉、李果山岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 提问新人张猛投固体料操作，了解劳保穿戴要求，静电、氮气使用要求； 901-Ce01在线氧含量0.01%，静电连接有效，操作人在场，现场无异常情况 900-CE03离心机收料中，离心机大盖已上锁，操作人员劳保穿戴良好，连接有效。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/7/31 19:02:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼东侧李少飞班组 | 提问吴岩松岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/7/31 19:02:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼南侧刘文强班组 | 提问新人华海洋（2天）收料操作学习，熟知劳保穿戴、连续性塑料袋及非连续性塑料袋及静电使用 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/7/31 19:02:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 38号库 | 巡查发现，38B-06、38B-07易制爆区未上锁，建议属地做好上锁管理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 38号库铁笼子更换螺丝，维修期间临时打开笼子 | 设备设施原因 | 督促安装维修进度，尽快完成维修 | 全员宣贯要求日常操作时进出物料及时关闭笼子并上锁 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/5 13:55:55
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 30号库 | 巡查发现，30号库存放二氧化碳气瓶未安装二氧化碳检测器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 经与厂区EHS确认，CO2检测器不在应急局强制要求安装的范围内，且该库内部空间大无长期有人操作，且现场的氧气检测器如果低于19.5以后还会显示具体数值，因此未安装CO2检测器；另经调查，CO2不是经常存储的气瓶，同时经过评估该库内如发生1瓶完全泄漏，对库内氧含量几乎没有影响（从20.9%降至19.6%) | 环境原因 | 根据原因分析，无需纠正措施 | 根据原因分析，无需预防措施 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 8:46:06
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶机组受限标识粘贴不牢 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 因环境因素，风吹日晒，标识轻微翘边 | 环境原因 | 重新粘贴 | 加强关注，发现翘边及时加固 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/1 10:49:04
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 9号楼 | 9号楼2-85房间真空管路未封堵盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用完毕后未及时封堵，已安排进行封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/1 15:18:00
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现904-R10釜流体过滤器压力表没有上下限标识，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 流体过滤器压力表红线脱落，已安排重新粘贴固定 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 2:05:47
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼外围 | 夜间22时，7号楼外围放桶，下场检查200L桶未“氧含量合格”标签，沟通操作人员反馈库房撕氧含量合格签费劲，所以未张贴。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 考虑粘贴后不容易清理，人员操作不当 | 人的原因 | 粘贴标签 | 对责任人进行处罚，明确粘贴标准 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/10 7:09:45
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼802-R01反应釜旁破坏液桶上有PH试纸检测完未及时清理，现场已沟通当班副主任妥善处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 操作人检测完PH后遗漏 | 人的原因 | 已完成处理 | 对所有人进行培训，沾染物料按要求进行处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 2:22:43
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼800-R03反应釜在线PH计合格绿签过期，过期日期为07/21/2026，现场已沟通当班副主任及时校验。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 该PH计已校验合格，人员更换合格签时遗漏 | 人的原因 | 已更换标签 | 要求专管人员建立台账严格履职 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 2:22:54
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼802-R06加碱性固体料，操作人员将安全帽放在物料袋下方，有物料沾染风险，现场已沟通操作人员及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 已对人员进行批评培训 | 整体培训 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 2:23:10
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 05：45，9号楼三层4车间项目人李星在反应釜下口使用登高车，三个支腿处于悬空状态，现场已要求整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对项目组人员进行直接追责，并沟通其领导进行公示，取消其门禁，待其重新培训后方可再次进入车间 | 人的原因 | 已面谈处罚 | 公示传达 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/4 2:23:37
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼东侧 | 巡查发现1205-R35保护罩3个锁扣未锁，已现场进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 维护人员维护后卡扣不到位 | 人的原因 | 已进行纠正 | 对维护人员进行教育要求 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/31 19:02:45 | 2026/8/5 23:21:20
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 人的原因 | 已分开进行放置 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 16:01:19
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 人的原因 | 已分开放置 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 16:02:12
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-18配液间，脱保护配液罐，脱保护试剂管路侧方阀门上盲板螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-18配液间，脱保护配液罐，脱保护试剂管路侧方阀门上盲板螺栓松动 | 人的原因 | 已及时加固 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 16:03:06
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-18配液间，乙二醇管路保温需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 管路保温需重新固定 | 人的原因 | 管路保温已重新固定 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 16:04:40
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-16合成间，r14釜回流管路视镜中有液体，需及时排空 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-16合成间，r14釜回流管路视镜中有液体，需及时排空 | 人的原因 | 已沟通人员排空 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 16:05:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 5号楼 | 5号楼3-14配液间，减压阀后未安装流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 安装减压阀后未安装流量计 | 人的原因 | 已安装 | 流量计与减压阀同步安装 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/3 20:36:39
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 5号楼 | 5号楼2-25合成间，登高车无检验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 新区域启动前需要完成 | 设备设施原因 | 联系负责人检查确认 | 及时校准 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/3 20:35:22
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-21合成间，压滤罐打压试密后，盲板及时安装，盲板不能直接放置树脂地面上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人员意识不足，打压试密时将盲板放置在地面 | 人的原因 | 及时沟通现场人员将盲板收起，打压试密后及时将盲板装回 | 对相关人员进行培训，盲板不能直接放置在树脂地面 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:47:39
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-17合成间，sy09手套箱使用单o型环固定，且o型环有裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏未选择完好的O型圈 | 人的原因 | 及时安排人员更换并添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱O型圈必须双圈固定且无裂纹 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:45:04
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-17合成间，氮气管路不使用未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关操作人员进行培训，氮气使用后及时添加盲板，避免异物进入氮气流量计 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:42:59
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-15过滤干燥间，0145项目管路只有打压试密标签，无流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 管路安装后未及时添加流向标识 | 人的原因 | 及时联系相关人员添加流向标识 | 对相关人员进行培训，管路安装后及时添加流向标识 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:41:26
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼4-19反应间，r08釜流体过滤器压力表上限位不正确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人员在添加时未能正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员修改 | 对相关人员定期进行各类压力表上限的巩固培训，标识添加后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:40:01
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-13反应间，r05上口至制备01管路过长，使用其他溶剂管路支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 管路支撑在制作中 | 人的原因 | 支撑制作好及时安装 | 对相关人员进行培训，管路安装前提前根据需求制作支撑 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/7 15:41:30
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-35配液间，02t流动相a罐已达液位上限，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 人员未及时处理 | 人的原因 | 及时联系相关人员处理 | 对相关人员进行培训，操作时注意液位，到达上限及时处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/6 18:03:12
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 12号楼 | 12号楼3-52反应间，安全阀/背压阀两端需加跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 16:37:43
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼4-16分装称量间，桌面放有一乙醇空桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 清洗使用，已安排人员使用及时拿走 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 13:02:52
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼九车间三层，tff02-tcu01旁穿墙孔洞盖板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 拆除使用后未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 13:03:34
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼9车间三层，一不锈钢方槽内卫生较差，有不明白色痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 13:04:06
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼3-47物料中转间，物料标签，二级防护槽周围均有物料洒落 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时清理干净 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 已整改完毕，同类问题排查处理 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/2 13:04:38
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 11号楼 | 11号楼2-56设备暂存间旁边消火栓内，消防软管卷盘管路粘到一块，可能无法通水 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 消火栓内，消防软管卷盘管路粘到一块 | 设备设施原因 | 去消防领取新的 | N/A | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 17:48:46 | 2026/8/4 9:41:56
2026/7/31 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | 229、242、414实验室 | 229实验室：通风橱内1瓶固体培养基长菌； 242实验室：PP槽内1瓶灭菌水标签到期； 414实验室：下班后实验台面有多个小垃圾桶未清空 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 1、2：实验人员检查遗漏，个别小瓶未及时清理，标签未及时更换 3：实验人员清理不到位，未全部清空垃圾桶 | 人的原因 | 告知相关5S负责人现场整改 | 晨会通报并强调，5S负责人每周检查各自区域培养基及标签状态，每日下班前将台面垃圾桶清空 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/31 17:34:52 | 2026/8/5 16:23:42
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | CDDF | 郭晨光岗培书空白（岗上负责人仇旭英） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12735-陈俊彰 | 否 | 新员工及带教人员忽视岗培书文件的撰写更新工作 | 人的原因 | 组织人员及时完成岗培书信息更新及签字 | 要求带教人员主动提醒新员工进行岗培书签字 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/31 17:33:27 | 2026/8/10 9:53:30
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 抽查8号楼CPo12126598-06-A-01设备链，800-R01未写日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员填写记录登记时漏填写日期 | 人的原因 | 已补充 | 整体对记录要求进行培训 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 14:58:20
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 抽查8号楼CPo126598-03-01设备链，800-N05,804-Fd01压滤罐未体现，设备链其他信息未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 生产经理履职不到位，已进行奖惩 | 人的原因 | 重新进行审批 | 操作班组和生产经理进行传达，强调设备审批的重要性 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 14:58:43
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 抽查8号楼CPo125104-03-01备链，设备链是否全部准备完毕未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 实际已进行勾选，人员笔误导致误判断 | 人的原因 | 重新进行勾选 | 要求生产经理准备阶段严格执行，复核审批人复核时重点查看 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 14:59:04
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 抽查9号楼CPo128287-06-01-03设备链，未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/7/31 17:31:49
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 抽查9号楼CPo126136-11-A-02设备链，未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/7/31 17:31:49
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 抽查7号楼CPo124074-08-03-01设备链，未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/7/31 17:31:49
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 抽查7号楼CPo140498-01-02-05设备链，未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/7/31 17:31:49
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼东侧 | 抽查12号楼东侧CPr128973-02-02-02设备准备起止信息缺少1205-R16釜和TJ3-B7-N07压滤罐信息 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该项目在生产前经过危化现场审批流程确认了整体设备链，生产经理杨威遗漏审批单确认导致。 | 人的原因 | 重新传达教育要求 | 对责任人杨威上报正式奖金处罚 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 14:59:27
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼东侧 | 抽查12号楼东侧CPr128973-02-02-02设备链,釜2由1205-R25反应釜变更16釜，已提交变更，但是PID图未及时更新；使用压滤罐和工艺流程图不一致，未见变更 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目杂质偏高，项目暂存，临时调整压滤罐启动，生产经理刘一麟对PID图更新不及时导致。 | 人的原因 | 对责任人刘一麟进行j教育重新培训 | 对责任人刘一麟上报正式奖惩处罚 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 14:59:51
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼东侧 | 抽查12号楼东侧CPo140795-02-04-01的设备链未登记1201-F04压滤罐，1201-F01压滤罐，涉及压滤罐使用勾选也是未检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 因安全检查原因清洗班为中班，清洗完毕后，设备准备完毕后在夜间，使用完毕后车间楼层负责人进行复核后确认后进行使用，未及时严格进行确认审批。 | 人的原因 | 对责任人刘一麟进行教育 | 责任人刘一麟进行上报正式奖惩 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/10 15:00:14
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼东侧 | 抽查12号楼东侧CPo140795-02-04-01的设备链使用压滤罐，和工艺流程图不一致，未体现变更 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目杂质偏高，项目暂存，临时调整压滤罐启动，生产经理刘一麟对PID图更新不及时导致。 | 人的原因 | 对责任人刘一麟进行教育培训 | 对责任人刘一麟上报正式奖惩 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/2 22:38:23
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼东侧 | 抽查12号楼东侧CKo133980-02-03-01设备链使用1200-N03压滤罐未检查压滤罐 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 因安全检查原因清洗班为中班，清洗完毕后，设备准备完毕后在夜间，使用完毕后车间楼层负责人进行复核后确认后进行使用，未及时严格进行确认审批。 | 人的原因 | 对责任人刘一麟进行教育 | 对责任人刘一麟上报正式奖惩 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/2 22:39:06
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 设备链专项核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼南侧 | 抽查12号楼南侧CPo126701-11-A1nA2a-03,涉及使用压滤罐，设备链清单勾选N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 该压滤罐一直未使用，为离心漏料异常工况发生时的备用设备。 而出现离心漏料等异常情况时候，需要管理人员现场跟踪处理解决，连接该压滤罐及放料管路，并复核审批该设备。 因此设备链审批时候，该压滤罐未在设备链中连接，首批确认后，后续不再进行审批该设备，故勾选N/A 项目平行转移需要保持设备登记一致，OR记录中需要登记该压滤罐，因此仅仅OR进行了登记，并未使用。 | 方法原因 | 不涉及 | 整体生产前 设备链审批 无明显人员违规异常，后续有此类情况，打算在设备链审批清单中进行备注，以防误会。 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/31 17:31:49 | 2026/8/2 16:48:41
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间电子秤信息标识脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间电子秤信息标识脱落 | 人的原因 | 正确做法：即使粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间电子秤合格标签脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间电子秤合格标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：即使粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间记录桌标牌未更新版本 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间记录桌标牌未更新版本 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-38房间正压呼吸器使用完毕未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-38房间正压呼吸器使用完毕未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 西侧走廊抱桶车使用完毕未放到最低位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 西侧走廊抱桶车使用完毕未放到最低位置 | 人的原因 | 正确做法：及时放至最低点 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间氮气点位减压阀安装错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间氮气点位减压阀安装错误 | 人的原因 | 正确做法：及时更正 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间用完的百洁布随意丢弃地面 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间用完的百洁布随意丢弃地面 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间空压点位上方装饰盖脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间空压点位上方装饰盖脱落 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间记录桌摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间记录桌摆放混乱 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间氮气点位缺少禁止调节标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间氮气点位缺少禁止调节标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间排风口前缺少禁止遮挡标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间排风口前缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间单体罐缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间单体罐缺少盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间单体罐下口有无聊残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间单体罐下口有无聊残留 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间试剂瓶未挂标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间试剂瓶未挂标签 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间沾染物漏斗未及时报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间沾染物漏斗未及时报废 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间单体罐未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间单体罐未加盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间呼吸空压未及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间呼吸空压未及时密封 | 人的原因 | 正确做法：及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 4-16房间碱吸收有固体析出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-16房间碱吸收有固体析出 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 4-45房间反应釜氮气口漏气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 4-45房间反应釜氮气口漏气 | 人的原因 | 正确做法：及时修理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/31 17:17:56 | 2026/7/31 17:17:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH2499-曾庆孜涵 | 八号楼3-21细胞培养间 | 靠近墙体的梯子站立时不稳会摇晃 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1115-陆晨艳 | B8F4更衣室 | 更衣柜在门口 容易被人开门就装 门把手那位置刚好在腰附近 撞一下 很疼 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH2257-廖应春 | 3号楼员工休息室 | 微博炉太少 每次排队要很长时间 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH2414-姚辉 | 3号楼饮水机 | 接水口在靠近接水时无法目视观察到，接热水时容易烫到 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH2232-沈晓露 | 7#4-62耗材间 | 台风天漏雨 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH2346-高小宇 | 7号楼1楼卫生间 | 洗手池处有纸抽盒但没有手纸，大家洗完手地上甩的都是水，下台阶地面湿滑容易摔跤，建议铺设防滑地垫或标注地面湿滑，或日常补充擦手纸 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH2387-钱少杰 | 洁具间 | 拖把伸缩杆容易失灵掉下来卡住手套把手套勾破 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH2385-汤金傲 | 8号楼车间 | 安全鞋鞋底太硬，长时间穿戴影响工作效率 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH2160-卿亦豪 | 7号楼货梯 | 撒有不明液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH2087-叶状状 | QC更衣室 | 过于拥挤，容易发生碰撞事故 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH2147-彭景琳 | 7号楼4楼办公室 | 空调漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH2187-张丽 | 金工园8号楼4楼 | 实验室空调系统出现故障导致实验室部分房间无法正常开始实验 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1109-谢秋莹 | 7号楼4楼换衣柜 | 柜门关不紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1556-金水辉 | 样品制备间 | 灯坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH2034-吴延华 | 更衣室 | 更衣室太拥挤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH1918-邱刚 | 8号楼四楼更衣间 | 更衣间太小，高峰期有安全隐患 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1748-方艳 | 7号楼女厕所 | 灯坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1038-徐丽 | QC实验室 | 穿白大褂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0691-宋逸清 | ASH0691-宋逸清 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1320-黄冰磊 | 4-26 | 实验室门无法关实 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1662-任美婷 | 4-72 | 没有纱窗，虫害 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1224-王雪霖 | 7号楼4楼 | 更衣柜门关不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1224-王雪霖 | 7号楼4楼换鞋柜 | 部分鞋柜门把手松动，有脱落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1356-姜文 | 七号楼二楼办公室 | 饮水机从未执行清洁，有污染风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定时巡检，排查整改隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:49:25 | 2026/7/31 16:49:25
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼东侧 | 巡查发现1205-R31取样管路快开卡子松动，已沟通李少飞主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人刘东晗现场卡子紧固不到位 | 人的原因 | 现场重新紧固 | 对责任人刘东晗进行批评教育 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/5 23:21:51
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼东侧 | 巡查发现5-07合成间墙面乙二醇管路末端快开卡子松动，已沟通李少飞主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人刘东晗卡子紧固未到位 | 人的原因 | 卡子重新紧固 | 对责任人刘东晗进行教育 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/5 23:22:12
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼南侧 | 巡查发现1205-R86反应釜取样管路快开卡子使用后未及时还原，已沟通刘文强班长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 使用完毕后已第一时间关闭阀门，未及时进行盲板安装 | 人的原因 | 安装快开盲板 | 不适用的口正确安装盲板 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/5 23:22:34
2026/7/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 3层样品配置间 | 监控巡查发现分析员实验操作期间，将通风橱上拉至呼吸带以上，需加强人员意识，规范操作不良习惯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 分析员使用通风橱期间未将通风橱拉至呼吸带一下，安全意识薄弱 | 人的原因 | N/A | 对人员进行强调，明确通风橱的使用要求，使用期间需要拉至呼吸带以下，使用后拉至最低。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/3 0:00:00 | N/A | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/3 9:39:31
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-10通风橱平行仪上有一试剂瓶未提过夜，已将其移走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 平行反应仪多个人共用，申请过夜时落了一个 | 设备设施原因 | 未申请过夜的移走 | 平行反应仪多个人共用时，数清个数，避免落下 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2974-周梦涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/2 7:29:49
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-13通风橱有一装有深红色液体的圆底烧瓶瓶身有白色痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/7/31 16:37:19
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-03通风橱有两个装有液体的容量瓶无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 容量瓶里有液体未及时贴标签 | 人的原因 | 样品已处理掉 | 人员晨会培训强调 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/5 23:22:59
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-20通风橱循环机液位低于加热丝，已钉钉沟通实验人员进行补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 项目人邵英博未及时添加循环机循环液 | 人的原因 | 停循环机，补加循环液 | 对项目人进行强调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/2 7:30:09
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-18通风橱平行仪上有一试剂瓶未提过夜，已将其移走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 619实验室人员朱磊栋来618投实验未及时撤掉反应 | 人的原因 | 立即停掉该反应 | 已与该人员及619负责人沟通，后续避免该操作 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/10 11:17:10
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-07通风橱旁地面有一丙酮溶剂使用后未及时放回，已钉钉联系放回 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解为项目人员何一帆个人疏忽，没有及时将丙酮使用后归还到易制毒易制爆间 | 人的原因 | 巡查发现后将丙酮归还到易制毒易制爆间存储 | 违规人员上报奖惩，并以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/7 20:48:32
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-07通风橱旁地面有白色物料，需处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱白班有投料操作，物料洒落后清理不彻底导致 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/7 20:48:55
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-17通风橱四口瓶瓶口处有褐色物料，需处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 人员取样后，有少量物料滴落 | 人的原因 | 清洗干净 | 人员强调 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:37:19 | 2026/8/5 23:23:19
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F仓库施工现场作业人员使用缺少防护罩的切割机且未佩戴防护眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 加强施工现场巡查监管 | 加强施工现场巡查监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F灭活间冲淋洗眼设施缺少拉杆 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 指定责任人定期检查维护 | 指定责任人定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F灭活间外放置有施工单位的废油漆桶 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 指定责任人定期检查维护 | 指定责任人定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F灭活间洗眼器缺少点检表 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 指定责任人定期检查维护 | 指定责任人定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0171-蒋勤 | 生产（原液） | 8#2F、3F货梯厅物料放置阻挡消防设施及安全出口 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 环境原因 | 环境原因 | 疏散通道、安全出口不得占用堵塞 | 疏散通道、安全出口不得占用堵塞 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 8#楼顶东侧电梯机房南外墙通风口防护网破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期检查维护 | 定期检查维护 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | DSPD现场5S管理较差 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 指定 责任人维护现场5S | 指定 责任人维护现场5S | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 采购 | 金工园物料卸货区供应商送货人员现场抽烟 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | SH2 | 采购部 | ASH0393-任晓蕊 | ASH0393-任晓蕊 |  | 人的原因 | 人的原因 | 属地部门发现同类问题及时制止，采购部与相关供应商签订安全协议，传达公司内部管理要求 | 属地部门发现同类问题及时制止，采购部与相关供应商签订安全协议，传达公司内部管理要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 金准园实验室蒸汽发生器缺少隔热措施，外表高温存在灼烫风险 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 高温设备表面设置隔热措施 | 高温设备表面设置隔热措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | DSPD | 金准园实验室走廊安全出口处堆放物料疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 疏散通道、安全出口不得占用堵塞 | 疏散通道、安全出口不得占用堵塞 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 冷冻水管道改造现场放置有易燃易爆危化品松香水 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 物料原因 | 物料原因 | 施工结束及时清场，易燃易爆化学品不得露天放置 | 施工结束及时清场，易燃易爆化学品不得露天放置 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 冷库施工现场作业人员切割作业未佩戴个体防护用品 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 加强现场巡查监管 | 加强现场巡查监管 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 物料仓库内货架上物料放置不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 物料堆放距离灯具、喷头保持0.5m以上间距；托盘放置稳固 | 物料堆放距离灯具、喷头保持0.5m以上间距；托盘放置稳固 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 一般物料仓库内放置大量乙类易燃危化品 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 物料原因 | 物料原因 | 甲乙类易燃危化品建议使用防爆柜存放，尽可能减少存放量 | 甲乙类易燃危化品建议使用防爆柜存放，尽可能减少存放量 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:33:15 | 2026/7/31 16:33:15
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间四层101-R09釜旁盐酸桶口冒酸气，已现场处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盖未禁锢住 | 物料原因 | 已禁锢 | 及时处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/4 18:46:46
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间三层连续中和101-MPu67计量泵下口法兰有液体渗漏，已现场告知王宇诚处理 | 跑冒滴漏 | 维护保养问题（包含腐蚀与老化） | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/4 18:47:18
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间三层5423-05中转泵管路液体渗漏，气味扩散严重，现场正在处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸管路前未进行沟通，确认管路吹扫是否干净，盲目拆管导致 | 人的原因 | 现场清理地面撒漏液体 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/4 18:47:46
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间三层103-R19釜加料车氮气未开且氮气流量计安装方式不合适 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气流量不合适 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/4 18:48:03
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层103-R04釜阀门10上口盲板仅一颗螺丝固定，已现场整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 螺丝不齐全 | 设备设施原因 | 进行补全 | 车间进行培训 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/4 18:48:21
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间四层101-R17釜上口操作人员钱俊儒进行盐酸开桶操作时未安装尾气处理，已现场叫停处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作方法错误，未及时连接尾气 | 方法原因 | 现场纠正 | 班前会进行强调开酸桶连接尾气避免酸气溢出 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:42:39
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层氰化钾吸收罐下口盲板有液体渗漏，已现场告知孙壮整改处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 下口阀门轻微渗漏，盲板紧固不彻底 | 方法原因 | 现场紧固完毕，已不渗漏 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:43:01
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间三层102-R16釜上口固体加料车内有物料残留，加氮气未加尾气处理已现场告知魏文强处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 加料车内角落物料不好进行投料 | 方法原因 | 现场补充尾气，车间强调投料尽可能将物料投入设备减少物料在加料车中 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:43:30
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R21釜下口分液管路末端缺少盲板，已现场告知谭均宜处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路末端缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:43:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R24釜下口末端连接磁力泵末端未安装盲板，已告知李文月处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵缺少盲板 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 增加盲板 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:44:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层1006项目R19釜滴加碳酸氢钠/自来水专用泵下端未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:45:20
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层R06釜压力联锁配电箱数值与清单不一致，沟通彭孝鑫为清单未更新，已现场更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连锁清单更新不及时 | 方法原因 | 现场修改完毕 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 15:58:49
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 二车间 | 二车间三层R01釜下口操作人员压滤罐掏料时，所佩戴的手套不规范（手套反戴），手部沾染活性炭，已告知彭孝鑫进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员佩戴劳保方式错误 | 人的原因 | 现场纠正 | 车间进行强调劳保正确佩戴 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:53:01
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 一厂调运存放化学品集装箱内矿泉水与试剂混存，现场进行沟通处理 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 人员执行与制度要求偏离 | 人的原因 | 现场要求清理，通报DH1负责人进行处罚和后续管控 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/5 14:32:04
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 库三取样间电子称头是非防爆，重复问题 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 取样间按设计是非防爆区，启动期间按非防爆区配置 | 方法原因 | 到货前称重结束就把秤头撤出现场，预算采购防爆仪表进行替换 | N/A | 0 | 2026/9/1 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 未完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/6 8:57:56
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层102-CE03离心机离心管路有液体渗出，以现场告知孙壮处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 离心机上盖缝隙处渗漏 | 设备设施原因 | 临时清理 | 使用完毕更换垫圈 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 16:45:41
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 7车间2层T006储罐下口有白色物料残留痕迹，经询问为人员拆卸管路盲板时有物料撒出，已沟通杨贺处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员拆卸管路未清理 | 人的原因 | 已清理 | 人员重新要求 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/7/31 18:31:01
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间二层T006储罐下口连接的白钢软管连接的聚乙烯管没有打压试密合格标签，审批单以及流体走向单，已现场沟通孙奇 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 临时连接转移三废，未张贴标识 | 人的原因 | 已张贴完毕 | 车间重新要求强调 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/2 1:07:39
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三层R15釜旁的101-F13压滤罐收料口表面有白色物料残留，且地面也有部分残留，现场告知属地人员。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 收料完毕现场清洁不彻底 | 人的原因 | 已现场清洁完毕 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:03:31
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层R25釜旁的103-F03压滤罐的使用标识脱落，已告知属地人员处理。 三车间三层102-R22釜旁的流体过滤器103-LF01表面有白色物料附着。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有管路上物料 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:04:01
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层101-R31釜下口有少量碱液沿着聚乙烯管路渗漏 ，现场告知王宝军处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 缓霜导致 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:04:24
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 连续化组 | 二车间二层连续化cPo125423-05储罐(液位23)未开氮气保护，现场告知属地人员。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 属地人员在连续化打料期间未做好保护巡查 | 人的原因 | 已沟通车间进行强调，连续化组成员同步进行排查 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:04:47
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二层101-Tr001储罐下方有少量蓝色物料溶液，现场告知属地人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场清洁不彻底 | 方法原因 | 清理完毕 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:05:05
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层R25釜旁加料车升降平台上有少量的白色物料，人员在投料时有触碰物料的风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料暴漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:05:30
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 七车间二层T005罐在有液位的情况下，阀门螺丝松动且静电跨接断裂，已告知属地人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 上方阀门未紧固，静电跨接断裂 | 人的原因 | 已紧固更换 | 车间通报强调 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:05:48
2026/7/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 监控回放：07/30/2026 11:09 七车间二层Ce02离心机人员在收料时，有少量固体白色物料撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 更换包装，有少量物料飘出 | 人的原因 | 小心操作，减少物料暴漏 | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:06:11
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 监控回放：07/30/2026 22:11 三车间二层走廊南，途径流体过滤器带有白色物料的水相从管内喷出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路为冲洗水 | 设备设施原因 | 管路为冲洗水 | 管路为冲洗水 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/3 17:06:51
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放:07/30/2026 16:22 一车间四层人员高处安装管路，登高车万向轮未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已强调 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/9 8:34:35
2026/7/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放:07/30/2026 16:53 二车间二层Ce05外包人员拆卸离心机下口，有物料撒落，人员未佩戴劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸离心机下口盲板未是哟个二级防护桶，未佩戴劳保 | 人的原因 | 重新培训拆除设备下口佩戴劳动保护 | 跟踪人员拆卸清洗标准，提高防护意识 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/31 16:13:08 | 2026/8/9 8:34:46
2026/7/31 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷,AMM5721-杨阔原 | 2号楼西侧 | 多个污水井溢出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS6668-刘文龙 | ALS12471-鲁双波 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 16:04:16 | 2026/7/31 16:40:13
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | TJ4北区2号楼楼顶 | TJ4北区2号楼 真空泵房对应的废气管路排气口异味过大； 正确做法：8月份换碳 优先重点关注此处废气对应的活性炭箱（计划提升此处后续换碳频次）。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 换碳时重点排查 | 设备设施原因 | 换碳时重点排查 | 换碳时重点排查 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/31 15:57:55 | 2026/8/7 13:59:41
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | TJ6废气在线监测站房 | TJ6废气在线监测站房 空调冷凝水过多 影响下端电气插座安全； 正确做法：疏通空调排水管线或将中央空调管线引入室内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | AMT0054-王斌 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 15:48:07 | 2026/7/31 15:48:07
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | TJ6楼顶 | TJ6楼顶 活性炭箱边缘密封处漏气； 正确做法;对漏气处 打胶密封。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | AMT0054-王斌 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 15:36:54 | 2026/7/31 15:36:54
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站厌氧罐周边 | 清水提升泵压力表故障（泵转表没读数）; 正确做法：更换故障的压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 压力表损坏，已采买 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/31 15:31:36 | 2026/8/3 17:49:53
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-7 新到的储罐标识缺少受限空间标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时添加受限空间标识 | 人的原因 | 已及时添加对应标识 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23 操作人员现场分装乙腈劳保穿戴整齐，取样时按照要求在手套箱内进行，整个操作过程无异常 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 1，现有的合成仪配套瓶盖内黄色卡盘（固定液管、气管部分）有2中规格，薄的4.5mm厚，粗的7mm后 ，之前7mm有问题然后统一修改成4.5mm，新买瓶盖全部为7mm | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 对应的瓶盖不适用 | 人的原因 | 已及时更换为4.5mm | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/27 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 2，新防爆试剂瓶瓶口螺纹为3圈（其中最上面0.5圈模糊的，）， 老试剂瓶螺纹为3.1圈，由于合成仪瓶盖上有4.5mm/7mm卡盘，能拧上的螺纹更少 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 螺纹不清晰使用后不牢固 | 人的原因 | 已沟通商家改造 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 低温库入口处防爆控制柜外部防护罩破损脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 保护罩脱落 | 人的原因 | 已沟通现场人员进行更换 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 高压制备系统CMM-404-HPPC02与CMM-404-HPPC04的电源线拖地摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 电源拖地摆放 | 人的原因 | 已当场通知现场人员将电源线临时架高处理，钉钉报修制作电线桥架 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 现场堆放木箱及泡沫包装未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 薄膜包装未及时拆除 | 人的原因 | 已及时拆除 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 高压制备系统CMM-404-HPPC04排废口的气动阀处有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员进行操作后未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 经核查，5728项目第7针与第8针制备前，操作人员尉勇按照要求进行每针前CK检查；制备组分接收过程中，氮气、尾气有效连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 现场抽查操作人员刘晓宁能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 经现场核查，生产经理卫森豪按照高压制备使用前CK检查要求对CMM-404-HPPC04进行流速检测并双人复核 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 5728项目第6针至第8针平衡、上样图谱命名错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 图谱命名错误 | 人的原因 | 已及时整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09高压制备系统CMM-404-HPPC02与CMM-404-HPPC04的 电源线拖地摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 电源拖地摆放 | 人的原因 | 已当场通知现场人员将电源线临时架高处理，钉钉报修制作电线桥架 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 固相合成间 项目处于设备基本准备结束启动合成阶段，发现需要预冷的管路没有提前预冷，项目组和生产经理没有特别安排； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 已安排生产经理提前进行预冷，合成过程中重点关注预冷温度； | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 固相合成间 现场配置的单体罐尾气管路预留在现场，但现场预留的尾气管路过长，导致有碰头碍事风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 预留过场尾气管路进行拆除 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo-134898-05-01-06 P46物料管路编号未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时填写记录 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo128592-02-02-04 P47，确认人日期写错 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时填写记录 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 收料时注意穿戴防护用品，拉警戒线，充氮气接尾气，收料要收干净，淋洗压滤罐，要提前接好管路，根据压力罐体积和加料量合理安排淋洗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 知晓设备使用注意事项，工艺控制参数正确，现场氮气尾气合规 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 编号TJ4-403-GB08手套箱仓门密封圈太大，无法有效密封，密封圈充气结构有故障无法充气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 门密封圈太大，无法有效密封 | 人的原因 | 已及时整改更换合适的密封圈 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 现场防护面具、管件、氮气白钢管、抹布、盲板、卡扣、PH试纸混放在一个PP槽内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备配件未分类摆放 | 人的原因 | 已沟通人员及时整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 抽查郭淼、王中信岗位职责，能回答出来 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CPO146363-01-03-03氧代配置剩余碘，自封袋未密封，PE袋扎口操作错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 自封袋未密封，PE袋扎口操作错误 | 人的原因 | 已及时整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 合成柱吊装使用的手拉葫芦吊钩防脱绳结构损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 合成柱吊装使用的手拉葫芦吊钩防脱绳结构损坏 | 人的原因 | 已及时更换为4.5mm | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-63 (丁烷-3-烯-1-基氧基)(叔丁基)二甲基硅烷7/20/2026进入暂存间，已使用完毕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 使用后未及时处理 | 人的原因 | 已沟通人员处理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-30 房间物料SDS不全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时补给 | 人的原因 | 已补齐物料 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-07 0146使用完毕清洁后通风橱有白色粉末 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员使用后未及时清理 | 人的原因 | 已清洁 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-61 新鲜溶剂管路蠕动泵部分老化变硬，使用时有漏料风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备老化 | 人的原因 | 已更换 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 对于常用物料可以背诵出，对于不常用的物料记忆还是有点模糊 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 对相关的物料记忆模糊 | 人的原因 | 已沟通人员进行相关的培训 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 知道提前准备连体服，全面罩，手套，连续性塑料袋，物料提前准备在现场，做好静电连接， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CPo146363-01-03-01P125核实人及日期未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 421105200028秤本 P20划改未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 4211005300016秤本 P03划改未写次数 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 4211005300016秤本 P05日期不完整 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 4211005300016秤本 P06开始时间未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-T21生产设备日志 P07空白未划 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-T25清洗记录 P07涂抹未划改 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-T31生产设备日志 P07批号错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/28 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-T31生产设备日志 P04批号页码不全 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时填写记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo130146-09-03-03的生产操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 现场线路有些不整齐，混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 现场线路较为混乱 | 人的原因 | 已及时调整线路 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-40 现场较好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 均按照要求进行物理隔离，实物与记录保持一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 浓缩时观察釜内状态，注意浓缩速度，观察体系状态，根据浓缩出溜速度及时调整夹套温度和真空阀开度，刚开始浓缩真空要缓慢开启，注意氮气破真空观察体系压力 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 清洁后的隔膜泵CMM-400-PDP-019开 启进料管路有液体流出，确认为试密用纯化水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-400-PDP-018气源阀门 安装位置错误，导致无法安装空压管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 气动阀门安装错误 | 人的原因 | 已沟通人员调节位置 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 检查夹套温度，发现夹套管路进回连反，现场纠正，烘料压力微正压 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 夹套进回连接错误 | 人的原因 | 已沟通人员更改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CPo128592-02-02-05 P151纯化水叉选单位与P152实际填写单位不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo-130146-09-03-03 OR P11 压滤罐未确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo-130146-09-03-03 OR P11 两个流体过滤器未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | TJ4S-404-R24釜清场记录 P14项目CKo148782-01-03-01未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CMM-403-PDP008泵本 P15清洁方案编号和版本号空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-T14生产设备日志 P15设备状态勾选错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-LF018生产设备日志 P13记录索引页码缺失 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | TJ4S-403-LF018清洗记录 P27压缩气体吹干未叉选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | TJ4S-403-R88check本 P09备注无姓名 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CMM-403-Sy06批次前处理 P45活化剂储罐冲含水空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CMM-403-Sy06批次前处理 P46含水合格项目经理签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CPo146363-01-01-01 P127物料管路编号字迹不清楚 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CPo146363-01-01-01 P137泵编号P和D字迹不清楚 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CPo146363-01-01-01 P114 序号07净重书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | CKo145728-01-04-01 P67 调用方法开始时间的8涂描 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 对于核常用固体和液体材料都能回答上来以及对于溴 和ETT的化学性质也很了解 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 个人劳保的穿戴，连续性塑料袋的准备，投料时储罐的 静电保护，投料时的氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 800合成定柱高，注意柱子进出口的连接方式，定柱高前划 线双人复核，流速不宜过大，防止柱子压过，定完柱高后 需要固定好，防止柱高发生变化 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 静电连接，氮气，尾气连接正常，桶上有压力表 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 压力表未有上限标识 | 人的原因 | 已沟通人员安装上限标识 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 一根管路和使用过管路放一起，没有标识，没有封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 管路无标识未包装 | 人的原因 | 已沟通人员及时添加标识和包装 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 抽查岗位职责和岗位风险掌握不太好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员岗责不熟悉 | 人的原因 | 已安排人员抄写后背诵 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 TJ4S-404-R87 反应釜氮气尾气标签挂错，液体进料口无标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 液体进料口无标签 | 人的原因 | 已告知验证人员调整 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 人员连接加料管路，静电卡子夹在快开卡子的眼内，无法起到静电导出效果 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 静电卡子放置位置无效果 | 人的原因 | 已告知人员进行调整静电导出位置，并告知如何有效进行静电导出 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-454898操作记录检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白位置未N/A | 人的原因 | 操作完毕空白未划，执行人已操作未及时签字，已告知人员进行记录填写 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 清洗人员在执行反应釜清洗时将配件放置在电子秤上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物品摆放位置错误 | 人的原因 | 已告知清洗班长周允刚与相关人员强调清洗过程配件应放在配件车上，不可随意放置 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3楼交接班 强调操作前通读OR，按照OR顺序进行操作，操作前确认相关信息后进行操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3楼交接班 使用管路先悬挂标签，防止管路较差污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 拆开管路发现，之前加的垫片上有黄泥堵塞垫片，均为细小杂质，评估后将滤网查出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 管路垫片有异物堵塞 | 人的原因 | 已强调进口管路冰化了之后就说明堵了，需要把出口拆开排一下管路里的脏东西 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 使用墙上氮气管路，无报警 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 正在使用的管路未安装警报 | 人的原因 | 沟通生产经理、车间主任将移动储罐连接到单体罐管路，后续梳理标准，禁止使用不带报警的管路----卫森豪 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23 监控02：37，2：48现场倒溶剂操作，操作人仅佩戴手套、带防护面具，现场项目人员未带防护用品，现场未拉警戒隔离带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 生产期间参与的人员均需要佩戴劳保 | 人的原因 | 涉及生产操作，操作人员应按照劳保矩阵，佩戴劳保用品，现场应拉好警戒带，间距2米 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23 监控2：48现场倒溶剂操作，班组操作人劳动防护佩戴齐全，现场项目人员未带防护用品，现场未拉警戒隔离带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物品未分类 | 人的原因 | 现场工器具、配件应分类放置，自封袋或PE袋保护，防止交叉污染 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23 现场放料白钢管、抹布、四氟管、四氟梢头、抹布乱放在一起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 转移物品时未规范转移 | 人的原因 | 物品转移（小桶装液体）应手提或使用小车转移，不应用脚踢，防止撒落泄露 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23 倒出的半桶试剂转移时，项目人员用脚往前推进行转移 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 项目人员未及时提醒操作人员规范操作 | 人的原因 | 项目人员如有不合规行为，现场人员应提醒制止 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo130146-09-03的生产操作 记录及时，操作按照OR要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CPo128592-02-02,待纯化，高压纯化系统 现场较好，线路整齐，记录填写及时，等待检测结果。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/29 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CPo149702-01-01-01的现场操作和执行 正在进行转移压滤，管路安装合规，只是转移管路较细， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11合成间（TJ4S-403-SY06）现场无使用真空的作业，真空管处于打开状态（未通知泵房停用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备未使用未及时关闭 | 人的原因 | 真空使用后应及时通知泵房关闭，减少能源浪费 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11合成间（TJ4S-403-SY06）现场单体罐尾气管道过低影响通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 管路阻挡道路通过 | 人的原因 | 现场尾气管道应架空处理，不能影响通行 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-23合成间（TJ4S-404-SY03）单体偶联后，冲洗合成柱，柱塞泵漏液（需等待稳定后处理），现场有乙腈气味，管道中气泡较多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 操作中未对气味做处理 | 人的原因 | 合成仪管路使用前应检查确认（试密），发现漏液应及时处理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-23合成间（TJ4S-404-SY03）现场漏液，人员未进行劳动防护（面罩） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 操作中未佩戴劳保 | 人的原因 | 现场人员应佩戴防护用品 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49纳滤间 纳滤间有一桶碳酸氢钠溶液，（日期07/21CPO128592-02项目使用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 生产物料未及时处理 | 人的原因 | 项目生产结束剩余物料应报废或暂存处理，不能长时间放在操作间 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43（CPO149702-01氨解）CpO149702-01-01-02氨解现场气味较大（氨味），检查发现氨解釜淋洗采用拆开法兰口，插入水管淋洗方式（蠕动泵流速小，淋洗球不能使用） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备安装方式错误 | 人的原因 | 淋洗操作应密闭进行，防止散味，应查找密闭淋洗方法，替代或解决淋洗球不能用问题 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43（CPO149702-01氨解）第三次纯化水淋洗，OR记录上称编号、泵编号、管路编号未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 操作记录未及时填写 | 人的原因 | 操作记录应及时填写，不能滞后 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40制备间 制备色谱废液桶插底进料梢头和桶密封不严，漏气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 梢头和桶未密封 | 人的原因 | 梢头应和桶密封紧密，防止漏气 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 固相合成间3-11 记录及时，操作按照OR要求，部分临时氮气管线还是有些凌乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 固相合成间3-21 现场较好，线路整齐，记录填写及时，等待检测结果。部分临时氮气管线还是有些凌乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 现场的管线及记录都按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 8279前杂组分毛重、净重未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已及时沟通人员整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 货架上制备组分存放状态与物料状态标识一致，现场实物与记录登记相符，200L桶区域内不同项目的组分已进行物理隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 现场流动相转移管路标识清晰、打压试密合格签已悬挂；上样管路已添加滤头；现场空桶已存放至货架，物料状态标识与实物对应；针对多种方法调用时，现场已制作临时CK进行调用前检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备组分接收清单未悬挂电脑端和组分接收端 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 上样废液承接时，插底管连接处使用双阀，插底管氮气口处使用白钢管路连接限压阀与压力表，尾气连接处多余的四氟口进行密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 5728项目结束，现场流动相、填料、柱效液均未进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 操作后未及时清理残余物料 | 人的原因 | 已及时沟通人员及时清理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-12房间操作工张杰配置活化剂时劳保穿戴不正确，只佩戴一次性手套，未佩戴丁晴手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员操作中未正确佩戴劳保 | 人的原因 | 已现场制止并给操作人员培训劳保穿戴标准。 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11房间操作工杜祎辉在配置单体时劳保穿戴齐全，配置过程中由于天气炎热正压呼吸器面罩起雾不能查看投料状态，投料过程中操作人员摘下呼吸面罩确认， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员操作中未规范操作 | 人的原因 | 已现场制止并培训。 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | TJ4S-1107-F02 P61 清洗方案填写人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白未N/A | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-R13 清洁记录P64温度35处未写单位°C | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-R13 清洁记录P70level 2定量检测未X选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-R13 设备使用日志P9X选清洁，设备状态处X选 错误，应X选不适用 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-404-F10 checklistP9空项目未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白未N/A | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 浓缩时观察釜内状态，注意浓缩速度，观察体系状态，根 据浓缩出霜速度及时调整夹套温度和真空阀开度，刚开始 浓缩真空要缓慢开启，注意氮气破真空观察体系压力 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09 CKo145728-01-04-01 P67 调用方法开始时间的8涂描 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 TJ4S-404-SY07批次前处理 P8空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白未N/A | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 TJ4S-403-T07清洗记录本 P20空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白未N/A | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 TJ4S-403-T07清洗记录本 P14气体吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 TJ4S-403-SY07设备生产日志 P9氧代罐未写编号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-24 TJ4S-404-R88清洗记录本 P52气体吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 CPo146363-01-01-01 P129跨天日期未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 CPo146363-01-01-01 P140氧代升温跨天日期未写， 操作人员未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 CPo146363-01-01-01 P143氧代降温结束，夜班操作 人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时填写 | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 CPo146363-01-01-01 P150加盖帽B试剂结束空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录空白未N/A | 人的原因 | 已沟通人员及时更改记录 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 在转移氨解液时关注压滤罐内液面高度，使用电子称进行了示重校准。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成过程中监控与异常。 合成过程中知道关注脱保护阶段 温度，在进行单体打流时知道关注单体瓶压力，流速。 基本了解各阶段紫外峰形图。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 氧代釜新正在安装冷凝器，未投入使用，现场未挂标识，询问班组人员，不了解冷凝器是否投入使用，有被误启用风险； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 反应釜未及时悬挂标签 | 人的原因 | 正在施工的冷凝器悬挂标识 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 查看现场合成仪账户，电脑为杜祎辉账户，杜祎辉不在现场，账户有被其他人使用的风险； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 班组人员操作后未及时退出账号 | 人的原因 | 人员进行培训，离开计算机设备，需要登出自己账户 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 6363项目分装后的Cm单体与分装后的空包装放在一起，有误报废风险； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 分装后未分装存放 | 人的原因 | 分装后单体和空包装需要进行分隔存放，要求传达 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 抽查李塨荣对挂瓶复核要求，其对于挂瓶时需要保证三点一致要求非常了解 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间内新到的白钢桶需要组装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间放置的静电跨交接存在混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物品未整理 | 人的原因 | 重新整理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 沟通厂家进行维修 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 损坏设备长时间未维修 | 人的原因 | 电子秤已维修完毕 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 房间内未使用高低温均已断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 房间内存放的隔膜泵数量过多，使用完毕的未放回暂存间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未使用的设备过多 | 人的原因 | 班长、倒班副主任重新要求交接班质量 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 房间进门地面破损，走廊地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 车间地面破损未修理 | 人的原因 | 在外部维修人员到达前车间内部人员进行修理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/30 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 进行CKo130146-09-03-03项目CMM-404-R16反应釜浓缩提问溶剂风险可回答流畅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/31 15:30:18 | 2026/7/31 15:30:18
2026/7/31 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站加药间 | 加药泵下端管路连接处渗液； 正确做法：对滴漏的管路进行维修 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 管路有沙眼低落 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/31 15:26:33 | 2026/8/3 17:49:35
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间一层喷淋塔间内，乙二醇管路上温度变送器缺少设备校验标签。已现场与刘林沟通添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新增设备设施仪表检查校验未同步进行 | 方法原因 | 分管负责人已将一层喷淋塔间内，乙二醇管路上温度变送器补充校验标签完成。 | 与分管负责人沟通，新增设备仪表提前做好统计汇总，并及时进行校验并完善标识。 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/3 14:46:17
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间西侧RTO区域，燃烧室西侧的风机电源线没有护套管。（19：59分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 安装时现场配件不足，进行采购后安装 | 设备设施原因 | 重新进行配件安装完善 | 提前采购相应配件做备用 | 200 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/3 14:47:22
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层101-R25釜釜内体系已浓缩结束进行萃取操作（CPo141507-01-02n03-03批），但OR记录操作12浓缩的结束时间无人填写。（20：47分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照记录通则要求执行 | 人的原因 | 已沟通夜班人员将CPo141507-01-02n03-03批）OR记录操作12浓缩结束时间填写完成。操作人记录不及时，价值积分处罚。 | 班组人员对生产记录及时填写，并要求工程师对当班记录做好检查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/3 14:47:42
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-Ce05离心机下口阀门及下方白钢桶内残留的物料需要清理。（23：41分） | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作结束后，现场清理不到位，存在物料残留 | 人的原因 | 责任人曹禹日检进行降档处理，要求其对现场清理完毕 | 班前会对操作现场清理执行要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/9 9:11:26
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层北侧，深冷设备接收罐上氮气保护管路与总氮气管路间缺少止回阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/7/31 15:09:58
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层北侧，深冷设备控制箱旁，可燃气体检测器上连接的外壳接地线为单股硬铜线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 固定可燃气体检测器静电接地线类型选择不正确 | 设备设施原因 | 已更换多股铜线对检测器连接静电接地完毕 | 内部群对静电接地线选择要求进行重申，车间其他点位进行排查确认 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/9 15:30:03
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 零点班，一车间三层，R21釜临时鼓泡器入口搪瓷弯头处，法兰缺少静电跨接，另一法兰静电跨接缺少破漆片。已与王清超沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新增临时设备，鼓泡器玻璃管处跨接遗漏 | 人的原因 | 已将21釜临时鼓泡器入口搪瓷弯头处，增加静电跨接，并将缺少的破漆垫片补充完成。 | 车间安排人员对各设备接地线和静电跨接进行整体排查，比对存在问题进行整改。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/3 14:48:22
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间余热锅炉清灰现场，有一半面罩滤毒盒未填写开封日期。已现场与操作人员金帅沟通处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 使用时忘记填写日期 | 人的原因 | 补充使用日期填写 | 重新明确要求并进行日常会议反复强调 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/31 15:09:58 | 2026/8/3 14:48:40
2026/7/31 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | 434 | 一更垃圾桶中鞋套有点过，需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ABT0106-李小满 | ABT0140-张娟 | 否 | 一更内垃圾桶只有鞋套，不涉及沾染物，桶满后才会收走更换 | 人的原因 | 收走垃圾袋 | 晨会强调，垃圾桶内垃圾及时收走 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 13:41:33 | 2026/7/31 13:56:36
2026/7/31 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0025-李桂甫 | 126 | 通风橱废液桶满了未及时倾倒并且没盖盖，201发酵罐周围有料渍 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 使用人未及时清洁 | 人的原因 | 立即整改清理 | 晨会强调加强巡查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/31 13:25:05 | 2026/8/6 16:33:43
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16123-李思法 | 4号楼 | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 4号楼4-44分布器间，三废插底管柜内存放氮气管路 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 12:06:05 | 2026/8/6 8:51:31
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ALS6888-赵歆 | 1 | 测试 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 凯莱英医药集团>TJ3 | ACT2132-李更凯 | ALS6888-赵歆 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6888-赵歆 |  |  | 2026/7/31 10:47:37 | 2026/7/31 10:47:37
2026/7/30 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0677-张家浩 | 226实验室 | 天平附近有未收纳离心管，装有菌泥 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0568-张学文 | 否 | 操作人员意识不强，未及时清理实验物品 | 人的原因 | 及时清理 | 使用人员 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0568-张学文 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/31 9:53:58 | 2026/8/4 15:35:01
2026/7/31 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生物合成技术研发中心 | ABT0105-白宝龙 | 142物料暂存间 | 溶剂柜记录数量和实际数量不符 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ABT0105-白宝龙 | ABT0682-徐秋军 | 否 | 项目组存入人反馈对记录要求不熟悉 | 人的原因 | 对记录人员进行再次培训， | 同时要求项目组负责人早会时对所有项目人员进行培训 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/31 8:37:35 | 2026/7/31 8:41:28
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 经核查，8943项目第5针制备组分接收过程中，操作人员王宁按照规定有效连接氮气、尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:41:11 | 2026/7/30 21:41:46
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 经核查，8943项目第5针制备前，操作人员王宁按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:39:59 | 2026/7/30 21:41:05
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 空桶整齐摆放于货架，物料状态滑动至“空桶” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:38:31 | 2026/7/30 21:39:18
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 经核查，9470项目空白针和第1针制备前，操作人员孟祥鑫按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:37:05 | 2026/7/30 21:38:36
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 8943项目OR第45页操作5，PH计编号空白未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已通知操作人员进行填写 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:35:56 | 2026/7/30 21:37:56
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 经核查，9702项目第1针制备前，操作人员朱昊按照每针前CK要求逐项进行检查；系统登录账号人员与当班实际操作人员一致；组分接收桶及时称重并粘贴小红贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:33:58 | 2026/7/30 21:35:17
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 9702项目装柱完毕，剩余的流动相未处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已与生产经理沟通并确认进行报废处理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:32:26 | 2026/7/30 21:34:34
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-60 | 现场抽查操作人员黄斌能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:30:20 | 2026/7/30 21:31:41
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 经核查，9470项目空白针与第1针制备前，操作人员孟祥鑫按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:29:10 | 2026/7/30 21:29:51
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-12 | 9470项目OR操作8样品准备第28页，秤编号划改未备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已通知操作人员书写备注原因 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:27:49 | 2026/7/30 21:29:11
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-07 | 8279项目制备结束，制备空桶未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理登记派单进行报废处理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:26:34 | 2026/7/30 21:28:05
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-60 | 现场抽查操作人员袁浩能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:24:53 | 2026/7/30 21:26:25
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-60 | 经核查，7537项目第1针与第2针制备前，操作人员李士硕、朱昊按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:23:46 | 2026/7/30 21:25:35
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-60 | 经核查，7537项目上样&淋洗图谱按照规定保存至项目文件夹下，系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:22:43 | 2026/7/30 21:25:08
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 纯化仪、纯化柱未悬挂9702项目锁定标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理制作项目锁定标识并悬挂至设备状态标识内 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:21:27 | 2026/7/30 21:23:25
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 流动相储罐转移管路至纯化仪进行分段式打压试密并悬挂打压试密合格签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:20:16 | 2026/7/30 21:21:27
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 制备开始前设备准备，现场空压阀门已上锁 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:19:03 | 2026/7/30 21:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 每层货架限重标识损坏脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已通知现场人员进行标识更换 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:16:59 | 2026/7/30 21:18:51
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-07 | 现场抽查操作人员丁启明能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:14:53 | 2026/7/30 21:15:42
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-07 | 8297第一针手动平衡经核查，OR要求平衡时间、流速与实际一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:13:40 | 2026/7/30 21:14:39
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-37 | 经核查，8943项目第1针与第2针制备前，操作人员李士硕、井雷按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:12:06 | 2026/7/30 21:13:57
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-37 | 经核查，8943项目上样&淋洗图谱按照规定保存至项目文件夹下，系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:10:47 | 2026/7/30 21:13:18
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-37 | 8943第二针待合并组分按照规定区域存放，现场已使用隔离带进行物理隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:09:29 | 2026/7/30 21:10:25
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 现场抽查操作人员黄天宇能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:07:21 | 2026/7/30 21:08:35
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 现场抽查操作人员井雷能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:05:45 | 2026/7/30 21:07:28
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 经核查，0690预实验第一针平衡经核查，OR要求时间与实际平衡时间一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:04:22 | 2026/7/30 21:06:18
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 经核查，0690空白针与预实验第一针制备前，操作人员朱昊按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:03:07 | 2026/7/30 21:04:01
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-37 | 9666项目结束，纯化仪、纯化柱上项目锁定标识未摘掉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已通知生产经理项目结束后及时移除项目锁定标识 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 21:00:29 | 2026/7/30 21:05:11
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-37 | 货架状态标识破损，滑块脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已通知现场人员进行更换 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:59:13 | 2026/7/30 21:03:04
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 经现场核查，账号登录与当班操作人一致；第1针手动平衡按照OR要求进行操作；第1针上样图谱按照要求命名并保存至项目文件夹下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:43:19 | 2026/7/30 20:57:49
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼2-62 | 经核查，6819项目第1针制备前，操作人员李静按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:41:25 | 2026/7/30 20:58:17
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 5728项目结束，现场流动相、填料、柱效液均未进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理及时清理现场物料与溶剂 | 进行仔细复核 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:37:05 | 2026/7/30 20:54:00
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 现场抽查操作人员田晨阳能够准确作答：1、熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 2、上样废液承接时，插底管连接处使用双阀，插底管氮气口处使用白钢管路连接限压阀与压力表，尾气连接处多余的四氟口进行密封 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:33:02 | 2026/7/30 20:52:20
2026/7/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-216 | 14：55，溶剂柜静电接地点位和废液柜里的静电卡子过期未校验（日期07/21/2026)（低风险97条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS14750-李传增 | ALS3324-曹欢 | 否 | 5S区域负责人未及时校验 | 人的原因 | 通知5S区域负责人及时校验 | 对5S区域负责人进行宣贯，防止再次发生 | 无 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/30 20:32:40 | 2026/7/31 17:24:03
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 20：50，06橱无人使用的搅拌头插头未拔，处于“待机状态”，已进行断电处理（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS3452-程宾 | 否 | 新人周鑫宇拔错了 | 人的原因 | 开启搅拌 | 培训 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/30 20:32:37 | 2026/8/5 9:55:16
2026/7/30 | 专业性排查 | 日常巡查 | 防毒防尘专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-216 | 14：55，实验室通风橱未定期进行面风速测试(日期07/20/2026）（低风险113条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS14750-李传增 | ALS3324-曹欢 | 否 | 5S区域负责人未及时通知工程设备部校验通风橱风速 | 人的原因 | 5S区域负责人通知工程设备部校验通风橱风速 | 对5S区域负责人进行宣贯，防止再次发生 | 无 | 2026/8/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/30 20:31:03 | 2026/8/7 17:14:22
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-105 | 20：44，实验室内存在二级过夜，门口告知牌未划选正确(提醒45条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 检查后未及时划改 | 人的原因 | 检查后发现问题立即划改 | 加强意识 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/30 20:30:45 | 2026/7/31 17:24:28
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 制备组分接收清单未悬挂电脑端和组分接收端 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理打印制备组分接收清单并悬挂 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:29:52 | 2026/7/30 20:31:32
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 现场流动相转移管路标识清晰、打压试密合格签已悬挂；上样管路已添加滤头；现场空桶已存放至货架，物料状态标识与实物对应；针对多种方法调用时，现场已制作临时CK进行调用前检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:28:05 | 2026/7/30 20:29:06
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 货架上制备组分存放状态与物料状态标识一致，现场实物与记录登记相符，200L桶区域内不同项目的组分已进行物理隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:25:15 | 2026/7/30 20:27:23
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 8279前杂组分毛重、净重未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人的原因 | 人的原因 | 已当场通知操作人员整改填写 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 20:23:16 | 2026/7/30 20:25:05
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 北侧危废库 | 危废库门口有空桶堆放，门口无操作人员，如果是报废的需要及时入库。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 无 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 17:42:02 | 2026/8/2 11:54:20
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 北侧污水站 | 一楼的应急药品箱缺少清单上的棉签。而且应急柜还有个没有钥匙，在发生紧急情况下无法使用里面的应急物资。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未到货，到货后补充 | 人的原因 | 及时补充 | 无 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 17:39:30 | 2026/8/2 11:55:15
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 北侧污水站 | 高浓间废水相8个铁桶，有7个鼓包，需要和生产部做好日常对接鼓包桶处理流程。鼓包了的桶不要再使用，需要报废处置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 水相涨桶需排放后空桶报废 | 人的原因 | 空桶报废 | 无 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 17:36:09 | 2026/8/2 11:58:06
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉投料区破坏的200L铁桶水相需要转移 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 破坏完成，需要放气处理，故没及时转移 | 人的原因 | 立即转移，焚烧处理 | 加强巡检，发现问题及时处理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 17:33:40 | 2026/8/5 9:20:20
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 北侧12号楼西侧 | 12号楼西侧防泄漏收集槽损坏，不具备应急收集能力，需要修复或者更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM4188-于波 | 否 | 废液槽破损 | 设备设施原因 | 进行预算采购新的进行替换 | 同类排查其他 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 17:32:36 | 2026/8/5 20:59:16
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223-222之间维修通道 | 维修通道上锁无法打开 正确做法：维修通道需保持常开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 非生产设备部属地，无该区域钥匙 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 17:26:09 | 2026/8/5 16:24:18
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222-221之间维修通道 | 一个电箱的锁具损坏 正确做法：电箱需上锁管理，锁具损坏及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 已报修处理 | 设备设施原因 | 修好配电箱锁具 | 月度巡查 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15285-李仲恺 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 17:24:24 | 2026/8/5 16:24:46
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222-221之间维修通道 | 维修通道存放杂物 正确做法：维修通道禁止存放杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 非生产设备部属地，非电仪组物品 | 人的原因 | N/A | 强调电仪组人员规范放置物料 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 17:22:45 | 2026/8/5 16:25:15
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227-226之间维修通道 | 维修通道存放杂物 正确做法：维修通道禁止存放杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 非生产设备部属地 | 人的原因 | N/A | 培训电仪组人员避免随手放置元器件 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15285-李仲恺 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 17:21:46 | 2026/8/5 16:25:43
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛 | 北侧厂区综合楼西侧 | 北侧厂区综合楼西侧路面有一个雨水格栅边角被压坏悬空，后续有车辆车轮压过可能有陷落风险，建议首先需要进行围挡警示，后续再修理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/7/30 17:20:18 | 2026/7/30 17:25:07
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1702-周海东 | B2F2，二楼货梯物料传递处， | 消火栓前障碍物 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移走障碍物，规范物品摆放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2289-刘子若 | 一号楼三楼饮水机处 | 饮水机处容易有水渍，可能会摔 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清扫地面，设立危险警告标志 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2063-李玲玉 | 02F1075 | 小推车未放至定位签内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1721-汪羚 | 2号楼门口 | 门口很多蚂蚁，已汇报相关部门进行消杀 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 投放合规消杀药剂 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2153-姚俊杰 | 冰箱间3 | 线槽外壳碎裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时修理或更换设备外壳 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2370-赵永刚 | 2号楼东侧马路 | 地面上有污泥，行人容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清扫地面，设立危险警告标志 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2375-赖民彩 | 1号楼，adc楼外草坪 | 遗弃手套 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时回收废弃物 | 加强巡检，加强员工个人安全培训 |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0923-黄梦婷 | 2号楼包装间 | 高醇氩气体罐存放于生产包装间内，房间内大包装物料和不锈钢设备过大过多，容易倾斜压倒罐体，危险性很大 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1700-刘雯甄 | 2号楼1楼02F1086室 | 除静电把手没反应 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时修理或更换设备 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2306-张豫良 | 6#楼货梯 | 货梯里面的照明灯固定不牢，阿姨打扫卫生时很容易将灯刮掉，造成触电事故。现在采用双面胶加玻璃胶固定方式 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加固照明灯 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2052-王霞 | 2F1075 | 实验室清洗台地面有水，可能造成人员滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 加强实验室日常卫生打扫 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2110-李培霖 | 06F1002 | 货梯灯管掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换灯管并加固 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2028-杨继威 | 6号楼货梯厅电梯 | 灯管坠落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换灯管并加固 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2050-马香丽 | 电动车车棚 | 玻璃杯破碎，碎玻璃到处都是，容易扎到车轮 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清扫地面，设立危险警告标志 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2137-郑雨才 | 02F2063 | 卡箍蒸汽渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 加固或更换设备 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2112-李广洋 | 电瓶车停车库 | 有突出的的钢筋 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 切除突出的钢筋 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1886-王丹 | 2号楼制剂车间洗瓶间 | 超声波水池没有防烫伤标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 设立危险警告标识 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1296-李涛 | 外面 | 中午去对面吃饭，有个别人会横穿马路 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强员工安全培训 | 加强巡检，加强员工个人安全培训 |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC微生物实验室 | 2号楼1层QC微生物实验室医疗废弃物放在微生物实验室内 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 2号楼1层QC仪器间 | 2号楼1层QC仪器间万向罩放置不规范，离试剂瓶瓶口过远 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设计合理的装置摆放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼物流门 | 2号楼物流门处临时存放了液氮杜瓦罐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼2层QC微生物实验室 | 3号楼2层防火卷帘门故障无法升起 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时修理故障设备 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼2层QC仪器间 | 6号楼纯化水间劳防用品不宜与试剂共放试剂柜 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 方法原因 | 方法原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 3号楼物流门 | 6号楼制水间温度较高，试剂可考虑移到有空调的空置房存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼3层QC微生物实验室 | 收货区可燃液体阻垢剂应放置在防渗漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼3层QC仪器间 | 供应部货物暂存点疏散指示灯被阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 规范物品存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 4号楼物流门 | 一号楼施工遗留空调冷媒罐 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清理施工遗留物品 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼4层QC微生物实验室 | 一号楼废气设施施工遗留垃圾 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2177-刘勇 | ASH2177-刘勇 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 及时清扫施工环境 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ASH2177-刘勇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/30 17:10:40 | 2026/7/30 17:10:40
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 使用后的一次性丁腈手套丢弃在实验室地面上 正确做法：使用后的一次性丁腈手套按照沾染物垃圾处理，放置在沾染物垃圾桶中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员5S意识差 | 人的原因 | 清理 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/30 17:09:05 | 2026/8/3 15:34:48
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 紧急喷淋和洗眼器检查记录填写有误，无法确认下次检查日期 正确做法：检查记录填写正确，确保能辨认填写信息 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 笔误 | 人的原因 | 书写认真 | 书写认真 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 17:06:06 | 2026/7/31 16:42:52
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 污水站水相间门口的防渗托盘内较多雨水，上边存放有实验室废液 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 下雨天气，导致室外托盘集雨。 | 环境原因 | 立即处理托盘中的雨水 | 加强巡查，及时处理 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:51:28 | 2026/8/5 9:18:24
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二层西侧走廊白钢踏步车表面有胶未除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用时打胶后残留 | 人的原因 | 已对设备进行除胶 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-33房间货架上配制溶液与空桶混放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未分类暂存物料 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，存放不同物品进行分类 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-31房间操作时挡住灭火器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作时物品较多，摆放时挡住灭火器 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员培训，禁止遮挡应急设施和人员通道 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 部分电子秤电池电线露出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电池使用过程中电线保护层开缝 | 设备设施原因 | 已收回存在问题的电池进行维护 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 东侧D级区内暂存新鲜溶剂插底管未进行密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用插底管后未及时封口 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-37房间内货架标识无法滑动 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的货架标识 | 排查车间其他可滑动标识，发现问题后进行整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-03/04房间内管路悬挂标识不够规范 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 悬挂标识人员未按规范操作 | 人的原因 | 已重新悬挂相关标识 | 排查车间其他标识悬挂是否规范，有问题及时整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间玻璃反应釜接收瓶下口缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已补充盲板进行封堵 | 检查车间类似问题，发现后进行整改 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-404-R53釜烘干后阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时关闭设备阀门 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 东区换鞋间缺少一次性鞋套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 一次性鞋套使用完后未及时补充 | 人的原因 | 已重新补充一次性鞋套 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 一二层走廊地面有破损需补漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 地面漆面破损 | 设备设施原因 | 已重新进行补漆 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 15:49:29 | 2026/7/30 15:49:29
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0187-刘思敏 | CSBT228 | 部分标签过期未更改，有一瓶培养基染菌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0187-刘思敏 | ABT0031-李瑞 | 否 | 培养基架需要定期清理 | 人的原因 | 清理过期标签和染菌培养基 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0031-李瑞 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 14:35:38 | 2026/8/9 16:16:18
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣,ALS12857-马涛 | TJ4北区3号楼5车间 | 暂存间2-16冰箱TJ4N-305-BX03存放过期溶液 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 生产结束没有及时清理 | 人的原因 | 立即清理报废 | 制定管理要求，全员培训 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/30 12:42:18 | 2026/8/3 9:19:35
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣,ALS12857-马涛 | TJ4北区3号楼5车间 | 生物安全柜内酒精喷灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员未识别 | 人的原因 | 贴上酒精喷灯标签标识 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0059-马凯欣 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/30 12:40:15 | 2026/7/31 13:19:34
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3209-赵国有 | 733实验室 | 733-12、13、14、15通风橱玻璃表面脏污，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 5L 反应，使用酰氯产生的酸雾 | 物料原因 | 及时清理 | 发现脏污及时清理 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:54:48
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3209-赵国有 | 734实验室 | 734-06通风橱，正在使用的布氏漏斗，上口明显破损，需报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 人员未意识到破损容器划伤风险 | 人的原因 | 实验室排查破损仪器，进行报废 | 周会周晨会强调风险，及时纠正相关错误 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:55:05
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3209-赵国有 | 735实验室 | 735酸柜，存放的磷酸吡哆醛包装未密封，存放时间较长，有吸潮风险，需确认是否还能使用 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 磷酸吡哆醛存放时间过久，包装老化。 | 人的原因 | 已增加外包装 | 已增加外包装 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 16:49:37
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3209-赵国有 | 736实验室 | 736-03通风橱，一个四口瓶存放溶液，上方无标识，一个132018的四口瓶存放约半个月，四口瓶内搅拌未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 破坏体系不用的未能及时处理，存放未粘贴标签 | 人的原因 | 让责任人将体系全部处理报废处理 | 对于责任人李欣桐下周值日一周的奖励，加深印象，怎强理解；也给实验室其他人加深印象 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:55:30
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3209-赵国有 | 618实验室 | 618-05，正在抽滤，操作人未在抽滤瓶与真空管路之间架设缓冲瓶，容易将溶剂抽至真空管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 抽滤时任虎斌反馈忘记加缓冲瓶 | 人的原因 | 停止抽滤，增加缓冲瓶 | 组内强调改事项，避免该事项发生 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/10 10:19:32
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3254-于亮亮 | 503AR气相室 | 503气相室使用中的通风橱未下拉至呼吸带以下，使用完毕的通风橱未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员一时离开通风橱，未关注到通风橱没有下拉至呼吸带以下，疏忽了。 | 人的原因 | 下拉通风橱至要求范围线以下 | 再次培训分析员，一定时刻保证通风橱状态满足要求 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0298-崔连艳 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:37:05
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3254-于亮亮 | 516实验室 | 516-09、516-10通风橱物料清单未更新，柜子内物料堆放较多，需及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 责任人反馈不清楚哪些物料需要报废，造成堆积较多 | 人的原因 | 及时沟通项目主管，清理可报废的物料；更新清单 | 项目主管把控好哪些物料需要暂存，哪些物料可报废，避免大量储存 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2974-周梦涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:37:54
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3254-于亮亮 | 517实验室 | 517-04通风橱内一个5000ml抽滤瓶玻璃接口处破损，有划伤风险，现场沟通实验人员报废。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 责任人张媛媛，取样时候没注意有液体滴落在瓶壁。晚上液体挥发干后显现出物料痕迹 | 人的原因 | 已清理物料痕迹 | 两周例会中已强调此事情，洒落在瓶壁和其他设备表面的物料，也需要及时清理 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2923-张媛媛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:38:33
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3254-于亮亮 | 519实验室 | 519实验室洗眼器启动手阀被桌子卡住，紧急情况下影响正常使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 桌子位置摆放时未注意洗眼器启动手柄 | 设备设施原因 | 已将桌子位置进行调整 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:39:03
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3254-于亮亮 | 519实验室 | 519-16通风橱人员将未盖盖子的溶剂桶摆放到通风橱边缘，有掉落撒料隐患，现场沟通实验人员该问题，需后续加强培训，避免此行为发生。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员未注意溶剂桶摆放位置 | 方法原因 | 已及时将溶剂桶盖盖并放置在通风橱内 | 对相关人员进行培训并在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 10:39:32
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城,AMM2703-王雅琼 | 2层理化实验室 | 真空泵旋转部位裸露，无物理防护罩。需增加防护罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 设备本身缺少 | 设备设施原因 | 增加防护隔片 | 定期巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/10 9:20:17
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城,AMM2703-王雅琼 | 4层液相实验室东 | 高氯酸破坏液缺失，需及时补充破坏液。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 使用完后，还未配置完成 | 人的原因 | 已经补充 | 定期巡查 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/5 9:45:17
2026/7/29 | 综合排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城,AMM2703-王雅琼 | 4层实验室检修通道 | 流动相暂存架上，暂存的流动相未放在二级保护中。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 架子本身高度不满足放置，同时该位置为临时放置 | 设备设施原因 | 已提报增加不锈钢隔板 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/7/30 10:34:39 | 2026/8/10 9:20:34
2026/7/25 | 日常巡查 | 夜间排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 314-01 | 01磁力搅拌开启过大，导致反应容器掉落，已沟通申请人，放回原位并将磁力搅拌调小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ACT2554-姚建 | ACT2554-姚建 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/30 10:14:54 | 2026/7/30 10:14:54
2026/7/25 | 日常巡查 | 夜间排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 232 | 05通风橱冻干机卡子未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMT0237-高建辉 | AMT0237-高建辉 |  | 静电卡子连接在冻干机排水口处，使用人员进行冻干机除冰排水后，忘记连接 | 人的原因 | 已经连接 | 1.组内重新强调； 2.沟通设备部增加额外冻干机静电导出点位 | N/A | 2027/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  | 丁类 | 2026/7/30 10:14:54 | 2026/7/31 8:11:03
2026/7/27 | 日常巡查 | 夜间排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 303 | 303 6号通风橱内存有溶剂，引风未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/30 10:14:54 | 2026/7/30 10:14:54
2026/7/28 | 日常巡查 | 夜间排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 236 | 20：00以后，未进行值班，一线和管理确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 人员疏忽，当天有客户会，确认时间比较晚 | 人的原因 | 20：00后进行安全确认 | 后续要求20：00之前完成所有的安全确认和管理确认 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/30 10:14:54 | 2026/7/30 12:17:19
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14198-张佳琳 | 地埋罐区 | 卸车区手动报警器标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标识未粘贴牢固，大风刮落 | 人的原因 | 已重新粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS14198-张佳琳 |  |  | 2026/7/30 10:05:40 | 2026/7/30 10:05:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14198-张佳琳 | 地埋罐区 | TF09储罐卸车气相鹤管接头静电连接线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 鹤管旋转接头时损坏 | 人的原因 | 已重新更换 | N/A | 1 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS14198-张佳琳 |  |  | 2026/7/30 10:05:40 | 2026/7/30 10:05:40
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14198-张佳琳 | 地埋罐区 | 雨后储罐现场有部分地方积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 下雨天气导致 | 人的原因 | 已及时处理 | N/A | 2 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS14198-张佳琳 |  |  | 2026/7/30 10:05:40 | 2026/7/30 10:05:40
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14198-张佳琳 | 地埋罐区 | 8号车位尾气管路排净点盲堵未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 已重新安装 | N/A | 3 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS14198-张佳琳 |  |  | 2026/7/30 10:05:40 | 2026/7/30 10:05:40
2026/7/30 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 2N-424 | 垃圾桶内有沾染物未放置于自封袋中 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/30 9:02:16 | 2026/7/30 9:10:29
2026/7/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 518实验室 | 418-19通风橱通风橱，杜旺倾倒试剂未下拉通风橱，建议加强相关教育 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 新入职员工，合规意识不足，已加强培训 | 人的原因 | 拉低通风橱操作或者带防护面罩 | 加强人员培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 10:34:47
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-15投用正丁基锂22ml，投料后进行检查操作规范落实良好人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04投用甲醇钠甲醇溶液（甲醇钠2.2g），投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-05投用氰基硼氢化钠10.2g，投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 419实验室 | 419-03投用1.0M硼烷-四氢呋喃溶液240ml，投料前、中进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416-09 | 416-09投用50ml硼烷四氢呋喃溶液，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08投用60g异丙基氯化镁，投料中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 517-05投用钯碳1.3g，投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/7/30 8:15:43
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室，废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 倒完废液忘记盖废液桶盖子 | 人的原因 | 巡查时现场纠正完，后续桶保持盖着状态 | 确认找到责任人后，对责任人讲解原因；另外，让认为人未来一周内下班前巡查实验室，发现问题处理，督促整改，加强自身识别安全隐患能力 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:17:53
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 734实验室 | 734实验室06通风橱，台面上有白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 |  | 看照片应该是洒落后擦拭过，询问相关人员，物料洒落后使用有机溶剂擦拭过，溶剂挥发后，又显出物料痕迹 | 人的原因 | 将物料痕迹擦干净 | 周晨会和周会上强调，将洒落物料擦拭干净 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:16:40
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室存放碱性物料的冰箱，4-氯苯基溴化镁未在准入清单上进行登记，且两个冰箱的准入清单lab一栏填写的均为酸性冰箱 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 已登记 | 组会强调，领回实验室物料，需要及时登记。 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/5 8:15:40
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室07通风橱，存放的4-二甲氨基吡啶未在准入清单上进行登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 登记期间被别的项目人拿去使用导致漏登记更新 | 人的原因 | 已更新 | 晨会重点强调并培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:16:52
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室07通风橱，使用的循环机结冰，钉钉电话沟通申请人进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 介质用的时间久了，里面水分比例增大，未及时更换 | 人的原因 | 夜班人员更换介质 | 介质用的时间久了，及时更换 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2979-孙畅 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:17:03
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518实验室02通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 通风橱外面的物料痕迹，推测是物料撒漏后当时没看出来，后面析出 | 人的原因 | 已清理 | 在实验室晨会强调，撒漏的物料彻底擦除，再出来类似问题。按照重复事件报奖惩 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/5 8:15:54
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 418实验室 | 418实验室中央台面上方天花板滴水，钉钉电话联系实验室负责人进行报修 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 空气湿度大，空调出风口冷凝水聚集 | 设备设施原因 | 清理积水，防止滑倒 | 设备部排查处理 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:17:13
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 废液桶未盖盖 | 人的原因 | 盖盖子 | 在废液柜上增加了巡检登记牌 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:15:43 | 2026/8/1 8:16:26
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间10立罐区，操作人员韩兴超佩戴的全面罩滤毒盒处一侧未填写开封日期，另一侧日期模糊无法辨识。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致 | 环境原因 | 外部环境雨水天气使用时导致日期模糊，现场人员已将该日期重新填写完毕 | 人员拆封后及时将日期进行填写完毕后方可使用 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:49:11
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-R28釜下方母液接收罐转移泵缺少静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备中，还未投入使用。未悬挂设备准备中标识。 | 方法原因 | 已将R28釜下方母液接收罐转移泵连接接地线，现设备已准备完毕待工程师验收后转交。 | 与设备组进行强调，设备准备中及时悬挂标识，准备完毕设备及时确认合规性，并转交工程师复核接收。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:49:53
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce01离心机间外记录桌上Cpo127237项目操作30离心处缺少白班的体系温度记录。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，釜内温度记录不及时 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，已对记录进行完善完毕 | 谁操作，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/9 9:11:41
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间南侧提升机旁拍子上放置两桶水相，其中一桶桶盖未拧紧。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 日常操作管控不足 | 人的原因 | 现场无操作时对物料桶盖进行现场紧固放置 | 对相关要求再次明确并日常进行跟进 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:50:10
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化区域902-T039储罐液位计断层。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，内部为空，磁翻板卡顿 | 设备设施原因 | 已安排人员对磁翻板处理完毕 | 当班期间对操作区域内储罐液位计显示情况进行确认，异常情况进行处理 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:50:25
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜夹套排空无丝堵。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 夹套排空后未及时恢复丝堵安装。 | 人的原因 | 已将二层R24釜夹套排空阀安装丝堵完成。 | 与车间人员进行要求，夹套排空后及时恢复丝堵封堵，避免使用过程出现渗漏。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:50:47
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间北侧液氮罐 | 一车间北侧液氮罐区域19：10时项目人员孙嘉岐穿个人运动鞋进入液氮罐区域取用液氮。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员意识不足。未按照规定正确穿戴劳保。 | 人的原因 | 按照违规进行处罚。 | 部门内强调该问题，日常涉及此类操作时刻提醒来阜人员。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/3 14:51:18
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间三层 | 二车间三层中央楼梯处人体静电释放器故障，人员触摸时无反应。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人体静电释放器内部电池电量耗尽，使用无效果 | 设备设施原因 | 已对静电释放器电池更换完毕，正常使用中 | 现场其他静电释放器同步排查确认无异常，每月月初对车间整体静电释放器进行排查确认，异常及时处理 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/30 8:07:45 | 2026/8/9 15:29:37
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼3F 903-Drc01双锥干燥间 | 监控回放循查，19：22双锥清洗作业使用登高车支撑腿未打开 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 双锥清洗使用的梯台未选用合适的，已对人员进行传达处罚，并公示 | 人的原因 | 面谈处罚 | 巡查，传达 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/5 15:29:48
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层901-Ce02离心机间上方管道口未及时封堵，此问题已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 拆卸管路未及时恢复按照 | 人的原因 | 已恢复 | 对清洗人员培训强调 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/7/30 14:13:23
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼一层楼梯间灭火器箱玻璃缺失，已与当班副主任沟通整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 机修人员刘永彪碰撞导致玻璃破碎 | 人的原因 | 第一时间已联系董松强报修,待更换 | 运输期间远离消防设施 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/7/30 14:11:10
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层走廊设备较多，影响人员正常通行请及时整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 待清洗设备，未及时转入清洗间，已安排进行转移 | 方法原因 | 已转移 | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/7/30 16:41:50
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼901-Ce01离心机水封罐液位计无下限标识，请及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 下限标识脱落，已安排进行补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/7/30 16:40:20
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼北侧 | 12号楼北侧，1205-R37反应釜，漏斗上的手套破洞，沟通当班副主任安排人员进行整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 手套质量问题 | 设备设施原因 | 现场已进行更换 | 要求现场交接班仔细检查 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/5 8:16:05
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼北侧 | 12号楼北侧，1205-R19到1200-N02转移管路的支架未固定，沟通当班副主任安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 管路使用完毕拆除中 | 环境原因 | 现场管路已拆除完毕 | 管路使用完毕及时拆除 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/5 8:16:19
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼北侧 | 12号楼北侧，1205-R22到1205-F11的转移管路仅有打压试密标签，缺少管路标签，沟通当班副主任安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备准备人员洪子旭标签安装不及时 | 人的原因 | 现场纠正 | 对洪子旭进行教育 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/7 8:14:00
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼北侧 | 12号楼南侧区域2-63房间，项目人点板操作时未佩戴手套，现场制止并整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目人员未按照规定进行劳保佩戴 | 人的原因 | 现场纠正 | 要求车间管理人员日常巡查发现劳保佩戴问题及时纠正 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/5 8:16:35
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼南侧 | 12号楼南侧，1205-R83到1205-R63的转移管路上缺少打压试密标签与管路标签，沟通当班副主任安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 管路正在安装阶段，尚未安装完毕 | 设备设施原因 | 设备正常安装完毕后进行试密工作 | 设备正常安装完毕后进行试密工作 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/1 8:16:16
2026/7/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼东侧1层物料通道 | 巡查发现，12号楼东侧1层物料通道一桶待报废物料未粘贴报废标签，已沟通于波主任进行整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人王文龙未及时悬挂粘贴标识 | 人的原因 | 重新填写标识 | 对责任人王文龙进行批评教育 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/7/30 7:45:20 | 2026/8/2 14:55:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间接收罐TJ4S-1106-Tr05末端管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 5:59:07
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-36间手套箱处个别缺少O型圈 正确做法：及时添加应使用双O型圈紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未安装完整 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 5:59:20
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间磁力泵TJ4S-1107-MP005压力表管路 法兰处缺少经典跨接 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 5:59:32
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-31间呼吸空压密封盖脱落 正确做法：及时恢复，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 5:59:45
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-31间使用蠕动泵打料时未关闭防护壳 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用蠕动泵转移物料时，检查管路未及时将防护壳关闭 | 人的原因 | 已及时纠正操作人员关闭防护壳 | 对车间人员培训，蠕动泵打料时关闭防护壳 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/8/9 15:55:40
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 09：30 4号楼4-41间 手套箱TJ4S-403-GB06 上压差表缺少C类合格签和位置签，正确做法：及时确认校准，粘贴标签，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 手套箱缺少合格签和位置签 | 人的原因 | 已及时添加对应的标签 | 加强现场的巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 21:00:42
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 10：29 4号楼3-33间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，警示禁止存放物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10317-杨贺龙 |  | 4号楼3-33间 排风口前缺少禁止遮挡标识， | 人的原因 | 正确做法：及时粘贴，警示禁止存放物品 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 21:00:19
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：51 4号楼4-18间 二层平台上未使用氮气流量计上方未盲堵，正确做法：氮气压力管路未使用情况下进行盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 氮气流量计使用后未盲堵 | 人的原因 | 已及时添加盲板 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 21:00:02
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15：02 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R16上接收球缺少上限标识，无法直观判断是否到达上限及时排出，及时粘贴并同类排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 反应釜上接收球缺少上限标识 | 人的原因 | 已及时添加上限标识 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 20:59:45
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/29/2026 13：53 4号楼4-43间 操作人员投氨解操作时溶剂桶正确套袋处理进行氮气保护，同时应下拉引风罩，防止气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 操作人员未进行合规操作 | 人的原因 | 已及时更正操作人员错误的操作方式 | 对操作人员进行相关的培训 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 20:59:29
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间R13接收罐上口有滴漏痕迹。正确做法：及时清理并紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未有效清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/8/1 13:07:21
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间西北角氮气管路单阀末端未盲堵。正确做法：及时盲堵，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 | 否 | 人员使用后未及时盲堵 | 人的原因 | 及时安排人员盲堵 | 对相关人员进行培训，氮气管路使用后及时盲堵，避免误碰导致泄露 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/8/5 18:26:27
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-48间有3个接收罐的夹套乙二醇回路阀门处于关闭状态。正确做法：回路应为常开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/30 6:50:44
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间钢平台上多个引风罩不使用后未关闭。正确做法：及时关闭，以免影响其他的引风效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时安排人员关闭引风罩 | 对相关人员进行定期巩固培训，引风罩使用后及时关闭，避免影响其他区域风量 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/8/5 18:26:47
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 07/28/2026 11：14 11号楼3-25间研发人员未穿戴同等级劳保进入作业现场。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/8/1 13:02:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间压滤罐F03夹套出管路流向标识有误。正确做法：及时更改检查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 夹套标识错误 | 人的原因 | 已及是替换错误的标签 | 对现场标识进行巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 8:12:00
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间罐T46所连尾气固定管路缺少管路标识。正确做法：及时补贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-23间罐T46所连尾气固定管路缺少管路标识。 | 人的原因 | 正确做法：及时补贴 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 17:32:53
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-11间手套箱GB08侧进口密封圈损坏。正确做法：及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-11间手套箱GB08侧进口密封圈损坏。 | 人的原因 | 正确做法：及时维修 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 17:32:22
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-20间罐T03压力表法兰螺栓松动。正确做法：及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-20间罐T03压力表法兰螺栓松动。 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 17:31:40
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼三层 | 5号楼3-14间隔膜泵排净口未盲堵。正确做法：及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ALS1758-刘岩,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 泵吹扫后未及时盲堵 | 设备设施原因 | 已盲堵 | 接口使用结束及时封堵 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 6:50:44 | 2026/7/31 15:56:00
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 5728项目第6针至第8针平衡、上样图谱命名错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已对制备人员现场进行培训，并安排生产经理沟通制备组在组内巩固培训。 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:47:05 | 2026/7/30 1:48:07
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 经现场核查，生产经理卫森豪按照高压制备使用前CK检查要求对CMM-404-HPPC04进行流速检测并双人复核 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:44:55 | 2026/7/30 1:45:55
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场抽查操作人员刘晓宁能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:43:43 | 2026/7/30 1:44:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 经核查，5728项目第7针与第8针制备前，操作人员尉勇按照要求进行每针前CK检查；制备组分接收过程中，氮气、尾气有效连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:42:33 | 2026/7/30 1:43:48
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 高压制备系统CMM-404-HPPC04排废口的气动阀处有白色物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场通知现场人员进行整改清理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:40:54 | 2026/7/30 1:43:00
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场堆放木箱及泡沫包装未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场通知现场人员进行整改报废 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:38:54 | 2026/7/30 1:40:25
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47，3-09 | 高压制备系统CMM-404-HPPC02与CMM-404-HPPC04的电源线拖地摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场通知现场人员将电源线临时架高处理，钉钉报修制作电线桥架 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:35:14 | 2026/7/30 1:38:23
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 入口处防爆控制柜外部防护罩破损脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已通知现场人员进行整改更换 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:32:33 | 2026/7/30 1:34:04
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 现场抽查操作人员郭淼能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:29:43 | 2026/7/30 1:31:37
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 现场流动相走向标识、管路标签完整清晰、状态完好；200L溶剂桶已按规范完成静电接地连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:27:46 | 2026/7/30 1:28:30
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 经核查，操作人员孙炳臻、尉勇按照CK要求对配液罐、流动相储罐及管路进行打压试密并合格，现场流动相转移管路未悬挂试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知操作人员悬挂打压试密合格签 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:25:47 | 2026/7/30 1:27:44
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-40 | 8592项目柱效检测合格，现场高压制备系统及制备柱的空压阀门未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理对空压阀门进行上锁 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:24:31 | 2026/7/30 1:25:24
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 现场组分均按照要求进行物理隔离，实物与记录保持一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:23:08 | 2026/7/30 1:24:28
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | A1货架上载体领出后，记录中复核人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场通知倒班助工进行整改填写 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:21:02 | 2026/7/30 1:22:29
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | C1货架静电线连接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已钉钉报修进行整改恢复 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:19:04 | 2026/7/30 1:20:12
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场按照要求对溶剂桶、插底管连接静电；流动相按照规定区域摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:16:47 | 2026/7/30 1:17:47
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 专业性排查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场氮气白钢管路拖地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行架高处理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:14:24 | 2026/7/30 1:16:47
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间 | 车将放桶操作未按照桶连接氮气、尾气有效，氮气连接端匹配流量计，尾气视镜口连接另一个200L桶进行尾气排放。需要沟通新制度执行标准 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 对于新执行标准车间沟通协商标准 | 方法原因 | 协商放桶操作增加缓冲桶操作标准 | 协商放桶操作增加缓冲桶操作标准 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:12:24 | 2026/7/30 18:24:24
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间 | 二层R34下口放置4个方槽子，现场培训禁止存放2个以上，处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 转出不及时 | 方法原因 | 现场进行转出，人员培训 | 车间进行通报，方槽子现场禁止同时存放2个以上 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:10:10 | 2026/7/30 1:14:59
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间 | 二层R33放桶使用上班遗留测试后的桶，现场安排进行复测 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨班桶未二次检测 | 方法原因 | 现场进行处理 | 车间进行通报培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:08:22 | 2026/7/30 1:17:00
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场按照要求对溶剂桶、插底管连接静电；流动相按照规定区域摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:08:02 | 2026/7/30 1:09:28
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场氮气白钢管路拖地 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行架高处理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:06:58 | 2026/7/30 1:08:28
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间 | 二层人员放桶操作使用三根静电卡子，根据近期培训内容更改为两根 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 卡子使用多增一个， | 方法原因 | 现场去除 | 人员培训新操作标准 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:05:04 | 2026/7/30 1:17:45
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-06 | 现场抽查操作人员于清凡能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:04:41 | 2026/7/30 1:06:11
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-06 | CMM-404-HPPC03高压色谱系统上的防爆柜控制盒缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知现场人员粘贴防护罩，避免人员误触 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:03:29 | 2026/7/30 1:05:26
2026/7/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | FX1 | 生产部 | FX2695-李建军 | 一车间 | 已培训200L放通新人操作，准备放料前，现场询问操作标准遗忘， | 能力意识 |  | 一般风险 | DH3 | 凯莱英医药集团>DH3 | FX2695-李建军 | FX2695-李建军 |  | 人员遗忘 | 方法原因 | 现场进行培训 | 车间进行重申制度要求 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:02:50 | 2026/7/30 1:18:16
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | B3货架记录中9470项目批号填写错误，缺少操作号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知当班班长重新填写 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:02:13 | 2026/7/30 1:04:21
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 9470项目第一针组分2，物料存储条件填写错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知操作人员划改重新填写 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 1:00:32 | 2026/7/30 1:03:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 冲柱溶液复核人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知操作人员进行整改复核 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:58:38 | 2026/7/30 1:00:24
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 现场抽查操作人员张珲桓能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:56:11 | 2026/7/30 0:57:20
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 经核查，4228项目第7针和第8针制备前，操作人员黄斌按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:53:32 | 2026/7/30 0:55:33
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 4228项目制备结束，组分接收管未单独密封且密封袋里有溶剂残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:52:16 | 2026/7/30 0:53:33
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 4228项目制备结束，现场空桶、柱效液未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理将现场空桶、溶剂进行处理 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:50:57 | 2026/7/30 0:52:36
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 200L桶区域7537不合格组分已清理，墙上的项目标识未摘除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场将项目标识摘除 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:48:06 | 2026/7/30 0:51:13
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 4228项目货架上，合格组分与不合格组分未进行物理隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已当场通知操作人员进行整改，并对其进行培训 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:46:59 | 2026/7/30 0:49:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 现场200L桶区域内，各项目组分登记与实物一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:45:04 | 2026/7/30 0:46:27
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 现场抽查操作人员高兴宇能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:42:58 | 2026/7/30 0:44:12
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 4228项目操作系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:41:16 | 2026/7/30 0:43:01
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 经核查，4228项目第3针与第4针制备前，操作人员高兴宇按照要求进行每针前CK检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:39:40 | 2026/7/30 0:41:04
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-06 | 氮气、尾气管路使用后直接拖地放置，未及时回收 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已通知验证人员将氮气、尾气管路回收暂存 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:36:43 | 2026/7/30 0:39:43
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-09 | 现场反应釜、储罐放置位置遮挡货架，阻碍空桶转运、物料进出及取放 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已与验证人员、现场人员沟通确认，将清洁验收的设备转运至暂存间存放，预留货架取放物料及空桶的空间 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:34:26 | 2026/7/30 0:36:20
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼3-09 | 现场流动相就地存放，未规划存放位置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理规划流动相存放位置，并将流动相标识悬挂上墙 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:32:36 | 2026/7/30 0:34:50
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-47 | 4228项目有三种流动相，现场未制作临时CK对流动相切换以及移动储罐下口阀门进行确认检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理制作流动相切换Checklist | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:29:16 | 2026/7/30 0:31:41
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 现场200L桶存放区域，项目组分存放时均使用隔离带进行物理隔离，项目标识悬挂上墙 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:26:37 | 2026/7/30 0:28:54
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 经核查，9470项目合并组分按照要求进行称重，白色物料标签书写规范，现场实物与记录登记一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:23:56 | 2026/7/30 0:26:18
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | D4货架上9702项目标识制作人未填写日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 已沟通生产经理填写日期 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:22:33 | 2026/7/30 0:24:35
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | C1记录架固定板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已钉钉报修进行固定整改 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:19:42 | 2026/7/30 0:21:10
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 7537二次浓缩体系存放时已添加二级防护槽，货架未悬挂项目标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已沟通生产经理制作项目标识并悬挂至货架 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:15:29 | 2026/7/30 0:17:26
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | B4货架旁静电扁铁固定处缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已当场通知现场人员进行钉钉报修固定 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:12:50 | 2026/7/30 0:15:06
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 9470中间体存放至货架未添加二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已当场通知当班班长添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:10:04 | 2026/7/30 0:12:15
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 现场货架上8943组分存放数量与记录一致，但物料状态标识为空未更正 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已沟通生产经理将物料状态标识更正至待检测 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:06:41 | 2026/7/30 0:12:39
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 2526项目合并组分已领出转移，墙上的标识未撤离 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 沟通生产经理已将标识撤离 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/30 0:03:35 | 2026/7/30 0:06:27
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 现场5728组分存放数量与记录一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 23:11:52 | 2026/7/29 23:21:26
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4-36 | 5728货架上均为不合格组分，物料状态标识显示合格状态 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员原因 | 人的原因 | 将物料标识更改至待检测 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 23:07:59 | 2026/7/29 23:16:43
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS6044-皮轶杰 | 四号楼四层 | 制备纯化间4-06：电源防护罩沾染大量白色油漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>B4 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 设备设施原因 | 已整改，更换防护罩 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 22:42:19 | 2026/7/29 23:03:30
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-214 | 16：45，废液柜里废液储罐未连接静电卡子，已现场提醒(提醒18条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 废液桶回收后没有及时连接静电接地卡子 | 人的原因 | 当场连接静电接地卡子 | 废液桶回收后及时连接静电接地卡子 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/29 20:03:35 | 2026/7/31 17:25:42
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-211 | 16：30，废液柜里废液储罐未连接静电卡子，已现场提醒(提醒18条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员拿回，未进行静电卡子控制 | 人的原因 | 现场整改 | 晨会培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/29 19:59:45 | 2026/7/31 17:25:55
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-105 | 20：41，实验室有二级过夜实验，过夜实验状态告知卡未划改(提醒45条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 由于一线人员疏忽错误划改标识卡 | 人的原因 | 划改为与进行中的实验相符的标识 | 提醒全员关注实验类型和标识牌相符，值班巡查进行核对 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/29 19:56:17 | 2026/7/31 17:26:11
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-201 | 20：52，04橱磁力搅拌器插头未拔(低风险44条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 下班巡查不到位 | 人的原因 | 仔细检查 | 下班双人检查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8141-王爽 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/29 19:51:06 | 2026/7/31 16:56:58
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 20：24，02橱内装置搅拌头通电未打开，（与实验室负责人已沟通）(低风险44条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS3452-程宾 | 否 | 人员停止搅拌置换气体后没有及时开启搅拌 | 人的原因 | 加强培训，相互提醒 | 加强培训 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS17532-丁雪锋 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/29 19:47:08 | 2026/8/5 9:53:41
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层二车间钢平台上冷凝器（702-r22-c01）旁真空管路末端快开卡子松动，缺少垫片，已沟通赵强主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员末端封口意识不足 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 19:46:32 | 2026/7/31 7:02:39
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼901-R06反应釜漏斗上方快开卡子松动，已沟通芮力主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗后安装盲板后未紧固，已安排进行紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 19:46:32 | 2026/7/31 7:03:05
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 快开卡子核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 巡查发现9号楼901-R01钢平台上真空管路末端的重型卡子螺栓松动，已沟通芮力主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已安排人员进行紧固，并对清洗人员进行传达 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 19:46:32 | 2026/7/31 7:03:26
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | RTO | 巡查发现RTO控制室的地板塌陷，需要修复，以防日常工作人员踩空摔倒。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 地板腐蚀导致，及时进行更换 | 设备设施原因 | 及时更换 | 备件采买 | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/2 9:46:25
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | RTO | 巡查发现一期RTO碱加药罐的上料泵送修，无法保证一备一用，需尽快修复完成，恢复设施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 设备损坏已外出送修， | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/2 9:47:30
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 4号楼生产厂房 | 巡查发现解析的水喷淋塔补水箱无液位下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足导致 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/2 9:47:52
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 4号楼生产厂房 | 新的活性炭未采取防雨措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 风将塑料膜吹开 | 环境原因 | 重新缠紧 | 缠紧 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/7/31 8:46:22
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 4号楼生产厂房 | 酸性碱喷淋的在线站房不使用的UPS电池需及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 已告知运维单位及时进行处理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/2 9:48:22
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 5号楼OEB5厂房 | OEB5厂房西侧的沾染废物露天存放，未进入周转笼 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2446-魏鹏 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 存放沾染物笼子未回来；针对新人的沾染物处理要求培训不到位 | 人的原因 | 沟通物流将笼子转移回来，将沾染物放入指定位置 | 人员培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/4 14:56:50
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6816-梁续臣 | 剧毒库氯气应急尾气设施 | 缺少温湿度在线连续检测、氢氧化钠浓度在线检测、尾气固定氯气检测器，尾气设施现为不可使用状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3117-李树林 | 否 | 根据新国标排查发现，缺少部分检测设备 | 设备设施原因 | 已报概算进行整改 | 已将氯气库进行停用 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 18:52:48 | 2026/8/7 11:28:53
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 何冰28号申请的过夜反应的钉钉过夜实验流程，29号还没审核 正确做法：当日开设过夜实验钉钉流程需当日审核完成，未审核完成不允许过夜 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 项目主管未及时审批钉钉中过夜流程 | 人的原因 | 加强对项目主管培训 | 实验人员及时通知审批人员 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 17:38:14 | 2026/7/31 16:40:58
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室物流通道长时间放置正庚烷、乙醇溶剂，易碰撞泄漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料存放不规范，占道堆放易燃溶剂，存在泄漏风险 | 人的原因 | 立即转移溶剂至合规储存区域 | 落实物料定置管理，禁止通道堆放危化品 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室9号通风橱台面有较多白色物料粉末残留未清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后未及时清洁，5S管理落实不到位 | 人的原因 | 即时清理台面残留物料 | 实验后及时清洁，常态化检查设备卫生 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室（责任人为刘龙辉）7号立式通风橱真空软管接口出破裂，可能导致真空泵长时间高负荷运行，温升快。试验过程空气和溶剂气体混合进入真空系统。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备巡检缺失，软管老化破损未及时发现 | 人的原因 | 更换破损软管，排查真空设备工况 | 定期巡检设备管路，及时更换老化配件 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 2号楼204区域 | 承包商南通通博焊机接地线夹接处未破漆影响接地效果； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，接地未破漆 | 人的原因 | 接地点位进行破漆 | 人员强调，加强现场监管 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼二层100L区域 | 承包商中盛晟海脚手架缺少防护栏杆 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，高度不够未增加护栏 | 人的原因 | 增加防护 | 人员强调，加强现场监管 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子实验室走廊 | 实验室东侧走廊防火门需要保持常闭状态，周围纸箱子需要进行清理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 消防管理松懈，通道杂物未及时清理 | 人的原因 | 清理纸箱，复位防火门并保持常闭 | 常态化检查防火门状态，严禁周边堆放杂物 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 顶部消防喷淋上放有渗水情况，需要报修。（需确认是否其他管路渗漏至喷淋点滴落） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 消防设施隐患未排查，管路存在渗漏隐患 | 人的原因 | 上报报修，排查渗漏点位 | 定期检查消防设施，异常及时报修 | N/A | 2029/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2029/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 实验室废液柜内静电卡子状态不佳，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设施巡检不到位，接地配件老化损坏 | 人的原因 | 更换新静电卡子，重新固定接地点 | 定期检查静电接地设施完好性 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 实验室现场分液漏斗下口嘴破损，易造成划伤，需要及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 器具点检不足，破损器具未及时淘汰 | 人的原因 | 报废破损器具，更换完好器具 | 使用前检查玻璃器具完好度 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 烘箱需要做好管理，控制在白天实验室有人活动时使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备使用制度未严格执行，管控不严 | 人的原因 | 规范烘箱使用，仅限白天有人时段使用 | 落实设备使用时限管控，专人监督 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 部分通风橱背板有物料印迹，需要安排整体检查清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 清洁不彻底，设备全域保洁不到位 | 人的原因 | 全面排查并清理通风橱背板污渍 | 整体清洁 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 非化暂存间内物品需要进行整理，物料需要转移。货架上纸箱等进行清理。对于非化领用同样需要控制暂存量。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 暂存管理混乱，物料管控、5S落实差 | 人的原因 | 清理纸箱、规整物料，转移多余物料 | 严控暂存数量，定期整理暂存间 | N/A | 2030/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2030/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子101实验室 | 实验室试剂柜上方顶板孔洞有线路接头，需要检查处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 电气隐患排查遗漏，孔洞未封堵 | 人的原因 | 检查线路接头，封堵孔洞。 | 定期排查实验室电气孔洞隐患 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子103实验室 | 实验室门开启困难，需要报修及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 设施维保不及时，门体故障未处理 | 人的原因 | 上报报修，保障开关顺畅 | 定期检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子103实验室 | 实验室废液柜处静电卡子接地点使用不便，需要沟通重新固定接地点。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 接地布置不合理，日常使用不便 | 人的原因 | 重新规划、固定接地点 | 规范接地设施布置，便于日常使用检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子103实验室 | 实验室靠近东侧一排插座贴上黑黄胶带密封处理的，部分被重新打开使用，需要考虑增加防水盖板。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 用电管理不严，违规启用封闭插座 | 人的原因 | 加装防水盖板，重新封闭防护 | 加装防水盖板，重新封闭防护 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼大分子105冰箱间 | 冰箱间内物料需要再安排确认是否有需要清理的物料，房间顶部排风口需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 库房保洁、物料排查不到位 | 人的原因 | 梳理清理物料，清理排风口积尘 | 定期清理冰箱间及通风设施 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼102分析室 | 实验室内在用设备需要确保有引风罩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 设备配套防护缺失，废气收集不到位 | 人的原因 | 设备投用前核查防护、引风设施完整性 | 为在用设备配齐引风罩 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼102分析室 | 实验室废液柜内小样瓶等杂物需要进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 废液柜5S管理差，杂物随意堆放 | 人的原因 | 彻底清理柜内杂物、冗余小样瓶 | 保持废液柜整洁，定点规范存放 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 2号楼102分析室 | 实验室靠近洗眼器侧的通道有点窄，东西需要清理一些。 分析室内人员需要控制，不超过10人。实习员工，需要有老员工配同；确保员具备能力。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 保持应急通道畅通，严禁堆放杂物 | 人的原因 | 严控室内人数≤10人，实习生必须老员工陪同 | 落实人员准入及师徒陪同制度 | N/A | 2027/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2027/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 2号楼东侧尾气风管支架倾斜，需要固定支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 固定螺丝生锈损坏 | 设备设施原因 | 更换螺丝，重新固定 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 两个集装箱之间线路需要进行规整整理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 重新整理固定线路 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 低温集装箱外围记录桌处周围需要进行清理整理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清理不及时 | 人的原因 | 现场进行清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 污水站蓄水池处取样器使用完毕后需要及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未及时归位 | 人的原因 | 已归位 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 机修间 | 机修间内水罐人孔口处于打开状态，罐子作为受限空间需要做好管控，不可随意打开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 人员意识不足，巡查不到位 | 人的原因 | 螺丝固定 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 初中效小屋 | 现场放置有大量纸箱高效等物品，现场需要配置悬挂式灭火器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 之前未存放，存放后未意识到 | 人的原因 | 增加挂顶式灭火器 | 人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 叉车棚旁边设备需要及时清理转移。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备临时存放位置不合理 | 方法原因 | 转移现场进行清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 叉车棚旁边地面有油印迹，设备需要及时清理转移。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 夹套管路残留 | 设备设施原因 | 现场进行清理 | 人员强调密封存放及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 室外灭火器状态需要做好清洁维护。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 室外环境差 | 环境原因 | 现场进行清理 | 定期清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 老食堂 | 人员更衣柜处需要补充增设一组灭火器，EHS协助准备灭火器。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域灭火器不足 | 设备设施原因 | 增加灭火器 | 沟通EHS进行评估 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 食堂东侧室外物品需要进行整理规整，厂区草坪一次性手套等杂物需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 卫生清理不及时 | 人的原因 | 清理 | 加强检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 食堂 | 食堂东侧保洁小屋顶板需要进行维护，可安排单独吊顶方式。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 设施老化 | 设备设施原因 | 采购吊顶物料，待督导组离津后施工 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 进行中 | ALS4819-姜宁 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 食堂东侧室外物品需要进行整理规整。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 卫生清理不及时 | 人的原因 | 清理 | 加强检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 厂区 | 门卫东侧车棚处物品需要整理，无关物品需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 卫生清理不及时 | 人的原因 | 清理 | 加强检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS4819-姜宁 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 1号楼二层空调机房 | 机房内有饮料瓶，需要及时进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 瓶内是做保温用的胶水，使用完未及时清理现场 | 人的原因 | 清理现场 | 人员强调，维修完毕及时清理现场 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 1号楼 | 1号楼南侧楼梯口处放置有塑料桶，需要及时转移。通道塑料桶不应长时间放置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 周转不及时 | 人的原因 | 现场清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 1号楼 | 103物流通道堆积较多馏分桶，需要及时做好转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 周转不及时 | 人的原因 | 现场清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 1号楼 | 103物流通道门口放置有一200L铁桶长时间占用通道。通道包装桶需要及时做好转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 周转不及时 | 人的原因 | 现场清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 1号楼 | 104物流通道门口放置有一200L铁桶长时间占用通道。通道包装桶需要及时做好转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 周转不及时 | 人的原因 | 现场清理 | 人员强调及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 3号楼 | 3号楼二层分布器间气动阀需要及时复位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 更换后旧设备未及时拆除 | 人的原因 | 拆除旧设备，恢复 | 人员强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/19 | 综合排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 综合排查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS3340-谭鹏勇,ALS6112-陈向杰,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS0482-刘雪峰,AMM0634-冯义利,ALS8390-武红杰 | 3号楼 | 3号楼二层分布器间一防爆管弯折角度过大，易造成防爆管破裂造成防爆性能失效。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 防爆管受力弯折 | 人的原因 | 更换防爆挠性管 | 人员强调，加强巡查 | N/A | 2024/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2024/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107玻璃反应釜氮气管路与氮气流量计中间减压阀两端未进行静电跨接，形成孤立导体，使氮气流量计上静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 氮气减压阀为吕制材质丝扣与不锈钢卡盘连接，非独立导体，已与巡查人员沟通 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2024/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2024/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107玻璃反应釜液体加料管路快开卡子为两瓣快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 以进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107玻璃反应釜固体加料口和液体加料口处静电线连接在快开卡子螺栓中间，静电线线鼻与快开卡子不能有效连接，致使静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107使用中压滤罐的体系转移管路和母液转移管路与刚性隔离器上球阀连接的快开卡子为两瓣开口快开卡子。不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108使用中刚性隔离器中间出料口上抱箍尺寸不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103制备系统旁加料管路快开卡子为两瓣开口快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103北侧墙壁上氮气管路与氮气流量计中间减压阀两端未进行静电跨接，形成孤立导体，使氮气流量计上静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行安装 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内80L玻璃反应釜加料管路快开卡子为两瓣开口快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行更换 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104中间墙壁上尾气管路中间囊氏过滤器两端未进行静电跨接，形成孤立导体，使氮气流量计上静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 已经进行安装 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 2-102 3号通风橱合成实验人员朱彦伟操作玻璃溶剂时未加二级防护槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作不规范，风险防护意识薄弱。 | 人的原因 | 现场整改，增设二级防护槽 | 溶剂操作全程落实二级防护 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 |  巡查2号楼104研发实验室，现场跟踪项目的研发人员张博独自在实验室进行操作（析晶/过滤/烘料），夜间涉及化学品相关的操作需要有第二人现场配合。已现场沟通进行指正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 夜间作业制度未落实，单人违规操作 | 人的原因 | 现场指正，停止单人夜间涉化操作 | 夜间涉化实验严格执行双人在岗 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼GMP动力站区域 |  22：41，巡查2号楼GMP动力站区域，现场缺少有效灭火器，需要补充增加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 联系EHS及时补充 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/21 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼办公室 |  22：32，巡查2号楼办公室门口，衣架位置遮挡义务消防员等信息公示牌，需要考虑调整位置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空间有限，衣架阻挡标牌，考虑不足 | 设备设施原因 | 衣架更换位置 | 注意巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-106试剂间，PL-RJG-08防火溶剂柜存有一瓶 N-甲基-2-吡咯烷酮，未在准入清单内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 试剂准入管控不严，未核对清单 | 人的原因 | 移出违规试剂，核对准入清单 | 入柜试剂严格核对准入台账 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室15号通风橱有一桶制备组分（OEB5，CKo141562-01-05n06，制备人：张博）桶外壁有明显物料痕迹；标签危险性叉选致敏需重新确认 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 高活物料管理不严，标签复核不到位 | 人的原因 | 清洁桶身，重新复核更新危险标签 | 高活物料定期检查外观及标签 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室5号通风橱对面中央台面，四口瓶柜内，存有多个明显物料未清洗四口瓶，开柜门有明显溶剂味道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 器具清洗收纳不及时，现场管理差 | 人的原因 | 彻底清洗器具，通风散味 | 实验器具用完及时清洗归位 | N/A | 2028/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2028/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 14：20监控核查2-104实验室5号通风橱实验人员操作时PPE防护不到位，手腕皮肤暴露在外，接触化学品 易造成皮肤伤害 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识薄弱，操作随性 | 人的原因 | 规范穿戴防护用品，全覆盖防护 | 操作前自查PPE穿戴完整性 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 14：10监控核查3号通风橱台面玻璃溶剂瓶无托盘、防漏槽等二级防护，易碰撞倾倒时化学品渗漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 操作不规范，风险防护意识薄弱。 | 人的原因 | 现场整改，增设二级防护槽 | 溶剂操作全程落实二级防护 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 11：54监控核查2-104实验室14通风橱实验人员操作时通风橱下拉不到位，无法有效呼吸防护及喷溅防护；15号通风橱台面玻璃溶剂瓶无托盘、防漏槽等二级防护，易碰撞倾倒时化学品渗漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未落实通风橱规范使用要求 | 人的原因 | 现场整改，操作时下拉至安全高度 | 严格规范通风橱操作姿势及视窗高度 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104一个PP内甲酸与MDF混放，有机酸与有机溶剂属于禁忌物 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 临时存放未识别到 | 人的原因 | 现场已分开，已清出车间 | 人员强调，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101实验室5号通风橱台面上有使用过的废弃手套未及时清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后未收尾，废弃物清理不及时 | 人的原因 | 立即清理废弃劳保用品 | 实验垃圾随产随清 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室12号通风橱循环真空泵与缓冲瓶接口处软管破损，易开裂脱落；14号通风橱过夜反应装置氮气管路连接瓶口的软管破损未扎扎带，易脱落 导致氮气泄漏，已沟通现场人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 管路巡检不足，设施固定不规范 | 人的原因 | 清理台面残留物料 | 实验完毕及时清洁设备台面 | N/A | 2029/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2029/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 2-103制备实验室3号通风橱台面有较多白色物料残留未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验人员行为习惯意识差 | 人的原因 | 及时清理物料 | 加强检查，及时清理 | N/A | 2027/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 106车间刚性隔离器上方插座箱处固定螺丝松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 联系电工维修完毕 | 注意现场巡查，检查设备的完整性 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 2-103制备实验室门开合卡滞、阻力过大，不易打开，不符合安全出口畅通的要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 设施维保滞后，影响疏散通行 | 人的原因 | 上报报修，保障开关顺畅 | 定期检查安全出口门窗状态 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 11：26监控核查2-104实验室3号通风橱实验人员倾倒溶剂时，未将通风橱下拉至安全操作高度，无法有效呼吸防护及喷溅防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未落实通风橱规范使用要求 | 人的原因 | 现场整改，操作时下拉至安全高度 | 严格规范通风橱操作姿势及视窗高度 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 3号楼CMMD-合成 | 13：26监控核查2-104实验室16号通风橱台面玻璃溶剂瓶无托盘、防漏槽等二级防护，易碰撞倾倒时化学品渗漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常操作防护不到位，习惯性违规 | 人的原因 | 全部增设托盘、防漏槽 | 溶剂瓶存放必须配备二级防漏防护 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间北侧溶剂间一溶剂桶静电卡子未有效接地（一端连接接地点，一端未连接桶身） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 静电卡子连接无效， | 设备设施原因 | 现场已连接 | 人员强调静电卡子有效连接，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS14126-田坤 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104退更间蓝大褂放置在桶上，垃圾桶盖子未关（重复发现项） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常5S管控松懈，重复问题未整改到位 | 人的原因 | 规整物品，密闭垃圾桶 | 加强区域巡检，杜绝重复性隐患 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-13通风橱过夜实验20：00前未完成审批，过夜实验申请人：郝勇胜 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 制度执行不严，违规开展未审批过夜实验 | 人的原因 | 补全审批流程，严肃通报整改 | 过夜实验必须先审批、后开展 | N/A | 2028/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2028/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-3通风橱风速面板显示1.9m/s左右，高于正常风速 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备风速异常 | 人的原因 | 报修调试风速至规范区间 | 定期校验通风橱风速参数 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼QC实验室 | 实验室内应急喷淋/洗眼器超期未点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 巡检时未注意观察 | 人的原因 | 历史点检 | 增加巡查次数 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间103一台地牛横放在人流通道上（放置时间长达一小时五十分钟，离开时提醒现场人员转移，后通过查监控查看并未进行转移），发生危险后人员无法及时撤离 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备验收使用转移不及时 | 人的原因 | 挪开不影响通道 | 人员强调通道禁止阻挡，加强现场巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间104物流门口放置多个25L组分桶，发生危险后阻挡人员及时撤离 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 组分合并清理不及时， | 人的原因 | 挪开不影响通道 | 人员强调后期少量多次进行，禁止阻挡通道 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置容量瓶等物品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物品定置管理差，器具占道堆放 | 人的原因 | 清理通道器具，归置存放。 | 严禁通道堆放实验器具，保持畅通 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:35:57 | 2026/7/29 17:35:57
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 一车间一层三合一间外西侧设备，放料管路上方法兰静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路穿层时将跨接碰断未识别 | 方法原因 | 已将三合一间外西侧小平台下穿层管路法兰静电跨接更换完成。一层操作人李勇钢使用的管路完整性检查不到位，价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，分管的设备使用前做好完整性及合规性检查，并安排人员对各层设备静电跨接及接地线进行整体排查整改。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/3 14:51:37
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 一车间插底管连接处使用生料带进行紧固防渗漏，生料带绝缘性强不导静电，需注意静电卡子连接位置，以便静电导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 对插底管存在丝扣连接影响静电导出性能辨识不足。 | 方法原因 | 对现有存在丝扣连接的插底管明确静电卡子连接点位在与插底管焊接的弯头位置，禁止连接在丝扣配件后方使用。 | 对车间插底管更换密封O型圈，并制定插底管使用要求并制作标准图片进行培训，明确静电卡子连接标准。 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/10 12:13:47
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间四层 | 一车间四层101-F006压滤罐上下阀门两侧静电跨接线均未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将四层101-F006压滤罐上下阀门两侧静电跨接线连接完毕，夜班班组人员设备临时调整楼层位置后静电跨接检查不到位，价值积分处罚。 | 对车间人员进行静电跨接使用要求回顾，明确搪瓷配件及衬塑阀门静电跨接连接方式，并按照要求执行。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/3 14:52:11
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 一车间尾气管路法兰连接处无静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路设计安装时对尾气高空管路静电跨接安装缺失 | 设备设施原因 | 已对车间一层天井上方尾气高空管路使用升降车将管路法兰增加静电跨接完成。 | 对车间高空管路进行整体排查，静电跨接缺失的及时进行补充。 | 50 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/3 14:52:33
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间一层 | 一车间二层送风机接地线断裂，需重新紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员移动风机时将接地线线鼻子拽脱落未识别。 | 方法原因 | 已将二层操作人员环境降温临时风机接地线重新连接完成。 | 加强对车间临时风机接地线的检查和维护，发现问题及时整改处理。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 9:39:53
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间一层 | 二车间一层洁净间外902-T073音叉液位计未连接接地（若确认为24V非孤立导体则不需要连接） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对音叉液位计类型识别不到位，静电接地安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对音叉液位计连接静电接地完毕 | 内部群对低压孤立导体静电接地连接要求进行重申，涉及设备准备注意接地线连接 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 15:40:43
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 二车间四层北侧柱子区域，积水较多，现场电气设备电线泡在积水中，需进行处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 区域部分冷媒管路保温缺失，冷凝水滴落地面造成积水，部分挠性软管搭落地面，存在进水风险 | 设备设施原因 | 已安排人员对区域缺失保温进行完善，搭落软连已进行悬挂，地面积水已进行清理 | 1.每日对该区域地面积水进行一次清理 2.车间其他位置同步进行排查确认 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 15:29:14
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 二车间四层北侧连续化区域西侧平台楼梯旁管路滴水到泵上，存在进水短路风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 换热器管线阀门处保温缺失，冷凝水滴落下方磁力泵 | 设备设施原因 | 已对管线阀门保温缺失位置添加保温覆盖完毕，磁力泵上方增加塑料二次防护 | 1.针对用电设备防水管理要求车间内已完成培训 2.针对此类问题车间内其他位置进行排查确认，异常点位进行处理 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 15:28:43
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜放桶管路静电线未检测出阻值 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 902-R13反应釜接收罐吹罐操作，吹罐过程操作人员在区域进行其他操作存在静电夹误碰情况，造成静电夹破漆失效 | 人的原因 | 人员进行批评教育，重新破漆后阻值检测合格 | 计划采购静电检测报警装置，避免人员操作误触导致静电异常等情况 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 9:29:21
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间三层 | 二车间三层902-F025压滤罐上方一阀门静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化断裂破损 | 设备设施原因 | 已安排人员更换静电跨接完毕 | 每日当班期间发现静电跨接完整性缺失情况进行处理，已安排3个操作班组对车间整体设备静电跨接情况进行排查整改 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 9:29:52
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 生产车间用电安全及静电排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间二层 | 二车间二层902-R34釜旁静电线缠绕在接地点上，应使用铜鼻子压接方式固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备静电接地线接头位置未使用接线端子连接 | 人的原因 | 现场连接不标准导线已更换为接线端子连接完毕 | 内部群对静电接地线接线端子使用要求进行重申，车间针对静电接地线连接整体进行排查确认 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 17:32:40 | 2026/8/9 9:34:33
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0560-王斯德,AMM4847-赵春旭,ATX0043-宫佳磊 | 611核磁实验室 | 一名分析人员在核磁室内未佩戴防护眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ALS0888-李宗杰 | ALS0888-李宗杰 | 否 | 人为因素 | 人的原因 | 即使纠正，当事人立即佩戴眼镜 | 对当事人进行培训，并处罚金 | 50 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/7/29 17:27:09 | 2026/8/1 10:20:42
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0560-王斯德,AMM4847-赵春旭,ATX0043-宫佳磊 | 616分析配样室 | 废弃桶现场使用静电卡子已于03/29/2026过期，需尽快效验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 |  | 已经校验完成，旧签新签都有，忘记将旧签取下 | 人的原因 | 及时将旧签取下 | 已在组内强调，更换新签时及时处理旧签，不能再绑在静电卡子上 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/7/29 17:27:09 | 2026/8/4 9:48:26
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0560-王斯德,AMM4847-赵春旭,ATX0043-宫佳磊 | 616分析配样室 | 现场使用一处废液桶未及时盖盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员倾倒完废液后，未及时盖好盖子 | 人的原因 | 已改正，当场盖好废液桶盖子 | 已在组内强调，倾倒完废液后及时盖好废液桶盖子 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/7/29 17:27:09 | 2026/8/3 9:41:11
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0560-王斯德,AMM4847-赵春旭,ATX0043-宫佳磊 | 503AR气相室 | 洗眼器上次点检为07/21/2026，已超过每周点检一次的时间周期，需尽快点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | AMM0298-崔连艳,AMM2784-金晶晶 | 否 | 负责的分析员最近忙于方法验证的工作，个人疏忽忘记了 | 人的原因 | 已由另外的同事完成检查并记录，洗眼器均符合要求 | 培训分析员，关注5S责任。组长设置定时提醒，防止因为其他工作太忙，疏忽5S工作 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/7/29 17:27:09 | 2026/7/29 18:50:01
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 实验室&分析室专项排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0560-王斯德,AMM4847-赵春旭,ATX0043-宫佳磊 | 502AR分析室 | 现场使用二氧化碳钢瓶加压阀压力表向内，不方便观察，需调整朝向至巡检通道 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2632-孙卓 | AMM2632-孙卓 |  | 由于压力表需要使用生料带进行接触口的密封，此次生料带厚度正好导致压力表旋紧情况下，是朝向里的状态。 | 人的原因 | 调整生料带用量，重新安装 | 提醒安装人员：使用合适量的生料带进行密封，并注意检查压力表的最终朝向。 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/7/29 17:27:09 | 2026/8/5 9:55:37
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 甲库 | 氧化剂库外面防爆电箱上半部分松动 正确做法：防爆电箱需固定牢固，防止松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 螺栓与墙体松动 | 环境原因 | 已重新固定 | 设备设施松动的需重新固定，确保稳固 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 17:11:46 | 2026/8/9 16:16:40
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 甲库 | 还原剂库门口人体静电导出仪故障 正确做法：人体静电导出仪定期检查，故障及时报修维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 人体导出静电球，损坏 | 设备设施原因 | 以报修，联系电工进行整改更换 | 定期进行安全设施排查，发现问题隐患及时整改 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 17:09:02 | 2026/8/9 16:16:55
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 甲库 | 溶剂库1外面风机防爆线管接头部位松动 正确做法：防爆线管接头需固定牢固，防止松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 室外设施，时间太长松动 | 设备设施原因 | 以进行打胶固定，已整改完成 | 定期进行库房设施的隐患排查，发现问题及时整改 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 17:02:05 | 2026/8/9 16:17:09
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 污水站尾气间碱液吸收罐液位计无液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 巡查不到位，没有及时发现 | 人的原因 | 立即添加碱片，恢复液位 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:56:11 | 2026/7/30 8:56:14
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-07房间人数标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用时损坏 | 人的原因 | 已更换新的房间人数标识 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-92房间内真空管路未使用情况下未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 真空管路使用完后操作人员未恢复盲板封堵 | 人的原因 | 已补充盲板进行封堵 | 排查车间需加盲板的地方，及时进行补充 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62房间内自来水管路末端盲板被拆除未恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员拆除盲板使用其快开卡子，使用后未恢复 | 人的原因 | 已重新使用盲板封堵 | 对车间人员培训，禁止拆除工业管路上盲板 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-37房间内仪表空压未使用重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已更换未重型卡子 | 排查车间其他空压是否使用重型卡子 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-12房间内空压管路标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标签老化破损 | 环境原因 | 已重新更换新的空压标识 | 发现车间存在破损的标识后及时进行更换 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 二楼东区做管房间内存放管路摆放不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员存放管路时未摆放整齐 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间内使用后的体系管路未及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场人员不确定管路后续是否使用 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行处理 | 使用后的管路及时沟通生产经理进行处理 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-64房间内乙二醇管路未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未及时添加盲板 | 人的原因 | 已补充盲板进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP010表面存在盐渍未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 蠕动泵表面未及时清理 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时清理设备表面 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-401-R02反应釜上压力表红线缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备使用过程中压力表红线脱落 | 设备设施原因 | 已补充新的压力表红线 | 排查车间其他压力表状态，发现问题进行整改 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 冻干3房间内一四元泵人员反映抽不上液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 检查后无明显问题，可能为操作人员操作不当 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 一二车间应急柜、药箱内缺少创可贴、剪刀、扳手等物品 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 部分物品被使用后未进行补充 | 人的原因 | 已对缺少应急物资进行补充 | 定期检查应急柜内物品，及时进行补充 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62房间内20%乙醇未放置在货架上暂存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未及时放至货架上暂存 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-13房间内人数标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用时损坏 | 人的原因 | 已更换新的房间人数标识 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | TJ4S-401-R04反应釜液体加料口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 新验证设备部分配件安装不完全 | 人的原因 | 已补充盲板进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-04配液罐存在法兰缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备清洗或更换螺丝时拆除静电跨接后未进行补充 | 人的原因 | 已补充新的静电跨接 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-16配液间储罐缺少DN50盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备清洗时，盲板拆除后未及时恢复 | 人的原因 | 已补充盲板进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-49房间内排风口标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识老化破损 | 设备设施原因 | 已更换新的排风口标识 | 排查车间其他标识是否完好，发现问题后及时进行整改 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 现场氢氧化钠的50L桶，存在标签重复粘贴的情况，同一位置粘贴了2张 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员重复使用同一个桶配制相同的溶液 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员培训，一个物料周转桶，只能使用一次，禁止重复使用，并且桶的物料标签禁止覆盖，只能粘贴1张 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤2房间现场手动夹具，安装2*2.33平膜包，实际标识写着2.5平 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识制作时未进行复核 | 人的原因 | 需重新更换相关标识 | 对车间人员培训，人员复核应该起到实际复核作用 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤2房间超滤夹具的压力表存在水泡发白情况 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备清洗时标签浸入水中 | 人的原因 | 及时更换新的标签标识 | 标签应该确保完整，需要调整压膜方式（先切割纸张，再压膜，最后完成留边缘切割） | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | FDA审计期间门上贴的白钢皮，有翘边问题 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 统计好数量，联系施工方处理 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo129470-02-03-03 P15实际投料量未填写 P51收集核实人缺少07/18/2026日期签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo148943-01-03-02 P42滤芯规格未叉选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo128279-01-03-01 P151桶规格未叉选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo146819-01-03-02 装柱记录P3匀浆液是否需要配制未叉选 装柱记录P7柱效测试液名称未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时书写记录 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-49/冻干收料 操作人员宁海龙 膜盒收出后，需双人复核膜盒外观状态，划膜盒时避免划到膜盒边缘，尽量一刀划完避免引入其他机械杂质，收料前药用级聚乙烯袋提前称皮重，收料完成后及时称重。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62 /装柱 操作人员赵申澳装柱前保证已开据吊装证，操作过程注意人员安全；装柱前确认装柱液已配制完毕，填料加入柱子前摇晃均匀，转移过程缓慢倾倒，避免撒漏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-66 /物流通道物料设备进出记录抽查 赵翌凯向东区物流通道2-66房间转入8个50L塑料桶，按照要求进行75%乙醇擦拭桶外表面清洁消毒，从15：35分开始，15：46结束，保持消毒剂停留时间大于5min后进行物料设备进出洁净区记录填写。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 杨俊向东区物流通道2-66房间转入一根体系编制软管，按照要求使用75%乙醇进行外表面擦拭消毒，从16：41分开始，16：47结束，保持消毒剂停留时间大于5min后进行物料设备进出洁净区记录填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 16:26:02 | 2026/7/29 16:26:02
2026/7/29 | 日常巡查 | 通风橱检查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 124清洗间 | 通风橱使用后未将拉门拉至最低 正确做法：通风橱使用后需将拉门拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 使用人员5S意识不足 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 16:13:56 | 2026/7/31 13:19:52
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3-209 | 1、通风橱内同时暂存氨水和盐酸 2、盐酸涉及实验室过夜储存，未执行每日退库暂存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 | 是 | 试验人员未遵守规则制度，未及时将盐酸及氨水进行隔离使用，试剂使用完后进行其他试验操作，导致未及时退库 | 人的原因 | 对盐酸试剂及时进行退库处理，将氨水放置在指定区域，及时进行整改 | 对领取的受控试剂及时进行退库暂存，实验操作过程中，避免酸碱混合放置，对实验人员进行培训。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/29 14:48:46 | 2026/7/30 12:42:16
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3-210 | 李村、朱怡岗培书空白（岗上负责人侯圣盼） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS4470-侯圣盼 | ALS3324-曹欢 | 否 | 人员培训完成后没有及时填写岗培书中的培训确认 | 人的原因 | 对岗培书中已完成的培训进行补充填写 | 强调记录的及时性 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS4470-侯圣盼 | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/29 14:46:57 | 2026/7/30 11:47:23
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3-205 | 张凯岗培书记录不全（岗上负责人杨白雪） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS7426-杨白雪 | ALS3774-刘智鹏 | 否 | 岗培人未起到监督职责，被培训人未及时按照要求完成记录 | 人的原因 | 补全岗培书记录 | 岗培书下发后记录及时登记，岗培人负责监督实施 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7426-杨白雪 | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/29 14:44:54 | 2026/7/30 11:33:43
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC | 刘钦弘岗培书放在宿舍（岗上负责人孙震） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS16576-王兴尧 | 否 | 分析员带回宿舍忘记拿回来 | 人的原因 | 已从宿舍取回岗培书，严格按照要求进行填写，培训。 | 对QC新员工强调岗培书的重要性，规范大家的填写要求，填写及时性的要求 | 无 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/29 14:43:01 | 2026/8/4 16:48:51
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 微生物 | 宫政岗培书记录不全（岗上负责人梁宇彤） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3303-于春鹏 | ALS1698-陈龙 | 否 | 培训完成后未能及时书写培训完成情况 | 人的原因 | 将已完成培训内容及时更新完成情况 | 提醒新入职员工每次培训时及时联系培训老师记录完成效果评价 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 14:41:06 | 2026/7/30 10:05:55
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3-204 | 郭小红岗培书放在宿舍（岗上负责人董志颖） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS5876-胡向青 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 郭小红是从实习直接转正，跟正常入职流程有点差异，所以HR没有对岗培书的相关具体操作好好交代给本人，本人对于岗培书没有足够的重视。 | 人的原因 | 将岗培书拿到公司，检查其培训和考核完成度，最终完成所有培训，完成后交给HR | 对于所有的试用期人员以及岗培负责人进行再次宣贯，需要按照计划完成培训和考核. | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS5876-胡向青 | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/29 14:36:25 | 2026/7/31 19:10:20
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 50m³罐区 | 罐区泵房内洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>50立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 罐区已根据停产变更停止使用，应急设施暂停检查 | 方法原因 | 生产启动前重新检查 | 生产启动前重新检查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 14:23:17 | 2026/8/1 17:28:38
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10m³罐区 | 罐区内部分静电卡子缺少校验合格签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 合格签使用过程脱落 | 方法原因 | 重新粘贴合格签 | 将合格签使用胶带固定防止脱落 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 14:22:10 | 2026/8/1 17:27:10
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 溶剂桶遮挡消防应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员备货物料，存放位置不合理 | 人的原因 | 备货物料避开消防设施区域 | 对相关人员进行培训，保证消防区域无阻挡 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:40:19
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 登高车遮挡溢出收集槽 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 登高车使用后，人用未存放到指定区域 | 人的原因 | 设立登高车存放区 | 对人员加强培训，使用后的物品合理合规存放 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:40:41
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 托盘破损严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 托盘破损人员使用时未及时发现 | 人的原因 | 破损托盘停用，更换新托盘 | 设立了破损托盘存放区，避免重复利用 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:41:01
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 现场溶剂桶遮挡大门 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 溶剂到货过多未及时上架 | 人的原因 | 物料全部上架 | 到货物料即使商家，避免阻挡通道大门 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:41:22
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 化学品关键防护层指示牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 太阳长时间暴晒导致标识牌脱落 | 环境原因 | 已经用玻璃胶加固 | 已经用玻璃胶加固 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:41:48
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 三氯乙酸包装上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 酸库容易产生酸气 | 物料原因 | 定期安排人员清理 | 定期安排人员清理，对试剂瓶进行清洁 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:42:13
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 现场防爆挠性软管破损，影响防爆性能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 防爆软管连接不当 | 方法原因 | 使用防爆泥进行封堵 | 已联系工程部安排厂家进行维修更换 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/7 11:35:19
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 防爆接线盒未盲堵，影响防爆性能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 大门防爆盒内是有封堵的 | 方法原因 | N/A | 防爆线及盒无封堵的及时增加封堵 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/7 11:02:45
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 13号库 | 绑带无效捆绑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 库管员在上架时绑带为扎紧 | 人的原因 | 对相关人员进行培训传达 | 培训后对相关人员，继续发生将会处罚 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:42:33
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 13号库 | 溶剂桶严重超出托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员操作溶剂大桶摆放过于靠里面，导致溶剂超托盘 | 人的原因 | 让相关库管员进行整理保证溶剂桶在托盘范围内 | 对相关人员进行培训，物料上架前一定要进行安全检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:44:07
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | TF15压力表缺少校验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 标签脱落 | 环境原因 | 增加标签 | 巡查时发现后及时补充 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:50:13
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 23号库 | 消防管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识未粘贴 | 方法原因 | 增加标识 | 标识脱落或未粘贴的及时粘贴标识 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/7 11:05:13
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 22号库 | 氢气储存隔间静电卡子缺少校验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 安装时未识别出氢气检测探头高度过高 | 设备设施原因 | 及时调整氢气检测探头高度 | 安装前严格核对国标，避免造成建造失误 | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:21:13
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 货架静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员操作过程中造成静电接地线断裂 | 人的原因 | 及时重新安装接地线 | 培训人员操作过程中避免弄断接地线，弄断后及时保修重新安装 | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:23:20
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库 | 溶剂桶超出托盘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 物业人员摆放问题，以纠正 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/2 15:44:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库 | 灯下存放废液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 物料太多，人员未及时转移。 | 物料原因 | 及时处理物料 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/2 15:44:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 一托盘甲醇和一托盘乙腈相邻存放距离过近，应堆垛间隔2米 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 货架内放置托盘，间距固定 | 环境原因 | 将同种物料放在同一个货位内 | 后面根据安全设计要求，增加隔板 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/7 11:08:57
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 超量&超品种&禁忌混存 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS12849-金文浩,ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 22号库 | 氢气探头离释放源距离较远，需确认氢气探头离氢气瓶距离是否在两米以内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 氢气探头安装位置过高 | 设备设施原因 | 氢气检测器探头下移至两米内 | 氢气检测器探头下移至两米内 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 13:34:02 | 2026/8/1 10:39:58
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH2 | 生产部 | BDH0137-贾国峰 | 七车间 | 车间200L桶check人员复核不及时，出现部分记录位置空白 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 桶CK未及时填写 | 人的原因 | 桶CK做完后及时复核 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:21:24 | 2026/7/29 18:50:44
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼2-46 | 配液间氮气管线未安装盲板 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 氮气管路未安装盲板 | 方法原因 | 安装盲板 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/1 11:20:35
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4楼9车间 | 氮气管线未安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 车间人员将流量计拆走易后，没有及时加盲板 | 人的原因 | 已经纠错 | 培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/7/30 8:29:05
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼公斤级 | 反应间1-10氮气管线未安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 新员工没有培训 到位 | 人的原因 | 已经纠错 | 培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/7/30 8:29:17
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼公斤级 | 公斤级实验室标识标牌粘贴不符合国标要求 正确做法：自伤而下，从左往右，警告，禁止，指令，提示 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 自从公斤级建好至今，一直是怎么贴的，目前已经拿不下来，要拿掉彩钢墙面会损坏 | 方法原因 | 已经提交预算新采购,估计2月以后到货，再贴 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/7/30 8:29:31
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT337-张文科,ACT844-安林波,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼公斤级 | 物料周转间存放5个200L桶 正确做法：车间公斤级上墙的规定是不超过4 桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验人员将空桶，放入到暂存间，前后不到20分钟，在巡查当时就已经整改 | 人的原因 | 已经解决 | 培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/7/30 8:29:43
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-40 | 车间内地面上防腐蚀和磕碰的钢板未与静电扁铁相连，玻璃胶绝缘 正确做法：严禁孤立导体存在 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 车间内地面上防腐蚀和磕碰的钢板未与静电扁铁相连，玻璃胶绝缘 | 人的原因 | 已及时添加静电扁铁进行绝缘处理 | 对相应的人员培训强调严禁孤立导体存在 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/1 11:20:22
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-28 | 房间内氮气管线未间管道标识 正确做法：粘贴氮气管线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 氮气管道标识脱落未及时添加 | 人的原因 | 已及时添加管路的标识 | 已对现场管路的标识进行巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/1 11:20:08
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-60 | 清洗人员未佩戴手套，吹扫未佩戴耳塞 正确做法：清洗过程应佩戴手套，吹扫应佩戴耳塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 清洗人员在清洁中未佩戴手套和耳塞 | 人的原因 | 已沟通人员清洁中需佩戴手套和耳塞 | 已对其相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/1 11:19:46
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-12 | 现场投料人员，未按照劳保穿戴要求穿戴，手套穿戴错误 正确做法：严格执行PPE矩阵要求 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 现场投料人员，未按照劳保穿戴要求穿戴，手套穿戴错误 | 人的原因 | 正确做法：严格执行PPE矩阵要求 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/1 11:19:33
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 安全仪表自控&200L桶操作&禁忌超品种专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS6830-李国强,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-60 | 纯化仪物料管线，提供防静电证明 正确做法：提供防静电证明 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/29 13:20:17 | 2026/8/4 8:47:01
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH2 | 生产部 | BDH0137-贾国峰 | 七车间 | 巡查发现人员进行静电连接时静电卡子的连接位置不正确， | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 新人操作，操作不熟练 | 人的原因 | 卡子卡在正确的地方 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:16:09 | 2026/7/29 18:52:10
2026/7/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH2 | 生产部 | BDH0137-贾国峰 | 七车间 | 车间放料插底管数量较少，需要采买增加，目前为使用完毕后清洗后进行其他设备使用，存在交叉污染的风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间缺少放桶插底管 | 人的原因 | 已安排采购 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:12:15 | 2026/7/29 18:54:11
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 413实验室 | UPS间安设图纸中有氢气检测器但实际现场未安装 正确做法：现场和安设图纸需保持一致，现场需安装氢气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 微生物实验室 | ABT0749-朱守菊 | ALS4734-武晓飞 | 否 | 固定式氢气检测器已完成预算提报，由于涉及隔壁房间改造故延期 | 设备设施原因 | 已找到手持式氢气检测器放在现场 | 推进固定式氢气检测器的安装工作 | 固定式氢气检测器已完成预算提报，本次整改无需资金 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ALS4734-武晓飞 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 13:06:35 | 2026/8/4 10:51:10
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 厂区图纸 | 安设图纸：1、实验中心二层南侧（空调机房）有个氧气探头，但属地未安装（且评估无安装必要）。 2、综合楼一层消防平面图上操作间（明火区域）有2个D360型可燃气体检测器，但属地未安装（且评估，属地使用电灶未用燃气无需安装必要）。 3、动力站一层气体平面图（冰机间2个）D630电化学有毒气体检测器（且评估属地未使用有毒介质无需安装必要） 正确做法：更新图纸。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 工程设备投资部 | ALS4977-杨飞飞,ALS7414-程智鹏 | ALS12576-王子超 | 否 | 收到的安评图纸不是现场的竣工版图纸，已沟通原设计单位进行更改安评图纸，实际竣工图纸与现场是一致的，他们反馈两周后提供更新版的安评； | 方法原因 | 更新版的安评 | 更新版的安评 | N/A | 2026/8/14 0:00:00 | 进行中 | ALS4977-杨飞飞 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:41:48 | 2026/7/31 16:45:15
2026/7/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N甲库东侧 | 部分防爆电箱紧固螺栓缺失垫片； 正确做法：防爆电箱隔爆接合面的紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 供应部 | ALS3117-李树林 | ALS3854-马红伟 | 否 | 防爆电箱安装时缺失弹簧垫片 | 设备设施原因 | 已联系电工进行整改完成 | 定期进行隐患排查，发现问题及时整改 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:17:22 | 2026/8/7 9:53:34
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层 | 分装间内有较多垃圾、废物；非启动区域也要保持整洁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未及时清理 | 人的原因 | 清理垃圾和 杂物 | 及时清理，房间保持整洁 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:24:08
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层 | 楼梯提完防滑条，周围的胶未处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，未及时清理 | 人的原因 | 清理除胶 | 及时除胶 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:25:17
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 二层 | 物流电梯缓冲间的防火门的密封条损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 使用时间长后损坏 | 设备设施原因 | 维修或更换门底条 | 及时维修更换 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:30:04
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 一更、二更的垃圾桶有两个不同编号的标签 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员更换过程中遗漏 | 人的原因 | 将错误的更正 | 统一排查更换 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:32:23
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 二更的凳子转移到生产区域内使用，未放回 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员使用后疏忽，未及时放回原位 | 人的原因 | 放回原位置 | 使用后及时放回原位 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:33:49
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 现场气源管路错综复杂，项目生产结束后管路需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 气源管使用中未按要求整理固定 | 人的原因 | 管路清理 | 气源管使用要求高挂，整齐固定 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:36:10
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 压滤罐进出料阀门安装错误 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，未注意正确安装 | 人的原因 | 重新安装更正 | 安装后应确认无误 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:39:18
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 已清洗的压滤罐外观状态较差、标签翘边、破损、铲子未放置设备内部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽未及时更换维护破损标识，未将将铲子放入设备内部 | 人的原因 | 更换破损标识，将铲子放入设备内部 | 及时更换维护标识，铲子应按要求放入设备内部 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 11:44:23
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 现场的PP槽内有各种配件和垃圾，现场状态较差 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未及时清理配件和垃圾 | 人的原因 | 清理垃圾和配件 | 及时清理垃圾和配件，维持现场清洁 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:14:43
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 项目生产结束，物流缓冲间还有溶剂存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，项目生产结束后未按要求清理到位 | 人的原因 | 清理出生产区域 | 生产结束后，应及时清理到位 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:56:23
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 含卤尾气未安装阀门、变径、盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，未按要求进行盲堵 | 人的原因 | 安装变径阀门盲堵 | 管路末端及时盲堵到位 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:58:01
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 设备暂存间内存放的管路、配件较多，使用完毕后的配件及时清洗，放出公用 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，未及时清理 | 人的原因 | 清理清洗配件，使用后的管路报废 | 操作结束，配件及时清理清洗，管路及时报废 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:00:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 隔离器上的仪表标签翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未及时维护翘边破损标签 | 人的原因 | 维护张贴标签 | 定期维护 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:23:43
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 搪瓷釜上的吊装口未打胶密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，遗漏 | 人的原因 | 打胶密封 | 车间空洞缝隙及时打胶密封 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:24:54
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 刚性隔离器用的电子秤 秤头上的电池螺丝缺少，无法固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，螺丝遗失后未及时补充 | 人的原因 | 电子秤电池上的螺丝及时补充 | 电子秤电池上的螺丝及时补充 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:01:07
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 消防喷淋周围漏灰 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 打胶密封不到位 | 人的原因 | 重新打胶密封 | 车间缝隙孔洞必须打胶密封到位 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:41:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 设备氮气、尾气管路使用较随意，没有横平竖直、固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未按照要求高挂固定整齐 | 人的原因 | 气源管高挂固定整齐 | 气源管应按要求高挂，固定整齐 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:20:18
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-79粉碎间 | 一更送风散流罩上缺少螺丝，送风散流罩周围残胶 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，缺少螺丝未及时补充，残胶未及时去除 | 人的原因 | 补充螺丝，清理残胶 | 缺少螺丝及时补充，残胶及时去除 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:07:44
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-79粉碎间 | 雾淋间压差表无红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未及时张贴上限标识 | 人的原因 | 粘贴上限标识 | 及时张贴压力表上限标识 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:21:35
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 设备移动位置使用后定位线未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，设备移动使用，未及时去除原位标识 | 人的原因 | 去除原位置标识 | 设备定位，移动使用后原标识及时去除 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:03:41
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-57合成间 | 气源管路杂乱，需整理整齐 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未按要求整理整齐固定 | 人的原因 | 重新整理整齐，固定 | 气源管高挂，整理整齐固定 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:42:49
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-37合成间 | 物流缓冲间200L桶多，且遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，桶存放过多 | 人的原因 | 移动撤出，不遮挡排风口 | 缓冲间减少桶暂存，多余物料暂存19号库，排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:45:37
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-19配液间 | 清洁硬质管路摆放杂乱，PP槽无定位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未整理整齐定位存放 | 人的原因 | 整理整齐，定位存放 | 整理整齐，定位存放 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:43:58
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-38TCU间 | 地面有油渍和冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，更换管路后未及时清理清洁 | 人的原因 | 清理清洁油污和冷凝水 | 清理清洁油污和冷凝水 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:04:43
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-68合成间 | 灭火器无定位线 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽遗漏 | 人的原因 | 张贴定位标识 | 灭火器定位张贴标识 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 14:06:29
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 2-32TCU间 | 地面有配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，使用后未及时清理 | 人的原因 | 清理配件 | 配件不能放在地上，使用后及时清理 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:33:27
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 2-32TCU间 | 导热油桶无二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，未按要求做二级防护 | 人的原因 | 放入PP槽内做二级防护 | 物料物品暂存使用应有二级防护 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:54:49
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-18纯化间 | 电子秤面板防护罩放在纯化水桶上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，随手放下后遗忘 | 人的原因 | 收起放回暂存间定位存放 | 物品应定位存放 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:53:06
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 2-25合成间 | 平台上靠墙管道冷却水和乙二醇管道标识不整齐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员张贴时，受空间影响，贴的不够整齐 | 人的原因 | 重新粘贴整齐 | 标识应张贴整齐 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:47:03
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 2-25合成间 | 钢平台楼梯防滑粘贴不到位错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽，胶未干透就踩上去行走导致错位 | 人的原因 | 整理整齐后固定，待胶干透后再允许通行 | 整理整齐后固定，待胶干透后再允许通行 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:48:29
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-19配液间 | 操作人员做200L塑料桶CK时氮气流速大导致桶轻微变形 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 氮气置换时尾气口小，氮气流速大，导致压力上升 | 人的原因 | 更换尾气专用接头，减小氮气流量 | 统一更换尾气专用接头，培训置换时控制氮气流速不宜过大 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:32:29
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-18纯化间 | 制备系统报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 信号线接线不稳 | 设备设施原因 | 重新接线稳固 | 接线时应稳固，确认无异常 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:29:55
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-18纯化间 | 制备系统气动三通阀内漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 使用次数多后自然损坏，于调试中发现 | 设备设施原因 | 更换，内漏阀门已返厂维修 | 定期维护，损坏及时维修 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:35:48
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 4-18纯化间 | 设备配件暂存间使用过的管路未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，清场不到位不彻底 | 人的原因 | 清理报废 | 清场时应彻底到位，及时报废 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/29 13:28:27
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 3-40合成间 | 设备配件暂存间存放过多配件和管路未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意，使用后未及时清理 | 人的原因 | 及时清理报废 | 使用后及时清理报废 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/7/31 8:27:04
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 3-40合成间 | 地面腐蚀比较严重，安排刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员操作时未注意保护，滴落腐蚀 | 人的原因 | 重新刷漆 | 操作时注意跑冒滴漏二级防护 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13110-徐子成 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/29 10:03:57 | 2026/8/2 15:46:25
2026/7/29 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | TJ4-2N-418实验室 | 质谱与变压器连接的插头有部分裸露有虚接风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 电源线较重，有向下拉力 | 设备设施原因 | 用拉扣固定电源线使其不向下拉拽 | 定期检查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 9:54:00 | 2026/7/29 15:44:56
2026/7/29 | 季节性排查 |  | 季节性排查 | FX1 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 库房5 | 1、15、18号库在通风管引出房顶的地方有漏水情况，需要尽快处理； 2、17、18号库的吸收棉偏少，且17号库的溢出桶摆放位置在货架里面，人员取用不便； 3、17号库的门口一侧防撞柱已损坏，无法起到作用，进门左手边一可燃气体检测器的线管松动无法起到防爆作用； 4、18号库的应急托盘在货架里面无法及时取用； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 采购部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 | 否 | 1、施工质量问题漏水 2、前期物资放置较少，位置安排不妥 3、防撞柱土建质量问题裂开，检测器线管安装质量低 4、应急托盘位置安排不妥 | 设备设施原因 | 1、漏水问题工程整体维修---待维修 2、对吸附棉进行补充，同时位置调整到门口---已完成 3、检测器线管沟通电工重新处理---已完成 4、托盘位置进行调整---已完成 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 进行中 | CDH0002-林玉良 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 9:43:12 | 2026/7/29 10:22:10
2026/7/29 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0008-崔瑜霞 | 224 | 三废柜内物料析出痕迹严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0669-何冰 | 否 | 人员借调，5s管理松懈 | 人的原因 | 及时清理，指派临时负责人 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 9:28:26 | 2026/7/29 15:45:26
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0027-蒋相军 | 222实验室 | 最后一名离开实验室人员没有关灯 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 这两天实验室有大夜 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/29 8:53:50 | 2026/7/29 15:46:10
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 7车间的冰机配电室，窗户处于开启状态，无纱窗。有蚊虫飞入，对于配电风险较大。需要及时添加纱窗 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 已识别出此项问题，上报预算增加空调及临时安装纱窗，由于发水原因导致供应商去一场抢修无法及时安装。现场设备过热室内已达到40度，必须开窗降温（关窗后空调的变频器频繁过热保护） | 环境原因 | 临时安装纱窗，后期安装空调 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 16:26:00
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 民工在三楼安装管路，使用的登高车护栏未使用，安装管道过程人员将防护眼镜摘掉，沟通说出汗看不到。需要加强民工的管理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 外包安全意识不到位 | 人的原因 | 眼镜不应该摘掉，登高车应展开护栏 | 给外包强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 2:31:20
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 一层筛分间，间内有氮气管路和氮气的使用，间内无氧含量检测器，需要添加。未添加前需要有临时控制措施 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路后安装的，未添加氧含量 | 人的原因 | 应该安装氧含量 | 已沟通安装，已放置手持氧含量用来检测 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 2:31:39
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 407-R08釜 连接的在线PH计，信号线贴地面铺设，需要规范管理，避免地面线路被误碰断 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 该设备新安装调试阶段，调试完毕后配置固定管路 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 2:32:00
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间民工张晓东、关振兴未随身佩戴定位卡，已沟通赵鲁进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 外包人员忘记携带定位卡 | 人的原因 | 外包人员必须携带定位卡 | 给外包人员强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 2:32:25
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 监控回放07/28/2026,13：38，七车间三层人员穿防化服操作未戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员忘记戴安全帽 | 人的原因 | 投料时应该佩戴安全帽 | 对当事人强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:11:29
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 监控回放07/28/2026,13：28，七车间二层Ce03外包人员拆卸管路物料撒漏，人员未佩戴防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 外包人员安全意识不足 | 人的原因 | 拆卸管路应佩戴劳保 | 给外包强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:11:45
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放07/28/2026,06:20，一车间四层R07釜塑料桶投料未使用四氟头 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 四氟头子不够使用 | 人的原因 | 月预算在外做一些回来 | 车间已强调使用，没有沟通借一下 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:12:20
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放07/28/2026，06:08，二车间四层200l桶投料快开卡子未使用扳手紧固，未及时测量接地阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 阻值投料前进行 | 方法原因 | 车间要求使用前对管路进行试密，无硬性要求使用扳手紧固 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:12:51
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放07/26/2026,02:02，三车间四层人员200l桶投料管路未进行打压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:13:11
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层R08釜尾气缓冲罐和吸收罐缺少压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少压力表 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/29 18:58:35
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间二层连续中和水相罐尾气视镜有液体需及时排出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 试镜有液体 | 设备设施原因 | 已进行排放 | 减少氮气流量 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 2:32:42
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间三层407-R22釜加料漏斗手套缺少一个O型圈。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备不充分 | 人的原因 | O型圈应该配齐 | 对设备准备人员强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:46:03
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间四层407-R03釜空压管路软管损坏导致跑气已现场告知宁豪处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 气源嘴密封不严 | 人的原因 | 气源嘴禁锢牢靠 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:47:16
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间四层407-R13釜旁地面有碱液残留已现场处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路渗漏碱液 | 人的原因 | 渗漏位置禁锢完毕 | 长期使用的管路再次禁锢 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:47:31
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间四层407-R04釜下口缺少两个盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 该釜配置管路，釜内清洁无物料 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:47:52
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间四层407-R02釜加料车使用完后放料窗口仅使用一个压盖螺栓，下口半开启，已告知任嘉华现场处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 投料完毕未及时关严 | 人的原因 | 盖子螺丝应全部禁锢 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:48:08
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间三层407-R11釜下口空压软管跑气，现场处理后一段时间再次跑气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 气动阀密封圈老化 | 人的原因 | 不使用时关闭气源 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 16:48:57
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二楼101-Ce05离心机间101-LF03流体过滤器连接的聚乙烯管路球阀处于半开状态并且管路末端未加盲板，已现场告知权龙虎处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门未关闭未添加盲板 | 人的原因 | 已安装盲板阀门已关闭 | 已强调 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 8:38:18
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二楼101-Ce05离心机间放液聚乙烯管路和母液转移聚乙烯管路无审批单和流体走向标签，已现场告知陶政民处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 生产经理未悬挂 | 人的原因 | 已悬挂标识 | 及时悬挂 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 8:38:52
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间四层101-R10釜上口洗眼器管内堵塞，已现场整改告知现场处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 长期未使用导致杜塞 | 设备设施原因 | 已疏通完毕 | 定期检查疏通 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 8:39:15
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层102-R21釜上口有白色物料暴露，已现场告知魏文强整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 抹釜表面的大白料 | 环境原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 8:39:53
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间四层103-R14上口氮气管路使用完后未及时关闭，导致持续漏气，已现场告知代宇哲进行整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气软管未及时关闭 | 设备设施原因 | 进行关闭 | 进行关闭 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 13:30:22
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间三层103-R27釜上口200L盐酸桶投料时因尾气吸收开的过小导致过小200L桶口有白色气体飘出，已现场叫停并告知代宇哲处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 200L桶盐酸摇晃时开桶盖有白烟 | 设备设施原因 | 已加大尾气 | 静止五分钟后滴加 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/31 13:30:41
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间一层101-FD02间内101-R36釜下口氮气管路口漏气，已现场告知陶政民处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣处漏气 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 发现及时处理 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:36:35
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层101-R34釜下口末端盲板有液体渗漏，已现场告知陶政民整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板紧固不到位 | 设备设施原因 | 已紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 16:46:07
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二楼101-R19釜下口末端盲板有液体渗漏痕迹，已现场告知陶政民处理整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板紧固不到位 | 设备设施原因 | 痕迹已清理，盲板紧固完毕 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 16:47:04
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二楼101-R35釜上口使用完计量泵后下口末端未安装盲板，导致有物料撒漏，已现场告知陶政民整改处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时封堵 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:38:57
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R20釜上口103-SCB07固体加料车橡胶手套缺少O型圈固定，已现场告知代宇哲整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:39:41
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R24釜上口氮气管路漏气，已告知代宇哲处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:40:08
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R24釜上口200L桶项目人张嘉浩取样时未加尾气处理，已现场叫停整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | 否 | 与本人确认取样为1784项目产品，需要进行插管确认状态，人员疏忽尾气情况 1、人员安全意薄弱 2、存在侥幸心理 | 人的原因 | 增加尾气，重新取样 由于体系无挥发性，人员初犯进行通报批评 | 1、对于取样需要带尾气情况例会强调 2、一些液体产品需要插底管取样转移车间功能间进行，避免污染和扩散 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:40:42
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R22釜上口103-LF01流体过滤器有白色物料析出，已现场告知代宇哲进行整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 流体过滤器物料析出 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 已进行清理 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/30 13:43:42
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层R33釜与101-R33-Tr01连接的氮气金属管路破损，持续有氮气溢出，已告知属地人员。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未禁锢住 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:07:12
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 七车间三层R15釜旁的Tr01储罐内部为空罐，示数保持在0.1 现场确认储罐与反应釜连接的氮气管路为关闭状态，属地人员表示在打压，存在阀门漏气的问题。 七车间二楼R13釜下口Tr01储罐，氮气保护未开(液位55） 七车间二楼407-R13-Tr02储罐，氮气保护未开(液位55） | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 接收罐氮气保护未开启 | 人的原因 | 接收罐氮气保护一直开启 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:07:47
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层R20人员进行冲釜时，有刺激性气体溢出，现场告知属地人员整改。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气连接问题 | 设备设施原因 | 已告知操作人员冲釜需要连接尾气和佩戴劳动保护 | 车间已强调 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:08:05
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间二层R18釜下口的Tr027储罐下口管路未安装盲板，有清洗储罐的水相渗出，已告知代宇哲整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 储罐未增加盲板 | 设备设施原因 | 刚拆卸完管路后增加 | 刚拆卸完管路后增加 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:08:23
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 监控回放:07/29/2026 01:49 一车间二层Ce02人员使用塑料袋收料时脱落，导致物料掉进铁桶，有粉尘暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员未固定住 | 人的原因 | 以强调操作时注意此事 | 车间强调 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:08:45
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 监控回放07/28/2026 12：00 二车间二层Ce03离心机下口有蓝色溶液渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 离心机上盖O型圈密封不严 | 设备设施原因 | 使用过程放料快会导致液体渗出 | 使用完毕更换垫圈 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1091-徐子航 |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/3 17:09:03
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：07/28/2026 00：47 一车间二层ce02间内管路视镜处有液体少量渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 试镜渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/29 19:26:57
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放:07/28/2026 09:32 二车间一楼Drc01人员使用登高车未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 登高梯故障，待换车轮 | 设备设施原因 | 预算购买车轮 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/29 16:49:04
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层暂存区101-R35放出中间体200L桶桶盖未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未禁锢 | 人的原因 | 已禁锢 | 已禁锢 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/7/29 19:27:33
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-Tr01旁，102-ce02放出的体系3桶桶盖未紧固 二车间四层溶剂间对面靠墙，新鲜溶剂四氢呋喃桶，桶盖未紧固，有气味溢出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 桶盖紧固不严 | 人的原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/9 8:38:12
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层，清洗间门口塑料方槽子有300L液体，无物料标签 三车间二层，吊装口103-R17放出的氢氧化钾溶液200L桶，桶盖未紧固 三车间四层，12釜前四氢呋喃（新鲜溶剂标签）桶盖未紧固有气味散出 三车间四层，吊装口对面靠墙200L塑料桶有液体暂存，无物料标签（原有旧标签已打叉无新标签）且桶盖未紧固，盖边有褐色液体残留 三车间四层，吊装口旁200L塑料桶（放出碳酸钠溶液）有液体剩余，物料标签已打叉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 桶盖未拧紧 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/9 8:35:06
2026/7/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间四层，电梯门口200l塑料桶（放出的盐酸溶液）5桶，桶盖未紧固 七车间一层，暂存区200L甲基磺酸与碳酸氢钾放置一起，已告知助工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 使用盐酸频繁，未紧固到位 | 人的原因 | 桶盖应紧固到位 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/9 8:35:18
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层，407-Ce02尾气最低点视镜有液体暂存，已现场沈宁处理 | 跑冒滴漏 | 操作技能不足 | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 离心机高速溶剂挥发 | 人的原因 | 尾气试镜及时排净 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 8:40:38 | 2026/8/9 8:36:55
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化200L桶打料桶连接的氮气保护开启阀门较小，未达到流量计下限 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员进行储罐放桶前准备过程，200L桶连接后氮气保护流量开启较小 | 人的原因 | 责任人陈龙根据车间制度进行处罚，放桶前对氮气流量调整完毕 | 内部群对氮气保护使用要求进行重申，执行不到到位人员进行处罚 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/31 19:25:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层101-R16釜上连接的氮气气源管敞口端有氮气逸出（14：30）已现场与王洪宇沟通处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 氮气阀门手柄人员误碰，氮气轻微溢出 | 人的原因 | 工程师已将氮气阀门手柄关闭，并确认管路无溢出现象。 | 对车间反应釜氮气流量计阀门进行统计，后续更换四分丝扣针形阀避免人员误碰，同时满足气体使用合规化要求。 | 500 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/31 19:25:28
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 焚烧车间 | 焚烧车间26062196受限空间作业票，安全措施序号1管线已加盲板，人员勾选“是”，属地未开堵盲板作业票，勾选错误会让人误以为未开证即作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员勾选时疏忽勾选错误，不涉及盲板相关，EHS复核时发现异常 | 人的原因 | 重新进行选择确认 | 加强日常作业证填写及复核内容 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/8/3 14:53:23
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间泵房 | 真空泵房101-VP006真空泵的轴承传动处没有机械防护网。（20：20分） | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备维修后机械防护未及时恢复 | 方法原因 | 已将泵房101-VP006真空泵的轴承传动处恢复机械防护网完成。 | 要求设备维修后对设备机械防护及时进行恢复，泵房人员做好检查验收。 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/30 14:16:24
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层北侧5立储罐围堰内有两根电缆线管的接线盒未i封堵。（21：10分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该点位未进行使用为预留接线口，丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 已安排电工对接线盒安装丝堵密封完毕 | 车间内同类问题进行排查确认，异常进行处理 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/30 14:16:53
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层902-Ce06离心机间内，地面上放着的几个使用过的离心机袋子（不同项目使用的）需要清理。（21：02分） | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心袋子使用完毕后清理不及时 | 人的原因 | 已安排人员对现场离心袋子清理完毕 | 内部群对离心袋子使用、管控要求进行重申，使用完毕及时转交物流清理，严禁长时间在离心间暂存 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/30 14:17:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区事故池上，粘贴的安全标志牌为当心滑跌，厂区其他事故池上粘贴的为当心坠落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识选择错误 | 人的原因 | 重新进行标识更换粘贴 | 人员关注标识使用适用地点，避免标识选择错误 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/8/9 9:26:23
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 四点班，一车间四层南侧，正丁基锂正连续化打料区域，现场放置的应急物品溢出桶为塑料溢出桶。现场与尼格木图沟通处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员应急设施准备考虑不周 | 方法原因 | 已将连续化区域塑料溢出桶放回原位，四层区域已有白钢溢出桶可随时应急使用。 | 车间各层设置的溢出桶满足应急处置距离范围，后续应急使用可依据物料性质及时针对性使用，不必提前转移。 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/30 14:17:31
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层北侧，R38釜下口接收罐区域有甲基叔丁基醚气味，反应釜浓缩接收罐尾气管路引风效果较差。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场38釜涉及甲叔醚常压浓缩操作，喇叭口尾气内尾气吸收较弱，少量气味逸散 | 设备设施原因 | 1.对接收罐尾气连接进行处理，加强密封性，保障尾气排放 2.沟通RTO加大尾气吸收效果，保障尾气吸收 | 1.操作区域内发现异常气味，第一时间排查确认从根源处处理解决 2.涉及尾气使用，保持与RTO沟通确认，保障尾气吸收效果 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 8:07:31 | 2026/7/30 14:17:46
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 518实验室 | 518实验室王鸿凯让实习期员工陈海鹪独自到易制毒易制爆间取用酸类化学品，由于陈海鹪未接受易制毒易制爆门禁培训，取用化学品时未登记记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 经调查，为新人陈海鹪在别人刷开门禁的时候，顺便进去取用了 项目组的盐酸。 | 人的原因 | 已现场纠正 | 新人已主动找实验室负责人承认错误，同时在部门例会，实验室晨会也针对该案例进行了分享学习。 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3209-赵国有 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/4 0:00:00 | N/A | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/4 14:43:19
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 519实验室 | 519实验室人员张国鹏私自将自己的员工卡给实习期员工，到易制毒易制爆间取用盐酸，实习期员工未接受相关培训，取用期间未登记记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 实验室人员张国鹏私自将员工卡给实习期员工使用，该方面意识薄弱，未引起相关重视；已对实习期员工进行相关培训，但员工取用盐酸后忘记登记 | 方法原因 | 已对相关人员进行强调及培训 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/5 10:41:08
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 515实验室 | 515-18号通风橱，孙文阳倾倒试剂未下拉通风橱，建议加强相关教育。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验室人员倾倒溶剂未下拉通风橱到合适位置 | 人的原因 | 下拉到合适位置在倾倒溶剂 | 在实验室强调通风橱拉到合适位置在进行操作 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/30 9:37:12
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-08通风橱，500ml反应，缺少温度计，现场已补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 室温反应，操作人员忘加温度计 | 人的原因 | 加上温度计 | 安装装置时检查好 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3112-赵甜甜 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:11:57
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-03通风橱，使用的循环机介质出现结冰，电话与宋训涛沟通，更换循环介质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 可能是因为循环介质里的水太多 | 设备设施原因 | 更换介质 | 使用低温前先检查循环介质 | 不涉及 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM5188-宋训涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:11:49
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-21通风橱，一个承装有碳酸氢钠溶液的500ml容量瓶，未密封处置，现场已找胶塞密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员车桂安使用完未把瓶塞塞好 | 人的原因 | 盖好塞子 | 在实验室强调使用完及时检查好 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:11:38
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-08通风橱，循环机出现液位亏损，与吴振沟通，补充循环介质 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员未好好检查循环机液面 | 人的原因 | 补介质到合适液位 | 在实验室强调下班前检查好 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:11:23
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 517实验室 | 517-05通风橱，1个100ml的室温反应，无过夜申请，与翟媛媛沟通，关停处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经与责任人翟媛媛确认，反应投完的较晚，遗漏了提交该反应的过夜流程。 | 人的原因 | 已停止该过夜实验 | 以此为典型案例，在实验室两周例会中重点强调，按照要求提交过夜流程，值日生和周负责人也需要仔细核对每个通风橱的实验，避免出现遗漏。 并建议对该责任人报奖惩进行处罚 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:12:13
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-21通风橱，一个透明容量瓶缺少内部溶液信息，需要补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用完毕后未及时清理，并未粘贴标签 | 方法原因 | 已及时清理 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:12:28
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-19通风橱，一个棕色容量瓶缺少内部溶液信息，需要补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用完毕后未及时清理，并未粘贴标签 | 方法原因 | 已及时清理 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:12:47
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-21通风橱，两个破坏反应无过夜申请，与姚荣升沟通，关停处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员确认数据收集完成后忘记及时关闭反应 | 方法原因 | 已及时关闭 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:13:04
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 417实验室 | 417-14通风橱，一个110摄氏度反应，1个2L的室温反应，未见过夜申请，实验室值班人员根据标签信息，联系当事人，反馈为下班后遗漏关停，后续已将现场设备关停 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 28日安排了四个夜班，白班人员潘建告知其中一个夜班孙佳兴于8-9点间关闭反应即可，夜班孙佳兴定了9点的闹表。8点半巡查人员到场时候，孙佳兴在分析室出图，其它三人不知道这个事情，未询价问孙佳兴，直接给白班人员打电话，白班人员以为是孙佳兴忘记关了，就告诉其它人员可能孙佳兴忘记关闭反应，现在直接关闭反应即可。挂断电话后，白班潘建联系孙佳兴，孙佳兴说在分析室，等9点前肯定回去了，闹表肯定忘不了。白班人员也不知道巡查人员已经记下这条了，所以没有继续沟通。 | 人的原因 | 已经关闭反应 | 人员沟通信息有误，已经强调沟通有效性 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/8/2 7:13:48
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14投用正丁基锂90ml，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 过夜巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-02投用叔丁醇钾5.8g，投料中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04投用甲基溴化镁26ml，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-05投用氰基硼氢化钠10.2g，投料前、中进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 419实验室 | 419-02投用1.0M硼烷-四氢呋喃溶液：234ml、10M硼烷-二甲硫醚溶液：23.4m，投料中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 517-04投用叔丁醇钾2.8g，投料前、中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 517-09投用2M叔丁醇钠四氢呋喃溶液210ml，投料前、中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416实验室 | 416-09投用硼氢化里四氢呋喃溶液57.5ml，投料前、中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08投用异丙基氯化镁40g投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-10投用硼烷66g，投料中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷嘉琪班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/29 7:47:14 | 2026/7/29 7:47:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM4309-王建鹏,AMM5385-李雨泽 | 12号楼东侧三楼3-26间 | 巡查发现，12号楼东侧三楼3-26间夹层盖板倾斜存在掉落风险，已沟通于波主任进行整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 夹层盖板未盖好，已重新处理 | 人的原因 | 现场进行处理 | 对监护人进行强调受限空间作业后 注意巡查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM4309-王建鹏,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/31 15:46:33
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM4309-王建鹏,AMM5385-李雨泽 | 12号楼东侧三楼3-07间 | 巡查发现，12号楼东侧三楼3-07间溶剂气味大，现场检查发现为200L物料桶未使用专用密封塞且尾气管路脱落，已沟通于波主任进行整改。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 今日对该问题进行了调查，当日现场有新员工在现场，因刚入职几天并未发现该问题。推测可能是走动误碰或未固定牢固，导致自引风罩脱落出来了。针对该问题，目前在组织新员工培训重点学习传达了氮气、尾气使用要求。 对于现场使用了胶塞未使用专用接头的问题，经过调查由于现场四氟头的使用后未及时归还，现场使用人不方便寻找。导致使用了胶塞。 目前车间对日常配件重新进行了规划。每层的存放一个整理箱，每日安排人员进行补充检查。保障日常操作方便使用寻找，避免此类问题再次发生。 | 人的原因 | 现场纠正 | 对于现场使用了胶塞未使用专用接头的问题，经过调查由于现场四氟头的使用后未及时归还，现场使用人不方便寻找。导致使用了胶塞。 目前车间对日常配件重新进行了规划。每层的存放一个整理箱，每日安排人员进行补充检查。保障日常操作方便使用寻找，避免此类问题再次发生。 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM4309-王建鹏,AMM5385-李雨泽 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/3 9:40:24
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧动力站 | 动力站北门外安全标识牌排列顺序混乱，已沟通顾峻宁整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 标识老旧，制作新标识更换，重新替换，并的调整顺序 | 方法原因 | 标识老旧，制作新标识更换，重新替换，并的调整顺序 | 标识老旧，制作新标识更换，重新替换，并的调整顺序 | 500 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3987-顾峻宁 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/7 18:10:40
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼4-7反应釜下口，管路支架较短，未起到作业，沟通当班副主任安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 按装管路人员未选用合适的能起到支撑作用的支架，已安排进行更换 | 方法原因 | 已更换 | 传达 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/1 8:17:26
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼4层2车间，2-1反应釜旁，一条尾气管路末端的快开卡子未拧紧，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装人员意识不足加上后续触碰 | 人的原因 | 已拧紧 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/1 8:16:07
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼805-R08反应釜加料漏斗有白色物料，现场沟通当班班长反馈白班收料未收拾干净。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员投料后现场清理不彻底 | 人的原因 | 已清理 | 要求当班管理人员对现场清理进行复核 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/31 7:34:25
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼901-R10反应釜上方夹层孔洞未封堵，现场沟通当班班长及时封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆相互后现场未及时封堵，已安排进行封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/31 7:34:36
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼外围 | 夜间20：30，9号楼外围放桶，放桶（200L桶内有液体）结束后插底管未及时拔出，且桶口与插底管未密封，有气味被吹出，现场已沟通操作人员及时整改。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行面谈后处罚公示， | 方法原因 | 面谈纠正 | 传达培训 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/31 7:34:53
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼东侧 | 12号楼东侧，4-08合成间，一正压呼吸器的压力表通气后无反应（面罩供气无异常），建议维护，现场与朴志主任沟通 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 压力表故障，已申购压力表 | 设备设施原因 | 压力表故障，已申购压力表 | 整体排查其他 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/8/2 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/4 7:18:26
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼东侧 | 12号楼东侧，三层走廊，EC-12#GMP-03应急柜，吸收棉只有一片，需要补充，现场与朴志主任沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 近期车间入职新人较多，导致应急柜吸收棉被挪用。 | 人的原因 | 进行补充 | 车间人员整体传达 | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/8/8 7:25:31
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 1、CPo126701-10-01-38 902-R08 三氯氧磷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | CPo126701-10-01-38 902-R08 三氯氧磷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 环境原因 | N/A | 巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/31 7:35:19
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、cpo126598-06-A-03 805-R07 格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo125104-09-1Fb-07 803-R01 钯碳加氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高海军班组 | 1、CPo124679-07-01-04 701-R04 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问魏振远、刘航岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问鲁成明、刘亚冬岗位风险及应对措施，回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼南侧 | 提问12号楼南侧王鹏达了解上卸料离心机开盖后确认销子上锁、链条已捆绑牢固；穿戴好劳保、收料铲子连接好静电 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问韩松、李泽鹏岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 提问新人周强加溶剂操作要点回答准确。 900-CE03上卸料离心机离心中，氧含量0.23%，静电连接有效，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/29 7:22:06 | 2026/7/29 7:22:06
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 4号楼2-62间罐402-AKTA03-T03下管路支撑不到位，歪斜。正确做法:重新调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员移动管路后未扶正到位 | 人的原因 | 已将支架扶正 | 对人员进行培训使用后检查仔细支架是否扶正 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/3 18:08:13
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 4号楼4-20间流量计未安装好未紧固并且刻度线未露出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员安装后未注意到此问题 | 人的原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/3 18:02:39
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-20间罐Sy07-T04加料漏斗缺少一个O型圈。正确做法:双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-20间罐Sy07-T04加料漏斗缺少一个O型圈。 | 人的原因 | 正确做法:双圈固定 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/7/31 17:28:43
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-20间罐Sy07-T04换热器下口回流管路排净阀未盲堵。正确做法:及时盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-20间罐Sy07-T04换热器下口回流管路排净阀未盲堵。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/7/31 17:28:14
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-27间高低温一体机ATC21夹套进管路保温脱落。正确做法：重新包保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间高低温一体机ATC21夹套进管路保温脱落。 | 人的原因 | 正确做法：重新包保温 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/7/31 17:27:48
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-60间冻干盘有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 11号楼1-60间冻干盘有物料残留 | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/1 13:03:09
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼一层2号楼梯间门未关严，有昆虫进入车间。正确做法：一层门及时关闭好，防止虫害污染，已清理完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/1 13:03:28
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-13间固体物料放在桶盖上。正确做法：放入二级防护桶内，盖子不能作为二级防护。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/1 13:05:17
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间R01釜下方地面有水渍。正确做法：及时清理避免人员滑倒，冷凝水需用容器接好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/1 13:03:53
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间全面罩和手套用完后未密封保存。正确做法：密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员脱除后未及时密封处理 | 人的原因 | 及时沟通现场人员将使用后全面罩手套密封处理 | 对相关人员定期巩固培训，使用后的全面罩及时密封保存，避免交叉污染 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/1 13:04:08
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：18 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员接收物料后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 7:06:20
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：27 4号楼3-21间Uf单体罐上压力表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间Uf单体罐上压力表缺少C类签。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 7:06:37
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：31 4号楼3-11间CMM-403-Sy06-T04氧代配液罐加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-11间CMM-403-Sy06-T04氧代配液罐加料漏斗上手套缺少O型圈。 | 人的原因 | 正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 7:06:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：32 4号楼3-11间CMM-403-Sy06-T04氧代配液罐旁穿层孔洞未盲堵。正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-11间CMM-403-Sy06-T04氧代配液罐旁穿层孔洞未盲堵。 | 人的原因 | 正确做法:及时盲堵，避免掉落物品。 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 7:07:21
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：38 4号楼4-43间CMM-400-CP11蠕动泵亚克力板防护罩掉落。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 在操作中蠕动泵亚克力板防护罩脱落 | 人的原因 | 已沟通人员在操作中注意设备状态 | 在设备空余时注重保养 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 7:07:41
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：50 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy13合成仪下方有液体滴落。正确做法:及时排查并清理，避免滴漏。 | 跑冒滴漏 | 设备安装缺陷 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员排查漏点并紧固 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 6:58:11
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：06 12号楼三层3-52间外走廊管路滴漏。正确做法:及时排查原因并重新紧固。 | 跑冒滴漏 | 设备安装缺陷 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 法兰螺栓未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 对相关人员进行培训，管路安装后相关责任人检查螺栓紧固情况 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 6:58:28
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：38 11号楼三层3-32间氮气管路减压阀排出氮气，存在窒息风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 11号楼三层3-32间氮气管路减压阀排出氮气 | 设备设施原因 | 已加固 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/7/31 8:21:34
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：52 12号楼4-03间人员未佩戴安全帽。正确做法：及时戴好安全帽，避免导致受伤。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已联系相关负责人对人员进行培训 | 对相关操作人员班组会前定期巩固培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/8/6 6:58:50
2026/7/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 20：55 11号楼4-41间人员在投料过程中脱除劳保。正确做法：离开投料区域再脱除劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS13027-张泽 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/29 6:24:10 | 2026/7/31 8:21:51
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间储罐缺少设备状态标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间储罐缺少设备状态标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间钢平台上使用完毕的白钢踏步未归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间钢平台上使用完毕的白钢踏步未归位 | 人的原因 | 正确做法：及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间试重砝码定位贴破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间试重砝码定位贴破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-25旁走廊地牛随意摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-25旁走廊地牛随意摆放 | 人的原因 | 正确做法：及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间合成仪下方有垃圾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间合成仪下方有垃圾 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间储罐下方地上有卡子盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间储罐下方地上有卡子盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间200L桶上方有工具使用完毕未收走 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间200L桶上方有工具使用完毕未收走 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间氧代配液罐下方有钢丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间氧代配液罐下方有钢丝 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/28 19:49:59 | 2026/7/28 19:49:59
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-309 | 15：25，07通风橱进行室温物理析晶实验，装置密闭，已沟通现场实验人员整改（低风险84条 ） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS3452-程宾 |  | 新员工不熟悉实验室要求 | 人的原因 | 已处置 | 实验室周会 培训 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2212-刘照强 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:35:31 | 2026/7/31 16:56:29
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-202 | 03通风橱使用干冰乙酸乙酯为外浴投反应使用的为普通陶瓷盆，无保温措施，无盖子。已沟通现场实验人员整改（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 公司安全制度更改，研究人员未记住制度的调整 | 人的原因 | 反应外浴增加保温棉保温，并增加上盖 | 再次培训，并增加实验室巡检机制进行预防 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:30:44 | 2026/7/30 9:12:12
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-301 | 15：10，02通风橱使用干冰乙醇为外浴投反应，外浴无盖子，已沟通现场实验人员整改（提醒 ） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS13036-张红进 |  | 控制·30左右，需要持续加干冰，没有合适的盖子 | 方法原因 | 用锡箔纸盖好 | 培训提醒 | 无 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:30:24 | 2026/7/30 9:12:00
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-106 | 13：30，02通风橱使用干冰乙醇外浴投实验使用的为普通陶瓷盆，无保温措施，已沟通现场实验人员整改（提醒 ） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 责任人程浩，当事人忘记了这个要求 | 人的原因 | 已当场纠正 | 例会强调，强化这方面的习惯 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/28 19:29:11 | 2026/8/3 14:59:44
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11318-张聪颖,ALS13970-焦萌 | 5-202 | 16：15，废液柜内的废液桶处于敞口状态，已沟通现场人员进行整改（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6994-马聪 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 倒完废液未及时盖 | 人的原因 | 现场整改 | 开会强调 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6994-马聪 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:28:48 | 2026/7/30 9:11:28
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-401 | 玻璃容器存放的液体物料，在中央台面存放，且未使用二级防护（低风险53条 ） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS14814-李明达 |  | 维修仪器时，将仪器上流动相（实际为试剂瓶装的磷酸水）取下，忘记放回原位； | 人的原因 | 将流动相放回原位 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ALS7373-张旭 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:27:37 | 2026/8/3 8:55:16
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 高管驻厂 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | 4-102 | 旋蒸接收瓶中溶剂未及时倾倒（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS0659-王金泉 | 否 | 旋蒸使用完毕后进行了浓缩废液倾倒，由于盘管中冷凝气体回温，导致有少量新的冷凝液体缓慢留下来，夜晚无人进行及时倾倒 | 设备设施原因 | 已经旋蒸接收瓶中液体进行倾倒 | 后续实验室加强巡查，注意此现象的再次发生 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS5490-翟亚涵 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:26:09 | 2026/7/29 9:03:10
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-309 | 21：15，04橱过夜实验20点后提交审批过夜流程，未进行三交接（低风险38条 ） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS3452-程宾 | 否 | 李国壮的反应，王森茂走之前，物理过夜提到了周一下午5点，然后国壮四点多提过夜的时候发现反应位置被占了，以为是森茂提到了周二，就没提过夜 | 人的原因 | 补提交流程 | 实验室周会培训 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2212-刘照强 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/28 19:25:53 | 2026/7/31 16:57:43
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-303 | 20：55，1-303-11通风橱旁的循环机介质洒落地面，未及时清理。（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员使用完循环机，将介质全部收回循环机内，但未查看循环机内液位。实际液位过满，导致循环机介质逐渐漏出 | 人的原因 | 清理漏出介质，将循环机中过多的介质放出部分 | 将该案例作为典型事件，组会上培训强调，提高全体人员安全意识，避免后续再犯 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/28 19:23:33 | 2026/8/4 15:27:08
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0086-田美丽 | 416 | 插头未插紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0086-田美丽 | ABT0137-姚晓颖 | 否 | 插头松动 | 设备设施原因 | 插紧 | 组内强调，加强检查 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0086-田美丽 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 17:45:42 | 2026/7/29 15:46:44
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6175-于海金,ALS6086-张雪丰 | 2-105 | 16：00，12号通风橱1个20ml的投库瓶未贴标签（提醒36条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 操作人韩玮凯分好液体后进行其他操作，未及时贴标签。 | 人的原因 | 立刻正确进行标签标识 | 组内通报，强调及时贴上标签，再去做其他操作。同时加强巡查监督，尽量避免同类事件发生。 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/28 17:30:28 | 2026/7/29 17:27:51
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0064-于飞跃 | 2N-417 | KF试剂罩子套袖未套手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0086-田美丽 | 否 | 使用过程中手套脱落， | 人的原因 | 已更换新的手套 | 组内强调 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 17:22:45 | 2026/7/29 15:47:20
2026/7/28 | 日常巡查 | 过夜实验 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 王金柱27号申请的过夜反应的钉钉过夜实验流程，28号还没审核 正确做法：当日开设过夜实验钉钉流程需当日审核完成，未审核完成不允许过夜 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 多个审批实验，漏掉一个未审批 | 人的原因 | 及时更改 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 17:07:15 | 2026/7/29 15:48:07
2026/7/28 | 日常巡查 | 属地自查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 测试 | 测试 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | ALS12899-谷磊 | 否 | N/A | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 16:55:30 | 2026/7/29 17:17:58
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 溶剂库 | 溶剂库1#库房内甲苯溶液200L塑料桶胀桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部>库房 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 16:33:24 | 2026/7/28 16:33:24
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 10m³罐区 | 罐区放桶，操作人员放桶操作未使用电子秤 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 废溶剂为混合溶剂，密度不均匀，使用电子秤无法判断桶内数量 | 方法原因 | 采用电子秤辅助测量数量 | 使用氮气鼓动混合均匀后上称排放 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0542-朱云峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 16:32:14 | 2026/8/1 17:25:51
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 焚烧炉废液罐间到投料区的氮气管路有沙眼 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，风雨侵蚀，导致管路沙眼破裂 | 设备设施原因 | 联系机修，将有沙眼的地方焊住 | 加强巡检，现场巡查频率增加 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 | ADH5242-朱孟杰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 16:25:10 | 2026/7/29 17:27:09
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 焚烧炉&污水站 | 污水站尾气间风机皮带缺少一根 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 |  | 时间长久，风化。导致皮带断裂。 | 设备设施原因 | 立即更换皮带 | 加强巡检，现场巡查能力培养 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 | ADH5242-朱孟杰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 16:25:10 | 2026/7/29 17:16:36
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 库房&棚库 | 暂存区编号为212的无物料标签200L铁桶变形严重 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | FX1345-齐大志 | ADH1561-田富安 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 16:25:10 | 2026/7/28 16:25:10
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼暂存间 | 防爆柜未张贴，物料清单，准入清单，使用登记。 正确做法：配齐物料清单，准入清单，使用登记，做好记录。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 进出登记使用的是《暂存间物料进出登记》 物料清单（最大使用量）签批中 | 人的原因 | 完善相关规定，制定管控措施 | 定期联合监察部一起进行巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:38:06 | 2026/7/31 13:20:12
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼称量室 | 酒精禁止放在电器上，避免漏液引起火灾。 正确做法：酒精妥善处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员未按照要求放置 | 人的原因 | 立即取走 | 通知操作人员禁止使用酒精 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:34:55 | 2026/7/31 13:20:28
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼8车间 | 取样瓶未贴标识 正确做法：取样瓶需张贴标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 取样瓶为设备专用，后面张贴溶液标签 | 方法原因 | 废弃，新取样瓶张贴标识 | 和车间人员强调 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:30:22 | 2026/7/31 13:21:51
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼暂存间 | 液体物料未加装二级防护。 正确做法：配置带二级防护的托排。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 防泄漏风险识别不足 | 人的原因 | 重新划分暂存区，制定防漏措施 | 购买防泄漏拖排 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:27:52 | 2026/7/31 13:20:44
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-29房间地面有积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | tcu保温不全冷凝水滴落蓄积导致 | 设备设施原因 | 安排人员清理积水 | 联系相关人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 仪表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64电子秤用完后未放回原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时归位 | 人的原因 | 安排人员将电子秤放回原位 | 对相关人员进行培训，电子秤使用后及时归位 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64手套箱“O”型圈有物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 手套箱使用后未清理干净 | 人的原因 | 安排人员重新清洁 | 对相关人员进行培训，手套箱清洁后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-64氮气流量计在地面未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员将氮气流量计放置于地面去寻找配件 | 人的原因 | 联系人员及时安装 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38氮气点位缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用氮气后未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，使用氮气后及时添加盲板 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY17尾气支管缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用尾气后未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，使用尾气后及时添加盲板 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY06TCU上悬挂PE袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将PE袋收走 | 人的原因 | 安排人员收走PE袋 | 对相关人员进行培训，使用后的PE袋及时收走，禁止留在现场 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY06TCU“常闭”标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损掉落 | 人的原因 | 及时安排人员重新添加标识 | 定期安排人员排查TCU上标识情况，发现掉落及时添加 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY05TCU上有法兰盲板乱放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将不使用的配件收走 | 人的原因 | 安排人员将盲板收走 | 对相关人员进行培训，不使用的配件及时收走，禁止在现场乱放 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-51氮气点位缺少流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加 | 安排人员排查氮气点位流量计安装情况，及时添加 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 标识标牌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-55房间状态标识洁净级别为“C级区”，需要改为“CNC”区 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员打印时错误 | 人的原因 | 安排人员重新制作标识 | 对相关人员进行培训，制作完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48氮气流量计缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用氮气后未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，使用氮气后及时添加盲板 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 管路 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48管路支架上有气源管，未放在指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未将气源管放置在指定位置 | 人的原因 | 安排人员将气源管定位放置 | 对相关人员进行培训，气源管使用后必须定位放置 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Tr03泵操作柱有施工打孔遗落的粉尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将施工粉尘清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理粉尘 | 对相关人员进行培训，施工之后现场必须清理干净 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02尾气缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用尾气后未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，使用尾气后及时添加盲板 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20配液间管路三通处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加三通未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区三层尾气管路处有螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区四层反应釜视镜螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-59过滤干燥间 接收罐下口管路螺栓尺寸过短 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未选择合适的螺栓 | 人的原因 | 及时安排人员更换适合长度的螺栓 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 上锁管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R18釜下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 其他 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R16冷凝器乙二醇进未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相应人员使用后未关闭 | 人的原因 | 及时将阀门关闭 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-F06压滤罐未连接静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，忘记添加静电跨接 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | sy17排废管路下口球阀漏液，已擦拭紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 球阀法兰螺栓未紧固导致 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD04接收罐液位计上端静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 三废泵静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 防爆性 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19间有处电线裸露 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 联系相关维修人员进行维修 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间纯化水桶遮挡排风口，已调整位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相应人员进行培训，排风口前不允许遮挡 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-52房间西侧氮气流量计转子卡住 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中操作不当导致损坏 | 人的原因 | 及时安排人员拆解清理 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38公用氮气点位无氮气头，已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加氮气头 | 人的原因 | 及时添加氮气头 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21 1213-R19釜上口螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员更换螺丝 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21反应釜氮气旁通没安装铅封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记安装铅封 | 人的原因 | 及时安装铅封 | 对相应人员进行培训，定期展开同类排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-09 fd-01手套箱上有阀门扳手，已整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员将扳手放至存放处 | 对相应人员进行培训，工具应规范放置，不能乱摆乱放 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间通往二楼中试溶剂管路（DMF、iPAC、脱保护）未粘贴管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加管路标识 | 安排人员对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-52散落卡子垫片盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相应人员进行培训，配件应规范放置，不能随地乱扔 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20西北角普通尾气点位无气源头，已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加气源头 | 人的原因 | 及时添加气源头 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 5S区域3-52间1213-R11-tr01接收罐液位计阀门“常开”标识损坏，已更换完成 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换常开标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 废液间法兰松动，已紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03接收罐缺少静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区一更的垃圾桶缺定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03氮气流量计氮气头缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时，未及时添加氮气头 | 人的原因 | 及时添加氮气头 | 对相应安装人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 压力表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03呼吸空压压力表上限无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区三更盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 对相应人员进行培训，并对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区氮气铅封多余部分未剪掉，部分管道标识拉扣多余部分未剪掉 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏铅封与拉扣祛尾 | 人的原因 | 及时安排人员祛尾 | 对相应人员进行培训，对同类展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01灭火器定位标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03二次更衣室更衣凳定位标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间二层钢平台静电接地点位过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 未及时对临期的静电点位进行校验 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行重新校验 | 对于临期的静电点位安排人员进行校验 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间氮气流量计流量上限已重新标定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在标注上限时未正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员重新标定 | 对相应上限标定人员进行培训，上限标定完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1212-HPPC01-Tr01夹套铝皮玻璃胶脱落，需要重新打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致开胶 | 人的原因 | 及时安排人员重新打胶 | 安排人员对同类问题定期巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 仪表 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间有个压力表没有更换上限标识，已整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员更换时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35匀浆罐缺少静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02Tr01常开标识为纸质，已替换成亚克力板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员更换时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36制备间上样罐缺少静电卡子，已添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加静电卡子 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电卡子 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Co05制备柱压力表已校验但未换签，已联系换签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员校验后未及时换签 | 人的原因 | 及时安排人员换签 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01地面有磕碰露水泥，需新刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时刷漆 | 定期检查地面情况，及时刷漆 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 盐泵钢平台生锈，已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体洒落未及时清洁导致生锈 | 人的原因 | 及时安排人员除锈 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 阀门上锁 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19反应釜下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 阀门上锁 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R21反应釜下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时安排人员对釜下口进行上锁，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 消防设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间工艺管路以消防喷淋管作为支架 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安装工艺管路独立支架 | 对相应安装人员进行培训，安装完成后负责人进行复核 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 管路阀门，盲板 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间1212-FD03非专用溶剂管路阀门没关，盲板紧固螺丝顶丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用后未关闭，盲板安装人员未正确选择合适长度的螺丝 | 人的原因 | 及时将阀门关闭，更换合适长度的螺丝 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间缺少溢出桶需补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员忘记添加溢出桶 | 人的原因 | 及时添加溢出桶 | 安排人员进行定期巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间，地面放置螺栓、卡子等管路配件，安排清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相应人员进行培训，配件应规范放置，不能随地乱扔 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在制作穿墙管路时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加 | 安排人员排查穿墙盲板安装情况，及时添加 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间地面较多丢弃的拉扣 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相关人员进行培训，使用后的拉扣及时清理，禁止随意丢弃 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R11表面有液体物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中渗漏 | 人的原因 | 安排人员清理 | 对相关人员进行培训，投料后及时将渗漏物料清理，避免物料暴露 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R09有多余配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将多余配件收走 | 人的原因 | 安排人员将配件放置在指定位置 | 对相关人员进行培训，多余配件应及时收走禁止存放在现场 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38地面有白灰 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未将环境清洁干净 | 人的原因 | 安排人员清洁 | 对相关人员进行培训，操作后及时将设备周围环境清洁干净，避免物料暴露，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21地面有散乱的配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将配件收走 | 人的原因 | 及时收走配件 | 对相关人员进行培训，不使用配件及时收走，禁止散落在地面 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R23下口漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 定期排查气源点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间设备表面有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备表面水渍未及时清理导致有锈迹 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备表面情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-SY13-R01下口有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 下口表面水渍未及时清理导致有锈迹 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查合成仪下口情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 盲板缺失 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间设备缺2块盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时补充盲板 | 对相关人员进行培训，安装后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R12反应釜表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未将设备表面清洁干净 | 人的原因 | 安排人员清洁 | 对相关人员进行培训，操作后及时将设备表面清洁干净，避免物料暴露，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R08表面有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未将设备表面清洁干净 | 人的原因 | 安排人员清洁 | 对相关人员进行培训，操作后及时将设备表面清洁干净，避免物料暴露，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19 房间登高车有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用过程中接触液体导致生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 定期检查登高车锈迹情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-SY05下口有黄色液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中渗漏 | 人的原因 | 安排人员清洁 | 对相关人员进行培训，操作后及时将设备设备周围清洁干净，避免物料暴露，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间墙上氮气点位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 安排人员紧固漏气点位 | 定期排查氮气点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间SY04其他容积泵出口三通球阀未装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 安排人员安装盲板 | 对相关人员进行培训，阀门处必须安装盲板，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间1213-R03釜上回流阀门警示标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损掉落 | 人的原因 | 及时安排人员重新添加标识 | 定期安排人员排查釜上标识情况，发现掉落及时添加 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 防摔跌 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间楼梯防滑贴脱落，粘胶失去粘性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动脱落 | 人的原因 | 安排人员更换防滑条 | 定期排查防滑条情况，及时更换 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间静电接地点位螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间提升机未在最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时沟通现场人员恢复至最低位置 | 对相关人员进行培训，提升机使用后及时恢复至最低位置 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-29分布器间地面有积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | tcu保温不全导致冷凝水滴落蓄积 | 设备设施原因 | 安排人员清理积水 | 联系施工人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 下口锁 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21反应间有反应釜下口锁未锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作后未及时上锁 | 人的原因 | 及时联系现场人员上锁 | 对相关人员进行培训，操作结束后及时上锁相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间有点位确少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加破漆垫片 | 对相关人员进行培训，安装后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13穿墙孔未加盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在制作穿墙管路时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加 | 安排人员排查穿墙盲板安装情况，及时添加 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间均浆罐手胶未祛除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未将手胶除尽 | 人的原因 | 及时安排人员除胶 | 同步排查整改 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间物流标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换破损标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间制备系统冲洗口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，操作完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 2-55配液间所有罐的尾气和液位计加丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加丝堵 | 对相关人员进行培训，安装后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间Tr03接收罐无静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间电子秤砝码堵塞逃生路线 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后放置未注意 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相关人员进行培训，消防逃生路线禁止遮挡 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-37房间排风口前有漆面溢出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理 | 排查其他排风口情况，同步整改 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4s-1213-R15-V30盲板缺静电跨接，已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R15反应釜三种尾气缺少相应标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01、03、穿层D级区三楼禁止跨越破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 安排人员同步排查同类标识情况，及时更换 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间匀浆罐未连接静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员静电导出意识不足 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 对相关人员进行培训，移动设备进入车间必须连接静电卡子 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35房间纯化水桶有多余定位贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时重复 | 人的原因 | 及时去除多余定位贴 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 5s区域 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD06三合一到接收罐球阀合格签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装阀门后未及时去除 | 人的原因 | 及时去除合格签 | 对相关人员进行培训，阀门安装后及时去除合格签，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间氮泵气动阀压力表未标注上限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加标识 | 同步排查气动阀压力表标识添加情况，同步添加整改 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1212-HPPC03-Tr01接收罐旁压力表缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间上样罐压力表缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标识标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间氮气标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换破损标识 | 定期安排人员进行排查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-12房间尾气管道标签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换标识 | 安排人员同步排查标识破损情况，及时更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间sy02合成仪地面钢板有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 地面有水渍未及时清理导致生锈 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理锈迹 | 定期安排人员排查白钢地面情况，发现锈迹及时清理 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-16房间地面有水渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在清洗过程中滴落 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相关人员进行培训，发现水渍及时清理，避免滑倒 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-62房间墙壁流量计卡顿，能看见看见卡顿物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用过程中不慎将异物落入流量计 | 人的原因 | 及时联系相关人员维修 | 同步排查氮气流量计情况，及时整改 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间一盲板螺丝未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装时螺丝未拧紧 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03房间AT06搅拌罐地面有冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | tcu保温不全导致冷凝水滴落蓄积 | 设备设施原因 | 安排人员清理积水 | 联系施工人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-09 SY09多处快接未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | SY17DMF管路视盅缺静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R12釜缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Tr03排废管路缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-61地面有凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | tcu保温不全导致冷凝水滴落蓄积 | 设备设施原因 | 安排人员清理积水 | 联系施工人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38氮气接头漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致接头处松动漏气 | 人的原因 | 安排人员进行紧固 | 对相关人员进行培训，定期安排人员排查氮气接头情况，发现漏气及时紧固 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间1212-R13投料球阀缺静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-12房间一层静电扁铁脱落，需要安装固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动脱落 | 人的原因 | 及时联系维修人员进行紧固 | 定期排查静电扁铁情况，松动及时紧固 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-52房间1213-R12下口阀门处缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-51房间FD04排废管路法兰连接处有异味，检测发现螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员安装盲板 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间记录桌缺少限位标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 安排人员对同类问题展开排查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33制备纯化间匀浆罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02手消毒器标签模糊看不清 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用过程中液体接触标签导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换标签 | 安排人员排查其他房间相应标签情况，及时更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01二更 椅子定位标签开胶脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用过程中碰撞导致开胶松动 | 人的原因 | 及时安排人员更换标识 | 安排人员排查其他房间相应标识情况，及时更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级的R15釜表面有污渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在打扫时未清洁干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理墙面 | 对相关人员进行培训，清理完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间搅拌罐底部法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接 | 安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间TJ4S-1212-HPPC03-AT01投料口处螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 操作人员使用过程中碰撞导致螺丝松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相应人员进行培训，安排人员对同类问题进行定期巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02接收罐角落有垫片 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用过程中不慎掉落未及时收走 | 人的原因 | 及时安排人员收走 | 对相关人员进行培训，操作后现场掉落配件应及时收走 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D区二更墙面有污渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在打扫时未清洁干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理墙面 | 对相关人员进行培训，清理完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01配液间氮气管路标签拉扣未剪 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员添加时遗漏拉扣祛尾 | 人的原因 | 及时安排人员祛尾 | 安排人员对同类问题进行排查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-37房间物料防护槽内有物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在转移物料时不慎撒漏 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相关人员进行培训，转移物料过程中撒漏应及时清理，避免物料暴露 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 管路阀门 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-AT09管路阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时关闭管路阀门，并对现场操作人员进行培训 | 对相应操作人员进行定期培训，负责人进行操作后复核 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 安全逃生 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间逃生门被登高梯阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员消防应急意识不足 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相关人员进行定期培训，逃生门前禁止遮挡 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 管路配件 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy18尾气阀组缺1螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区一更垃圾桶边缘生锈，需更换或打磨除锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用过程中接触液体导致生锈 | 人的原因 | 及时除锈 | 定期排查垃圾桶状态情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 缓冲间消毒工具不全 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加对应消毒工具 | 对相关人员进行培训，按照规定补充缓冲间消毒工具，缺少需及时添加 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 缓冲间穿墙管线没有标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 管路制作后未及时添加 | 人的原因 | 及时添加对应标识 | 对相关人员进行培训，管路制作后需及时添加对应标识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 安全设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区楼梯防滑条破损缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员行走过程中碰撞导致破损 | 人的原因 | 及时更换防滑条 | 定期排查防滑条状态，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R15釜阀门标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中碰撞导致破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 对相关人员进行培训，定期排查阀门标识状态，破损及时更换 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | R15釜尾气管路为白钢，需更换为防腐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未能正确识别 | 人的原因 | 及时更换为防腐材质管路 | 对相关人员进行培训，安装前确认相应配件材质 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD06尾气管路为白钢，需更换为防腐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未能正确识别 | 人的原因 | 及时更换为防腐材质管路 | 对相关人员进行培训，安装前确认相应配件材质 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层过滤干燥间墙上点位尾气接口缺少快接接口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加快接接头 | 对相关人员进行培训，安装后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层4层结晶间报桶车没有定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加对应标识 | 人的原因 | 及时添加定位标识 | 对相关人员进行培训，相关设施需添加对应标识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4楼结晶间过滤器标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，及时更换 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02组分接收罐下口导淋无阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加阀门 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 配液间地面有磕碰划痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员修复 | 定期排查地面情况，发现划痕及时修复 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间 1213-R19接收罐快开卡子松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未紧固 | 人的原因 | 及时紧固快开卡子 | 对相关人员进行培训，使用后快开卡子必须紧固 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R19-Tr01 上阀门有螺丝没露出两扣 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未选择合适螺杆 | 人的原因 | 及时安排人员更换螺杆 | 对相关人员进行培训，安装法兰时螺丝必须露出2扣以上，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-F05 没安装尾气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 新进入车间设备正在安装中 | 人的原因 | 联系相关人员安装 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1200-F04 尾气缺 U 型弯 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时添加U型弯 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | Sy09加料管路视镜没有静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 同类排查整改 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R04/R05部分盲板螺丝未紧固，已整体排查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在紧固时遗漏 | 人的原因 | 及时紧固螺丝 | 同类排查其他设备螺丝紧固情况 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R06视镜口螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时紧固螺丝 | 同类排查其他设备螺丝紧固情况 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R05接收罐却盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间氮气点位松动漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 安排人员紧固漏气点位 | 定期排查氮气点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-66房间1212-R11过滤器缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R09釜下口泵螺栓生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用过程中接触液体导致生锈 | 人的原因 | 及时除锈 | 定期排查螺栓状态情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R10釜下口接收罐跨接断了 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 安排人员更换静电跨接 | 定期排查静电跨接情况，发现断裂及时整改 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间匀浆罐漏斗上塑料快开盲板需更换为白钢盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员识别不到位 | 人的原因 | 及时更换为白钢盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间多个接收罐标签为纸质临时标识，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 外订标识还未到 | 人的原因 | 到货后及时更换 | 根据需求提前提外订 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间Tr05接收罐有阀门手胶未祛除 |  |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员去除手胶 | 同类排查整改 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间TJ4s-HPPC01-T04.压力表缺常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 安排人员添加标识 | 同步排查其他设备标识添加情况，同步添加整改 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间TJ4s-HPPC01-T01接收罐液位计常开标识为纸制，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 外订标识还未到 | 人的原因 | 到货后及时更换 | 根据需求提前提外订 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3楼穿层D级区缓冲间禁止跨越标识破损，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员行走过程中碰撞导致破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 对相关人员进行培训，定期检查标识状态，破损及时更换 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间组分收集口有悬挂物，需拆卸 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时拆卸 | 对相关人员进行培训，组分收集口禁止悬挂物品 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间DAC300柱子进料口无盲板， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33房间纯化水点位有盲板，需拆卸 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员去除盲板 | 对相关人员进行培训，纯化水口禁止添加盲板 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-35结晶间地面有多余定位标识，需祛除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时去除多余标识 | 人的原因 | 及时安排人员去除 | N/A | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间门上胶条突出，导致密封效果差。需回装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员开关门碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员回装 | 定期排查胶条情况 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35房间管路有绿色胶带，需祛除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装后未及时去除 | 人的原因 | 及时去除绿色胶带 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R01反应釜下口阀门锁未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时联系相关人员上锁 | 对相关人员进行培训，反应釜下口应及时上锁 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 阀门锁 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R06反应釜下口阀门锁未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时联系相关人员上锁 | 对相关人员进行培训，反应釜下口应及时上锁 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间在线氧含量检测仪不锈钢气源管崩开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员维修 | 定期排查在线氧含量检测仪情况 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01配液间TJ4S-1213-Tr04 投料口标签膜未撕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加标识时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员去除 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02配液间02流动相A罐标签膜未撕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加标识时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员去除 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02配液间二层废液管路标签膜未撕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加标识时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员去除 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02流动相a2罐下有配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时将多余配件收走 | 人的原因 | 及时收走配件 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间柱塞式计量泵连接管路及法兰球阀积灰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未清洁到位 | 人的原因 | 安排人员清洁管路及球阀 | 定期安排人员进行清洁 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间柱塞泵机油口盖松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未安装紧固 | 人的原因 | 及时紧固盖子 | 同类排查其他设备油口盖紧固情况 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 02制备间记录桌下定位线贴方向反了 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在粘贴时未正确识别 | 人的原因 | 及时改为正确方向 | 对相关人员进行培训，标识粘贴后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备01部分快开卡子明显松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未紧固 | 人的原因 | 及时紧固快开卡子 | 对相关人员进行培训，使用后快开卡子必须紧固 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 配液间3-35 DN25快开球阀AT-01-v1标牌掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员重新添加标识 | 定期排查标牌情况，掉落及时恢复 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35 转子流量计扎带过长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时未将扎带剪断 | 人的原因 | 及时安排人员剪短 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20 固定式氧气检测报警器扎带过长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时未将扎带剪断 | 人的原因 | 及时安排人员剪短 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20发现泵后有用过未清理扎带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未将用过扎带清理干净 | 人的原因 | 及时清理 | 对相关人员进行培训，使用过扎带及时清理，禁止留在现场 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-09 手套箱垫圈密封不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 垫圈不匹配 | 设备设施原因 | 及时更换垫圈 | 定期排查手套箱垫圈情况，及时更换 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-01有一盒零件，已清理至预留区 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时归位放置 | 人的原因 | 将配件归位放置 | 对相关人员进行培训，使用后的配件及时归位 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20记录桌乱，已整理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 及时将文件摆放整齐 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | PDP020DMF专用泵空压气源头为∅10接口，已更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时未能正确识别 | 人的原因 | 及时更换 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-09手套箱上氮气过滤器卡子未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装时未紧固到位 | 人的原因 | 及时紧固卡子 | 对相关人员进行培训，卡子必须紧固到位，责任人复核检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-02 1212-R01tcu漏夜，已清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 螺栓松动导致 | 设备设施原因 | 及时紧固螺丝 | 定期排查渗漏情况 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD04夹套回管路手阀被关，已打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未能正确识别 | 人的原因 | 及时打开阀门 | 对相关人员进行培训，夹套回路阀门禁止关闭 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1-28房间排风口缺少禁止堵塞标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 新启用房间人员未及时添加 | 人的原因 | 及时添加标识 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐上缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间18釜上阀门缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间18釜上有腐蚀后的锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间管路上悬挂标识的拉扣未修剪 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员悬挂标识时遗漏 | 人的原因 | 及时修剪 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-29分布器间地面有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 保温不全导致结冰 | 设备设施原因 | 及时清理冷凝水 | 联系施工重新制作保温 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-38房间记录桌上物品摆放不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 及时将文件摆放整齐 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-19房间地面有施工后留下的垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 施工人员作业结束后未及时将垃圾收走 | 人的原因 | 及时清理现场 | 联系承包商对施工人员进行培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 管路标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R21反应釜一淋洗球穿过阀门，阀门无禁止关闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 及时添加禁止关闭标识 | 对相关人员进行培训，淋洗球安装完成后及时添加相应标识 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-R10至R13上有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 气味控制 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-20房间一引风罩使用后未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭 | 对相关人员定期培训，引风罩使用结束后及时关闭 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 气味控制 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-03吹泵出的视镜已满， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作不当导致 | 人的原因 | 沟通现场操作人员整改 | 对相关操作人员进行培训 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 气味控制 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-13房间引风罩使用后未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭 | 对相关人员定期培训，引风罩使用结束后及时关闭 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 管路标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-FD01上一手动阀门合格签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员安装阀门后未及时去除 | 人的原因 | 及时去除合格签 | 对相关人员进行培训，阀门安装后及时去除合格签，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 设备配件 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R16-Tr01翻版液位计出现断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系相关人员校准维护 | 定期检查液位计情况，发现断层及时校准 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R17釜接收罐雷达液位计脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系人员使用卡子固定 | N/A | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-FD01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系相关人员校准维护 | 定期检查液位计情况，发现断层及时校准 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间墙上新增加的氮气真空点位无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 新增点位，人员未及时添加标识 | 人的原因 | 及时添加标识 | 对相关人员进行培训，点位新增后及时添加标识 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-04房间1213-Sy02合成仪下铁板生锈严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 下雨渗漏导致生锈 | 设备设施原因 | 及时除锈 | 联系相关维修人员对漏点进行维修 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间氮气管路漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 安排人员紧固漏气点位 | 定期排查氮气点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1212-FD06收料口液压管路崩开，液压油泄露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时对液压管路进行紧固，清理露出油渍 | 及时报修排查崩开原因 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备03物流缓冲间存在塑料瓶盛装消毒乙醇 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时更换容器承装 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02组分接收罐顶部螺栓生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间尾气管路未使用扎带绑扎 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时将尾气管路用扎带捆绑 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35配液间地面有污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作过程中洒落物料导致 | 人的原因 | 及时对地面进行修复 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区抱桶车定制角标开胶损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致开胶 | 人的原因 | 及时对标识进行修复 | 定期排查标识完好情况，发现开胶及时修复 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-15房间到4-21房间穿墙盲板未加装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装穿墙管路时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，安装穿墙管路需添加对应盲板 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间22釜下口盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区物流缓冲间收纳箱内物品混放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未按要求放置物品 | 人的原因 | 安排人员将物品归类放置 | 对相关人员进行培训，收纳箱物品使用后需分类摆放 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35房间尾气吸收罩关节处故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作碰撞导致 | 人的原因 | 联系相关人员维修 | 定期对引风罩进行检查，发现故障及时报修 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间提升机未在最低点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时沟通现场人员恢复至最低位置 | 对相关人员进行培训，提升机使用后及时恢复至最低位置 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标签标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-R01特种设备标识翘脚 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识翘边 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现翘边及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间制备03氮气点位缺少氮气流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加氮气流量计 | 同类排查氮气点位流量计安装情况，发现缺失及时添加 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-59房间含卤尾气点位盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间Tr02，Tr03接收罐部分螺丝，静电跨接处等有明显锈迹，需清除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35顶部预留口盲板缺失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-22房间制备01乙二醇回流管路下部螺丝有锈迹，需除锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5s管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35 CMMNS-12-V053 氮气阀组标签重复，需撤除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时未注意，重复添加 | 人的原因 | 撤除重复标签 | 标识添加后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35 TJ4S-1213-TR08压力表阀缺少常开标识，需添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加常开标识 | 对相关人员进行培训，安装压力表后阀门需添加常开标识并锁开 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1213-TR02 翻板液位计下口缺少常闭标识，需添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加常闭标识 | 同类排查液位计下口标识添加情况，及时补充 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间多处物料流向标签破损，需将全部物料流向标签更换为新版标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换新版标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36房间氮气直通手阀缺少常闭标签，需增加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加常闭标识 | 同类排查氮气直通手阀标识添加情况，及时补充 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35房间Tr01接收罐回流管路压力表常开纸质标签未更换，需更换为亚克力标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时更换 | 人的原因 | 及时更换为亚克力标签 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35房间多处电线管路标签有翘边破损，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识翘边 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现翘边及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 缓冲间酒精喷壶缺少物料标签， | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加物料标识 | 同类排查其他酒精喷壶标识添加情况，及时补充 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区三层楼梯间定位线破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层d级区三层楼梯间楼梯砂纸提示条破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | FD06手套箱前排风口下面地面破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员操作碰撞导致 | 人的原因 | 联系相关人员修复地面 | 定期对地面进行检查，发现破损及时修复 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-36含卤尾气盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | TJ4S-1212-MTK05匀浆罐下口盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 安装人员在安装过程中遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添安装盲板 | 对相应的安装人员进行培训，安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-33引风罩损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 联系相关人员维修 | 定期排查引风罩完好情况，发现损坏及时维修 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 制备02二更排风口未安装好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员清洁后未安装好 | 人的原因 | 及时安装好排风口 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-60楼梯间清洗车缺定位签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加位置签 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区3层记录桌定位签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D区4层记录桌定位签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区3层物流缓冲间垃圾桶和消毒桌定位线破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区4层物流缓冲间垃圾桶和消毒桌定位线破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区4层二更内垃圾桶和更衣凳定位线破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35灭火器定位签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识破损 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | D级区制备01二更有穿后未扔防护服 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时处理 | 人的原因 | 及时扔掉处理 | 对相关人员进行培训，使用后防护服及时处理 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | D级区制备01组分转移专用车有氮气接头未清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未将配件收走 | 人的原因 | 及时将配件收走 | 对相关人员进行培训，不使用配件及时收走，禁止拜访在现场 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | D级区制备01组分接收口下口快开未拧紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏未紧固 | 人的原因 | 及时紧固卡子 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20灭火器扎带过长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在添加时未将扎带剪断 | 人的原因 | 及时安排人员剪短 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | D级区制备01二次更衣室垃圾桶定位线脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识脱落 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现脱落及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20记录桌定位线脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识脱落 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现脱落及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 标识标签 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-20灭火器定位线脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致标识脱落 | 人的原因 | 及时更换标识 | 定期排查标识完好情况，发现脱落及时更换 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 盲板加装 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 穿层D级区三层氮气点位未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 同类排查氮气点位盲板安装情况，发现缺失及时补充 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-35酸泵上有多余盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未将盲板收走 | 人的原因 | 及时将多余盲板收走 | 对相关人员进行培训，不使用配件及时收走，禁止拜访在现场 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 5S管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-61地面有变径乱摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未将配件按要求定位放置 | 人的原因 | 安排人员将配件定位摆放整齐 | 对相关人员进行培训，配件需定位摆放整齐 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21 在线氧含量检测仪气源支管崩开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员维修 | 定期排查在线氧含量检测仪情况 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 环境卫生 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48 纯化水桶内部生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 使用后桶内水未及时清理干净导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 上锁管理 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 3-48 钥匙箱未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁管理 | 对相关人员进行培训，钥匙箱使用后及时上锁 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 防静电 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 废液间法兰连接处缺静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 同类排查整改 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-06房间墙壁氮气点位漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 安排人员紧固漏气点位 | 定期排查氮气点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 静电跨接 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 4-21房间工艺管路缺一静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加静电跨接 | 同类排查整改 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 管路标识 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy18激活罐普通尾气管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 对相关人员进行培训，管路安装后及时添加标识 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 洁净环境 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-Sy12钢平台生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 液体渗漏未及时清理导致有生锈 | 人的原因 | 安排人员除锈 | 同步排查设备整体情况，及时除锈 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 跑冒滴漏 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS12705-姜良衢 | 12号楼 | 1213-R05一空压阀处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15386-李强 | LFX023-代海鑫 | 否 | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 安排人员紧固漏气点位 | 定期排查空压点位情况，发现漏气及时整改 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/28 15:25:31 | 2026/7/28 15:25:31
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼检测间 | 废液柜内有污渍 正确做法：及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 操作人员对5s关注度不高，班长未每天进行巡查 | 人的原因 | 清理 | 和车间强调，班长每天巡查 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:23:51 | 2026/7/31 13:22:05
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼楼顶 | 楼顶尾气系统杂物过多。 正确做法：定期维护清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 维修人员使用后放置 | 人的原因 | 立即清理 | 属地维修后现场检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:21:42 | 2026/7/31 13:21:02
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼楼顶 | 管道保温有破损。 正确做法：定期检查，及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 维修后暂没有安排做保温 | 设备设施原因 | 先简单固定 | 定期申请保温费用 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:19:56 | 2026/7/31 13:21:25
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼货梯 | 货梯里有桶物料未贴标识。 正确做法：物料或者三废需张贴标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员转移发酵废液，未张贴废液标识，将对人员进行培训 | 方法原因 | 转移废液桶 | 废液桶上张贴”发酵废液“标签，转移时张贴蓝色废液标签 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:18:01 | 2026/7/31 13:23:30
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-ISo07 P5设备消毒及表面微生物检测记录氮气吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-ISo01 P7设备消毒及表面微生物检测记录氮气吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 抽查刘东旭，抽查内容为如何进行SIP灭菌，抽查描述：进行SIP灭菌前CK，沟通水系统，对照参数与证书无误，开好相应阀门，根据清洗记录页码进行批号填写，启动时进行双人复核，录制视频 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 纯化间2-12 经核查8943项目第5针制备前，操作人员王宁按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 纯化间2-12 经核查8943项目第5针制备组分接收过程中，操作人员王宁按照规定有效连接氮气、尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-TFF11 P7设备消毒及表面微生物检测记录氮气吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-TFF11 P11设备消毒及表面微生物检测记录氮气吹干未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-19抽查刘东旭冻干装料操作，描述：将体系管路连接好，在连接处用小塑料桶承接，以防漏料，根据MOR每盘装载量，选择合适的电子秤，与项目组人员进行配合，将体系通过四元泵加入冻干膜盒内，装料完毕，淋洗管路时需要将过滤器进行排气操作，装料完毕，关闭小门，收拾现场，去辅机间启动冻干配方 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CPo149702-01-04-02 P83备注时未写姓名日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 生产设备日志CMM-402-Co05 P2 页使用记录未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 纯化柱清洗与检测记录 P16 秤量核实人未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录不及时 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CPo149702-01-04-02 P2 物料暂存间记录划改未备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 书写不规范 | 人的原因 | 通知操作人员进行整改 | 排查操作人员类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-66抽查李静物品进入D级区的消毒操作，描述：进入房间的物品应CNC人员，使用75%乙醇擦拭，消毒剂接触时间不少于5min，并书写记录，对讲通知D级区的操作人员拿进去 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 抽查车间生产现场操作人员李玉修对于OR操作了解情况，操作人员承接CKo148943-01-03-02项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点，现场操作人员正在进行合并＆浓缩操作，目前浓缩已完成，浓缩后体系已称重，了解后操作为体系脱盐，当班操作清晰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 抽查车间生产操作人员韩文帅对于OR操作了解情况，操作人员承接CKo128279-01-03-01项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点，操作人员正在进行的操作为配制0.1M氯化钠4%乙腈水溶液，目前注射用水以秤量完毕，在即将称重氯化钠时操作人员发现MOR上控制号和氯化钠上控制号不一致，当即停止操作并让项目人员进行沟通，但并未告知班长或助工 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员因物料原因停止操作后未与班长或助工沟通 | 人的原因 | 已对操作人员进行培训，项目暂停时需告知班长或助工进行沟通。 | 对车间人员强调任何项目问题都需告知班长或助工 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:14:50 | 2026/7/28 15:14:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 男更衣室至换鞋间的门自动关闭卡顿 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 闭门器老化出现卡顿 | 设备设施原因 | 已沟通报修 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 东区/中区存放9702，8279，8643项目物料，均在生产，其余物料退库及时 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-66刘太安将外围酒精喷壶等用塑料袋转移至D级区，记录中消毒方式为擦拭消毒，实际仅进行了喷雾 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 消毒人员存在偷懒侥幸心理，未按照要求严格执行消毒流程 | 人的原因 | 已对现场物料补充擦拭消毒，并对其进行批评 | 加强抽查物料进入D级区消毒检查，及时纠正错误行为 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-FDr05 隔离器和小车均存在报警，隔离器压差报警，小车没电报警 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备存在问题需进行维修 | 设备设施原因 | 设备问题导致的报警应该及时维修，冻干小车跟踪拆除 | 排查车间类似 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-FDr07 冻干机隔离器的记录均在缓冲间KD板上 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员为书写记录方便 | 人的原因 | 记录应该与设备一起存放 | 检查车间记录与设备是否存放在一块，有问题进行整改 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2层走廊空桶存放情况 200L空桶较多，07/17的空桶没有使用完毕，07/24又新领空桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 空桶领用一次性太多 | 人的原因 | N/A | 大量空桶应该分批领用，避免一次领用好几天的 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-404-TFF22记录中存有膜包批号标签和CK/CP标签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员将无关受控标签放入 | 人的原因 | 将不相关的受控文件标签拿出 | 文件夹子中避免出现不相关受控标签 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 中区物料暂存间9702项目的无水乙醇使用后未及时退库，已经超过24h | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未及时退库 | 人的原因 | 沟通生产经理及时安排退库 | 物料使用后，应该24h内退库 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-TFF14日志设备状态异物描述未叉选否 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录书写不规范 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对操作人员进行培训，加强记录书写规范 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo148943-01-03-02P97滤芯规格未叉选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对操作人员进行培训，即使书写操作记录 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo128279-01-03-01P145正文投料量空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目人未及时书写 | 人的原因 | 已沟通项目人员进行整改 | 操作人员操作前检查MOR上正文内容是否补充完毕 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-31/浓缩 韩文帅浓缩过程注意每隔半小时做蠕动泵使用检查，注意OR中最后浓缩毕体系范围的要求，严格按照OR要求执行。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-32 /膜包处理 黄天宇配制氢氧化钠溶液过程注意氢氧化钠强碱烧伤，冲洗膜包过程注意膜包状态，最后需水洗膜包冲至中性。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-92 王鹏对物品进入D级区时需要CNC区域的人及时消毒并书写相关记录的意识不强，知道消毒时，物品需要接触消毒剂5min以上。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 消毒意识不够 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | 加强相关培训 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 辅机间/冻干机CIP清洗 宁海龙准备清洗记录，使用生产经理提供的清洗方案，选择合适的清洗配方，运行前写好设备使用日志，设备清洗记录，核对配方参数无误，按照清洗记录页码输入好清洗批号，同时双人复核，拍好运行视频上传至相应群里，及时填写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员李玉修承接CKo129470-02-03-03项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点,，现场操作人员正在进行体系脱盐操作，但操作人员正在缓冲间写记录而未在房间内，存在不稳定状态离场的情况，了解下一步操作为脱盐合格后进行二次浓缩。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员认为在缓冲间内不算离开现场 | 人的原因 | 已当场对操作人员进行培训，不稳定状态时禁止离开现场。 | 对车间人员加强相关培训 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员承接韩文帅CKo128279-01-03-01项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点，操作人员正在进行合格组分稀释&浓缩操作，操作人员描述操作为先加入30kg注射用水到合格组分中稀释，然后再转移30kg稀释后的合格组分进行浓缩，当班操作清晰。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | TJ4S-401-R04反应釜使用前checklist及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP006蠕动泵使用前checklist及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP004蠕动泵使用前checklist使用时检查记录未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录书写不及时，认为可以事后补写 | 人的原因 | 已告知操作人员及时书写记录并整改 | 对车间人员进行培训，记录及时书写，禁止事后大量补写 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-401-FDr08冻干机使用前checklist已书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-401-ISO08隔离器收料前checklist复核项已书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP010蠕动泵使用前checklist有空白未及时书写或N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录书写不认真，操作完成后未及时处理空白处 | 人的原因 | 已告知操作人员及时书写记录并整改 | 对车间人员进行培训，记录书写需认真 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-AKTA05房间设备管路标识 流动相储罐至系统的配液罐悬挂的试密标识过期，显示时间06/17悬挂，最后一次使用清洗时间07/09 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 生产经理准备设备时未及时更换标识 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行整改 | 生产经理设备准备时，应对工艺转移管路进行试密，并且更新标识 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 15:10:54 | 2026/7/28 15:10:54
2026/7/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 污水站 | 泵下碱渍未及时清理。 正确做法：定期巡查及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员使用完毕后未及时清理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 15:10:33 | 2026/8/3 9:19:53
2026/7/28 | 季节性排查 |  | 遇水、遇空气易燃物料安全检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴 | 一车间四层 | 抽查实验室人员，尼格木图，涉及正丁基锂操作 人员不清楚SDS（化学品安全技术说明书）是什么意思，不知道如何获取SDS，对正丁基锂危险性、禁忌物、应急措施了解 | 能力意识 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员知道如何利用SDS等工具查询物料性质，但很少涉及相关资料的准备所以不是很清楚相关信息。 | 人的原因 | N/A | 技术部制作PPT，给部门人员进行化学品基础知识相关培训。 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 13:47:31 | 2026/7/30 14:18:01
2026/7/28 | 季节性排查 |  | 遇水、遇空气易燃物料安全检查 | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,FX2532-朱振兴 | 物流区域 | 目前叉车上仅配置ABC类干粉灭火器，未配备锌粉、镁金属火灾的D类灭火器，不满足D类火灾灭火需求 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 未提前识别出存在的相应问题，叉车上只配备了干粉灭火器。 | 人的原因 | 已同EHS消防负责人沟通，申请两具D类灭火器，待备料锌粉、镁屑类金属易燃物料时给叉车配备。 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 13:44:31 | 2026/7/30 14:18:19
2026/7/28 | 季节性排查 |  | 遇水、遇空气易燃物料安全检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 8#库 | 部分物料存在超量、超范围情况，预计在四期项目落地后转移至要求库房内储存 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 多品种物料未在目前执行的安全评价报告内，待4期安设启用后多品种物料可以符合安全评价设计。超量物料：1、后续FX2执行所有物料均通过库房的每周物料需求计划，减少库存数量，同时减少库房物料超量的情况；2、每月查询滞库物料情况，确认后续无项目继续使用的物料，尽早上报报废处理 | 方法原因 | 超量物料：1、后续FX2执行所有物料均通过库房的每周物料需求计划，减少库存数量，同时减少库房物料超量的情况；2、每月查询滞库物料情况，确认后续无项目继续使用的物料，尽早上报报废处理 | 启动4期安设 | 0 | 2027/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 13:35:05 | 2026/8/1 9:04:48
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，3-47，存在小包装物料未加二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4层NMP管路压力表Sy09渗漏已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，3-47，货架不同物料没有按照区分存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间，地上有丁腈手套使用完毕未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20，隔膜泵排空口阀门，有盲板，没安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，新鲜溶剂插底管套袋破大洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4层SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，配件取用后密封袋没有为及时封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21反应间R06下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02，9166固体料缺少二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21四氟头密封不合格，需要更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，R03釜上螺栓锈蚀一大块 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | T09搅拌罐压力表红线脱落，已安排现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 暂存间，有一物料遮挡探测器，已及时挪开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 8车间4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 九车间四层，1109-R04表面有锈，清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-20气动泵插底管袋破损更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-30，屋内墙上有物料痕迹清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 全面罩的滤毒盒日期使用未写 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21氮气点位漏气紧固处理毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-Sy10，激活罐侧面表面清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四氟头表面清理归还至暂存间 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，5104物料缺少二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27插底管未归还，已放回 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R03，加料口投料后表面有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-30四氟头配件缺少，需要补充 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼清洗间，配件有明显物料，气味扩散 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板，已添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1-03，工具柜门锁损坏，已安排更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R02下口冷凝水滴落，已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，反应间R05上口四氟头脱丝，已更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02，三废泵空压头漏气，已更换完毕，处理完 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R12，旁边穿墙盲板未加，，已报机修裁剪，已添加完 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1100-CP006，表面有物料，现场人员清理完 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1100-CP002，方向标识脱落，现场人员已整改完美 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1100-CP004，记录架松动，已报修，已修完 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41，配液间Sy10DIC的蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1100-CP007，蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R02，釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4层9车间，溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1107-LF004，压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-PDP21气源接头球阀处松动，已紧固完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间，进门左手的废液泵,白色物料痕迹，已清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-PDP26文件记录盒旁边，支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，甲叔醚输送管路盲板加装不及时，现已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，PDP07隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06，真空取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41钢平台上方，Sy05旁边公用氮气点位尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26间，进门正前方检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面存在配件，快开卡子一个，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，R03加料口有物料痕迹，已拿抹布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21地面泠凝水及时处理，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼九车间，地面有白色物料痕迹，已拿抹布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-34记录桌上有扳手，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间，碱吸收罐白钢架有物料痕迹已拿抹布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间，001登高车护栏故障，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22呼吸空气盖未密封，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-43配液间，DMF走向标识破损，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26门口排风口不干净，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-30分布器间，05釜TCU安全阀有锈迹,已拿百洁布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-11排风口遮挡清理，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间，阀门扳手用完未及时归位，现已归位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21静电接地线脱落，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层，三废泵有物料残留，已拿抹布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21排风口前有PP槽遮挡，一诺开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间，防滑贴掉落，已粘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼走廊排风口百叶窗未关好，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-11分布器间，01釜安全阀有锈迹已清理，已拿抹布清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20待吹干新鲜溶剂泵上插底管未归还，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间，刚体防滑贴破损，换新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | PDP16气动泵未上盲板现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34反应间，006登高车防滑垫破损， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4楼9车间排风口标识清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间，记录卓右下角定位贴缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 11釜下口氮气管路挂空现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间，记录卓有配件，卡子一个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 二级防护桶表面物料清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34，记录卓有取样瓶 ，已报废 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21呼吸盖破损已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层，记录卓未在指定位置，已放回 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34压力表有污染，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，反应间06釜氮气管路标识破损，换新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-27静电卡子断落处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21，反应间尾气标识模糊看不清，换新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34磁力泵地线断开，处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34，反应间空压标识掉落，换新 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间06釜静电跨接断开现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27，配夜间回风口标识移位，换位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间静电扁铁螺栓松动现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21，反应间F11压滤罐进料口标识缺少，添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22管路未封口，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27，反应间登高车标牌掉落，重新粘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27管路标识破损，重新粘贴完毕 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-13，排风口有几块漆掉了，已重新补漆完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 班组劳保柜一寸快开卡子螺丝刀清理， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 12:06:01 | 2026/7/28 12:06:01
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 班组劳保柜一寸快开卡子清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，小包装物料未加二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4层NMP管路压力表Sy09渗漏已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，货架不同物料未区分存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间，丁腈手套使用完毕未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20，隔膜泵排空口阀门无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，新鲜溶剂插底管套袋破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4层SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，配件取用后密封袋为及时封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21反应间R06下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02，固体料缺少二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21四氟头密封不合格，需要更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，R03釜上螺栓锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | T09搅拌罐压力表红线脱落，已安排现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 暂存间，物料遮挡探测器挪开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 8车间4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 九车间四层，1109-R04表面有锈，清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-20气动泵插底管袋破损更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-30，屋内物料痕迹清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 全面罩，滤毒盒日期使用未写 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21氮气点位漏气紧固处理毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-Sy10，激活罐表面清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四氟头表面清理归还至暂存间 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间，物料缺少二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27插底管未归还，已放回 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R03，投料后表面有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-30四氟头配件缺少，需要补充 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼清洗间，配件有明显物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板，已添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1-03，工具柜门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R02下口冷凝水滴落，已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02，三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R12，旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP006，表面有物料，现场人员清理完毕 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP002，方向标识脱落，现场人员已整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP004，记录架松动，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41，配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP007，蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02，釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4层9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | LF004，压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-PDP21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼废液泵,白色物料痕迹，已清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06，取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41刚平台上Sy05,氮气点位尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26间检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面存在配件，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，R03加料口有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21地面泠凝水及时处理，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼九车间，地面有白色物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-34记录桌上有扳手，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间，碱吸收罐白钢架有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间，001登高车护栏故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22呼吸空气盖未密封，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-43配液间，DMF标识破损已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26门口排风口不干净，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-30分布器间，05釜TCU安全阀有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-11排风口遮挡清理，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间，阀门扳手用完未及时归位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21静电接地线脱落，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层，三废泵有物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21排风口前有PP槽遮挡，一诺开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间，防滑贴掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼走廊排风口百叶窗未关好，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-11分布器间，01釜安全阀有锈迹已清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20待吹干新鲜溶剂泵上插底管未归还，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间，刚体防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | PDP16气动泵未上盲板现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34反应间，006登高车防滑垫破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4楼9车间排风口标识清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间，记录卓定位贴缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 11釜下口氮气管路挂空现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间，记录卓有配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 二级防护桶表面物料清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34，记录卓有取样瓶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21呼吸盖破损已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层，记录卓未在指定位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34压力表有污染，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22，反应间06釜氮气管路标识破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-27静电卡子断落处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21，反应间尾气标识模糊看不清 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34磁力泵地线断开，处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34，反应间空压标识掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间06釜静电跨接断开现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27，配夜间回风口标识移位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间静电扁铁螺栓松动现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21，反应间F11压滤罐进料口标识缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22管路未封口，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27，反应间登高车标牌掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27管路标识破损，重新粘贴完毕 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-13，排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:43:06 | 2026/7/28 11:43:06
2026/7/28 | 季节性排查 |  | 遇水、遇空气易燃物料安全检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 18#库 | 18#库内小罐正丁基锂可能涉及到包装改造，钢瓶上印有C3H8字样。现有正丁基锂原包装罐体就没有泄放装置，待沟通厂家确认罐体是否有泄放装置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 采购购买正丁基锂钢瓶瓶体异常，到货后即联系退货一直未予退货。后续库房对钢瓶类原料到货严格按照《罐装类危化品入库Checklist》执行，发现异常货物拒收。本批次钢瓶后续继续沟通采购联系退货 | 物料原因 | 沟通采购联系退货 | 后续所有罐装钢瓶到货，全部按照《罐装类危化品入库Checklist》检查无误后再收货 | 0 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 11:32:43 | 2026/8/1 8:57:27
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 班组劳保柜工具清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间小包装物料未加二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4层NMP管路压力表Sy09渗漏已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间货架不同物料未区分存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间丁腈手套使用完毕未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20隔膜泵排空口阀门无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22新鲜溶剂插底管套袋破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4层SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间配件取用后密封袋为及时封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21反应间R06下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-02固体料缺少二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21四氟头密封不合格，需要更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22R03釜上螺栓锈蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | T09搅拌罐压力表红线脱落，已安排现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 暂存间物料遮挡探测器挪开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 8车间4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1109-R04表面清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-20气动泵插底管袋破损更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-30屋内物料痕迹清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 全面罩滤毒盒日期使用未写 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21氮气点位漏气紧固处理毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-Sy10激活罐表面清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四氟头表面清理归还至暂存间 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼暂存间物料缺少二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27插底管未归还，已放回 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R03投料后表面有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-30四氟头配件缺少，需要补充 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼清洗间配件有明显物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板，已添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1-03工具柜门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R02下口冷凝水滴落，已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R03加料口有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21地面泠凝水及时处理，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼九车间地面有白色物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-34记录桌上有扳手，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间碱吸收罐白钢架有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间001登高车护栏故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22呼吸空气盖未密封，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-43配液间DMF标识破损已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26门口排风口不干净，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-30分布器间05釜TCU安全阀有锈迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-11排风口遮挡清理，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间阀门扳手用完未及时归位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21静电接地线脱落，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层三废泵有物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21排风口前有PP槽遮挡，一诺开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间防滑贴掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼走廊排风口百叶窗未关好，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-11分布器间01釜安全阀有锈迹已清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20待吹干新鲜溶剂泵上插底管未归还，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间刚体防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | PDP16气动泵未上盲板现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34反应间006登高车防滑垫破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4楼9车间排风口标识清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26合成间记录卓定位贴缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 11釜下口氮气管路挂空现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-45合成间记录卓有配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 二级防护桶表面物料清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34记录卓有取样瓶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21呼吸盖破损已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 9车间四层记录卓未在指定位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34压力表有污染，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间06釜氮气管路标识破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-27静电卡子断落处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间尾气标识模糊看不清 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34磁力泵地线断开，处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34反应间空压标识掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间06釜静电跨接断开现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27配夜间回风口标识移位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间静电扁铁螺栓松动现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间F11压滤罐进料口标识缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22管路未封口，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27反应间登高车标牌掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27管路标识破损，重新粘贴完毕 | 环境原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/28 11:22:35 | 2026/7/28 11:22:35
2026/7/28 | 季节性排查 |  | 遇水、遇空气易燃物料安全检查 | FX2 | 监察部 | FX2532-朱振兴,FX2072-顾海 | 供应部库房 | 厂区内部分遇水、遇空气易燃物料存在超范围、超量情况，目前在做的四期项目做安全设计时进行增加 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | FX2厂区在2024年11月份新建甲3甲4类库房，建设完毕后同步启动4期安设将自燃易爆类物料由原甲库1转至甲3甲4库房内存放。目前4期安设暂未启动，待启动后可以解决目前自燃易爆类物料存放在8号库内超量超储存的问题 | 方法原因 | 启动4期安设 | 近期通过每周的备料计划，将超量超范围的自燃易爆类物料的到货控制在最小的生产项目需求量；项目结束后，剩余的超量超范围的自燃易爆类物料第一时间报废处理 | 0 | 2027/3/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 11:18:26 | 2026/8/1 8:50:29
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | 1-128 | 1. 实验台面有溶液水滴，未擦干净 2. 冰箱柜后面，地面上有絮状物灰层 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0028-王吉忠 | ABT0215-赵雪 | 否 | 1.洗净后的瓶子表面附有水滴，放在桌面后，液体滴落导致。2.冰箱后方空间较窄，人员通过比较困难，容易形成卫生死角。 | 人的原因 | 1.告知实验人员用后清理桌面；2.通知冰箱5S负责人定期清理。 | 无 | 无 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0215-赵雪 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 10:42:43 | 2026/7/29 15:48:40
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4层 | 现场抽查操作人员郭淼能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 制度巡查提问 | 人的原因 | 人员能熟练回答 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 10:31:13 | 2026/7/28 10:32:22
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | 2-1-129 | 129实验室设备较多，电源线错中盘旋，设备使用完毕后容易误拔电源。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0093-王高杨 | ABT0022-朱明 | 否 | 实验台面仪器较多，每台仪器配备一台电脑，以致台面电源线错中盘杂 | 设备设施原因 | 每个电源插头粘贴对应设备标签 | 每次插拔电源线时，先观察标签确认，再进行插拔，从而避免错拔 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/28 10:09:05 | 2026/7/31 15:59:05
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS6044-皮轶杰 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36，A1货架上载体领出后，记录中复核人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | N/A | 人的原因 | 已整改通知责任人复核填写 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 10:08:46 | 2026/7/28 10:10:11
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | 2-1-130 | 配胶专用通风橱内有白色物料析出点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0084-母佳男 | ABT0047-陈笑 | 否 | 操作人员清理不彻底 | 人的原因 | 立即清理 | 配胶时通风橱台面平铺三废袋，防止盐溶液滴落台面 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 10:05:07 | 2026/7/31 13:52:49
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 2号楼物料暂存间 | 项目组多堆需要报废的物料瓶等，一周了没有处理。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 项目组与环保站沟通，检测时间过长 | 人的原因 | 沟通清理 | 检查监督、关注进度、督促清理 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 10:00:06 | 2026/8/3 9:20:17
2026/7/28 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 2号楼物料暂存间溶剂柜 | 存放记录与实际不符合 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 存放人记录填写错误 | 人的原因 | 立即责令修改 | 人员培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/28 9:58:21 | 2026/8/3 9:20:33
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层R12釜氯化亚砜尾气缓冲罐液位计有液体，现场沟通冀勃宇 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 倒吸导致 | 设备设施原因 | 已将缓冲罐液体倒回吸收罐内 | 发现及时处理 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 18:14:27
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间三层连续中和水相罐缺少静电接地，氮气减压阀超上限，尾气管路标识张贴错误； 中和后水相泵前端管路缺少盲板； 连续中和酸性水相罐尾气未开启，缺少静电接地； 连续中和碱液罐尾气未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐静电未连接，盲板未及时添加 | 设备设施原因 | 已全部连接静电接地，盲板已添加，尾气阀门已开启 | 发现及时处理解决 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:58:08
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层连续化cstr1氧含量分析仪屏幕损坏，cstr2上口溢流管路有打卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氧含量连接PLC可以实现高报警，屏幕暂无备用更换，待返厂维修回来的进行更换 | 设备设施原因 | 待更换 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/8/9 12:07:37
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层薄膜区域进料管路法兰有部分未包铁皮，三层R13釜下口管路部分铁皮缺失，氰化钾项目管路需要整体排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰包裹部分未完成 | 人的原因 | 包裹法兰 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:33:11
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间四层5423项目R05釜滴加正庚烷的储罐插底管没有静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 等电势连接插底管接地，后续整改焊接螺栓，专用插底管接地 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 未完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 16:43:39
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层5423项目后处理分相器缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查分液器放置在扁铁上方，未连接接地 | 设备设施原因 | 现场进行补充 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:49:45
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层氰化钾尾气缓冲罐压力联锁配电箱断电，现场沟通王宇航开启 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连锁控制箱子被误碰导致断电 | 方法原因 | 增加控制箱上锁，避免误关 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:49:33
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层R13/14向R15釜转移管路一端断开缺少盲板，另一端连在R15釜上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查无旁路分支仅设备对设备转移无多余法兰口 | 方法原因 | 现场恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:58:27
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间三层R20釜淬灭管路阀门未关闭，现场沟通关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路阀门关闭不及时 | 方法原因 | 现场处理 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:49:10
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层R06釜旁计量泵MPU04下方聚乙烯管内有液体，缺少堵头 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 计量泵缺少堵头 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:33:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层R02釜下接压滤罐F01管路连接不合适，缺少打压试密合格签，压滤罐下口聚乙烯管缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:33:40
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间四层R26釜方槽子投料插底管下接聚乙烯延伸管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 投槽子未有合适插底管 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:48:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三层R08釜氯化亚砜体系下口压滤罐聚乙烯管路四通一侧盲板为白钢材质 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐盲板缺少四氟盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 13:48:50
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间R19釜Tr01接收罐旁磁力泵管路内有液体，敞口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/8/3 15:59:02
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层101-R27釜下口放料离心管路法兰有液体渗漏，已现场告知管帅璋处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:44:51
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层101-R33/34釜下口盲板静电跨接断裂，已现场告知赵士翔整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂未及时更换 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 及时更换 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:45:26
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层101-R32釜上口固体加料车手套缺少O型圈固定，已钉钉告知李建军 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | O型圈损坏 | 设备设施原因 | 已补加完毕 | 及时补加 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:46:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层102-Ce01三合一间清洗人员上下楼梯未扶扶手，已现场告知整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 新人不知道要求 | 人的原因 | 重新培训上下楼梯扶扶手要求 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:46:57
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间四层102-R05釜上口氮气管路阀门漏气，郭文旭已现场整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气快插头损坏 | 设备设施原因 | 现场更换，测试不漏，解决完毕 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:48:17
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层102-R20釜下口101-Tr001储罐和103-Tr019氰化钾吸收罐安装的聚乙烯管路无标签，已现场告知孙壮整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签已制作完毕悬挂不及时 | 方法原因 | 现场将制作完毕的标识进行悬挂 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:50:46
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层Ce04离心机间门口氮气管路阀门漏气，已现场告知赵磊整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸检查发现氮气针形阀下方缺少垫片，螺纹无法紧固密封 | 设备设施原因 | 补充垫片 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:51:13
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R23釜下口103-MP05磁力泵下口未安装盲板，已对讲沟通代宇哲进行整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:51:48
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R17釜下口盲板有液体渗漏，已现场告知孙义博进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 下口盲板有液体低落 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | 已进行禁锢 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:52:08
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R18釜未开氮气，已告知关强进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:52:36
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R23釜下口未安装盲板，已现场告知郭麒整改处理。二车间二层Ce01-02离心机间磁力泵分液口未安装盲板，已现场告知彭孝鑫进行处理。二车间二层102-R17釜下口未安装盲板，已现场告知赵磊整改处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 13:53:08
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间四层407-R10反应釜氮气管路连接的气动泵电磁阀处螺丝松动，有少量氮气溢出，已现场告知杨贺。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 接头处松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 1:56:57
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 7车间4层407-R06反应釜旁的 Tr01储罐液位计出现分层现象，已告知属地人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 1:57:34
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间三楼层走廊西FE-B4-070推车式灭火器，检查标签过期,已告知姜志超 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员检查疏漏 | 人的原因 | 已及时检查 | 人员下发奖惩 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 1:59:31
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间三层连接压滤罐与反应釜的聚乙烯管路审批单上有“启动隔膜泵”的标签，已告知曾繁国取下 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路标识未及时去除 | 人的原因 | 已去除 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 1:59:40
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层103-R11釜上口氮气管路漏气，已现场告知代宇哲进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气管路漏气 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 16:49:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间二层102-Ce03离心机间门口静电释放球故障，已对讲告知代宇哲进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 离心机静电释放球故障 | 设备设施原因 | 进行维修毕 | 进行维修毕 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 16:50:43
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 102-R02外包人员投料车投料时在加料车外剪开包装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员投料前拆解袋子未在加料车内进行 | 方法原因 | 同外包进行要求剪袋从加料车内部拆包 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 16:51:12
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 库房4 | 库房4的3号库，室外防爆照明开关进水，从开关处往外滴水，需要整体排查并进行处置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 下雨导致进水 | 设备设施原因 | 对积水进行排放、检查各连接位置的密封性 | 对其它位置的开关进行排查 | 无 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:34:35
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | QC | 三楼分析室，间内的应急洗眼喷淋管路自来水供水阀门被关闭，需要调查关闭的原因 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 分析化学部 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 |  | 质量差，水管弯头处锈蚀泄漏 | 设备设施原因 | 临时堵上 | 焊堵 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX2311-李永剑 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/8/3 16:27:27
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层加料车投料时新人操作关闭加料车舱门螺丝未全部紧固，已现场告知王洪强 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员投料完毕关闭投料口紧固不到位 | 人的原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:26:27
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间R25釜上加料漏斗手套与密封塑料布均有损坏且漏斗表面有物料残留，已告知现场人员处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时处理 | 设备设施原因 | 手套已更换，物料已清理 | 发现及时处理 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:26:44
2026/7/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 07/28/2026，04：45，一车间二层人员进入间内未触摸静电释放球 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:26:56
2026/7/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/28/2026，01：32，七车间四层200L桶投料人员连接球阀快开卡子未使用扳手紧固，监控未见其检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 二厂支援对于要求不熟悉，管理人员未给与培训 | 人的原因 | 已重新给与培训要求 | 制度重申，任何支援人员必须培训后执行相关操作 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:27:33
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 七车间四层投丙酮时现场200L桶装丙酮超过四桶，不符合要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 同一区域物料存放超过四桶 | 人的原因 | 已要求分开存放 | 车间同步强调要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/30 2:27:49
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层Fd02间内放桶，现场使用了四个塑料桶，监控下发现只检测了第一桶的氧含量，后三桶未检测，checklist只记录一桶的氧含量。（检查人：崔杰、复核人：张志刚） 一车间200L桶checklist本07/27最后一次check第九项氧含量数值填写为检测器编号，书写错误。（检查人：宫恩庆、复核人：张志刚） | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足存在虚假记录问题 | 人的原因 | 车间已强调此事，已下发奖惩 | 车间通报，责任人已下发奖惩 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 20:17:50
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间废液间放槽子插底管端缺少阀门。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装插底管风险辨别不到位 | 人的原因 | 已增加阀门 | N/A | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/8/7 17:52:19
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间0点班外包人员安全帽无帽签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时粘贴 | 人的原因 | 已告知班长粘贴 | 已告知班长 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 20:18:34
2026/7/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/27/2026，21:07，一车间一层人员放槽子连接快开卡子时未使用扳手紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作存在问题 | 人的原因 | 车间内通报此事，已对其批评指正 | 车间内通报此事，已对其批评指正 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 20:18:51
2026/7/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 07/27/2026，20:40，三车间三层人员爬上储罐上有滑倒摔伤风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/28 8:44:32 | 2026/7/29 20:19:02
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R26釜投料泵电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 计量泵电源挠性软管老化断裂破损 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 操作区域内发现用电设备电源挠性软管老化脱落、断裂等情况，及时沟通电工处理解决 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/28 15:22:41
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc01双锥间操作人员田红伟收料时双锥间外空压管路阀门未上锁管路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员进入1号双锥收料期间，呼吸空压气源处未进行上锁处理 | 人的原因 | 责任人田红伟根据EHS奖惩管理第40条进行处罚 | 内部群对进入功能间呼吸气源上锁要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/30 14:18:34
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce04离心机间母液接收罐内有离心母液暂存，接收罐下口单阀门末端未安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 储罐下口未及时盲板封堵，未按要求执行， | 人的原因 | 已将Ce04离心机母液罐下口阀使用盲板封堵完成。离心结束操作人姜岩下口检查确认不到位，价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，使用中储罐及反应釜下口及时使用盲板封堵。不按要求执行进行问责。 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/30 14:18:52
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层溶剂管路转移间STF-T01至车间甲苯转移管路使用结束后未安装盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行。 | 人的原因 | 已将二层溶剂输送间STF-T01至车间甲苯转移管路安装盲板。操作人王清超未按照管控要求执行，价值积分处罚。 | 对车间人员进行明确，使用中反应釜、接收罐下口及溶剂间溶剂管路阀门及时使用盲板进行封堵，不按要求执行进行问责。 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/30 14:19:04
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-Ce078离心机间外902-N218干燥塔使用结束后下口阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 干燥塔使用后下口阀门关闭不到位 | 人的原因 | 已安排人员对干燥塔下口阀门进行关闭 | 内部群对氮气干燥塔使用、维护要求进行重申，保障干燥塔有效性 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/28 15:22:28
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2，4区4-05c货架旁拍子上有块状炉渣残留。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 为焚烧炉人员清理焚烧残渣时用200L敞口桶接收时有掉落到桶外的情况。 | 人的原因 | 已由物流人员将掉落的小块残渣转移至桶内，避免暴露。 | 沟通焚烧炉相关责任人，后续掏残渣时注意接收桶开口位置，防止残渣掉落到桶外，并同叉车司机要求，有残渣漏到外面的不允许接收入库。 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 8:07:50 | 2026/7/28 15:22:07
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 516实验室 | 516-04通风橱未作冷凝水滴落措施且丽电线较近，已现场将电线垫起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 责任人反馈，20度下时间长了也会有冷凝水 | 人的原因 | 将电源线挂起；循环机管下方铺一层抹布吸水 | 将电源线挂起；只要比室温低，循环机都要做好保温，尽量少暴露空气，管下方要铺一层抹布吸水 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4761-郑图南 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/28 8:01:59 | 2026/7/29 9:41:44
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619-17通风厨沾染物料纸巾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱负责人下班前使用擦拭布，清理通风橱台面后没有及时的丢弃导致 | 人的原因 | 巡查发现后及时处理 | 以此为典型案例对于人员进行培训，沾染物要及时丢弃 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 8:01:59 | 2026/7/29 20:13:50
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 735实验室 | 735实验室物料桶盖未关闭，已现场关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 责任人意识不足，用完废液桶后未及时盖盖 | 人的原因 | 已现场纠正 | 对责任人和全体实验室人员进行强调，用完废液桶后及时盖盖 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/28 8:01:59 | 2026/7/28 10:07:59
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼一层 | 11号楼1层辅机间配电柜下方存有可燃物 正确做法：配电柜洗发严禁存放可燃物 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 配电柜下方存在可燃物 | 设备设施原因 | 移除可燃物 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 8:30:04
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间,隔离服帽子未与面罩密封条压实，内测丁腈手套未穿戴在防护服里 正确做法：隔离服帽子应与面罩密封条压实，内侧丁腈手套应戴在防护服里 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 在人员操作中穿戴劳保不规范 | 人的原因 | 及时沟通人员注意防护 | 对其人员进行培训强调劳保穿戴的重要性 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 8:30:18
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4层物流通道，梯子，手推车，隔离器，阻挡消防应急通道 正确做法：使用完毕后，立即挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 梯子和手推车阻挡消防通道 | 人的原因 | 已及时转移阻挡物品 | 注意安全通道的巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 8:30:32
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：56 4号楼3-09间制备废液桶上压力表缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-09间制备废液桶上压力表缺少C类签。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 1:49:44
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：55 4号楼4-15间氮气流量计朝向不便观察。正确做法:流量计需朝向外侧，便于人员观察。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 计量器方向不宜观察 | 人的原因 | 已及时整改调整计量器的方向 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/8/6 7:07:59
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：00 4号楼4-16间静电卡子缺少编号和校准签。正确做法：及时校准并添加编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 静电卡子缺少编号和校准签 | 人的原因 | 已及时添加 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/8/6 7:08:16
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：23 4号楼3-11间循环罐后方物料管路支架倾斜。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-11间循环罐后方物料管路支架倾斜。 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 1:50:10
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼三层 | 18：33 11号楼3-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 1:50:30
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：29 11号楼三层3-21间R01釜下方氮气管路漏气，已沟通班长处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 6:26:41
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：15 12号楼三层3-66间R11釜丝堵处目前还在缓慢滴漏，需要及时排查原因并维修。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 丝堵不适配导致渗漏 | 设备设施原因 | 及时更换丝堵并紧固 | 持续观察是否继续渗漏，及时联系相关人员排查原因 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 6:27:28
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：28 12号楼三层3-14间TJ4S-1213-Sy03-R01-TCU01温控排净阀未安装丝堵。正确做法:及时安装，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加丝堵 | 对相关人员进行培训，设备安装后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 6:27:47
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 11：23 11号楼4-15间项目人未穿戴相同劳保辅助操作。正确做法：操作前穿戴好劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 对项目人进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 6:28:05
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：39 12号楼4-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员正确脱除劳保顺序意识不足 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关操作人员定期进行正确劳保脱除顺序的培训，应该按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/29 6:28:30
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23:03 4号楼3-12间 全面罩放置在溶剂桶上未密封处理，正确做法：使用完毕全面罩应密封储存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-12间 全面罩放置在溶剂桶上未密封处理， | 人的原因 | 正确做法：使用完毕全面罩应密封储存 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 9:25:29
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23:10 4号楼3-27间 高低温一体机管路保温脱落，正确做法：及时恢复，防止使用时误碰烫伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间 高低温一体机管路保温脱落， | 人的原因 | 正确做法：及时恢复，防止使用时误碰烫伤 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 9:25:11
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23:15 4号楼4-06间 制备柱CMM-403-CO11仪表合格签脱落，正确做法：及时粘贴恢复，防止丢失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备合格标签脱落 | 人的原因 | 已及是替换 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 9:24:52
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23:19 4号楼4-15间 反应釜CMM-404-R07下口连接管路末端未盲板盲堵，正确做法：及时盲板盲堵 防止误碰 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备未添加盲板 | 人的原因 | 已及时添加盲板 | 加强现场巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 9:24:30
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 07/27/2026 23：01 4号楼3-23间 操作人员手套箱分装后脱除劳保顺序有误，正确做法：先脱防化服，再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23间 操作人员手套箱分装后脱除劳保顺序有误， | 人的原因 | 正确做法：先脱防化服，再摘除全面罩 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 9:24:10
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼3-12间，R01接收罐尾气管路法兰处漏气，及时进行查看进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 螺栓未紧固导致漏气 | 人的原因 | 及时紧固螺栓 | 同类排查接收罐尾气管路螺栓紧固情况，及时紧固 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/8/1 7:27:25
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 21号楼3-16间，电子秤显示器表面缺少保护壳，表面部分已被物料腐蚀。正确做法:及时添加保护壳，以免被腐蚀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中导致防护壳遗失，未及时添加 | 人的原因 | 及时添加保护壳 | 定期排查电子秤保护壳完好情况，发现缺失及时补充 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/8/1 7:26:35
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 23：13 11号楼4-27间，1108-T07储罐磁翻板液位计断层。 正确做法：及时校准磁翻板液位计。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已维修完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/8/1 7:27:11
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼一层 | 11号楼1层手推车阻挡应急逃生通道 正确做法：使用完毕后，立即挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 11号楼1层手推车阻挡应急逃生通道 | 方法原因 | 立即挪开 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/28 7:24:39 | 2026/7/30 8:30:47
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查发现动力站西侧垃圾场旁边的灭火器无点检表，沟通消防组及时补充点检，确认划分区域为动力站，后续需每月点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | EHS监察部消防设施划归属地，此区域垃圾房原并非设备部属地，本次按照EHS最新通知确认，后期纳入，已安排重新按照新范围执行 | 方法原因 | EHS监察部消防设施划归属地，此区域垃圾房原并非设备部属地，本次按照EHS最新通知确认，后期纳入，已安排重新按照新范围执行 | EHS监察部消防设施划归属地，此区域垃圾房原并非设备部属地，本次按照EHS最新通知确认，后期纳入，已安排重新按照新范围执行 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3987-顾峻宁 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/5 11:49:12
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查发现动力站7/8号楼空调系统冷却水泵TJ3-6-HCWS-LOB-02管道温度表表盘脏污，无法看清，TJ3-6-HCWS-LOB-01指针损坏，需更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 已提报申请采购新仪表，到货后安排更换 | 设备设施原因 | 已提报申请采购新仪表，到货后安排更换 | 已提报申请采购新仪表，到货后安排更换 | 200 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM4856-王魁毫 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/2 9:54:21
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查南侧动力站周围，发现动力站东北角的应急出口使用扎带绑住，人员紧急情况无法快速通过。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/7/28 6:10:59
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼三层五车间三合一间灭火器前遮挡物过多，已沟通班长清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 空间狭小，人员操作设备进入过多 | 设备设施原因 | 已将部分物品进行清理 | 物品定量进入房间，减少阻挡风险 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/1 9:40:34
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼二层六车间应急柜缺少一铜扳手，建议补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间内防爆扳手损坏，人员拿走应急使用 | 人的原因 | 已归还 | 人员定期培训，应急物资非紧急状况禁止使用 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/1 9:40:20
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼四层四车间洗眼器点检未勾选是否合格 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排进行勾选 | 方法原因 | 已勾选 | 巡查，传达 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/1 9:40:08
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼四层二车间工艺控制卡摆放位置不合理，不便于查看，已现场沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已更换位置 | 环境原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/1 9:39:51
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 37库 | 巡查发现，37C-03中层货架上一处物料桶绑带脱落，已沟通宋文龙主管及时捆紧绑带，并进行同类排查 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 37C-03绑带未完全打牢，上架后脱落 | 环境原因 | 下架重新打牢37C-03绑带 | 同类排查库内二层及以上货位绑带，未发现同类问题 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/4 8:48:57
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 北侧库房 | 巡查发现，北侧库房所有洗眼器检测日期为21号，下次检测日期填写为31号，超过7天，已沟通宋文龙主管及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 洗眼器实际检查为每7天，检查人员按每周检查一次填写的下次检查日期 | 物料原因 | 7月最后一周检查已再7月28日完成检查，新填写的检查日期已更正为每7天 | 已要求检查人员每次检查后填写标签注意周期为每7天 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/8/4 9:03:31
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 巡查发现9号楼东北角处楼梯间下存放杂物，及时移走 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时存放，已安排转移 | 设备设施原因 | 已转移 | 巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/7/28 21:15:11
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼802-R06反应釜回流管路四通上法兰缺少静电跨接，已沟通王克振整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员遗漏 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训，定期巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/28 6:10:59 | 2026/7/31 7:35:37
2026/7/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-309 | 14：14，01橱过夜储存两瓶硫酸（易制毒化学品）未退库 （低风险29条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS2212-刘照强 | ALS3452-程宾 | 否 | 其他实验室物料 存放到309酸柜，扫描未查到领取记录， | 人的原因 | 已处置 | 部门例会强调 | N/A | 2026/8/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/27 19:22:13 | 2026/8/3 8:54:46
2026/7/27 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | AD-CT3 | 20：20，212色谱室，过夜反应20点之后进行审批，未进行三交接 （低风险38条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS4337-李楠ALS4337 | ALS8067-付争 | 否 | 分析员17：22填写过夜申请，未及时跟进审批人审批。导致8点前无人签字。 | 人的原因 | 填写过夜申请后，联系负责人确保有人及时签字。 | 全组强调 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS4337-李楠ALS4337 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/27 19:19:56 | 2026/7/29 17:28:26
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 18号库门口 | 现场存放的电动叉车后轮磨损严重，胎花已磨没，企业需明确叉车轮胎更换标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 正常磨损 | 设备设施原因 | 暂不涉及 | 已回顾当前流程，叉车定时检查包含轮胎检查，库房有检查后更换轮胎记录 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:47:49
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 动力中心二层 | 低压配电室内配电箱，接地排无标识，接地排接了三个接地，标准最多允许接入两个，接地排接地有虚接情况，以上内容需整体排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 配电箱制作时未提供标识，后期巡检时未发现缺失 | 设备设施原因 | 定期巡视 | 配电箱定期巡视 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 17:25:22
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 动力中心二层 | 配电室倒闸等专用作业票未打印存放到现场，需倒闸时无法按照作业票条款逐项核对 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 操作票/作业票未合理放置，现南侧已打印放在在计量室墙上，北侧在高压室安全工具柜中存放 | 方法原因 | 打印操作票/作业票放至现场（南厂区） | 有计划操作时提前填写打印 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:08:12
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧管廊 | 北侧管廊上动力管线、消防管线标识脱色严重，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外环境，标识老化，已请购新标识，到货后，逐步安排替换 | 环境原因 | 室外环境，标识老化，已请购新标识，到货后，逐步安排替换 | 室外环境，标识老化，已请购新标识，到货后，逐步安排替换 | 200 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM3987-顾峻宁 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/5 11:49:01
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧管廊 | 北侧管廊上动力管线、消防管线标识脱色严重，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 目前车间的静电接地排为电工定期校验，专家建议考虑防雷检测时由三方公司抽检，通过抽检结果与电工校验结果对比，确认内部校验的准确性 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 动力中心二层 | 低压配电室火警电话外壳脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 北侧厂区 | 12号楼门口及1-5层缺少双控四色图，北侧厂区其他区域临时粘贴的四色图也需尽快更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | AMM4847-赵春旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 整个厂区 | 目前各厂区职业危害因素告知牌不是国标模板，且融合了安全相关要求，专家老师现场明确告知，职业危害因素告知与安全告知不能融合，需要做成两个独立的标牌，此项需与集团讨论是否整改，如何整改（是否考虑只改明显的高风险关键位置，比如污水池） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | AMM0863-程雪云 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 特殊作业 | 特殊作业相关建议提示项： 1）安全交底建议具体到时分 2）作业票和交底中的伤害类型依据最新标准确认是否齐全 3）确认电子作业票关联是否存在问题 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 | 否 | 1.交底内容贯穿整个施工 2.伤害类型不全面，未识别新法规要求 3.电子作业票系统使用中，后关联的作业票不显示关联票号 | 方法原因 | 1.调整安全交底内容 2.根据新法规要求增加伤害类型 3.对问题进行登记，培训 | 1.调整安全交底内容 2.及时对新法规内容进行识别 3.作业票系统问题反馈应急局，每日进行检查 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/6 11:50:31
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 标准化 | 二级标准化评审相关建议提示项：加强目视化管理和安全文化建设，自评的同时抓紧申报排队 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 特种作业 | 取证相关建议提示项：06/01新标准实施后，有高压证书的人不用再取低压证书了，研究清楚后与HR同步 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | AMM1470-方明远 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/6/16 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年6月16日西区安委办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 双控 | 双控相关建议提示项：确认主要负责人会是否参与启动布置会（会议签到），以及各层级参与的记录，每年的更新记录做好收集留存 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | AMM4847-赵春旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 在车间看到了员工裤兜里有白钢扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | N/A | 人的原因 | 已传达 | 审计期间专人更换回收 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:14:45
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 在车间看到了员工裤兜里有白钢扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，将外部扳手带入车间 | 人的原因 | 已拿出车间 | 整体排查，人员培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 17:15:38
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 在车间看到了员工裤兜里有白钢扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 以12号楼为例，9号楼目前白班人员每人配备防爆扳手，非防爆工具禁止出现在车间 | 人的原因 | 全员配备 | 巡查，传达 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:26:07
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 在车间看到了员工裤兜里有白钢扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 铜扳手替换不彻底 | 方法原因 | 进行铜扳手替换 | 进行铜扳手替换 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:11:42
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 在车间看到了员工裤兜里有白钢扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 按照要求执行 | 方法原因 | 按照要求执行 | 按照要求执行 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:08:11
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 要求不规范 | 方法原因 | 已传达 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:20:36
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 配件拆除前经过水冲处理，涉及受控化学品使用均进行破坏处理后拆除 | 设备设施原因 | 加入技改计划增加引风罩 | 加入技改计划增加引风罩 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:45:35
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出，已对此件事情进行传达 | 方法原因 | 传达 | 传达 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 17:37:30
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 引风罩部分距离不够。 后续传达措施要求清洗反应釜之前使用大量水冲净后在拆除，拆除使用附近的引风罩。 | 方法原因 | 引风罩部分距离不够。 后续传达措施要求清洗反应釜之前使用大量水冲净后在拆除，拆除使用附近的引风罩。 | 引风罩部分距离不够。 后续传达措施要求清洗反应釜之前使用大量水冲净后在拆除，拆除使用附近的引风罩。 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 13:30:41
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 清洗设备拆除配件后建议在开口处使用引风罩，避免置换不完全有毒有害气体溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 按照要求执行 | 方法原因 | 按照要求执行 | 按照要求执行 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:07:27
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 氮封上仪表气体过滤器斜装，整体排查车间内仪表都需垂直安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装不规范 | 设备设施原因 | 已通知仪表整体排查 | N/A | N/A | 2026/8/15 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:17:13
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 氮封上仪表气体过滤器斜装，整体排查车间内仪表都需垂直安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 氮封上仪表气体过滤器斜装，整体排查车间内仪表都需垂直安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 对车间整体过滤器及进行排查，无需整改 | 设备设施原因 | 已排查 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 17:36:23
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 氮封上仪表气体过滤器斜装，整体排查车间内仪表都需垂直安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 仪表安装不规范 | 方法原因 | 整体进行排查 | 整体进行排查 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:23:21
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 氮封上仪表气体过滤器斜装，整体排查车间内仪表都需垂直安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 按照要求执行 | 方法原因 | 按照要求执行 | 按照要求执行 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:06:53
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 南侧污水站 | 南侧污水站风险告知卡太小，不便阅读，换大的；增加中毒，窒息等标识牌贴在污水站 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 已重新定制 | 环境原因 | 警示标识已更换大标识 | 警示标识已更换大标识 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 9:26:30
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 报警分级，是否有制度或SOP要求，对什么等级的报警需要进行分析，自查制度是否有要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 报警分级，是否有制度或SOP要求，对什么等级的报警需要进行分析，自查制度是否有要求 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>新技术 | AMM0384-王立东 | AMM0384-王立东 | 否 | 报警分级根据《仪表及自动化控制系统生命周期管理规程》EHS-TJ3-8.1-P04-M06.V02制定，将报警等级分为三级，每一级别对应的响应时间不同，根据此文件要求对各级别报警进行相应和分析。TJ3有对报警分级和处理的制度。 | 方法原因 | 无纠正措施 | 无 预防措施 | 无 | 2026/7/31 0:00:00 | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 10:41:39
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 重视程度不足 | 人的原因 | 班前会培训 | 每班组人员抄写要点 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:44:05
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 已要求各班组班前会进行滚动培训 | 方法原因 | 已要求各班组班前会进行滚动培训 | 已要求各班组班前会进行滚动培训 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:00:40
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 每日进车间进行抽查，对于车间不熟悉人员要求书写20遍后再次进行抽查 | 人的原因 | 抄写 | 抽查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 17:35:11
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 周期进行提醒避免遗忘 | 方法原因 | 周期进行提醒避免遗忘 | 周期进行提醒避免遗忘 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:26:48
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 按照要求执行 | 方法原因 | 按照要求执行 | 按照要求执行 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:06:15
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 培训方法 | 方法原因 | 制作掌中卡片，便于一线人员随时学习 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:49:06
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 岗责和岗位风险进行培训 | 人的原因 | 部门例会岗责和岗位风险进行培训 | 部门例会岗责和岗位风险进行培训 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/1 15:22:06
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | N/A | 方法原因 | 一线员工加强岗位风险了解 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:26:30
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：加强一线员工的岗位风险，岗责的了解程度，避免提问答不上来 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 响应提示内容，加强内容强化 | 人的原因 | N/A | 已经强调，并在晨会进行传达及提问强化 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:26:51
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：现场物料使用量保持，溶剂桶及时周转，避免积存过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 备料较早，转移不及时 | 人的原因 | 已传达 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:49:21
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：现场物料使用量保持，溶剂桶及时周转，避免积存过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目使用溶剂桶周转，每个班组安排专人进行，避免出现堆积 | 环境原因 | 项目使用溶剂桶周转，每个班组安排专人进行，避免出现堆积 | 项目使用溶剂桶周转，每个班组安排专人进行，避免出现堆积 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 18:59:52
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：现场物料使用量保持，溶剂桶及时周转，避免积存过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 车间专门安排一组备料及转移物料人员， | 环境原因 | 已周转 | 传达 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 17:34:06
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：现场物料使用量保持，溶剂桶及时周转，避免积存过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 提示项：后续按照要求执行 | 人的原因 | 后续按照要求执行 | 后续按照要求执行 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:20:24
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 提示项：现场物料使用量保持，溶剂桶及时周转，避免积存过多 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 按照要求执行 | 方法原因 | 按照要求执行 | 按照要求执行 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 19:05:55
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 特种设备的负责人需要是副总工以上人员，依据最新的特种标准需要时高层级管理人员且具备证书 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2577-王东东 | AMM2577-王东东 |  | 新法规，未及时识别 | 人的原因 | 重新任命特种设备安全总监 | 新法规实施，及时进行差距识别 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2577-王东东 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 13:56:50
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 叉车 | 叉车空车，叉子应离地20cm，不宜过高，也不宜过低 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 日常操作标准，暂时无需整改 | 方法原因 | 无需纠正 | N/A | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/5 17:45:14
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 叉车 | 叉车空车，叉子应离地20cm，不宜过高，也不宜过低 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 叉车空车行驶，叉子需要离地20cm | 人的原因 | 部门例会进行强调，叉车空车行驶离地20cm | 部门例会进行强调，叉车空车行驶离地20cm | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 8:42:09
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 安全公告 | 建议北厂区增加电子公告牌（未落在书面上） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 污水站 | 建议项：污水站人员需了解检测器如何使用，如何设置检测器的上下限，报警等操作 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 已对污水站人员进行了培训 | 环境原因 | 已对污水站人员进行了培训 | 已对污水站人员进行了培训 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 11:33:22
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 污水站 | 建议项：污水站人员需了解检测器如何使用，如何设置检测器的上下限，报警等操作 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已进行组内培训传达 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 9:48:13
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 建议项：确认正压呼吸器的使用，是否有演练，标准为：应在1分钟内佩戴好 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 南厂区北门进入后，东侧围栏，确认接线盒是否使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 该接线盒已停用多年 | 设备设施原因 | 该接线盒已停用 | 该接线盒已停用 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:19:00
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 12号楼抽查可燃检测器校验合格签临期，校验后及时更换标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 |  | 出签后未能及时挂完所有标签 | 方法原因 | 将剩余签挂完 | 由原来的提前1-2周校验改为提前一个月校验，留足时间 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 17:35:33
2026/7/19 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月19日区应急局聘请众诚安环专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼参观通道 | 12号楼参观通道内静电释放球，接地点需要分开接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 釜温度变送器仪表未接地（查阅各类标准有要求接地的，有要求不用接地的，本次未强制要求整改，后续各类检查可能还会提出来） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 现场专家提出要求已进行整改后进行反馈 | 方法原因 | 现场专家提出要求已进行整改后进行反馈 | 后续要求仪表按照规范执行 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:37:17
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼 | 验收阶段不能说个别设备还没用、正在准备，可能会质疑没有按照试生产方案执行 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 确认收到提示，后续检查规避 | 方法原因 | 确认收到提示，后续检查规避 | 确认收到提示，后续检查规避 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 20:32:50
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 桶的氮气保护用的0.4MPa氮气，存在超压风险，建议增加减压阀，常压釜和常压罐也需要考虑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 内部管理风险识别不足 | 人的原因 | 增加调压阀控制200L桶氮气保护压力 | 采购补充调压阀建立标准员工培训 | 2000 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:31:37
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 连续氢化 | 连续加氢间，处于安装阶段，尚未验收，防爆密封圈有问题，格兰头不是丝扣连接的，施工期间不整改，后续很难发现，整体排查整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 施工过程中还未完工 | 人的原因 | 已更换 | 不仅应在验收时监管，在施工过程中亦应监管 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:31:05
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 连续氢化 | 连续加氢间，处于安装阶段，尚未验收，防爆密封圈有问题，格兰头不是丝扣连接的，施工期间不整改，后续很难发现，整体排查整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 连续加氢间，气动阀利旧阀门格兰头压紧件安装，外漏丝扣太长。对设备气动阀整体排查，发现四个气动阀，压紧件外漏丝扣太长，已经全部整改完毕。 | 设备设施原因 | 更换格兰头压紧件 | 施工设备整体排查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:25:49
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 加氢车间内的塑料软管需要更换成金属材质，避免火灾时烧没了起不到作用（气源管、搅拌冷却水管） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 对于设备风险识别不足 | 人的原因 | 更换金属软管配套水流指示器 | 持续执行 | 500 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:33:25
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 12号楼&8号楼 | 电梯内的照明灯确认是否是防爆，未见防爆标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电梯内照明灯为防爆型，一般位于轿厢外 | 设备设施原因 | 铭牌抄录 | 待电梯检测时，邀请检测人员进行抄录 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 8:23:48
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 停车后SIS怎么动作需要再回顾下合理性，现场看到冷却水阀门标记常开故障关 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 现场检查的阀门是蒸汽凝水阀门标识常开故障关无异常 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:34:54
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 试生产方案中66页反应釜超温SIS复位，手动调节：需要写清楚是降温后再去复位和手动调节 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 文件撰写描述不恰当 | 人的原因 | 已修改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:35:46
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 试生产方案中50页表格和图的职称等级对应不上 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 文件撰写描述不正确 | 人的原因 | 已修改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:36:36
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 需要设计院确认高压釜间可燃气体如果泄漏是如何通风排走的，目前看房间的底部无排风 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 需要设备部主导评估下送排风走向及设计 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:48:24
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 氢化间设置有万向引风罩，确认设计的必要性 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 如200L桶开启桶盖过程还是需要使用局部尾气罩吸附尾气，平台上拆卸管路等也需要有局部引风避免气味扩散 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:43:08
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 车间内的万向引风罩是黑色的，确认是否是防静电或导静电的，是否有证书 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 已邮件反馈并附带检测证书 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:40:41
2026/7/23 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月23日12号楼连续化车间安全设施验收及8号楼氢化技改试生产方案专家评审 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 8号楼 | 万向引风有的部位被锡箔纸包裹，确认密封性和牢固性，锡箔纸下面还有管路吧？不然很容易破 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 尾气管路锡箔管两端已经固定不容易破损 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:39:49
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 703-R02高压釜SIS仪表需要接地，对应排查其他仪表接地情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 703-R02高压釜仪表空压有个阀门漏加铅封，需要加上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 703-R02钢平台下接线盒接地松动需要紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 固定卡圈松动 | 设备设施原因 | 已安排人员整体排查紧固完成 | 每季度定期检查 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 13:16:10
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼外围放桶区域人体静电释放器故障，需要维修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 检查不到位 | 人的原因 | 已维修 | 电工定期检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:47:35
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼外围放桶区域废液管路支架松脱，未能固定管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏维护 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:46:42
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼外围放桶区域蒸汽管路已包保温，但手阀处裸露，有烫伤风险，需要增加警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 保温维护不到位 | 人的原因 | 已按照保温 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:45:52
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼外围放桶区域墙面打孔未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 维护到位 | 人的原因 | 已安装 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/31 17:29:24
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 7号楼氢气罩棚处静电扁铁锈迹腐蚀，需要除锈，避免影响静电导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 外围雨水 | 人的原因 | 已清理 | 加强外围巡查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 13:56:57
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 1号溶剂库 | 库房1号溶剂库外放置的塑料溶剂托盘靠墙，不满足间距要求，需要距离墙体放置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 未识别到的差距 | 方法原因 | 立即搬运托盘距墙50cm以上距离 | 现场设置隔离线 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:53:01
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 1号溶剂库 | 库房1号溶剂库外警示标识需要更新，并对其他区域举一反三整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 未识别到的差距 | 人的原因 | 立即安排排查并整改 | 制作常用安全标识标准图鉴 | 3000 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:56:18
2026/7/24 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月24日西区办聘请专家安全生产检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 库房 | 检查老师提示确认下库房卷帘门的防静电性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 这一项在检查现场和老师确认，只需要和生厂商确认卷帘门防静电性能，不是强制要求整改。经与卷帘门生产商确认，因电动卷帘门设计和使用场景因素，不具备防静电功能 | 设备设施原因 | 暂不涉及 | 暂不涉及 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 9:59:05
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 风险研判应在当日研判完成后即时签署，严禁提前签署 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶 | AMM0182-屈瑶 |  | 未充分理解风险研判执行要求 | 人的原因 | 风险研判当天签批 | 每日早晨进行研判 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0182-屈瑶 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/1 9:42:32
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 每晚20:00碰头会应覆盖20:00-次日20:00的全天生产及特殊作业内容，不得仅同步20:00-08:00时段内容。也可选择将会议调整至09:00，同步周期相应变为09:00-次日09:00 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0059-谢柴胜 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 存储及生产使用氯甲酸乙酯的区域，须配置相应的气体检测器，后续购买剧毒化学品，提前查询是否需要配置检测器。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 使用剧毒化学品时，应重点考虑异常工况下的应急处置措施。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | AMM1357-常海城 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 剧毒库 | 库管员必须掌握每种剧毒化学品的致命原因、泄漏预防、应急处置方法、应急劳动防护要求及解毒机理；每种剧毒化学品均须配备对应的应急药品。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 方法因素 | 方法原因 | 制作相关文件并下发到现场 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 10:01:15
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 剧毒库 | 核实剧毒库内化学品存放区域是否已配置消防喷淋、消火栓和洗眼器；对于禁止用水灭火的区域，须将上述设施移除。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 |  | 现场已经确认符合相关要求 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 10:02:50
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 剧毒库 | 对于生产使用的氯化氢、溴化氢等有毒气体钢瓶，应考虑在厂房外建设专用区域，实现从厂房外进行加料控制；同时需明确钢瓶使用完毕后内漏的判断方法（可通过观察管路压力表是否起压来确认）。生产现场使用的钢瓶，可考虑采购进口气瓶柜（肯纳金属、诺斯、长威已配置气瓶柜），确保即使出现异常工况，气瓶漏气也不会扩散至生产现场 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜 | AMM0059-谢柴胜 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 剧毒化学品的应急预案中应纳入专用应急药品的相关内容 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | AMM1357-常海城 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/27 18:57:00
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM0898-王伟鹏 | AMM0898-王伟鹏 |  | 车间内部传达要求 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0898-王伟鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/30 13:38:27
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM0067-石鑫龙 | AMM0067-石鑫龙 | 否 | 人员因素，应急局提醒，厂房内进行培训传达 | 人的原因 | 无 | 人员穿戴工作服进入生产区域 | 无 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0067-石鑫龙 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 17:34:36
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0056-杨莹 | AMM0056-杨莹 |  | 提示项：已进行传达要求 | 方法原因 | 提示项：已进行传达要求 | 提示项：已进行传达要求 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 13:33:11
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 同类整改传达项 | 人的原因 | 已经进行传达培训 | 已经进行传达培训 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:27:15
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | N/A | 人的原因 | 员工上班期间穿戴劳保 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/28 13:25:26
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮 | AMM0033-田占亮 | 否 | 员工去餐厅用餐，临时换下工作服，待用餐后重新穿戴工作服 | 环境原因 | 对相关员工已单独沟通，上班期间须穿着工作服，穿戴齐全PPE后方可进库房区域工作 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/8/4 9:18:05
2026/7/26 | 外聘专家诊断性排查 | 政府检查提示项 | 2026年7月26日经开区应急局聘请专家安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 厂区 | 员工上班期间须穿着工作服，避免应急情况下临时穿戴而延误现场处置。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流人员全员都穿工服到生产区域 | 人的原因 | 班组进行传达 | 例会进行强调 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/27 18:57:00 | 2026/7/29 8:40:12
2026/7/27 | 日常巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | 3-24物料暂存间 | 暂存间物料缺少SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | ALS2543-闫中健 | 否 | 菌种人员将物料入库后未将SDS放置到现场 | 人的原因 | 将物料SDS放置到现场，并对菌种人员进行培训 | 每次物料入库后将SDS放置到现场，并核对 | N／Ａ | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4648-高阳 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/27 18:47:07 | 2026/7/31 13:22:36
2026/7/27 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | 3-35发酵间 | 蒸汽管线快开连接处滴水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | ALS2543-闫中健 | 否 | 垫片老化导致 | 设备设施原因 | 更换新的垫片 | 定期巡检 | N／Ａ | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS4648-高阳 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/27 18:36:28 | 2026/7/31 13:22:52
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 防毒防尘专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | OSD2 | 应急柜内全面罩过期 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS5003-董树波 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 检查未识别出来 | 人的原因 | 立即更换新面罩 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS5003-董树波 | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/27 18:00:38 | 2026/8/3 10:02:30
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | SDP | 200L桶checklist执行不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 目前已对车间人员培训了排放废液的操作流程，但是人员对CK的理解不同，部分人员认为是需要在报废的时候填写，导致中间有在排放的时候未填写CK | 人的原因 | 周一报废的时候对新空桶做CK，已排放的拉走报废 | 对车间人员培训正确的操作流程，避免歧义 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 17:59:07 | 2026/7/30 10:07:32
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | SDP | 辅机间内灭火器过期漏检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5362-杨佳鑫 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 涉及到的检查人员要离职，交接工作进行中 | 人的原因 | 联系新的检查人员对灭火器进行检查 | 车间负责人每周巡查检查，有快到期的提前联系检查人员 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 17:55:49 | 2026/7/30 10:08:49
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | OSD3 | 辅机间走廊堆放卡子桶，阻碍应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS17734-刘银迪 | ALS4638-王晓龙 | 否 | 包衣设备需要进行改造，为了便于厂家进行改造，将卡子桶存放在辅机间走廊 | 人的原因 | 将卡子桶进行转移，确保应急出口畅通无阻 | 对人员进行培训，杜绝此类事件再次发生 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 17:53:59 | 2026/7/30 10:09:40
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 预防触电事故专项整治检查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂库房 | 11号楼一层冷库氧气检测器现场缺少安全警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS15414-徐林斌 | ALS17499-杜凯龙 | 否 | 风险辨识不到位：仅识别冷库低温冻伤风险，忽略密闭空间二氧化碳 / 氮气置换、缺氧窒息安全隐患。 | 人的原因 | 在冷库门口及氧气检测器下方粘贴“防窒息标识” | 检查其他冷库，确保所有冷库据粘贴“放窒息标识” | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/27 17:51:34 | 2026/8/1 17:50:36
2026/7/27 | 其他巡查 |  | 预防触电事故专项整治检查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 变电室外警示标识不满足现有标准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 未定期对标识牌更新 | 人的原因 | 定期核查 | 定期对标识牌适用情况进行核查 | 2400 | 2026/8/21 0:00:00 | 进行中 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/27 17:37:25 | 2026/7/29 17:03:26
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 预防触电事故专项整治检查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 变电室内绝缘手套不满足场所使用要求 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 变电室现有绝缘手套为试验电压12KV等级，不满足10KV配电室带电作业使用需求 | 方法原因 | 购买试验电压未20kV的绝缘手套 | 定期核查 | 480 | 2026/8/21 0:00:00 | 进行中 | AMM5368-纪群 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/27 17:37:25 | 2026/7/29 16:57:00
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS5697-刘海南 | 5号楼2楼水间 | 管道缺少标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平 | ALS5697-刘海南 | 否 | 粘贴不牢，导致标识脱落 | 人的原因 | 标识重新张贴 | 定期检查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 17:16:13 | 2026/7/31 13:55:20
2026/7/27 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4424-张锴,ALS6086-张雪丰 | 2-209 | 16:08，贺芳芳在7，8号通风橱使用氯化亚砜，通风橱上方没有张贴警示标识（如腐蚀品，遇水反应）。（低风险49条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员存在侥幸心理 | 人的原因 | 现场纠正 | 晨会说明 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/27 17:05:18 | 2026/8/4 15:24:17
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-311 | 15:40，林润泽博士在2-313实验室进行浓缩旋蒸操作，单口瓶未加卡子固定，现场人员协助整改。（提醒45条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6318-张国伟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 重点培训，EHS安全制度 | 重点培训，EHS安全制度 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/27 17:01:38 | 2026/7/29 17:29:04
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间200L桶插底管卡子有油漆污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间200L桶插底管卡子有油漆污染 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间操作人员配单体劳保穿戴不完整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间操作人员配单体劳保穿戴不完整 | 人的原因 | 正确做法：及时更正 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间储罐无设备转移标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间储罐无设备转移标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间门旁边缺少防撞贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间门旁边缺少防撞贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间试重砝码箱缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间试重砝码箱缺少定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间记录桌缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间记录桌缺少定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间门前地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间门前地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时报修修补 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间氧代配液罐加料口标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间氧代配液罐加料口标识破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-12房间吡啶桶上放置快开卡子等杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-12房间吡啶桶上放置快开卡子等杂物 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间电子秤部分螺丝生锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间电子秤部分螺丝生锈 | 人的原因 | 正确做法：即使除锈清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11白钢踏步使用完毕后未归还原位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11白钢踏步使用完毕后未归还原位 | 人的原因 | 正确做法：及时归还原位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间单体罐缺少设备转移标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间单体罐缺少设备转移标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间通风橱杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间通风橱杂乱 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间储罐上放有螺栓杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间储罐上放有螺栓杂物 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间记录桌摆放杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间记录桌摆放杂乱 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间纯化水桶上有盲板和标识杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间纯化水桶上有盲板和标识杂物 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/27 16:23:03 | 2026/7/27 16:23:03
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 配液间吊装口使用完毕后没有及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员使用后未密封 | 人的原因 | 已于人员进行沟通进行整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 货架摆放的物品与标识不一致，需要按照标识存放物品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 摆放物品时未按照标识分配 | 人的原因 | 已于人员进行沟通进行整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15过滤 过滤操作前检查膜堆、过滤器编号是否正确，滤芯规格型号是否正确，对设备进行检查，过滤过程中观察是否漏液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48纳滤 纯化水使用止逆阀，加料前仔细阅读OR，理解后按照工艺加料，碱吸收尾气虚接，戴好劳保，放料使用正确的物料标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 CMM-404-R75清洗记录p61清洗人未签名 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48 CPo128592-02-02-04制备柱设备使用清单未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 TJ4S-403-Co13清洗记录P8，空白未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 TJ4S-403-Co13生产设备日志P3划改未签名备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-12 TJ4S-403-Sy06合成仪使用日志P4备注错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-12 TJ4S-403-Sy06合成仪清洗记录P34日期划改 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 TJ4S-403-GB08清洗记录P70备注错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 房间清场记录TJ4S-SC-20258309,P2无批号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 房间清场记录TJ4S-SC-20258309,P4，空白未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-20 CPo131489-03-04n05-02P140空白未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录填写错误 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-20 CPo131489-03-04n05-02P153空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对空白处进行N/A | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/24 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 CMM-400-PDP01泵的使用清洗记录P1，空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对空白处进行N/A | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 C1货架静电线连接断裂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 静电线损坏 | 人的原因 | 已上报钉钉报修 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 A1货架上载体领出后，记录中复核人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时填写记录 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 现场组分均按照要求进行物理隔离，实物与记录保持一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-40 8592项目柱效检测合格，现场高压制备系统及制备柱的空压阀门未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 空压阀门未上锁 | 人的原因 | 已加强对现场设备的巡查 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-40 经核查，操作人员孙炳臻、尉勇按照CK要求对配液罐、流动相储罐及管路进行打压试密并合格，现场流动相转移管路未悬挂试密合格签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 流动相转移管路未添加合格标志 | 人的原因 | 已沟通人员添加合格标志 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-40 现场流动相走向标识、管路标签完整清晰、状态完好；200L溶剂桶已按规范完成静电接地连接， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-40 现场抽查操作人员郭淼能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 氮气，尾气连接，静电连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 加料结束，拔插底管没有用局部引风，也没有佩戴呼吸防护 | 人的原因 | 已沟通人员进行整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 200L桶吹多久，氧含量检测，谁来复核，放桶过程多长时间检测 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-32 5738 3/1盐酸暂存20天，该步已结束 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 使用完毕物料未及时处理 | 人的原因 | 已沟通人员进行整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 5/5批投主原料涉及含量折算，只有计算人，没有复核人 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时填写记录 | 人的原因 | 已沟通人员告知记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 氮气，尾气保护正常，静电连接正常，使用前氧含量检测，加料完成后直接拔出插底管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 拔插底管过程有溶剂气味，未使用局部引风，佩戴呼吸防护 | 人的原因 | 已沟通人员进行整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/25 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 四号楼物流通道200L空桶较多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 200L空桶较多 | 人的原因 | 已告知人员大量空桶应该分批领用，避免一次领用好几天的 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间 CKo146819-01-02-02压滤罐套料，人员PPE防护无问题，连续带使用无问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间 现场隔离带使用不合规，隔离带离压滤罐不足1米 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 警戒带未离操作人两米 | 人的原因 | 已沟通人员警戒带使用时应离操作人员2m处设置 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45房间 全面罩和消毒酒精、擦拭抹布（清洁面罩）放在一个袋子内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 防护面具未单独密封保存 | 人的原因 | 已沟通人员规范放置防护面罩 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-18房间 脱保护配制罐TJ4S-404-SY07-T05放料管道降温乙二醇管道保温较差，多处结冰、凝水 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 管路未规范保温 | 人的原因 | 管道应规范保温，防止管道结冰凝水 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-65暂存间 甲苯桶存放遮挡检测器，货架上物品摆放搅乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物品摆放混乱遮挡检测器 | 人的原因 | 车间内设备、物料禁止遮挡检测器，生产现场应定置定位、摆放整齐 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 四层走廊测步梯门口放置一大平板车，阻挡应急通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 平板车未规范摆放阻挡应急通道 | 人的原因 | 已告知现场人员物品应规范摆放 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4楼物流电梯缓冲间有24个空桶（大部分为200L桶），备桶数量过多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 空闲桶未规范摆放 | 人的原因 | 已告知人员大量空桶应该分批领用，避免一次领用好几天的 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-29暂存间 现场一溶剂桶，直接放在地上， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 溶剂桶未使用圆盘车/托盘摆放 | 人的原因 | 溶剂桶在车间内应使用圆盘车或托盘存放 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-29暂存间 货架上物料摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未按规定摆放 | 人的原因 | 货架存放物料应摆放整齐 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23合成间 CKo146819-01-02-02单体配置，手套箱使用，氮气保护、空呼和PPE穿戴无问题，现场隔离带离操作人员过近，起不到隔离保护作用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 现场隔离带离操作人员过近，起不到隔离保护作用 | 人的原因 | 警戒带使用时应离操作人员2m处设置 现场人员应互相体 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11合成间 房间内笔记本内废弃物标签上记录数据 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物料标签和标签背面纸记录数据 | 人的原因 | 已告知人员物料标签和标签背面纸禁止记录数据 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/26 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11合成间 房间内试车循环罐上多根白钢管一端连设备，一端直接开口放地上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 物料管道应盲板封堵，禁止开口放地上，其它和物料接触的配件、梢头、垫片、端盖禁止放在地上 | 人的原因 | 已告知人员物料管道应盲板封堵，禁止开口放地上， 其它和物料接触的配件、梢头、垫片、端盖禁止放在地上 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/27 16:21:33 | 2026/7/27 16:21:33
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 11号库分装间 | 驱鼠器脱落，有触电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 打扫卫生时碰触脱落 | 人的原因 | 报修重新进行固定 | 异常导致设备脱落及时固定 | n/a | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 26号库喷淋洗眼器防尘盖未盖上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 每周测试时，忘记恢复 | 人的原因 | 重新恢复防尘盖 | 每周检查测试需及时盖上防尘盖 | n/a | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 物业人员小推车超出护栏物料，未使用缆绳固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物业人员存在侥幸心里 | 人的原因 | 对物料进行固定 | 对人员进行培训 | n/a | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 数据间 | 数据间空调不制冷，温度较高，有人员中暑风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 空调故障 | 设备设施原因 | 维修活更换 | 空调故障未恢复前注意人员身体状态 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/31 16:56:51
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 登高梯支腿变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 磕碰货架和地面 | 人的原因 | 报修维修 | 设备故障及时维修，确保正常使用 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 装卸车汽车轮挡损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 装卸车后，未及时撤出，导致车辆压坏 | 人的原因 | 更换新的轮挡 | 安全设施损坏需及时更换 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 29号库 | 35kg灭火器软管拖地 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 软管固定不牢固 | 设备设施原因 | 重新对软管进行放置 | 每次检查时，需确保设施完全可用 | n/a | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 28号库 | 不合格笼子钢板边缘翘角 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 钢板翘角 | 设备设施原因 | 已报修进行维修 | 对有操作存在风险隐患的及时报修维修 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 驱鼠器异响需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 正常使用异常 | 设备设施原因 | 对异常的设备进行维修 | 设备已经断电，到货后进行更换 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/31 16:46:45
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 24号库 | 溢出桶漏检，合格标签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 检查时漏检 | 人的原因 | 重新进行检查 | 根据清单逐个检查 | n/a | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 二氧化碳检测器缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未及时粘贴标签 | 人的原因 | 现场粘贴标签 | 现场检测器应粘贴对应检测器标识 | n/a | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B09246检验标签脱落，电瓶盖警示标签褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常使用褪色 | 设备设施原因 | 重新更换标签 | 现场设备设施标签褪色严重的及时更换 | n/a | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B14576绑带挂钩变形严重，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常使用导致变形 | 设备设施原因 | 已报修维修 | 设备故障及时维修，确保正常使用 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 一货架静电线与扁铁脱落，需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 正常脱落 | 设备设施原因 | 重新进行固定 | 静电导出设备实效的及时进行维修，确保可正常使用 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 27号库 | 27号库西侧静电导出球故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 正常使用故障 | 设备设施原因 | 进行维修 | 静电导出设备实效的及时进行维修，确保可正常使用 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 14号库东侧静电导出球故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 正常使用故障 | 设备设施原因 | 进行维修 | 静电导出设备实效的及时进行维修，确保可正常使用 | n/a | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 14号库东侧放置托盘阻挡应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置托盘遮挡应急设施 | 人的原因 | 将托盘转移到指定托盘存放区域 | 晨会强调使用过的托盘应放在制定的托盘存放区，消防应急器材禁止遮挡 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 26号库东侧备货物料阻挡应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 备货物料遮挡应急设施 | 人的原因 | 将物料转移到备货区域 | 晨会强调备货物料应放到备货区域，消防应急器材禁止遮挡 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 23号库外间放置小推车，阻挡过道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 小推车遮挡过道 | 人的原因 | 将小推车转移 | 库房内任何过道禁止被阻挡 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 23号库小推车上有到货物料，未及时收货入库，没有日清日结 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 到货物料未及时整理 | 人的原因 | 将到货物料整理到对应货架 | 根据部门内要去，库房内工作日清日结 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 3号库 | 3号库冷冻库大门门锁不回弹，影响大门密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 大门门锁故障 | 设备设施原因 | 已联系施工方进行维修 | 确保大门密封良好性 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼三层 | 消火栓、灭火器标识牌未粘贴牢固，掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 使用的粘条不好用，标识自身重量下压导致掉落 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 日常发现标识掉落的及时粘贴 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车充电区 | 破旧托盘放置叉车充电区，影响叉车充电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置托盘遮挡叉车充电区 | 人的原因 | 将托盘转移到指定托盘存放区域 | 晨会强调使用过的托盘应放在制定的托盘存放区，不应阻挡叉车充电 | n/a | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 24号库 | 24号库室外蒸汽管路弯头处需增加保温防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 蒸汽管路防护不到位 | 设备设施原因 | 已报修，增加保温防护 | 需保温管路需完好 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/31 16:58:16
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 23号库大门上方线盒连接处未静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安装时未安装 | 人的原因 | 已报修安装静电跨接 | 发现防爆区域管路需静电跨接的及时报修跨接 | n/a | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 28号库 | 一货架立柱支撑杆变形，需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常物料入库导致 | 人的原因 | 报修进行更换 | 确保货架称重达标 | n/a | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 人员叉车停放未拔钥匙 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员停放叉车未拔钥匙 | 人的原因 | 将钥匙拔出 | 重点告知叉车司机应按叉车操作规程执行 | n/a | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 人员运输物料未用绑带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料未使用绑带固定 | 人的原因 | 将物料使用绑带有效固定叉车上 | 重点告知叉车司机应按叉车操作规程执行 | n/a | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 13号库 | 暂存记录填写后，无第二人复核签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未按要求进行复核 | 人的原因 | 核对物料后进行复核 | 晨会全员强调，任何记录填写应按公司要求执行 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/31 16:57:33
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 18号库 | 排风按钮启用指示灯不亮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 指示灯故障 | 设备设施原因 | 更换指示灯 | 库房设备设施指示灯应完好 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/8/7 10:19:25
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 实验室暂存氢气，三色标签状态为满瓶，与实际状态不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 三色标签未及时更新 | 人的原因 | 将三色标签状态更新 | 确保标签状态与实际状态一致 | n/a | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/7/27 15:31:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 24号库 | 化料间内2个线盒未进行静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安装时未安装 | 设备设施原因 | 已经联系电工进行整改完成 | 发现防爆区域管路需静电跨接的及时报修跨接 | n/a | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/27 15:31:12 | 2026/8/7 10:17:20
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS13302-李国旺 | 5号楼西北侧 | 污水池施工危大工程专项方案未经审核 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 安全意识淡薄 | 人的原因 | 编制、审核、审批施工方案 | 无方案不施工 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13302-李国旺 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 15:03:09 | 2026/7/27 15:05:48
2026/7/7 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 1号楼3层 | 承包商监护人离开现场 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3910-何亮 | ALS3910-何亮 | 否 | 承包商监护人临时有事离开，未告知本单位监护人 | 人的原因 | 离开是应更换为其他监护人 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3910-何亮 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/7 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼1层 | 脚手架脚手板未满铺；人员安全带未系挂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 脚手架更换为之后未按要求安装；人员安全意识差 | 人的原因 | 满铺脚手板；佩戴安全带并系挂在可靠挂点上 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/9 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼1层 | 临时电箱未进行每日检查 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 未进行每日检查 | 人的原因 | 每日及时进行检查并记录 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/13 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼3层 | 临时电箱放在地上使用；作业现场亮度不够 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 施工过程中移动导致；照明灯准备不够 | 人的原因 | 配电箱重新挂设；增加照明 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/13 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 墙体拆除过程中砖块掉落至实验室通风橱内 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 施工周围缺少隔离措施 | 方法原因 | 增加彩条布进行隔离 | 同步排查其他区域 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/13 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼1层 | 动土作业所开挖管沟区域缺少警示 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 未张贴相关标识 | 人的原因 | 张贴标识 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/13 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 拆除风管后暴露出的3层至2层洞口需要及时做好防护措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 拆除后未及时增加防护措施 | 人的原因 | 增加防护措施，并张贴标识警示 | 同步排查其他区域 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/13 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼北侧 | 5号楼北侧监护人离开现场，更换未经特殊作业监护培训的实习生代为监护（相同违章第三次出现） | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 监护人安全意识差，未按规定更换有监护资质的监护人 | 人的原因 | 罚抄监护人应知应会手册；重新考试 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/27 14:40:46 | 2026/7/27 14:40:46
2026/7/27 | 日常巡查 |  | 吸附解析巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 缺少PPE矩阵 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员意识不足，已添加 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/27 11:35:47 | 2026/7/30 8:31:00
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0563-申培立 | 230 | 防火溶剂柜内的溶剂量超过最大储存量， 已通知5S负责人代洪倩了。下班前完成整改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0548-代洪倩 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 放大反应后处理，有机溶剂使用较多 | 人的原因 | 增加有机溶剂领取次数，始终保持溶剂柜中有机溶剂不超过最大量 | 定期查看有机溶剂数量 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/27 10:34:18 | 2026/7/29 15:49:47
2026/7/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层 4582周转槽子部分缺少上限标识 一车间二层压滤间门口的 101-Ce05离心母液接收槽，部分方槽上限标识不明显 一车间一层Drc04门口的方槽缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识未粘贴 | 设备设施原因 | 一粘贴标识 | 及时粘贴 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:51:25
2026/7/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二层电梯门口的200L桶标签重合 二车间二层电梯门口的200L桶标签损坏，且标签缺少标签粘贴人和注意事项等信息。 二车间与三车间三层交汇处承装带有溶剂的两个200L桶的托盘，阻挡大门开启，导致人员输送物料不便，现场告知属地人员整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 承装离心固体的管路待清除所有标识，200L桶摆放位置不好 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:51:54
2026/7/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间二层Ce03离心机间外200l桶内装有离心固体粉料没有加盖子封存，有气味溢出 三车间r17釜前的200l桶在氮气吹桶时表面有少量溶剂 三车间与二车间交汇处三层方槽表面有残留水相 三车间一层Drc03门口的方槽表面有残留水相 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 表面有物料残留 | 设备设施原因 | 进行清理 | 车间进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:52:18
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层R33釜下口储罐下下口有白色物料撒漏，现场告知属地人员整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 发现及时处理 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:52:35
2026/7/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 监控回放：07/27/2026 01: 40 一车间二层CE02平台上人员下楼梯未扶扶手 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 以强调 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:52:50
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三层R17釜物料管路的连接管路另一边没有堵头，有少量白色液体渗漏，现场告知人员整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 投碘水管路末端没有封堵 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 1:53:17
2026/7/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：07/26/2026 10：54二车间一层清洗间人员拆卸压滤罐未佩戴劳动保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已配代劳动保护 | 班前会以强调 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/28 17:59:26
2026/7/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 监控回放：07/26/2026 20：53 七车间一层Drc01人员在车间内未佩戴眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已告知整改 | 人员给与培训警告 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/28 17:59:34
2026/7/26 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层Ce05门口200L铁桶无物料标签（有液体暂存）且旁边暂存一桶N.N甲基甲酰胺 七车间三层电梯旁200L桶放出盐酸溶液桶盖未紧固 七车间三层407-R20旁200L桶放出的碳酸钠溶液桶盖未紧固 七车间四层电梯旁200l桶放出的盐酸溶液桶盖未紧固 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 清洗桶未及时张贴标识，桶盖紧固不到位 | 人的原因 | 已贴标识，重新紧固 | 车间同步要求 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/28 17:59:17
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R19釜Tr01接收罐内暂存甲苯体系，缺少氮气保护管路，尾气管路缺少单向阀或呼吸阀，缺少压力表，现场沟通杜成文 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备准备不到位，管理人员巡查不到位 | 人的原因 | 已整改，培训，并下发奖惩 | 车间以强调 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 13:14:29
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R21釜下口第二阀门未关闭，四桶缺少一个盲板，有物料痕迹，现场沟通蒋凯处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路拆卸完毕未及时安装盲板 | 设备设施原因 | 现场增加盲板完毕 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/27 17:22:43
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R19釜Tr01接收罐液位超过上限，现场确认液位，已告知孙义博 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位计超过上限 | 人的原因 | 立即转移 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 13:54:11
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R20釜投三乙胺，现场气味较大，沟通孙义博，釜尾气管路有焊接变径三通，缺少丝堵漏气，现场安装处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少丝堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/29 13:54:40
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层R01釜操作人员使用固体加料漏斗投碳酸氢钠，人员在打开阀门时有碳酸氢钠喷出。属地已进行收集。需要进行调查并反馈。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 反应放气，使用自动空压排气较慢，开阀门时釜内气体溢出 | 方法原因 | 现场已第一事件清理 | 后续要求投料操作开启尾气直排，车间同步传达要求 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 2:35:18
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层东侧区域气味较大，现场沟通彭孝鑫 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 碘甲烷储罐真空开度小，不能完全吸附过来 | 设备设施原因 | 现场调节完毕， | 25釜前搪瓷罐尾气虚连处止逆阀反装 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/27 17:25:13
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层407-R20釜下口分液管路未安装盲板，已现场告知贾国峰处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路缺少盲板，人员准备不到位 | 人的原因 | 已安装 | 车间同步要求 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 13:54:18
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层407-R03釜下口聚乙烯管路缺少标签标识，已现场告知宁豪处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 冲杂质管路未悬挂标识 | 人的原因 | 现场已悬挂 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 13:54:41
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层407-R08釜下口未安装盲板，已现场告知李伟现场加装盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 设备未使用，下口准备安装管路，盲板拆卸 | 方法原因 | 已先安装盲板 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 14:18:44
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间四层407-R05-Tr01罐旁乙二醇管路下口阀门渗漏，已现场告知杨贺整改处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 阀门阀芯渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:37:31 | 2026/7/30 13:55:09
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R34釜操作柱连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 34釜操作柱挠性软管老化从线管位置脱落 | 设备设施原因 | 已安排电工处理完毕 | 操作区域内发现挠性软管完整性缺失情况，及时沟通电工处理解决 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/30 14:19:32
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层101-R24釜投15%-25%2-氯-5-溴嘧啶的甲苯溶液（CPr129455-07-01a-01),其中两桶物料没有GHS标签。（19：59分） | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 桶面标识粘贴不牢固脱落 | 方法原因 | 与库房进行沟通，对物料桶GHS标识进行确认，并要求标识粘贴牢固避免脱落失。 | 沟通库房发料前对物料桶各类标识做好检查，避免脱落缺失。 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/28 15:21:51
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Drc03双锥间外记录桌上，CPr124429-01-02P-03批OR记录操作10：双锥烘料结束后收料的结束时间无人填写。（20：05分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 第三方人员进行收料操作，操作监管人员未同步完善记录 | 人的原因 | 班组人员已将双锥收料结束时间填写完成。 | 要求第三方人员操作后操作监管人员及时对记录进行检查完善，避免记录不及时。 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/28 15:21:25
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层人员电梯对面放置的两桶外购原料无GHS标签。（21：05分） | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 物料GHS标识张贴遗漏 | 人的原因 | N/A | 已沟通库房、项目组，涉及物料备料做好各标签标识张贴确认，有缺失遗漏情况进行处理 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/28 15:21:07
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 二车间，南侧液氮乙醇围堰，雨水排净阀未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 南侧液氮乙醇围堰雨水排净阀使用后关闭不及时 | 人的原因 | 已安排人员对排净阀门进行关闭 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/27 16:53:02
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，R22釜物料静止中，釜下口视镜下方第二个阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员执行分液操作后，使用氮气吹扫管路完毕，最下口阀门未进行关闭 | 人的原因 | 责任人聂新宇根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 内部群对“人走阀关”要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/7/30 14:19:52
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，大废溶剂储罐北侧围堰内，可燃气体检测器线管接头处断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 丝扣损坏脱开 | 设备设施原因 | 重新进行丝扣紧固完毕 | 日常现场进行关注此类问题 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/27 8:04:12 | 2026/8/9 10:00:59
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层分布器间灭火器前杂物过多，请及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 保温恢复中，已安排进行清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/8/1 9:39:36
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼赵新民班组 | 7号楼一层D级区走廊洗眼器上次检查日期为：07/18/2026，已沟通赵新民班长及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 本次点检交由D级区管理员负责，未认真履行职责 | 人的原因 | 点检，对人员进行处罚 | 后续设立日程 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 8:13:57
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼2-9反应釜下面有暗红色液体，经查未釜下口螺母处滴下，现场沟通韩闯班长反馈为锈水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 釜使用低温，冷凝水腐蚀螺栓生锈导致 | 设备设施原因 | 已将冷凝水及时清理 | 人员及时清理，后期更换316L等耐腐螺栓 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 19:45:09
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼董晓超班组 | 9号楼三层四车间走廊处摆放二级桶遮挡灭火器，已沟通董晓超主任及时移走 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时设备转移中，已安排周转 | 设备设施原因 | 已转移 | 巡查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 8:14:16
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R31反应釜，螺栓松动，已与赵志勇班长沟通，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场螺栓紧固不到位导致 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | 班前会进行传达及要求 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/8/2 7:14:13
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 临时用电安全作业票LSYD202607050027，监护人 ：李加发， 用电人 ：王忠群， 完工验收人李大勇，非该作业票规定的范围内人员，作业票内未出现该同事信息 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 临时用电完工验收人并非使用权限 | 方法原因 | N/A | 有规定变化及时通知属地 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 7:50:42
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 临时用电安全作业票LSYD202607050028，监护人 ：王忠群， 用电人 ：李家发， 完工验收人覃秋沙，非该作业票规定的范围内人员，未在作业票内出现该同事信息 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 临时用电完工验收人并非使用权限 | 方法原因 | N/A | 有规定变化及时通知属地 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 7:52:10
2026/7/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 临时用电安全作业票LSYD202607090051，监护人 ：梁少杰， 用电人 ：李家发， 完工验收人李沐宸，非该作业票规定的范围内人员，未在作业票内出现该同事信息 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 临时用电完工验收人并非使用权限 | 方法原因 | N/A | 如有变动及时沟通 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:28:52 | 2026/7/29 7:52:20
2026/7/26 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-18通风橱内有脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 过柱子，洒落硅胶未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 有任何物料洒落都要及时清理 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:19:05 | 2026/7/29 7:52:34
2026/7/26 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516实验室右侧冰箱，偶氮二甲酸二异丙酯与2-氟-N-甲氧基-N-甲基乙酰胺未登记在清单内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 第一个物料存放物料后未及时登记；2-氟甲氧基**这个物料为中间体登记的CCL号 | 人的原因 | 及时补充登记 | 存放物料后及时登记；若登记CCL号确保物料标签上也有CCL号 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:19:05 | 2026/7/29 7:53:09
2026/7/26 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-25旋蒸通风橱内有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 物料溶解度较差，常规水和溶剂无法擦掉，后只能物理刮掉 | 人的原因 | 已清理 | 晨会重点强调 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:19:05 | 2026/7/29 7:52:51
2026/7/26 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619实验室废液柜，废液桶未密闭，现场已恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 夜班人员使用后未及时关闭盖子导致 | 人的原因 | 巡查发现后纠正 | 以此为典型案例对于人员进行培训，废液桶使用关闭及时密封盖子 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 7:19:05 | 2026/8/2 7:14:30
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 10：56 4号楼4-41间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用后未关闭引风罩阀门 | 人的原因 | 已沟通人使用后及时关闭阀门 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/28 7:30:08
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 10：58 4号楼4-21间，空呼接口缺少捣防护壳，为保证接口处清洁，应及时进行补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 空呼接口缺少捣防护壳 | 人的原因 | 已加强现场人员5s现场培训 | 加强现场人员巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/28 7:29:51
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 11：09 4号楼4-17间，氮气管路针阀处漏气，已沟通现场人员联系机修进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 氮气管路针阀处漏气 | 人的原因 | 已加强氮气针阀处紧密型 | 加强现场人员巡查的严谨性 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/28 7:29:33
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 11：11 4号楼4-17间，SY07废液接收罐磁翻板液位计断层。 正确做法：及时校准磁翻板液位计。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 液位计断层 | 人的原因 | 已联系人员整改 | 加强现场人员巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/28 7:29:14
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 11：16 12号楼4-17间，溢出桶前被物料遮挡，应急物资前应禁止有阻挡物。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员消防应急意识不足 | 人的原因 | 及时移开遮挡 | 对相关人员进行定期培训，应急物资前禁止有遮挡物 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/1 7:26:56
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：07 12号楼三层3-66间TJ4S-1213-R11釜丝堵处滴漏乙二醇，已沟通班长处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 丝堵不适配导致乙二醇渗漏 | 人的原因 | 及时更换丝堵并紧固，清理渗漏乙二醇 | 定期检查是否渗漏，联系相关维修人员排查原因 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/29 6:28:55
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：42 12号楼4-15间人员站在废液管路上。正确做法：管路上禁止站立，避免管路弯折。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关人员行为不当，意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员禁止站立在废液管路上 | 对相关人员定期培训，废液管路上禁止站立，避免管路弯折 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/29 6:29:16
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 17：40 11号楼四层九车间固体物料缺少二级防护。正确做法：存放固体物料需要二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/29 6:29:35
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 14：18 11号楼4-41间使用蠕动泵打料未下拉亚克力盖子。正确做法：打料前及时下拉，避免液体飞溅。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 对责任人进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/29 6:29:55
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-07急停按钮被封堵。正确做法：及时取走。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-07急停按钮被封堵。 | 人的原因 | 正确做法：及时取走。 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/4 7:20:34
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-27使用后的管路密封在同一塑料袋内。正确做法:及时分装 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-27使用后的管路密封在同一塑料袋内。 | 人的原因 | 正确做法:及时分装 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/4 7:20:49
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-33地面被物料腐蚀。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-33地面被物料腐蚀。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理。 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/4 7:21:00
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-03地面残留物料。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 进行操作的人员已完成操作后未对现场进行清理 | 人的原因 | 已对现场地面进行清理 | 对人员进行培训强调操作后需对现场进行清理 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/4 7:21:14
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼四层 | 五号楼4-35使用后的插底管未及时密封保存。正确做法：及时密封保存 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ALS1758-刘岩 | 否 | 插底管为200L桶checklist使用，目前已封口转移 | 人的原因 | 已密封 | 班前会培训插底管使用要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/8/4 7:21:28
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 11号楼4-38间合成仪Sy06下口排废管路视镜静电跨接断裂。正确做法：更换新跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/31 8:12:14
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 11号楼3-47间200L物料桶存放超过8桶。正确做法：不使用的及时退库 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/31 8:11:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间压滤罐1213-F05夹套进口连接白钢编织软管有毛刺，有划伤人员的风险。正确做法：更换新管路，管路安装时进行检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 添加保温棉临时防护，设备使用完毕后更换管路 | 安装管路前检查管路外表完好程度，是否有毛刺 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/31 8:12:27
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间合成仪Sy09下口排废管路视镜缺少静电跨接。正确做法：及时安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装跨接时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 同类排查其他排废管路视镜是否安装静电跨接，发现缺少及时补充，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/31 8:12:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 12号楼三层 | 12号楼3-48间使用中的氮气点位止回阀处有氮气漏出。正确做法：及时紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 定期排查氮气点位止回阀处是否漏气，发现泄露及时紧固 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/27 6:43:56 | 2026/7/31 8:12:58
2026/7/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-303 | 14：00，1-303-11通风橱中加热实验未加装冷凝管。(提醒8条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员疏忽，忘记加热实验，需要安装冷凝管了 | 人的原因 | 补充安装冷凝管 | 将该事件作为案例，组内例会上进行培训，提高所有人员安全意识，避免后续再犯 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/26 19:44:45 | 2026/8/3 15:00:31
2026/7/26 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林,ALS12857-马涛 | 7车间冻干机间 | 冻干机间隔离器门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 经排查发现门把手螺丝松动 | 设备设施原因 | 更换螺丝并拧紧 | 定期进行检查，防止松动 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/7/26 15:22:34 | 2026/7/31 13:23:10
2026/7/26 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林,ALS12857-马涛 | 6车间物料暂存间 | 物料暂存间部分槽子状态较差，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 |  | 槽子磨损，污渍深入表面 | 设备设施原因 | 更换槽子 | 定期检查和更换 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/7/26 15:20:13 | 2026/7/31 13:25:12
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 108车间 | 车间内柔性隔离器旁操作空间（2个200L桶可能涉及到操作，其中有溶剂桶）狭小，若发生事故，担心会影响应急疏散。 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域空间有限设备较多 | 设备设施原因 | 生产压缩设备和物料留出空间 | 生产前合理规划，人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备组分含35％乙腈、PH＝6-7使用塑料桶，车间人员不清楚安全控制方案 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员培训不到位 | 人的原因 | 空桶氮气置换，进入车间使用前复测，使用中氮气保护，放在二级防护桶 | 班前会人员培训， | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ACT2603-李晓峰,ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP车间108更衣间吊顶处无线AP遮挡消防喷淋头，障碍物与喷淋间距不满足消防规范 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装时未考虑到 | 设备设施原因 | 联系工程人员调整位置 | N/A | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS13222-史立晨 | 2号楼HP车间 | 204冻干机区域废液间未按受限空间措施管控 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 上锁管理 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内80L玻璃反应釜固体加料口缺少静电线连接，致使金属加料口内静电无法有效排除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，未考虑独立导体 | 设备设施原因 | 已增加 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104刚性隔离器内连接压滤罐的囊式过滤器静电线连接在快开卡子螺杆上，由于线鼻子孔径过大无法有效接触，致使静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，使用不合理 | 设备设施原因 | 已更换 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104压滤罐顶部法兰盘一根螺栓的螺母松动严重，易导致连接不牢固、受力不均 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装不到位 | 设备设施原因 | 已紧固 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内20L玻璃反应釜接收瓶上一根螺栓未露出两丝以上，会造成螺栓预紧不足、易松动断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，使用不合理 | 设备设施原因 | 已更换 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107压滤罐转移母液管路连接处快开卡子为两瓣快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，使用不合理 | 设备设施原因 | 更换为重型卡子 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室制备区域存放的废液周转桶大部分都未张贴含卤/不含卤和周转桶标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 废弃物管理疏漏，标识张贴遗漏 | 人的原因 | 立即张贴合规废弃物标识标签 | 废弃物料存放必贴对应标识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室一袋废弃硅胶未张贴废弃物标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 垃圾未及时清运，日常巡查缺位 | 人的原因 | 清空更换垃圾桶，清理现场杂物 | 定时清运垃圾，杜绝满溢堆积 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2号楼HP车间 | 溶剂间1-01防火柜内保洁使用化学品摆放不符合5S标准 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 摆放不合理 | 人的原因 | 重新归置 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室手套箱内两只手套都存在破损，已沟通现场人员更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识不足 | 设备设施原因 | 更换新的手套 | 加强日常巡查 | N/A | 2027/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器内天平触摸屏有残留物料，此为重复发现项 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品存放违规，通道管控不严 | 人的原因 | 转移危化品至合规存放区域 | 严禁通道存危化，规范物料存放 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室退更间沾染物垃圾桶盛装过满、废弃物外溢，未及时清空更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备点检滞后，维保记录未更新 | 人的原因 | 完成洗眼器点检，补齐点检记录 | 按期完成应急设备点检维保 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技临时线架空高度不足影响人员通行 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，施工过程中线路移动高度不够 | 设备设施原因 | 对线路进行固定，人员强调 | 人员强调，每日施工前安全交底，加强现场监护 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海脚手架摆放位置影响人员通行 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工区域空间有限，使用完毕未及时靠边 | 环境原因 | 及时清理人会强调 | 人员强调，每日施工前安全交底，加强现场监护 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海脚手架未摆放至平整区域 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改到位，对施工人员警告 | 加强现场监护 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电清洗槽下方地漏未进行封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改到位，对施工人员警告 | 加强现场监护 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海切割作业区域存在可燃物较多 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改到位，对施工人员警告 | 加强现场监护，及时清理 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS3275-畅志抒,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海照明灯外壳接地线破损 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 现场整改到位，对施工人员警告 | 加强现场监护 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105使用中柔性隔离器上压差计显示盘朝向内侧，使操作人员无法直观查看柔性隔离器内压差情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装时未考虑到 | 设备设施原因 | 调整位置，压差计面朝外 | 人员强调，加强设备准备细节， | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103东侧尾气管路上囊氏过滤器一端静电线穿在快开卡子螺栓中，由于静电线线鼻子孔径过大，使静电线与快开卡子不能良好接触，从而导致静电无法有效导出，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 线鼻子不合适 | 设备设施原因 | 更换线鼻子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103西侧尾气管路上囊氏过滤器一端静电线穿在快开卡子螺栓中，由于静电线线鼻子孔径过大，使静电线与快开卡子不能良好接触，从而导致静电无法有效导出，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 线鼻子不合适 | 设备设施原因 | 更换线鼻子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间107排风口P-2-107-006外部百叶窗变形、向内凹进 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 百叶变形 | 设备设施原因 | 手动恢复 | 人员强调注意百叶，注意巡查，采购新百叶 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 二层楼梯口两边通道光线昏暗缺少照明，人员行走易踩空、摔伤，应急疏散受阻 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定照明停用，临时照明不如 | 设备设施原因 | 安排施工人员增加临时照明 | 加强现场监护 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室废液桶上漏斗上静电卡子连接在把手上，使静电卡子与漏斗不能良好接触，从而导致静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 5S人员意识不足 | 人的原因 | 已更正 | 已组会强调加强巡查，及时倾倒 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱内敞口放置一个盛有压滤固体的布氏漏斗，导致气味扩散 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验物品摆放随意，现场管理松散 | 人的原因 | 收纳清理取样勺，规整台面物品 | 实验完毕及时规整台面器具 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼泵房 | 最北侧两个聚丙缓冲罐上面金属法兰盘每两两通过静电线相连，最后连接到两个缓冲罐中间的金属真空管，而金属真空管未连接静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 静电跨接连接不规范 | 人的原因 | 联系电工连接到接地点位 | 注意巡查 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼泵房 | 真空泵房东侧墙顶部存在许多孔洞，请确认孔洞是否与施工区域相连，若相连及时进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 连通夹层，施工正在连接消防管路，施工完毕后封堵 | 设备设施原因 | 施工期间人员现场监护 | 及时封堵 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼泵房 | 真空泵房区域照明电源已进行切断，而现场真空泵仍在使用中，人员在黑暗中工作容易摔倒、磕伤 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 3号楼施工涉及到区域断电， | 设备设施原因 | 人员进出操作真空泵使用防爆手电 | 已联系电工进行送电，照明正常使用 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室退更间沾染物垃圾桶盛装过满、废弃物外溢，未及时清空更换，此为重复发现项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未定时清运垃圾，重复巡查整改不到位 | 人的原因 | 清空外溢垃圾，更换全新垃圾桶 | 定点巡检清运，杜绝垃圾堆积满溢 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室物流通道长时间放置一瓶超干N,N-二甲基甲酰胺（DMF）化学品和一瓶EHS重点关注化学品4M氯化氢乙酸乙酯强腐蚀易燃溶液，物流通道人员行走频繁且没有排风，禁止长时间存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 违规占道存危化，安全管控意识不足 | 人的原因 | 违规占道存危化，安全管控意识不足 | 通道禁放危化品，常态化巡查管控 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101、2-104应急洗眼器都已超期未及时点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 点检计划未落实，设备维保存在疏漏 | 人的原因 | 完成全面点检，补齐缺失维保记录 | 严格按期点检，落实设备维保工作 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室（负责人为赵维林)3号通风橱台面上随意放置沾有黄色固体物料取样勺 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后未归置器具，现场整理不及时 | 人的原因 | 清理取样勺，擦拭规整通风橱台面 | 实验结束及时归置各类实验器具 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室刚性隔离器手套O型圈连接处手套存在破损，需要使用前更换，此为重复发现项 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备班前未检查，破损未及时更换 | 人的原因 | 更换破损手套及O型圈配件 | 设备使用前全面检查配件完好性 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室（负责人为刘旭）6号通风橱申请的过夜反应日期和物料标签不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 标签核对不严，信息录入出错 | 人的原因 | 修正标签日期，统一物料信息 | 过夜反应核对标签信息 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海切割作业周围存在一桶粘接溶剂（阻燃、但存储要求避开火源） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 交叉作业现场人员识别不到位，未及时清理 | 人的原因 | 及时清理，动火时不能出现此类物资，使用时不能有动火作业，使用完毕及时清理出施工区域 | 施工人员安全交底，加强现场监护 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽施工人员上下梯时仅单手抓握梯架另一只手持头灯，缺少可靠抓扶支撑，易失衡踩空 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差， | 人的原因 | 现场已要求人员将头灯佩戴在安全帽上，上下梯子时双手抓扶，工具使用安全袋 | 施工人员安全交底，加强现场监护 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103东侧氮气流量计刻度值面向金属外壳内部，使操作人员无法直观查看流量计实数 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 设备设施原因 | 已经对流量计进行调整使现场人员能够直观观察到氮气流量 | 加强巡查强调 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103恒温循环槽上压力表上限标识翘边严重，无法精确确定上限数值 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 设备设施原因 | 已经更换新的上线表示 | 加强巡查强调，提高设备准备的水平 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104中间墙壁高压氮气管路法兰盘上有白色物料，存在暴露、人员接触风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员5s意识差，现场未保持洁净 | 人的原因 | 已对白色痕迹进行清理 | 进行强调，加强现场5s | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105内80L玻璃反应釜柔性隔离器压差计在隔离器未使用，氮气保护和尾气吸收关闭状态下示数不归零（数值为5Pa），若使用时会造成无法准确显示隔离器内压差状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不到位 | 设备设施原因 | 已对压差计进行检查，可以正常显示压差数值 | 加强巡查强调，提高设备准备的水平 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105非化废弃物存放箱内有一副洁净服鞋套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识差，将使用过的洁净服鞋套放到了废话废弃物箱里 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 进行强调，区分设施用途 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107氮气流量计前端氮气减压阀两端未进行静电跨接，因减压阀为非金属材质，如不进行跨接形成孤立导体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 减压阀为铝制金属材质，两端接口为丝扣连接，不存在孤立导体情况 | 设备设施原因 | 减压阀为铝制金属材质，两端接口为丝扣连接，不存在孤立导体情况 | 减压阀为铝制金属材质，两端接口为丝扣连接，不存在孤立导体情况 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间103现场蠕动泵遮挡消防器材、灭火器及应急洗眼器，造成设施可视性差、操作空间不足；发生火灾、化学品喷溅等突发险情时，人员无法快速取用消防器材、使用应急洗眼装置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 已进行了转移 | 已对人员进行强调，后续再有类似情况发生上报奖惩 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间103 200L溶剂桶、废液桶氮气管路未安装流量计，氮气流量无法监控，易超压胀桶泄漏，氮气外泄易引发缺氧窒息风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，考虑不到位 | 设备设施原因 | 在插底管上加装了氮气流量计，观察氮气流量大小 | 在插底管上加装了氮气流量计，观察氮气流量大小 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | 尾气管线缺少标识，管线易混淆，易误操作导致废气泄漏、桶内压力失控，故障排查不便 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，考虑不到位 | 设备设施原因 | 增加了管路标识 | 后续完善管路标识 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰,ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | 3号楼原来清洗间位置新砌的台阶下方有工艺管路横穿人流通道，会增加人员绊倒和工艺管路损坏、物料泄露风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场改造升级过程中正在制作 | 设备设施原因 | 现场已经增加了一个平台，能有效避免绊倒 | 现场已经增加了一个平台，能有效避免绊倒 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/26 13:22:22 | 2026/7/26 13:22:22
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间二层102-Ce02地面有物料残留沟通属地处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 拆卸管路未及时进行清场 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 16:51:47
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间三层102-R20釜工作未开氮气保护已现场告知吴雪辉处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 暂存釜开启氮气保护 | 方法原因 | 现场告知处理 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 16:52:14
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间四层101R17加料车缺少一个O型圈已现场处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 损坏更换 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行整体排查O型圈状态 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 16:52:27
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层103-R08/10加料车多个手套缺少O型圈 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 16:52:37
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 七车间 | 7车间1层一名操作人员从六七车间防火门通行，且防火门未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员忘记关闭防火门 | 人的原因 | 防火门应随手关闭 | 已粘贴禁止开启标识 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/27 11:25:02
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 污水站抹光机皮带传动部位无防护外壳 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 工器具检查不到位 | 人的原因 | 加强入厂工器具设备检查 | 加强入厂工器具设备检查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/28 15:53:33
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 新建动力站配电箱1处分断开关无RCD | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电工器具设备检查不到位 | 人的原因 | 加强临时用电工器具设备设施检查 | 加强临时用电工器具设备设施检查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/28 15:53:44
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 6车间3层西侧个别地漏未封堵 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 动火区域隔离封堵不到位 | 人的原因 | 动火作业前现场检查不到位 | 加强动火作业前施工区域检查 | 加强动火作业前施工区域检查 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/28 15:53:55
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层ce03离心机收料，两道门均未关闭，现场有刺鼻气味，现场进行关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 辅助人员帮忙进入关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭 | 班长现场对人员进行培训批评 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/29 20:19:21
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层20釜紧急排空管路上阻火阀未连接静电接地，现场进行连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路未准备完毕 | 方法原因 | 已现场增加完毕静电接地 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/29 20:19:32
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层07釜加料车投N.N-羰基二咪唑现场警示标识折叠堆在反应釜上，看不见，需重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 警示标识不明显 | 设备设施原因 | 进行重新粘贴 | 进行重新粘贴 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/29 20:19:44
2026/7/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 实验室 | 07/25/2026，17:49，实验室人员戴手套开关柜门。 07/25/2026，18:27，实验室人员戴手套开关柜门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | 否 | 人员安全意识差，未按要求托手套操作 | 人的原因 | 群内强调佩戴手套要求，通报批评 | 例会强调，重新培训 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/29 20:19:55
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层ce05人员收料时缓冲间内外门均未关闭，已现场告知陶政民 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人进入后关闭不及时 | 方法原因 | 现场进行关闭，人员进行培训标准 | 车间进行通报，缓冲间门标准 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:28:09
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层103-LF01流体过滤器下方有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料析出 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:29:44
2026/7/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 07/26/2026，02：01，一车间二层ce03离心机开盖人员操作时有物料散出导致烟感报警，已对讲告知属地处理中 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 离心机开放性操作，物料较轻，离烟感较劲 | 方法原因 | 现场进行处理 | 后续对物料特殊情况避免开放性操作申请直接下收料 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:30:29
2026/7/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/26/2026，02：51，七车间二层ce02间内人员上楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员风险意识不足 | 人的原因 | 班前会再次强调 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:28:31
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层R20-tr01储罐缺少静电接地 一车间三层LF08流体过滤器缺少静电接地 一车间三层103-f02压滤罐缺少静电接地 一车间三层103-f08压滤罐缺少静电接地 一车间101-tr52储罐缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 移动设备使用静电卡子 | 方法原因 | 使用静电卡子连接 | 后续沟通设备准备，连接固定接地 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:28:55
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R20旁配电箱连接的静电接地导线有多处破损 二车间三层tr018储罐静电接地缠绕固定在法兰跨接上 二车间三层102-mp009磁力泵缺少静电接地 二车间三层R21釜上加料车缺少静电接地 二车间二层ce02间内磁力泵静电接未连接 二车间二层0657硫酸吸收罐缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电接地缺少 | 设备设施原因 | 补充完毕 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:29:10
2026/7/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层103-mp03磁力泵缺少静电接地 三车间二层ce03间内过滤器静电接地缠绕固定 三车间二层ce01间内过滤器静电接地缠绕固定 三车间三层103-mpu48计量泵静电接地断裂 三车间三层mpu43计量泵未连接静电接地 三车间三层f09压滤罐连接隔膜泵缺少静电接地 三车间三层pdp06气动隔膜泵缺少静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电接地断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 8:28:58 | 2026/7/30 2:29:26
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM5391-张华 | 12号楼南侧楼顶 | 巡查发现12号楼南侧楼顶，P0101A水洗塔液位超上线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 属于正常现象，夏季高温设备部分冷凝水会自流到水箱里导致液位上涨，人员巡检时会调整液位 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏,AMM5391-张华 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/27 9:57:23
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼二层 | 7号楼二层走廊南侧，EC-7#GMP-02应急柜，缺少一把铜制扳手，已与高海军班长沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 恢复扳手 | 非必要情况禁止使用 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/27 7:23:16
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼二层 | 9号楼二层。2-18房间内，FE-B9-095灭火器欠压，需更换；FE-B9-094灭火器塑封缺失（红色塑料棍），现场与李建主任沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/27 7:23:37
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧液氮塔 | 北侧液氮塔区域警告牌上个人防护有：防护镜、耳罩、手套等，现场只放置手套，建议补齐耳罩及防护镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 目前冰机人员耳罩和护目镜均已发放至一线操作人员个人手中，现场只放置了防护手套，根据EHS最新要求，本月提报采购，到货后放置在现场一套 | 方法原因 | 目前冰机人员耳罩和护目镜均已发放至一线操作人员个人手中，现场只放置了防护手套，根据EHS最新要求，本月提报采购，到货后放置在现场一套 | 目前冰机人员耳罩和护目镜均已发放至一线操作人员个人手中，现场只放置了防护手套，根据EHS最新要求，本月提报采购，到货后放置在现场一套 | 500 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/8/2 9:59:21
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 南侧库三空调机组 | 南侧库房三南侧空调机组上接线盒上”当心触电“标志掉色严重，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼 | 12号楼西侧楼罐区打料泵围堰采用PVC管路当做排雨水管路，管路上无阀门进行关闭，如泄漏时可能产生外漏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 此项设施由工程部涉及安装，未考虑到泄漏排液的工况 | 设备设施原因 | 整改为带阀门管路 | 设计阶段需要考虑泄漏情况 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/8/8 6:59:44
2026/7/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 9号楼2F 2车间走廊 | 监控回放巡查，02：00-06：00，9号楼2F，2车间车间人员需要一直站在登高车顶层平台观察釜下口状态，护栏被管路阻挡无法支起，存在高处坠落风险，需要安高处作业管理落实防坠落措施或选用合适尺寸登高车 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行面谈，并强调使用规则，处罚后全员公示 | 方法原因 | 已面谈处罚 | 传达 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/28 18:55:48
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 900-TR046到903-R06的转移管路支架未固定，沟通乔阳阔班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路固定螺丝松动导致，已安排重新紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/28 9:38:10
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、903-R03使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R08打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、B7-N01收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 4、提问林贺、黄显波岗位风险及应对措施，回答良好 5、901-R09滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 806车间，806-SY01到806-SY01-TR02挂反，沟通现场人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员失误导致挂反 | 人的原因 | 已更正 | 人员进行培训，且悬挂后找人复核 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/8/1 8:15:11
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4层1车间分布器间，管路漏水，沟通现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 动力管路老化腐蚀出现漏点 | 设备设施原因 | 已打卡子 | 已制作检维修计划整体进行更换 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/8/1 8:17:35
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、800-N09取样操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、804-R06使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、805-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、提问张学智、张朝阳岗位风险及应对措施，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼1-51间，废液管路法兰处缺少静电跨接，沟通当班副主任安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 改造施工期间安装不到位 | 人的原因 | 安装静电 | 施工后检查 | N/A | 2026/8/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/8/10 14:48:49
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-R23打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R13滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、提问刘勇岗位风险及应对措施，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼翟永好班组 | 提问王耀民、席金涛加液体料操作，人员熟知操作复核，静电卡子、过桶保护使用、岗位职责、岗位风险及应急措施 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产刘燚班组 | 提问汤睿、人员熟知操作复核，静电卡子、过桶保护使用岗位职责、岗位风险及应急措施 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/26 8:12:12 | 2026/7/26 8:12:12
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间一层 | 一车间一层R29釜下口物料转移泵电机电源线挠性软管接头处断裂已现场与任强沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 停用设备，磁力泵电源未连接未使用 | 设备设施原因 | 沟通电工将R29下方停用磁力泵电源线防爆软连进行更换完成，待使用时连接电源。 | 与车间人员进行强调，各类转移泵电源防爆软连出现异常，及时沟通电工进行更换，确保防爆性能安全有效。 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/27 16:53:42
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间三层902-F030压滤罐下口转移管路法兰处有少量液体渗出滴落至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐下口转移管路法兰松动，少量体系渗出滴落 | 设备设施原因 | 已安排人员对法兰紧固完毕，现场已进行清理 | 操作区域发现物料痕迹第一时间处理解决，严禁任何形式跑冒滴漏，谁区域谁负责 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/26 14:54:42
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R25釜鼓泡内石蜡油呈现粉红色。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 反应釜长期运行，釜内体系部分挥发至鼓泡石蜡油内，石蜡油变色 | 物料原因 | 已安排人员更换石蜡油完毕 | 当班期间对设备鼓泡石蜡油状态进行确认，异常及时处理 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/27 16:54:57
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R24釜人孔盖视镜板卡子未开到卡槽里。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人孔盖视镜安装时下方活套法兰检查不到位 | 方法原因 | 班组人员已将R24釜人孔盖视镜下活套法兰重新调整至卡槽咬合紧密，并重新紧固完成。 | 与车间人员强调，板式镜安装时注意安装标准，安装结束做好合规性确认。 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/27 16:55:41
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔一层116操作柱2#泵电源指示灯持续闪烁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 设备电磁波导致 | 环境原因 | 电工班现场查看为电磁波导致的灯闪烁，不影响正常使用 | N/A | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/30 14:20:10
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 甲库2 | 甲库2.4区货架2层沥青防腐漆桶绑带脱落。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 人员取用油漆时将绑带碰掉 | 人的原因 | 已将绑带重新固定，检查物料无滑落问题。 | 每天检查存放物料，二层、三层物料必须有绑带固定完好，防止物料掉落。 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/26 8:09:57 | 2026/7/27 16:55:58
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 518实验室 | 518-15通风厨内存在使用完膏状化学物后未进行封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 真空硅脂，抹在旋蒸接口处的，无挥发性，一直都是这么用的。 | 人的原因 | 没有风险，无需纠正 | 无 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/26 7:55:12 | 2026/7/26 9:46:42
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室中间通风橱内存在大量水渍并浸泡电线，现场已提醒在场人员进行擦拭并将电线架起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 近期实验室空气湿度比较大，中间旋蒸台面冷凝水没有及时处理，导致积水 | 设备设施原因 | 巡查发现后及时处理积水 | 后续使用过程中发现积水及时处理 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/26 7:55:12 | 2026/7/29 20:06:27
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620-02通风橱高低温循环机顶盖未盖，已现场盖齐 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 盖上盖子 | 人员强调 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/26 7:55:12 | 2026/7/29 9:37:59
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间压滤罐TJ4S-1107-F10测温口温度计处缺少B类校准合格签 正确做法：及时校准添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已更正 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 5:59:55
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间磁力泵TJ4S-1107-MP006末端管路法兰对接处偏移 及时整改，避免影响其密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装不合理 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 6:00:08
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间接收罐TJ4S-1106-Tr05 末端管路未添加盲板 正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 6:00:21
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-45合成间使用蠕动泵打料时未扣防护壳 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员进行操作时未规范操作蠕动泵 | 人的原因 | 已及时与人员进行沟通需进行规范操作 | 已及时对人员进行规范操作的培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 6:00:41
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-97内包材间排风口前缺少禁止遮挡标识 正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 内包间未启用还没有粘贴标识，启用前全部粘贴完成 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 6:00:56
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 11号楼三层3-21登高车未添加校验签。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 标签掉落 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/27 6:39:05
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 11号楼三层3-31呼吸空压管路下口保护壳脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时复位 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/27 6:39:25
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 11号楼四层4-22反应釜 TJ4S-1108-R03回流管路连接处偏移。正确做法：及时整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装不合理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/27 6:39:45
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼四层 | 五号楼四层4-35四氟桶遮挡通风口。正确做法:及时挪走。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2467-杨一利 | 否 | 人员未及时转移物料桶 | 人的原因 | 及时转移物料桶 | 人员培训 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/8/4 7:21:44
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-48操作人员佩戴手套填写记录。正确做法:应加强培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 操作人员在操作后使用手套进行填写 | 人的原因 | 与人员沟通填写记录的规范性 | 已对人员进行填写的培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/8/4 7:21:58
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-38间Sy18的隔离器o型圈裂纹较多。正确做法：及时更换，以防断裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时更换O型圈 | 定期排查手套箱O型圈完好情况，发现裂纹及时更换 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/28 13:09:36
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间TJ4S-1213-R20-Tr01接收罐已排空，液位翻板未恢复。正确做法：及时校准。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时校准液位计 | 联系相关人员检查原因并维护 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/28 13:05:09
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-68间呼吸空压缺少一个密封盖。正确做法：及时添加，防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时将密封盖归位 | 人的原因 | 及时添加密封盖 | 定期检查呼吸空压点位密封盖情况，发现缺失及时补充 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/8/1 13:04:20
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 07/25/2026 21:30 11号楼3-32间全面罩未密封保存。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 11号楼3-32间全面罩未密封保存 | 方法原因 | 密封保存 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/8/1 13:04:36
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/24/2026 13:50 11号楼4-22间研发人员未穿戴同等级劳保进入作业现场，且作业现场未拉警戒带。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/28 13:05:21
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间釜R44釜身未进行接地。正确做法:釜身需要进行接地，需同类排查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 反应釜未接地线 | 人的原因 | 已沟通电工进行添加 | 加强现场人员的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 8:13:11
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-18间氧代配液罐Sy07-T04加料漏斗O型圈交叉叠套，所使用O型圈不匹配。并且搅拌有异响。正确做法:选择合适的O型圈，检查搅拌异响原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 使用的O型圈不匹配 搅拌有异响 | 人的原因 | 已对O型圈进行更换并沟通现场人员查询搅拌的意向 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 8:13:25
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间储罐403-T56缺少受限空间标识。正确做法:及时申请编号并补贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 未对储罐添加受限空间标识 | 人的原因 | 已添加受限空间标识 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 8:15:43
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间氧代罐到合成仪管路重型卡子使用铜螺母，易磨损，有泄漏风险。正确做法：替换为白钢螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-06间氧代罐到合成仪管路重型卡子使用铜螺母，易磨损，有泄漏风险。 | 人的原因 | 正确做法：替换为白钢螺母 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 8:16:53
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 07/26/2026 01:24 4号楼4-43间人员拆卸压滤罐收料口未佩戴丁腈手套 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 在进行拆卸压力罐收料口时未佩戴手套 | 人的原因 | 以及时沟通人员防护的重要性 | 加强人员对于防护的重要性 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/26 6:56:11 | 2026/7/31 8:17:07
2026/7/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS13970-焦萌 | 2-202 | 14：15，2-202溶剂柜有一桶过氧化物前体（2-甲基四氢呋喃），06/09/2026开封，未粘贴警示标识，已和现场人员沟通（低风险73条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖,ALS5606-郭满 | 否 | 溶剂超标存放至204后未及时检查存放日期。 | 人的原因 | 溶剂暂时不使用，报废 | 每日检查溶剂日期，不止数量。 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/25 19:34:03 | 2026/7/29 17:29:26
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-102 | 20：14，07橱反应装置氮气保护未连接，氮气保护失效（实验室负责人反馈：下班实验室三级自查均正常，夜间氮气压力大冲开，原因：氮气连接口固定不牢。）（低风险86条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11871-唐艳涛 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 氮气管路和氮气接口不牢固，夜间氮气压力大导致脱落。 | 人的原因 | 同类排查实验室所有氮气管路，确保不再有类似风险 | 增加拉扣固定 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/25 19:31:42 | 2026/7/28 13:24:03
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 2：12，16通风橱同一立柱同时使用两台循环机（中风险43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 是 | 操作人曹迪误未注意到立柱上已经插了一台循环机 | 人的原因 | 将其中一台循环机插头改插到另一立柱上 | 组内通报，提醒全员插循环机时注意观察一下立柱上的插头，要是已有一台循环机了，需要另择立柱通电 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/25 19:29:43 | 2026/7/29 17:29:51
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-306 | 1：56，03橱容量瓶在通风橱内储存没有二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3513-汤化宇 | ALS6017-金帅明 | 否 | 使用后的容量瓶，未及时处理，未放置在二级防护中，直接放置在通风橱内 | 人的原因 | 已经将容量瓶处理完毕 | 使用的容量瓶及其他需要放置在二级防护中的溶液，及时进行处理并妥善放 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3513-汤化宇 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 19:25:59 | 2026/7/29 14:45:42
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-68氮气流量计未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-68氮气流量计未加盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-32新鲜溶剂溶剂插底管未密封套套袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32新鲜溶剂溶剂插底管未密封套套袋 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-69房间房间200L桶四氟头状态较差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-69房间房间200L桶四氟头状态较差 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38Tr01罐下口三通盲板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38Tr01罐下口三通盲板缺失 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-61蠕动泵表面白色物料印记 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1-61蠕动泵表面白色物料印记 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-69房间200L桶上四氟头未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3-69房间200L桶上四氟头未密封 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38房间接收罐上压力表红线错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 3-38房间接收罐上压力表红线错误 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-68房间蠕动泵上有白色物料痕迹 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-68房间蠕动泵上有白色物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-PDP10进口阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-PDP10进口阀门缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1107-R02下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1107-R02下口未上锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02装料200L桶上四氟头状态不好缺少配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干02装料200L桶上四氟头状态不好缺少配件 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1105-R01固定管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1105-R01固定管路缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03房间蠕动泵记录和设备没放一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干03房间蠕动泵记录和设备没放一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2楼制备01气动泵上有物料痕迹 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼制备01气动泵上有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15釜上口缺少DN50盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-15釜上口缺少DN50盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-52氮气点位使用完毕没有加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-52氮气点位使用完毕没有加盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 7-1区域四氟头密封缺少配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 7-1区域四氟头密封缺少配件 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 7-2蠕动泵起源连接处松动无法使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 7-2蠕动泵起源连接处松动无法使用 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三层01配液使用完毕气动泵未及时吹扫 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层01配液使用完毕气动泵未及时吹扫 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干01体系插底管使用完没有及时套袋 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 冻干01体系插底管使用完没有及时套袋 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/25 18:26:05 | 2026/7/25 18:26:05
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 尾气间标识翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 粘贴不牢固 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 尾气间标识翘边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 粘贴不牢固 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 泵房加药泵防护重做 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 建设考虑不足 | 设备设施原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 尾气间地面积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 雨水量大 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 尾气间清洁物品缺定位线标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 危废库回风口滤网清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 男卫生间洗手盆状态差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | UV光解下方有碳粒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 用完自来水管路未盘起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 格栅间塑料戳子不干净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 二楼平台小风机运行标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 泵房空压机排水管路缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 泵房低浓泵清理后未清理彻底 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 泵房隔膜泵有碱液析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 叠螺机使用后未清理彻底 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 在线室废液未及时报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 二楼压泥机间固体未加二级防护 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 二楼压泥机间溢出管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 管路标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 污水站 | 二层池盖受限标识风化严重，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 | 已完成整改 | ACT2196-任洪发,ALS6668-刘文龙,ALS12471-鲁双波 |  |  | 2026/7/25 12:29:23 | 2026/7/25 12:29:23
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO现场磁翻板液位计上下限标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 近期雨水较多，现场低洼处雨水清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 下雨导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 现场受限空间标识牌褪色更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO室外区域有蛛网进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 雨水中转池 | 雨水排放示意图标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 吸附解析 | 4#楼吸附解析设备受限空间标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/25 12:00:57 | 2026/7/25 12:00:57
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 连续化组 | 一车间125423连续化人员进行设备批次间淌洗时使用200L铁桶进行淌洗液承装，但未上秤且询问操作人员反馈此桶未按照200L桶Checklist的要求进行氧含量检测，需要连续化组人员依照相关要求严格执行。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员未按照要求使用前进行200L桶检查 | 人的原因 | 涉及责任人进行处罚，连续化组内部进行强调 | 全员进行通报，责任人对连续化组其他人员进行200L桶再次培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 13:27:36
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 一车间四层R09釜用于4789高能且不稳定体系浓缩操作，未按照工艺要求增加雷达液位监测报警，违规变更 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员问题 | 人的原因 | 项目结束 | 已对副主管和生产经理进行要求，对于PHA要求行动项必须严格执行，跟踪设备准备情况，达标后进行生产 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 18:15:52
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层101-R07釜下口压滤罐下口盲板有物料撒漏，已现场告知杜成文处理整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 陶罐导致 | 物料原因 | 已处理 | 及时处理 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 13:56:00
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层102-R24釜下口溶剂泵103-tr003无标签标识，已现场告知彭孝鑫进行处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签标识不完整 | 方法原因 | 泵已转移至其他区域使用 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 13:56:23
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间三层连续化5423项目102-Cex08离心萃取机更换管路导致四氢呋喃撒漏，已现场告知彭孝鑫进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连续化软管渗漏，更换软管内存有液体未使用二级防护桶承接 | 人的原因 | 软管存在最低点无法放出，人员拆卸未控制好没有做二级防护，导致撒漏 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 13:57:15
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层走廊南侧搬运拆卸乙二醇管路时有液体撒漏，已现场告知代宇哲处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 乙二醇管路残留 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 13:59:12
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层104-R24釜上口计量泵有丝堵破损导致液体渗漏，李文月已现场确认并进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 丝堵破损 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 14:00:15
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间三层103-R14釜下口氮气管路泄漏，已现场告知郭旭进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气管路禁锢不到位 | 设备设施原因 | 进行禁锢毕 | 进行禁锢毕 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 14:00:35
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间二层走廊方槽上口有物料残留未清理干净，已现场告知李建军处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 放料导致 | 物料原因 | 已清理 | 已清理 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/25 18:39:17
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间四层R07釜全部手套只有一个O型圈，已现场告知李建军处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备完整性不全 | 设备设施原因 | 使用完毕一拆除 | 准备完的设备检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/25 18:39:51
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间三层R24釜尾气管路有液体渗漏，已告知吴雪辉处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 尾气冷凝液 | 环境原因 | 现场处理 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 16:52:56
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层R07、R15、R02釜固体投料车手套只有一个O型圈，已现场告知李文月处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | CDH0005-宿元彬 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 16:53:10
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层R08固体加料车中有明显的固体残留且未通氮气保护，加料箱舱门的一压盖螺栓损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ADH0759-杜成文 |  | 缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 16:53:48
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层Drc02双锥间收料操作时内外门同时开启，需要内部强调操作规范 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 收料未关闭房门，控制粉尘手段失效 | 方法原因 | 现场告知整改 | 车间进行要求收料需要关门，控制粉尘 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:39:24
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间一层Drc03的隔离门损坏需要及时维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连锁门合页脱落开焊 | 设备设施原因 | 维修完毕 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:39:43
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 设备部 | 二车间四层R01釜夹套温度计防爆软连断开，之前已沟通整改，但整改不彻底 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管整改后再次损坏 | 人的原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:42:02
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 核查三车间CPr143774-02-02YJXCL-02三废执行情况，有变更但无EHS评估 核查三车间CPs138388-04-01SFCL-01三废执行情况，工艺要求使用3000/5000L釜，实际使用8000L釜，未进行变更控制 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少变更 | 方法原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:42:21
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 一车间 | 核查一车间三废工艺执行情况，MOR撰写较随意且特别简略，其中CPo131006-01-01SFCL1-01与CPs138389-07-01SFCLB-01三废记录中未体现复测pH的操作，需要车间强调MOR撰写的标准要求。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员书写不够规范 | 人的原因 | 班前会以强调 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:40:21
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间2层Ce01离心机间门口人员清洗接收罐水相时法兰连接处有液体渗漏，已告知属地进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰连接处漏水 | 方法原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/29 1:59:52
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 7车间2层407-R20反应釜下口连接的407-T008接收罐氮气阀门已开启，但氮气流量计的浮子无任何反应，建议检查氮气流量计，已现场告知洪李星 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已拆卸维修完毕 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/29 2:00:03
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 六车间 | 6车间3层多桶导热油未清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | CDH0111-陈栋 | CDH0111-陈栋 |  | 连续化人员胡乱放置，且没有及时清理 | 物料原因 | 已经清理转走完毕 | 后续对连续人员进行培训要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 15:54:07
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 6车间4层氮气管路未关闭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 使用完后未及时关闭 | 人的原因 | 使用完后及时关闭管道 | 使用完后及时关闭管道 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 15:54:20
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 污水站塔机司机上司机室时全身式安全带未系腿带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 塔吊工劳动防护用品使用不到位 | 人的原因 | 加强劳动防护用品使用检查 | 加强劳动防护用品使用检查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 15:54:33
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 6车间4层卷扬机外壳未做接地，起重吊钩钢丝绳夹布置不规范 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 工器具检查不到位 | 人的原因 | 加强工器具检查 | 加强工器具检查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 15:54:44
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 新建动力站柱箍筋绑扎人员门式脚手架搭设不规范 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 高处作业脚手架搭设不规范 | 人的原因 | 规范搭设脚手架 | 规范搭设脚手架 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 15:54:58
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R05釜下接收罐R21-Tr02，Tr020氮气保护未开启，已沟通郭旭开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/27 17:26:02
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层Ce03离心机间内一隔膜泵使用中，但泵体未接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场查看班组使用静电夹子接地 | 方法原因 | 使用静电夹子进行接地 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/27 17:26:23
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间R34釜下方Tr36压力表在氮气减压阀进口端，无法检测罐内压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装问题 | 设备设施原因 | 改造完毕 | 后续注意此事项 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/27 17:26:56
2026/7/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 七车间废液间的防爆灯，侧面是进线口但未密封，需要查看是否私自开孔破坏防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 防爆洁净灯背后有出线孔，人员安装后遗漏侧面的丝堵，对安装人员上报奖惩，同时班组进行培训 安装人员：历燚、安丰鹏 | 人的原因 | 拆卸进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 2:38:53
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间三层R28釜旁管路有液体物料洒落，已告知代宇哲处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料沙漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 进行禁锢擦拭 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/30 16:54:16
2026/7/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 07/25/2026，00：37七车间二层人员戴胶手套触摸门把手己告知车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 新人开门时忘记 | 人的原因 | 已现场纠正 | 重新培训要求 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 17:43:29
2026/7/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 07/25/2026，01：30二车间三层R25釜旁暂存硫酸二甲酯附近存放氢氧化钠己沟通车间人员处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员辨别物料禁忌能力不足 | 人的原因 | 现场区分暂存物料 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 17:43:58
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间二层R21釜下口氮气管路针型阀下方法兰漏液体； 一车间二层Ce07离心机接收罐下口转移泵出口法兰处渗漏； 一车间二层Ce04离心机母液管路液封罐下口有渗漏； 一车间三层R17下口转移管路Y型过滤器渗漏； 一车间三层降膜出料管路三通处有物料渗漏痕迹； 一车间三层北侧连续化设备Cex01离心机萃取机旁地面有滴落液体物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料渗漏为及时处理 | 物料原因 | 已全部清理完毕 | 后续发现第一时间清理 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 17:44:24
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间二层Ce03离心机母液管路短接法兰处有沙眼； 二车间二层Ce05离心机母液管路短接处有沙眼； 二车间二层R22釜下口管路法兰处有物料痕迹； 二车间二层东侧102一Tr024储罐尾气虚连处有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 二车间二层Ce03离心机母液管路短接法兰处有沙眼；管路损坏渗漏 二车间二层Ce05离心机母液管路短接处有沙眼；管路损坏渗漏 二车间二层R22釜下口管路法兰处有物料痕迹； 使用中出现渗漏 二车间二层东侧102一Tr024储罐尾气虚连处有渗漏 尾气冷凝液流出 | 物料原因 | 采买编制软管,改造连续中和设备 | 已损坏管路有配件及时更换，无配件进行采买，现场渗漏第一时间处理 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 17:46:55
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间二层R27下口转移泵体有渗漏； 三车间三层北侧压滤罐下口连接的过滤器有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料渗漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭禁锢 | 进行擦拭禁锢 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/31 17:44:49
2026/7/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：07/24/2026 14：01三车间三层人员登高车作业时万向轮未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对热人员进行行培训 | 对热人员进行行培训 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 17:59:44
2026/7/24 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：07/24/2026 21：30二车间二层102-Ce01人员多次上下楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员无安全防护意识 | 人的原因 | 车间强调上下楼梯抓扶手 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 17:59:07
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R01鼓泡器缺少石蜡油 一车间四层101-R16鼓泡器石蜡油变色 一车间四层101-R17鼓泡器缺少石蜡油 一车间四层101-R09鼓泡器缺少石蜡油 一车间三层101-R34鼓泡器缺少石蜡油 一车间三层101-R26鼓泡器缺少石蜡油 一车间三层101-R25鼓泡器石蜡油变色 一车间三层101-R30鼓泡器缺少石蜡油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 石蜡油未及时补加更换 | 设备设施原因 | 目前已更换01/18釜的石蜡油，明天继续更换 | 发现及时更换补加 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/8/9 8:37:55
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R02鼓泡器缺少石蜡油 二车间四层102-R08鼓泡器缺少石蜡油 二车间四层102-R11鼓泡器缺少石蜡油 二车间四层102-R05鼓泡器缺少石蜡油 二车间三层102-R20鼓泡器缺少石蜡油 二车间三层102-R20鼓泡器石蜡油变色 二车间三层102-R15鼓泡器缺少石蜡油 二车间三层102-R25鼓泡器石蜡油变色 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 尾气鼓泡石蜡油不足 | 方法原因 | 进行补充 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/7/28 17:58:57
2026/7/24 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R02鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R03鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R05鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R06鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R15鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R11鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R09鼓泡器缺少石蜡油 三车间四层103-R08尾气管路最低点有黄色液体残留 三车间四层103-R13尾气管路最低点有黑色液体残留 三车间三层103-R21尾气管路内有黑色液体残留 三车间三层103-R22鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R21鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R19鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R17鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R23鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R25鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R26鼓泡器缺少石蜡油 三车间三层103-R27鼓泡器缺少石蜡油 三车间二层102-Tr022尾气管路最低点视镜有液体 三车间二层103-Tr027尾气管路最低点视镜有液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少石蜡油 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/25 8:38:43 | 2026/8/9 15:55:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化处有较大的溶剂气味 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场尾气吸收效果较差，部分气味逸散 | 设备设施原因 | 已安排人员对不使用尾气口进行密封关闭，现场尾气吸收已加强，气味已在可控范围内 | 日常操作期间发现异常气味等，第一时间排查从根源处解决，严禁任何形式跑冒滴漏 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/26 14:55:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层东侧溴素滴加罐至101-R15釜的滴加管路（耐压软管）被溴素腐蚀出砂眼，管路内残留的溴素烟气从砂眼逸出。（20：26分） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 物料腐蚀渗透性较强，四氟编织软管套用批次较多腐蚀渗漏 | 物料原因 | 已将R15釜滴加溴素使用的衬四氟编制软管进行更换，并打压试密无异常。 | 与设备组沟通，采购滴加溴素使用的衬四氟编制软管备用，便于连续化溴素滴加多批次套用进行替换。 | 500 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/27 16:56:26
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 污水站 | 污水站平台上混凝池旁地面上的PH计掉到了地面孔洞下方，需要重新固定并将孔洞封堵。（19：48分） | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场封堵位置脱落 | 环境原因 | 重新进行密封完毕，并检查其他位置同步整改 | 日常巡检要求人员关注现场异常 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/8/3 14:53:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc06双锥间外记录桌上，CPr138204-04-01P2-01批OR记录操作16：产品烘料结束后收料的结束时间无人填写。（22：38分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录填写不及时，收料后未及时填写收料结束时间 | 人的原因 | 责任人田红伟进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/26 14:55:22
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R22釜鼓泡器后尾气软管从尾气固定喇叭口处脱落。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 22釜尾气管路固定不到位，管路口距离尾气喇叭口较远 | 人的原因 | 已安排人员对该尾气管路位置调整完毕，满足使用要求 | 每日当班期间对操作区域设备运行状态进行确认，异常问题及时进行处理 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/26 14:56:18
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层，南侧连续化区域，902-T149卧式白钢储罐液位计下方单球阀缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐液位计下口阀门丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员添加丝堵密封完毕 | 1.车间其他点位进行排查确认，存在丝堵缺失情况进行添加 2.设备准备阶段包装配件安装完整性，谁准备谁负责 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/27 16:56:49
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四米平台 | 零点班，一车间四米平台，Dt02、03烘箱中间向北看，线槽上一接线盒上丝堵位置为塑料格兰头。已与王扬沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 线槽上方有管路遮挡不易辨识。 | 设备设施原因 | 已将四米平台Dt02、03烘箱中间北侧线槽上方接线盒丝堵更换电器防爆丝堵完成。 | 安排人员对烘箱上方电器设备防爆接线盒进行整体检查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 8:08:36 | 2026/7/31 19:52:31
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 519实验室 | 519实验室20号通风橱雷梓晗倾倒试剂未下拉通风橱(7月22日监控巡查该员工也有相同的问题。）建议加强相关教育 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员相关意识薄弱 | 方法原因 | 已及时告知操作人员将通风橱下拉至指定位置 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/4 0:00:00 | N/A | 2026/7/25 7:11:52 | 2026/8/4 14:42:43
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-05通风橱柜门粘贴的物料清单上面有褐色物料痕迹，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 物料痕迹用水和有机溶剂均擦拭不掉 | 方法原因 | 更换清单外壳 | 沾染物料后及时清理，若清理不掉及时更换 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:11:52 | 2026/7/29 8:14:43
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-17通风橱旁地面有黑色粉末散落，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员未注意到相关物料洒落情况 | 方法原因 | 已及时进行清理 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:11:52 | 2026/8/5 23:23:44
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732-07通风橱平行仪不过夜，未断电，钉钉沟通后已断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 将平行反应器断电 | 组会强调，过夜不使用电器直接断电 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:11:52 | 2026/7/29 8:15:38
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732-13通风橱搅拌器未使用未断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 断电 | 组会强调，不使用电器直接断电 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:11:52 | 2026/7/29 8:16:07
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 北侧库一2层 | 巡查发现北侧库一2层津B12869叉车检验本月到期，建议属地安排人员及时更换检验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 堆垛叉车由设备部负责检验周期维护，没太叉车检验期到期前将提前安排检验单位进厂检验（检验单位为天津市特种设备监督检验技术研究院） | 设备设施原因 | 检验期到期前已完成检验，本次检验后下次检验日期为2028年6月 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/8/4 8:58:48
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 38、44库 | 巡查发现，38B易制毒区、44A-21带锁货架未上锁，建议属地及时上锁管理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 38B易制毒区笼子为维修笼子螺栓临时打开的、44A-21笼子不是不合格或易制毒易制爆物料使用，为正常货位无需上锁 | 设备设施原因 | 38B易制毒区笼子及时上锁 | 全员要求38号笼子日常进出物料及时上锁 | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/8/5 13:56:55
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 33库 | 巡查发现，33库200L危废空桶阻挡消防器材 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未清理 | 人的原因 | 及时清理 | 无 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/28 14:37:02
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 8号楼 | 8号楼807-R03下方法兰缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 管路拆除后未及时封堵 | 人的原因 | 已封堵 | 人员培训，增强意识 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/30 18:56:41
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼楼顶 | 楼顶1号排氢管路PE接地线压接螺栓未紧固，接地线和跨接线建议不同螺栓分别压接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 前期厂房建设期间连接标准理解有误 | 人的原因 | 更换不同螺栓 | N/A | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/8/5 15:28:50
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 北侧剧毒库 | 目前北厂区剧毒库无电子秤，收发货均去南侧称重，今日到货2000kg剧毒（10个200L塑料桶），先到南侧溶剂库称重，然后到北侧剧毒库入库，增加化学品转移风险，建议在北厂区剧毒库配制电子秤，避免后续北侧生产使用剧毒，频繁去南侧称重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 北侧库房前期无大批量剧毒到货，因此未配备固定安装地磅 | 物料原因 | 已沟通采购确认，地磅在供应商备货中 | N/A | N/A | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM1055-赵庆 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/8/4 9:21:49
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼807-FD03三合一（已清洗完毕）操作台未上锁，有误触风险，现场已沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗人员清洗后未及时上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 对整体人员进行培训，日常进行巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/31 7:35:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼905车间 | 巡查发现9号楼1层905车间加溶剂，操作人员使用开口扳手开溶剂桶盖子，未使用桶扳手，现场沟通操作人员反馈部分桶盖使用桶扳手无法打开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行追责，并全员公示 | 方法原因 | 已追责面谈 | 传达培训 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/27 19:36:25
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高海军班组 | 巡查发现7号楼3层1车间B7-N02压滤罐压力表上限设为0.3MPa，检查check打压试密压力为0.31MPa，建议上限设为0.4MPa。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 张贴错误 | 人的原因 | 已更换 | 后续购买固定红线的压力表 | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/8/4 2:24:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼张先腾班组 | 巡查发现12号楼五层走廊洗眼器最后一次检查日期为07/10/2026，已现场沟通张先腾班长处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经核查，责任人高维东由于刚接收洗眼器检查，记错检查日期导致 | 人的原因 | 重新点检 | 对责任人高维东重新教育及培训 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/27 3:45:29
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产刘燚班组 | 巡查发现12号楼大生产二层1205-R62-Tr01液位计断层，已沟通刘燚班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 液位计磁翻板出现断层 | 设备设施原因 | 使用强力磁铁进行复位 | 整体排查磁翻板液位计 确认无异常状态 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/27 3:45:54
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问刘航、魏振远岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好。 7号楼702-CE02上卸料正在离心中，现场检查氧含量为0.0%，静电连接有效，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问刘亚东，丁宏伟岗位风险及应对措施，回答良好； 提问新人张凯文压滤罐收料操作操作要点回答无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问韩松、张瑞岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 9号楼900-CE03上卸料正在离心中，现场检查氧含量为0.17%，静电连接有效，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 1、Cpo140498-01-02-05 703-R01 钯碳加氢，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 1、cpo143440-02-05-05 803-R02 碘化亚铜/氨水闷罐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、cpo126598-05-A-11 804-R07 格氏试剂，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、CPo143664-02-01n02-01 901-R08 硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo129921-06-01-01 903-R01 丙烯酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼张先腾班组 | 提问新人朱远鹏加液体料操作，人员熟知操作复核，静电卡子、过桶保护使用、岗位职责、岗位风险及应急措施 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产刘燚班组 | 1200-Ce02上卸料离心机使用中，在线氧含量0.01%，静电连接有效，现场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/25 7:10:38 | 2026/7/25 7:10:38
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-17旁二氧化碳灭火器手持喇叭喷口被拆卸。正确做法:应急灭火器需要安装完好，以确保其处于应急状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 灭火器喷口未安装 | 人的原因 | 安装灭火器的喷头 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/2 16:07:09
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-47间电子秤接线裸露。正确做法:及时维修，确保其防爆性能 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 电子秤电线裸露 | 人的原因 | 已对电子秤电线裸露处进行整改 | 加强现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/31 8:17:40
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-27间罐WTK04受限空间标识缺少编号。正确做法:及时查找台帐并补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间罐WTK04受限空间标识缺少编号。 | 人的原因 | 正确做法:及时查找台帐并补充 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/31 8:17:56
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间制备柱Co15下口连接有塑料袋，需确认其是否为防静电材质。正确做法:进行防静电确认并提供证明，不是防静电材质需拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-09间制备柱Co15下口连接有塑料袋，需确认其是否为防静电材质。 | 人的原因 | 正确做法:进行防静电确认并提供证明，不是防静电材质需拆除 | N/A | N./A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/31 8:18:10
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间R13釜旁的呼吸空压密封盖尺寸不匹配。正确做法：更换匹配的密封盖，保证密封效果。请同类问题排查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在添加时未注意尺寸问题 | 人的原因 | 及时更换合适尺寸的密封盖 | 对相关人员进行培训，添加密封盖时应选择合适的尺寸，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/1 13:04:48
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间最东侧的氮封阀压力表缺少C类位置签。正确做法：及时补充，仪表双签管理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加位置签 | 对相关人员进行培训，仪表需双签管理，同类排查位置签缺失情况，及时补充 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/1 13:05:29
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间R21釜后面的钢平台穿孔不用后未及时盲堵。正确做法：穿孔不用后需及时盲堵，防止掉落物品砸伤下层人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在封堵时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员对穿孔进行封堵 | 对相关人员进行培训，排查车间穿孔未盲堵情况，同类整改 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/1 13:05:41
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-52间进门左手墙角静电扁铁脱落。正确做法：重新固定。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员碰撞导致扁铁螺丝松动脱落 | 人的原因 | 及时安排人员重新固定 | 定期排查静电扁铁情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/28 13:05:40
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 07/24/2026 10:35 12号楼3-52间生产人员使用登高梯未将支架放好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员将支架放好再操作 | 对相关人员进行培训，使用登高车时必须将支架放好再操作 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/1 13:05:56
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01：39 4号楼4-40间TJ4S-404-HPPC05-T02储罐已达液位上限。正确做法：及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 储罐液位已达液位上限 | 人的原因 | 储罐正在使用中一沟通人员进行整改 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 1:50:45
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01：54 4号楼4-18间TJ4S-404-Sy07-T03配液罐加料漏斗上手套缺少O型圈。正确做法：双O型圈固定，保证密闭性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 加料漏斗手套处连接处未使用O型圈固定 | 人的原因 | 一堆连接处添加O型圈固定 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 1:51:02
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 01：59 4号楼4-48间门口取样瓶未贴签。正确做法：取样后及时贴签，直观清楚瓶内溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 取样瓶未粘贴标签 | 人的原因 | 已与操作人员沟通及时添加标签的重要性 | 对人员进行培训标签的规范操作 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 1:51:18
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：03 4号楼四层物流通道间一桶吡啶未连接静电卡子。正确做法：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 物料桶未添加静电卡子 | 人的原因 | 一堆物料桶添加静电卡子 | 加强人员的操作规范性 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 1:51:46
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 02：07 4号楼3-23间分装的固体物料为单层包装。正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-23间分装的固体物料为单层包装。 | 人的原因 | 正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 1:52:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 23：26 12号楼四层4-17间TJ4S-1213-Sy10合成仪上有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员操作后未将残留物料清理干净 | 人的原因 | 及时清理物料残留 | 对相关人员进行培训，操作后及时将残留物料清洁干净，避免物料暴露 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 6:30:11
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 23：59 11号楼四层4-22间TJ4S-1108-Tr06储罐旁冷凝水积水较多。正确做法：及时清理，避免人员滑倒。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 6:30:33
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 00：11 11号楼三层走廊3-27西侧洗眼器逾期未检。正确做法：安时检查并更新检验签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 洗眼器逾期未校准 | 设备设施原因 | 即使校准 | N/A | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/8/7 6:24:19
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 00：18 11号楼三层3-34间200L桶插底管密封不严。正确做法：更换合适的配件保证密闭性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 200L桶插底管密封不严 | 设备设施原因 | 更换合适配件 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/26 8:13:21
2026/7/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 20：03 11号楼4-41间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员不熟练 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/25 6:31:07 | 2026/7/29 6:30:48
2026/7/23 | 高管驻厂 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5274-董长明 | 4-307&4-309 | 4-307&309 实验室白大褂叠放严重，建议增加挂钩个数。（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙,ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 实验室人员较多，白大褂悬挂叠放严重 | 设备设施原因 | 增加挂钩数量 | 增加挂钩数量 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS13005-郑云龙 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/24 19:30:48 | 2026/7/29 8:59:38
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-103 | 01：25，废液柜里的两个废液储罐未连接静电卡子（提醒18条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS14814-李明达 | 否 | 人员收废液桶后，未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 已整改 | 晨会组织进行人员培训，废液桶及时连接静电夹子 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/24 19:24:08 | 2026/7/27 9:03:25
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 01：05，实验室有二级烘箱过夜，每日安全确认值班确认未签字（低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS9025-徐瑞鹏 |  | 按照实验室常规要求，要求一线检查人员检查时通知到实验室做实验的值班人员，最后做值班确认，本次没有通知到位，未签字。 | 人的原因 | 无 | 对于安全检查确认再钉钉群和安全例会上再次宣贯。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS5876-胡向青 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/24 19:22:34 | 2026/8/5 13:21:08
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-203 | 16：00，11通风橱存放OEB4的物料，风险告知卡OEB等级未划选至高风险，已和现场人员沟通（提醒94条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | 100ml四氟瓶盛有OEB4物料的水相，准备送样检测，临时放在11号通风橱，遗忘了风险告知卡的化改。 良好的行为习惯还是缺乏； | 人的原因 | 现场已纠正，风险告知卡化改至OEB4 | 小组群中已强调，并纳入下周一晨会和小组例会实验室安全内容周知内容 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2180-石季 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/24 19:22:10 | 2026/7/28 13:26:13
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-214 | 21：35，过夜实验实际在04号通风橱中，钉钉流程填写在01号通风橱中（低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 人员确认过夜通风橱位置的意识不到位 | 人的原因 | 过夜实验结束后对相关人员进行确认教育 | 过夜实验双人确认，明确检查时间、地点、安全性评价 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/24 19:21:02 | 2026/7/29 17:31:26
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-204 | 11：00，旋蒸时缺少卡口卡子固定，已和现场人员沟通(提醒44条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月,ALS6759-华林 | 否 | 实验人员冯金亮了解实验室的实验要求，但本次违规操作反映出其对规章制度执行不到位，对安全隐患存在侥幸心理。 | 人的原因 | 现场整改 | 与当事人强调，组会传达。对老员工的实验执行析晶，近期重点排查。 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/24 19:20:48 | 2026/7/28 13:26:44
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-318 | 21：12，2-318-08通风橱中有三个过夜实验，其中有两个流程填写在12号通风橱中(低风险37条) | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7797-陈辉 | ALS2286-袁龙 |  | 人的原因，实验人员错误提交了过夜反应通风橱的编号，且复核人员未认真复核 | 人的原因 | 实验人员要二次确认过夜流程是否有问题，同时现场复核人员和审批人员也要认真复核反应详细信息 | 现场复核人员二次复核 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/24 19:19:25 | 2026/7/28 17:24:11
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43浓缩温度、真空度现场数据和OR一致，R16玻璃釜上封头盖固定金属圆盘底部，有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 投料后未仔细清理检查作业现场 | 人的原因 | 交接班设备检查需要仔细，投料后应仔细清理检查作业现场 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41CPo128592-02-02-04分装手套箱使用，个人PPE使用无问题，问题主要为隔离警戒带离手套箱操作区域很近，导致防护距离不足 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 警戒线未使用应规范，未保证足够的防护距离 | 人的原因 | 警戒线使用应规范，保证足够的防护距离 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17在执行压滤操作时，尾气进入尾气管道现场溶媒味道较为明显 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未确定操作规范 | 人的原因 | 进行人员的培训强调规范操作的严谨性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43CKo130146-09-03-02的记录及操作 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未能及时填写记录 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-36 D4货架上9702项目标识制作人未填写日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未能及时填写记录 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-36 经核查，9470项目合并组分按照要求进行称重，白色物料标签书写规范，现场实物与记录登记一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-36 现场200L桶存放区域，项目组分存放时均使用隔离带进行物理隔离，项目标识悬挂上墙 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未进行规范操作 | 人的原因 | 进行人员的培训强调规范操作的严谨性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 4228项目有三种流动相，现场未制作临时CK对流动相切换以及移动储罐下口阀门进行确认检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未进行规范操作 | 人的原因 | 进行人员的培训强调规范操作的严谨性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 设备使用前，每针使用前check执行较好，未发现问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 现场桶较多，管路阻碍逃生通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未规范摆放物品导致阻挡安全通道 | 人的原因 | 管路加长，架高，不能阻碍通行，现场已整改完毕，把暂时不用的桶先挪出去，后续制备考虑增加一个固定罐，使用固定罐，减少桶的使用 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 0146 3/2压滤母液接收桶使用8592使用过的桶；0点班王超越准备，白班侯文超使用，现场人员反馈找项目组确认过 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未规范使用物品进行操作 | 人的原因 | 项目母液水相有机相接收桶一律使用新桶 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 4898 R44釜投四氢呋喃房间有溶剂气味 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对气味进行控制 | 人的原因 | 新设计四氟延伸管上放漏斗，待淋洗漏斗，玻璃釜敞开状态 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-12 P130/P134,P137编辑错误未双人复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对文件进行规范书写 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-12 P194空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对文件进行规范书写 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-12 P194/P153附加页称重没有执行人，复核人 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对文件进行规范书写 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-12 P5含水冲洗前检查没有及时记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对文件进行规范书写 | 人的原因 | 进行人员培训强调记录的重要性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/16 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 乙腈储罐含水不合格，对404-Sy07现场确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | WTK02废液罐无压力表 2个废液罐的延伸管上贴的是新鲜溶剂管路 乙腈罐液位计存在死角 乙腈罐下口未按照3楼在三通处增加阀门 | 设备设施原因 | 与车间副主任进行沟通添加缺失的设备配件 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-03寡核苷酸固相合成间单体柜标识脱落、标识位置不一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未发现标识粘贴状态 | 人的原因 | 已整改完毕并对车间单体罐整体排查完毕 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/15 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06寡核苷酸固相合成间储罐罐车贴标识翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未发现标识粘贴状态 | 人的原因 | 已整改完毕并对车间储罐整体排查完毕 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 3-06 核酸合成夜班现场安全操作、人员保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-40 合成柱下口未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员操作意识淡薄，使用完毕后未及时添加 | 人的原因 | 已添加并针对此项问题对全员传达标准，规划出存放4分盲板和卡子的地方。 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-27 待清洗合成柱未放到指定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未将待清洗合成柱放在指定位置 | 人的原因 | 已经在清洗间规划出待清洗合成柱存放处和待验收合成柱存放处，针对此项已全员传达 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 403-Sy07合成间 TJ4S-403-GB08手套箱门框密封垫突出， 无法密封，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未规范检查设备状态 | 人的原因 | 维修手套箱 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 403-Sy07合成间 CAP试剂罐进料口在罐顶部，需要连接两根软管. | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备需进一步改进 | 人的原因 | 将CAP试剂罐进口做延申管 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 403-Sy07合成间 800mm合成柱自带标尺未经过校验，需要校验； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对标尺进行校准 | 人的原因 | 800合成柱标尺校准 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 活化剂合成过程中流速波动，调查为活化剂溶液浑浊， 怀疑是大体积活化剂使用搅拌将分子筛搅碎后导致滤网堵塞， 需要组织讨论大体积溶剂避免分子筛被搅碎的方案 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 方案方法需要改进 | 人的原因 | 织讨论大体积溶剂避免分子筛被搅碎的方案 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06 CMM-403-Sy02check P108冲含水前检查未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06CMM-403-Sy02check记录P108 投料前检查未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06CKo150880-01-03-01P37空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对空白处进行N/A | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06CKo150880-01-03-01P38空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对空白处进行N/A | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-03TJ4S-SC-20264879P26确认人未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-03TJ4S-SC-20264879P26空白未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-27电子秤TJ4S-SC-20264705P27划改未备注 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11T12储罐清洗记录P54吹干未叉选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-20CKo131489-03-04n05-01P30操作26分子筛实投量书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-20CKo131489-03-04n05-01P159空白未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17TJ4S-SC-20264884P2确认人未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17P3空白未叉选TJ4S-SC-20264884 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25F11压滤罐清洗记录P51，空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对空白处进行N/A | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-23Sy10生产设备日志149702-01-03Test-03结束时间未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄操作后未及时填写记录 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43PPE穿戴、警戒带使用，连续袋使用、繁料操作、 取样操作按照要求执行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-63物料暂存间标识物品一致性，检测器、灭火器遮挡、存放数量 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 溶剂桶过多 | 人的原因 | 溶剂桶不超过6个（溶剂控制数量，短期不用及时转交单仓库暂存 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间现场温度、真空度符合OR要求，DCS温度和报警设置和OR一致，现场甲醇桶氮气保护和尾气使用问题：200L甲醇桶尾气U形接头和桶连接未拧紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 现场甲醇桶氮气保护和尾气使用问题：200L甲醇桶尾气U形接头和桶连接未拧紧 | 人的原因 | 尾气管线需要和桶拧紧，保证密封，现场已对操作人员进行未拧紧可能产生的风险告知 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11房间CKO146363-01-03-01氧代试剂配置，手套箱使用，操作无问题，TJ4S-403-GB08手套箱仓门密封圈过大，影响密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | TJ4S-403-GB08手套箱仓门密封圈过大，影响密封 | 人的原因 | 更换为合适尺寸密封圈（充气型）已通知李国强处理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/17 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17房间检查报备情况，现场工器具准备、手拉葫芦使用、装柱区域现场清理情况 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 9702 3/2滤饼7/15出来，18号还放在现场，不确定是要还是不要的，如果是产品缺少暂存记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄物料产出后未及时放暂存间 | 人的原因 | 物料产出后及时放暂存间 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 抽查8592DCS设置，7/17 19:24,7/18 1:34R09釜2个时间段设置情况，账户是否为同一账户，未发现异常 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/18 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 0146 2桶甲苯暂存在暂存间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 项目不能出现多桶同一物料暂存 | 人的原因 | 已培训人员项目不能出现多桶同一物料暂存 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09 现场流动相就地存放，未规划存放位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 现场流动相就地存放，未规划存放位置 | 人的原因 | 将流动相使用后及时整理归位 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09 现场反应釜、储罐放置位置遮挡货架，阻碍空桶转运、物料进出及取放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 现场反应釜、储罐放置位置遮挡货架，阻碍空桶转运、物料进出及取放 | 人的原因 | 已培训人员使用设备后即使规范 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06 氮气、尾气管路使用后直接拖地放置，未及时回收 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 氮气、尾气管路使用后直接拖地放置，未及时回收 | 人的原因 | 已培训人员使用设备后即使规范 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 经核查，4228项目第3针与第4针制备前，操作人员高兴宇按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 4228项目操作系统登录账号人员与当班实际操作人员一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47 现场抽查操作人员高兴宇能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23检查发现合成柱上口阀门未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 检查发现合成柱上口阀门未添加盲板 | 人的原因 | 已对当事人进行培训传达标准，后续在发现将上报奖惩。 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/19 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3楼所有房间储罐上限标识按照音叉液位计重新进行悬挂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 储罐上限标识按照音叉液位计重新进行悬挂 | 人的原因 | 已按照音叉位置重新制定上限标准并悬挂标识 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 知晓分装物料前物料双人复核、分装期间手套箱全程氮气保护、人员劳保正确，现场使用隔离带进行有效隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 降温知晓按照OR联系助工班长设置对应的超温报警，并且手指口述拍摄视屏；鼓氮气除氢知晓操作顺序和如何控制鼓氮气大小，避免吹飞；氢气检测知道从哪里检测，知晓使用冷阱预冷。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | OR P15操作24甲苯实际投料量未登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | OR P40跨天日期未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | OR P29物料转移时间未计算 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | OR中P221空白未处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | OR中P140、141未写跨天日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | check表P9-10页，空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | check表P16页，空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 使用前清洁检测处未N/A,使用后日志为书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 出填料硅胶后标签已经称量，但称量记录未书写（60.00kg称） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 仪表校验记录 压力表校验有效期05/26/2025写错，应为05/26/2027 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 废液接收罐TJ4S-404-Sy07-WTK03上废液管路标识贴反了 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未对标识进行巡查与更换 | 人的原因 | 废液罐标识重新粘贴- | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 3个废液罐都仅仅粘贴了废液罐，没有粘贴承装废液种类， 有排废错误风险； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未对标识进行巡查与更换 | 人的原因 | 三台废液罐标识增加承装废液种类 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | TJ4S-404-Sy07-T04乙腈罐粘贴设备验证中标识，没有去除， 磁翻板液位计状态很差，且液位朝墙面，不方便查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未对标识进行巡查与更换 | 人的原因 | 乙腈罐上设备严重中标识去除，同时处理液位计状态，将液位计调整位置，方便查看 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 CKo146819-01-01-03p191空白未划 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 CKo146819-01-01-03时间字迹不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 CKo146819-01-01-03项目经理确认未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo148782-01-03 p38-46空白未划 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo148782-01-03 p78称编号未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 404sy07p5填写人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 404sy07p4填写不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 称本4211796300020 p2填写不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CMM-403-Co11 p17日期字迹不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 404sy07 项目经理未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | ck46363-01-03-01 p126跨天日期未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | CKo148782-01-03 p62时间不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11核酸合成间CKo148943-01-01待使用合成柱上端盖上堆放卡扣和垫片 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识淡薄未规范放置 | 人的原因 | 设备和合成柱上禁止放置工器具和配件，需要放置在房间PP配件盒内定置存放 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11核酸合成间合成仪周围单体罐摆放混乱，需要对齐摆放， 气动搅拌空压管和氮气保护白钢软管贴地影响安全通行 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识淡薄未规范放置 | 人的原因 | 房间内移动设备需要整齐摆放，空压软管和氮气软管需要架空，不影响人员通行 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-29物料暂存间台账、数量、静电连接未发现问题，现场五支溶剂桶摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识淡薄未规范放置 | 人的原因 | 物料暂存间物料桶需要摆放整齐，大桶靠里，小桶靠外，便于巡查 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 9BBN现场暂存超过24h，无暂存记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 物料使用及时暂存或退库 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 压滤罐check检查执行较好，单体罐做为接收罐无check记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 增加check记录本 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 0146危化品9BBN操作规范电梯到4-43运输空白 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/20 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 控温物料转移时间未填写，反应最迟结束时间未写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 TJ4S-403-GB07 P9生产日志项目批次号字迹不清 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06 CMM-403-Sy02清洗记录p空白未划 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-06 CMM-403-Sy02设备检查清单p121管路确认未填写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 CMM-403-Sy07设备检查清单p61空白未划 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 CMM-403-Sy07设备检查清单p56复核人未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CKo146819-01-01-03 p186核实人及日期未填写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CKo146819-01-01-03 p1853碘合计重量未写 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17 CKo148782-01-03test-01 p6基准投料无第二人核实 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 2026/4/17CKo148782-01-03test-01p12峰面积未写全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时改正 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09 在线氨解淋洗后是否进行管路和设备吹扫 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 五合一静电螺母脱落，现场沟通已解决 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11 取样使用手套箱，吹扫是否合格取样位置:下口 全用多次取样不合格可能原因:下口管路存在死角 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 沟通生产经理和聪从上口取样 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 4号楼四层3-23 CPo149702-01-04-02的生产操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 现场200L桶区域内，各项目组分登记与实物一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 4228项目货架上，合格组分与不合格组分未进行物理隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 已当场通知操作人员进行整改，并对其进行培训 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 200L桶区域7537不合格组分已清理，墙上的项目标识未摘除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时并摘除标签 | 人的原因 | 已当场将项目标识摘除 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 4228项目制备结束，现场空桶、柱效液未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 已沟通生产经理将现场空桶、溶剂进行处理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 4228项目制备结束，组分接收管未单独密封且密封袋里有溶剂残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 已通知操作人员重新将管路进行密封 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 经核查，4228项目第7针和第8针制备前，操作人员黄斌按照要求进行每针前CK检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-47 现场抽查操作人员张珲桓能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 冲柱溶液复核人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 已通知操作人员进行整改复核 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-30物料摆放的合规性，检查了三氟乙酸、盐酸、离子交换树脂再生盐、乙酸、二氯乙酸的储存条件都按照要求进行储存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-12 现场快开卡子垫片随意放到货架上，全面罩袋子未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 已现场对操作人进行培训整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/21 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3楼交接班检查应急药品与清单是否一致 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对应急物品进行补充 | 人的原因 | 缺少得应急物品已进行补充并每天进行检查 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间 CGO134228-01STEP2放大工艺培训记录放在操作间长时间未收走（培训时间07.10-07.12）：培训人：姚佳昊、于泽、张赵一 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 1、培训结束后，空白项需要划掉，培训记录需要及时收走、归档 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间现场放置称量电子秤的位置放置OR记录—张珲桓 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无存放意识 | 人的原因 | 2、操作间物品存放需要和定置标识一致 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25房间 合成仪冲含水罐TJ4S-403-T10设备上方放置接口塑料端盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无存放意识 | 人的原因 | 1、设备配件、工器具应放置在PP盒内，定置存放，禁止放在设备上 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25房间 TJ4S-403-T10生产日志未及时通知QA复核 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员意识浅薄 未通知QA核查 | 人的原因 | 2、生产日志当页写完后，应及时通知QA复核 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25房间 手套箱操作危化品劳动保护无问题，现场警戒线经提醒后使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对现场进行警戒操作 | 人的原因 | 3、操作危化品时，应设置警戒线 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-18房间 氧代配液罐SY07-T04冷凝液回流管道影响操作加料漏斗人员疏散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 1、雷达液位计和投料漏斗换位置（需要查PID图确认是否需要变更） | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间 CMM-404-R33玻璃釜冷凝器尾气白钢管固定不牢导致冷凝器玻璃口受力 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 1、玻璃设备接口不应受力，排查其它玻璃设备 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44房间 TJ4-400-ACT01高低温一体机设备底部地面有导热油，设备放在定制线外 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 1、高低温一体机安装管道应检查接头不能漏油，地上油污应及时处理 2、房间设备定制线张贴时应考虑设备尺寸，设备放置不应超定置线 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23CPo149702-01-01-02P45低密度聚乙烯投料袋批号空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-23CPo149702-01-01-02 P120附加页需要N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11CPo146363-01-03-01 P106秤编号书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-11CPo146363-01-03-01 P88 空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21TJ4S-403-T17清场记录TJ4S-SC-20264947 清场记录P11QA未签字、空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21TJ4S-403-T17清场记录TJ4S-SC-20264947 清场记录P12空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21 TJ4S-SC-20260176生产设备日志结束时间未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21CMM-403-Co07合成柱清洗与检查记录P33空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25 CKo148782-01-01Test-01原料使用汇总表填写人空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25CMM-404-Sy034-25批次前处理记录TJ4S-SC-20264885 P9结束时间未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25CMM-404-Sy03房间清场记录P9清场验收QA未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CMM-403-T16P6设备编号、设备名称空白未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CMM-403-Co11生产设备日志P4开始时间书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 记录巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17TJ4S-404-Sy07生产设备日志P6清洗索引记录无页码 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录未规范填写 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 流速测量在手套箱中进行流速不准，测量方式：合成仪→螺纹管→桶上三通→螺纹管→手套箱→手套箱内接四氟管→接收瓶或两桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备流速慢 | 人的原因 | 1，使用流速较小，较大流速测量不合格，沟通刘磊使用原方法进行确认是否为流速异常 2，沟通刘磊巡查0-2L左右的流量计装在废液出口，测流速直接读数确认，避免多次测量，提高效率 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 洗泵头乙腈脏且体积太小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 已沟通进行更换 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 已确认按照要求安装Y型过滤器和三通及球阀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 安排测试密封性及流速是否正常，脱保护罐压力和试剂瓶压力保持一致 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44 分布间有个别设备已超过地上的警戒线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 已给现场同事叮嘱 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44分布间 各别设备的油的液位低于规定液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 已给现场同事叮嘱 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/22 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44分布间有设备底部漏油较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 已给现场同事叮嘱 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16备料间配置流动相现场无违章，但5S操作有些问题，水管、工具用完随意放，现场较乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | 注意现场的5S管理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17寡核苷酸固相合成间CPo131489-03-04n05-02吹料现场无违章操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 9470项目第一针组分2，物料存储条件填写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未及时填写记录 | 人的原因 | 已通知操作人员划改重新填写 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36 B3货架记录中9470项目批号填写错误，缺少操作号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未及时填写记录 | 人的原因 | 已通知当班班长重新填写 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-06 CMM-404-HPPC03高压色谱系统上的防爆柜控制盒缺少防护罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未及时发现和补充设备 | 人的原因 | 已通知现场人员粘贴防护罩，避免人员误触 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 制备纯化间4-06 现场抽查操作人员于清凡能够准确作答，熟知组分需按规定分区存放，采用隔离带实施物理隔离；物料标签填写规范，红贴与本针对应 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 现场氮气白钢管路拖地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未发现设备问题 | 人的原因 | 已沟通生产经理进行架高处理 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 在线氨解间3-09 现场按照要求对溶剂桶、插底管连接静电；流动相按照规定区域摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 4228使用3.6kg纯化水，询问怎么加的，回复是小的不锈钢纯化水套塑料袋加的 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未规范操作 | 人的原因 | 房间现场的纯化水桶用于接废弃纯化水使用，项目接纯化水使用专用的纯化水桶，班组人员需要再培训 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16 纳滤间电子秤0030记录在4-16，但是秤不在现场，操作人员反馈可能是在4-15氰化物操作间，记录不方便，拿到4-16记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未规范操作 | 人的原因 | 记录需要和设备一起，不然容易漏记 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-63 4898有2桶二氯甲烷 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员未规范放置 | 人的原因 | 同一项目不能同时出现2桶相同物料暂存，生产经理物料领用控制 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45 R75釜 监控中静电，氮尾气连接无异常，没有看到氧含量检测 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 无氧含量检测 | 人的原因 | 放桶操作要点需要滚动培训 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间 现场三废泵状态不好，有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 未对残留物料进行清理 | 人的原因 | 告知班长安排人员进行清洁 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间 0146项目专用清洗方案使用完毕，为及时放回到固定位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无整理意识 | 人的原因 | 安排人员放回到指定位置 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21房间 合成柱转移过程造成地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 对地面造成损坏后无及时进行修复 | 人的原因 | 告知副主任进行修补 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-07/3-08房间内设备过多，验证中搅拌罐堆积，待安装漏斗未 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备未按漏斗 | 设备设施原因 | 已与现场人进行规划设备处理方式 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-21接收桶氮气保护正常，尾气连接正常，氮气经过流量计进柱，无异常。插底管处有轻微漏气。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备有轻微漏气 | 人的原因 | 已现场指正并要求整改 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42/4-44房间内未使用高低温均已断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 TJ4S-404-R87釜临时连接防爆溢出罐过小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 设备过小 | 人的原因 | 需要进行整改，使用50L罐进行承接 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15 8592项目使用危化品，现场操作人员劳保穿戴正确，操作后沾染物破坏完成 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45项目交接无异常，记录及物料均已交接，但对于房间状态未进行交接，氮气未加盲板，部分设备有物料残留未清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 人员无清理意识 | 人的原因 | 将现场处理完毕后再次交接 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43项目交接无异常，记录及物料均已交接，生产现场无异常，对于浓缩液位及高低温设置进行了重点交接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41 使用新氨解釜转速显示为HZ，无法直接显示转速 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 沟通生产经理使用转速仪确认转速，避免出错 沟通刘磊寻找更换频率显示转速的控制箱 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25 现场确认流速异常原因P201\P202 2个泵测量344ml/min都是380左右 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | 现场确认中，确认后制定后续措施 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43 第一次进行氨解投料，班长现场指导确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | N/A | 设备设施原因 | Check中按照原有水浴锅设置提前对水浴锅预热，普泰克是预热和循环泵一起启动，需要在Check中说明预热前关闭氨解釜进阀门，开启水浴锅自循环相关描述 ，后续对氨解釜Check进行升级—卫森豪 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09CPo131489-03-04n05-01P34乙腈实际投料量冲洗完毕未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09CPo131489-03-04n05-01P192附加页空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09CPo131489-03-04n05-01P182加纯化水淋洗泵编号未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼3层 | 3-09CPo131489-03-04n05-01P183物料管路编号未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CPo146819-01-01-03P32干燥甲苯，吡啶实际投料量空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CPo146819-01-01-03P112 干燥三甲基吡啶项目人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17CMM-404-Sy07P14 清洗记录空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17cmm-403-CO11P11 清洗记录超声清洗编号不清晰 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 3-27CMM-403-Sy03check P9 检查涉及勾选N/A遗漏勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25CKo148782-01-03-01P 126 上接下转签名日期未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25CKo148782-01-03-01P126 划改未备注原因 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 3-11CMM-403-Co13清洁检测用量缺少复核人 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/23 | 日常巡查 | N/A | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-25CMM-404-Sy03批次前处理记录 P9 冲洗管路时间未写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 | 否 | 记录不及时 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时培训人员记录规范性 | N/A | N/A |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 2026/7/24 17:48:10 | 2026/7/24 17:48:10
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 243 | 过滤钯炭后的滤头未使用水浸泡，经确认，滤头中存有液体 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | ALS11244-范晨妍,ALS14456-徐博 | 否 | 操作人员安全防御意识不足 | 人的原因 | 现场整改并内部处罚 | 开会强调 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:41:52
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 234 | ALS17078，新员工投料DIC、Oxyma、PyBOP，未佩戴全面罩及双层手套，人员对于物料风险不了解 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11125-孙光明 | ALS11125-孙光明 |  | 新员工对操作规范不熟悉 | 人的原因 | 对人员重新培训操作规范 | 组会宣读操作规范，增强人员意识 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS11125-孙光明 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 18:44:31
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 236 | 05号通风橱抽滤未加缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 操作是新人，不清楚要加缓冲瓶。 | 人的原因 | 及时增加缓冲 | 对人员再次培训强调。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/30 12:14:29
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 240 | 洗眼器未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 09号通风橱甲基叔丁基醚体系，未加氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 安全确认周四未进行管理确认签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 溶剂超量，未沟通库房针对发料异常进行沟通 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 05号通风橱使用时挡风玻璃拉高至呼吸带以上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 人员安全风险意识不充分 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室通报，内部巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/8/4 10:31:13
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 10号通风橱投20L反应，人员未经培训，体系无氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 313 | 06号通风橱人员未佩戴手套操作抽滤后布氏漏斗内物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 操作人员安全风险意识薄弱 | 人的原因 | 现场整改 | 晨会以此典型案例强调劳保佩戴要求 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/27 8:55:29
2026/7/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 废液桶未盖盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/23 | 日常巡查 | 夜间排查 | 夜间排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 237 | 温度报警器未优先放置在有过夜反应的通风橱内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/24 17:38:46 | 2026/7/24 17:38:46
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间排风口标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间排风口标签破损 | 人的原因 | ，正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间合成柱未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间合成柱未连接静电卡子 | 人的原因 | 正确做法：及时连接静电卡子 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间排风口标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间排风口标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间记录桌无定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间记录桌无定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间灭火器无定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间灭火器无定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间电子秤无定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间电子秤无定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时补加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3层走廊抱桶车用完后未放至最低点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层走廊抱桶车用完后未放至最低点 | 人的原因 | 正确做法：及时放至最低点 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱未加装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱未加装盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间排风口标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间排风口标识破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间电子秤移动使用完毕后未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间电子秤移动使用完毕后未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：使用完毕后及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间配液罐液位计缺少上限标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间配液罐液位计缺少上限标识 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间电子秤白钢牌掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间电子秤白钢牌掉落 | 人的原因 | 正确做法：及时粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间压力表上限标识掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间压力表上限标识掉落 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间地面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间地面污染 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-42房间TCU白钢牌损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-42房间TCU白钢牌损坏 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间地面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间地面污染 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间单体柜标识掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间单体柜标识掉落 | 人的原因 | 正确做法：及时粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间门口架子污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间门口架子污染 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间门口应急柜内部应急医疗箱标号错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间门口应急柜内部应急医疗箱标号错误 | 人的原因 | 正确做法：及时更正 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-24房间尾气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-24房间尾气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-11房间地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-11房间地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间氮气点位五盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间氮气点位五盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间通风橱使用后未拉到最低点 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间通风橱使用后未拉到最低点 | 人的原因 | 正确做法：及时拉至最低点 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间灭火器处缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间灭火器处缺少定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-38房间存放待清洗合成柱标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-38房间存放待清洗合成柱标识破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间电子秤定位贴破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间电子秤定位贴破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间纯化水桶标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间纯化水桶标识破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间单体柜表面有胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间单体柜表面有胶 | 人的原因 | 正确做法：及时除胶 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间配件混乱摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间配件混乱摆放 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间电子秤缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间电子秤缺少定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-05房间记录桌标识错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-05房间记录桌标识错误 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-38房间门口非接触体系配件存放柜标签混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-38房间门口非接触体系配件存放柜标签混乱 | 人的原因 | 正确做法：及时重新分类规划 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间黑黄胶带破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间黑黄胶带破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间呼吸空压点位漏气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间呼吸空压点位漏气 | 人的原因 | 正确做法：及时维修 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3层走廊应急柜内四合一没电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层走廊应急柜内四合一没电 | 人的原因 | 正确做法：及时充电并归位 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间单体柜标识掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间单体柜标识掉落 | 人的原因 | 正确做法：及时粘贴 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间电子秤缺少定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间电子秤缺少定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3层交接班处应急医疗箱缺少创口贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3层交接班处应急医疗箱缺少创口贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间防爆磁起缺少国标标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间防爆磁起缺少国标标识 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-20房间单体罐漏斗缺少标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-20房间单体罐漏斗缺少标识 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-30房间纯化水管发黄 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-30房间纯化水管发黄 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-18房间新鲜溶剂管路架子生锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-18房间新鲜溶剂管路架子生锈 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-36房间排风口标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-36房间排风口标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间尾气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间尾气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间气动搅拌罐标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间气动搅拌罐标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间脱保护罐至合成仪管路标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间脱保护罐至合成仪管路标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间合成柱标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间合成柱标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-40房间合成柱标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-40房间合成柱标签破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间氧代罐至合成仪管路标签污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间氧代罐至合成仪管路标签污染 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间硫代罐至合成仪管路标签污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间硫代罐至合成仪管路标签污染 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间手套箱侧门开关损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间手套箱侧门开关损坏 | 人的原因 | 正确做法：及时修理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间气泡传感器接线松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间气泡传感器接线松动 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-09房间防爆线管破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-09房间防爆线管破损 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间单体罐链接固定静电接地线松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间单体罐链接固定静电接地线松动 | 人的原因 | 正确做法：及时紧固 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-03房间劳保临时存放处缺少PP槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-03房间劳保临时存放处缺少PP槽 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间劳保临时存放处缺少PP槽 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间劳保临时存放处缺少PP槽 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间电子秤无定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间电子秤无定位贴 | 人的原因 | 正确做法：及时补充 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-21房间地面破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-21房间地面破损 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-22房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-22房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间独立真空缺少盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间独立真空缺少盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-23房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-23房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间通风橱有分子筛碎屑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间通风橱有分子筛碎屑 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间地面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间地面污染 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-27房间电子秤电源接口未封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-27房间电子秤电源接口未封堵 | 人的原因 | 正确做法：及时封堵 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间通风橱前地面被碘污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间通风橱前地面被碘污染 | 人的原因 | 正确做法：及时修补刷漆 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-33房间通风橱有分子筛碎屑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-33房间通风橱有分子筛碎屑 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间通风橱内有杂物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间通风橱内有杂物 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-06房间PP槽内杂物混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-06房间PP槽内杂物混乱 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-07房间氮气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-07房间氮气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | 4号楼3层 | 3-08房间尾气点位无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6830-李国强 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 3-08房间尾气点位无盲板 | 人的原因 | 正确做法：及时加装盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/24 17:22:01 | 2026/7/24 17:22:01
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH2297-夏广发 | 200-500L原液车间 | 车间门开启不通畅，若出现紧急情况可能导致人员无法及时撤离。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH2284-李熙雯 | 8号楼 4-29洗衣间 | 水龙头旋钮破损，可能划伤手。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 制定维护计划，定期排查设备故障 | 制定维护计划，定期排查设备故障 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH1009-刘龙宇 | 金工园三号楼2楼办公室 | 装修完味道很大，待一段时间头晕，嗓子难受，没法办公 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 采取通风措施，加强排风 | 采取通风措施，加强排风 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH2160-卿亦豪 | 1-25更鞋间外走廊 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 立即维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH2013-张云方 | 厂区 | 走路时脚磕到，容易摔跤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 提醒员工走路注意 | 提醒员工走路注意 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH2033-蒋思溢 | 8号楼大厅 | 门更换后为左侧开门，禁止站立的警戒线设置未变更，开门时差点撞到保洁阿姨，需及时变更 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时更改提示标识 | 及时更改提示标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0225-徐文文 | 4-30灭活间 | 地面有个洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时排查 | 及时排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0349-严益麟 | 7号楼2-03监控室 | 监控室门外开，外面人走过容易被撞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 开关门标识 | 开关门标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工程设备部 | ASH0714-胡佳航 | B8气站 | B8气站气瓶堆积存放，不符合管理要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 每日巡查气站 | 每日巡查气站 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH2073-魏晋鑫 | 8号楼3-40房间 | 200L搅拌罐电源线异常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期电气检查 | 定期电气检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1949-李翔 | 8号楼4楼总更衣室 | 更衣室狭小，容易碰撞 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部 | ASH0498-李建英 | 7号楼一楼总更 | 地上的防滑步道垫未粘住，翘起部分会绊倒人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 立即整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1722-霍振国 | 七号楼二楼办公室 | 太热了，要中暑了 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 发放防中暑物资 | 发放防中暑物资 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | 分析实验室 | 门把手没有提示推、拉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 标识持续更新中 | 标识持续更新中 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | 8号楼分析实验室 | 进出门玻璃没有防撞提示标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 标识持续更新中 | 标识持续更新中 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1099-武梦园 | 4-11 | 超声机插头无不用时的固定底座 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查 | 立即排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1875-吴召楠 | 8号楼2楼办公室 | 饮水机旁电线裸露在外 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即排查隐患 | 立即排查隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部>DPD纯化 | ASH1200-夏前颖 | 522 | 桌子松动，按压桌子会晃动，仪器不稳 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 现场巡检，排查隐患 | 现场巡检，排查隐患 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1232-吴鑫宇 | 8号楼二楼电梯口 | 电梯按钮面板和墙面贴合不严出现缝隙有脱落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修，定期巡检 | 立即维修，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0886-王琪 | 厂区防火门 | 部分门无视窗，且无回弹效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 无视窗的门粘贴标识 | 无视窗的门粘贴标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 17:05:11 | 2026/7/24 17:05:11
2026/7/24 | 日常巡查 | 属地自查 | 属地自查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228实验室 | 37℃培养箱（PYX-03），一包平板无标签，该培养箱未贴使用人铭牌，PYX-02 未贴使用人使用人铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 没有养成良好的标签标识意识 | 人的原因 | 对需要贴签贴牌物品及时补充 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0031-李瑞 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 16:38:50 | 2026/7/31 13:24:33
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 蠕动泵气源控制开关故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 蠕动泵使用过程中开关老化 | 设备设施原因 | 更换棋院开关 紧固气管接头 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 器具灭菌间地漏无液封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未定期检查消毒 | 人的原因 | 告知保洁及时进行整改 | 检查其他地漏是否存在问题并整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | AKTA01房间螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 螺丝长期沾染物料未及时清理被腐蚀 | 环境原因 | 已安排现场人员进行除锈 | 排查车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 应急柜内全面罩包装不能立即使用 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未提前拆除包装 | 人的原因 | 已将应急柜内全面罩包装提前拆除 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 超滤2房间螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 螺丝沾染液体未及时清理 | 环境原因 | 已安排现场人员进行除锈 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 冻干5房间刷漆后需恢复标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 刷漆前标识被清除未及时重新添加 | 人的原因 | 已重新粘贴标识 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-47房间进回风口有灰尘 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 进回风口长时间未进行清理导致灰尘堆积 | 人的原因 | 已安排人员清理 | 检查其他进回风口并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-35房间氮气管路未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 氮气管路末端盲板被拆除后未恢复 | 人的原因 | 已添加盲板 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-38房间纯化水桶与废液桶放在一起 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间空间较小，操作人未分开存放 | 人的原因 | 已告知操作人员分开存放 | 对车间人员培训 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-49房间10kg电子秤信息标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 电子秤未及时更换信息标签 | 人的原因 | 已收回电子秤更换标签后才能使用 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-404-R53反应釜压力表红线有问题 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 压力表红线标注错误 | 人的原因 | 已重新对压力表红线进行标注 | 排查车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间仪表空压梢头漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 空压梢头连接处松动漏气 | 设备设施原因 | 对空压梢头连接处进行紧固后才能使用 | 检查类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 退火1房间尾气，真空，引风罩工业管路标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 更新工业管路标识时存在遗漏 | 人的原因 | 已对房间内标识进行更新 | 排查车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-25房间缺少空压气源管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用空压管路后未及时放回 | 人的原因 | 已重新补充新的空压气源管路 | 排查车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-12工具柜内物品未按标识存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 工具使用后未及时归位 | 人的原因 | 对照标识重新分类摆放整齐 | 对车间人员强调工具使用后禁止随意摆放 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-07房间纯化水桶无编号标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 纯化水桶未及时粘贴标识 | 人的原因 | 告知现场操作人员进行整改 | 加强标签书写意识 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-92缓冲间排风口有灰尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 风口长期未进行清洁保养 | 人的原因 | 拆卸风口百叶清洗擦拭干净 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-20房间地面有破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 重物拖拽或设备碾压造成 | 设备设施原因 | 破损处修补料填平后重新刷漆 | 设备移动时注意轻拿轻放，减少磕碰 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 冻干3更衣间地面有污渍 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员鞋底带入污染物未清理 | 人的原因 | 使用清洁剂彻底擦除污渍 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-20缓冲间白钢踏步车有锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 踏步车栏杆焊接处容易生锈 | 设备设施原因 | 严重锈蚀处进行除锈打磨 | 定期做不锈钢表面维护保养 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-44房间KT 板位置放有一个B类标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识脱落后未及时放回原位 | 人的原因 | 立即将B类标识移至指定位置 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-81空压点位螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 螺丝表面镀层磨损或破损 | 人的原因 | 除锈后涂防锈油或更换新螺丝 | 定期检查并涂覆防锈剂 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-87房间排风口过滤网破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 长期使用老化脆裂 | 设备设施原因 | 立即更换同规格新滤网 | 检查车间其他滤网完整性，有问题及时进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-45更衣间柜子内护目镜脏 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 清洁标准缺失或执行不到位 | 人的原因 | 取出脏镜用专用清洁剂擦拭干净 | 每日班前检查洁净度并记录 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间静电扁体上有漆痕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 地面刷漆时静电扁体被污染 | 人的原因 | 溶剂擦除或打磨去除漆层 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 16:23:05 | 2026/7/24 16:23:05
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-15房间内CMM-402-TFF13 夹具上压力表校准标签破损严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备清洗时标签沾水湿透导致破损 | 人的原因 | 已重新制作新的标签进行更换 | 对车间人员培训，清洗设备时避免将标签弄湿 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-16房间内质量流量计校准标签过期未及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 流量计校准后标签未及时更换 | 人的原因 | 需沟通仪表间打印标签进行更换 | 排查车间类似问题，发现后及时进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62房间内质量流量计缺少B1类标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员标签更换时遗漏 | 人的原因 | 需补充新的B1类标签 | 检查其他仪表是否存在类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-35房间内一300kg电子秤缺少外校标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员移动电子秤时导致标签遗落 | 人的原因 | 沟通仪表间打印新的外校标签 | 对车间人员培训转移电子秤时注意标签状态 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 低温暂存间4-36 B3货架记录中9470项目批号填写错误，缺少操作号 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员书写记录时未仔细检查 | 人的原因 | 已通知当班班长重新填写 | 强调记录书写时应仔细 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 低温暂存间4-36 9470项目第一针组分2，物料存储条件填写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员对物料存储条件不清晰 | 人的原因 | 已通知操作人员划改重新填写 | 对车间人员培训几种常见储存条件 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo128279-01-03-01-CPR-01 P4电子秤编号未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员记录填写不及时 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 告知操作人员及时书写记录 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-05进入房间消毒记录 P2消毒静置时间未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 消毒人员书写记录时忘记勾选 | 人的原因 | 已告知消毒人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo128279-01-03-01-CPR-01 P4划改后空白未N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不认真 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 空白需及时N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-92进入房间消毒记录 P4划改未备注,P8消毒静置时间未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不认真 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 1-05进入房间消毒记录 P3消毒静置时间未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不认真 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62/配流动相加料操作注意事项 设备提前完成CK，知晓加碱性物料的劳保穿戴标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 1-05 /冻干收料 收料药用级聚乙烯袋提前称皮重，膜盒收出后双人复核膜盒状态，划膜盒时避免划到膜盒边缘，尽量一刀划完避免引入机械杂质 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 东区2更 目前客户专用衣柜使用情况 1. 目前客户专用衣柜没有上锁 2. 眼镜，帽子每日进行清洁 3. 保洁进入二更更新劳保，已经穿戴一次性鞋套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 原因为上锁后，出现了眼镜柜被暴力打开情况，为避免出现类似问题，又把钥匙插上去了 | 人的原因 | 对于客户专柜子，上锁处理，同时确报人员不会暴力开启 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 东区/中区物料暂存间 物料是否及时退库/报废 目前剩余8279和8943项目的NaOH和9702的NaCl和磷酸二氢钠，其余物料均完成处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 中区设备暂存间 目前房间设备较多，加料漏斗和真空干燥箱不适用可以转移至库房 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 配液间缓冲间 9702的NaCl（25kg）敲打大块物料 1. 敲打过程能够及时确认物料状态，及时翻面 2. 物料转移是没有使用蛮力，可以双人转移 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CPo142526-03-01BDemo-01 P96Ins.29烘料结束时间未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目操作人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-92 物料设备进入洁净区房间检查记录 P1数量书写格式错误 P2多勾选未划 P7时间书写不规范 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 消毒人员记录书写不规范 | 人的原因 | 已告知相关人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83/三合一收料 收料口连接好收料用的药用塑料袋，将三合一恢复至常压，维持氮气保护状态，打开出料口，使用搅拌将固体料推出出料口，从视镜观察三合一内物料残留，使用推杆从翻料口将剩余固体料推入塑料袋，收料后检查收料工具完整性，确认无误进行称重操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62房间配流动相 每次操作前先通读OR，提前备好需要的工具。固体料做好二级防护，乙睛做好静电保护，使用前做好CK并及时找人复合。投料前知道穿戴对应的劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-62房间9702项目装柱完毕，剩余的流动相未处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 生产经理未及时安排车间人员处理 | 人的原因 | 已与生产经理沟通并确认进行报废处理 | 现场使用后的物料需及时沟通处理 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83/湿氮气烘料 根据生产经理准备的湿氮气装置连接至三合一，向储罐中加入纯化水，开启氮气，根据OR要求，控制干氮气阀门开度，来调节氮气湿度至OR要求范围内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 15:16:15 | 2026/7/24 15:16:15
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 必改项：701-Fd04三合一搅拌盖子未安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新设备调试中 | 设备设施原因 | 调试完毕后安装防护罩 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:14:16
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 必改项：701-Fd04三合一液压站空间需要张贴受限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 液压站重新改造，未及时张贴标签 | 人的原因 | 领取新的受限空间标识张贴 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:14:28
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 必改项：701-Fd04三合一压力表红线未张贴 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新仪表，安装后张贴压力表红线 | 人的原因 | 及时张贴压力表红线 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:16:02
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 必改项：701-Fd04三合一仪表绿签未张贴悬挂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 |  | 新仪表未出签 | 设备设施原因 | 出签后及时挂签 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:16:13
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一设备资料尚未存档 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/7/24 14:47:13
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一需要在使用前后完成压力容器注册 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM4362-柴少松 | AMM4362-柴少松 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/7/24 14:47:13
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一手套箱安全杆弹出容易受到物体打击，需要张贴标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新的安全联锁装置，建议张贴警示标识 | 设备设施原因 | 手套箱上张贴警示标识 | N/A | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/7/28 13:29:14
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一接收罐液位计使用水暖件，未使用防爆部件 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新设备调试中 | 设备设施原因 | 采购新的防爆部件 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:16:28
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一钢平台上的防爆箱多余孔洞需要进行封堵 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新设备调试中 | 设备设施原因 | 设备调试完毕后进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:17:00
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一施工配件需要进行清理 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 施工完毕后未及时清理 | 人的原因 | 清理施工文件 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/7/28 13:29:30
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一保温尚未安全安装 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 |  | 保温修复中 | 人的原因 | 对外露的管路进行保温修复和保温皮修复 | N/A | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/8/6 14:17:11
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 7号楼过滤干燥机701-Fd04PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 遗留项：701-Fd04三合一管路标识尚未悬挂 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0455-吕志胜 | AMM0455-吕志胜 | 否 | 新设备未启用 | 设备设施原因 | 及时张贴管路标签 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0455-吕志胜 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 14:47:13 | 2026/7/28 13:29:47
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0247-赵桐 | 122 | 通风橱内放置溶剂桶未连接静电接地，量杯中存放不明液体未张贴标签且敞口存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0697-王成军 | ABT0048-牛康 | 否 | 实验人员操作不规范，未及时链接静电以及张贴标签 | 人的原因 | 溶剂桶要及时链接静电，体系不可敞口放置，及时贴标签 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 13:33:52 | 2026/8/5 16:27:10
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0247-赵桐 | 122 | 溶剂柜内溶剂存储与登记不符 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0197-王伟 | 否 | 人员领出使用完后未更新 | 人的原因 | 及时更新登记表 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0066-单静博 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 13:30:33 | 2026/8/5 16:27:39
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | 229实验室，414实验室 | 1.229实验室锥形空瓶不能叠放，标签需要撕掉；带有液体的蓝口瓶标签模糊； 2.414实验室摇床，每月控温设备检查日期过期一天； | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 操作人标签意识不强，未及时定期进行设备检查 | 人的原因 | 及时告知负责人，强调相关规范 | 晨会强调，定期及时进行检查 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 12:59:55 | 2026/7/29 15:50:19
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0560-张仁宽 | 228 | PYX-03 培养箱内一包平板无标签，该培养箱未贴使用人铭牌 PYX-02 培养箱未贴使用人使用人铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0243-尹士乐 | ABT0560-张仁宽 | 否 | 意识淡薄 | 人的原因 | 粘贴标签，粘贴使用人铭牌 | 晨会强调 | 无 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ABT0560-张仁宽 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 12:39:12 | 2026/8/5 16:28:05
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | 北侧楼顶空调机房 | 管路压力表弯头所接手阀损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS15166-朱利博 | ALS16395-刘超 | 否 | 手阀质量问题 | 设备设施原因 | 更换新的手阀 | 举一反三，检查其他空调系统压力表的阀门是否损坏 | 200 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 11:42:07 | 2026/7/31 9:52:01
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ2 | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | 食堂 | 食堂玻璃破损需及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS9637-赵雷 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 放置隔离带，安排维修 | NA | NA | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 11:09:25 | 2026/7/24 11:11:12
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0040-李静,ACT2958-李静 | 微生物实验室准备区 | 使用后的丁腈手套扔到了普通垃圾的垃圾桶里了 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0040-李静 | ABT0749-朱守菊 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将使用后的丁腈手套转移至沾染物垃圾桶里面 | 开晨会强调，将沾染物和非沾染物的垃圾分开处理 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 10:00:26 | 2026/8/4 10:51:43
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0025-李桂甫 | 124 | 灭菌锅安全阀检验压力超过设备最大工作压力，需要更换或重新检验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S负责人未识别风险 | 人的原因 | 立即停用设备，安全阀重新检验 | 加强安全风险评估和巡查 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 9:26:51 | 2026/8/9 16:17:31
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣,ALS12857-马涛 | 3号楼5车间 | D级区生物安全柜内使用非防爆打火机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已将非防爆打火机带出车间处理 | 对车间人员进行培训：车间不允许使用非防爆打火机 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0059-马凯欣 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/24 9:23:58 | 2026/7/27 8:59:24
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣,ALS12857-马涛 | TJ4北区3豪号楼5车间 | 受限空间标识牌编号信息模糊，无法辨认 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0059-马凯欣 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员未关注 | 人的原因 | 重新将正确信息补充完整 | 定期检查编号是否清晰 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0059-马凯欣 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/24 9:18:44 | 2026/7/27 9:00:08
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R11上白钢物料管路打压试密合格签过期 一车间四层102-R13-Tr02罐上白钢管路打压试密合格签过期 一车间四层101-R14釜上白钢管路打压试密合格签过期 一车间四层101-R15釜上白钢管路打压试密合格签过期 一车间四层101-R17釜上白钢管路打压试密合格签过期 一车间三层101-R33釜上白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R18下白钢管路缺少打压试密合格签 一车间三层101-R17下白钢管路打压试密合格签过期 一车间三层101-R30釜上白钢管路打压试密合格签过期 一车间三层101-0R28釜上白钢管路打压试密合格签过期一车间三层101-R09下口管路缺少打压试密合格签 一车间二层101-R19下口管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 听用管路未及时拆除，标签缺少 | 方法原因 | 不使用管路标签进行拆除，缺少进行打压添加 | 车间进行排查，同时车间进行要求，首次设备准备打压，次月班组使用前检查打压 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/28 17:58:48
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R07釜上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间四层102-R11釜上白钢管路打压试密合格签过期 二车间四层102-Tr014上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R25上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R12下口白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-R23釜上白钢管路打压试密合格签过期 二车间三层102-R15釜上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间三层102-Tr009上白钢管路缺少打压试密合格签 二车间二层102-R23下口白钢管路打压试密合格签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签悬挂不及时/标签脱落，管路标识在两端，未在中间悬挂标识 | 方法原因 | 及时悬挂标识 | N/A | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/8/9 8:37:45
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-Tr005上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R12下口管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R26上白钢管路断口处缺少盲板 三车间三层103-R10下口白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R24上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间三层103-R17釜上白钢管路缺少打压试密合格签 三车间二层103-R27下口白钢管路缺少打压试密合格签 三车间二层103-R27-Tr01下口白钢管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少打压试密签 | 设备设施原因 | 掉落，进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/28 17:58:37
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层407-R14下口白钢管路缺少打压试密合格签 七车间二层407-R17下口白钢管路打压试密合格签过期 七车间三层407-R07下口白钢管路缺少打压试密合格签 七车间三层407-R11下口白钢管路缺少打压试密合格签 七车间三层407-R13下口白钢管路缺少打压试密合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备人员未及时挂签 | 人的原因 | 告知设备准备人员，试完密的管路及时挂签 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/28 17:58:22
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层使用水流流量计未安装盖失去防爆性能，已现场告知孙义博安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 流量计使用清零时开盖，未及时关闭 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:36:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层人员压滤罐掏料过程中拆下的收料头未进行密封，已现场告知进行密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸后未及时密封 | 方法原因 | 现场密封处理 | 车间通报，拆卸前准备好塑料袋，直接放入密封 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:36:25
2026/7/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/23/2026，20：27，七车间三层人员脱PPE顺序错误 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 新人操作不熟练 | 人的原因 | 告知新人穿戴顺序 | 班前会强调 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:36:39
2026/7/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/23/2026，21：53，二车间一层drc03人员取样操作过程中未佩戴安全帽 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员取样穿戴劳保不规范 | 人的原因 | 已进行纠正，取样时需要佩戴安全帽 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:36:54
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层辅助间外应急洗眼器较脏且洗眼器开关缺少螺丝固定 一车间一层备料区旁排风风力较弱 一车间一层drc05对面排风风力较弱 一车间二层tr10储罐旁排风风力较弱 一车间三层R18-tr01储罐旁排风风力较弱 一车间三层R17tr01储罐后排风挡板较脏且需要重新固定 一车间四层R14后排风挡板安反了 一车间四层R07后方排风风力较弱 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 部分滤网有污渍 | 方法原因 | 车间对风力小的进行检查清洗滤网 | 沟通保洁车间每月清理两次 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:37:10
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间一层drc02外排风挡板掉落需重新固定且风力较弱 二车间二层辅助间外排风较脏需清理 二车间三层tr009储罐后排风风力较弱 二车间三层R16对面应急洗眼器洗眼喷头下方托盘损坏 二车间四层R11间内排风较弱 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 排风口缺少维护，部分损坏未及时维修 | 设备设施原因 | 已沟通维修，尾气小的进行调节 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:37:35
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层换热间外排风挡板较脏需清理 三车间二层ce03外应急洗眼器开关缺少螺丝固定 三车间二层drc01外排风挡板较脏需清理 三车间三层103-R07-tr02储罐后排风挡板需重新固定 三车间三层103-Tr013储罐后排风挡板被拆卸，需安装固定 三车间三层R27后应急洗眼器被遮挡，已现场告知米宝柱清理 三车间四层R01后方排风风力较弱 三车间四层R04后排风挡板安反了 三车间四层R15对面应急洗眼器开关缺少螺丝固定且被杂物遮挡，已现场告知赵阳清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 排放未进行清理，消防设施被挡 | 设备设施原因 | 进行清理，消防设施进行挪移 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 18:37:53
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层101-Tr07接收罐下口连接的软管一端有黄色物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路外表清理不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理 | 关注位置状态，同类排查 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:13:42
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层22釜旁流体过滤器有白色物料析出，表面以及地面均有一片白色物料残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有白色痕迹 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 进行禁锢擦拭 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:14:00
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间200L桶checklist，07/23/2026，后六桶氧含量检测缺少检查人和复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员复核完毕未及时签字 | 人的原因 | 告知负责人确认并签字 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:14:13
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间200L桶checklist，07/23/2026，只有第一桶电阻值记录，第2，3，4桶未记录电阻值。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:14:44
2026/7/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 07/23/2026，16:06，二车间三层外包人员使用登高车时未固定登高车万向轮，登高车有明显移动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用带轮登高车未将登高设备固定牢靠，使用中出现移动 | 设备设施原因 | 早会对人员进行培训，使用登高梯将车轮锁死再使用 | 预算购买刹车轮，焊接更换 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:12:45
2026/7/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 设备部 | 一车间四层电工人员在车间使用非防爆手机，已告知人员离开车间。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员误拿 | 人的原因 | 已对人员下发奖惩，进行人员培训 | 已对人员下发奖惩，进行人员培训，部门通报 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:12:32
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间王洪强班外包人员安全帽缺少帽签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签未粘贴 | 人的原因 | 打印完毕后补充粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/25 20:12:24
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间一层应急洗眼器喷淋头移位严重需处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 应急洗眼器挪位 | 设备设施原因 | 进行调正 | 进行调正 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/30 16:54:33
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 工程部 | 鼎林建筑，在库房6西侧施工，临时用电连接，将电线在雨水井内连接通行使用。现场叫停，告知进行整改 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电布线不合理 | 人的原因 | 重新吊挂线路 | 重新吊挂线路 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/30 2:40:47
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 设备部 | 贵金属焚烧炉固定动火区排查： 1.区域存在可燃物，需要进行清理； 2.缺少固定动火区标识； 3.机修固定动火区南侧玻璃阳光照射钢瓶，需要做好防晒； 4.贵金属柴油储罐有氮气管路，需要添加固定式氧含量检测器，或拆除氮气管路； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 搬家过程中 | 环境原因 | 搬家完成后逐步将标识进行转移，现场进行清理中 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 14:55:06
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 实验室FH05/FH08通风橱储物柜上方存放液体物料，与存储要求不一致，已告知属地进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | 否 | FH08张录棋的，放了个取样小瓶 FH08是3774李政霖的，无二级防护 物料未按要求暂存 | 人的原因 | 整改完毕 | 例会强调物料摆放问题，组织物料清理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 14:55:27
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R13釜下口管路连接的临时软管阀门内漏，有7743分液水相渗漏，已告知属地进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 四通阀门内漏，管路末端未加盲板 | 人的原因 | 在管路末端加装盲板 | 设备准备期间，对阀门进行试密，并加装盲板 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 14:55:40
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 1.库房六29-2-1货架形变严重，现场已沟通崔月清空货架 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 | 否 | 人员转移物料时未观察周围环境，未对周围转移货架距离做出准确判断 | 人的原因 | 对货架重新进行修正 | 重新对物流工进行物料转移要求培训，并重点关注物料 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/24 11:40:38
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二层R27釜下口墙体北侧氮气头损坏，有大量氮气溢出，现场告知李建军整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 快插气源头破损 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 车间进行排查，损坏进行更换 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/29 2:00:14
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层R25釜加料漏斗表面上有残留物料，已告知属地人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 投料完毕后未及时擦拭加料设备表面 | 人的原因 | 现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/29 2:00:23
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 连续化组 | 二车间三楼连续化102-Cex08上口管路运行时下口阀门缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员取样期间拆卸丝堵，未及时复位 | 人的原因 | 已沟通进行补充，对看护的属地人员进行强调 | 定期进行巡查补充及强调 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/31 13:31:10
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层防腐磁力泵运行途中出现渗漏有汽化的白雾刺激性气味溢出，目前正在拆卸更换，现场告知杜成文。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 磁力泵损坏 | 方法原因 | 现场对磁力泵进行维修 | 班前会强调使用前关注泵状态 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 19:24:20
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二层R21釜下口Tr21储罐下口处有少量液体渗漏，有轻微酸味儿，现场告知孙壮处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 储罐下口法兰滴漏 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 19:26:38
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间二层102-R20釜下口Tr01储罐接收物料进行氮气保护时，氮气头损坏 有大量氮气溢出，现场告知孙壮整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 铜制快插气源头损坏 | 设备设施原因 | 更换气源头 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/24 8:35:16 | 2026/7/26 19:26:53
2026/7/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | 227实验室 | 承装纯化水的水桶敞口放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员操作错漏 | 人的原因 | 增加遮盖物 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/24 8:25:13 | 2026/7/27 9:01:39
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 实验室巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 611核磁实验室 | 611核磁室液氮罐缺少减压阀，用胶管代替，已经带病运行一个月，经沟通，已经申报未采购。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | ALS0888-李宗杰 | ALS0888-李宗杰 | 否 | 设备设施 | 设备设施原因 | 更换新的压力表和安全阀 | 在设备更换新的压力表和安全阀前暂停使用该设备 | 100 | 2026/8/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6351-梁永恒 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/4 0:00:00 | N/A | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/8/4 14:42:17
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 实验室巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 515实验室 | 515实验室车桂安徒手抓取试剂瓶运输，现场沟通改正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验室人员摘手套开门后未及时戴好就拿了瓶子 | 人的原因 | 戴好手套在拿瓶子 | 在实验室强调拿化学品要戴好手套 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/27 0:00:00 | N/A | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/27 17:30:28
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14 投用正丁基锂90ml，投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/24 8:09:19
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04 投用甲基溴化镁130g，投料后进行检查操作规范落实人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/24 8:09:19
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-10，投用硼氢化锂四氢呋喃溶液66g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/24 8:09:19
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-11，投用双三甲基硅基胺基锂1466g，投料中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/24 8:09:19
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08，投用异丙基氯化镁20g，投料前、中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/24 8:09:19
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 倒完废液没有盖盖子 | 人的原因 | 盖好盖子 | 安排值日生定期巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/26 8:11:58
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416-14通风橱前，白色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 物料洒落未及时清理 | 人的原因 | 清理 | 注意物料控制在通风橱内 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/26 8:11:49
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 417实验室 | 417-08通风橱，过夜反应使用的数显损坏，现场显示温度为444.6℃，告知现场人员进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 夜间温度计报错 | 设备设施原因 | 已经更换 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/28 9:37:59
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 418实验室 | 418-01通风橱前地面，白色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 外来人员称量后未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 及时清理物料 | 加强人员培训，用完称及时清理台面和地面 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/26 8:11:41
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 419实验室 | 419-07通风橱前地面，棕色液体未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 人员清理通风橱后，通风橱地面未仔细检查 | 人的原因 | 物料已经清理 | 实验室培训强调 | 无 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/26 8:11:29
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 515实验室 | 515实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验室人员使用完未及时盖好 | 人的原因 | 盖好盖子 | 在实验室强调及时盖好盖子 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/28 9:37:48
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518实验室，冰箱（碱）2层放有150790的样品，该样品未在冰箱（碱）的清单上登记，而是在冰箱（酸-1层）的清单上登记，告知现场人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 客户给的1-2g固体中间体样品，需要低温存放，无酸碱禁忌。 项目人用完后放错了冰箱 | 人的原因 | 已放回正确位置 | 提醒项目人多注意，物品从那里取得放回哪里 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/28 9:37:38
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618-16通风橱，存放的三乙胺未在清单上进行登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 碱柜放入新的三乙胺未更新 | 人的原因 | 立即更新 | 早会强调 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/30 8:14:45
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将废液桶盖子盖好 | 组会强调，到完废液及时将盖子盖好 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/30 8:14:55
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732-17通风橱，使用的循环机介质较少，已到加热丝以下，告知现场人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 补充循环机介质 | 组会强调，循环机需要即使补充介质 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/30 8:15:03
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼大生产区域二层，1200-tr010与1200-tr015接受罐液位计缺少红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 红线脱落已进行整改 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 整体排查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:09:19 | 2026/7/28 9:37:20
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，隆宇建筑施工人员于今红在一层清洗间门口时工作服衣袖挽起至胳膊肘处。（10：45 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 外包人员车间内施工期间，工作服穿着不标准 | 人的原因 | 现场要求人员对工作服穿戴整齐，衣袖正常穿着 | 涉及外包人员进入车间内作业前，车间内各项规定对其进行充分交底。施工作业期间，定期进行巡查。对于违反要求的行为，及时进行制止。多次违反要求的人员，禁止进入车间 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 16:57:48
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R06釜记录桌上200L桶Checklist本中序号2检查结果处未勾选，执行人李德强07/21/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 200L桶CK第二条开桶盖使用铜扳手，执行人已确认，记录忘记勾选 | 人的原因 | 对操作人李德强进行批评教育，并价值积分处罚，后续CK执行过程逐条逐项进行检查并及时对照记录进行勾选和填写。 | CK执行 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 16:58:09
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层101-R29釜下方转移泵电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 磁力泵未使用，电源还未连接 | 设备设施原因 | 已于工程师进行沟通，R29釜下磁力泵连接电源时沟通电工将损坏的挠性软管一并更换。 | 要求车间人员磁力泵连接电源前对防爆软连进行检查，发现损坏的直接更换。 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 17:05:16
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R25釜上口进料管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通人员更换静电跨接完毕 | 每日当班对操作区域内设备静电跨接完整性进行确认，异常及时处理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 17:06:27
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层902-R26釜下口法兰上放置有一有使用痕迹的玻璃滴管需处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 项目组使用玻璃滴管后未及时进行报废处理 | 人的原因 | 已安排对该玻璃滴管进行报废完毕 | 已沟通项目组长，涉及车间内操作产出的沾染废物及时进行报废，严禁车间内乱扔乱放 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 17:06:40
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层溶剂转移间对面高碘酸钠暂存现场缺少危害告知卡。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 物料使用电梯转移至四楼时危害告知卡放在一楼记录桌未同步转移 | 方法原因 | 工程师已将四层使用的高碘酸钠危害告知卡放于物料桶区域，便于人员查看和警示。 | 与工程师进行要求，化学品危害告知卡与物料同步转移，避免遗漏。工程师负责跟踪检查。 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 17:06:54
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层溶剂转移间内STF-T01至101-R17釜转移管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接紧固过力，人员误碰后断裂 | 方法原因 | 已将三层溶剂输送间内STF-T01至101-R17釜转移管路法兰处静电跨接更换完成。 | 要求车间人员安装静电跨接紧固前调整好跨接位置，避免螺栓紧固时跨接跟着紧固方向转动导致跨接受力容易折断。 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/24 8:03:41 | 2026/7/27 17:07:12
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼四层 | 11号楼4楼9车间氮气管线盲板缺失 正确做法：安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 人员将氮气流量计拆除，没有恢复 | 人的原因 | 已经纠正 | 同类排查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/30 8:31:13
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼四层 | 11号楼4-25间，三异丙基硅烷和乙酸酐禁忌混存 正确做法：隔开储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员不清楚 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/30 8:34:13
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼四层 | 11号楼4-42间，200L桶放桶操作未记录至少时间 正确做法：在CK生效前，记录在备注里 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/30 8:34:25
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼三层 | 11号楼2-52，氮气管线盲板缺失 正确做法：安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 2-20使用人字梯无人扶梯 | 方法原因 | 有一人再下方扶梯保持稳定 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/30 8:34:40
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼三层 | 4号楼3-27间，衬氟磁力泵泵体表面腐蚀 正确做法：报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-27间，衬氟磁力泵泵体表面腐蚀 | 人的原因 | 正确做法：报修 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/30 8:34:55
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：25 4号楼4-40间插底管上管路玻璃视镜缺少不锈钢保护罩。正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 插底管玻璃视镜缺少不锈钢保护罩 | 人的原因 | 已对操作人员沟通进行整改 | 加强人员对操作的规范性 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 1:52:21
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：28 4号楼4-28间溢出桶移位。正确做法：及时恢复至指定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 溢出桶未在指定位置 | 人的原因 | 已将溢出桶放回指定位置 | 加强人员使用物品后放回原位的意识 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 1:52:51
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：43 4号楼4-45间CMM-404-R44釜冷凝器软连接处螺杆不匹配。正确做法：螺杆需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 冷凝器连接处螺丝未紧固 | 人的原因 | 已对未牢固地方进行加固 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 1:53:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 13：51 4号楼三层物流通道间一桶乙腈未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层物流通道间一桶乙腈未连接静电卡子。 | 人的原因 | 正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/25 3:22:00
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 17：21 4号楼4-43间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 在操作中项目人员未与操作人员穿戴同等级劳保进行查看 | 人的原因 | 已与人员进行沟通强调防护的重要性 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 1:53:21
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 10：28 11号楼2-20间人员使用人字梯无人扶梯。正确做法：应有一人在下方扶梯保证稳定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 2-20人员使用人字梯无人扶梯 | 方法原因 | 应有一人在下方扶梯保持稳定 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/26 8:14:23
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：54 11号楼4-41间人员未穿戴同等级劳保进入投料区域。正确做法：在有物料暴露风险的区域需要穿戴好规定劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员未按要求穿戴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 6:31:09
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：14 12号楼3-13间人员站在储罐上作业。正确做法：储罐表面光滑有摔落风险，需选定安全区域站立。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员安全意识不到位 | 人的原因 | 沟通现场人员选择安全区域站立 | 对相关人员进行培训，操作过程中应选择安全区域站立，避免风险 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 6:31:27
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 15：20 4号楼4-01间可燃检测器被阻挡。正确做法：可燃检测器前禁止阻挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 可燃检测器前被遮挡 | 人的原因 | 已经检测器前的物品进行转移 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 6:31:51
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 15：41 11号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员问题 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/29 6:32:25
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：55 4号楼3-06高低温一体机TJ4S-400-ATC11导热油出口三通阀门缺少丝堵，及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-06高低温一体机TJ4S-400-ATC11导热油出口三通阀门缺少丝堵， | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/28 0:09:59
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：00 4号楼4-09间 高低温一体机TJ4S-400-ATC24未使用，循环水进回都处于打开状态，正确做法：及时关闭循环水进阀门 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 未使用的高低温装置循环水处于打开状态 | 人的原因 | 已经循环水阀门进行关闭 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/28 0:09:41
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：18 4号楼4-16间 氮气管路末端未盲堵，正确做法：及时盲堵，压力管路末端盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 氮气管路使用后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已添加盲板 | 加强对现场的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/28 0:09:25
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/23/2026 22：53 4号楼4-27间 现场操作人员蠕动泵打料操作时未下拉盖板，正确做法：下拉盖板打料，防止乳胶管松动物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 在操作中人员未对蠕动泵进行规范操作 | 人的原因 | 已对操作人员进行沟通规范操作的严谨性 | 对操作人员进行培训 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/7/28 0:09:07
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：2312号楼4-21间，钢平台二层出氮气接入点快开卡子处漏气，需及时进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用过程中碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时紧固快开卡子 | 定期检查其他氮气点位快开卡子是否漏气及时紧固 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/8/1 7:26:19
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：32 12号楼4-20间，尾气阀门使用后未关闭，已沟通现场人员关闭。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足，使用尾气后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭 | 对相关人员进行培训，尾气使用后阀门应及时关闭 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/8/1 7:25:34
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间，电子秤显示屏未添加保护盖，应及时添加，避免被物料腐蚀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加保护盖 | 对相关人员进行培训，电子秤需及时添加保护盖避免被物料腐蚀 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/8/1 7:25:18
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-20间，流动相A罐HPPC01-T02前下方溶剂管路排口口缺少盲板，需要进行补充。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 同类排查其他设备盲板安装情况，对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:52:04 | 2026/8/1 7:24:59
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查南侧动力站，发现车间人员正在冲装空气呼吸器气瓶，沟通消防组目前企业无人员持证，按要求充装人员应持有气瓶充装P证。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/24 7:24:02
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查南侧动力站，发现2层走廊照明灯故障不亮，需维修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 走廊灯故障，已提报电气和物业维修，反馈备件请购中，到货后更换 | 设备设施原因 | 走廊灯故障，已提报电气和物业维修，反馈备件请购中，到货后更换 | 走廊灯故障，已提报电气和物业维修，反馈备件请购中，到货后更换 | 100 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4856-王魁毫 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/24 9:51:46
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 南侧动力站 | 巡查南侧动力站，发现动力站周围消防沙箱无定位标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 经与冰机属地区域责任人沟通，在EHS部门移交交接消防属地工作时，此处便无定位标识，本次EHS安全检查提出整改，现已经安排属地交接人员沟通确认重新补充定位标识 | 方法原因 | 经与冰机属地区域责任人沟通，在EHS部门移交交接消防属地工作时，此处便无定位标识，本次EHS安全检查提出整改，现已经安排属地交接人员沟通确认重新补充定位标识 | 经与冰机属地区域责任人沟通，在EHS部门移交交接消防属地工作时，此处便无定位标识，本次EHS安全检查提出整改，现已经安排属地交接人员沟通确认重新补充定位标识 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0306-武刚毅 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/24 9:50:28
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 14、15、16号楼 | 巡查发现，14号楼外应急柜缺少防水雨布，15号楼外应急柜缺少防化服和防水雨布，16号楼外应急柜缺少一副手套，且柜门钥匙缺失建议属地人员添加并进行检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 14/15/16号楼外应急柜的防水雨布/防化服/防水雨布/手套等在月度巡检后被使用，未及时补充，柜门钥匙丢失 | 设备设施原因 | 补充14/15/16号楼外应急柜缺失物资，更换应急柜柜门门锁，配置对应新钥匙在现场 | 属地月度巡检注意检查是否存在缺失情况 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/8/3 9:50:28
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 32、33号库 | 巡查发现，32号库门口静电仪已于07/16号过期，33号库门口静电仪标识模糊，建议及时检查，粘贴好标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未更换绿签 | 人的原因 | 及时检测出签 | 无 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/8/3 9:54:34
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 33号库 | 巡查发现，33号库门口地秤线管为普通塑料线管非防爆线管，建议属地及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 需咨询厂家 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/25 15:43:31
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼5车间800-Tr029碱吸收安全阀铅封丢失，已沟通韩闯班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设施长时间负压使用时震动较大，导致松动脱落 | 设备设施原因 | 已更换 | 专职人员定期排查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/29 19:45:33
2026/7/23 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间3层，1205-Ce01离心间，1200-N02压滤罐，人员拆卸压滤罐管路过程中，造成管路中残留溶剂撒漏，大部分已用塑料袋承接，部分撒漏，溶剂为大量的水和少部分丙酮。现场已沟通清理，要求对人员进行培训，拆卸管路前严格执行吹扫，确认无物料残留后进行拆卸 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 其他楼支援新人杜镇旭拆除与压滤罐连接的放料管路，拆除过程中由于管路有坡度，导致存在积液，操作人断开管路后无液体流出，但是移动管路下沉的瞬间液体流出，使用塑料袋承接。内部成分为水 | 方法原因 | 现场进行一场处理 | 全员进行传达教育培训 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/29 10:09:43
2026/7/23 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼四层双锥干燥间门口空桶过多，利于人员通行操作 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 收料固体未及时转移到房间内 | 人的原因 | 分区存放 | 对人员谈话 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/28 6:08:01
2026/7/23 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼三层五车间三合一间门口灭火器缺少一点检卡请及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员巡检后误将点检卡放入另一灭火器中 | 人的原因 | 已恢复 | 对专职人员进行传达培训 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/8/1 9:39:14
2026/7/23 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼北侧卸料区域门口标识牌掉落，请重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶脱落，已安排重新粘贴 | 环境原因 | 已粘贴固定 | 巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/24 7:24:02 | 2026/7/28 6:07:40
2026/7/23 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2832-林汉 | 1-311 | 巡查单上未填写压力反应压力信息，低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 1. 流程上没有写压力的空格，要求写到了备注上。个别人员未填写。 2. 复核人员使用手机复核，打开后界面比价乱，部分内容未注意到。 | 人的原因 | N/A | 已通知相关人员过夜流程信息填写完整。 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/23 19:47:53 | 2026/7/24 15:14:15
2026/7/22 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2832-林汉 | 4-303 | 02橱两个加热过夜反应搅拌杆塞子松动旋转和瓶口长时间摩擦，有溶剂蒸干瓶口碎裂的风险，提醒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 实验人员架设完反应复核无问题，下班后夜间搅拌杆塞子松动。 | 人的原因 | 现场巡查人员将塞子复位压紧 | 1. 选用塞子要确保合适；2. 架设要稳；3. 塞子和瓶口缠四氟带固定 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/23 19:46:05 | 2026/7/27 9:02:47
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-211 | 16：21，03橱油浴锅电线使用期间未架高，提醒38条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员未执行 | 人的原因 | 现场整改 | 人员开晨会单独说明 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/23 19:43:10 | 2026/7/24 15:15:41
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-205 | 16：26，04橱两个未使用的磁力搅拌器未断电，提醒95条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | 操作人员反应处理完未及时拔下设备电源 | 人的原因 | 未使用设备已经拔下电源 | 处理完毕的反应设备，及时拔下电源 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/23 19:41:40 | 2026/7/24 9:27:11
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-307 | 14：00，实验室人员在07橱分装EDCI（EHS重点关注化学品）未张贴象形图标识，已现场提醒。低风险71条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 人员分装皮肤致敏物料未按要求张贴标识牌，安全意识淡薄 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，制度重申 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS12947-高寒 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/23 19:39:55 | 2026/8/4 15:24:56
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-101 | 21：15，06橱加热反应体系冷凝水未打开，已现场联系值班人员处理。提醒8条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS0659-王金泉 | 否 | 未仔细检查冷凝水开关状态 | 人的原因 | 当场整改 | 后续使用冷凝管投实验先打开冷凝水再进行后续实验 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS11388-马海峰 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/23 19:38:09 | 2026/7/24 9:46:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 21：00，每日安全确认管理确认和一线确认未签字。低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13005-郑云龙 | 否 | 实验室负责人、最后离开人员未签字 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，认真复核，重申制度 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS13005-郑云龙 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/23 19:36:15 | 2026/7/24 9:45:50
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14 投用正丁基锂40ml，投料前,中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04 投用甲基溴化镁30g，投料中,后进行检查操作规范落实人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416实验室 | 416-09 投用硼氢化锂四氢呋喃溶液100ml，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08，投用异丙基氯化镁19g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-11，投用双三甲基硅基胺基锂投料733g，投料中进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 734,735,736实验室 | EHS重点关注化学品包装标签完整无腐蚀，字迹清洗，二级防护到位，储存区域粘贴警示标识；并将风险告知卡化学品一栏划至高风险 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3063-申艳春,AMM3066-王慧东,AMM3255-张峻 | ALS5909-王杰,AMM3063-申艳春,AMM3066-王慧东,AMM3255-张峻 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/21 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14投用正丁基锂60ml，投料前,中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/21 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 617实验室 | 617-03投用正丁基膦投料0.73g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08投用异丙基氯化镁12g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-05投用异丙基氯化镁24g，投料中进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 设备设施 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14 投用正丁基锂30ml，投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04 投用甲基溴化镁130g，投料后进行检查操作规范落实人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-10，投用硼氢化锂四氢呋喃溶液66g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-11，投用双三甲基硅基胺基锂1466g，投料中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08，投用异丙基氯化镁20g，投料前,中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 519实验室 | 519实验室储存酸性受控化学品的白钢架子已腐蚀，污染包装袋子，需更换包装，并沟通物业除锈刷漆 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 因时间长，酸性柜子受酸性受控品腐蚀，进而污染包装袋子 | 设备设施原因 | 已沟通物业进行除锈刷漆，物料已更换包装袋 | 后期加强该方面巡查力度 | 0 | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/5 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/8/5 16:50:36
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 734实验室 | 734实验室碱性冰箱潮湿，叔丁醇钾四氢呋喃溶液包装滴水， | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 人员未及时将物料表面水清除 | 人的原因 | 及时将物料表面水清除，更换外包装 | 长时间不用的遇水发热物料及时退库或者报废 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/24 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/24 10:06:16
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 732实验室 | 原732实验室研究员连佳伟，工作调动至618实验室，但四氘铝锂2.0M四氢呋喃溶液未进行交接，目前项目已结束，但物料无人员管理长期储存未报废。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 联系原项目人清理 | 项目人搬离实验室需要，及时清理物料 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/8/4 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/8/4 14:41:22
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 现场检查415实验室防爆冰箱三乙基硅基氯硅烷,三异丙基硅基氯硅烷,叔丁基二甲基氯硅烷等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416实验室 | 现场检查416实验室防爆冰箱仲丁基锂正己烷溶液等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 417实验室 | 417实验室未储存受控化学品 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416实验室 | 416实验室-01通风橱储存叔丁醇钠,硼烷四氢呋喃等遇水易燃化学品，现场检查未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 418实验室 | 418实验室通风橱储存叔丁醇钠,硼烷四氢呋喃等遇水易燃化学品，现场检查未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 735实验室 | 现场检查735实验室736-13通风橱三乙基酰氧基硼氢化钠等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 733实验室 | 现场检查735实验室733-20， 3m异丙基氯化镁四氢呋喃溶液，正丁基锂等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 619实验室 | 现场检查619实验室碱冰箱，三仲丁基硼氢化里的四氢呋喃溶液，叔丁醇钾等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 618实验室 | 现场检查618实验室618-21，叔丁醇锂，叔丁醇钾等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 617实验室 | 现场检查617实验室617-07A，三乙酰基硼氢化钠，等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 515实验室 | 现场检查515实验室乙醇钠20%乙醇溶液,叔丁醇钾，等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 516实验室 | 现场检查516实验室氢化钠,甲醇钠等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 现场检查515实验室正丁基锂己烷溶液,1M叔丁醇钾四氢呋喃溶液,叔丁醇钾等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃物料安全检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 518实验室 | 现场检查515实验室三乙酰氧基硼氢化钠,双三甲基硅基氨基锂,甲醇钠,三乙酰氧基硼氢化钠等遇水易燃类化学品储存，未见异常 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 19:30:40 | 2026/7/23 19:30:40
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-87房间、CMM-402-R02使用状态与标识、记录状态均一致 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-27房间内正在进行9470项目体系脱盐操作，与标识、记录状态一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员王冰承接CKo148943-01项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点,，现场操作人员正在进行二次浓缩后体系过滤，但上一步记录注射用水批号未及时书写，了解过滤完后使用注射用水洗涤，然后取样待结果合格后进行收料，当班操作清晰。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 询问操作人员是想后续一块填写记录 | 人的原因 | 已告知操作人员及时书写记录 | 告知操作人员操作后需立即书写记录，避免遗忘 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员尹亮承接CKo129470-02-03-02项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点，操作人员正在进行体系脱盐操作，对后续操作不够清晰，认为脱盐后继续进行脱盐操作，实际为带取样结果后，根据结果进行二次浓缩或脱盐操作。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未仔细阅读MOR，根据经验进行项目操作 | 人的原因 | 已当场对操作人员进行培训，仔细阅读MOR后再进行操作 | 对车间人员强调，任何操作前需核对MOR | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP011蠕动泵使用前checklist及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-ISO01隔离器收料前checklist已及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 物料清洁、消毒执行 车间人员戴显达穿洁净服在D级区物流通道走到非D级区一端，项目转移组人员韩腾在外围走到D级区一端 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物流通道消毒执行未按规定进行 | 人的原因 | 对以上人员上报奖惩 | 对车间人员行为规范进行强调，违反进行奖惩 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 设备齐全、记录完整，物料管理 孙晨阳，高珈琦，李友峰三人将纯化间、缓冲间门一起打开传递10L空桶，我在参观通道窗口指向门，三人意识不到我的用意，继续开着两扇门继续传递空桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 传递转移物品时为图方便直接将缓冲间通向房间和走廊的两道门打开 | 人的原因 | 对以上人员上报奖惩 | 对车间人员进行培训，禁止在转移物品时同时开两扇门 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 黄天宇带领李智伟计划对FDr08冻干间消毒，准备消毒液进缓冲间时，李智伟站到D级区分界线内部，车间现场人员对FDr06更换75%乙醇消毒液时，人员也站到D级区分界线线内部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员缓冲间D级区内外部意识不足 | 人的原因 | 已对当事人再次强调D级区微生物控制管理要求，同时要求当事人针对这两个缓冲间分界线靠外 | 人员操作不便进行上报解决，并需要排查其他缓冲间 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 8943项目OR第45页操作5，PH计编号空白未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 书写不认真、漏写 | 人的原因 | 已通知操作人员进行填写 | 对车间人员进行培训，书写记录时须认真，减少漏写 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 经核查，9470项目空白针和第1针制备前，操作人员孟祥鑫按照要求进行每针前CK检查 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-12房间空桶整齐摆放于货架，物料状态滑动至“空桶” | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-12房间内暂存样品已单独存放且使用隔离带进行隔离，货架上空桶已按照未除热源、除热源中、已除热源分开存放，配置后溶液与配件已分类存放，但存在部分货架标识与物品不一致的情况。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员摆放物品时未及时滑动相关标识 | 人的原因 | 已告知现场人员进行整改 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-03现场暂存配件、管路已使用PP槽暂存，但地面上存在使用过的拉扣与塑料袋未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 清理现场时不认真 | 人的原因 | 需将现场使用过的拉扣、塑料袋进行清理 | 对车间人员进行培训，清理现场时需仔细 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-35现场无项目操作，暂存体系已使用隔离带进行隔离 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-31房间内正在进行8279项目合并组分操作，空桶存放无问题，但操作现场物品摆放未留出人员通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场空间有限，物品摆放不够合理 | 人的原因 | 需重新整理现场 | 对车间人员培训，操作时留出人员通道 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员谢敬磊承接CKo148943-01-03-02项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点,，现场操作人员正在使用配置好的流动相A溶液稀释样品，样品稀释后进行走空白操作，操作人员已提前开始进行系统运行前checklist，当班操作清晰。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 操作人员戴显达承接CKo128279-01-03-01项目，询问现在进行哪个阶段？下一步操作及控制点，操作人员正在进行合并组分操作，使用蠕动泵进行转移，但checklist未及时书写，了解后续操作为取样称重待结果，期间可以配置NaOH溶液，当班操作清晰。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员接班时正在进行操作，未及时书写记录 | 人的原因 | 告知其操作后及时书写记录 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-HPPC02流动相转移前checklist及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP006蠕动泵使用前checklist已及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP010蠕动泵使用前checklist未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作时未及时书写记录 | 人的原因 | 已告知现场人员进行整改 | 对车间人员培训，需及时书写记录 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-AKTA03现场除热原的空桶摆放整齐，标签粘贴规整，绿色的标签能够完全覆盖，培训有明显效果 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 回顾人员操作流程，对于基线归零，纯化过程基线判断，相对基线500-1500mUA理解和MOR一致，能够正确说明制备流程和异常判断方式 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CKo129470-03-03-01和CKo147537-01-02-02OR记录中培训签到表，D级区班长均未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目开始前培训签到表未及时进行签字 | 人的原因 | 需要在项目进车间时，自己优先培训项目相关信息 | 对车间人员进行培训，及时签署培训签到表 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CKo147537-01-02-02项目已进行冻干OR记录中Ins5&7&11空余的接收容器除热原，磷酸二氢钠溶液配制，纯化组分模拟合并记录，已可以确认不再使用，记录仍处于空白中 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 不涉及后续操作的空白记录未及时处理 | 人的原因 | 已安排生产经理处理以及沟通项目组处理空白记录 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 19:23:06 | 2026/7/23 19:23:06
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5291-王雨虓 | 620实验室 | 620-08，投用异丙基氯化镁20g，投料前,中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5291-王雨虓 |  |  | 2026/7/23 19:19:11 | 2026/7/23 19:19:11
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5291-王雨虓 | 415实验室 | 415-14 投用正丁基锂30ml，投料前进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5291-王雨虓 |  |  | 2026/7/23 19:19:11 | 2026/7/23 19:19:11
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5291-王雨虓 | 415实验室 | 415-04 投用甲基溴化镁130g，投料后进行检查操作规范落实人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5291-王雨虓 |  |  | 2026/7/23 19:19:11 | 2026/7/23 19:19:11
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5291-王雨虓 | 620实验室 | 620-10，投用硼氢化锂四氢呋喃溶液66g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5291-王雨虓 |  |  | 2026/7/23 19:19:11 | 2026/7/23 19:19:11
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 遇水,遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5291-王雨虓 | 620实验室 | 620-11，投用双三甲基硅基胺基锂1466g，投料中,后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5291-王雨虓 |  |  | 2026/7/23 19:19:11 | 2026/7/23 19:19:11
2026/7/23 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波,ABT0552-赵晓岚 | 226实验室 | 1.5 mL离心机和水浴锅的使用登记表用完后未及时打印 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0404-王紫怡,ABT0238-魏玉娟 | ABT0568-张学文 | 否 | 使用人员和5S负责人意识不强，未及时检查登记表使用情况 | 人的原因 | 由5S负责人及时打印新的登记表 | 使用人员在登记时及时提醒5S负责人补充新的登记表，5S负责人定期检查登记表使用情况 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0568-张学文 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 18:02:03 | 2026/7/31 13:25:29
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-312 | 10：41，靠近冰箱的落地通风橱立柱缺口需要封堵。（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS2286-袁龙 | 否 | 原位置插座拆除后，空位被遮挡疏忽发现 | 设备设施原因 | 封堵缺口，装上插座（带保护盖） | 排查和要求传达 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/23 17:43:17 | 2026/7/24 16:14:42
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-307 | 10:29，刘少乐使用毛刷清洗玻璃仪器未佩戴工业级丁腈手套，仅佩戴一次性手套。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6199-刘姿宜 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员安全操作意识不足，并未重视清洗玻璃仪器风险 | 人的原因 | 立即佩戴绿色丁腈手套后再进行玻璃瓶清洗 | 放置丁腈手套在水池边，晨会及组会对实验室人员进行强调 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/23 17:34:44 | 2026/7/27 10:36:10
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-207 | 16：10，04通风橱存放50L镀锌铁桶溶剂为EA的馏分，且未连接静电卡子（低风险108、111条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ACT2261-温俊飞 | ALS1582-王福斌 |  | 物料临时存放，责任人未及时保证安全措施 | 人的原因 | 已经安排转移至公斤级存放 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ACT2261-温俊飞 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/23 17:17:52 | 2026/7/24 9:03:35
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 罐区 | 4#罐液位计上粘贴着已停用，现场液位计上有液位显示 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 由于前期检查罐内存放此类物料存在异议，故设定此标签 | 设备设施原因 | 去掉此标签，恢复正常使用 | 关注此类外部检查提出问题，确定合规解决方案 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/8/9 15:28:06
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 罐区 | 罐体降温缺少定期测试，建议增加 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 维保内容存在不足，人员识别不足 | 方法原因 | 将此测试增加在每年的消防维保工作内容中，每年测试 | 后续此类消防应急的设备设施，参考此问题，完善日常管控 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/8/9 15:27:52
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 罐区 | 活性炭箱门损坏无法关严，需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 门折页外部锈蚀损坏 | 环境原因 | 将折页临时修复恢复门正常关闭 | 日常更换活性炭时进行门折页检查，及时维修维护 | 0 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/8/3 14:54:19
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 罐区 | 罐体上方防爆轰阻火呼吸阀一侧使用塑料阀门堵密封，需更换为盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 新安装未完善 | 设备设施原因 | 逐步进行盲板安装 | 后续设备安装中考虑完善措施 | 1500 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/8/3 14:54:41
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 罐区 | 北侧洗眼喷淋漏水，但检查标签显示合格，需注意消防设施检查真实性 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 喷淋固定螺栓松动 | 设备设施原因 | 已将故障洗眼喷淋维修完毕 | 检查其他洗眼喷淋未发现同类问题，要求检查人员在检查时需要开启阀门进行试验确认合格后方可进行检查标签填写。 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/7/24 16:20:45
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 罐区、焚烧车间、污水站、RTO | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,FX2532-朱振兴,FX2534-李超逸 | 污水站平台 | 污水站固定灭火器被作业挪用 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 灭火器选用错误 | 方法原因 | 已将灭火器收回原位并放置专用承包商施工和监护用灭火器。 | 在班前会上要求禁止使用车间固定区域灭火器用于动火作业监护。 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 17:06:11 | 2026/7/24 16:20:59
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 电气设备专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-305 | 01、02通风橱使用电气设备，但电线未架高，也没有安装架高的卡子或挂钩（提醒38条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：吴超，李俊锋 1号和2号通风橱之前闲置，近期启用后未及时粘贴挂钩 | 人的原因 | 已粘贴挂钩 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/23 17:05:59 | 2026/7/24 9:20:05
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-21间，1200-F01、03、05、06压滤罐没有“特种设备使用标志” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 已沟通相关人员，流程已提交，标志还未下发 | 对相关人员进行培训，根据设备使用需求提前提交流程 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/7/28 11:25:49
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-20间尾气管路标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未及时更换新版标识 | 人的原因 | 及时安排人员更换新版尾气管路标识 | 对相关人员进行培训，标识更新外订后及时更换 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:04:38
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-06防爆磁起、电气控制箱未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 新版标识外订还未到货 | 人的原因 | 到货后及时添加 | 版本更新后及时外订并添加 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/7/28 15:44:04
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-06间1213-R01反应釜旁放置使用后的手套未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用后未及时处理 | 人的原因 | 沟通现场人员将手套处理 | 对相关人员进行培训，使用后的手套需及时处理，避免物料暴露 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:04:54
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-04间钢平台表面及电子称表面有较多锈迹，需排查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 下雨渗漏雨水导致钢平台表面及电子秤表面被腐蚀 | 设备设施原因 | 及时安排人员除锈 | 联系相关人员排查原因并检修漏点 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:05:10
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 四层3#楼梯间”必须握住扶手标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 已沟通EHS确认无需更换 | 人的原因 | 已沟通EHS确认无需更换 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:05:26
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 三层消防疏散图粘贴位置不当导致疏散路线与实际相反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在粘贴过程中疏忽导致 | 人的原因 | 已上报领导，沟通整改完成 | 疏散图做好后，相关责任人复核检查再粘贴 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:08:47
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 3-65间TCU控制箱按钮防护罩带有LOTO标志，需要去除标识“非LOTO情景下，使用了LOTO的锁具”此项为客户审计整改项 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在添加防护罩时未能正确识别 | 人的原因 | 及时去除标识 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:09:07
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 三层4#楼梯消防水管路标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员未及时更换新版标识 | 人的原因 | 及时安排人员更换为新版标识 | 对相关人员进行培训，标识版本更新后及时外订更换 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:09:23
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 2-44间夹层防护网脱落，需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 施工人员进夹层后未及时恢复 | 人的原因 | 及时恢复防护网 | 监护人作业结束后对现场进行恢复 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:09:40
2026/7/23 | 专业性排查 |  | 重大隐患专项排查&标牌标识专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼2层 | 2-90间1211-R01-TCU01安全阀隔离阀未全开，需要锁开管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 校验人员校验安全阀后未及时全开，并锁开 | 人的原因 | 安排人员将安全阀全开并锁开 | 对相关人员进行培训，校验后需将安全阀全开并锁开，同类排查其他安全阀情况并整改 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/23 17:00:24 | 2026/8/4 14:09:56
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 10号通风橱反应体系密闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 人：操作人员（杨淼）防密闭意识欠缺，项目主管（赵全刚）巡查不及时，未能及时发现并改正； 操作/设备：此次密闭实验主要是投完反应后，双排管氮气阀门忘记打开（仍处在关闭状态）造成体系密闭，操作人未完全按照双排管的操作步骤使用。 | 人的原因 | 已现场整改，已对操作人员进一步培训，并对团队其他人员再次贯宣体系密闭相关问题 | 后续实验室双排管所有氮气管路要求全部处于联通氮气状态，不允许人员擅自更改，并贴警示标识；双排管接四氟软管，软管另一端连接反应装置，闲置时在软管与反应装置连接端密封，防止造成氮气资源浪费。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/27 13:27:49
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 使用50L桶盛装有机废液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 1.物资保障与供需问题 实验室日常 25L 废液桶储备数量不足，操作人员收集废液时无合规容器可用，图方便临时启用 50L 桶盛装有机废液。 2. 人员培训不足 近期新入职人员较多，新员工未熟练掌握废液分类收集容器管理要求；老员工日常监督提醒不到位，对容器规格对应的废液类型规定记忆模糊。 3. 现场标识缺失、指引不足 废液暂存区域未清晰张贴容器使用细则（50L 桶 / 25L 桶适用废液类型区分要求），现场缺少直观提示，容易出现误用。 | 设备设施原因 | 1. 立即整改处置 将 50L 桶内盛装的有机废液转移至合规 25L 废液桶内；清空后的 50L 桶按照规定仅用于后续水相废液收集，桶外张贴醒目标识，严禁再次装入有机废液。 2. 全面排查 对实验室所有废液收集桶逐一核查，核对容器规格与盛装废液种类，建立问题台账，发现同类违规全部当场整改。 | 1. 完善培训与宣贯 将废液收集容器使用规范纳入新人岗前必学内容，开展专项培训并考核；定期组织全员重温废液分类、容器选用管理要求。在废液暂存区开展案例警示。 2. 优化物资库存管理 设定 25L 废液桶最低库存警戒线，建立定期申领机制，保障有机废液收集容器持续充足供应，从源头杜绝 “无桶可用临时替代” 现象。 3. 强化现场可视化管理 在废液暂存区域张贴标准化告示牌，清晰注明：50L 桶→仅限水相废液；25L 桶→可收集有机 / 水相废液，可循环返桶；不同规格废液桶采用标识贴纸区分。 4. 规范空桶循环管理 建立 25L 空废液桶回收、清洗、验收台账，保障循环桶周转顺畅，提升容器利用率，缓解容器供给压力。 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/27 10:28:27
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 天平电源线破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 人员因素 实验室新进人员较多，人员流动大，部分新人设备操作规范不熟悉；天平周边操作频繁，取放样品、挪动容器时易拖拽、碾压电源线；日常作业缺乏爱惜线缆意识，随意拉扯、挤压电线，长期反复机械损伤造成外皮破损。 现场环境与布局因素 天平台面布线杂乱，电源线未固定收纳，线缆裸露散落在操作台边缘，易受压、磕碰；线缆缺少防护套管，长期与硬质台面边角摩擦加速绝缘层老化破损。 | 人的原因 | 1.立即隔离所有电源线破损的天平设备，悬挂故障停用标识，暂停使用，杜绝带病运行，防止漏电、短路触电风险。 2.完成全实验室天平及所有仪器设备电源线全面排查统计，建立《破损电源线问题台账》，记录设备编号、破损位置、破损程度。 3.根据台账完成整改：电源线破损直接更换全新合规电源线。 整改完成后逐一复查验收，确认所有设备线缆完好、无破损，留存检查及整改照片，形成闭环记录。 | 1.完善培训教育 将仪器电源线安全防护纳入新员工入职培训、定期安全复训内容；明确仪器使用规范：禁止拖拽电源线、禁止重物碾压线缆、禁止硬拉扯插头；结合本次隐患开展案例警示教育。 2.优化现场布线管理 统一规范天平及实验设备布线，使用理线夹、线槽固定电源线，避免线缆悬空、搭在台面棱角处；长期固定使用的仪器线缆加装耐磨防护套管，减少摩擦损伤。 3. 完善巡检标准 修订实验室日常设备巡检清单，增加电源线、插头绝缘外观专项检查项；每日岗位自查 + 每周实验室综合巡查，发现线缆老化、破损第一时间上报处理。 4. 建立定期维保机制 每季度开展实验室仪器电气附件专项检查，对使用年限较长的电源线进行预防性更换；建立仪器电气配件更换台账。 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/27 10:17:50
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 周一、周三未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员签字确认 | 人的原因 | 重新分配人员对于实验室巡查 | 对于人员培训，做好工作安排 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:49:16
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 吴越友能力矩阵未更新，且在实验室内袖子上拉，导致小臂皮肤暴露 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 新员工培训不到位 | 人的原因 | 当场整改 | 加强新员工的培训 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:52:19
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 四氢呋喃分装后标签危害性说明未正确选择，洗瓶标签书写不规范 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员意识差，物料信息的规范性差 | 人的原因 | 现场整改 | 以此为案例，对于全员进行培训 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:54:06
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 06号通风橱体系密闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 新员工，操作不规范，双人复核未做到有效复核 | 人的原因 | 现场整改 | 加强新员工培训，做好绑带人员的责任 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:55:37
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 15#通风橱投常压氢化反应，现场无氢气检测器，操作规范未签字，投料未报备 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员安全操作不规范 | 人的原因 | 现场整改 | 以此为案例，对于全员培训 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:56:54
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 20号通风橱引风关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 之前通风橱断电，重启后未及时开启 | 设备设施原因 | 现场整改 | 以此未案例，对于全员培训 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/23 20:58:15
2026/7/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-303 | 溶剂柜静电校验过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM2666-张子渊 | AMM2666-张子渊 | 否 | 未明确定期检查责任人 | 人的原因 | 报修电工进行检查更新 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2666-张子渊 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/27 11:32:49
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 236 | 防火溶剂柜溶剂超量 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 当天以及第二天的固相合成实验较多 | 物料原因 | 及时消耗掉实验室存的溶剂 | 对固相合成实验进一步调整，避免同时用大量的溶剂 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/23 16:59:59 | 2026/7/30 12:07:09
2026/7/23 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 空调机房 | 保温开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 15:56:16 | 2026/7/29 17:20:05
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 75%酒精喷壶放置在电气设备旁 正确做法：75%酒精喷壶存放位置须远离电气设备 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 75%的酒精塑料喷壶，放在pH电极旁边，无暴漏风险。自评无安全隐患。 | 方法原因 | 根据EHS建议，放置远离pH电极。 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 15:39:39 | 2026/7/27 9:00:47
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 123实验室 | 操作台面盛有液体的洗瓶未张贴标识 正确做法：盛有馏分、物料、化学品等的容器须张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 操作人员5S意识不足，5S负责人巡查不到位 | 人的原因 | 立即整改，张贴标签 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 15:36:43 | 2026/7/27 9:01:12
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 洗眼器喷头防尘盖未盖 正确做法：洗眼器喷头防尘盖保持关闭，防止灰尘堵塞喷头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 15:34:26 | 2026/7/23 15:34:26
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 人员拉通风橱挡风玻璃意识薄弱 | 人的原因 | 组会强调 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 15:32:25 | 2026/7/27 9:02:38
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 239-01 | 多个超净台使用的电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0454-苗青沛 | ABT0454-苗青沛 | 否 | 人员操作不当，使用超净台时未将电源插头牢固，存在安全隐患。 | 人的原因 | 将电源线插头插紧，禁止虚接。 | 晨会强调 | N.A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/23 15:30:27 | 2026/8/3 15:34:22
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 235实验室 | 超声仪使用的电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0264-张琪,ABT0549-王艳君 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已处理 | 已通知大家注意操作规范 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0162-易梦凡 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 15:28:53 | 2026/7/29 14:52:32
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 428实验室 | 摇床使用的电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0014-ABT0014张艳 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 人员操作时插头未插紧 | 人的原因 | 晨会对人员进行培训 | 无 | 无 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0014-ABT0014张艳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/23 15:26:48 | 2026/7/27 9:02:57
2026/7/23 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | 4车间后处理区域 | 上下楼梯标识损坏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ALS4648-高阳 | ALS4648-高阳 | 否 | 人员抓握导致磨损 | 人的原因 | 重新更换标识 | 定期排查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS4648-高阳 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/23 15:20:46 | 2026/7/31 13:25:50
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 防爆磁力启动器2“有电危险”标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 天气原因导致脱色 | 环境原因 | 对脱色标签进行更换 | 检查发现有脱色情况，及时更换 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/7/24 17:28:11
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 静电消除器缺少设备设施标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | N/A | 方法原因 | 重新制作标识 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/7/24 17:28:28
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 应急药品箱逾期未校验 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员点检时未进行 | 人的原因 | 对药品箱进行点检 | 对检查人员进行强调 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/7/24 17:28:47
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 库房 | 静电消除器缺少设备设施标签，需进行同意排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识需外做，未及时更新 | 人的原因 | 标识到货后进行张贴 | 联系供应商加快进度制作 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/3 11:09:32
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 推车式灭火器管路盘放杂乱 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 马红伟，李树林 | 人的原因 | 以进行整理 | 对人员加强培训，日常巡检后盘好在罩罩子 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:11:12
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30号库 | 叔丁醇钠危险标签破损严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识时间太久，长期磨损脱落破损 | 人的原因 | 更换新标签 | 定期库管员进行巡查，对破损标签及时更换 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:10:59
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 排风口无引风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员检修未启动 | 方法原因 | 启动排风 | 日常检查发现送排风未启用的及时启用，确保送排风正常 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:10:43
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 自来水管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识需外做，未及时张贴 | 人的原因 | 标识外做，到货后张贴 | 催促供应商抓紧时间。 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:11:54
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号库 | 洗眼器逾期未校验 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 洗眼器每周三定期检查，该人员并未及时完成 | 人的原因 | 及时填写 | 早会进行培训传达，到岗位第一时间完成点检 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:14:13
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号库 | 地面积水未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 旁边紧邻冷库，夏季温度高产生冷凝水。 | 环境原因 | 已经行擦拭整改 | 铺设吸附棉，每日安排专人进行卫生清理 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:14:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 10号库 | 普通垃圾箱中丢弃沾染物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 日常人员 行为不规范 | 人的原因 | 垃圾桶满时清空，沾染物放到指定的沾染物垃圾桶 | 对人员加强培训，早会进行传达，沾染物放到指定垃圾桶内 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:15:20
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库 | 货物超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 物业人员操作意识不足，以强调 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:12:25
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库 | 消火栓禁止遮挡标识需重新张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 粘贴不牢固，已完成 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13112-樊洁玉 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/2 16:13:16
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 缓冲垫破损掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 日常叉车出入库缓冲垫破损 | 环境原因 | 重新修复坡道 | 待概算审批后进行施工，对坡道重新修复 | 2000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/7/28 17:36:14
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 垃圾站 | 门未上锁处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS2041-张晓雷 |  | 张晓雷 | [5 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/7/23 9:09:36
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库前装卸区 | 外库卸货的溶剂桶胀桶，现场人员已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 天气较热，室外已防止在阴凉处，且进行放气 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/23 9:09:36 | 2026/8/1 11:12:53
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间2722连续化防爆溢出管路连接到反应釜上，拆除后末端没有盲板 现场已沟通赵岩添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 设备检维修人员拆除设备期间未及时对防爆溢出管路盲堵 | 人的原因 | 现场已沟通进行盲堵 | 后续拆除及时盲堵 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/31 13:25:00
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层外包人员关振兴在更换管道时踩在接收罐体上未系安全绳现场叫停告知赵鲁整改。没有监护人监管。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 否 | 外包人员无安全意识 | 人的原因 | 培训，告诉佩戴劳动保护 | 配备五点式安全带 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 11:20:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二层407-R15釜下口法兰有液体渗漏，已现场告知黄伟整改。 七车间二层407-R20釜下口末端盲板有液体渗漏，已现场告知黄伟整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 | 否 | 螺丝松动 | 人的原因 | 紧固法兰 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 11:18:54
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层407-R10下口末端有液体渗漏已现场告知秦聪聪处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动，法兰未完全禁锢 | 人的原因 | 紧固法兰 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 11:23:38
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 管廊废液管路有液体撒漏，已告知杜成文进行整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 方法原因 | 车间发现后第一时间进行处理紧固 | 使用前检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 11:21:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层407-R12下口水相分液管理法兰有液体渗漏，已现场告知闫炜程 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动，法兰未完全紧固 | 人的原因 | 紧固法兰 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 11:22:44
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二层粉料间门口消火栓箱损坏，已告属地人员。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场查看正常开关 | 方法原因 | 现场进行检查 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/29 2:00:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层102-R15旁F13压滤罐与F12压滤罐连接处的氮气管路没插紧，有氮气溢出，现场告知黄明哲处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 气源三通从插口处脱落 | 方法原因 | 现场重新插回起源三通上 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/29 2:01:07
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层102-R02釜下口的压滤罐收料口盲板处有少量四氢呋喃渗漏，现场告知孙壮整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 收料口紧固不到位出现法兰滴漏 | 设备设施原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/31 13:31:32
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间二层103-R27釜下口Tr01储罐液位超上限，已现场告知属地人员。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位超上限 | 设备设施原因 | 液位计卡顿，已修复 | 液位计卡顿，已修复 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/31 13:31:56
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间101-r21反应釜下口，Tr04储罐氮气管路损坏，有氮气溢出，已告知赵磊整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣漏气 | 方法原因 | 位置进行紧固处理 | 同类排查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 16:42:42
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层101-R17北侧101-STR002储罐液位超过液位上限，现场告知张九衡处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计故障 | 设备设施原因 | 现场进行处理完成 | 批次结束后进行拆洗检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 16:43:30
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层101-R25釜下口Tr01储罐真空管路盲板静电跨接脱落，已告知属地人员处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 更换完毕 | 安排车间整体排查，人员强调安装标准 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 16:43:54
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间2楼Ce03离心机旁Tr01接收罐的液位计没有上限标识，已现场告知王宇航。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标识缺少 | 方法原因 | 已现场补充粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/26 19:27:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三层R25釜上口连接的聚乙烯管路法兰处有酸性水相渗漏，管路有打压试密标识，已现场告知郭文旭整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰变径处使用中出现松动 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕已不渗漏 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/26 19:27:28
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-R35下口聚乙烯管路缺少堵头 一车间二层101-Tr36上聚乙烯管路缺少审批单 一车间二层101-R32-Tr01上聚乙烯管路无任何标签 一车间二层101-R29下口聚乙烯管路缺少审批单 一车间二层101-R28下口聚乙烯管路缺少审批单 一车间二层101-R27-Tr01上聚乙烯管路无任何标签 一车间二层101-R25下口聚乙烯管路缺少审批单 一车间三层101-R12下口聚乙烯管路缺少试密标签 一车间三层101-R29釜上聚乙烯管路缺少标签&从蒸馏管路空洞穿层 一车间三层11-R31上聚乙烯管路缺少审批单 一车间三层101-R33釜上聚乙烯管路无任何标签 一车间三层101-R34釜上聚乙烯管路无任何标签 一车间三层101-R24釜上聚乙烯管路缺少审批单 一车间三层101-R19釜上聚乙烯管路缺少打压试密标签 一车间四层101-R18聚乙烯管路从蒸馏管路空洞穿层 一车间四层101-R01釜上聚乙烯管路无任何标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 添加不及时， | 方法原因 | 沟通生产经理进行添加 | 对生产经理进行谈话，后续管路安装后第一时间进行添加完毕，同类出现将奖惩 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/28 17:58:12
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R24下口聚乙烯管路缺少审批单 二车间二层102-R23下口聚乙烯管路打压试密标签过期 二车间二层102-R21下口聚乙烯管路缺少审批单 二车间三层102-Tr019上聚乙烯管路断开，断口处缺少盲板 二车间三层102-R21釜上聚乙烯缺少审批单 二车间三层102-R15釜上聚乙烯管路缺少标识&管路从蒸馏管路空洞穿层 二车间三层102-R12-Tr01上聚乙烯管路打压试密标签过期 二车间三层102-R25釜上聚乙烯管路打压试密标签过期 二车间四层102-R02釜旁聚乙烯管路打压试密标签过期 二车间四层102-E04-Tc01旁聚乙烯管路穿墙处缺少护套 二车间四层102-R13釜上聚乙烯管路无任何标签 二车间四层102-R14釜上聚乙烯管路无任何标签 二车间四层102-R08釜旁聚乙烯管路缺少护套 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 聚乙烯管穿墙缺少护套 | 方法原因 | 管路增加护套 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/28 17:59:52
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R17下口聚乙烯管路缺少审批单 三车间二层103-R17-Tr01上聚乙烯管路缺少审批单 三车间三层103-R23釜上聚乙烯管路缺少审批单 三车间三层103-R08下口聚乙烯管路（多条管路）缺少打压试密标签 三车间三层103-R13下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少审批单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/28 18:00:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层407-R15下口聚乙烯管路无任何标签 七车间二层407-E04-Tr01旁聚乙烯管路缺少审批单 七车间四层407-R10釜上聚乙烯管路缺少审批单 七车间四层407-R05釜上聚乙烯管路无任何标签 七车间三层407-R10下口&侧口聚乙烯管路无任何标签 七车间三层407-R17旁聚乙烯管路缺少审批单缺少试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 新连接管路，未及时挂签 | 人的原因 | 新连接的管路及时挂签 | 告知生产经理及时安排挂签 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/28 18:00:12
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 工程部 | 监控发现6车间施工人员吊装口临边作业，人员徒手拉扯吊物，人员将安全带挂钩悬挂在护栏上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/23 8:41:20
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间四层R12釜加料车手套破损，已告知许航处理。 七车间三层R24釜加料车未通尾气。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 手套使用批次太多 | 人的原因 | 手套套用前检查是否完好 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/25 18:40:04
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 七车间 | 七车间三层8397项目MTK002罐尾有物料渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺丝松动 | 人的原因 | 紧固法兰 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/25 18:40:16
2026/7/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/22/2026，06:10七车间三层人员投料过程中才想起进行静电阻值的检测 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 告知当事人，检测阻值 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:02:21
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 实验室 | FH07通风橱5423项目过夜反应涉及危化品：叔丁醇钾现场缺少警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | 否 | 危化使用未按按操要求检查和补充GHS标识，谈话反馈忘记增加 | 人的原因 | 现场补充完毕 | 群内通报受控化学品操作要求，出现未按要求执行的上报奖惩 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:03:02
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层R25接收罐上氮气管路减压阀显示压力大于上限标识需重新设定已告知李发友 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀故障 | 设备设施原因 | 现场进行维修 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:03:28
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R16接收罐液位计有显示罐上氮气阀门关闭状态 三层R22釜接收罐上氮气阀门关闭状态 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场调整氮气保护 | 方法原因 | 现场整改氮气保护未开启的设备 | 每日对车间氮气保护进行检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:04:25
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 四层R13釜常压浓缩釜上氮气管路球阀关闭状态已沟通王福坤开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气保护未开启 | 设备设施原因 | 增加氮气保护 | 增加氮气保护 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:03:54
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 二层Ce02离心机母液接收罐未进行氮气保护沟通周艳江开启氮气阀门 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 告知班组开启氮气保护 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:04:50
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R11釜旁氮气软管三通一端开口漏气 一车间四层R15釜旁氮气管路阀门15处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 缺少生料带微松动 | 设备设施原因 | 现场进行重新处理 | 对安装人员进行强调，安装后开启检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:27:43
2026/7/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R28釜下口旁氮气穿层管路针型阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 针形阀漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:28:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间二层T008搪瓷罐氮气保护未开启，现场开启后氮气流量计浮子无变化，需进一步排查确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 安装过紧，浮子卡住 | 人的原因 | 重新安装 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:28:16
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间三层R24釜冷凝器C01向接收罐R24Tr01转移的管路连接处有四氢呋喃渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 冷凝器太冷，管路热胀冷缩 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:28:38
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层人员拆卸更换管路未佩戴呼吸防护，已现场叫停告知 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:29:17
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R12下口连接压滤罐掏罐过程罐未连接静电线一告知三方人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接地脱落 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 对班长进行强调，三方操作前进行检查关注 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/24 18:05:16
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R12釜8389项目使用的PLC粘贴的设置清单上项目号为1006项目填写错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 粘贴错误 | 方法原因 | 沟通生产经理进行更新 | 沟通生产经理对设备使用前进行检查复核 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/31 17:45:23
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层R02釜下口连接压滤罐未使用罐内有压力掏料口法兰处渗漏已告知包雪松排压处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰口渗漏 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕 | 发现渗漏及时处理，对班组人员进行要求 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/31 17:46:24
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放07/22/2026,14：23，一车间二层操作人员违规登高登高梯上叠放三步梯且人员迈到管路上未佩戴安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 登高工具使用车间专用升降车， | 责任人进行批评加入奖惩 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:29:34
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 监控回放07/22/2026，14：29七车间二层人员拆卸釜下口管路时未佩戴合适PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 告知拆卸应佩戴劳保 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:41:20 | 2026/7/27 17:29:49
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 7号楼姜东勇对岗位职责、岗位风险及应对措施不熟悉，请属地加强培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 掌握不充分，未及时提交手抄稿 | 人的原因 | 对人员批评教育 | 和姜东勇单独谈话，抄写操作规范 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:14:51 | 2026/7/27 19:36:53
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 8号楼甄立风对岗位职责、岗位风险及应对措施不熟悉，请属地加强培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，未掌握本岗位职责和风险 | 人的原因 | 重新进行培训 | 定期开展培训 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:14:51 | 2026/7/25 4:19:39
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 9号楼王永振对岗位职责、岗位风险及应对措施不熟悉，请属地加强培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 9号楼王永振对岗位职责、岗位风险及应对措施不熟悉，加强培训，已安排进行抄写熟悉 | 人的原因 | 已抄写 | 传达 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:14:51 | 2026/7/25 4:19:18
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 60立罐区 | 60立罐区，应急药品箱粘贴的药品清单上碘伏、十滴水、黄皮肤等已过有效期 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 药品更换后未及时更新标识 | 人的原因 | 已将标识更新完毕 | 要求车间助工每月进行药品检查，更换药品后要及时更新清单 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/24 16:21:13
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R11釜上防爆溢出管路法兰处静电跨接断裂（19：57分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电跨接老化断裂 | 设备设施原因 | 已将R11釜防爆溢出管路法兰跨接重新更换并紧固完成。 | 预算采购静电跨接进行补充，对老化或状态较差的进行排查更换。 | 100 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/24 16:22:12
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层101-Tr44储罐液位计液位超过最高液位上限，液位计有断层（20：09分） | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 浓缩结束薄膜重组分罐回氮气排空后薄膜腔体少量液体排净后液位计超出最高液位上限，已安排放罐。液位排空时受气体波动影响液位计出现断层， | 人的原因 | 已使用强磁对液位计磁子进行恢复，操作人冷玉伟对液位异常检查处置不及时，价值积分处罚。并已将储罐水相放桶。 | 与车间人员进行强调，薄膜浓缩做好液位检查，避免出现超液位现象，工程师做好监管。 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/24 16:23:41
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R34釜旁氮气干燥塔上气源头处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气干燥塔丝扣连接部位松动，氮气少量渗漏 | 设备设施原因 | 已安排人员对干燥塔松动部位进行处理完毕 | 每日当班对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/28 15:20:51
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层有一桶101-E02浓缩出THF，物料标签无复核人员签字确认。操作人员王丹07-21-2026. | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员物料标签执行不到位，未沟通人员签字复核 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，物料标签已沟通复核确认 | 涉及跨属地物料使用前，做好物料复核确认，异常及时沟通处理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/28 15:20:20
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-Ce11离心机，尾气管路处使用胶带封堵，胶带处漏气有气味散出。已现场与孟宪航沟通处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 离心机尾气管线接头连接处密封不到位，少量气味逸散 | 人的原因 | 已安排人员对尾气管线接头连接处重新进行密封，满足使用要求 | 1.操作区域内发现异常气味，第一时间排查从根源处解决处理，严禁任何形式跑冒滴漏 2.沟通清洗班组加强设备准备安装标准，谁准备谁负责 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/28 15:19:46
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层压滤罐902-F018，接地线未连接。现场与操作人员李德强沟通连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备压滤罐清洗安装后接地未及时连接 | 人的原因 | 班组人员三层902-F018压滤罐连接接地线完成。 | 与设备组强调，设备准备后及时连接接地线，并做好设备完整性检查确认。 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/23 8:04:52 | 2026/7/24 16:23:57
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 实验室巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 327样品室 | 327样品室灭灭火器6月份未进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 灭火器检查遗漏 | 人的原因 | 对房间灭火器进行检查 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/24 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/24 10:06:38
2026/7/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 519实验室 | 519-20雷梓晗倾倒溶剂通风橱下拉不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 个人操作习惯，规范意识问题薄弱 | 人的原因 | 晨会集体学习此问题项目，重点强调。 | 重复发生上报奖惩。 | 无 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2905-焦兴斌 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/24 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/24 10:06:54
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 人员抽查检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 732实验室 | 询问王振岗位安全风险告知卡，岗位安全职责。岗位安全风险告知卡合格，岗位安全职责不合格 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 让相关人员数据岗位安全职责 | 定期培训，让相关人员数据岗位安全职责 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/30 9:38:03
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 人员抽查检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 732实验室 | 询问李尤岗位安全风险告知卡，岗位安全职责。岗位安全风险告知卡合格，岗位安全职责不合格 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 让相关人员数据岗位安全职责 | 定期培训，让相关人员数据岗位安全职责 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/30 9:38:20
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-21通风橱内，1样品小瓶未密封处置，且无信息标签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解样品为项目组点板稀释的少量产品，浓度比较低，使用后没有及时密封 | 人的原因 | 巡查发现后将样品处理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/8/2 7:15:42
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-03通风橱台面脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱负责人下班前没有彻底清理通风橱 | 人的原因 | 巡查发现后及时清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/8/2 7:16:00
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-16通风橱前，使用的循环机，出现液位亏损，电话联系储志强补充循环介质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 及时补充介质，注意介质液位。 | 设备设施原因 | 及时补充介质 | 及时补充介质，注意介质液位。 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/27 7:25:12
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-14 投用正丁基锂40ml，投料前、中、后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-04 投用甲基溴化镁30g，投料中、后进行检查操作规范落实人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 416实验室 | 416-09 投用硼氢化锂四氢呋喃溶液100ml，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-08，投用异丙基氯化镁19g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 617实验室 | 617-10，投用钯碳0.3g，投料后进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 遇水、遇空气易燃化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 620实验室 | 620-11，投用双三甲基硅基胺基锂投料733g，投料中进行检查，操作规范落实良好，人员掌握物料危害 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/23 7:26:56 | 2026/7/23 7:26:56
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 44库 | 44库内消火栓超期未点检，建议开展排查，检查消防设施是否点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 消火栓已于7月初完成点检，点检完漏填写记录 | 人的原因 | 补充点检记录，对库内所有消防栓灭火器的点检记录进行扩展排查 | 每月定期执行月度点检，避免漏写记录问题 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/28 14:31:56
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 37酸库东侧碱洗塔 | 巡查发现37酸库东侧碱洗塔液位超上限，建议及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 |  | 37酸库东侧碱洗塔液位正常，液位计超上限是由于液位计本身安装位置及高度限制造成 | 设备设施原因 | 此液位计为碱洗塔配套装置，需与设备部专门人员确认能否更换其他类型液位计 | N/A | N/A | 2026/11/30 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/5 16:49:47
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 27库 | 巡查发现，27库两瓶直接物料摆放在纸箱上有倾倒撒漏风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 两瓶物料为新拆封的快递的物料，实际收货收货人员当时正在上架，临时放置在纸箱上 | 设备设施原因 | 将两瓶试剂转移至低处摆放，并及时上架 | 对试剂收货人员培训，强调物料勿过高摆放，避免倾倒风险 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/10 11:04:50
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 32库 | 巡查发现，32库门口一桶EHS重点关注化学品异丙胺物料桶鼓包，已报废拉走，请属地人员调查反馈鼓包原因 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 属地日常自查发现胀桶且包装状态差，及时安排发起报废流程，流程审批后转移至危废库进行报废；经确认此物料为易挥发易胀桶物料，曾存放在常温溶剂库，查询供应商SDS储存条件无2~8℃要求，安设清单也包括常温溶剂库，其项目也无低温特殊要求 | 物料原因 | 此物料已报废，根据原因分析，无需采取纠正措施 | 对新到货异丙胺，属地日常注意检查此物料是否有胀桶情况，及时安排排气 | N/A | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/8/10 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/10 11:06:21
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 32库 | 巡查发现，32库存在纸箱，且阻挡泄露收集池，建议及时清走纸箱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 下大雨暂存报废试剂未清理 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/28 14:34:01
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧动力站 | 北侧动力站西侧紧急出口使用扎带扎住，紧急疏散情况下人员无法快速开启通行 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊 | AMM0066-唐磊 | 是 | 使用扎带无问题，之前已经确定过。使用扎带很容易将门打开，还可以控制人员频繁启用紧急出口 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/7 11:36:58
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧液氮塔 | 北侧液氮塔区域防水插座，防护盖板未闭合，防水功能失效。现场存在大量雾气，环境极易凝露，水汽进入内部有短路漏电风险，闲置状态盖板需要常态密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 液氮塔区域防水插座的防护盖板螺丝松动，未完全闭合 | 设备设施原因 | 联系电工重新固定防水插座的防护盖板，使其完全闭合 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/29 13:26:12
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 北侧动力站 | 北侧动力站二层走廊及三层走廊的应急指示标志灯具失电不亮，需进行维修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 跟维保现场查看，该线路上一处灯具短路故障导致保险烧坏一处 | 设备设施原因 | 已断电进行更换保险和灯具 | 加强巡查 | 150 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/29 13:26:39
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼901-R06-Tr01接收罐（未使用）尾气阀门未开启，接收罐处于密闭状态，现场已沟通当班副主任反馈接收罐未使用，已完成整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐尾气关闭，破真空中，已传达不适用及时开启阀门 | 设备设施原因 | 已开启 | 巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/25 4:18:55
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼903-R09后方物料转移管路缺少管路支架，搭在其他管线上导致管路其他支架损坏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架固定螺丝脱落，已安排进行紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/25 4:20:32
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼4层2车间702-R04下方尾气缓冲罐缺少盲板，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 尾气缓冲罐不作为压力容器使用，重视程度不足 | 人的原因 | 已添加 | 后续固定白钢盲板 | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/27 19:37:29
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼801-R04-Tr01接收罐翻板液位计断层，现场沟通当班班长反馈接收罐为空罐，液位计故障导致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用完浮子卡住，未回落 | 设备设施原因 | 已用强磁恢复 | 定期排查，使用重点关注 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/31 7:36:32
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼大生产 | 十二号楼三层连续化区域，3-43房间,FE-B12D-03-003与FE-B12D-03-004，七月份未点检（上次点检日期为06/20/2026），其中FE-B12D-03-004的塑封缺失（红色塑料棍），需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 经调查为连续化区域灭火器交接出现纰漏，此项后续由12号楼南侧厂房整体负责 | 人的原因 | 对灭火器进行检查 | 更新灭火器台账，避免出现漏检 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/2 7:14:53
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R82反应釜，安装取样管的管路，缺少静电跨接，需补充，已与唐海洋班长沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 82釜使用完毕后出现生锈，安排人员进行螺丝更换工作，更换完毕后操作人员未安装静电跨接 | 人的原因 | 安装静电跨接 | 严格按照要求执行静电跨接安装 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/8/2 7:15:13
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 702-CE02在线氧含量0，静电有效连接，操作人在场，现场无异常情况； 提问齐雷崇，张湛雷岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 提问新人张涛压滤罐掏料，收料静电要求，操作要点，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问刘权岗位风险及应对措施，回答良好； 提问邢春雨岗位风险及应对措施，回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼大生产 | 1205-ce02在线氧含量无异常，静电有效连接，操作人在场，现场无异常情况；提问唐海洋了解上卸料离心机开盖后确认销子上锁、链条已捆绑牢固；穿戴好劳保、收料铲子连接好静电 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问贾富国岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； 提问白剑波岗位职责、岗位风险及应对措施回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷嘉琪班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/23 7:15:10 | 2026/7/23 7:15:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：08 4号楼4-28间 300公斤电子秤称头防护罩缺失，正确做法：及时添加，防止被污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 检查人员在检查时遗漏 | 人的原因 | 已经将电子秤称头防护罩加上 | 强调检查人员在检查时应当仔细，检查结束后要复盘确认一下没有遗漏 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/23 21:20:07
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：35 4号楼四层医药箱下次检查日期未为07/21/2026，已逾期，及时进行检查，补充清单相应药品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 检查人员检查时遗漏了检查日期 | 人的原因 | 及时进行了检查并补充清单 | 教育检查人员应该按照标准操作规定去执行作业 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/23 21:19:51
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：47 4号楼4-17间 屋顶受限盖板未盖严，正确做法：及时恢复，避免影响房间压差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 已及时恢复盖板未盖严的情况 | 出现因环境导致无法正确按照标准操作流程来的情况应当及时上报解决 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/23 21:19:34
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 15：08 4号楼3-09间 配电箱开关缺少防护罩，正确做法：及时添加，与设备距离较近，路过容易误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-09间 配电箱开关缺少防护罩， | 人的原因 | 正确做法：及时添加，与设备距离较近，路过容易误碰 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/28 0:08:50
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/22/2026 10：12 4号楼4-45间 现场人员压滤罐取样操作完毕后脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱防化服，再摘取全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 要求操作人员在作业完毕以后应该先脱防化服，在摘取全面具 | 加强对工作人员的合规意识教育 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/23 21:19:11
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 11号楼4-39间，排风口缺少禁止遮挡标识，及时进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 外定标识到货添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/28 7:28:59
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼3-35间，R14反应釜物料管路法兰连接螺栓尺寸太小且未紧固，应露出2-3丝扣。需要及时更换合适螺。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装时未选择合适的螺栓且未紧固到位 | 人的原因 | 及时更换合适的螺栓并紧固到位 | 对相关人员进行培训，安装螺栓需露出2-3丝扣并紧固，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/1 7:24:27
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-02间，地面上有冷凝水，已沟通现场人员擦拭， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 设备使用过程中冷凝水滴落 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理 | 联系相关人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/28 7:28:42
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-11间，SY07合成仪手套箱为单O型圈固定，应使用双O型圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员清洗安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱需使用双O型圈固定，同类排查整改其他手套箱O型圈情况 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/1 7:24:12
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间，R14反应釜物料管路法兰连接螺栓尺寸太小且未紧固，应露出2-3丝扣。需要及时更换合适螺。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装时未选择合适的螺栓且未紧固到位 | 人的原因 | 及时更换合适的螺栓并紧固到位 | 对相关人员进行培训，安装螺栓需露出2-3丝扣并紧固，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/1 7:23:52
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4层交接班旁的消火栓下方门无法正常关闭。正确做法：及时报修维修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 故障，已报修处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/24 8:09:18
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-13间呼吸空压密封盖未盖好，正确做法：及时盖好，防止污染。已沟通现场人员整改完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时盖好 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/24 8:07:53
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-02间消火栓被阻挡。正确做法：消防设施前禁止遮挡。已沟通现场人员整改完毕。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 11号楼2-02间消火栓被阻挡 | 方法原因 | 消防设施前禁止遮挡。已沟通现场人员整改完毕。 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/28 13:06:02
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼二层 | 12号楼2层走廊2-63间和2-90间中间的消防栓，2-06间旁的消火栓，缺少检查结果标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加检查结果标签 | 对相关人员进行培训，校验后及时添加检查结果标签 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/1 13:06:13
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/22/2026 20:06 11号楼4-15间生产人员未穿戴同等级劳保进入作业现场。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/24 8:08:09
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 四号楼二层应急药品箱内京万红软膏已用完。正确做法：及时补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用后未及时补充 | 人的原因 | 已补充完成 | 对车间人员进行培训，应急物品使用后及时反馈补充 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/27 6:42:26
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-44插底管柜内底口部分存放时未密封。正确做法：及时密封 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 及时在底口部分加上管套封口 | 加强对工作人员工作规范性的教育 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/27 6:40:10
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 五号楼三层3-15高低温一体机油液位过低。正确做法：及时添加 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | 否 | 试运行过程中 | 人的原因 | 补加导热油 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/4 7:24:05
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 五号楼三层3-54压力表缺少上下限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | 否 | 区域未启用，还处于验证阶段，交付生产后逐一确认 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/8/4 7:23:51
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 五号楼三层3-54泵下口阀未盲堵。正确做法：及时盲堵 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | 否 | 未投入生产区域，区域还处于验收/验证阶段 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/23 6:59:00 | 2026/7/28 15:39:24
2026/7/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-214 | 21：10，2-214实验室内有一级过夜实验，门口过夜实验告知卡未划选到正确位置（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验人员延长一级过夜反应时间，未及时将告知卡划改至正确状态 | 人的原因 | 及时将告知卡改正至一级过夜反应状态 | 后续安排值日人员及时检查告知卡状态 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/22 19:53:43 | 2026/7/24 15:19:39
2026/7/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 21：00，07通风橱使用中的搅拌头电源线，与125℃的油浴锅上沿接触，电工已现场整改（提醒38条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员疏忽，未仔细检查电线状态 | 人的原因 | 电线远离加热油浴锅，架高放置 | 搭设好装置后仔细检查 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/22 19:53:43 | 2026/7/23 17:44:26
2026/7/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-204 | 20：30，05通风橱电线与旋转中的搅拌头持续接触摩擦，电工已现场整改（提醒38条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6759-华林,ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 实验人员盛宇、现场复核人员李帅及实验室负责人对电线与搅拌头持续接触摩擦的风险缺乏认识，是本次问题的根本原因。 | 人的原因 | 现场整改，确保电线与搅拌头无接触 | 组内通报这一隐患，近期重点排查，强化组内成员对该隐患的风险意识，杜绝此类问题再次发生。 | 无 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/22 19:53:43 | 2026/7/23 17:20:01
2026/7/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-311 | 20：25，废液桶敞口放置，现场已整改闭合（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 研发人员干完活未关闭，值班人员刘金洲下班前复核不到位。 | 人的原因 | 已盖好 | 对当班人员进行强调，对研发人员做完的工作进行复核。 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/22 19:53:43 | 2026/7/24 15:13:48
2026/7/21 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-105 | 22：25，04通风橱废液桶敞口放置，现场已整改闭合（低风险112条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS8206-张炜 | ALS6175-于海金 | 否 | 研发人员倾倒废液后忘记盖盖 | 人的原因 | 倒完废液随手盖上盖子，放置气味扩散 | 组内通报，强调环境安全和职业健康，养成良好操作习惯，加强管理巡查，尽量杜绝类似事件 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/22 19:53:43 | 2026/7/23 17:44:41
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 消火栓未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13249-魏智鑫 | ALS13249-魏智鑫 | 否 | 及时检查 | 人的原因 | 及时检查 | 每月检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/23 17:17:19
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 多个氧气检测器的校验合格标签未张贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13249-魏智鑫 | ALS13249-魏智鑫 | 否 | 工程部未校验 | 人的原因 | 及时校验 | 及时校验 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/23 17:19:35
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 09号通风橱操作时未开启引风 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13009-何雄风 | ALS13009-何雄风 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/22 18:14:21
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | VBE在称量时，未开机（CMM-Blance-002） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2633-洪煜淼 | AMM2633-洪煜淼 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/23 15:42:14
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 凳子遮挡洗眼器进出通道，影响洗眼器使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | AMM2666-张子渊 | AMM2666-张子渊 | 否 | 分析员对于消防应急设施认知不足，不知道椅子摆放在门口也会遮挡相应的设备使用。 | 人的原因 | 将椅子转移至正确存放区域 | 培训组员对于消防应急设施严禁遮挡 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2666-张子渊 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/23 17:20:35
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-405 | 灭火器未按期检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/23 11:23:06
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 干冰冰箱遮挡疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/22 18:14:21
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 引风罩使用不当，未将引风罩盖住仪器上方流动相 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | AMM3967-王鹏亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/27 15:34:38
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 秦龙伟未佩戴隔热手套触碰气相高温盘管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | AMM3967-王鹏亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/24 17:22:32
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 隔离器气密封垫偏移，导致气密封不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | AMM3967-王鹏亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/27 15:34:01
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 设备稳流器表面腐蚀严重，有发热风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | AMM3967-王鹏亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/27 15:34:18
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-203 | 隔离器操作时显示报警，询问现场人员反馈自动模式下负压太强无法操作，现有模式下气压为0，难以控制暴露，需要向厂家确认调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | AMM3967-王鹏亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/22 18:14:21 | 2026/7/24 17:23:03
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | CMM-401-FDr06 P33清洗记录水罐自清洗开始时间书写错误 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录不仔细 | 人的原因 | 已告知相关操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，书写记录时仔细核对 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-GB01 P2使用日志索引批号页码不及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录不及时 | 人的原因 | 告知相关操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，使用日志索引批号页码应及时书写 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 如何进行CIP清洗： 准备清洗记录，使用生产经理提供的清洗方案，选择合适的清洗配方，运行前写好设备使用日志，设备清洗记录，核对配方参数无误，按照清洗记录页码输入好清洗批号，同时双人复核，拍好运行视频上传至相应群里，及时填写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CPo149702-01-04-02 P9 粗品实投未及时填写 P28 氢氧化钠实投书写不规范 P38 称的砝码试重索引不全 P53-54 氢氧化钠批号写错 P55-56 整改不彻底，正确信息未及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员记录书写不规范，不及时 | 人的原因 | 已告知相关责任人进行整改 | 对相关人员进行培训，书写记录时应认真 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-83房间、CMM-402-R03、CMM-402-FD01、CMM-401-R02使用状态与标识、记录状态均一致，但现场存在体系插底管未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场使用后的体系插底管人员未及时清理 | 人的原因 | 已告知生产经理进行处理 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-Co08纯化柱未使用，但状态标识为“使用中”，记录为“已清洁”，房间状态为“已清场”，但现场有盲板配件未进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 房间清场后配件未处理干净，未检查设备状态标识 | 人的原因 | 需将状态标识更正为“已清洁”，现场的配件进行清理，已进行整改 | 对车间人员进行培训，房间清场时需检测标识与清理配件 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 房间状态“使用中”，现场正在进行8943项目体系过滤操作，与实际一致，但存在无菌袋垫片未放入密封袋内存放的问题 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 无菌袋使用时拆除的垫片随意摆放 | 人的原因 | 需将垫片放入密封袋内存放，已进行整改 | 对车间人员进行培训，增强防微生物意识 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-CP012蠕动泵使用前checklist未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员检查完后进行其他操作未及时书写 | 人的原因 | 已告知现场操作人员及时书写记录 | 对车间人员进行培训，操作后需及时书写记录 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1层 | 如何除内毒素 知道除内毒前，需要确认膜包型号是否与OR一致，夹具完整性是否检测，除内毒时是否需要囊式过滤器。知道除内毒时，应避免敞口操作，压力控制在OR要求范围内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 调PH 知道查看OR用量要求，查看磷酸二氢钠溶液的量，查看OR要求的馏分的pH范围，知道选择合适的称，pH试纸，调pH时穿好相应的劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-402-FD01 P2清场记录项目结束时间未填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目结束后清场记录未及时书写 | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，及时书写相关记录 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | TJ4S-402-MPu012 P4日志结束日期书写不全 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 书写不认真、漏写 | 人的原因 | 已告知相关责任人进行整改 | 对车间人员进行培训，书写记录时须认真，减少错误 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 17:42:06 | 2026/7/22 17:42:06
2026/7/22 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13303-王国亮 | 1号楼研发楼真空泵房 | 1号楼研发楼真空泵房巡检记录中，要求每3h巡检一次，实际未按此要求执行；并且6月份的巡检记录表上，写的是7月份的巡检内容 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 空白位置是停泵时间没写记录，已要求写N/A标注停机。真空泵巡检表已更新 | 方法原因 | 改正错误 | 更新表格，严格落实点检，规范点检 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/22 17:39:20 | 2026/8/8 15:42:32
2026/7/22 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13303-王国亮 | 动力站2层 | 蒸汽管路上的鞋、袜子需要清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 人员意识散漫 | 人的原因 | 收起鞋子，宣导禁止放任何物品 | 巡检盘查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 |  | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/22 17:37:20 | 2026/8/8 15:46:14
2026/7/22 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13303-王国亮 | 动力站楼梯间 | 动力站1层楼梯间消防自救呼吸器缺少一具 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 缺失一个防护面罩。 | 物料原因 | 已从消防部门领取补齐。 | 加强设备点检与巡视。 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/22 17:35:31 | 2026/8/8 15:43:59
2026/7/17 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13303-王国亮 | 动力站3层 | 动力站3层电箱门未关闭，并且需要上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 电箱门锁损坏，导致关不严。 | 物料原因 | 已修好，并锁好。 | 加强巡视，保证现场安全有序。 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 |  |  | 2026/7/22 17:33:41 | 2026/8/8 15:44:34
2026/7/17 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站 | 动力站二层储罐压力表安装方向不便于人员观察读数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 更换压力表未严格落实操作规程 | 方法原因 | 重新安装表 | 更换压力表拧正，规范操作 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 |  |  | 2026/7/22 17:31:36 | 2026/8/8 15:45:08
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 135 | 靠右白色培养箱风扇不转，关门后有异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ALS2206-张瑜,ALS3281-ALS3281张瑜,ALS7447-张瑜,ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 机器老化，轴承老化 | 设备设施原因 | 更换配件 | 及时维护，有问题停机待维修 | 无 | 2026/7/24 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:54:51 | 2026/7/28 10:05:17
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | 北侧两台空调出风温度高，外机散热效果差。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 外机灰尘较多，空调制冷剂不足 | 设备设施原因 | 清理空调外机，添加制冷剂 | 在空调出风口放置温度计，实时监测出风温度 | 3100元 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:35:53
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | 房间只设计了四个排风机，未设进风口，通风散热的效果低。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 紧急排风主要用于应对火灾等特殊情况，室内降温主要依靠安装空调 | 设备设施原因 | 加装空调3台 | 预估变电室内增容后环境温度，提前加装空调 | 10万 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:38:32
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | T1段有源滤波柜上方电缆桥架底部底板变形 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 施工安装电缆桥架支撑位置不合理、单个桥架内电缆存放过多 | 设备设施原因 | 添加支架 | 桥架内布置电缆避免超出设计数量 | N/A | 2027/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/30 14:29:53
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | 粘鼠板和灭火器的位置与标识所在位置不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 属地内做5S清洁时未及时归位 | 方法原因 | 对其重新归位 | 移动进行清洁后需及时归位 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:42:34
2026/7/14 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | DLG27温度高，需确认机柜空调工作状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 因素①新增机柜空调出风口温度是否达标 因素②变频器发热量过高， | 设备设施原因 | 监测空调出风口温度、核算制冷量与发热量是否匹配 | 计算发热量，安装与之匹配的空调 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/30 14:22:20
2026/7/14 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | DLG27等多台机柜空调滤网未清理，灰尘多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 近期施工较多，频繁开放卷帘门，进入灰尘较多 | 设备设施原因 | 对滤网进行清理 | 施工后及时清理 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:48:37
2026/7/14 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变电室 | DLG21未及时倾倒冷凝水，导致溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 巡查人员不足，完成巡查覆盖时间较长，未能及时发现此处异常 | 方法原因 | 及时清理 | 提高巡查效率，缩短巡查时间，及时发现问题 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:51:09
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 液氮塔 | CMMNs1-Tb02缓冲罐特种设备标识坏，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14308-张学超 | ALS13849-李东志 | 否 | 密封袋老化 | 方法原因 | 先塑封，后装进密封袋 | 先塑封，后装进密封袋 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS13849-李东志 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/30 15:51:54
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 液氮塔 | 悬挂阀门编号标识牌的铁链生锈，更换为不锈钢钢丝圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 铁链生锈 | 物料原因 | 更换不锈钢钥匙圈 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 15:01:06
2026/7/15 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 南区3号楼楼顶 | 12号楼空调凉水塔补水阀漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 |  | 阀门滴水 | 设备设施原因 | 紧固阀门 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 20:12:46
2026/7/15 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 南区3号楼楼顶 | 12号楼空调凉水塔分水器有绿藻 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 冷塔未添加灭藻剂，需要维保 | 方法原因 | 人工清理水藻 | 建立维保 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 19:39:43
2026/7/15 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 南区3号楼楼顶 | 4号楼空调凉水塔分水器有绿藻 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 开始长藻 | 环境原因 | 清理水藻 | 建立维保 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 19:41:06
2026/7/16 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 北区动力站一层 | 清洗冷凝器的清洗剂进行报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 |  | 清洗冷凝器废液未及时报废 | 物料原因 | 报废废水 | 及时清理 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 19:42:23
2026/7/16 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 北区动力站二层 | 现场未安装的减压阀沟通处理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 |  | 钉钉报修未及时处理 | 人的原因 | 更换安全阀 | 及时跟催 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 19:44:00
2026/7/16 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 蒸汽间 | 现场增加巡检记录，巡检内容：跑冒滴漏、减压后压力 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 新增记录 | 方法原因 | 增加跑冒滴漏记录 | 加强巡检 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/8/6 16:50:14
2026/7/16 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 5号楼1-39机房 | Y滤保温未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 |  | 保温老化 | 环境原因 | 重新贴保温 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/31 10:46:22
2026/7/14 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 12号楼2-06机房 | 温度表漏水 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 |  | 设备老换 | 设备设施原因 | 和车间联系后，停机更换 | 定期检查 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/31 9:08:52
2026/7/16 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 12号楼2-06机房 | 机组顶部脏污 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 |  | 空调未清理 | 环境原因 | 清理空调 | 定期清理 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/31 9:07:58
2026/7/17 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 4号楼1-85机房 | 管道有铁锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 |  | 管道老化 | 环境原因 | 除锈 | 定期检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/31 9:07:15
2026/7/18 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼一楼辅机间 | 纯蒸汽分配系统多个压力表失准示数异常偏低 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平,ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 长时间运行导致 | 设备设施原因 | 更换新压力表 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 15:33:10
2026/7/18 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼3楼纯水间 | 1、保温皮脱落，破损 2、压力表没有C类标识 3、压力表下阀门装反，无法完全打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平,ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 施工时导致，未挂C类标签 保温初步调整已提交钉钉报修进行更换 | 设备设施原因 | 挂C类签 调整保温 阀门位置调整 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/23 17:10:35
2026/7/18 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 北区3号楼纯水间 | 浮子流量计浮子长藻 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平,ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 长时间水质运行导致 | 设备设施原因 | 清洁流量计 | 定期检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 14:49:47
2026/7/18 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 4号楼2楼纯化水分配3换热器冷媒出口法兰处滴漏 | 门变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平,ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 垫片老化 | 设备设施原因 | 更换新垫片 | 定期检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 14:47:54
2026/7/18 | 日常巡查 | 日巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 北区3号楼纯水间 | 电箱穿板接头损坏，电线有割破风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS3662-王继平,ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 接线处松动 重新紧固 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 14:23:05 | 2026/7/22 15:27:30
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2370-赵永刚 | 2号楼东侧马路 | 地面上有污泥，行人容易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清洁污泥 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1700-刘雯甄 | 2号楼1楼02F1086室 | 除静电把手没反应坏了可能 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修静电消除仪 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2306-张豫良 | 6#楼货梯 | 货梯里面的照明灯固定不牢，阿姨打扫卫生时很容易将灯刮掉，造成触电事故。现在采用双面胶加玻璃胶固定方式 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定照明灯 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2052-王霞 | 2F1075 | 实验室清洗台地面有水，可能造成人员滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清洁地面积水 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2137-郑雨才 | 02F2063 | 卡箍蒸汽渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立刻修补脱落踢脚线 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2112-李广洋 | 电瓶车停车库 | 有突出的的钢筋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 移除钢筋 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1886-王丹 | 2号楼制剂车间洗瓶间 | 超声波水池没有防烫伤标志 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1572-蔡发龙 | ASH1572-蔡发龙 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴防烫标识 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1572-蔡发龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1296-李涛 | 外面 | 中午去对面吃饭，有个别人会横穿马路 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 提醒交通安全 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼一楼耗材库 | 卷帘门控制器打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 关闭控制器 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 6号楼楼顶 | 6号楼楼顶光伏板部分螺丝松动，卡箍缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定螺丝 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼楼顶 | 3号楼楼顶东北面管井间门没关 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 将门锁上 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼楼顶 | 3号楼楼顶排水口有杂物，影响排水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理杂物 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼楼顶 | 3号楼楼顶存在垃圾，存在堵塞排水或者被风吹走的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理杂物 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 3号楼楼顶 | 2#楼楼顶多处盖板未有固定螺丝，被风吹起的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定盖板 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 6号楼2层 | 6号楼2层进CNC区域大门门锁损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH0466-季超 | 三期工地 | 奉贤三期研发楼工地工人高处作业未佩戴安全带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 1.做好现场人员高处作业管理；2.监理通报安全隐患 | 加强施工单位安全监督，发现异常叫停作业 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 6号楼工地 | 盛熙人员施工未戴安全帽，穿拖鞋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 对施工单位开具处罚单 | 加强施工单位安全监督，发现异常叫停作业 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 2号楼3楼 | 2号楼3楼预留区，洁净板上烟盒火机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 对施工单位开具处罚单 | 加强施工单位安全监督，发现异常叫停作业 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1582-施晚霞 | 2号楼三楼 | 2号楼3楼施工作业使用民用插排 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 对施工单位开具处罚单，并停工整顿 | 加强施工单位安全监督，发现异常叫停作业 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 液氮间 | 液氮间的防护安全帽放在杜瓦罐上 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 归类存放 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 锅炉房 | 锅炉房的消防栓有梯子遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 设置警示线 | 加强巡检，加强人员消防安全意识培训，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | 1号楼2楼食堂 | 人善送餐保温箱和小推车阻挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 提醒送餐供应商空出消火栓 | 加强巡检，加强人员消防安全意识培训，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS1963-李天成 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/22 13:55:27 | 2026/7/22 13:55:27
2026/7/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | 1-129 | 实验室巡查值班人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0093-王高杨 | ABT0022-朱明 | 否 | 巡查后忘记签字 | 人的原因 | 要求巡查完成后立即签字 | 巡查完成签字后再次确认，是否完成签字 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/22 13:48:52 | 2026/8/5 16:29:15
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间一层drc06双锥收料，外包人员搬运物料时穿戴手套为线手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员佩戴劳保不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:10:50
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间一层人员通道走廊两个消火栓灭火器检查标签超期，需整体排查。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 灭火器过期 | 人的原因 | 人员检查不到位 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:40:27
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间一层南墙消火栓检查标签超期，需整体排查。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 检查遗漏 | 人的原因 | 现场检查完毕 | 更新消防台账 按照台账检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:40:38
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间一层走廊消火栓中有杂物，以通知属地处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清理时遗留 | 方法原因 | 清理后东西及时清除 | 车间进行通报，消防设施禁止存放 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:40:49
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间四层R11釜使用中尾气管未插入油面以下，需补充。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 11釜未使用油 | 方法原因 | 车间尾气进行检查 | 车间尾气进行检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:41:02
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间四层应急柜旁灭火器箱门打不开需处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 门框脱落变形 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:41:12
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间四层R08釜加料箱手套缺少一个O形圈。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:41:22
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间三层101-Tr33罐旁灭火器箱门前被遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时存放，消火栓门能打开， | 方法原因 | 现场进行请走 | 班前会进行重申制度要求 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:41:36
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间二层辅助间门前消火栓中有杂物，需处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员清洁遗留 | 方法原因 | 现场收起 | 车间进行通报，每月进行检查，不定期抽查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:41:49
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间二层应急物资柜中有滤毒盒过期需更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 绿毒盒七月份过期 | 方法原因 | 申请物资进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/25 18:42:04
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层101-R25釜下口分管法兰有液体渗漏。已告知属地周欣伟处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路渗漏 | 方法原因 | 现场进行拆除，清理 | 车间进行回顾管路使用前检查试密标签 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 11:31:26
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层101-R12釜下口压滤罐氮气连接管阀门泄漏，已现场告知郑运凯处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门芯微漏 | 设备设施原因 | 现场进行紧固处理 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 11:30:36
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三楼101-R25釜上口外包人员拆卸管路时有有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路吹扫少许残留 | 方法原因 | 管路拆卸前进行水冲洗后进行吹扫干净拆卸， | 后续管路拆卸前进行水冲洗后进行吹扫干净拆卸，车间主任进行复核 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/30 14:13:36
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层101-R32上口溶剂专用泵空压漏气，已告知田继丰处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 气源头损坏 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 对人员进行谈话使用前检查气源漏气 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/30 14:13:53
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R22釜下口分液管路法兰有液体渗漏，已现场告知关强整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 法兰使用时间长出现渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 11:29:48
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间二层103-R17釜下口末端盲板有液体的渗漏，已对讲告知郑伟处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有液体渗漏 | 设备设施原因 | 盲板未紧固到位 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 11:28:51
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间四层103-R08釜固体加料箱内有固体残留，氮气处于断开状态 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 11:28:29
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 07/21/2026 15:38 辅助楼三楼实验室人员操作时未佩戴手套。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 研发实验室 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 | 否 | 责任人刘彦平，人员安全意识差，面谈 | 人的原因 | 责任人面谈，奖惩 | 例会通报，强调 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/22 10:47:53
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 新建动力站SANY司机未经安全教育进场作业 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时入场施工人员培训不到位 | 人的原因 | 加强临时入场人员培训 | 加强临时入场人员培训 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 11:41:45
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 七车间 | 七车间四层407-R07反应釜开受限作业票时，拆卸的溶剂管路有回流溶剂，现场告知迟明亮整改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/24 16:44:17
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 库房 | 三号溶剂库3-20-1货架连接处缺少连接钉，酒精SDS到期需要进行更换。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | N/A | 设备设施原因 | 相同问题重复发，问题首次发现已经整改 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/29 13:54:54
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层Fd02对面控制箱下与挠性软管连接处松动 一车间一层Drc02磁力启动器下口堵头松动 一车间二层Ce01门旁磁力启动器下挠性软管连接处松动 一车间三层R38釜旁500L反应釜控制箱缺少静电接地 一车间三层31釜与32釜之间控制箱缺少静电接地 一车间三层101-CSTR01上控制箱缺少静电接地 一车间四层102-R13-Tr02接收罐旁防爆配电箱下口挠性软管连接处松动 一车间四层102-Tr038旁靠墙防爆配电箱下挠性软管连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管紧固不到位 | 人的原因 | 挠性管紧固 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/28 18:00:28
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层Fd02门口磁力启动器下防爆接线箱下缺少堵头 二车间一层Drc02门口接线箱下挠性软管连接处松动 二车间二层Ce04门口磁力启动器下挠性软管连接处松动 二车间三层21釜与21釜接收罐之间防爆连线盒上螺丝松动 二车间四层05釜前承重柱上防爆配电箱下口挠性软管连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管紧固不到位 | 人的原因 | 挠性管紧固 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/28 18:00:36
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层口磁力启动器上内六角螺丝松动 三车间一层Drc04门口磁力启动器下挠性软管连接处松动 三车间二层Ce06门口防爆照明动力配电箱下口挠性软管连接处松动 三车间三层103-R30旁承重柱上配电箱下缺少堵头 三车间四层07釜旁防爆控制箱下挠性软管连接处松动 三车间四层04前承重柱控制箱下口堵头松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管紧固不到位 | 人的原因 | 紧固挠性管 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/28 18:00:51
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间四层03釜前承重柱上磁力启动器下挠性软管连接处松动 七车间三层21釜前靠墙磁力启动器挠性软管连接处松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管紧固不到位 | 人的原因 | 紧固挠性管 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/28 18:01:00
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间二层热水站，因为楼上分布器间漏水，水进入照明灯罩内部，现场沟通李文月。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 四楼分布器漏水 | 设备设施原因 | 已进行收拾 | 已进行收拾 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:02:59
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间25釜下口聚乙烯管路贴临釜下口倒淋，现场沟通杜成文。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路过长贴到 | 方法原因 | 聚乙烯管路进行固定分开 | 对设备准备连接管路进行回顾要求，禁止贴热源避免烫坏 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:01:53
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间一层吊装口，一桶物流无标签，现场沟通李雪确认。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料缺少标签 | 物料原因 | 以增加 | 进行核查增加 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:03:15
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R21釜上加料车氮气开启过大，垃圾袋有胀开风险，已告知现场处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 达茂旗开启过大 | 设备设施原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:57:33
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层双氧水滴加现场双氧水超过四桶不符合要求 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场使用完毕的双氧水空桶未及时清出车间 | 方法原因 | 现场沟通清出车间 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:58:12
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R30釜氮气保护开启过小流量计浮子未达到标定范围已现场告知权龙虎 一车间四层R15釜氮气流量计浮子未浮起，询问现场为氮气直通未经过氮气流量计，已告知现场人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 直通排压处理 | 方法原因 | 现场排压后进行恢复完毕 | 班前会回顾氮气流量标准 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:58:37
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R15釜氮气流量计浮子未浮起，询问现场为氮气直通未经过氮气流量计 二车间四层R06釜氮气流量计失灵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查氮气流量计无问题，反应釜氮气保护未过流量计，走直通通过阀门开度控制氮气 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:59:03
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层R10釜下口三通缺少盲板 三车间三层R26釜氮气流量计标定范围不清晰 三车间四层R04釜氮气开启过小流量计浮子未到达标定范围已现场告知赵阳 三车间四层多个爆破片标签只有制造日期缺少安装日期 三车间四层R06爆破片标签安装日期被油漆覆盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 车间氮气流量计腐蚀 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/8/5 8:33:21
2026/7/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/21/2026，10：53，七车间三层人员佩戴手套书写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 已纠正 | 车间通报 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:59:22
2026/7/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 07/22/2026，02：03，三车间一层人员戴手套开关缓冲间门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:59:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层连续化区域现场有较大气味散出，已告知王洪强 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连续化现场气味扩散 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 17:59:59
2026/7/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/21/2026，17:20，一车间四层人员进行加料车投OEB4物料时直接将物料推进投料仓内，挡板与仓门同时敞开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 关闭不及时 | 方法原因 | 投料时挡板关闭后，舱门开启 | 班长进行进谈话，对加料箱标准操作人员操作前进行强调细节操作 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:11:06
2026/7/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 监控回放07/20/2026，20:10，二车间二层ce02离心机开盖收料时有物料洒落在平台上，收料结束清场时未清理，通知车间人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员工作完毕未进行清场 | 人的原因 | 现场要求清理 | 车间培训开放性操作完毕需要及时清场 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:11:30
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层外包人员进行压滤罐掏罐前检查二级防护桶连接的静电卡子一端损坏。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 卡子损坏 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 静电卡子进行维修重新检测 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:11:52
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间蒋凯班外包人员帽签为白色，应改为绿色。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签颜色错误 | 方法原因 | 重新制作，上班粘贴 |  | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 8:38:21 | 2026/7/23 18:12:04
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站平台 | 污水站平台，沈阳环星施工人员使用角磨打磨玻璃钢时未佩戴防护眼镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 承包商人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已叫停作业，并对施工人员进行警告 | 要求监护人员发现施工人员违规立即叫停作业。 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/24 16:24:16
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层北侧平台钢构上，监控线管，挠性软管与钢管连接处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该软连连接位置不当，长时间老化断裂损坏 | 设备设施原因 | 已沟通外包人员对线管重新更换完毕 | 日常巡查发现用电设备挠性软连完整性缺失情况，及时沟通处理解决 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/28 15:19:32
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层200L桶Checklist本中序号6检查结果已勾选，静电阻值未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员执行CK不到位，静电阻值填写不及时 | 人的原因 | 责任人孙宏宇根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条进行处罚 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚。内部群对ck执行要求进行重申 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/28 15:19:09
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间西门 | 一车间西门外两个装有物料的200L桶，其中一个桶盖未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 深冷罐放出溶剂温度较低，人员考虑室外回温后存在胀桶风险未将桶盖紧固 | 物料原因 | 操作人已关注深冷放出溶剂桶，并定期检查200L桶状态和桶盖放弃后紧固。 | 要求200L桶放出溶剂若存在低温或温度较高现象及时进行排气避免包装桶变型。 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/24 16:24:35
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-R31釜下口至精馏塔物料转移管路法兰处螺栓较短未露两螺纹。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员螺栓紧固不规范，未露出2-3扣 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已安排人员更换螺栓重新紧固完毕 | 内部群对螺栓紧固要求进行重申，螺栓紧固后必须露出2-3扣以上 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/27 17:01:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库二1区 | 甲库二一区一桶101-Ce05离心母液原四氢呋喃标签未去除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 车间操作人员放料时，未及时将原桶上的GHS标识清理。 | 人的原因 | 物流人员已现场将多余的标识清理完成，同时检查其他桶上有此类问题的一起整改。 | 每次入库前物流人员进行检查，有标签不合格的不予接收。 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/24 16:24:49
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库二1区 | 甲库二1区101-R07放出水相胀桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 为气温高水相在户外存放时间长导致涨桶。 | 环境原因 | 已将此水相转回车间至有尾气位置排气处理完成。 | 每天物流5s分区负责人进行巡查，发现包装桶涨桶、吸桶的及时倒桶处理。 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 8:11:03 | 2026/7/24 16:25:03
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618-20通风橱冷凝水防范措施不到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 天气湿度大，导致部分低温反应循环机管路上冷凝水汽，滴至通风橱内 | 环境原因 | 清理相关水渍 | 适度较高天气要注意投低温反应要在管路下接二次承托或其他防范措施，避免水滴滴至通风橱 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/22 8:05:55 | 2026/7/22 14:39:18
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 519实验室 | 519-18通风橱未采取防范冷凝水低落措施，现场已将电线垫高，防止与冷凝水接触 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 实验员不太了解这个要求。 | 人的原因 | 晨会强调此问题项目。 | 冷凝水管下方垫一些抹布等吸水物。 | 无 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2905-焦兴斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 8:05:55 | 2026/7/23 10:05:39
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736实验室化学品登记发现一瓶N-乙基二异丙胺未被登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | N-乙基二异丙基胺就是 N,N-二异丙基乙胺的别名，登记的是 N,N-二异丙基乙胺，没有问题 | 人的原因 | N/A | 按照公司通用名登记，没有少登记 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/22 8:05:55 | 2026/7/23 13:59:19
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-05间二层钢平台普通尾气管路法兰处缺少静电跨接 正确做法：及时添加，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 6:01:13
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-27间压滤罐TJ4S-1107-F13上方管路有滴漏液体 需要及时排查 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未有效禁锢 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 6:01:38
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间登高车缺少绿色校验合格签 正确做法：及时校验添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 掉落 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 6:01:55
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号3-30间置物架上放置使用过的一次性手套 正确做法：用完的一次性手套需要及时密封处理避免暴露。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 6:02:09
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-45间人员未穿戴同等级劳保进入操作区域查看 正确做法：需要佩戴同等级劳保进入现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 要求工作人员应该穿戴同等级劳保进入操作区域现场查看 | 加强对工作人员工作应该遵守标准操作规定的教育 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 6:02:30
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层9车间储罐未添加静电接地。正确做法：及时连接静电接地卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/27 6:40:23
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-21 储罐tj4s-1108-tr05 液位计上线表示错误。正确做法：及时更正。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已更正 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/27 6:40:42
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼4层溶剂桶状态不良，正确做法：及时更换。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/27 6:40:56
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-38管路未添加静电跨接。正群做法：及时添加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 4-38无管路 | 人的原因 | 已整改 | 已整改 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/27 6:41:08
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-45间人员未穿戴手部劳保触碰四氟管 正确做法：需要佩戴丁腈手套接触 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 及时要求佩戴丁腈手套接触 | 加强对工作人员的教育，严格要求工作人员应该按照标准的操作规定去进行作业 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/27 6:41:22
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-02间固体物料缺少二级防护槽。正确做法：固体物料需放入二级防护槽内，防止撒漏。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/24 8:08:22
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间Tr05储罐加料口法兰螺栓锈蚀。正确做法：及时除锈，锈会影响静电导出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已整改 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/24 8:08:35
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-09间三合一控制箱的急停按钮被拉扣锁定。正确做法：及时去除拉扣，否则无法起到急停作用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安装防护罩后使用拉扣锁定，对于相关应急方面意识不足 | 人的原因 | 及时去除拉扣 | 对相关人员进行培训，急停按钮禁止锁定，安排人员排查急停按钮情况，发现同类问题及时解除锁定 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/24 8:08:55
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/20/2026 8:57 11号楼4-10间施工人员未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 11号楼4-10间施工人员未佩戴护目镜。 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/28 13:06:18
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/20/2026 10:02 11号楼4-22间生产人员使用登高梯未将支架放好。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/24 8:09:31
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-26间反应釜R21电机外壳接地与设备串联，且设备未直接进行接地，仅配电箱直接接地。正确做法：设备外壳和设备均需要直接接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 设备外壳和设备已直接连接地 | 加强工作人员的操作合规性意识的教育 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 8:18:28
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间反应釜R13加料口法兰跨接缺少破漆垫片。正确做法：涂漆法兰静电跨接处需配合破漆垫片使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 涂漆法兰静电跨接处已加上破漆垫片 | 加强对工作人员操作合规性的教育 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 8:18:44
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 5号楼4-27间正丙醇200L桶为未连接静电卡子，已沟通班长整改完毕。正确做法:及时连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未及时连接 | 人的原因 | 已当场整改 | 及时连接静电 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 8:19:01
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼二层 | 5号楼2-38间传递窗急停按钮缺少保护罩。正确做法:及时添加，防止误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 急停防护罩未及时安装 | 人的原因 | 已安装 | 设备投用前及时安装 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 8:19:22
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-21间罐403-T38有物料痕迹。正确做法:及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 及时清理物料的痕迹 | 加强对工作人员操作合规意识的教育 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/22 7:00:42 | 2026/7/31 8:21:05
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 库房 | 巡查发现34B外、25库外、26库旁灭火器，41号库外推车式灭火器超期未检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 消火栓已于7月初完成点检，点检完忘记填写记录 | 人的原因 | 补充点检记录，对库内所有消防栓灭火器的点检记录进行扩展排查 | 每月定期执行月度点检，避免漏写记录问题 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:55:11
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 50号库 | 巡查发现，50库控制箱未上锁且存在操作手册等杂物，现场已将操作手册等纸质文件拿出，建议清理并上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 50库控制箱操作手册为厂家维修维护控温设备的说明书，放置在现场防爆查看，近期50号库空调系统维修后为随时查看控制箱运行情况未进行上锁 | 设备设施原因 | 将操作手册从现场收回，与暖通沟通确认，能否对控制柜上锁管理 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:55:44
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 45号库 | 巡查发现，45成品库西侧灯管闪烁，建议及时沟通物业更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 45成品库西侧灯管长期使用后，灯管老化发生频闪 | 设备设施原因 | 沟通电工更换 | 日常巡查发现后立即安排维修 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:56:10
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 48号库 | 巡查发现，48号冷冻库内物料存放过多，建议及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 为满足第三季度生产任务，大批量冷冻原料到货，中间体/成品暂存在冷冻库项目暂时不能使用或发客户，造成库内物料越积越多，导致爆仓 | 物料原因 | 重新梳理地面及货架物料，能上架的物料上架，近期不使用物料转移卫星仓库 | 制作地面位置寻宝图，托盘分类摆放，方便日常查找物料 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:56:58
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 49号库 | 巡查发现，49号阴凉库货物未放置货架上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 近期阴凉储存条件物料到货量大，且收货组人手紧张，新入库物料临时放在地面位置 | 物料原因 | 目前已安排物料上架 | 新到货物料在人手允许的情况下，第一时间上架，避免存放地面 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:57:20
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 44号库 | 巡查发现44号库，物料过多，影响洗眼器使用，建议清理物料，留出通道 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 近期无机盐大批量到货，造成货位禁止，无机盐库爆仓，新到物料临时放置在地面货位 | 物料原因 | 将洗眼器附近区域的物料转移走 | 对收货组及属地人员进行宣贯，日常物料入库禁止占用洗眼器附件区域 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:57:49
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 27号库 | 巡查发现27号库，丙烯酸和格式试剂、锂试剂混存且推车末尾无护栏，建议及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 丙烯酸和格式试剂、锂试剂为新到货拆箱的物料，临时存放到推车上，库管员在当日巡查期间正在对相关物料进行入库上架 | 物料原因 | 新到试剂快递第一时间安排上架，禁止使用无护栏推车 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:58:14
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 40号库 | 巡查发现，40号库北门无法打开，建议及时联系物业保修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 40号库北门为磁吸电子门禁，该门禁有故障 | 设备设施原因 | 已联系设备部仪表人员维修 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/24 15:14:05
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 25号库 | 巡查发现，25号库大门钥匙断裂至门锁内，无法进行上锁管理，建议及时沟通物业更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 25号库大门钥匙长期使用后金属疲劳，导致钥匙断裂 | 设备设施原因 | 联系物业更换新锁，配备新钥匙 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:58:46
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼连续化车间 | 12号楼连续化车间1205-R48-Tr01储罐上有物料痕迹，建议清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人刘畅现场拆除管路巡查不到位 | 人的原因 | 现场清理 | 对责任人刘畅进行教育性处罚 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/29 10:09:34
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产 | 12号楼大生产物流门外纸板较多，已沟通清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 北侧厂区现在没有生活垃圾站，目前执行方式为将生活垃圾统一放置后联系物业清理 | 设备设施原因 | 联系物业进行清理 | 北侧厂区需要设置垃圾站 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/29 10:09:26
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼姜化兴班组 | 7号楼3层2车间压滤罐与反应釜连接体系转移管路夹套温度过高，建议现场增加“防止烫伤标识”。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 考虑不周到 | 人的原因 | 已添加标识 | N/A | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/27 19:37:52
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 巡查发现9号楼3层2车间900-N13压滤罐体系压力表朝向角落，无法正常观察状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备准备安装后未考虑操作方便性，已安排整改，并对责任人进行处罚追责 | 方法原因 | 已整改 | 巡查，传达 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/23 7:14:08
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层一车间北侧门开关损坏，请及时修理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用频繁，或者移动设备撞击 | 人的原因 | 已维修 | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/1 9:38:54
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层走廊洗眼器超期未点检 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员现场完成点检，但记录未填写 | 人的原因 | 已补充记录 | 人员进行教育培训 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/28 6:07:17
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现九号楼三层一车间901-R07反应釜受限空间标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 受限标识背胶不粘导致脱落，已安排重新粘贴后打胶处理 | 设备设施原因 | 已固定 | 巡查 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/28 6:07:05
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼张先腾班组 | 12号楼三楼3-18氮气管路接口处存在漏气，已沟通现场工作人员进行处置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 管理快速接口出未插紧固导致 | 人的原因 | 现场已整改 | 班前会传达教育要求 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/7/25 22:55:41
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 33号固体危废库 | 33号固体危废库内消火栓，灭火器超期未点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未及时检查 | 人的原因 | 及时检查 | 及时检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/22 6:45:26 | 2026/8/3 9:59:10
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 3-204 | 3：16，实验室烘箱加热功能关闭，但是未拔插头，一线确认不到位，已钉钉沟通胡向青主管（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 新员工上岗，培训时强调了对于夜间设备的管理，要进行断电，但未强调断电。 | 人的原因 | 对新员工加强培训 | 对所有员工加强培训，安全例会上持续强化操作方法 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/21 20:02:09 | 2026/7/24 10:34:44
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 22：40，过夜反应申请人丁雪锋在4-309实验室进行过夜实验，过夜信息填写错误，误填成4-307，已钉钉沟通郑云龙博士（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 新员工提过夜流程提错实验室，复核、审批未及时发现 | 人的原因 | 加强培训，制度重申 | 加强培训，认真复核 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS13005-郑云龙 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/21 19:58:42 | 2026/7/24 9:39:43
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-307 | 20：30，实验室每日安全确认，管理确认、一线确认未签字，已钉钉沟通郑云龙博士（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 下班最后离开人员忘记签字 | 人的原因 | 加强培训，重申制度 | 加强培训，相互提醒 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/21 19:57:10 | 2026/7/24 9:39:26
2026/7/20 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞 | 308 | 308-2、308-12通风橱内过夜反应未提交过夜反应单 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 人员加班忘记提交过夜反应单，立即完成了整改，联系人员对反应进行复核和过夜单审批 | 人的原因 | 立即完成了整改 | 对实验室人员强调，下班前完成过夜反应审批 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 19:12:59
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 109 | Ⅰ类电器设备金属外壳未做外壳接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未设置 | 人的原因 | 报修请电工评估 | 加入现场巡查list | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 17:12:33
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 109 | 受限空间入口未张贴受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未张贴 | 人的原因 | 进行张贴 | 进行人员培训 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 14:59:55
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 110 | 疏散门反锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 楼道湿度大，为控制室内湿度进行了设置 | 环境原因 | 解除门的锁定，找工程部进行解决 | 把门打开，做好内部宣讲 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 13:27:29
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 110 | 清洗间洗眼器未张贴洗眼器标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未张贴 | 人的原因 | 现场进行张贴 | 现场进行检查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 11:58:48
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 气瓶间 | 受限空间入口未张贴受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未张贴 | 人的原因 | 进行张贴 | 进行人员培训 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 15:01:24
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 气瓶间 | 现场观察，疑似风机未开启，需要联系暖通确认，最好设置方面目视化的标志 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 是否开启问题由工程部控制，标注问题原因未新建实验室未设置。 | 人的原因 | 现场报修整改 | 人员培训 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/23 11:53:04
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 气瓶间 | 压力表缺少仪表分级 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未张贴 | 人的原因 | 现场整改 | 内部人员培训和巡查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 15:02:33
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 119 | 应急喷淋洗眼器未按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9821-刘召喜 | ALS9821-刘召喜 |  | 忘记检测 | 人的原因 | 现场已整改 | 加强培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 18:44:11
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | UPS间 | 启用后现场未见维护记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14782-张健 | ALS14782-张健 | 否 | 新建实验室未打印 | 人的原因 | 现场整改 | 内部人员培训和巡查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 15:03:20
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 443 | 使用50L塑料桶盛装有机废液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS14867-靳光才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 18:18:50
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 应急喷淋洗眼器未按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS13874-胡志营 | ALS13874-胡志营 |  | 人员疏忽，未及时检查 | 人的原因 | 及时检查洗眼器 | 统一检查，每周安排人员进行巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 20:14:20
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 445 | 应急喷淋洗眼器未按时检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3045-李玲辉 | ALS3045-李玲辉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 18:18:50
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 309 | 真空抽滤，未架设缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 停止过滤，安装缓冲瓶 | 组会强调，组内通报 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/22 9:39:54
2026/7/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 308 | 新员工操作HOBt，未更新能力矩阵，对操作规范不熟悉，对物料风险不熟悉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 对于新员工的培训做的不够充分 | 人的原因 | 对实验室全体人员提醒，以项目为单位再培训 | 加强新员工培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/21 18:18:50 | 2026/7/21 19:32:07
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 西区物料暂存间8279项目已生产完毕，200L桶流动相待处理—罗林 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 项目结束后暂存物料未进行处理 | 人的原因 | 已沟通相关生产经理进行整改 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 17:22:33 | 2026/7/21 17:22:33
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | CMM-401-R02 P21CK本未及时复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | CK书写完后复核人未及时签字 | 人的原因 | 已告知相关复核人员进行复核 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 17:22:33 | 2026/7/21 17:22:33
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | TJ4S-402-MPu005 P4日志使用前检查未及时勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录不及时 | 人的原因 | 已告知相关操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 17:22:33 | 2026/7/21 17:22:33
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-92物料设备进入洁净区房间检查记录 P1 物品数量未及时勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录不及时 | 人的原因 | 告知相关操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 17:22:33 | 2026/7/21 17:22:33
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-66物料设备进入洁净区房间检查记录 P24 物品批号未及时勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员书写记录不及时 | 人的原因 | 告知相关操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 17:22:33 | 2026/7/21 17:22:33
2026/7/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | 1-130 | 电脑电源线虚接-1mm的细缝 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0047-陈笑 | ABT0047-陈笑 | 否 | 此电源线咬合过紧，需要用大力推插。已多次巡查到此现象。 | 人的原因 | 立即插进。 | 5S负责人多巡查，晨会集中强调。张贴注意标识。 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 17:02:45 | 2026/8/5 16:29:42
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-304 | 14：00，06橱项目人使用磺酰氯，经询问操作物料时PPE选择正确，但通风橱上方未张贴高毒象形图。已现场沟通郭泽民。（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 |  | 项目人知道象形图，张贴时项目人1未找到去其他实验室借。投料人2未作检查，直接投料 | 人的原因 | 立即整改 | 双人复核 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/21 16:51:59 | 2026/7/21 17:18:03
2026/7/17 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0006-黄鑫 | 223实验室 | 放溶剂的丝口瓶标签模糊 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0066-单静博 | ABT0066-单静博 | 否 | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 重新更换标签 | 晨会强调，定期检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0066-单静博 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 16:41:30 | 2026/7/27 9:03:40
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | 醋酸钯（高能化合物，撞击敏感性，皮肤致敏）与9-硼双环壬烷二聚体(易燃固体，遇水放出易燃气体（H2）)共用一个二级防护，且房间外未粘贴对应标识 正确做法：遇水放出易燃气体的物料要单独存放，且CAPA早有规定钯碳类存放金属容器，氮气保护，水袋覆盖 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业，缺乏对化学品管理的知识 | 人的原因 | 与水放出易燃气体的物料单独存放开，钯碳类存放金属容器，氮气保护，水袋覆盖 | 加强工作人员对化学品管理知识的补充教育，并在工作人员执行中加以监督 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:35:07
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-40 | 防爆磁起未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 已进行外订带到货后粘贴 | 人的原因 | 已进行外订带到货后粘贴 | 已进行外订带到货后粘贴 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:35:20
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | 3AP09配电柜，粘贴标识已停用，不符合GB_2894要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 已进行外订带到货后粘贴 | 人的原因 | 已进行外订带到货后粘贴 | 已进行外订带到货后粘贴 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:35:33
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-42 | 碱吸收罐缺少当心腐蚀标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 已进行外订带到货后粘贴 | 人的原因 | 已进行外订带到货后粘贴 | 已进行外订带到货后粘贴 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:35:45
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-44 | 分布器防爆配电柜无当心触电标识，部分粘贴标识与新国标不符合（同类排查） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 已进行外订带到货后粘贴 | 人的原因 | 已进行外订带到货后粘贴 | 已进行外订带到货后粘贴 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:35:59
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-48 | 扶梯在使用过程中，四个支撑未完全展开 正确做法：遵守扶梯使用规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 四个支撑完全展开再进行使用 | 教育工作人员应该遵守扶梯使用规范并进行监督 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:36:14
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4楼走廊 | 升降车/手推车，阻挡消防通道 正确做法：转移至标识指定位置存放 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员没有按照标准操作规范进行作业 | 人的原因 | 及时将车转移至标识指定位置存放 | 加强对员工的教育并进行监督 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:31:32
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-12 | 防爆磁起未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 防爆磁起未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 人的原因 | 及时整改 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:31:45
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | 冻干机配电柜，粘贴标识已停用，不符合GB_2894要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未识别到此问题 | 人的原因 | 已外定标识到货后进行更换 | 对其他类标识进行同类排查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:31:58
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼步梯间 | 步梯间握住扶手标识未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未识别到此问题 | 人的原因 | 已外定标识到货后进行更换 | 对其他类标识进行排查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:32:12
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼北侧尾气风机 | 4号楼北侧尾气风机管道标识脱落老化 正确做法：按照新国标GB—2894，更换共享里的管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS8215-王鑫 | 否 | 室外长时间暴漏导致褪色 | 环境原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/23 8:40:24
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼1楼辅机间 | 冻干机冷凝水积水 正确做法：管线加保温，立即清洗积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS16861-崔涛 |  | 冻干机冷凝水积水 | 设备设施原因 | 清理积水增加保温 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:32:30
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼1楼辅机间 | 鞋套箱阻挡灭火器 正确做法：灭火器前0.5m范围内严禁阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS16861-崔涛 |  | 鞋套箱阻挡灭火器 | 方法原因 | 立即移除 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:32:45
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼1-82 | 尾气管线辨识错误（同类排查） 正确做法：按照新国标GB—2894，更换共享里的管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS16861-崔涛 |  | 尾气管线辨识错误 | 方法原因 | 更换最新标识 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:33:01
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼步梯间 | 步梯间握住扶手标识未见新国标GB_2894生效后最新标识(同类排查) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS16861-崔涛 |  | 扶手标识更新 | 方法原因 | 更新标识 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/30 8:33:14
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼2楼9车间 | 压力管线末端未安装盲板 正确做法：安装丝堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 车间一般水管的阀门没有加盲板 | 方法原因 | 已经加盲板 | 同类排查 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/23 8:40:08
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4楼9车间 | 碱吸收罐缺少当心腐蚀标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 该设备是从4号楼转移过来使用的，不是11号楼设备 | 人的原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/23 8:39:54
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4-38 | 真空管线标识未按照国标要求更换（同类排查） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时整改 | 人的原因 | 已整改完毕 ，同类问题排查 | 已整改完毕 ，同类问题排查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/8/1 11:19:18
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4-38 | 房间内楼梯标识未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 外定标识进行更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/8/6 19:12:56
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4-26 | 防爆配电柜，粘贴标识已停用，不符合GB_2894要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已处理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/8/4 10:45:24
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 标识标牌&200L桶操作&危废的产生和运出专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼3-34 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 一安装完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 16:39:42 | 2026/7/23 8:39:39
2026/7/21 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 4号楼1层 | 占用疏散通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 设备暂存 | 人的原因 | 箱子已挪走 | N/A | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/21 16:32:49 | 2026/7/23 4:50:26
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 注射剂分析 | 13:45，吕济维使用无护栏的推车运输2瓶4L玻璃瓶溶剂。（提醒3条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS16064-孙磊 | ALS3324-曹欢 | 否 | 人员安全意识淡薄，未意识到使用未带护栏的推车导致的后果，由于试剂着急使用，就使用的未带护栏的推车 | 人的原因 | 对使用人员进行培训，以后必须使用带护栏的推车运输试剂 | 对固体制剂分析人员进行培训，以后必须使用带护栏的推车运输试剂，提高安全意识 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3324-曹欢 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/21 16:31:48 | 2026/7/24 9:29:34
2026/7/21 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1-103 | 应急洗眼器未按要求进行检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6590-翟云丽 | ALS6590-翟云丽 | 否 | 忘记每周需检查洗眼器，疏忽安全问题 | 人的原因 | 每周安全专人进行检查 | 每周例会晨会强调 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/21 16:30:18 | 2026/7/23 4:50:45
2026/7/21 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 8号楼6号库房 | 应急柜内面罩过期应及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员漏检查，未及时更换 | 人的原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 进行中 | ALS15434-谭静 | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/21 16:28:10 | 2026/7/24 13:43:26
2026/7/21 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 8号楼6、7号库房 | 灭火器、消火栓、应急柜、应急医药箱未按要求检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员问题 | 人的原因 | 已检查 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 进行中 | ALS15434-谭静 | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/21 16:25:43 | 2026/7/24 13:44:42
2026/7/21 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 1号楼1层物流走道 | 占用疏散通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS1564-纪增臣 | 否 | 摆放时未意识到阻挡疏散 | 人的原因 | 清理 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 16:22:11 | 2026/7/29 8:22:10
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC | 通风橱下物料柜违规储存盐酸（易制毒易制爆化学品应每日退库暂存）低风险21条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15780-王锋 | ALS16576-王兴尧 | 否 | 人员没有遵守易制毒盐酸当天退库的规定 | 人的原因 | 立即当天退库 | 对人员进行宣贯，明确易制毒当天退库的管控。U9出库专人负责，把控盐酸退库事宜 | 无 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 16:16:32 | 2026/7/30 10:10:26
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC | 高杰，在称量间内使用手机刷抖音，工作期间从事与工作无关事情（高风险隐患第2条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15780-王锋 | ALS16576-王兴尧 | 是 | 人员上班期间违规刷视频，意识到问题，主动承认错误 | 人的原因 | 立即全员通报，杜绝此类事件发生 | 进行个人处罚扣绩点2点，罚款100元，公司通报批评。全员宣贯上班期间禁止刷视频 | 无 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 16:14:19 | 2026/7/30 10:12:30
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 223实验室 | 烘箱未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0069-张雪 | ABT0006-黄鑫 | 否 | 人员忘记检查 | 人的原因 | 检查登记 | 组内强调 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 16:11:39 | 2026/7/27 9:08:19
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 未及时检查洗眼器 | 人的原因 | 洗眼器按时检查 | 加强培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 16:09:31 | 2026/7/27 9:08:37
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 忘记了 | 人的原因 | 检查洗眼器 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 16:08:27 | 2026/7/27 9:08:54
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 通风橱内玻璃釜下方残留黄色物料未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 撒漏物料未及时清理 | 人的原因 | 撒漏物料需及时清理 | 加强人员培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0048-牛康 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 16:07:21 | 2026/7/27 9:09:15
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 制剂QC | 备用试剂柜内五氧化二磷和盐酸羟胺禁忌混存（低风险37） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS15780-王锋 | ALS16576-王兴尧 | 否 | 没有识别出五氧化二磷是酸性，羟胺是碱性，还原剂。 | 人的原因 | 立即分开存储 | 梳理部门内的试剂，禁忌物料不能混放。加强EHS重点关注化学品的管理。 | 无 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 16:05:56 | 2026/7/30 10:13:40
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 负压称量罩风速检测日期超期未检测 正确做法：按照检测频率，到期定时检测 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 此巡查项已经被发现，且联系工程部来检查更新。再一次填写钉钉流，等待暖通部门同事检测。 | 人的原因 | 已提新的钉钉流 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 16:04:51 | 2026/7/27 9:05:53
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵间 | 发酵罐平台有糖渍 正确做法：定期巡查及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ALS12957-徐明坤 | ABT0004-王百双 | 否 | 未清洁干净 | 人的原因 | 立即清洁 | 加强检查力度 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:55:05 | 2026/7/27 9:04:21
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间发酵间 | 补料罐下有物料残存。 正确做法：定期巡检，及时清理维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 未清洁到位 | 人的原因 | 立即清洁 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:19:33 | 2026/7/27 9:04:48
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间，发酵间 | 多数压力表未发现效验标签。 正确做法：压力表需要定期检验并把效期挂在现场。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 这些表为C类表，不需要定期校验，损坏后更换即可，但需要挂C类标签 | 人的原因 | 立即张贴C类标签 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:16:49 | 2026/7/27 9:05:03
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理暂存间 | 灯通电后不亮，屋内黑暗有磕碰风险。 正确做法：及时维修更换灯管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 已输入钉钉维修，但由于督查组的原因，不能进行受限作业 | 设备设施原因 | 立即与电工联系维修 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:14:27 | 2026/7/27 9:05:38
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理 | 碟片离心机台面上有油渍未清理。 正确做法：定期检查及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 未清洁干净 | 人的原因 | 立即清洁 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:11:59 | 2026/7/27 9:05:18
2026/7/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1、2车间后处理间 | 冷冻水管道接口处锈蚀。 正确做法：及时除锈避免腐蚀严重漏液。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 未发现此问题 | 设备设施原因 | 立即除锈刷漆 | 关注此风险 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/21 15:10:04 | 2026/7/27 9:06:08
2026/7/21 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-101 | 11：13，王运锋将头部深入通风橱内的刚性手套箱内进行清洁（手套箱内是氮气环境，有局部窒息风险）。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS7132-李东川 | ALS7132-李东川 | 否 | 王运锋在隔离器内拆卸气流粉碎机配件时，有较小的配件不方便拆卸，需要探头进去观察进行拆卸，在拆卸之前已经打开隔离器充分换气，内部氧气合格 | 设备设施原因 | 尽可能在隔离器外进行操作，避免探头进去观察，如有必要，必须确认隔离器内部氧含量合格； | 有此类需求时内置氧气监测器 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS8993-袁文胜 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/21 11:57:25 | 2026/7/27 10:36:59
2026/7/19 | 专业性排查 | 无死角巡查 | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 北侧污水站北 | 通往污水池门的道路，烟囱底座与地面存在较大落差，地面未硬化泥土柔软不平，易发生崴脚 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 属于工程部新建RTO遗留项，待施工 | 人的原因 | 地面硬化 | 无需预防措施 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/22 15:04:10
2026/7/19 | 专业性排查 | 无死角巡查 | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 北侧污水站氢气罩棚区 | 现场测漏使用的肥皂水，使用矿泉水瓶承装，未贴标签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 已清理 | 人的原因 | 清理现场 | 无 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:46:53
2026/7/19 | 专业性排查 | 无死角巡查 | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 北侧污水站压泥间 | 现场一个救援支架未装配吊索和滑轮 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 此项问题识别错误，该设备为潜水泵吊装装置，检修时使用，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:47:22
2026/7/19 | 专业性排查 | 无死角巡查 | 无死角巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 北侧污水站压泥间 | 现场碱液罐，搅拌旋转部分裸露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 | 否 | 工程部新建RTO遗留项 | 人的原因 | 增加保护罩 | 无 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/22 15:16:14
2026/7/19 | 专业性排查 | 事故管控方案核查 | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 3层理化实验室试剂间 | 现场通风效果较差，房间内化学试剂气味较重 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 排风较小是造成有气味的原因 | 设备设施原因 | 已安排对排风口进行清理 | 定期清理 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:47:43
2026/7/19 | 专业性排查 | 事故管控方案核查 | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层液相实验室东 | 废液桶使用完未及时盖盖子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 分析员倾倒废液后忘记盖桶盖，安全意识不强 | 人的原因 | 盖好桶盖 | 晨会强调同时增加巡查力度 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:47:58
2026/7/19 | 专业性排查 | 事故管控方案核查 | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层实验室检修通道 | 通风橱配电柜，柜门打开未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 电箱开关松动 | 设备设施原因 | 已联系电工上锁，并同步检查整个实验室电箱 | 定期检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:48:10
2026/7/19 | 专业性排查 | 事故管控方案核查 | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 3层理化实验室废液柜 | 使用后的注射器针头未收集在利器桶内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 利器桶较满。丢弃针头时，未放入桶内掉落 | 设备设施原因 | 利器桶清理掉，并放置新利器桶 | 定期检查，对于存放较多时及时更换 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:48:59
2026/7/19 | 专业性排查 | 事故管控方案核查 | 事故管控方案核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 4层液相实验室试剂架 | 一瓶流动相未使用合适的瓶盖盖好，使用的瓶盖比瓶口大，未能旋紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0560-王斯德 | AMM0560-王斯德 | 否 | 试剂瓶瓶盖近期报废较多，可能有各别不适配 | 设备设施原因 | 更换适配瓶盖盖好 | 已采购50个瓶盖用于更换不适配 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 10:39:02 | 2026/7/30 9:49:25
2026/7/21 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 2N-423 | 垃圾桶内未套垃圾袋就扔了手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 人员因素 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/21 9:44:57 | 2026/7/21 15:48:12
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 提升泵&加药间空压管路快开卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中松动 | 方法原因 | 重新禁锢 | 使用前检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 9:21:37
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 提升泵&加药间空压机逾期未校验 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 已效验合格标签未发放 | 方法原因 | 已更新新标识 | 增加到点检项 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 16:08:49
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 提升泵&加药间踏步缺少防滑胶条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 制作时未安装 | 方法原因 | 增加防滑条 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 9:20:56
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 提升泵&加药间补碳源管路缺少方向指向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用中掉落 | 设备设施原因 | 重新添加 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 16:09:19
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 杂物阻挡消防器材 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工人员未按规定执行 | 方法原因 | 按规定执行 | 给三方人员培训 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 9:20:12
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 生物废渣间氮气管路阀门未用针型阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安装时未考虑到 | 方法原因 | 及时更换 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 9:19:40
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 废水处理污泥间门口声光报警器静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 老化损坏 | 设备设施原因 | 及时更换 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 9:19:16
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 配电室桥架盖板脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 |  | 松动未修复 | 人的原因 | 恢复盖板 | 定期检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/8/1 11:13:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 声光报警灯缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 老化脱落 | 设备设施原因 | 及时补充 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 9:12:09 | 2026/7/23 16:09:48
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 供应部 | 库房三3-13-4货架缺少连接钉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 货架晃动等情况掉落 | 设备设施原因 | 对安全销进行补充 | 货架整体进行检查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/29 13:55:32
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1199-钟瑞麟 | 供应部 | 库房三溶剂库环氧氯丙烷SDS过期（生效日期2009.10.1） | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 库存已无此物料储存，SDS未更新 | 人的原因 | 移除改SDS | 排查其他SDS是否过期以及物料是否还在储存 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/21 8:57:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 焚烧炉 | 库四1号库房门口静电消除球故障，已钉钉告知张洪涛进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 设备故障 | 设备设施原因 | 沟通电工进行维修处理 | 定期检查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0099-陈国林 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/8/5 17:20:53
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 焚烧炉 | 库四3号库房右侧货架三层红色200L桶变形严重，已钉钉告知张洪涛进行处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 接收时人员未及时发现及时处理 | 人的原因 | 对变形严重的200L桶第一时间转走处理 | 接收物料时，人员现场仔细确认物料包装状态，及时发现及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0099-陈国林 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/8/5 17:21:12
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间二、三、四层药品箱清单换药后未更新，已现场告知姜智超更新。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 对药品箱检查不到位 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/30 14:06:36
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层407-R07釜下口分管法兰有液体渗漏，以现场告知蒋济远进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 法兰渗漏 | 人的原因 | N/A | 打压试密严格执行 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/30 14:06:59
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三层溢出桶内吸收棉过少，以现场对讲告知杨贺补增。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 吸收棉被挪用 | 方法原因 | 已补充 | 车间要求禁止私自挪用 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/30 14:07:51
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间四层407-R12釜上口有刺激性气味，以现场告知赵鲁查找漏气原因。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 现场无漏气气味，未发现异常 | 环境原因 | N.A | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/30 14:08:12
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 七车间 | 七车间三车R01釜下口盲板处有液体渗漏，现场沟通贾国峰处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 阀门内漏盲板未紧固 | 人的原因 | 禁锢盲板 | 要求人员盲板必须禁锢 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/30 14:08:42
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 一车间 | 一车间4层2名保温作业人员未随身携带人员定位卡 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0297-李双江 | CDH0297-李双江 |  | 经沟通，北京福罗斯人员定位卡已办理，由于承德物流园区遭到水淹，导致施工方定位卡部分水淹，施工方正在进行烘干处理，故未佩戴！ | 人的原因 | 已要求后期必须随身携带且保持有电状态 | 入场前检查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0297-李双江 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 11:54:15
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 二三厂间钢筋加工区钢筋调直切断机传动部位防护外壳缺失 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 机械完整性检查不到位 | 人的原因 | 加强机械完整检查 | 加强机械完整检查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 11:54:33
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 07/20/2026 10:48，一车间3层R19釜旁车间人员运送物料时物料与釜空平台板摩擦导致物料撒漏，车间人员处理时未穿戴劳保 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 佩戴不及时 | 方法原因 | 运料观察现场状态避免刮蹭，清理是及时佩戴劳保 | 责任人进行谈话强调标准 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/25 18:42:14
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间08釜滴加氯化亚砜，釜压力传感器变径为白钢变径，现场沟通李雪查看，需要及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 变径为白钢材质 | 设备设施原因 | 进行更换防腐材质 | 进行更换 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 9:05:00
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间5423连续化CSTR3釜上方悬挂灭火去指针在红区了，需要及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 灭火器失压，导致压力不足 | 设备设施原因 | 已沟通替换完毕 | 后续打料期间，每周进行巡检 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/23 18:03:46
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层外包人员在电梯旁断管时有大量溶剂撒漏，查看已做断管checklist，但管内溶剂未处理，预将溶剂倒入溢出桶内现场阻止，已告知属地人员处理. | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路U型弯处残留少许 | 方法原因 | 增加管路吹扫时间，吹干后拆卸检查承装检查 | 对操作人员进行批评回顾操作要点 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/24 16:44:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间四层溶剂输送间氮气压力检测表上限位置标识不对，已告知属地人员处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压力表自带上线标识在表盘内，已重新粘贴氮气标识在0.3MPA上 | 方法原因 | 粘贴上限标识 | N/A | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/24 16:45:16
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间二层103-R17釜下口有少量溶液渗漏有明显酸味，已告知代宇哲整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门内漏盲板禁锢不到位 | 设备设施原因 | 当场进行禁锢 | 当场进行禁锢 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/26 19:32:20
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层103-R22反应釜插底管路盲板静电跨接断裂，已告知属地人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/24 16:45:30
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层102-R07釜下口的102-F02压滤罐与流体过滤器之间的球阀有四氢呋喃撒漏 现场告知朱振整改 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 阀门芯内拆管残留液体，地面液体非撒漏物料，地面为积水 | 方法原因 | 现场增加阀门末端盲板 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/31 13:32:22
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间四楼101-Tr04接收罐进料时未开氮气保护，已现场告知张九衡整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐后恢复不及时 | 方法原因 | 储罐压完及时恢复检查， | 责任人进行谈话，班长2小时巡查1次 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/31 13:32:39
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间三层101-R29反应釜在放料过程中加压，放料结束后未及时排压，已告知属地人员 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 排压不及时 | 方法原因 | 现场处理完毕 | 班前会强调及时排压 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1088-姬锦亮 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/31 13:32:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间三层生产设备部刘云峰在安装103-R23反应釜叠式冷凝器管道时使用充电手电钻未开非防爆作业票 已告知代宇哲整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员已进行对讲机沟通进行审批，但审批人员未到便提前进行作业，进行处罚 | 人的原因 | 要求必须审批后进行作业 | 要求必须审批后进行作业 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/29 2:01:19
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 罐区 | 查看60立罐区活性炭换碳，换碳过程中人员将护栏摘下，站在距离地面3米高度处，未系安全带，风险较高 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 暂停作业，由徐焕伟进行培训穿戴安全带后再次进行作业 | 由徐焕伟进行培训 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/23 18:04:06
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放07/18/2026，00：37一车间四层投料现场200L桶超过4桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 投料临时存放 | 方法原因 | 现场进行处理 | 车间要求溶剂物料禁超1托盘物料 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/24 18:00:58
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放07/20/2026，17：47二车间四层R06釜投溶剂现场200L桶超过4桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物料备多 | 方法原因 | 重新培训现场物料不多于一拍 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/24 18:01:17
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放07/19/2026，05:42三车间四层人员200L桶接收淌洗管路溶剂使用前未检测静电阻值是否合格 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:52:33
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/16/2026，15：14七车间三层200L桶插底管连接管路缺少快开球阀； 监控回放07/19/2026，20：11七车间二层人员200L塑料桶放料未使用四氟头及未连接氮气和尾气管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 未使用四氟头子 | 人的原因 | 使用四氟头子放桶 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:53:01
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R21釜滴加氯化亚砜现场反应釜压力设置为-0.015~0.02Mpa与安操设置-0.01不一致已沟通郭宝龙 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设置调节测试 | 方法原因 | 现场进行调节 | 对生产经理及操作人员使用前检查关注 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:54:16
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放07/19/2026，03:27一车间四层人员方槽子投料未连接氮气保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 连接不及时 | 方法原因 | 现场添加， | 责任人加入奖惩内部通报 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:44:40
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放07/21/2026，02：57，二车间一层人员拆卸双锥盲板未穿戴相应劳动防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 车间进行强调，工作佩戴劳保 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:44:24
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R21釜下100-Tr04接收罐氮气单向阀处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 螺丝松动 | 方法原因 | 现场进行处理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:44:12
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R21釜氮气减压阀锈蚀漏气严重，上方阀门内漏无法关闭 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀漏气 | 设备设施原因 | 进行更换调整 | 进行更换调整 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:43:59
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层含碘水相放槽子未使用插底管，现场告知周耀东 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 缺少防腐插底管 | 设备设施原因 | 制作完毕放在现场使用 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:43:50
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R27釜Tr01接收罐氮气管路针型阀安装方向错误，告知管理人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 安装方向错误 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:43:41
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间三层R13釜Tr01接收罐下口缺少盲板，已沟通管理人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 拆除管路时未补加盲板 | 人的原因 | 管路拆除后必须加盲板 | 要求人员管路拆除后必须加盲板 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:17:17
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 七车间三层R12,R13连接的管路使用中出现渗漏并且拆卸管路有洒漏人员未佩戴劳保 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 | 人员重新培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 8:50:58 | 2026/7/22 18:53:44
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 12号楼 | 现场巡查发现12号楼中试车间3层应急柜锁损坏，沟通现场人员朱远鹏白天进行维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 门锁坏，已维修 | 设备设施原因 | 已维修 | 同类排查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:57:01 | 2026/7/23 8:25:37
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 60立罐区 | 60立罐区卸料区西侧中间围栏处人体静电释放器故障 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/21 7:48:52
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层南侧902-T063储罐液位计上口阀门未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐设备准备中，现场已悬挂设备准备中标识 | 方法原因 | 已对储罐液位计阀门进行开启完毕 | N/A | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/27 17:01:22
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层R30釜间外一氮气气源管敞口端放置在地面上，有氮气逸出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员执行放桶操作后，清理现场阶段未第一时间对氮气进行关闭，对氮气使用要求认识不足 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，氮气使用要求对其进行再培训 | 1.内部群对氮气使用要求进行重申，要求班长在班前会对班组人员进行强调确认 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/27 17:00:52
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间101-R27釜，阀门接地线处未加破漆垫片。已现场与王杨沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 破漆垫片被螺母压紧，后续刷漆漆皮增后，不能看到破漆垫片 | 方法原因 | 将R27釜阀门接地线整体更换破漆垫片，能够直观看到破漆垫片并紧固完成。 | 与车间人员强调，搪瓷配件及衬塑阀门安装，及时安装破漆垫片并做好紧固。 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/24 16:31:33
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间10立罐区储罐，受限空间标牌已褪色磨损严重，无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 外部环境导致模糊 | 环境原因 | 已安排人员将模糊受限空间标识打印并全部替换完毕，同时排查车间内其他位置的受限空间标识情况出现模糊情况全部更换完成 | 人员巡查时注意观察受限空间标识情况出现模糊不清的第一时间进行更换 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/24 16:32:04
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层操作人员陈辉，将接收罐内离心母液放入1000L方槽内，使用氮气保护时未过氮气流量计。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 目前一层过氮气流量计点位较少，按照培训要求临时通过阀门开度控制流量，已提交预算进行氮气流量计采购，到货后逐步对现场进行补充 | 设备设施原因 | 已提交预算进行氮气流量计采购，到货后逐步对现场进行补充 | N/A | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:48:52 | 2026/7/27 17:00:28
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 733实验室 | 733实验室，刘子骏在通风橱外倾倒母液。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未落实实验室安全操作规范 | 人的原因 | 将溶剂桶拿到通风橱操作 | 加强相关内容学习 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/22 0:00:00 | N/A | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/22 14:48:55
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 人员抽查检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 618实验室 | 询问李英俊，岗位安全风险告知卡，岗位安全职责 岗位安全风险告知卡合格，岗位安全职责不合格 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 岗位安全职责了解不到位 | 人的原因 | 立即了解相关事项 | 实验室负责人重新强调学习各岗位职责，风险告知卡 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/22 0:00:00 | N/A | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/22 14:48:09
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 人员抽查检查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 733实验室 | 询问周尚永岗位安全风险告知卡，岗位安全职责 岗位安全风险告知卡合格，岗位安全职责不合格 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未彻底学习组会教育内容 | 人的原因 | 重新学习组会内容 | 加强组会后的学习 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/22 0:00:00 | N/A | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/22 14:58:59
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室酸性冰箱，冰箱显示18摄氏度，现场查看，冰箱门未关闭，导致温度异常，现场已关闭冰箱门 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 18点冰箱还是正常，晚上冰箱门被人为触碰， | 人的原因 | 实验室加班人员已经处理 | 提醒 实验室管理人员和值日生检查实验室 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/23 7:28:51
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室碱性冰箱，使用的“503烘箱1”的插座断电，更换插座后正常供电，已与实验室人员沟通报修处理，并且已将情况与电工沟通，电工确认为断电原因为跳闸 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 插座跳闸 | 设备设施原因 | 已经回复供电 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/27 7:25:30
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-09通风橱，提交的过夜反应，申请单填写的工艺温度为65℃； 1、现场平行反应器，未按申请单填写的内容开启加热，电话与田国旭沟通，恢复加热； 2、现场选用的酒精温度计上限温度为50℃，工艺温度远高于温度计设计的温度上限（现场已更换为数显温度计）； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 操作人员田国旭未按要求check平行反应仪，同时温度计未选取合适量程 | 人的原因 | 停掉该反应，同时换合适量程温度计 | 项目组对相关人员进行培训，加强意识 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/23 7:29:10
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 2026/07/21,03时，安保孙秀新同事发现，618-17通风橱，冷凝管使用的橡胶管老化破损，出现跑水，电话联系李林科，钉钉留存电话为空号，无法正常联系，后续联系王哲仑主管，对反应使用的油浴锅断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 冷凝管时间长老损 | 设备设施原因 | 更换新管路 | 对通风橱负责人强调，定期检查更换管路 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/23 7:29:28
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 732实验室 | 732-20通风橱，使用过的250ml抽滤瓶未固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 人的原因 | 将抽滤瓶固定 | 组会强调，<1000mL抽滤瓶必须固定 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/23 7:29:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，13号通风橱，过夜反应用的数显温度计，探头悬在瓶口，无法有效测量体系温度，现场已恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 是 | 操作人员取样后忘记将温度计探入体系中 | 人的原因 | 更换数显，将数显探入体系 | 例会及晨会强调，过夜反应需使用数显，且有效检测整个过程 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:17:04 | 2026/7/23 7:30:20
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼四层 | 11号楼9车间4楼次氯酸钠存放无二级防护 正确做法：长时间暂存应回中转间，且有二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS12994-解宝存 |  | 项目专用破坏液，属于临时暂存，人员意识薄弱 | 人的原因 | 已经整改 | 加强培训 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/23 8:39:24
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼三层 | 11号楼9车间3楼设备急停按钮防护罩脱落 正确做法：重新粘胶安装，防止误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS13367-呼华一 |  | 长时间胶干了，有可能随时都可以掉，尤其是对于经常使用的设备 | 设备设施原因 | 加强检查 | 预防为主 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/23 8:39:01
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 11号楼三层 | 11号楼9车间3楼预制管路阻挡消防应急器材 正确做法：立即挪开，消防应急器材前0.5m范围内严禁遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ALS13367-呼华一 |  | 人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已经整改 | 加强培训 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/23 8:38:46
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 4号楼2-20间接收罐CMM-402-AKTA02-WTK01等罐缺少受限空间标识。正确做法：同类排查申请编号补贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员将破损标识去除后忘记添加 | 人的原因 | 已添加标识 | 对车间人员进行培训标签破损去除后及时添加 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/31 8:21:20
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼二层 | 4号楼2-64间反应釜R01冷凝管路视镜缺少防护罩。正确做法：玻璃视镜需要使用防护罩或阻尼网进行防护，防止破裂飞溅 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 添加防护罩时现场人员没有检查到位，存在遗漏 | 人的原因 | 已添加阻尼网，后续定制白钢防护罩 | 对其他设备进行排查，有问题同步整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/31 8:21:40
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-42间高低温一体机ATC27因维修循环水管路拆卸后，管内有水未排出，未使用盲板封堵。正确做法：使用盲板封堵，避免阀门误开，循环水泄漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员没有按照标准的操作规定去进行操作 | 人的原因 | 使用盲板封堵，以防阀门误开导致循环水泄漏 | 加强对工作人员操作规范性教育 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/31 8:21:55
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-43间釜R15后方氮气管路阀门未关闭，有氮气从所连接管路中漏出。正确做法：不使用时及时关闭阀门 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员没有按照标准的操作规定来进行作业 | 人的原因 | 及时关闭阀门确保没有氮气泄漏 | 教育工作人员应该遵守标准操作规定来进行作业 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/31 8:22:14
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-49间排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 1-49间排风口缺少禁止遮挡标识 | 方法原因 | 张贴禁止遮挡标识 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/8/1 13:07:09
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-61间排风口被遮挡。正确做法：及时移开遮挡物。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 1-61间排风口被遮挡 | 方法原因 | 及时挪开 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/8/1 13:07:00
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-02间TJ4S-1109-CNU01-T02储罐左侧氮气管路单阀末端未盲堵。正确做法：及时添加盲板盲堵，避免勿碰导致漏气。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时封堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/28 13:06:57
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间手套箱顶部有物料粉末。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在清洁过程中未清洁到位 | 人的原因 | 及时安排人员对手套箱顶部进行清洁 | 对相关人员进行培训，手套箱清洁后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/28 13:07:10
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间钢平台最东侧的引风罩未关闭并盘起。正确做法：用完的引风罩需关闭并盘起，以免影响其他的引风效果。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用后未及时关闭阀门并盘起 | 人的原因 | 及时安排人员关闭引风罩并盘起 | 对相关人员进行培训，引风罩使用后及时关闭阀门并盘起，避免影响其他区域风量 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/28 13:07:27
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 20：54 4号楼4-40间溢出桶内吸收棉较少只剩一块。正确做法:及时补充，确保应急情况快速使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员缺乏消防安全意识 | 人的原因 | 及时补充溢出桶内的吸收棉，确保应急情况时能够快速使用 | 加强对工作人员的消防安全意识教育 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/25 3:22:17
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：00 4号楼4-41间灭火器插销处缺少组件使用拉扣代替。正确做法：及时更换，确保应急情况快速使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员缺乏消防安全意识 | 人的原因 | 及时更换并确保应急情况下能够快速使用 | 加强对工作人员的消防安全意识的教育 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/25 3:22:32
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 21：13 4号楼4-43间CMM-404-R16釜冷凝器乙二醇进口快开卡子处滴漏。正确做法：及时清理并紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 是由于冷凝物料乙二醇导致管道周围温度降低有滴水 | 物料原因 | 将管道周围的水擦干净 | 频繁的关注一下是否有水滴生成及时擦拭 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/25 3:22:47
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 5号楼三层 | 02：08 5号楼3-14间一桶制备乙腈未连接静电卡子。正确做的：及时连接，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 移动桶后区域没有备用卡子人员未第一时间连接静电 | 人的原因 | 已连接 | 对人员进行培训并对区域补充卡子 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/25 3:23:01
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 5号楼二层 | 02：15 5号楼2-44间TJ4S-515-T02储罐液位计断层。正确做法:及时恢复，避免影响查看液位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 区域未投入使用，液位计断层已用磁铁调整 | 设备设施原因 | 已调整 | 定期维护 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/25 3:23:17
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：07 12号楼四层4-29间灭火器逾期未检。正确做法:按时检查，及时更新标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关检验人员到期未及时检验 | 人的原因 | 及时联系相关人员进行检验 | 对相关检验人员进行培训，按时定期对灭火前进行检验，相关责任人督促检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/23 8:05:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：35 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy03-R01激活罐上方漏水。正确做法:及时清理，避免积水锈蚀钢平台。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 下雨导致渗漏 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理积水，并联系相关人员排查漏点 | 联系施工人员重新对漏点进行整改 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/29 6:32:49
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 22：06 12号楼四层医药箱缺少硼酸洗液。正确做法:及时补充，保证应急物资的充足。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用后未及时补充 | 人的原因 | 及时安排人员进行补充 | 定期检查医药箱内药品情况，发现缺少及时补充 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/29 6:33:08
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼二层 | 22：11 12号楼二层2-45间灭火器插销缺少组件。正确做法:及时补充，避免插销丢失。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅,AMM3993-陶子明 |  | 人为原因 | 人的原因 | 及时补充 | 排查二楼其他灭火器 | 0 | 2026/8/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/31 8:22:08
2026/7/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 00：32 11号楼公斤级1-17间人员未穿戴室内防砸鞋。正确做法：进入车间穿戴好室内防砸鞋。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 人员日常行为规范薄弱，对制度漠视 | 人的原因 | 批评教育，上报处罚 | 批评教育，加强人员对制度的执行 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 7:12:20 | 2026/7/23 8:06:10
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 10号楼一层车库叉车充电区 | 10号楼一层车库叉车充电区，配电箱未上锁，建议上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 人员操作后未及时上锁，现场检查已上锁 | 人的原因 | N/A | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/30 10:33:10
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 44号库 | 巡查发现44号库内洗眼器周围摆放较多柠檬酸铵、氢氧化钠，两物料遇水易溶解，建议远离洗眼器 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 近期生产需求量大，造成大批量无机盐到货，导致爆仓 | 物料原因 | 将洗眼器附件托盘转移 | 对入库人员及属地培训，要求洗眼器附近区域禁止摆放物料，给洗眼器位置预留出足够空间 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/28 14:34:32
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 北侧低温库 | 巡查发现北侧低温库地面摆放物料较多且有较大酸味，建议及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 低温物料大批量到货，导致低温库爆仓，临时存放地面 | 物料原因 | 梳理低温库物料，近期不适用的物料转移至外库，整理货架物料，能合拍的尽可能合拍，地面物料上架 | 每日关注物料使用计划，对不使用的项目物料及时转走或项目尾料做报废处理 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/28 14:35:32
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 32号液体危废库库 | 巡查发现，32号库内一溶剂桶内有物料未张贴物料标识且未放置在托盘上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 及时整理 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/28 14:35:58
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 32号液体危废库 | 巡查发现32号液体危废库小房间内摆放的研发报废物料未进行分类，存在物料禁忌混存风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 实验室大批量报废物料导致 | 人的原因 | 及时清理 | 及时清理 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/28 14:36:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 32号库 | 巡查发现，32号库洗眼器下存在废料箱，影响洗眼器正常使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未清理 | 人的原因 | 及时清理 | 无 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆,AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/28 14:33:19
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼某一类项目07月16号增加返工变更未沟通EHS评估直接进行生产，现项目已结束沟通EHS补充变更。项目主管：赵桐（ABT0247），生产经理：郭涛，生产主管：焦建业 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 生产主管朱云波变更跟踪不到位，未及时起草变更进行生产。此次对朱云波进行教育追责 | 人的原因 | 生产主管朱云波变更跟踪不到位，未及时起草变更进行生产。此次对朱云波进行教育追责 | 生产主管朱云波变更跟踪不到位，未及时起草变更进行生产。此次对朱云波进行教育追责 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/8/3 10:00:15
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼1层换鞋间手机箱上方发现有一打火机，现场已处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 经调查为王文龙捡到后放置于手机柜上，因位置处于监控盲区，通过检查监控未能发现具体责任人，已对所有人员传达强调 | 人的原因 | 对全体人员培训，严格执行公司要求 | 对全体人员培训，严格执行公司要求 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/31 15:46:52
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼中试车间 | 12号楼中试车间3-29分离干燥间内部设备较多，造成拥堵，无明显通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场项目使用设备较多，导致通道拥堵 | 环境原因 | 现场已进行重新调整优化 | 重新对现场人员进行教育要求 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/27 9:58:02
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼中试车间 | 12号楼中试车间4层物流电梯门口物料过多，请使用时，注意物料堆放问题 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场生产项目较多，周转过于集中 | 环境原因 | 现场立即进行周转 | 已班前会教育要求，及时周转避免一次性大量转移 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/27 9:57:40
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼大生产 | 1205-FD20房间内机械间门板未及时封堵，请封堵门板并确认是否存在检修作业 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 厂家调试三合一尚未结束，当天调试完毕后未关闭检修盖板 | 人的原因 | 关闭盖板 | 使用完毕后及时关闭盖板 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/23 9:59:42
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼连续化车间 | 12号楼2层连续化车间层析柱设备下的质量流量计有明显物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 层析柱上方滴冷凝水产生锈渍导致 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | 对现场楼层负责人传达及时巡查处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/29 10:10:06
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼大生产 | 12号楼4层1205-72釜上方管路螺栓未按照要求拧紧并露出2-3丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 机修人员安装管路不到位导致 | 人的原因 | 现场已整改 | 对机修人员进行重新传达制度要求 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/27 9:58:51
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼大生产 | 12号楼1205-R75-Tr01储罐下方管路未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 储罐下方管路有DN15法兰排净口，安装盲板阶段遗漏导致未安装盲板 | 人的原因 | 安装盲板 | 统一排查，安装缺少的盲板 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/23 9:59:59
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼1层中试车间 | 12号楼1层中试车间1205-R90下方压力表斜接 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已重新安装固定 | 设备设施原因 | 已进行纠正 | 传达仪表人员安装标准 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/27 9:59:06
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 11号楼 | 巡查发现动力站2层灭火器超期未点检，包含动力站及走廊 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 责任区负责人工伤病假，已调整其他人员临时对接其责任区推进检查 | 人的原因 | 责任区负责人工伤病假，已调整其他人员临时对接其责任区推进检查 | 责任区负责人工伤病假，已调整其他人员临时对接其责任区推进检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/8/5 17:38:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 11号楼 | 北侧动力站1层东北角螺栓、配件等堆放杂乱，需整理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 已沟通清洗螺栓区域，车间对接负责人安排整理整顿 | 方法原因 | 已沟通清洗螺栓区域,，车间对接负责人安排整理整顿 | 已沟通清洗螺栓区域，车间对接负责人安排整理整顿 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/8/5 17:39:29
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 11号楼 | 7度水冷机安全阀泄压口朝向人员操作位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 方法使用偏差，已对区域责任人进行宣导正确的方法，并完成纠正 | 方法原因 | 方法使用偏差，已对区域责任人进行宣导正确的方法，并完成纠正 | 方法使用偏差，已对区域责任人进行宣导正确的方法，并完成纠正 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/8/5 17:41:25
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼702-Ce02间步梯上有部分锈蚀，已沟通杜相颉班长现场处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 步梯维护不当 | 人的原因 | 现场清理 | 明确现场清理标准 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/23 8:22:27
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼梁珂笛班组 | 8号楼5车间走廊应急柜吸收棉需补充，已沟通梁珂笛班长 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间动力管路泄漏应急使用 | 设备设施原因 | 已补充 | 人员培训日常禁止使用，如遇特殊工况使用完及时补充 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/24 22:05:51
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼903-R06釜旁电子秤上有少量锈蚀，已沟通张长宾班长及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后水渍为及时处理导致，已安排打磨处理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/23 8:22:56
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼常晓旭班组 | 1205-R35反应釜，第五页ck，第六项关于螺栓检查，判断结果全部勾选，已将情况与常晓旭主任沟通 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人冯振宇勾选错误导致 | 人的原因 | 记录进行整改 | 对责任人进行教育批评 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/27 7:25:52
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 10号楼一层车库叉车充电区 | 10号楼一层车库叉车充电区，隔离桩损坏,建议维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 叉车充电区车辆进出造成隔离桩歪倒损坏 | 设备设施原因 | 联系机修更换新隔离桩 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 |  |  | 2026/7/21 6:07:03 | 2026/7/24 15:27:19
2026/6/8 | 专业性排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108刚性隔离器南侧出料口连续性塑料袋连接处抱箍型号不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 抱箍不合适 | 设备设施原因 | 临时使用胶带缠绕密封 | 采购合适抱箍 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/8 | 专业性排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | 09：17 三车间液体分装间操作人员抽出接触溶剂的四氟管时未佩戴丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 需要佩戴丁腈手套 | 已对当班班长提出批评教育， | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/8 | 专业性排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 1号楼HP研发实验室 | 2层研发实验室暂存间2号冰箱一层有贴了OEB5签且勾选了致敏信息的物料，未使用密封袋密封存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员习惯性操作，意识差 | 人的原因 | 标签及时完善，双层密封 | 研发群内人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/8 | 专业性排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | 夏季安全检查；标识标牌专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼105溶剂间溶剂柜未关闭严（责任人：兰海阔） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 取用溶剂后未及时关闭柜门 | 人的原因 | 关好溶剂柜，责任人自查整改 | 取用物料后随手关闭存储柜，定期检查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 换鞋间存在蒸汽味道、地板表面温度明显高于体感温度、地板缝隙有蒸汽冒出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地漏翻蒸汽 | 设备设施原因 | 地面铺地革 | 已报概算进行维修 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | HP车间302内进行预处理中的反应釜TJ1-HP-FR05轴承处的硅胶防护壳破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 硅胶板被腐蚀破损 | 设备设施原因 | 更换硅胶板 | 人员强调注意防腐， | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | HP车间302内进行预处理中的反应釜TJ1-HP-FR05加料口未密封处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备中未及时封口 | 人的原因 | 阀门口及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | HP车间303（陈俊班组，现场操作人员：刘青松）内运行中反应釜HP-R12-03鼓泡内石蜡油缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 鼓泡内石蜡油被吹飞 | 设备设施原因 | 及时补充石蜡油 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液桶未使用静电夹子，现场人员已整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员操作后未检查，防静电、密封意识不足 | 人的原因 | 现场配齐静电夹，全部盖紧桶盖 | 每日巡检必查废液桶 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 职业卫生专项排查 | 职业卫生专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 监控核查11：09 101实验室实验人员在（责任人为高永鹏）14号通风橱操作时未将通风橱下拉至安全高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全操作习惯差，负责人监管不到位 | 人的原因 | v当场规范操作、清理台面，OEB5 物料补双层包装 | 监控抽查，通风橱张贴操作提示 | N/A | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/26 | 专业性排查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ACT2817-李志龙 | 一号楼西南侧门口 | 一号楼西南侧门口应急柜一侧柜门钥匙断在锁芯里，导致无法正常开启拿取应急物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 钥匙断在锁里 | 设备设施原因 | 取出断掉的钥匙，保证应急柜门可以正常开启 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT2673-魏茂龙 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/26 | 专业性排查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 走廊应急柜内一袋滤毒盒拆封日期为06/16/2025，超过最大存放期限 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 滤毒盒存放时间超过最大期限 | 人的原因 | 及时更换 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/26 | 专业性排查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2#制冰机间溢出桶内无洁净塑料袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 溢出桶缺少洁净塑料袋 | 人的原因 | 根据溢出桶物品清单及时增加 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/6/26 | 专业性排查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | 复工复产安全检查；消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室编号为SB-CMMD-04、SB-CMMD-05溢出桶无洁净塑料袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 溢出桶缺少洁净塑料袋 | 人的原因 | 根据溢出桶物品清单及时增加 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/20 23:57:37 | 2026/7/20 23:57:37
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌,ALS14592-特日格乐 | 2-212 | 15：00，防火溶剂柜内，有多个玻璃瓶溶剂未设有二级防护，已和现场人员沟通（低风险53条 ） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 |  | 个别人员随手放置，未注意到第一层空间没有二级保护 | 人的原因 | 将玻璃包装的容器转移到其他有二级防护的位置 | 群内强调，没有二级保护的位置仅允许放置铁桶包装的溶剂物料；对溶剂柜粘贴相关标识 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/20 19:34:02 | 2026/7/21 16:34:29
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-303 | 22：30，11橱加热过夜实验通风橱中存放易燃化学品（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS2301-艾群,ALS6017-金帅明 | 否 | 人员疏忽，忘记加热过夜实验，需要将通风橱内易燃液体清空了 | 人的原因 | 将过夜通风橱中的易燃化学品挪走 | 将该事件作为案例，组内例会上进行培训，提高所有人员安全意识，避免后续再犯 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS7966-张佳利 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/20 19:33:17 | 2026/7/21 9:38:34
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-201 | 14：40，03橱内加热反应使用的数显处于关机状态，已现场联系实验人员（提醒79条 ） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖 | 否 | 后续观察为数显电池虚电，持续约1h后关机了，更换电池。 | 设备设施原因 | 更换电池 | 经常观察反应状态 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/20 19:32:16 | 2026/7/21 16:34:50
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故风险管控方案巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 734实验室 | 734实验室解瑞,未佩戴工业级丁晴手套清洗玻璃仪器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 实验室新人，未培训到位 | 人的原因 | 实验室新人在入实验室后及时培训实验室操作内容 | 实验室新人在入实验室后及时培训实验室操作内容 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/22 0:00:00 | N/A | 2026/7/20 18:29:49 | 2026/7/22 15:16:32
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故风险管控方案巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 733实验室 | 733实验室周尚永，抽查提问注射器排空操作注意事项，不知道需要使用干净透明的进样小瓶或样品瓶排空液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 未及时学习最新的实验室操作规范 | 人的原因 | 加强学习 | 最新规定落实到位 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/22 0:00:00 | N/A | 2026/7/20 18:29:49 | 2026/7/22 15:17:17
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故风险管控方案巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415实验室张文兴，抽查注射器排空操作注意事项，不知道不知道需要使用干净透明的进样小瓶或样品瓶排空液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM0191-冯龙 | 否 | 项目人对于之前关于注射器灼伤类事故培训不熟悉 | 人的原因 | 重新学习注射器灼伤类事故培训，并在全组展开 | 组织学习注射器灼伤类事故培训，定期抽查培训结果 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/30 0:00:00 | N/A | 2026/7/20 18:29:49 | 2026/7/30 10:33:33
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS2327-李瑛,ALS6086-张雪丰 | 2-207 | 实验室PPE领取登记台账齐全。 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:18:32 | 2026/7/20 18:18:32
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS12406-屈景坤 | 2-212&2-214 | 实验室缺少PPE领取登记台账（提醒） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 改用新实验室后，原有的PPE领用台账废除，未及时建立新的PPE台账 | 设备设施原因 | 及时补充相关PPE物料领用台账 | PPE领用做到台账清晰 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:17:43 | 2026/7/27 10:37:12
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-209 | 新员工领取的PPE未执行PPE领取登记台账（提醒） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 对领用的PPE未进行台账管理 | 人的原因 | N/A | 要求下发PPE，先进行登记，使用前进行登出 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:16:36 | 2026/7/23 17:45:22
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 新员工领取的PPE未执行PPE领取登记台账（提醒） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | 新员工到实验室后发放劳保，没有交代登记 | 人的原因 | 领用劳保进行登记 | 新员工进入实验室后领用劳保进行登记 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:15:42 | 2026/7/27 10:37:22
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 遇水易燃&失水易燃类化学品专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-204 | 5号，7号储存加甲3甲4类化学品（遇水易燃等），通风橱没有灭火器，属地已上报第2批安装计划。（提醒） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 通风橱上报错误 | 人的原因 | 已告知设备管理员，实际安装的时候选择5号和7号通风橱 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:14:23 | 2026/8/4 15:26:07
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰,ALS12406-屈景坤 | 2-214 | 15:34，董婷婷（试用期）操作OEB3固体时，通风橱挡风玻璃超过呼吸带。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 试用期员工对呼吸带的保护意识不到位，带教员工对新员工的安全教育不到位 | 人的原因 | 立即将通风橱挡风玻璃拉低到挡风带以下 | 对全体员工强调通风橱挡风玻璃和呼吸带的相关内容和重要性 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:12:26 | 2026/7/21 16:35:48
2026/7/20 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-201 | PPE领取登记台账不全（提醒） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖,ALS5606-郭满 | 否 | 人员未及时登记 | 人的原因 | 补充人员签字 | 每次领用劳保进行登记 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:10:02 | 2026/7/27 10:37:39
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2号楼2层制冰机间 | 11:08，氧气检测器旁缺少警示标识，现场沟通赵颖男（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4389-赵颖男 | ALS2214-左建 | 否 | 个人原因，未及时张贴标识 | 人的原因 | 立刻粘贴 | 立刻粘贴 | 7.5 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:01:46 | 2026/7/21 16:39:04
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 特殊设备组 | 10:56，主楼-210-07通风橱下方的物料柜，不同PP槽储存液体酸（如乙酸）和液体碱（氢氧化钠分析滴定液），钉钉沟通潘永萍。（中风险3条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6765-潘永萍 | ALS4810-陈天宇 | 是 | 人员疏忽仅将酸和碱分开放置于不同的PP槽，未将两个PP槽分开放置于不同的物料柜 | 人的原因 | 立即整改，将存放液体酸的PP槽和存放液体碱的PP槽放开放置于两个通风橱下方的物料柜 | 在组内进行强调，强调酸碱不能混放 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 18:00:31 | 2026/7/21 16:36:38
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼色谱室1 | 10:53，仪器编号：Fridge-TJ2-011的样品保存箱，里面存放一个容量瓶未加二级防护（样品编号：124681）。（低风险38条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS8067-付争 | 否 | 分析员操作习惯不好，放置溶液时没有注意，看到冰箱有位置就直接摆放 | 人的原因 | 5S负责人已整改 | 组内晨会培训，确保检测人员按要求摆放，5s负责人加大巡查力度 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2898-王芳 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 17:53:32 | 2026/7/21 16:36:50
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 5号楼一层制剂库房 | 灭火器，消火栓未进行月检（低风险63） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ACT1361-黄海娜 | ALS17499-杜凯龙 | 否 | 灭火器和消火栓已进行检查，但未及时粘贴标识。 | 人的原因 | 对缺少标识灭火器重新检查并粘贴标识。 | 检查区域内所有灭火器和消火栓，及时粘贴标识并填写检查记录。 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/20 17:49:32 | 2026/8/3 10:52:04
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼色谱室1 | 10:51，溶剂柜静电接地校验过期（07/15/2026），钉钉沟通王芳主管。（低风险68条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS8067-付争 | 否 | 运维负责人没有按要求每天巡查及时发现过期信息并整改 | 人的原因 | 已联系电工检测完毕，待更换标签 | 对维护负责人强调培训 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2898-王芳 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 17:48:51 | 2026/7/21 16:39:25
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼314理化间 | 10:44，墙上的氮气管路未使用的，没有封堵。（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS7847-娄纯礼 | ACT2052-崔鹏 | 否 | 检查疏漏 | 人的原因 | 已经进行封堵 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT2052-崔鹏 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/20 17:44:41 | 2026/7/21 16:39:45
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼314理化间 | 10:43，含水仪亚克力手套箱手套有破损（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS7847-娄纯礼 | ACT2052-崔鹏 | 否 | 3月份已经提交刚性手套箱概算需求，未到货，安装周期过长，预计本月底安装 | 设备设施原因 | 更换刚性手套箱 | 更换刚性手套箱，加强巡查 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ACT2052-崔鹏 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  | 手套已更换 | 2026/7/20 17:41:27 | 2026/7/31 17:27:21
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 2号楼1、2车间 | 小灭菌柜过滤器漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 密封松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/20 17:08:03 | 2026/7/27 9:06:49
2026/7/16 | 其他巡查 | 属地自查 | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0004-王百双 | 1车间 | 7号发酵罐补料罐管线漏液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 设备卡扣松动 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 加强巡查、定期紧固 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/20 17:04:25 | 2026/8/3 9:21:52
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | 中式车间 | 氨水罐装，囊氏过滤器堵塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 长时间使用过滤器堵塞 | 设备设施原因 | 拆下堵塞囊氏过滤器 | 氨水罐装前检查外观有无破损，使用过程中关注是否有异常，管道压力过大就先停止查找原因，解决后再使用 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/20 17:02:19 | 2026/7/21 15:59:19
2026/7/16 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | 升降机上面有剪刀 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 使用完后没有放回定置处 | 人的原因 | 立即放回定置处 | 找到当时人，进行教育，同时班会强调和安全培训 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/20 16:59:58 | 2026/7/21 15:59:57
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 其他巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-202 | 14:30，03橱存放EHS重点关注化学品乙醛的四氢呋喃溶液，未张贴对应象形图（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 | 否 | 责任人李艳涛，使用乙醛的四氢呋喃溶液，挪动存放位置后，未及在更新位置的通风橱张贴皮肤致敏象形图 | 人的原因 | 立即整改，补充对应象形图 | 培训物料使用原则，加强实验室日常检查 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS12221-毕增梁 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/20 16:58:32 | 2026/7/21 16:55:41
2026/7/20 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间发酵 | FTK01空气过滤器排污阀漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 过滤器快捷处垫子损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 | 每日巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/20 16:58:02 | 2026/7/21 16:00:24
2026/7/20 | 日常巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0005-何逵夫 | 2号楼1-1-08发酵间 | 21号5L罐对应的冷水机的电源插头疑似有虚接的情况，需要进一步排查确认并解决。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0087-盖萌 | 否 | 人为原因 | 人的原因 | 及时将虚接插头，插实 | 晨会强调，巡查发现，各设备负责人对自己负责的设备做好检查 | 不涉及 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/20 10:49:05 | 2026/7/27 9:07:27
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1198-巩学儒 | 供应部 | 库房三3-15-7，3-15-8，3-20-1货架缺少连接钉 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 货架晃动等情况掉落 | 设备设施原因 | 对安全销进行补充 | 日常发现及时补充，季度检查整体排查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/29 13:55:56
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 一车间 | 一车间二层101-Tr36氮气流量计超出流量要求区域，现场沟通原因为移液阀门关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐转移，氮气波动 | 方法原因 | 转移后检查恢复正常 | 人员进行强调，转移时关注氮气 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/25 18:42:24
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间二层5423有机相储罐热水管拆除未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 夹套管路未使用，此前储罐渗漏拆走焊接恢复后未及时安装夹套 | 方法原因 | 夹套恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/25 18:42:36
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 二车间 | 二车间三层102-R23加料车倾斜严重需要处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 釜口不够，在人孔处安装加料车加料车无法水平安装 | 设备设施原因 | 增加垫脚 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/25 18:42:50
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 三车间 | 三车间三层103-R27氮气流量计浮子故障需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 浮子出现卡顿 | 设备设施原因 | 已进行修复 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/25 18:42:58
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R24-Tr01下口弯头法兰处有褐色液体渗漏，已告知孙全斌处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接收罐表面挂霜凝水滑落 | 设备设施原因 | 现场进行清理完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/28 18:01:20
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R27下口压滤罐掏料口有深黄色液体渗漏，已告知徐明泉处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐正在打压试密，套料口渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/28 18:01:42
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间二层Ce02离心机尾气管路的视镜内液体已经积满，已告知现场人员进行排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 尾气视镜满 | 方法原因 | 已排放 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/29 2:01:30
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层101-R24釜下方的Tr01接收罐下口连接的管路末端没有盲板 已告知属地人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接收罐下口均连接管路 | 方法原因 | 现场查看管路，车间进行检查盲板问题 | 整体进行排查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/26 19:31:47
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层102-csd04加料车内存有物料氮气保护未开，已现场告知朱立峰开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 开度小调节不及时 | 方法原因 | 现场进行调节开启 | 责任人进行谈话，加料箱使用 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:40:35
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R23氮气流量计浮子未飘起，询问现场人员为氮气保护开启但未经过氮气流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场未开启氮气流量计，开启的是氮气直通 | 方法原因 | 现场将氮气直通调整为氮气流量计 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:40:54
2026/7/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 07/20/2026，01：13，一车间二层人员登高时登高车万向轮未固定有明显移动 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 登高车晃动 | 设备设施原因 | 登高车进行转移维修 | 车间进行回顾，登高车使用前检查标准 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:41:21
2026/7/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 07/20/2026，04：13，三车间二层压滤罐掏料前未见人员使用铲子确认物料是否压干，铲子未连接静电导线进行掏料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作铲子为四氟铲子 | 设备设施原因 | 人员操作铲子为四氟铲子 | 人员操作铲子为四氟铲子 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/23 18:00:17
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层人员戴手套写记录，触碰门把手，现场告知。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员违规 | 人的原因 | 车间进行强调上下楼梯扶手禁止戴手套 | 跟踪执行情况 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:09:32
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层22釜下口管路阀门27一侧法兰有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路内物料析出，未及时增加盲板，管路待清洗 | 设备设施原因 | 已现场增加盲板 | 断管之后及时增加盲板 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:09:49
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间三层22釜加料车内有物料，加料车未连接氮气保护。 七车间四层06釜加料车内有物料，加料车氮气尾气均未连接。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 设备准备不充分 | 方法原因 | 已安装完毕 | 人员进行要求，禁止拆除 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/23 18:12:23
2026/7/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 07/19/2026，16:55，三车间三层人员放槽子连接管路，快开卡子未使用扳手禁锢。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/21 18:10:05
2026/7/19 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 07/19/2026，11:09，七车间二层外包人员拆卸管路时未佩戴劳保，管路内有液体。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已纠正 | 重新培训要求 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/23 18:12:36
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间二层21釜下方地面有白色物料，告知李建欣清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 物料洒漏 | 方法原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 8:39:50 | 2026/7/23 18:12:52
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼侯俊峰班组 | 9号楼3-13双锥间，红外感应器的防爆线管脱落，现场与董晓超主任沟通，及时报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 防爆线管脱落，已安排重新固定 | 设备设施原因 | 已固定 | 巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/21 7:19:47
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 701-R10反应釜，机械压力表的上限红线氧化褪色，现场与赵强主任沟通，建议更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏定期维护 | 人的原因 | 重新粘贴 | 后续寻找自带红线的表 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/23 7:30:57
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼杜相颉班组 | 701-R10反应釜，因近期酸性物料使用较多，蒸馏管路外保温铁皮出现了锈蚀情况，建议清理，已将现场情况与赵强主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 现场加料原因 | 人的原因 | 请除锈迹 | 做好碱吸收 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/8/2 7:16:55
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 12号楼 | 巡查发现12号楼4层4-03合成间可燃气检测器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场物品过多导致 | 人的原因 | 已安排进行清理 | 全体员工进行传达教育 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/27 13:06:49
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼2层走廊，一条转移管路支架掉落，现场沟通当班副主任安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 支架固定螺丝掉落导致，已安排重新固定 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/22 11:25:15
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、901-R04打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、901-R08下口放桶操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、9号楼3层3车间层流柜，分装操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 4、提问王志凯、白剑波岗位风险，回答良好 5、900-CE03使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/20 8:32:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4车间，4-1反应釜下，一个接受罐液位计缺少上限标识，沟通丁宏伟班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 移动过程中碰撞掉落 | 设备设施原因 | 已补充 | 移动时注意到避免磕碰 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/26 8:11:20
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4层，1车间分布器间，一条夹套进管路超压，沟通丁宏伟班长安排人员进行查看原因 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 机械压力表损坏，显示异常 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 使用工况较差，定期排查更换 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/26 8:11:11
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、804-R03滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、提问鲁成名岗位风险及应对措施，回答良好，提问刘其欣岗位风险及应对措施，回答不完全，需加强学习 3、807-FD02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/20 8:32:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2层制备间，溶剂桶未连接静电卡子，询问现场人员回复为静电卡子不够 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 放置在白钢平台不需要卡静电，现场电工已经检测合格 | 人的原因 | 控制现场桶数量，体系桶放置在2-1离心机间 | 对班组操作人员提前培训到位 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/22 11:25:02
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高海军班组 | 1、702-R23使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R20通气操作，操作人员在场，气瓶静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、提问杨彦青、刘航岗位风险及应对措施，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/20 8:32:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼翟永好 | 12号楼R20投二氯甲烷，现场过桶保护较好，静电连接到位，无物料洒出。 12号楼R26投三甲基甲酰胺，现场过桶保护较好，静电连接到位，无物料洒出。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/20 8:32:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼翟永好 | 提问王陈、陈鑫、翟秀旺、王凯岗位风险及应对措施，其实王凯回答较好。王陈、陈鑫、翟秀旺回答不完全需加强学习。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/20 8:32:21 | 2026/7/20 8:32:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 白班，一车间二层R24釜旁，101-F010压滤罐使用空压试密，压力表表压0.36Mpa已过压力表红线0.3Mpa,二层操作人员吴艳军已排压。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员打压过程进行看管反应釜超温报警控温调节导致压滤罐打压超压 | 人的原因 | 现场操作人已将压滤罐排压处理。操作人吴艳军打压试密过程进行反应釜调整，未关闭压滤罐进气阀门，未执行人走阀关，价值积分处罚。 | 与车间人员进行明确，设备及反应处于不稳定状态禁止人员离岗，如确需离开必须执行人走阀关。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/24 16:32:18
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧500L压滤罐902-F030的接地线两端都是松动的。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线连接不规范，与接地点连接位置紧固不到位 | 人的原因 | 责任人白云峰进行内部积分处罚，对静电接地线连接松动位置重新紧固完毕，静电阻值无异常 | 1.内部群对静电接地线连接要求进行重申，连接点必须紧固到位 2.设备准备同步对静电接地线进行完善，按照标准连接，谁准备谁负责 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/27 17:00:04
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 60立罐区 | 60立罐区STF-T04卸车管路阀门手柄螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 开关阀门动作后螺栓松动 | 设备设施原因 | 已将松动螺栓进行紧固完毕 | 检查现场其他阀门手柄是否存在松动一并进行紧固 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/24 16:32:33
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R07釜氮气流量计上限标识粘帖不牢固。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识双面粘胶失效脱落 | 设备设施原因 | 已将101-R07釜氮气流量计上限标识重新粘贴牢固。 | 与车间人员要求，标识粘贴使用透明胶带做好固定，避免使用过程松动脱落。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/24 16:32:52
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层200LChecklist本中序号2检查结果处未勾选。检查人邓新全07/13/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员ck执行不到位，使用桶扳手选项未进行勾选 | 人的原因 | 责任人邓新全根据FX2车间奖惩管理条例第5条进行处罚 | 谁操作、谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/27 16:59:43
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层北侧一袋底部有少量液体装有沾染物料的垃圾袋未封口。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 沾染物料垃圾封口不到位 | 人的原因 | 已安排人员对该垃圾袋处理完毕 | 内部群对垃圾报废承装要求进行重申，必须进行封口，严禁物料暴露 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/27 16:59:23
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层20釜下口放料间对面记录桌上使用后的全面罩未密封。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用后的全面罩未及时进行密封 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，已要求其对全面罩进行密封完毕 | 内部群对呼吸用具密封要求进行重申，使用完毕密封暂存避免污染 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/27 16:59:08
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R11釜下口盲板仅上两螺栓且未完全紧固 。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员拆卸盲板过程又调整其他操作，导致巡查时盲板两颗螺丝 | 方法原因 | 反应釜预处理，需要拆除盲板拽味待白班清洗，人员拆卸盲板两颗螺丝又调整其他操作，导致巡查时盲板两颗螺丝 | 与工程师及班长进行要求，人员工作调整时对现有工作状态进行确认，避免遗留隐患。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/20 8:08:25 | 2026/7/24 16:33:16
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 623实验室 | 623冻干间内有一烧瓶未按规定固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM1207-李洪旭 | AMM1207-李洪旭 | 否 | 使用人员，尼龙扎带未进行拉紧，仅挂在上面，导致的脱落 | 人的原因 | 已单独沟通项目人，整改 | 样品保护措施，要检查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/20 7:15:21 | 2026/7/21 13:24:21
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620实验室每日溶剂清单未及时更新，最新更新日期为16日 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 当天负责溶剂柜检查的同事请假，未提前交接号溶剂柜审核事宜 | 人的原因 | 及时更新溶剂清单 | 已在实验室群里明确请假期间，需提前安排好实验室事务，例如更新溶剂清单等 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/20 7:15:21 | 2026/7/22 9:43:17
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室废液桶盖未关闭，现场已进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解为夜班人员使用后未及时的关闭导致 | 人的原因 | 巡查发现后整改 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/20 7:15:21 | 2026/7/21 9:40:06
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 733实验室 | 733-10通风橱溶剂未及时放置溶剂柜，现场无人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 10号通风橱为夜班人员临时使用，人员使用期间有短时间暂离 | 人的原因 | 对相关人员进行警告 | 避免出现溶剂无管控状态 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 未完成整改 |  |  |  | 2026/7/20 7:15:21 | 2026/8/10 13:59:20
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：23 4号楼3-11间二级防护槽选择不合理。正确做法：二级防护槽容积需大于物料体积 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-11间二级防护槽选择不合理。 | 人的原因 | 二级防护槽容积需大于物料体积 | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/8/6 7:08:33
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：34 4号楼4-43间CMM-400-CP23蠕动泵缺少亚克力板防护罩。正确做法：及时添加防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 蠕动泵缺少亚克力板防护罩 | 人的原因 | 已添加亚克力板防护罩 | 使用前对操作设备进行检查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/29 1:53:38
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：45 4号楼4-09间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时补充，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 电子秤缺少防护壳 | 人的原因 | 已添加防护板 | 加强对现场设备的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/29 1:53:55
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 14：48 4号楼4-63间无水硫酸镁存放在中性/碱性有机物料暂存处。正确做法：应存放在中性/碱性无机物料暂存处 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 物料存放位置错误 | 人的原因 | 已沟通人员将物料存放到指定位置 | 已对人员强调物料存放的方式 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/29 1:54:11
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼二层 | 10：12 12号楼二层东侧走廊天津海门施工人员未佩戴好护目镜。正确做法：进入车间佩戴好护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅 |  | 施工人员正确佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 对现场施工人员进行纠正，佩戴好护目镜再进入车间 | 联系承包商定期对施工人员进行培训，进入车间需佩戴好相应的劳保 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/25 3:23:32
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 08：59 11号楼三层3-21间TJ4S-1107-F12压滤罐螺栓处滴漏液体。正确做法:及时紧固并清理地面，避免继续滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/23 8:06:27
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：19 11号楼三层3-48间TJ4S-1107-R01-TCU01排空口缺少丝堵。正确做法:及时安装，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时封堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/23 8:06:43
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 14：27 11号楼4-41间TJ4S-1108-Sy10-R01合成仪下方电子秤缺少防护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 保护壳掉落，未及时补充 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/23 8:07:01
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14：48 11号楼公斤级1-10间TJ4S-11KL-MTK01匀浆罐上有白色粉末。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 | 操作技能不足 | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员安全意识薄弱，对于装柱子用的填料，没有很好的管控，对于现场没有及时清理 | 人的原因 | 取消门禁，重新培训 | 加强培训，从操作上管控 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/8/4 16:12:25
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 14：49 11号楼公斤级1-10间DLX21-JN10和DLX21-JN9两个磁启的静电接地线断裂。正确做法:重新连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 接地线时间较长老化 | 设备设施原因 | 已经整改 | 同类排查 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/8/4 16:12:46
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：20 4号楼3-22间 二层平台孔洞未及时盲堵，正确做法：使用完毕及时盲堵，防止异物掉落 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-22间 二层平台孔洞未及时盲堵， | 人的原因 | 正确做法：使用完毕及时盲堵，防止异物掉落 | N/A | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/28 0:08:35
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：17 4号楼3-11间 手套箱TJ4S-403-GB08上防爆温度显示器有一接线口未封堵，失去防爆性 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-11间 手套箱TJ4S-403-GB08上防爆温度显示器有一接线口未封堵，失去防爆性 | 人的原因 | 及时整改 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/28 0:08:17
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：29 4号楼3-27间 高低温一体机上方氮气管路智能变送控制器缺少合格签和位置签，及时添加，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间 高低温一体机上方氮气管路智能变送控制器缺少合格签和位置签， | 人的原因 | 及时添加，仪表双签管理 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/28 0:08:02
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：34 4号楼4-09间 通风橱未使用情况下未下拉至最低位置，正确做法：及时下拉至最低位置 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 操作人员在使用完毕后未将通风橱下拉至最低 | 人的原因 | 及时下拉至最低位置 | 严格教育操作人员，并对其进行严格要求操作规范进行作业 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/23 21:18:33
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 07/19/2026 22：55 4号楼3-12间 现场人员安装管路未佩戴对应劳保丁腈手套，正确做法：安装管路应佩戴手套，防止溶剂沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-12间 现场人员安装管路未佩戴对应劳保丁腈手套， | 人的原因 | 正确做法：安装管路应佩戴手套，防止溶剂沾染手部 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/28 0:07:47
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-66压力表未添加标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 压力表为新装压力表未及时添加上限标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相关人员进行培训，更换或添加新的压力表必须同步添加上限标识，相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/27 6:42:38
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-55二层钢平台排风口未添加标识。正确做法：及时添加标识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加标识 | 同类排查排风口前标识情况，及时补充添加 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/27 6:42:49
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-20接收罐液位计上限标识缺失。正确做法：及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致上限标识掉落丢失未及时添加 | 人的原因 | 及时添加上限标识 | 定期排查液位计上限标识情况，发现破损缺失及时更换添加 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/27 6:43:01
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-12电子秤缺少保护壳。正确做法：及时添加保护壳防止污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中掉落未及时添加 | 人的原因 | 及时添加防护壳 | 对相关人员进行培训，定期排查电子秤头防护壳情况，发现缺失及时添加 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/7/27 6:43:14
2026/7/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 08/20/2026 00:52 十二号楼四层4-16操作人员操作时车间人员未穿戴劳保进入警戒带区域。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员穿戴好同等级劳保再进入警戒带区域 | 对相关人员定期培训，未穿戴同等级劳保，禁止进入警戒带区域 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/20 6:46:44 | 2026/8/4 7:23:37
2026/7/8 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP车间108设备准备阶段复核，隔离器内设备加料口未作静电跨接，已沟通现场人员整改完毕 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足， | 设备设施原因 | 增加静电跨接线 | 设备准备阶段细化静电跨接、氮气保护及时连接，标签标识及时粘贴 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:43:20 | 2026/7/19 18:43:20
2026/7/8 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP车间108 P-2-108-006排风口塌陷，易导致排风不畅 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 排风百叶凹陷 | 设备设施原因 | 恢复百叶到原位置 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:43:20 | 2026/7/19 18:43:20
2026/7/8 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP车间108管路墙仅吹桶置换管路未贴明标签，易导致误操作，已沟通现场人员整改完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足标识粘贴不及时 | 人的原因 | 增加标识 | 设备准备阶段细化静电跨接、氮气保护及时连接，标签标识及时粘贴 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:43:20 | 2026/7/19 18:43:20
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 一桶200L溶剂和1个200L新的铁桶阻挡物流门 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料桶未及时转移 | 人的原因 | 及时转移 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 80L玻璃反应釜TJ1-HPLab-R42鼓泡平行放置，内部无石蜡油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 鼓泡被误碰，石蜡油被吹飞 | 设备设施原因 | 重新固定位置，补充石蜡油 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 80L玻璃反应釜TJ1-HPLab-R42的柔性隔离器出料口连续性塑料袋连接处抱箍松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装位置反了 | 人的原因 | 重新安装 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 氮气管路囊氏过滤器下口漏气严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 氮气流量计现场正在安装中 | 设备设施原因 | 安装完毕无漏点 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 20L玻璃反应釜TJ1-HPLab-R37鼓泡内缺少石蜡油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 石蜡油被吹飞 | 设备设施原因 | 补充石蜡油 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间104 | 温湿度仪传感器用塑料袋扎住，沟通生产人员为温湿度仪损坏，经常报警。温湿度仪编号铭牌脱落，在温湿度仪上放置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调湿度超标 | 设备设施原因 | 调整湿度 | 人员强调，注意巡查，及时调整温湿度 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间108 | 80L玻璃反应釜TJ-HP-R18柔性隔离器上压差表在氮气和尾气均关闭情况下不归零，且示数很大，为11Pa | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 管路憋劲 | 设备设施原因 | 梳理管路保证压差 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间108 | 80L玻璃反应釜TJ-HP-R18架子底部为橡胶轮，使玻璃反应釜上静电无法导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 临时增加静电跨接线 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | “端午节”前安全检查；重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ALS4819-姜宁,ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS1299-陈珍,ALS2829-张鑫,ALS2269-宁豪,ALS2608-张书龙,ACT2603-李晓峰,AMM3967-王鹏亮,ASH0997-朱劲松 | HP车间108 | 80L玻璃反应釜TJ-HP-R18冷凝器下方一根螺栓未露出两丝及以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用螺栓不合适 | 设备设施原因 | 更换合适螺栓 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 18:34:49 | 2026/7/19 18:34:49
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-203 | 14：31，废液柜里的废液桶未盖盖子，敞口放置，低风险112条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 废液桶弹簧坏，夹上静电夹之后，盖子会因为重力自己打开， 已经联系维修 | 设备设施原因 | 维修或换新 | 发现设备存在问题之后，及时跟进整改进度 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/19 18:23:52 | 2026/7/20 15:51:03
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-203 | 14：00，08橱一物理反应，实验人员取样后未将玻璃塞放回，氮气保护消失（已联系项目人ALS16569-王孟超），低风险86条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS2308-吴靖 | 否 | 取样后，人员着急送样，忘记盖回玻璃塞 | 人的原因 | 立即将玻璃塞放回，做好氮气保护 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2308-吴靖 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/19 18:21:54 | 2026/7/20 14:32:49
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-201 | 13：58，冰箱存放的容量瓶超期未处理（制作日期05/21/2026），低风险124条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖 | 否 | 定期清理物料有遗漏，同时该标准品经常使用未注意超期太久。 | 人的原因 | 清理超期物料，重新配置标准品 | 清理物料把冰箱存放物料增加作为重点检查方向。 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/19 18:20:06 | 2026/7/20 14:33:28
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108内80L玻璃反应釜柔性隔离器底部北侧加强卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 紧固不到位 | 人的原因 | 紧固卡子 | 人员强调使用前和过程中进行检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2623-刘钧鉴,ACT2831-王钊雄 | 1号楼Hp车间 | HP车间104柔性隔离器固体投料口未做静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，静电跨接缺失 | 设备设施原因 | 增加静电跨接线 | 人员强调设备准备时及时增加，生产前现场复核确认，现场巡查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2623-刘钧鉴,ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP车间108隔离器内有固体物料粉末残留，现场人员已整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后清洁不彻底 | 人的原因 | 操作完毕后及时清理 | 人员清单现场操作后及时清理，注意巡查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技配电箱周围可燃物较多 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场清理不及时 | 人的原因 | 沟通施工人员清理 | 人员强调，每日安全交底，加强现场监护力度 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技配电箱内无电路图 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电箱不合规 | 设备设施原因 | 沟通施工单位增加 | 加强现场监管 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海顶板拆除后临边未悬挂警戒带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 识别不到位 | 人的原因 | 沟通施工单位增加防护网 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 103车间进口门把手缺失，无法正常开门进入，需从退出通道进入 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门把手损坏，维修不及时 | 设备设施原因 | 安排维修人员更换门锁 | 人员强调设施损坏后及时上报维修，注意巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 103车间氮气管路囊式过滤器下方重型卡子处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 安装不到位 | 设备设施原因 | 重新安装紧固 | 安装后进行试密，如有漏气及时处理，加强巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 106车间柔性隔离器氮气保护流量未达到流量计下限标识，釜内物料已转移至压滤罐，未洗釜，现场人员不清楚流量计流量应是否需处于上下限标识之间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场流量计规格较大，氮气保护不需要开太大，未达到流量计下限 | 设备设施原因 | 增加小规格流量计 | 到货后增加小规格流量计 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 3号楼仪表间电柜旁放有较多纸箱，需要及时清理，保持电柜周围不得有可燃物。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 仪表较多现场空间有限，现场清理不及时 | 设备设施原因 | 仪表归置，现场清理 | 沟通负责人及时清理， | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼Hp车间 | 14：41，监控查看发现101车间冻干机柔性隔离器暂未使用负压较大，已对讲机沟通当班班长潘傲然安排进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 负压过大 | 设备设施原因 | 及时调整负压 | 保持微负压，人员离场时及时关闭尾气阀门，注意巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-7过道处高低温循环槽下方有黄色液体 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验人员未及时清理 | 人的原因 | 清理渗漏液体，检修更换破损管路 | 常态化巡检设备，及时排查渗漏隐患 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104废液柜内静电夹钢丝绳脱落，上方接线处磨损严重，易断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未定期检查，配件长期使用老化磨损 | 环境原因 | ：更换全新静电夹，固定接线位置 | 定期检查静电配件，及时更换老化件 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼QC实验室 | 应急洗眼器点检超期未点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 日常巡检未及时关注 | 设备设施原因 | 及时点检 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2027/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2027/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 变电站 | 巡查柴油发电机房外侧发电机防火帽，帽盖处于半开启状态，需检查确认是否正常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 使用时间长损坏了 | 设备设施原因 | 购买更换 | 维修 | N/A | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ALS2608-张书龙 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 | 2026/8/30 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 消防施工单位现场布置安装防爆接线盒未正确安装，将防爆设备打螺丝固定在夹层，影响防爆密封。现场沟通重新更换安装。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未安照安装标准执行 | 设备设施原因 | 正确安装 | 由专业人员对施工人员强调，施工中加强监护，施工后验收 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104洁净服不锈钢柜子门关不严，会导致附着在洁净服表面的粉尘扩散 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门未关好 | 人的原因 | 门关闭 | 人员强调门常闭，使用后及时关闭，注意巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104静电卡子连接线横跨人流通道，会影响突发情况发生人员从应急通道逃生 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 静电接地点位在墙上，使用静电卡子连接物料通时需要横跨通道 | 设备设施原因 | 使用时静电卡子连接到不妨碍的位置， | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104蠕动泵没有使用前Checklist | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留问题，厂区蠕动泵未执行Checklist | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A |  | 进行中 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内氮气主管路氮气流量计处分了3路，一路对玻璃反应釜和柔性隔离器进行氮气保护，一路对空桶进行置换，一路对压滤母液进行氮气保护。置换空桶会抢釜氮气保护的氮气流量，致使反应釜氮气保护氮气流量不足。80L玻璃反应釜氮气保护管路缺少单独的氮气流量计 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场氮气管路点位较少，使用设备多，分支多 | 设备设施原因 | 使用前检查每路氮气是否通气，适当调节氮气流量 | 增加氮气点位概算已报，待施工 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104柔性隔离器压差计不在要求范围内，并且其上面没有上限标识，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 压差计无上下限范围 | 设备设施原因 | 使用时微负压 | 使用前试密，使用中检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内氧气检测器2026023057数值显示20.4％，重复发现项，发现问题后未及时解决 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 仪表问题 | 设备设施原因 | 已更换送检 | 人员强调仪表出现异常及时更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | Hp车间104刚性隔离器内压滤罐物料为酸性物料，含有氟硼酸和氢氟酸，尾气阀门打开状态，尾气直接排放到刚性隔离器内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 项目负责人反馈压滤操作无有氟硼酸和氢氟酸 | 设备设施原因 | 及时关闭阀门 | 有类似操作时注意操作方式 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104压滤罐尾气阀门与罐体连接处快开卡子为三瓣开口快开卡子（承压0.3MPa以下）与集团EHS快开卡子使用标准不符；温度计套管与罐体连接处为两瓣快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用不合理，设备准备不足 | 设备设施原因 | 已更换重型卡子 | 人员强调承压类、易燃液体的使用重型卡子，安照集团标志执行，加强巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104压滤母液氮气保护管路氮气流量计量程过大，重复性发现项 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 小规格的流量计未到货 | 设备设施原因 | 阀门控制流量 | 到货后增加小规格流量计 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104CPo128639-02PI&D图上接收桶未标明材质 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 图纸标注不细 | 设备设施原因 | 及时标注 | 助工组及时提供材质，及时增加，生产复核确认 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106更衣柜内有拆封的一次性防护服，建议确认是否使用过 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拆封未使用 | 设备设施原因 | 已清理 | 拆封及时使用，使用后及时报废 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106压滤罐打压试密压力为0.22MPa，压滤罐压力表上限标识为0.3MPa，若压滤罐使用时压力在0.22MPa-0.3MPa区间内无法保证其密封性 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 要求0.2-04试密，打压0.22在范围内，使用压力为0.2以下 | 设备设施原因 | 根据项目需求打压试密， | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 氧气检测器编号位置写的是压力值 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 位置写错 | 人的原因 | 负责人整改 | 记录书写注意 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内防爆电话铃声声音太小，影响突发情况通知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 测试没有问题 | 设备设施原因 | 测试没有问题 | 持续关注电话是否异常，及时保修 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间104使用蠕动泵加乙酸异丙酯，柔性隔离器手套和操作人员手套为丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 公司常备丁腈 | 人的原因 | 采购丁基手套 | 到货后使用 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | HP108车间隔离器内有液体溶剂残留未清理干净，现场人员已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 操作现场清理不及时 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调操作现场及时清理 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室暂存间物品太多，不符合现场5S标准 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物品未规整，5S现场管理落实不到位 | 人的原因 | 清理冗余物品，分区分类规整摆放 | 每日整理现场，严格落实5S管理 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室纳滤液物料编号未写完整 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物料贴标粗心，未核对完整信息 | 人的原因 | 补全物料编号，完善物料标识信息 | 贴标后核对，确保标识信息完整 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室9号通风橱通风橱下面柜子里一桶HOBT未张贴EHS重点关注化学品红签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品管控疏忽，漏贴专项标识 | 人的原因 | 立即补贴EHS重点化学品红色标签 | 危化品入库存放前核查张贴标识 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室6号通风橱下面柜子里有一桶07/02/2026从车间拿回的淋洗二氯甲烷，长时间未处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液处置不及时，台账管控滞后 | 人的原因 | 合规转运废液，完成无害化处理 | 定期排查废液，按时完成清运处置 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室退更间脱下的蓝色连体服敞口放置、重复使用 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 防护用品管理不规范，使用意识薄弱 | 人的原因 | 密封存放或报废违规复用工作服 | 规范防护服使用，杜绝敞口重复使用 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室15号通风橱一研发人员操作时玻璃面板未下拉到呼吸线以下，此为重复性发现项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员违规操作，安全操作意识不足 | 人的原因 | 即刻规范操作，下拉面板至呼吸线以下 | 加强巡检，严查违规操作行为 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室制备接收瓶瓶口未密封，瓶身未张贴标签 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验操作不规范，标识密封流程缺失 | 人的原因 | 密封瓶口，补齐完整物料标签 | 盛装物料后即时密封、张贴标签 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室存放06/26/2026和07/03/2026的乙酸乙酯，有两桶未开封，现场沟通是当时填错领多，此为超期储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 领料核算失误，物料管控不到位 | 人的原因 | 清理超期物料，退回库房处理 | 按需申领物料，杜绝超期积压存放 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 走廊多个柜子内食品与PPE混放 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 分区存放意识差，物品摆放混乱 | 人的原因 | 分离食品与防护用品，分区摆放 | 明确柜体分区，严禁违规混放物品 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼分析化学部 | 102实验室废液桶漏斗未连接静电卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 仅连接废液桶，遗漏漏斗连接 | 人的原因 | 已更正 | 已组会强调加强巡查，及时倾倒 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室10号通风橱氮气软管断开漏气，已联系电工到现场修复 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 软管破损接头松动，事前未检查 | 设备设施原因 | 联系电工修复，更换破损氮气软管 | 班前检查管路，及时排查漏气隐患 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 一层走廊通向二层楼梯口处有中盛晟海的建材阻挡，存在绊倒人员的风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 摆放位置不合理，人员意识差 | 人的原因 | 及时清理，人员强调 | 每日安全交底，现场及时清理加强现场监管 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 换鞋间通向二层楼梯口处设置围挡失效和未设置照明灯，此为重复发现项 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 此处禁止通行，未安装照明 | 人的原因 | 增加围挡 | 人员强调禁止通行，加强现场监管 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 奥泽科技配电箱未上锁管理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 人员安全教育，设备进行检查加强现场监管 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太,ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | 二层隆玛机电的插头连接处有电线裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差， 检查不到位 | 人的原因 | 裸漏位置进行包裹 | 人员安全教育，设备入场使用前进行检查加强现场监管 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间103东侧氮气管路囊氏过滤器静电跨接一端连接在快开卡子螺栓中，由于静电跨接线鼻子孔径过大，与快开卡子不能良好接触，造成静电无法有效导出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，使用不合理 | 人的原因 | 已更换 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 综合排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104压滤罐使用前检查记录中只有正压试密，而压滤罐正在负压使用中 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 压滤罐是正压试密，使用过程中涉及负压正常，正压试密效果高于负压 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 综合排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104将压滤母液再次转移至玻璃釜内，北侧有实体墙阻挡，物料放置在中间，物料南侧有物料管路和氮气管路阻挡人员通过，若发生紧急情况人员无法快速逃生 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场空间有限设备多管路多布局不合理 | 设备设施原因 | 及时清理，合理归置， | 人员强调加强巡查，设备准备是合理布局，空出安全通道 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 综合排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104压滤罐转移体系四氟管路旁有一根编织软管，编织软管不锈钢头与四氟管交叉接触。若体系转移时四氟管路震动，会与编织软管的不锈钢头摩擦产生静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，考虑不到位 | 设备设施原因 | 两管分离固定 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 综合排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间106压滤罐氮气管路和尾气管路的球阀与罐体连接处为两瓣快开卡子，不仅与集团EHS快开卡子使用标准不符，也与TJ1生产部快开卡子使用标准不符，此为重复发现项 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，使用不合理 | 设备设施原因 | 已更换 | 加强设备准备标准，生产前现场复核，注意巡查，使用中检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 综合排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | 重大隐患排查&有区域特色的专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT1907-杨道兴,ALS4183-李建平,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2608-张书龙,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 1号楼辅机间长时间放置一瓶易燃含醇类消毒液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 汽包水使用未清理 | 人的原因 | 联系负责人清理 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼辅机间 | 1号楼辅机间空压管末端与软管连接处存在漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头故障 | 设备设施原因 | 进行更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼辅机间 | 2号楼辅机间压缩机油长时间放置，白天做完维护，立即清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未清理 | 人的原因 | 联系负责人清理 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器内天平触摸屏有较多残留物料，此为重复发现项 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束未清洁，设备保洁不到位 | 人的原因 | 彻底擦拭设备，清理表面残留物料 | 实验完毕及时清洁设备台面 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室废液桶漏斗未连接静电卡子，现场人员已整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全配件缺失，接地防护未落实 | 人的原因 | 加装静电卡子，完成接地整改 | 废液使用前检查静电防护配件 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104废液柜内静电夹钢丝绳脱落，上方接线处磨损严重，易断开，此为重复发现项 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全配件缺失，接地防护未落实 | 人的原因 | 加装静电卡子，完成接地整改 | 废液使用前检查静电防护配件 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室实验人员杨帅进入馏分间未脱手套直接触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员操作不规范，卫生安全意识差 | 人的原因 | 规范操作，严格执行脱手套流程 | 加强人员宣教，规范进出操作 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技临时线穿门未做保护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 增加防护 | 加强现场监护，每日施工前安全交底 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技照明灯未做外壳接地 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 增加接地线 | 加强现场监护，每日施工前安全交底 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 承包商中盛晟海照明灯未作外壳接地 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 增加接地线 | 加强现场监护，每日施工前安全交底 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 14：23，巡查车间一层作业区域，302车间，现场奥泽施工单位进行电焊作业，周围放置有施工存放物品配件的纸箱，已现场沟通进行清理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识较差，对施工作业现场清理不及时 | 人的原因 | 清理现场，达到施工要求后才可以施工 | 加强现场监护，每日施工前安全交底 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼106实验室 |  23：48，巡查2号楼106实验室物流溶剂1-01间，里面放有7个200L桶，其中6桶新鲜溶剂，调运日期有07/10~07/12不等日期。该区域缺少监控覆盖，建议考虑增设。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物料较多，周转不及时 | 人的原因 | 沟通助工足处理 | 人员强调物料的周转，及时清理。 上报增加监控 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼4车间 |  20：01， 2号楼4车间废液地坑处作为受限空间管控，门未保持锁闭状态，现场设备状态5S需做好规整。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 联系班组整改 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼104研发实验室 |  23：41，巡查2号楼104研发实验室，刚性隔离器手套O型圈连接处手套存在破损，需要使用前更换； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 门体老化变形，消防设施未巡检 | 人的原因 | 上报报修，尽快维修破损防火门 | 定期排查消防设施，保障完好可用 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼大分子东侧 |  23：29，2号楼大分子东侧走到室外防火门变形严重无法关闭，需要沟通尽快维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液管控不规范，未按要求贴标 | 人的原因 | 补全含卤、不含卤及周转桶标签 | 废液盛装后立即张贴分类标识 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼102分析室 |  23：23，巡查2号楼102分析室，仪器TJ1-HPLC-011，废液瓶已满，导致废液溢出少量至地面，现场已协助对废液瓶进行清理，核查当日值日人员为刘赫，需要确认检查执行情况。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 5S人员未及时处理 | 人的原因 | 已更正 | 已组会强调加强巡查，及时倾倒 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼201研发实验室 |  19：54，巡查1号楼201研发实验室检修通道内有半箱连体服，需要进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 临时存放 | 人的原因 | 已联系保洁清理 | 人员强调加强巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 |  22：11，巡查1号楼QC实验室，里侧亚克力罩手套内存在破损点，已沟通现场分析员内部沟通安排更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 更换新的手套 | 加强日常巡查 | N/A | 2027/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 动力站 |  19:42，巡查动力站蒸汽站管道压力表校验自封袋合格签贴近压力表缓振圈（无保温，温度较高）存在受热烫融情况，需要改进。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 更换自封袋并更改位置 | 巡查时多注意 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 动力站 |  19：44，巡查室外乙二醇箱下口阀门处缺少盲板密封，需要补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 增加盲板封堵 | 巡查时多注意 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/13 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 动力站 |  19：46，巡查固定动火区，内部照明纸箱需要进行清理（属于可燃物） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 拆箱后未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/19 17:49:09 | 2026/7/19 17:49:09
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 3#3F气瓶缺少防倾倒措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设置支架或采取固定措施 | 设置支架或采取固定措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/7 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 楼顶管道上电磁阀防水罩子固定缺失或不牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时加固 | 及时加固 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/7 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 7、8号楼楼面存在空调外机未固定，有的已经错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时加固 | 及时加固 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/7 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 气站多瓶气瓶未固定、或者固定无效 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设置支架或采取固定措施 | 设置支架或采取固定措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/7 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 气站现场存放2瓶乙炔气瓶，现场有氧气，存在高风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 氧气乙炔间距不小于5m | 氧气乙炔间距不小于5m | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/10 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#1F仓库南侧外墙施工区域排水沟堵塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 协调施工单位清理排水沟 | 协调施工单位清理排水沟 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金准园4层空压机房外窗未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金工园3#3层部分外窗未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/11 | 重点时段及节假日前排查 |  | 防汛防台专项排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金工园7#、8#部分夹层外窗未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | 安排人员巡查，关闭外墙门窗 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 盛熙 | 3#2F货梯厅电缆穿楼板处未设置防火封堵措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 所有穿墙、穿楼板改变防火分割的管道，在穿墙处设置防火措施 | 所有穿墙、穿楼板改变防火分割的管道，在穿墙处设置防火措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 综合办公室 | 7#1F疏散楼梯间放置可燃材料 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 人的原因 | 人的原因 | 疏散楼梯间不得堆放可燃物 | 疏散楼梯间不得堆放可燃物 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#楼顶风管保温层损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时检查维修 | 及时检查维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 综合办公室 | 3#2F办公室夜间电气设备未断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 人的原因 | 人的原因 | 加强巡查、宣传，下班后及时断电 | 加强巡查、宣传，下班后及时断电 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | QC | 7#楼3楼楼梯间小型托盘及手推车堵塞疏散通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 环境原因 | 环境原因 | 疏散通道保持畅通 | 疏散通道保持畅通 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 供应部 | 7#楼1楼电梯厅保温箱阻挡消防设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 严禁阻挡消防设施 | 严禁阻挡消防设施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 生产（原液） | 7#楼3楼电梯厅物资未及时转移（75%乙醇、二甲基亚砜、防护服） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1404-杨丽 | ASH1404-杨丽 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时转移 | 及时转移 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | PD2 | 7#楼4楼PD2实验室液体溶液有掉落风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 物料原因 | 物料原因 | 防止掉落破碎造成环境污染 | 防止掉落破碎造成环境污染 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 下游 | 8号楼3层货梯处堆放危废、纸箱、物资较多，已妨碍消防疏散。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期开展消防专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 上游 | 8号楼2层货梯厅存放物资、危废等，堵塞消防通道。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期开展消防专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7#楼顶风管保温层损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 通知工程部同事维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 支持组 | 车间送危废的人员未穿白大褂，手臂皮肤裸露，容易导致化学品沾染 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 人的原因 | 人的原因 | 现场提醒整改安全防护 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | ED | 7号楼顶楼，一台空调设备电器控制箱内进水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 通知工程部同事维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼1层非GMP库房货架上物品存放突出悬空 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼1层非GMP库内插管饮料瓶与化学品放置在一起 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 定期开展化学品专项检查，同时组会培训强调 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼1层非GMP库内存放多瓶乙醇、且无防泄漏措施。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期开展化学品专项检查，同时组会培训强调 | N/A |  | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 8号楼1层非GMP库内存放乙酸异丙酯、N,N-二甲基甲酰胺甲、乙类化学品 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期开展化学品专项检查，同时组会培训强调 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/19 15:18:06 | 2026/7/19 15:18:06
2026/7/17 | 其他巡查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 易制毒易制爆间 | 易制毒易制爆间还原剂柜存放数包硼氢化钠，未按照要求存放在带盖子四氟桶中密封储存，现场沟通物料负责人保存报废处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 |  | 人员存放不当 | 人的原因 | 已清理 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/7/20 10:26:48
2026/7/17 | 其他巡查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 易制毒易制爆间 | 易制毒易制爆间存放无水乙醚空瓶，沟通物料开封人处理该化学品空包装 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2635-许全祥,AMM2784-金晶晶 | AMM2635-许全祥,AMM2784-金晶晶 | 否 | 使用完未及时报废 | 人的原因 | 已报废处置 | 已再组内强调，易制毒易制爆试剂使用完后及时报废，不要再放回易制毒易制爆试剂间 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/7/23 9:37:29
2026/7/17 | 其他巡查 |  | 研发实验室EHS重点关注化学品核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 617实验室 | CKo125577-02项目使用10% Pd/C，使用地点：617-10使用人：王士春 魏赫，现场检查，发现现场未准备安全操作规范、防爆挡板，需依据EHS奖惩条例72条对于敏感、危或具有特殊气味的物料或反应，未制定撰写单项的操作规范或未按照规范严格执行 提报奖惩；受控化学品操作能力降一级，半年内不予重新认证 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 |  | 人员仅在电脑上浏览操作规范，未严格按照操作规范执行，将操作规范打印并放置于现场，同时未设置防爆挡板。 | 人的原因 | 打印操作规范放置于现场，并增加防爆挡板 | 能力矩阵降级，重新培训操作规范 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/7/23 9:38:14
2026/7/19 | 事故类比排查 |  | 事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 519实验室 | 519-16通风橱使用的四口瓶夹套接口处破损，有划伤伤人风险，建议及时报废或粘贴警示标识，使用时升级手部劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 四口瓶夹套接口处破损 | 设备设施原因 | 已停止使用，并进行报废 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/7/23 9:39:59
2026/7/19 | 事故类比排查 |  | 事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 502AR分析室 | 502AR分析室二氧化碳检测器校验标签6月23日已过期，需维护校验。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2632-孙卓,AMM2784-金晶晶 | AMM2632-孙卓,AMM2784-金晶晶 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 7月20号提交校验仪表现场检测申请，7月23号上午完成现场检测，检测合格证书目前正在出具中，待合格证书和校验标签更新后会及时更换。 | 培训5S人员提高检查相关标签有效期的意识 | 300 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2632-孙卓 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/8/5 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/8/5 10:41:50
2026/7/19 | 事故类比排查 |  | 事故管控核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 417实验室 | 417-01通风橱显示屏黑屏，需维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 | 否 | 夜里通风橱跳闸，推测是湿度大 | 设备设施原因 | 已经修好 | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 14:55:14 | 2026/7/23 9:40:25
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层南侧，放置的一200L桶物料名称R09釜蒸出前馏分（Tol），物料桶上原甲基叔丁基醚GHS未去除或划掉 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 张贴R09釜蒸出前馏分标签前未对桶身原GHS标识进行去除 | 人的原因 | 责任人马军进行内部积分处罚，对桶身原GHS标识去除完毕 | 内部群对物料标签张贴要求进行重申，严禁一桶双标签，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/20 16:41:54
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R20釜下方一根拆下的物料转移管路未封口，管路内残留黑褐色少量液体流出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员5s意识淡薄，管线拆除后未及时进行封口操作，存在物料暴露风险 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已安排人员对管线封口完毕 | 内部群对管路拆卸法兰封口要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/27 16:58:43
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 污水站 | 污水站水质分析室内配电室屋门上锁，无人操作，室内照明灯未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 电工巡查完毕后未及时关灯 | 人的原因 | 已联系电工将配电室照明灯关闭 | 要求污水处理员每班进行巡查发现配电间未关灯时联系电工关灯 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/24 16:33:41
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间西门外 | 一车间西门外四个装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未紧固到位 | 方法原因 | 班长已将车间西门外四个物料桶桶盖重新紧固完毕。 | 对操作人员进行要求，物料桶桶盖紧固到位，物料转出前做好检查确认。 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/20 16:42:07
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R26釜上氮气流量计上方气源头处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 26釜氮气流量计丝扣部位紧固不到位，少量氮气渗出 | 设备设施原因 | 责任人陈辉根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚，松动位置已进行紧固 | 当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常及时进行处理 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/24 16:34:06
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区打料处，使用的静电卡子校验标签已模糊无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 静电卡子校验标签进水 | 环境原因 | 已将模糊标签进行更换完毕 | 检查现场其他静电卡子校验标签是否存在同类情况一并进行更换 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/24 16:34:22
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层902-Ce13离心机，氮气流量计下方接头处漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气流量计下方丝扣连接松动，少量氮气溢出 | 设备设施原因 | 已安排人员对丝扣紧固完毕，使用无异常 | 每日当班对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常及时进行处理 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/27 17:02:17
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R18釜上加料用聚乙烯管路，法兰弯头处未加套管，聚乙烯管路有弯折。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 聚乙烯管线使用不标准，法兰位置未加护套，存在损坏风险 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，已安排人员增加护套完毕 | 内部群对聚乙烯管线护套要求进行重申，谁使用谁负责 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:52:12 | 2026/7/20 16:42:42
2026/7/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 519实验室 | 07/17/2026下午14：58左右，一名实验室人员进入实验室未穿戴劳动防护用品，期间距离通风橱较近，且有打开通风橱下方橱门动作，期间与实验室人员进行交谈，无人制止。请属地进行调查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 实验人员未穿戴劳保，安全意识有待提升 | 人的原因 | 已告知相关人员并上报奖惩，提高相关人员该方面意识 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/28 10:38:00
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-07通风橱白色二级防护及边缘处有棕褐色物料，需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 人员使用完毕后未清理干净，实验室日常巡查5S时未发现 | 人的原因 | 使用人已完成清理 | 晨会强调加强日常巡查，通风橱负责人、值日生和周负责人如发现立式通风橱问题，马上拍照发给使用人，让他们及时清理 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/20 20:16:33
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 518实验室 | 518-08通风橱浴锅缺失“已设置140°，可过夜”标签，已断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 设备是已经设置的设备，前一天架设反应还有标签，2次过夜后标签脱落。操作人员没有注意 | 设备设施原因 | 已经停止加热，油锅已经重新粘贴标签 | 周一晨会已经强调设备使用前做好仔细检查，包括电线，标签等 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/23 10:53:32
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-05通风橱搅拌头有棕褐色物料，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解通风橱使用人员白班进行过投料操作，洒落的黄色物料清理后残留的痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后进行二次清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/23 8:23:54
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-18通风橱有一装有浅黄色液体的25ml容量瓶无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解25ml容量瓶内液体为乙腈和水的混合溶液，体积比例1：2；为项目组配制的母液外标的溶液，检测完成后没有及时的处理 | 人的原因 | 巡查发现后将该溶液报废处理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/23 8:24:39
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-17通风橱浴锅无“已设置140°，可过夜”标签，已断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 标签粘贴不牢固，掉落 | 设备设施原因 | 更换带标签并设置140上限的油浴锅，标签重新打印并粘贴 | 油浴锅表面擦拭干净，保证标签粘贴牢固 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/23 8:25:15
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732-10通风橱有一装有溶剂的1000ml锥形瓶橡胶塞脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | 塞子弹开 | 环境原因 | 将塞子塞紧 | 组会强调，锥形瓶塞子塞进 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/23 8:25:47
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-21通风橱实际存放三瓶二硫化碳、两瓶丁基乙烯醚；化学品登记表中数量均为一瓶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 更新频率原因 | 方法原因 | 立即更新 | 建立物料登记空表，后续存放及时再空白更新。避免间隔性更新存在的物料试剂情况的差异。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/20 20:17:06
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 418实验室 | 06：00-08：00巡查期间，418实验室冰箱底部有冷凝水流出 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 湿度大，周末无人值日，导致接水盒满了溢出 | 人的原因 | 接水盒及时清理，地面水渍及时清理 | 每日清理接水盒，周末安排人值日清理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:48:29 | 2026/7/20 20:17:40
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试西北侧罐区受限标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识雨淋导致脱落。 | 环境原因 | 已安排进行重新固定 | 整体排查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/30 9:38:40
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 物流 | 下午17:00左右，物流两辆叉车在南侧供应部4、5号库（酸库、剧毒库）前装卸方槽时，同一托盘上同时运输两个方槽，方槽完全遮挡前方视线，依据TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》5.1.4 驾驶员操作要求第（7）项叉车司机视线不良或者受阻时，应当低速倒车行驶或者在专人指挥下低速行驶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流人员转移空方槽一次转移2个阻挡视线 | 人的原因 | 部门强调，转移空方槽只能转移1个 | 部门强调，转移空方槽只能转移1个 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/27 11:23:57
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 9号楼 | 九号楼901-R05釜缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备拆卸清洗，已安排清洗后进行盲板增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 16:56:55
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼三层1车间B7-N03压滤罐固定压力表快开卡子选用错误，应使用三瓣闭口卡子或重型卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，更换仪表后未按照要求进行使用重型卡子 | 方法原因 | 已更换 | 传达培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/21 8:18:21
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼3层1车间900-N14压滤罐固定压力表使用的重型卡子断裂，现场已沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗班组人员洗完设备未对设备完整性进行检查 | 方法原因 | 已更换 | 传达培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/21 8:19:39
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼1车间压滤罐（已进入烘料阶段）物料转移管路法兰连接处垫片变形，有物料漏出，现场已沟通当班班长及时清洗 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 紧固导致变形 | 人的原因 | 重新更换 | 人员培训，对角紧固 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/31 7:36:49
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼连续化1200-Co06层析柱旁电箱LXA42下方入线口缺少螺母，防爆性能失效，已沟通李少飞主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 电工拆线后遗漏恢复，已进行处理 | 人的原因 | 现场进行整改 | 电工传达该巡查项进行教育 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/27 3:46:20
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼18釜旁有一四氢呋喃溶剂桶尾气管路从引风罩处脱落，已现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 气源管未固定紧固脱落 | 设备设施原因 | 现场进行纠正 | 已进行传达要求，固定稳定日常注意巡查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/27 3:46:40
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 22：30左右，7号楼4层2车间层流柜附近进行过中间体取样，现场检查项目人代佩玺参与中间体取样过程中未佩戴面罩，溶剂桶处于敞口状态，现场已沟通当班副主任对项目人进行培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 取样结束时项目心存侥幸，接触物料 | 人的原因 | 现场制止 | 和项目组负责人沟通上报处罚 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/23 7:14:40
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 提问8号楼新人张涛加溶剂操作注意事项回答准确。 提问7号楼杜相颉了解岗位风险以及涉及风险的应急措施，了解突发事项处理方式。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 7:19:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 提问8号楼新人侯雨桐放桶操作注意事项，执行标准，回答准确； 提问8号楼新人黄浩灭火器使用方式，洗眼器使用方法，回答准确； 提问王晓龙，徐浩了解岗位风险以及涉及风险的应急措施，已进行培训。 8号楼807-CE02侧卧离心机离心中，氧含量合格，静电连接无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 7:19:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 提问陈博了解岗位职责，灭火器使用方法，应急措施，已进行培训。 9号楼904-CE02侧卧离心机离心中，氧含量合格，静电连接无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 7:19:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼中试新人翟秀旺进行外围放罐操作培训，提问静电卡子使用，尾气、氮气使用回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 7:19:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产张兰江班组 | 提问崔锐成岗位风险，应急处置，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/19 7:19:42
2026/7/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼3层合成间4 | 监控巡查07/19/2026 05：05 七号楼3层合成间4 操作人员掏料时耙子尾部未安装静电链接，回放发现人员手握静电，建议链接至尾部以防操作时掉落或链接失效 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 掏料耙子不符合要求 | 人的原因 | 对人员现场批评教育 | 整体排查静电孔按照情况 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/21 11:28:04
2026/7/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼2F 904-Ce02 | 监控巡查07/18/2026 22：27 9号楼2F 904-Ce02 进行离心机开盖时，现场二氯甲烷示数较高，操作人员与工程师在场劳保穿戴不一致。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 开盖收料完毕后找工程师确认是否合格， | 环境原因 | 已对人员进行面谈 | 传达 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:19:42 | 2026/7/21 11:28:19
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼一层 | 10：42 12号楼1-53间 排风口前缺少禁止阻挡标识，正确做法：及时粘贴警示，禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加标识 | 定期同类排查排风口前标识添加情况，及时粘贴 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 0:07:27
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼一层 | 10：44 12号楼一层传递窗缺少B2蓝色位置签，正确做法：及时补充，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 新安装设备还未使用，正在逐步推进出签 | 人的原因 | 及时联系相关人员出签管理 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 0:07:12
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 13：43 12号楼4-29分布器间 温度控制单元TJ4S-1213-R20-TCU01急停按钮防护罩算坏，不能起到防护作用，及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员碰撞导致损坏 | 人的原因 | 及时更换防护罩 | 对相关人员进行培训，行走时避免碰撞防护罩，定期排查防护罩完好情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 0:06:54
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 14：33 4号楼3-01间 分子筛存放在圆盘车上，需及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-01间 分子筛存放在圆盘车上，需及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 0:06:37
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：36 4号楼4-06间 氮气连接管路末端未盲堵，正确做法：无需使用进行拆卸，及时盲堵公共氮气管路 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员缺乏在作业时按照标准操作规程去执行的意识 | 人的原因 | 及时将公共氮气管路进行盲堵 | 对工作人员进行教育,加大培训其标准操作的意识 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 0:06:21
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/18/2026 15：04 4号楼4-03间 现场人员投料完毕后还未完全脱除防化服，项目人进入警戒线内查看情况，有沾染粉尘物料风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 对操作人员进行及时提醒确保其操作正确 | 对操作人员进行操作时应该按照标准操作规定去执行严格教育 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/23 21:21:52
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：09 12号楼4-21门口走廊，应急照明灯L型防爆穿线盒两端缺少跨接线，为保障电气通路，行及时进行添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加跨接线 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/24 8:05:44
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 9：22 12号楼4-20间，氮气接入点缺少流量计，需要及时进行补充。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 新增氮气点位未及时添加流量计 | 人的原因 | 及时添加流量计 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/24 8:05:28
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 17：19 11号楼4-45间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时封口 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/24 8:05:06
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼一层 | 4号楼1-90间，排风口缺少禁止遮挡标识，及时进行补充。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员粘贴标识时未注意到此位置 | 人的原因 | 已粘贴完成 | 对其他区域同类问题进行排查，有问题同类整改 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/24 8:04:47
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼三层 | 15：02 5号楼3-42物流缓冲间，门口被物料遮挡，紧急情况下，影响人员进出。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物料未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 物料使用后及时转移，应急设施禁止阻挡 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/24 8:04:29
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-36间内存放的200L金属物料桶未有效静电接地 正确做法:及时接地，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员连接问题 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/31 6:03:00
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-31间内手套箱上缺少O型环 正确做法：及时添加，手套箱应使用双O型环紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时安装完整 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/31 6:03:13
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-30间内置物架上存放有使用后的一次性手套 正确做法：及时回收密封处理，避免沾染暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/31 6:03:27
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-03房间内人员插四氟管时手部未佩戴防护措施 正确做法：应佩戴绿色丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 要求其及时佩戴绿色丁腈手套 | 对操作人员进行教育,并对其进行再次培训 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/31 6:03:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间接收罐TJ4S-1106-Tr05末端管口处未添加盲板 正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/31 6:03:56
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-38手套箱密封条脱落。正确做法：及时复位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员使用过程中碰撞导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员对密封条进行复位 | 对相关人员进行培训，手套箱密封条脱落应及时复位，避免影响密封性 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/27 6:43:27
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十二号楼四层4-17操作人员未脱手套填写记录。正确做法：及时培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员意识不足 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关操作人员定期巩固培训，禁止穿戴手套填写记录避免交叉污染 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/27 6:43:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼四层 | 5号楼四层4-59EHS重点关注化学品未放置于可视范围内。正确做法：及时更改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 |  | 现场监控可看到房间内化学品储存情况 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | N/A |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/7/28 15:47:42
2026/7/18 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼四层 | 07/18/2026 22：16 5号楼四层4-35c级区操作人员未穿戴劳保进入D级区 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2491-石俊宇 |  | 外部人员未按照要求进入物流通道 | 人的原因 | 人员退出车间 | 人员培训外清间和物流缓冲间使用要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/19 7:09:11 | 2026/8/4 7:23:22
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管李贺山） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/7/18 18:23:46 | 2026/7/18 19:41:19
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-202 | 04：40，08号通风橱内，过夜实验所用的平行反应仪出现升温异常，设定90℃，测得温度已超过160℃，已进行断电处理，低风险96条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 设备异常，导致异常升温 | 设备设施原因 | 暂停使用 | 定期检查设备，使用前确认设备正常 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/18 18:19:14 | 2026/7/20 15:51:29
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 20：50，05通风橱外的地面上有一桶正庚烷溶剂，使用完毕后未放回溶剂柜内，低风险57条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 新员工使用完溶剂忘记放回溶剂柜，一线确认未及时发现 | 人的原因 | 加强新员工培训，强调一线确认责任制度 | 加强培训和复核机制 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/18 18:16:55 | 2026/7/20 16:29:26
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三层暂存间一桶乙醇未写存入记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层暂存间一桶乙醇未写存入记录 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二层制备01组分接收罐液位计丝堵处有滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层制备01组分接收罐液位计丝堵处有滴漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-46区域公有D级区扳手使用完毕未归还 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-46区域公有D级区扳手使用完毕未归还 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 劳保柜使用完毕没有及时关闭 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 劳保柜使用完毕没有及时关闭 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三层7-2釜区域放出消毒溶剂未及时转移 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三层7-2釜区域放出消毒溶剂未及时转移 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 劳保柜内手套未密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 劳保柜内手套未密封 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物料中转间3-47暂存记录本没页 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 物料中转间3-47暂存记录本没页 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干机间1-68地漏反气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 冻干机间1-68地漏反气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 物料中转间1-48区域划分不明确 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 物料中转间1-48区域划分不明确 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 11号楼门口静电释放器故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 11号楼门口静电释放器故障 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干03房间记录桌定位标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干03房间记录桌定位标识破损 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 劳保柜全面罩和手套存放一起 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 劳保柜全面罩和手套存放一起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼物料暂存间记录本没页需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼物料暂存间记录本没页需要更换 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干02更衣柜防护眼镜模糊状态 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干02更衣柜防护眼镜模糊状态 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干01记录桌上杂乱，存放不受控纸张 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干01记录桌上杂乱，存放不受控纸张 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 全面罩滤毒盒过期 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 全面罩滤毒盒过期 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 人字梯损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 人字梯损坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-71排风口禁止遮挡标识未粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-71排风口禁止遮挡标识未粘贴 | 物料原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 劳保工具混放 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 劳保工具混放 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/18 14:32:22 | 2026/7/18 14:32:22
2026/7/17 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 七车间 | 三车间1层激光焊作业人员未佩戴激光防护镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0297-李双江 | CDH0297-李双江 |  | 人员安全意识薄弱，施工前安全评价分析不足，已要求及时更换 | 人的原因 | 要求施工人员更换掉普通防护眼镜，更换激光防护眼睛 | 以后激光焊接前，交底时要求必须佩戴完好后施工 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0297-李双江 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/18 16:52:53
2026/7/17 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼南侧管路施工现场抽水泵PE未与配电箱内PE端子排连接 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 电气设备接线不规范 | 人的原因 | 加强临时用电设备设施检查 | 加强临时用电设备设施检查 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/22 11:54:46
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 四层的空压报警装置处于未送电状态，需要回顾停电后的排查管理要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 空压报警断电恢复不及时 | 方法原因 | 现场送电 | 对班长进行要求，2小时巡查进行检查关注 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/19 8:41:13
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 电工两人在二车间四层拆卸联锁气动阀，上端的断路器处于断电状态，但未进行上锁管理。存在人员误碰风险。需要回顾断电上锁管理要求 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 磁力启动器不是一对一的回路，无法全部断电，已要求电工在作业时增加保护罩将启动按钮罩住 | 设备设施原因 | 增加保护罩 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/19 8:41:25
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 103-R24釜正在使用泵分液转移，泵出口三通处预留阀门没有盲板，这种很容易出现人员误碰，出现跑冒滴漏的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 为增加盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间提出要求进行增加 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:14:35
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R32加料车缺少尾气，已告知田继丰 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气脱落 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 车间尾气进行检查固定 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/19 8:41:46
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R17至3000L罐转移管路上磁力泵旁Y型过滤器有白色物料渗漏，已告知李建军 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 堵头紧固不彻底 | 方法原因 | 现场进行清理紧固 | 对管路进行检查，人员操作前进行强调对角紧固 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/19 8:41:54
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-Tr014吹罐操作氮气开度过大，有刺激性气味溢出，已告知吴雪辉 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 尾气开启过大，吸附不过来，导致气味发生 | 方法原因 | 现场调节氮气开度，控制尾气量小于吸附量，避免扩散至室内 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/28 18:01:51
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-STr03旁三废专用泵上有白色物料残留，已告知王达处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料残留 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/19 8:42:01
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 库房 | 库房六东侧安全警示标志排列顺序与要求不符，需要进行调整。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | BDH0107-崔月 | BDH0107-崔月 |  | 粘贴标识前当班班长未对人员进行培训 | 人的原因 | 重现粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:15:03
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 连续化组 | 二车间一层Drc04间旁的101-Tr36接收罐氮气管路漏气 已告知葛忠强现场关闭氮气阀门，葛忠强表示该设备属于连续化。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 区域长时间未使用，储罐氮气流量计位置被人为拆除配件，管件松动漏气. | 人的原因 | 现场已沟通处理 | 已沟通属地进行强调 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/29 2:01:40
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三楼103-R21反应釜盲板静电跨接线连接到同一盲板，已告知属地人员整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接安装错误 | 设备设施原因 | 进行更该 | 车间提出要求 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/26 19:27:48
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三楼R19反应釜上投料车缺少O型圈，已告知武广超现场整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/26 19:28:03
2026/7/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层动火区域钢瓶无防倾倒措施，已对讲告知 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 钢瓶放置不对 | 人的原因 | 换瓶中未及时放到 | 换瓶中未及时放到 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:09:43
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层32釜紧急排空管路缺少管路标识且管路上粘贴回流管路标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 残留标签清理不彻底 | 方法原因 | 已进行清理， | 进行补加完毕 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/21 18:10:23
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车投料，人员防化服和手套未使用胶带缠绕，投料时内部工作服小臂大面积暴露，告知现场人员。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 防化服过大，车间人员使用导致连体服袖子，由于车间套用使用连体服，缠绕胶带会损坏连体服 | 方法原因 | 车间强调使用连体服关注袖口，避免皮肤裸露在外 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/21 18:10:44
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层25釜加料车所投9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺碳酸酯物料为OEB3皮肤致敏物料，现场加料车缺少警示标识，加料车废包装口未使用O型圈固定。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/21 18:11:09
2026/7/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/17/2026，16:50，外包人员拆釜下口盲板时管路内液体喷出且人员未穿戴劳保。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 视镜观察无液体，阀门下残留内漏 | 方法原因 | 现场进行承接 | 班前会进行重申，拆卸佩戴标准劳保，拆卸前防护桶承接避免 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/21 18:11:33
2026/7/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 07/17/2026，14:25，二车间四层进行200L桶投料前未对临时连接的管路进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 淋洗设备使用淋洗球无法试密 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/21 18:11:48
2026/7/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/18/2026，01：55，二车间二层ce01，人员佩戴手套扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员上下楼梯抓扶手但是未摘掉手套，有将物料沾染至扶手风险 | 人的原因 | 车间班前会强调上下楼梯扶扶手不要佩戴手套 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:10:12
2026/7/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 07/18/2026，02：15，三车间三层人员收料拆卸的收料头未进行密闭，塑料袋与铲子未进行密闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:10:26
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层R08滴加氯化亚砜四氟头与桶不匹配 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 四氟头不匹配 | 设备设施原因 | 已配置新滴加头 | 已配置新滴加头 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:10:42
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R32滴加氯化亚砜投料泵附近有水，已现场告知朱立峰进行处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拖地面湿润 | 物料原因 | 现场进行清理 | 对操作人员进行谈话，交接班检查，位置不进行拖地 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:11:02
2026/7/17 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层溢出桶内吸收棉较少需补充 一车间二层清洗间对面消火栓箱玻璃破碎 一车间三层消防沙箱被101-tr20储罐遮挡无法正常打开需更换摆放位置 一车间四层溢出桶内缺少沙袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物资缺少， | 方法原因 | 已补充完毕，进行排查，玻璃已采买 | 每月进行检查，玻璃到货进行安装 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:11:29
2026/7/17 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间一层溢出桶内吸收棉较少需补充 二车间一层药品箱内碘伏过期，创口贴与碘伏棉签较少需补充 二车间二层药品箱缺少碘伏棉签，红花油 二车间二层溢出桶内吸收棉较少需补充 二车间三层药品箱内创口贴较少需补充 二车间四层洗眼器被记录桌遮挡，已现场告知现场人员 二车间四层医药箱内碘伏棉签需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物资使用*/过期导致存货不足 | 物料原因 | EHS领取物资进行补充完毕 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:12:00
2026/7/17 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层药品箱内橡皮膏过期 三车间一层走廊03-002溢出桶内吸收棉较少需补充 三车间二层药品箱内橡皮膏过期 三车间三层溢出桶内吸收棉较少需补充 三车间三层药品箱内创口贴较少需补充 三车间四层药品箱内橡皮膏过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少药品 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/18 9:00:13 | 2026/7/20 2:12:18
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间4-03合成间，现场操作人员使用完的全面罩未进行收纳放进袋子，只是挂在指示牌立杆上，已沟通现场人员及时整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场新入职员工使用完毕未及时收纳 | 人的原因 | 现场进行纠正 | 全员传达PPE使用完毕及时收纳 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/8/3 11:45:49
2026/7/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼5层货梯门口应急灯螺栓松动下坠，电线裸露。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 应急灯下沉导致 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 后续定期巡查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/8/3 11:46:07
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间1205-FD07（未使用）底盘打开按钮保护盖缺失。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 防护盖脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 整体排查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/8/3 11:46:26
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧动力站 | 北侧动力站动力站北门口安全警示标识排列错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 老旧标识更换时张贴顺序错误，已重新定制标识，到货后更换 | 方法原因 | 老旧标识更换时张贴顺序错误，已重新定制标识，到货后更换 | 老旧标识更换时张贴顺序错误，已重新定制标识，到货后更换 | 100 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2133-翟洪涛 | 待复核 | AMM0564-李建胜 |  |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/7/18 9:11:04
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼过道处灭火器箱损坏，已与当班副主任沟通现场整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 箱子钢板较薄 | 设备设施原因 | 报预算采购更换 | 后续买厚钢板材质 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM5085-王均铂 |  |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/8/5 14:50:37
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三层五车间800-N15压滤罐特种设备登记证脱落，请重新张贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间粘贴失去粘性脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴 | 排查后整体增加打胶 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/8/1 9:38:22
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R03反应釜（未使用）转移管路上法兰螺丝一螺栓未固定，已与当班副主任沟通现场整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路安装中，设备组人未悬挂相应的标识，已安排进行紧固 | 方法原因 | 已紧固 | 传达 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/7/21 21:25:21
2026/7/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼901-R03反应釜旁地上转移孔洞使用后未封堵，已与当班副主任沟通现场整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸后未及时封堵，已安排封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:12:53 | 2026/7/21 21:25:08
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区，操作人员葛鹏200L桶投料时佩戴全面罩后，安全帽未扎帽带。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 现场人员已将帽带重新扎紧完毕，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 班前会强调人员劳保佩戴问题，注意佩戴规范性避免出现类似问题 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/24 16:34:36
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜旁一氮气干燥塔下方阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作期间误触氮气干燥塔阀门，未能及时识别 | 人的原因 | 已对干燥塔阀门进行关闭 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/24 16:25:32
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜记录桌上Cpo138835项目操作24放桶记录合计中缺少执行人，只有核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，现场复核签字后，执行人未及时进行签字。复核人未进行后续跟踪 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/27 17:02:29
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层101-R23釜接收罐二次冷凝罐夹套冷媒使用后冷媒阀门未及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 使用后设备检查不到位 | 人的原因 | 已将R23釜接收罐二次冷凝罐夹套冷媒使用后冷媒阀门关闭。 | 与班组人员进行强调，使用后的冷凝罐冷媒及时关闭，注意节约能源。 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/20 16:42:57
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层Cpr0264项目35页操作9加料合计处缺少核实人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录复核不及时 | 人的原因 | 工程师已将三层Cpr0264项目35页操作9加料合计处核实人签字完成。 | 要求操作人操作结束及时沟通工程师进行记录复核，避免遗漏。当班工程师做好当班记录的检查复核。 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/20 16:43:12
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce05离心机对面记录桌上200L桶CheckList第10页Cpr140730项目氧含量数值未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员检测后填写遗漏 | 方法原因 | 与操作人及复核人现场确认，并200L桶氮气置换在指定监控区域，操作人已进行氧含量检测合格，CK记录中各项检查后合并一列签字确认，未及时发现数据填写遗漏。已对操作人批评教育，提高责任心。 | 与车间人员进行强调，各类CK执行组行逐项进行检查确认，并做好复核，得到数据及时进行记录填写，避免遗漏。 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/20 16:43:27
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R26釜上口阀门无盲板阀门窝内有液体残留。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对反应釜上漏斗拆除后，对现场确认不到位，物料清理不及时 | 人的原因 | 责任人李广锁日检进行降档处理，现场已清理完毕 | 当班期间对操作区域内物料痕迹做好确认，及时进行清理，谁区域谁负责，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/24 16:25:53
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层CPo138835-02-A3P-02批粗品在902-R13釜投料纯化，操作人员使用普通的白钢加料漏斗进行投料，增加了现场物料暴露及气味逸出的可能 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该物料为常规性物料，使用白钢加料漏斗投料满足使用要求 | 方法原因 | N/A | 根据物料性质选择合适的加料设备，加强物料暴漏及气味管控 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:06:19 | 2026/7/30 14:20:34
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 418实验室 | 418实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员疏忽，用完忘记盖盖子 | 人的原因 | 盖上盖子 | 加强人员培训，用完及时盖上盖子 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/22 11:24:49
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 518实验室 | 518-06通风橱前地面有白色粉末未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 实验室人员对于无机盐（碳酸钾）进行转移时少量撒漏。没有及时清理 | 人的原因 | 已经清理完毕 | 管理人员巡查，和全员强调物料的暴露 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/24 8:09:05
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519-01通风橱内，黄色痕迹未清理干净 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用水织布清理后，待有机溶剂挥发干后，再次露出物料痕迹 | 方法原因 | 已将物料痕迹进行清理 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/22 11:24:39
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519实验室废液桶未盖盖子，现场帮助整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用后忘记整改 | 方法原因 | 已将废液桶盖子盖上 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/22 11:24:24
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 519实验室 | 519-16通风橱使用的循环机介质较少，已到加热丝以下，沟通现场人员进行补加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员将循环机循环后，介质进入到夹套中，导致循环机中介质已到加热丝以下；操作人员未及时进行补加 | 方法原因 | 已及时补加循环介质 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/22 11:24:13
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室21通风橱，存放的异丙基溴化镁1.0M的四氢呋喃溶液，以及六甲基磷酰三胺未在清单上进行登记 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员因素 | 人的原因 | 更新清单 | 内部强调，张贴提示标签 | 0.1元 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/30 8:15:12
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 734实验室 | 734实验室烘箱前台面以及循环机上，有棕色粉末未及时清理，沟通现场人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 洒落物料未及时清理 | 人的原因 | 将物料擦洗干净 | 例会和晨会强调，洒落物料及时清理赶紧 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/18 8:01:39 | 2026/7/20 8:32:02
2026/7/17 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 厂区北门 | 旁围挡标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 老化导致 | 设备设施原因 | 更换新标识 | 定期检查更换 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/17 18:53:46 | 2026/7/29 8:22:29
2026/7/17 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 10号楼4号库房 | 应急洗眼器未按要求检查、应急柜未按要求检查、应急柜内滤毒盒过期 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 已更正 | N/A | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 进行中 | ALS15434-谭静 | 待复核 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/17 18:51:36 | 2026/7/23 10:29:55
2026/7/17 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 10号楼西侧 | 声光报警器标识破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员检查未注意 | 人的原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/17 18:49:56 | 2026/7/28 16:20:34
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 16:29，运行中的精馏设备，油浴锅前未加挡板（未按照部门事故CAPA整改执行），现场沟通人：郑峙屾（低风险72条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟 | 否 | 实验人员实验过程中未及时将挡板放置在油浴锅前 | 人的原因 | 精馏塔运行期间必须在油浴锅前放置挡板 | 加强培训，巡查 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 17:42:42 | 2026/7/20 9:21:59
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 16：15，真空管路未关，未使用专用的真空管，使用黄色氮气管。（提醒8条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖,ALS5606-郭满 | 否 | 新员工临时拆借氮气管路使用。 | 人的原因 | 更换真空管，专管专用 | 重新对新员工培训，专管专用，同时培训历史事故 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 17:14:01 | 2026/7/20 14:33:38
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS3176-刘超杰,ALS6086-张雪丰 | 2-316 | 15：55，亚克力手套箱手套破损，氮气泄露到房间内，有人员窒息风险。（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS3176-刘超杰,ALS2286-袁龙 | 否 | 手套箱检查疏忽，未开氮气，氧气检测器未达到报警值 | 人的原因 | 更换新的手套 | 强调手套箱检查要求，每日仔细检查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 17:09:23 | 2026/7/20 9:22:31
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS2543-闫中健,ALS9637-赵雷,ALS8853-姜海军,ALS14938-张浩,ALS15985-任博文 | 北区2号楼 实验中心楼顶 | 楼顶一处电缆桥架 上端缺少盖板；正确做法：补齐缺失的桥架盖板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 盖板变形损坏，已提报概算委外进行除锈喷漆，补充桥架盖板 | 设备设施原因 | 及时补充 | 提早提报预算，进行维修整改 | N/A | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/17 17:05:04 | 2026/8/3 17:49:09
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH2280-邱鑫珂 | DS1 | 250LTank移动时推侧板易夹手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安全培训，环境优化 |  | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH2216-杨港 | 8号楼3楼办公室 | 办公室线路多，部分位于地上，有拌着人的风险。 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0841-黄涛 | ASH0841-黄涛 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 专项检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1930-杨轶凡 | 8号楼4-80 | 苯甲醇放置在台面，无万向引风罩 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 环境优化 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH2223-易瑞 | 金山 | 7号楼下集装箱积水易滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 防滑倒专项 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1315-郭少珏 | 7号楼货梯正对的门 | 门框旁旁墙皮脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部 | ASH0498-李建英 | 4-72 | 水桶叠放，容易砸脚 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部 | ASH1175-朱琦帅 | 4-50 | 物品易掉落 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0316-殷薛飞 | ASH0316-殷薛飞 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1829-钱君怡 | 4-71 | 试剂间温度应于10～30℃，实际温度在27±0.2℃，部分试剂的室温存储温度为25℃内，温度偏高，存在安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 环境原因 | 环境原因 | 现场查看，立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1829-钱君怡 | 4-73 | 试剂间温度应于10～30℃，实际温度在27±0.2℃，部分试剂的室温存储温度为25℃内，温度偏高，存在安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 |  | 环境原因 | 环境原因 | 现场查看，立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1254-刘睿心 | 3-34物净间 | 灯在闪烁，易影响人员正常工作 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1246-胡佳雪 | B8F3 | 架子边缘有些硌，易撞到 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 贴防撞条 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1885-马淑颖 | 7号楼收发货区 | 椅子坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换新凳子 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1761-方保平 | 7号楼1楼入口门禁下方钢丝裸露 | 钢丝裸露处属于频繁出入经过地点，风险较高 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 贴警示标识，提醒人员注意 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1922-高熠航 | 三号楼办公室 | 蚊虫过多，多处发霉 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 虫控专项整治 | 虫控专项整治 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 7号楼1楼大门口 | 水泥里的钢筋外露 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 贴上标识，提醒人员注意 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1942-陈婉夙 | 4-80房间 | 空调口滴水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1446-张清雯 | 集装箱 | 集装箱太热，空气不流通，人员密集，容易发生碰撞 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1335-郭瑶瑶 | 金工园集装箱 | 吃饭太热，就餐环境不好，有隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1323-楚楚 | 4-13 | 椅子坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1322-金燚 | 7号楼4-13 | 椅子坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1442-李振雷 | 3号楼办公室楼梯 | 3号楼办公室楼道晚上没有照明灯，行走楼梯危险。 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1430-王晓静 | 7号楼4-13 | 凳子扶手坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH0976-张晔 | 办公室 | 柜子上方堆积过多杂物，有掉落风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 17:03:23 | 2026/7/17 17:03:23
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS2543-闫中健,ALS9637-赵雷,ALS8853-姜海军,ALS14938-张浩,ALS15985-任博文 | 北区2号楼 实验中心楼顶 | 废气治理设施部分活性炭箱（抽屉）缺少固定螺栓；正确做法：补齐活性炭箱（抽屉）缺失的固定螺栓。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | ALS14938-张浩 | 否 | 老化 | 设备设施原因 | 更换螺丝 | 加强巡检 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ALS14938-张浩 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/17 16:51:30 | 2026/7/23 17:34:13
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-06间现场人员安全帽下颚带过松（同类情况较多，车间内新员工需要重点强调） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 对新员工培训不足 | 人的原因 | 已当场提醒，交接班会传达要求 | 对人员进行定期滚动培训 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/8/4 14:10:12
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼3层 | 3-64间三合一控制箱按钮防护罩带有LOTO标志，需要去除标识”非LOTO情景下，使用了LOTO的锁具“此项为客户审计整改项 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在安装防护罩时未能正确识别 | 人的原因 | 及时安排人员去除标识 | N/A | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/8/5 13:33:38
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 监控核查07/17/2026 4-21间三氟乙酸投料操作，现场人员在警戒线内未佩戴同等劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关操作人员定期滚动培训，进入操作现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/8/5 13:32:38
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 监控核查07/17/2026 07:30 4-21间三氟乙酸投料后拆管操作时未使用引风罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关操作人员定期滚动培训，投料后拆除管路需使用引风罩吸收尾气 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/8/5 13:33:00
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 监控核查07/15/2026 15:31 4-17间使用后的防护服放入袋子未密封袋口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员脱除防护服后未及时密封 | 人的原因 | 已用拉扣密封处理 | 对相关人员进行培训，使用后防护服及时密封处理 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/8/5 13:33:18
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 劳动保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-17间南侧监控被遮挡，需要更换监控位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/17 16:50:44 | 2026/7/17 16:50:44
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS2543-闫中健,ALS9637-赵雷,ALS8853-姜海军,ALS14938-张浩,ALS15985-任博文 | 北区3号楼 生产厂房楼顶 | 楼顶存在废弃的油漆空桶；正确做法：将废弃油漆桶妥善处置，交付厂内对应的接收人员。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 施工后桶未及时清理 | 人的原因 | 立即清理 | 人员培训，巡查发现问题要及时处理。 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/17 16:35:25 | 2026/7/27 9:11:20
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS2543-闫中健,ALS9637-赵雷,ALS8853-姜海军,ALS14938-张浩,ALS15985-任博文 | 北区生产厂房3号楼顶 环保设施本体 | 北区3号楼 楼顶废气治理设施 配电箱防雨罩 侧开门板缺失，存在雨天进水风险；正确做法：补全配电箱面板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 天气原因导致 | 环境原因 | 沟通属地责任人，及时整改 | 污水站同类排查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/17 16:28:34 | 2026/7/28 8:39:43
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 环保巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS2543-闫中健,ALS9637-赵雷,ALS8853-姜海军,ALS14938-张浩,ALS15985-任博文 | 污水站 | 污水站风机房内温度过高 换风效果不佳；正确做法：提报改造或提升方案 降低夏季鼓风机房内温度。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 风机设备原因导致，已提报预算进行整改 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/17 16:19:42 | 2026/7/27 9:14:43
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓 | 实验室 | 实验室通风橱内存放单口瓶的底座和瓶子大小不匹配存在倾倒泄露风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉 |  | 使用人未意识该问题。 | 人的原因 | 已要求所有通风橱进行排查整改完毕。 | 在部门群公示该问题，提醒所有人注意同类问题，下周晨会也会强调说明，并在日常跟踪整改情况。 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:11:02 | 2026/7/20 16:46:15
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间四层使用氯化亚砜尾气管路采用氮气管路后续其他项目使用时存在污染禁忌风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 管路使用不规范 | 方法原因 | 已将氯化亚砜尾气管路更换四氟短管，使用完毕及时破坏处理并进行报废。 | 规范危化品操作管路使用标准，同时对各类管路使用后的处理要求进行明确。 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/20 16:43:57
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间三层使用溴素滴加罐氮气吹扫管路为单阀，存在物料泄漏安全隐患。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 隐患识别不足 | 方法原因 | 已将三层溴素滴加罐滴加管路三通处氮气吹扫口增加阀门和单向阀，并末端使用丝堵封堵完成。 | 对危化品使用的滴加管路各功能阀门使用做好全面的风险辨识，并做好防范措施。 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/23 13:22:44
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间插底管使用完毕后采用聚乙烯管封堵，聚乙烯为绝缘材质易积聚静电，存在燃爆风险，需更换导静电材质封堵件。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未识别此风险 | 方法原因 | 白钢插底管使用后将与插底管连接的卡箍球阀关闭，插底管拆下单独存放，卡箍球阀使用白钢快开盲板封堵。 | 车间已制定整改方案，避免静电风险，并将整改措施全员培训后监督执行情况。 | 200 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 | 07/17复核未完成整改 | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/24 16:26:41
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间四层正丁基锂尾气、系统置换、氩气保护三类管路标识未区分，管线混淆易引发误操作及后续使用的禁忌影响。置换管路需要更换更牢固的金属材质，另外一套未使用的尾气管路有弯折的情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备不完善 | 方法原因 | 已将连续化尾气系统各类管路增加标识区分，丁基锂溶剂置换管路已更换白钢管路，并将另一套尾气管路更换完毕。 | 提高连续化设备准备标准，现场复核前对存在的问题做好整改，避免生产过程再次整改。 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/20 16:51:36
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间一层防汛沙袋外包装桶积污严重，需全面清洁规整。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防汛沙袋承装桶长时间室外存放，外表尘土较多 | 环境原因 | 已安排人员对防汛沙桶外表彻底清理完毕 | 后续安排物流人员每周对防汛沙桶外表进行一次清理确认 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/27 17:02:51
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间插底管使用完毕后采用聚乙烯管封堵，聚乙烯为绝缘材质易积聚静电，存在燃爆风险，需更换导静电材质封堵件。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 聚乙烯管路封堵白钢插底管存在静电蓄积风险 | 方法原因 | 现场取消聚乙烯管路封堵白钢插底管操作，选择防静电塑料袋进行封堵 | N/A | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/8/9 9:09:15
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间一层902-Drc01双锥收料头处使用生料带进行缠绕密封存在质量风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 1号双锥密封头密封配件选择错误，存在引入生料带风险 | 人的原因 | 已安排人员对生料带清理完毕，现场更换四氟垫片进行密封完毕 | 对车间内其他双锥头密封配件进行确认，不符合要求的进行更换 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/20 16:52:15
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 受控危险化学品监管及Check list检查 | FX2 | 监察部 | FX162-胡江宏,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,LFX075-吴立卓,LFX370-韩伟哲 | 二车间 | 二车间四层平台碘破坏液使用后未及时清理现场 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用完毕的破坏液清理不及时 | 人的原因 | 已安排人员对该破坏液处理报废完毕 | 内部群对破坏液使用要求进行重申，谁使用谁负责，使用完毕及时对现场进行清理 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 15:05:11 | 2026/7/20 16:52:52
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | CT15 | CT15车间级负责人，班组级负责人执行每月，每周属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2214-左建 | ALS2308-吴靖,ALS4389-赵颖男 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 15:00:15 | 2026/7/17 15:00:15
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 1-109&1-211&主楼AD | 班组级负责人执行每周属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2747-赵美玲,ALS1508-王聪,ACT2052-崔鹏,ALS7847-娄纯礼 | ALS14814-李明达 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 14:46:55 | 2026/7/17 14:46:55
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | AR-CEPS | AR-CEPS班组级负责人孟瑶每周进行属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6479-孟瑶 | ALS3267-高洪宇 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 14:43:14 | 2026/7/17 14:43:14
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | IEPE-精馏组 | 精馏组班组级负责人贾靖华每周进行属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 14:39:49 | 2026/7/17 14:39:49
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | AR-PAT | 班组级负责人张文静每周进行属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ACT2443-张文静 | ALS3267-高洪宇 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 14:34:32 | 2026/7/17 14:34:32
2026/7/17 | 专业性排查 |  | 属地自查专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS2286-袁龙,ALS6086-张雪丰 | CEPS | CEPS车间级，班组级负责人按时完成属地自查。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2286-袁龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/17 13:54:52 | 2026/7/17 13:54:52
2026/7/17 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0025-李桂甫 | 126 | 应急医药箱酒精过期 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S巡查不到位 | 人的原因 | 立即更换效期内酒精 | 加强5S巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/17 13:19:57 | 2026/7/21 15:48:45
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间一层 | 二车间一层包装间缓冲间内两个全面罩未密封。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 全面罩使用完毕后，未及时进行密封 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已安排对全面罩密封完毕 | 内部群对呼吸用具存放密封要求进行重申，避免使用污染 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:53:08
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R06釜上口投料插底管未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已将R06釜上口插底管封口处理完成。操作人车间内部警告。 | 对插底管封口方式进行改造升级，确定统一标准后实施。 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:53:21
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层南侧连续化200L桶打料中，桶上氮气保护使用的氮气流量计氮气流量开启较小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作细节控制不到位 | 方法原因 | 现场操作人员已将氮气保护重新调节完成。 | 与连续化人员进行强调，日常操作做好氮气保护、静电导出和尾气吸收检查确认。 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:53:36
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层南侧插底管配件架上放置的插底管表面有白色物料痕迹 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插底管清理不到位直接放置配件架上 | 人的原因 | 已安排人员对插底管清理完毕 | 内部群对插底管放置配件架的清理执行要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:54:02
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 三废车间 | 三废车间南20立罐区打料管路上，溶剂走向标识磨损严重无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 标识日晒褪色 | 环境原因 | 已更换新走向标识 | 检查其他投料管路是否存在标识褪色情况一并进行更换 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/23 13:37:29
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R21釜夹套温度变送器接地线脱落。已现场与李德强沟通连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员拆卸管路误碰 | 人的原因 | 现场人员已将R21釜夹套温度变送器接地线恢复连接完成。 | 对班组人员进行要求，拆卸管路注意避让电器仪表接地线，避免脱落失效。同时安排人员对各反应釜接地线进行排查整改。 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:55:09
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R14釜接收罐，液位计有断层，断层处已超过最高限位标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，内部为空，液位计卡顿断层 | 设备设施原因 | 已安排人员对液位计处理完毕 | 当班期间对操作区域内设备液位计状态进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:54:15 | 2026/7/20 16:45:20
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现12号楼大生产区域4层82釜使用加料车投料，班组人员一脚踩在工具箱上，一脚踩在设备上进行投料，存在一定风险，已沟通属地配备相应的踏步设备使用。明确禁止此类操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 人员投料过程中未按要求使用配套的登高平台操作、直接使用了自己的工具箱垫高操作，存在安全隐患 | 人的原因 | 使用配套的投料平台操作 | 明确禁止此类操作，必须使用配套的平台操作 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/29 10:10:33
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现大生产区域，4层中间货梯旁楼梯间，消火栓内放有标签，抹布等杂物，需及时清理。各消火栓同步排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 责任人谢敏涛巡查时遗漏检查此处灭火器，已对责任人谢敏涛进行处罚 | 人的原因 | 对灭火器进行检查并登记检查记录 | 要求班长打印台账、人员对着台账进行逐一检查 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/29 10:16:06
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现12号楼大生产区域，楼顶楼梯间灭火器超期未检，上次检查日期6月7日已沟通属地整体排查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 责任人谢敏涛巡查时遗漏检查此处灭火器，已对责任人谢敏涛进行处罚 | 人的原因 | 对灭火器进行检查并登记 检查记录 | 要求班长打印台账、人员根据台账逐一检查 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/29 10:16:26
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现12号楼大生产区域，楼顶电梯机房未上锁，内部灭火器状态较差，布满灰尘，且超期未检，上次检查日期6月7日，已沟通属地整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM2577-王东东,AMM1313-李宇辉 | AMM2577-王东东,AMM1313-李宇辉 |  | 电梯维保后未及时上锁 | 人的原因 | 机房上锁，对灭火器按时点检 | 对维保单位进行培训，电梯机房及时上锁；安排专人加强巡检 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM2577-王东东 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/29 10:16:53
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现12号楼大生产区域楼顶，线槽多处开口未封堵，近期雨水较多，已沟通属地及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 承包商施工线槽顶部存在孔洞，未进行封堵 | 人的原因 | 对孔洞进行逐一封堵 | 施工阶段要求露天线槽必须全部密封封堵，避免进入雨水 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/8/2 16:51:33
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层2车间700-TR044旁检修口缺少受限空间标识，及时补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 标识掉落。缺乏维护 | 设备设施原因 | 已粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/23 8:25:58
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼902-FD02三合一（白班收完料）接收罐尾气阀门关闭，接收罐处于密闭状态，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排整体排查，并要求及时开启，真空阀门开启，关泵后未及时开启 | 方法原因 | 已开启 | 已开启 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/19 7:18:46
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼902-FD02三合一（白班收完料）压力传感器重型卡子固定螺栓的垫片变形，断裂处开口较大，现场已沟通当班班长确定是否为弹簧垫片并及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 垫片已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/19 7:19:07
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼802车间钢平台下800-TR028碱吸收管上打压试密标签起始和结束位置写错，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员疏忽导致标签写错 | 人的原因 | 已修改 | 双人复核 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/25 4:29:43
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼4层2车间700-N13压滤罐固定压力表使用铜制螺栓，不满足硬度要求，现场已沟通当班副主任及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 排查不彻底 | 人的原因 | 更换螺母 | 完成整体排查 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/21 8:20:19
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 07/17/2026 06时，巡查发现8号楼项目人付陈龙在处理8号楼一层双锥取样产品时，未佩戴劳保直接进行装瓶，有物料暴露风险，还请属地进行培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，出现违规操作 | 人的原因 | 人员已进行教育 | 要求非车间人员进入车间涉及操作，由车间人员进行监管 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/29 7:17:52
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼1-06合称间，电子秤上有设备试车的积水残留，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 验证人员陈锐洋验证后未及时处理干净 | 人的原因 | 现场进行清理 | 已对验证组人员重新教育要求 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/27 7:26:09
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼翟永好班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/17 7:25:59
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、cpo144710-02-04-02 连续化 三氟甲基三甲基硅烷 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo7114-02-01-02 1205-R36 溴化氰，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CPo148089-01-03-01，1205-R16，丁基乙烯基醚，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/17 7:25:59
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 提问7号楼张潮了解岗位风险以及涉及风险的应急措施。 7号楼701-CE02侧卧离心机正在离心中，氧含量合格，静电连接无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/17 7:25:59
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 提问9号楼新人杨泽浩收料料操作注意事项回答准确，已经过培训； 提问王少显了解岗位风险以及涉及风险的应急措施。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/17 7:25:59
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 提问9号楼新人王敬东砸料操作注意事项回答准确，已经过培训； 提问侯俊峰了解岗位风险以及涉及风险的应急措施。 9号楼900-CE01侧卧离心机离心中，氧含量合格，静电连接无异常； 9号楼904-CE02侧卧离心机离心中，氧含量合格，静电连接无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/17 7:25:59 | 2026/7/17 7:25:59
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 实验室巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 517实验室溶剂柜超量储存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 过住馏分存储过多，人员未及时处理. | 人的原因 | 无保留价值的已清理，并已沟通各项目主管，每天都及时清理确认 | 组内每天提醒，两周例会和晨会中重复强调 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/31 0:00:00 | N/A | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/31 17:00:27
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 415实验室 | 415-02通风橱内有白色粉末残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | 否 | 物料在使用过程中不慎洒落 | 人的原因 | 使用抹布搭配溶剂和水，对散落问题进行擦拭，针对实验室内该相似问题，进行统一整改 | 1.在实验室钉钉群中，针对本次事件进行通报分析；2.涉及物料操作时，需谨慎，避免撒漏，不在通风橱边缘操作，遇到物料洒落，及时擦拭清理；3.由事故当事人对实验室柜门物料粘附问题进行统一排查，并清洁整改，每日下班前与相应通风橱负责人确认，并由本次当事人签字确认，为期一周 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/8/2 7:16:20
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-03通风橱，1个100ml室温反应，未提交过夜申请，与秦浩然确认，该反应需要过夜，补充过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 没有认真执行公司的规章制度，下班前没有仔细检查 | 人的原因 | 没有填写的过夜反应立即补填 | 下班前要认真检查，尤其是需要过夜的反应，一一核查 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/21 7:20:19
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-16通风橱，40ml，40摄氏度反应，未提交过夜申请，钉钉与劉秀超确认，补充过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 反应规模小，投在了别人负责的通风橱，漏提交 | 人的原因 | 及时填写过夜反应 | 组内强调下班前对自己反应检查，确保都提交过夜流程 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/21 7:20:42
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-09通风橱，两个样品小瓶缺少物料信息标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 没用及时做好标签 | 人的原因 | 及时做好标签 | 及时做好标签 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3101-赵星辰 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/21 7:21:17
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 736实验室 | 736-02通风橱，磁力搅拌器在下班后未断电，现场已断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用人下班忘记拔掉电源了 | 人的原因 | N/A | 这种老生常谈的问题没有必要再强调了，需要的刺激人员的责任；目前736实验室对于这种常见问题，不管是谁，初次范，每人处罚30元，再次触犯，增加到50元，再次没有上限，啥时能改了为止 | 对责任人处罚30元，作为实验室流动资金 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/21 7:22:18
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-04通风橱，使用的高低温循环机器，管路连接处有液体渗漏，电话与张江磊沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 | 否 | 长时间使用并来回转移移动，导致接头有些松动。 | 设备设施原因 | 及时纠正 | 紧固接头 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/23 7:31:18
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-04通风橱前使用的循环机，在07/17/2026,06时管路松脱，循环介质洒落至台面，现场与姚荣升沟通，将循环机断电处置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 高温反应，时间久导致夹套接口处管路松脱 | 设备设施原因 | 已及时加固并清理循环介质 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 7:02:16 | 2026/7/23 7:30:35
2026/7/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 01：55 4号楼三层西侧小走廊正压呼吸器逾期未检。正确做法:及时检查并更新检验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼三层西侧小走廊正压呼吸器逾期未检。 | 人的原因 | 正确做法:及时检查并更新检验标签。 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/29 1:54:27
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：51 12号楼四层4-19间氮气管路未安装盲板。正确做法:及时安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用后未及时安装盲板 | 人的原因 | 及时安装盲板 | 对相关人员进行培训，氮气管路使用后及时安装盲板，防止异物进入相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/20 20:17:51
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：58 12号楼三层3-03间TJ4S-1213-R03-TCU01温控排净阀缺少丝堵。正确做法:及时安装，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 | 否 | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加丝堵 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/20 20:18:14
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：02 12号楼三层3-13间电子秤称头已被污染。正确做法:及时清理并添加防护壳固定，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员操作撒漏物料导致腐蚀 | 人的原因 | 及时清理并添加防护壳 | 同类排查秤头防护壳添加情况，使用双面胶将防护壳固定在秤头上 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/20 20:18:31
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 21：40 11号楼3-02间人员操作插底管未穿戴对应劳保。正确做法：操作前穿戴好劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/20 20:18:50
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 9：04 11号楼1-60间FDr01电脑旁地面有水。正确做法：及时清理，防止人员滑倒，冷凝水需用容器接好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 11号楼1-60间FDr01电脑旁边地面有水 | 方法原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/28 13:09:47
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 9：13 11号楼2-02间TJ4S-1109-E02-TR01接收罐尾气管路破漆垫片安装错误。正确做法：破漆垫片应安装在有漆的一面。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 安装时没有安装好 | 人的原因 | 已经纠正 | 同类排查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/8/1 13:06:51
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：37 11号楼4-38间钢平台上Sy06溶剂管路球阀处有滴漏。正确做法：及时紧固并清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员未及时处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/28 13:07:46
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 9：59 11号楼4-10间临电电箱今日未检查。正确做法：每日施工前需电工检查。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 临电电箱未检查 | 方法原因 | 每日施工前需电工检查电箱 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/28 13:07:58
2026/7/16 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 07/16/2026 10:14 11号楼3-25间生产人员戴手套开关门。正确做法:禁止戴手套开关门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足，对其进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/28 13:10:03
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-18间配液罐TJ4S-404-Sy07-T05音叉液位计缺少校验签，其他罐同类整改。正确做法：查看其是否校验补贴或者悬挂停用标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时遗漏了校验签的悬挂 | 人的原因 | 将校验签及时添加 | 严格要求工作人员在作业结束前应当确定没有遗漏的步骤再结束作业 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/31 8:22:29
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-21间罐TJ4S-404-Sy07-T08新鲜溶剂管路末端未盲堵。正确做法：使用完及时盲堵，避免误操作发生跑冒滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 将溶剂管路末端及时进行盲堵 | 对工作人员进行教育,加大培训其按照标准操作去执行作业的意识 | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/31 8:22:52
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-05间通风橱CMM-404-FH02台面有白色粉末残留，未清理干净。正确做法：分装结束后及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时清理台面上的白色残留粉末 | 严格教育工作人员按照标准的操作规定去执行作业 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/31 8:23:09
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间罐CMM-403-Sy07-WTK02连接氮气管路快开卡子处有氮气泄漏。正确做法：检查及时紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员在作业结束后没有检查设备的状态 | 人的原因 | 发现有气体泄露及时紧固 | 教育工作人员操作的合规性并强调在作业结束后应当确保设备状态处于正常状态 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/31 8:23:23
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 11：39 4号楼4-43间人员使用蠕动泵打料时，项目人将防护罩升起后未下落。正确做法：打料时需将防护罩下落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时将防护罩下落 | 教育工作人员在作业时应当按照标准的操作规定去执行 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/31 8:23:36
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：05 4号楼二层物流通道一桶无水乙醇缺少静电卡子。正确做法:及时连接，确保静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 人员准备将物料放入电梯内，未添加静电卡子 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/21 1:04:20
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：17 4号楼3-23间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/29 1:54:43
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：27 4号楼4-28间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时将两个O型圈正确的卡在凹槽内 | 教育操作人员应该严格遵守执行标准操作的规定 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/21 1:04:34
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：31 4号楼4-43间CMM-404-R51釜区域地面导热油较多。正确做法:及时清理，避免人员不慎滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员在更换管路时未将导热油及时清理 | 人的原因 | 及时将地面上的导热油清理干净 | 教育操作人员在作业结束以后应当确保无任何潜在隐患并规范操作 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/17 5:59:54 | 2026/7/21 1:04:50
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-207 | 15:30,发现溶剂柜中有一桶THF(06/15/2026开封），无警示标签（低风险73条 ） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 |  | 对于过氧化物前体的管理，和存放规则不清楚 | 人的原因 | 立即粘贴警示标识 | 小组会进行培训EHS-085-P03.V03过氧化物前体管理，提高人员对于正确存放和管理意识。 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS2327-李瑛 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/16 19:47:37 | 2026/7/17 13:50:35
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 5-201 | 15:00,发现溶剂柜中有一桶THF无开封日期（提醒92条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 实验员使用后没有写开封日期 | 人的原因 | 使用后立即书写开封日前 | 每晚下班前检测 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS8141-王爽 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/16 19:46:03 | 2026/7/20 15:53:20
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-309 | 20：35，04橱加热过夜实验通风橱中存放易燃化学品，且旁边瓶里有液体物料，无相应的标签（低风险51条&低风险70条 ） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 |  | 加热反应旁边放易燃液体 | 人的原因 | 加热反应旁禁止放易燃液体 | 组内做好培训工作 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/16 19:43:56 | 2026/7/17 16:39:54
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 3-212 | 05橱反应20点后提交过夜流程未与值守人员进行现场交接（低风险38条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4381-李平ALS4381 | ALS4381-李平ALS4381 | 否 | 分析员池占占不清楚八点之后的过夜反应需要现场交接 | 人的原因 | 远程交接 | 组内强调过夜反应规则，尽量八点之前设置过夜反应 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/16 19:42:33 | 2026/7/21 9:54:50
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 3-204 | 02：50，3-204实验室洗眼器过期未检查（低风险89条 ） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 人员疏忽 | 人的原因 | 对人员检查进行强调 | 确立检查周期和具体负责人 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/16 19:40:57 | 2026/7/21 8:53:35
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-302 | 20：48，1-302-12通风橱中放置了一桶二氯甲烷溶剂，未放回至防火溶剂柜中，未按照准入清单执行（低风险57条 ） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 |  | 意识薄弱，认为非易燃溶剂可存放于通风橱 | 人的原因 | 将溶剂放回通风橱 | 加强培训，准入化学品清单内溶剂必须放于防火溶剂柜 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS8127-徐程杰 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/16 19:38:40 | 2026/7/20 13:18:05
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | 操作人员佩戴的滤毒盒日期01/2026，已超半年 正确做法：滤毒盒拆封后使用不超过半年 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在使用滤毒盒时没有检查确认信息就直接使用 | 人的原因 | 立刻更换在有效规定期内的滤毒盒 | 严格要求操作人员在使用任何物品前都应该先确认物品的信息 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:46:18
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-47 | 现场200L桶放桶操作CK，未记录氮气置换时间 正确做法：新规程已经生效，要求CK中增家氮气置换的时间 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 要求操作人员在CK中增加氮气置换时间 | 教育工作人员在作业时应该按照标准的操作规定来执行 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:46:32
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-45 | 操作人员淋洗后管线未密封，现场氨味道很大 正确做法：作业完毕后，对临时管路立即密封处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 作业完毕后将管路立即密封 | 加强对员工安全意识的教育并严格规范操作 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:46:59
2026/7/15 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-42 | 高低温循环一体机加液口未关闭 正确做法：补充完毕后应关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时关闭高低温循环一体机加液口 | 严格要求工作人员在作业时应该按照标准的操作规定去执行 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:45:39
2026/7/15 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-43 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：氮气管线应安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时安装盲板 | 严格教育工作人员在作业时应该按照标准的操作规定去执行 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:45:57
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-25 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：氮气管线应安装盲板 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时安装盲板 | 教育操作人员应该按照标准的操作规定去执行作业 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:47:14
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-06 | 合成仪投料操作涉及乙腈，现场已佩戴长管呼吸器，但未佩戴工业级丁腈手套 正确做法：按照最新梳理的乙腈暴露操作的劳保穿戴要求执行（同类排查） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 合成仪投料操作涉及乙腈，现场已佩戴长管呼吸器，但未佩戴工业级丁腈手套 | 人的原因 | 正确做法：按照最新梳理的乙腈暴露操作的劳保穿戴要求执行（同类排查） | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/30 8:33:27
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-08 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：氮气管线应安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 氮气管线未安装盲板 | 人的原因 | 正确做法：氮气管线应安装盲板 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/30 8:33:40
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1层走廊 | 承包商益享不锈钢切割作业，临时电线未架高 正确做法：临电作业，电线应架高2.5米 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 监护人员未识别到此问题 | 人的原因 | 已将电线高挂 | 对监护人进行培训，同类问题禁止出现 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:47:28
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1层辅机间 | CMM-401-FDR06冻干机旁，东富龙机油敞口存放 正确做法：维护完毕的机油应盖盖隔绝空气保存，防止老化变质 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备维护人员使用后未及时处理 | 人的原因 | 已沟通设备部人员进行处理完成 | 对设备维护人员进行强掉，使用后的物品及时处理 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:47:45
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6830-李国强,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1层辅机间 | CMM-401-FER01冻干机旁，标准液临时存放处，一水合柠檬酸与PH=10缓冲液，酸碱禁忌储存 正确做法：隔开储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未识别到缓冲液PH问题 | 人的原因 | 已将缓冲液分开存放 | 对使用人员进行培训，缓冲液分酸性。碱性禁止存放到一起 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:47:57
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4-41 | 激活罐罐底阀门，阀杆位置防护网缺失，存在机械伤害风险 正确做法：增加防护网，避免机械伤害 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:48:15
2026/7/16 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼4-41 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：氮气管线应安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时安装 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:51:28
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼3-47 | 甲苯（易燃液体）与氢氧化钠（碱性无机）消防禁忌 正确做法：隔开储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:44:54
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼3-47 | 物料中转间，缺少供应商SDS（集团EHS内审项，重复发生项，同类排查） 正确做法：更换供应商SDS | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 一 添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/23 8:38:30
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼3-47 | 吸门器开胶，存在物体打击风险 正确做法：联系设备部维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已维修完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/23 8:38:16
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼2-38 | 物料中转间，PH=1.68，酸性物料存放在碱性货架上 正确做法：按照货架分区辨识，酸碱分开 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 酸性物料存放在碱性货架上 | 方法原因 | 按照货架区分放置 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:45:09
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 劳保防护&储罐氮封&200L放桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ALS13347-张泽恩,ALS13416-孙凤毅 | 11号楼1-60 | 配电箱未上锁 正确做法：调试完毕后，应锁死配电柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS16861-崔涛 |  | 配电柜未上锁 | 设备设施原因 | 调试完毕后，应该锁死配电柜 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/16 18:15:34 | 2026/7/21 17:45:23
2026/7/16 | 其他巡查 | 属地自查 | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 1-18配置间 | 配置间纯化水标识掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 更换的标识未张贴牢固 | 方法原因 | 重新打胶张贴 | 标牌使用多功能胶张贴 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/7/16 18:03:13 | 2026/7/21 16:00:41
2026/7/16 | 其他巡查 | 属地自查 | 物料泄露专项排查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼二层物料暂存间 | 消泡剂张贴的物料标签字迹模糊掉 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 消泡剂油性，将马克笔字迹溶解掉 | 方法原因 | 更换标签， | 将标签更张贴到双层密封袋最外侧密封袋外 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/7/16 18:01:05 | 2026/7/21 16:02:00
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-04房间流动相转移管路流体过滤器法兰连接处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备拆除清洗时未及时恢复静电跨接 | 人的原因 | 已在连接处补加静电跨接 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-87房间内CMM-402-R02反应釜一处法兰盲板连接位置缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备拆除清洗时未及时恢复静电跨接 | 人的原因 | 已在连接处补加静电跨接 | 排查车间类似问题并进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-12缓冲间CMM-402-DGC-001登高车防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 防滑贴使用过程中老化破损 | 设备设施原因 | 已更换新的防滑贴 | 对车间防滑贴类似问题进行排查，发现问题进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-35房间内房间清场记录存放架损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场转移设备或物料时记录架受到磕碰导致损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的房间清场记录书架 | 排查车间同类型问题并进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-33走廊应急柜内缺少医用酒精 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 医用酒精使用后未及时进行补充 | 人的原因 | 已补充缺少的医用酒精 | 检查车间所有应急柜内的应急物资，发现缺少的及时补充 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-33走廊手动报警按钮标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标签标识老化脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴标识 | 排查车间内类似问题，发现后及时整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-87房间内房间内存放记录的书架破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 记录书架使用时未固定好脱落，导致掉到地面上破损 | 设备设施原因 | 已更换新的记录本书架 | 检查其他房间内书架状态，状态不好的及时进行更换 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2层 | 2-105走廊白钢踏步车未划定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 白钢踏步车未及时划定定位标识 | 人的原因 | 已重新划好定位标识 | 检查车间其他可移动设备设施是否缺少定位标识，有问题的进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 17:59:17 | 2026/7/16 17:59:17
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 色谱室1 | 16：12，胡睿宁在粉尘柜内配置液体操作时，手腕皮肤裸漏，现场沟通人：郭泽鹏。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS8067-付争 | 否 | 分析员知道操作时应该做好劳保，不应该裸露皮肤，由于个人疏忽，在实验操作时没有注意到该情况 | 人的原因 | 现场纠正，整改 | 晨会全组再次培训强调，组内监督执行情况 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS2898-王芳 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:27:17 | 2026/7/17 13:51:20
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-216 | 16：20，李施颖（试用期）在通风橱前滴定操作时，挡风玻璃超过人员呼吸带，且使用的乙酸气味扩散到实验室内，检查发现通风橱风速故障，钉钉沟通郝福主管。（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 通风橱故障，另外人员培训不到位 | 人的原因 | 现场进行整改，将挡风玻璃拉至规定线，同时更换通风橱操作 | 进行安全培训，组会再次强调通风橱使用规范 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS9719-李永福 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:24:39 | 2026/7/17 17:44:16
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2054-谭龙飞,ALS6086-张雪丰 | 色谱室3 | 16：17，无人使用的通风橱挡风玻璃未下拉到最低处。（提醒15条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS4377-李英爽 | ALS5856-杨欢 | 否 | 分析员去其他位置端二级防护盒，为方便操作提前将通风橱挡风玻璃拉起，方便放置 | 人的原因 | 将挡风玻璃拉下 | 晨会强调，任何操作均需满足公司要求，不可为省事违反要求，应将安全操作放在首要位置 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS5856-杨欢 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:21:47 | 2026/7/20 9:23:35
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 主楼-314 | 16：08，10，11号通风橱无人使用时，挡风玻璃未下拉到最低处，钉钉沟通娄纯礼博士。（提醒15条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS7847-娄纯礼 | ACT2052-崔鹏 | 否 | 分析员疏忽，使用结束后，未将通风橱拉到最低处 | 人的原因 | 将通风橱拉到最低 | 晨会强调 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS7847-娄纯礼 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:18:59 | 2026/7/17 13:52:45
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-305 | 15：13，分装的三聚硫氰酸（易致敏化学品），张贴的标签危险性信息划掉N/A，未正确勾选致敏信息，现场沟通人员：井蕾。（低风险48条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS10458-孙禹鹏 | ALS2286-袁龙,ALS7796-魏源 | 否 | 筛选库分装物料，已离职人员袁梦张贴标签物料信息不完整 | 人的原因 | 更换标签 | 分装物料时，及时了解物料性质，勾选对应物料性质 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS10458-孙禹鹏 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:16:10 | 2026/7/17 14:21:39
2026/7/16 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0046-崔毅 | 238 | 墙上有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 使用人员意识不足 | 人的原因 | 群内强调 | 群内强调 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0046-崔毅 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:15:17 | 2026/7/16 17:24:49
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-305 | 15：11，8号橱下方物料柜储存的1瓶黑色固体物料，无标签标识，现场沟通人员：井蕾（提醒36条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS10458-孙禹鹏 | ALS2286-袁龙,ALS7796-魏源 | 否 | 固体分装完，未及时张贴标签，导致忘记粘贴标签 | 人的原因 | 责任人现场整改，张贴标签 | 对人员进行教育，后续及时张贴标签 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11123-刘少乐 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:13:44 | 2026/7/17 14:21:53
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4891-温必聪,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 15：05，实验室过道放置的干冰桶敞口； 低温反应冷凝水滴落在磁力搅拌上，无有效保温装置； 贾伟威操作丁基锂，风险告知卡化学品栏未划到高风险。（低风险49条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖,ALS5606-郭满 | 否 | 人员历史操作习惯问题，干冰取回后随手放至通风橱外。 未按照锂化反应操作规程执行，使用保温棉隔热。 因投料紧急遗忘滑改高风险工艺卡。 今日由于文件较多，负责人未在屋内开整体组会，也是发生问题的原因。 | 人的原因 | 现场停止操作，滑改指示卡，干冰桶盖盖子，并于本屋培训。改造搪瓷盆增加保温棉 | 1. 每日组织晨会，强调特殊物料使用注意事项。2. 实验室准备几套低温装置的外浴盆 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/16 17:11:13 | 2026/7/17 14:22:14
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124实验室 | 试剂柜中多个盛有物料的自封袋未张贴标识 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器需密封并张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 包装袋用马克笔写了物料名称，但未用标签，5S意识不足 | 人的原因 | 立即粘贴标签标识 | 晨会强调，加强5S管理 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:08:23 | 2026/7/21 15:49:02
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124实验室 | 烘箱未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S巡查不到位 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调。加强巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:06:34 | 2026/7/21 15:49:16
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 130实验室 | 超声仪后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 已巡查，正面无法看到虚接，侧面看有1mm缝隙。虚接标准不明确。 | 人的原因 | 立即纠正 | 培训虚接标准 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:04:15 | 2026/7/16 17:31:54
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 实验人员意识不足，使用完通风橱未及时将玻璃下拉至最低处 | 人的原因 | 晨会强调 | 加强自查巡查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0449-黄鹏伟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:01:38 | 2026/7/27 9:07:49
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 236实验室 | 设备遮挡应急器材（紧急喷淋和洗眼器） 正确做法：应急器材0.5米范围内禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0346-黄晨,ABT0549-王艳君 | ABT0162-易梦凡 | 否 | 为散热灭菌锅摆放得比较分散，没有考虑到遮挡了喷淋 | 设备设施原因 | 将遮挡的灭菌锅移出其范围 | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0549-王艳君 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 17:00:09 | 2026/7/27 9:08:05
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 227实验室 | 烘箱后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 插头较紧，人员操作失误 | 人的原因 | 安插正确 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 16:57:18 | 2026/7/27 9:10:11
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 238摇床间 | 推车中多个盛有液体的玻璃瓶未张贴标识 . 正确做法：盛有物料、馏分、化学品等的容器需密封并张贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0159-吕晓东 | ABT0046-崔毅 | 否 | 贴标签会留下大量胶，进洗瓶机后会堵住清洗管道，且发酵体系一般为相对较低风险的水相，因此对于贴标签未做强制要求，只要求大家在摇床上进行贴牌登记。 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0046-崔毅 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 16:55:46 | 2026/7/16 17:31:35
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 433实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0014-ABT0014张艳 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 近期分析员跨厂区实验，故遗漏检查 | 人的原因 | 已进行检查，并更新相应记录 | 定期检查 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0014-ABT0014张艳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 16:53:04 | 2026/7/27 9:10:29
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-305 | 24h（工作日）内未反馈EHS巡查项（已过3个工作日），提醒23条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：高静 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/16 15:20:59 | 2026/7/24 10:42:33
2026/7/15 | 日常巡查 | 集团内审发现项复查 | 集团内审发现项复查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 16：00，通风橱内4个白钢盆里盛放乙醇做外浴，敞口回温。项目人解释刚去掉锡纸盖，准备回收。（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 涉及4个低温反应，反应完毕，准备收集外浴乙醇，全部撤去了锡纸覆盖，正好遇到EHS巡查。应该一个个撤去，尽可能减少外浴乙醇暴露 | 人的原因 | 已和EHS巡查人员沟通解释 | 后续涉及到此类情况，将装置一个个撤去，尽可能减少外浴乙醇暴露 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/16 14:44:40 | 2026/7/24 10:42:42
2026/7/16 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0046-崔毅 | 228 | 分析天平称量罩检测标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 填标签人员联系不上，可能已离职未交接该项工作。 | 人的原因 | 联系办公室找到负责人员 | 发现过期标签及时联系对应人员整改 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0189-牛松峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/16 14:42:46 | 2026/7/16 17:25:18
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 废液柜 | 废液通风厨内大多是存放两个废液桶，目前该区域要求静电接地，需要进行静电管控 ,在废液桶下方，空余位置，使用非防静电塑料袋承装沾染物料，部分人员理解此位置风险高，部分人员并不认可此位置风险高， 以往内审，提示过需要有类似风险意识和对应的控制措施 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 垃圾袋与废液桶中间有板格挡，风险较低，可以接受 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 | ACT2028-裴绍帅 | 待复核 | FX1156-黄金超 |  |  | 2026/7/16 14:37:05 | 2026/8/2 9:52:07
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 12号楼连续化车间空调间 | 12号楼连续化车间空调间正压补风机位置太高，不方便检修和更换过滤器，人员在作业过程中有高坠风险，建议制作作业平台及爬梯，减小高坠风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 是 | 无平台，人员操作有风险 | 设备设施原因 | 制作平台 | N/A | 10000 | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 14:25:47 | 2026/7/22 9:44:28
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区实验中心 2号楼楼顶 | 北区2号楼实验中心楼顶 P12及P13排气筒周边异味过大； 正确做法：使用自身的监测仪器 测定两处排口 挥发性有机物的排放浓度，协助判定是否排放异常 导致周边存在异味。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间物料原因导致，以配合环保人员进行监测 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 14:10:19 | 2026/7/27 9:12:43
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站 | UV光解设备外部指示灯个别不亮； 正确做法：排查此问题反复出现的原因，联合检修人员制定整改方案，避免此问题频繁出现。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备内水汽量大，导致灯管损坏 | 设备设施原因 | 及时维修 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 14:02:52 | 2026/7/27 9:11:49
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区动力站东北侧污水井 | 动力站东北侧 污水井内管网液位过高，存在溢出路面的风险； 正确做法：排查地下污水管网流水通畅性，合理调配污水站进水，降低污水溢出管网井盖的风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 雨水量较大，导致污水站负荷过高 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 13:54:01 | 2026/7/27 9:13:14
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 危废库外围 | 危废库外围 待入库的废沾染物 露天存放时间过长； 正确做法：转运至危废库的危废 需及时入库 不应露天存放过久。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 车间人员未按照规定时间进行报废，报废时也未及时通知污水站收取 | 人的原因 | 沟通车间强调危废收取时间 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 13:46:18 | 2026/7/27 9:12:14
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区生产厂房3号楼 楼顶 | 生产厂房楼顶 环保设施 碱喷淋循环液箱 翻版液位计 缺少高低液位标识； 正确做法：将缺失的高低液位标识补齐 重新粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 警戒标识掉落 | 人的原因 | 立即更换 | 人员教育，巡查细致。 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 13:42:32 | 2026/7/27 9:13:46
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区生产厂房3号楼 楼顶 | 生产厂房楼顶 环保设施 碱喷淋pH值低于9； 正确做法：为喷淋塔及时加碱，保证环保设施运行参数正常。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | ph碱液没有及时调节。 | 人的原因 | 按时巡查，PH快到规定值前进行调节。 | 人员培训，人员巡查监督。 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/7/16 13:37:58 | 2026/7/27 9:14:15
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼1楼办公室 | 有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 加强办公区域环境卫生日常清扫 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼一楼耗材库 | 卷帘门控制器被打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 完善设备防护 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2113-陶晶晶 | 2号楼一楼生产办公室 | 地面积水 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 使用工具立刻清扫地面，并设置防滑标识 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2113-陶晶晶 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2109-贾戴辉 | 1号楼东侧中间 | 纸箱放在室外 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 使用工具立刻清扫地面 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2109-贾戴辉 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2108-殷小磊 | 2号楼QC实验室走廊 | 地面有小刀 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即清理地面刀具，划定专用存放位置 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2108-殷小磊 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/13 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼女更 | 地面有玻璃碎片 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 使用工具立刻清扫地面 | 加强巡检，加强员工用电安全培训。 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 三号楼退货区 | 踢脚线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立刻修补脱落踢脚线 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2208-李洪冰 | 1#楼1楼门厅 | 门厅西面边门雨棚吸顶灯脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 检查所有固定点位，并加固灯具 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2208-李洪冰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1989-刘小雨 | 2号楼2031房间 | 胶条松脱 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新黏贴粘牢胶条，并定期检查 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1989-刘小雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2121-陈士纪 | 电动车棚东侧 | 围栏被风刮倒 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 扶正加固围栏，增强固定措施 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2121-陈士纪 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2130-曹仪轩 | 6号楼2楼办公区 | 绿萝生虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 加强绿植养护及区域环境卫生 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2130-曹仪轩 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1846-左笑宇 | 二号楼连廊 | 玻璃破裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 使用工具清扫地面 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1846-左笑宇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1491-昝星 | 厂区地面 | 有钉子 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理地面钉子 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1491-昝星 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1720-梁燕燕 | 2号楼1楼办公室急救点 | 急救箱里没有创可贴 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立刻补齐创可贴 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1720-梁燕燕 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1369-刘成星 | 1#楼东步梯一层 | 步梯廊灯声光控制器坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换声光控制器 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1369-刘成星 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2053-项中宸 | 02F1055微生物准备室 | 门禁感应装置坏掉，一侧门可以不刷门禁就可以打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 检查修理或更换门禁感应装置 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2053-项中宸 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2110-李培霖 | B6F2002 | 门锁失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换新门锁 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2110-李培霖 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1705-时朝夕 | 2号楼1楼 | 办公室走道障碍物 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立刻移走走道障碍物 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1705-时朝夕 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1683-梁珊 | 1楼女更 | 门禁螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 使用工具拧紧螺丝 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1683-梁珊 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1890-邹远凤 | 仓库通往ADC连廊门洞处左边墙面 | 墙面破洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立刻维修墙面 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1890-邹远凤 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1590-司棣夫 | 2号楼一楼QC办公室 | 承重柱包边踢脚很容易被碰开，现在有点合不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 检查更换包边踢脚 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1590-司棣夫 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 2号楼楼顶 | 桥架盖板缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换新盖板 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH2058-刘崇军 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1425-邴欣 | 2号楼1楼男更门外左侧墙壁 | 墙上有遗留钉子，容易生锈或划到人或移动的设备，需要工程部整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 拔除墙面钉子 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1425-邴欣 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1399-李瑞东 | 2号一楼楼物流缓冲大门 | 墙体撞坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 修补破损墙体 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1399-李瑞东 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1702-周海东 | B2F1 实验室男更换鞋处 | 墙面脱胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新黏贴墙面胶体装饰材料 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1702-周海东 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1633-董俊朋 | 1号楼东侧男厕所门口处 | 墙角瓷砖破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换墙角瓷砖 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1633-董俊朋 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼2楼03f2036 | 开门碰到走廊照明灯 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 调整门扇位置，加装防撞设施 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患 |  | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/16 13:08:15 | 2026/7/16 13:08:15
2026/7/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 动力站三层北侧预留区 | 承包商吉林医药作业人员进行地面涂刷作业，使用含二甲苯的涂料（三无产品）未佩戴任何防护用品； 正确做法：涉及二甲苯涂料施工，需佩戴半面罩防毒面具，高浓度佩戴全面罩防毒面具，保持现场通风； | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 人员安全意识差 | 人的原因 | 立即整改，佩戴劳保 | 培训 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/7/16 10:57:27 | 2026/7/31 16:31:47
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间二层 | 一车间二层劳务派遣人员在101-R24釜旁掏压滤罐时佩戴安全帽后未扎帽带，现场纠正并告知王帅。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 劳务派遣人员个人防护意识不足 | 人的原因 | 现场已进行纠正，要求班长工作安排时重点强调好劳动保护标准，并做好动态巡查。 | 已对派遣人员劳动防护要求和标准进行培训，要求班长、助工重点进行关注。 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/20 16:45:33
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层101-Ce01、Ce02离心机的防爆配电箱上没有黄色警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备改造中，还未投入使用，标识未同步整改 | 方法原因 | 已将三层101-Ce01、Ce02离心机的防爆配电箱上增加黄色警示标识。 | 用电设施整改时同步完善防爆电器标识和安全用电警示标识。 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/20 16:45:58
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层北侧902-Drc01双锥烘料（CPr1122629-02-03-02批）），OR记录操作44：双锥装料后无复核人签字确认；902-Drc02双锥烘料（CPr138397-02-02P2-04批）的温度记录被操作人记在公司内部物料标签背面。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 一层北侧902-Drc01双锥烘料（CPr1122629-02-03-02批）），OR记录操作44：双锥装料后无复核人签字确认---人员记录执行后未及时沟通人员签字复核确认 902-Drc02双锥烘料（CPr138397-02-02P2-04批）的温度记录被操作人记在公司内部物料标签背面。---夜班OR附加页缺失，人员临时在纸上进行温度记录 | 人的原因 | 相关责任人进行内部积分处罚，已安排对记录进行整改完毕 | 1.谁操作谁负责记录填写，记录执行后第一时间沟通人员签字复核确认，执行不到位进行处罚 2.已沟通白班工程师对OR附加页数量提前进行确认，保障夜班使用充足 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/27 17:03:05
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层南侧连续化区域，白钢储罐902-T145上连接的氮气保护管路未连接转子流量计。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐内部为空，未进行使用，氮气保护固定管路连接氮气流量计 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/20 16:46:14
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层Ce01离心机间，下卸料白钢离心机下方放置的二级防护桶为塑料桶， | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 二级防护桶材质选择错误 | 设备设施原因 | 现场已更换为白钢二级防护桶完毕 | 1.对现场使用的二级防护桶材质匹配性进行确认，不匹配的进行更换 2.对白钢二级防护桶进行采购，到货后对现场进行补充 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/16 17:35:52
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间二层 | 四点班，一车间二层R26釜，投料磷酸二氢钠，劳务派遣人员投料时佩戴的全面罩滤毒盒上缺少滤棉。已与宫关沟通处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 防护标准不达标 | 人的原因 | 已将劳务派遣工全面罩滤毒盒增加滤棉防护罩。 | 对派遣人员劳保进行检查统计，并对防护标准进行检查确认。 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/20 16:46:28
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 综合楼三层 | 综合楼三层，分析室样品接收室旁，消火栓箱上缺少消火栓使用说明标识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 分析化学部 | FX2111-陈松涛 | FX2617-冯立民,LFX013-李爽 |  | 新安装消火栓未张贴标识 | 人的原因 | 联系EHS领取标识张贴 | N/A | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:58:05 | 2026/7/20 16:46:55
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼四层二车间灭火器缺失一台，现在无操作使用，此问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 危化使用，未拿回 | 人的原因 | 使用完恢复 | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:22:33 | 2026/7/28 6:06:21
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼三层五车间热氮气管接口裂开（未投入使用），此问题已与当班班长沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 管路长时间在高温下使用导致破损 | 设备设施原因 | 已更换 | 统一进行排查，安装时进行检查 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:22:33 | 2026/8/1 9:38:06
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼二层七车间807-R01反应釜后氧气检测器掉落，此问题已与当班班长沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 年久老化，固定松动导致脱落 | 设备设施原因 | 已补充 | 整体排查，异常维修 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:22:33 | 2026/7/28 6:05:34
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼韩洁班组 | 9号楼二层900-CE01离心机穿线盒固定螺栓缺失导致松动偏离，此问题已与当班班长沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定螺丝松动导致，已安排重新固定 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:22:33 | 2026/7/21 21:23:24
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：05 4号楼3-21间Af单体罐淋洗球处卡子上有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间Af单体罐淋洗球处卡子上有白色物料痕迹。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/29 1:54:59
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：19 4号楼4-41间CMM-400-CP14蠕动泵缺少亚克力板防护罩。正确做法：及时添加防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在使用后未及时修复 | 人的原因 | 及时添加了亚克力板防护罩 | 教育工作人员在发现设备出现不良状况时已及时解决 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/21 1:05:04
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：32 4号楼4-26间CMM-404-R21釜搅拌上胶圈磨损掉屑。正确做法：及时检查胶圈状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时没有仔细检查设备的状态 | 人的原因 | 将掉屑及时清理并检查胶圈状态更换新的胶圈 | 严格要求工作人员在作业时应该检查设备工作状态并确保其正常运行 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/21 1:05:19
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：43 4号楼4-17间吉林医药施工人员未佩戴好护目镜，已现场告知。正确做法：佩戴好护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行,缺乏安全意识 | 人的原因 | 及时告知佩戴好护目镜 | 加强对员工的安全教育,严格监督员工操作规范性 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/21 1:06:03
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：32 4号楼4-25间CMM-404-Sy03-T01配液罐压力表缺少校准签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在装置设备时未将校准签挂上 | 人的原因 | 及时添加了校准签 | 严格要求操作人员在作业时应该仔细的进行,规范员工的操作行为做好双签管理 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/21 1:06:18
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 08：33 11号楼四层4-46间TJ4S-1108-Sy10合成仪上方以及音叉防爆管上有物料痕迹。正确做法:及时清理，避免污染。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/20 20:19:06
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 08：53 11号楼三层3-22间多个TCU的温度变送器校验签到期。正确做法:重新安排校验，未出签悬挂停用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 一校验完毕，未及时换签 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/20 20:19:24
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：05 11号楼三层3-48间TJ4S-1107-R01-TCU01排空口缺少丝堵。正确做法:及时安装，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/20 20:19:39
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 09：48 12号楼三层3-66间TJ4S-1212-R09釜丝堵口有渗漏情况。正确做法:及时紧固，避免渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员操作碰撞导致丝堵松动渗漏 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 同类排查釜上丝堵口紧固情况，及时紧固避免渗漏 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/20 20:19:57
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：35 12号楼4-19间人员未穿戴同等级劳保进行操作。正确做法：进行操作前穿戴好劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员操作穿戴劳保意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员穿戴好同等级劳保再进行操作 | 对相关操作人员进行培训，现场需穿戴同等级劳保再进行操作 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/20 20:20:22
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 22：02 4号楼4-45合成间内用完的白色连体服未密封处理 正确做法：及时密封处理，避免暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时将用完之后的白色连体服密封处理 | 加强教育工作人员的安全意识以及操作的规范性 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/31 6:04:11
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 23：36 4号楼2-09物料中转间内存放的置物架遮挡排风口 正确做法：及时挪走，排风口前禁止遮挡 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 货架前方是空的不涉及阻挡排风口 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/31 6:08:57
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间呼吸空压管路密封盖脱落 正确做法:及时恢复，避免污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/31 6:09:09
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间氮封阀对应设备TJ4S-1212-Tr07隔膜压力表处缺少C类签 正确做法:及时添加，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 氮封阀上压力表为新安装仪表，未及时校验出签 | 人的原因 | 及时联系相关人员校验出签并悬挂 | 对相关人员进行培训，仪表安装后及时校验出签，仪表需双签管理 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/31 6:09:26
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间可燃器探测器均缺少B类校准合格签 正确做法：及时校准添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 仪表安装后未及时校验出签 | 人的原因 | 及时联系相关人员校验出签并添加 | 对相关人员进行培训，仪表安装后及时校验出签 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 7:08:12 | 2026/7/17 18:31:22
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 518实验室 | 519-18通风厨搅拌未使用未断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/16 6:59:06 | 2026/7/16 6:59:06
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 735实验室 | 735-13通风橱正在过夜反应的实验容器下方为悬空状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 装置已固定，且下方设置了表面皿作为二级防护，07/16/2026早上已拍照与赵庆沟通，实验装置无问题。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3083-边伟 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/16 6:59:06 | 2026/7/17 9:37:09
2026/7/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-202 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管陈龙） （良好实践） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/15 19:27:54 | 2026/7/15 19:27:54
2026/7/15 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-203 | 04：20，02橱油浴锅设定温度104℃温度计量程100℃ （低风险100条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 新员工混淆凯莱英与原公司对温度计使用的要求 | 人的原因 | 培训， | 晨会强调，新员工在投反应之前，自习学习实验要求，安排有经验员工逐步讲解， | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/15 19:26:39 | 2026/7/17 16:39:24
2026/7/15 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 3-205 | 22：38，实验室未进行每日安全确认“管理确认” （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS13913-安日明 | ALS3774-刘智鹏 | 否 | 管理确认漏签字。 | 人的原因 | 已告知值班主管后续每工作日管理确认签字 | 每日检查签字完成情况 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/15 19:24:42 | 2026/7/17 21:54:32
2026/7/15 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-206 | 20：36，03橱正在使用的电器设备插头无外绝缘皮（已联系项目负责人ALS5774-李帅断电） （低风险66条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 一台在线红外检测仪由分析人员彭海根带至实验室进行128604项目反应阶段的在线检测研究，项目负责人李帅进行辅助。此设备曾在DH厂区使用。相关人员不了解TJ2厂区对用电设备的要求，未能识别出设备缺陷是本次违规的根本原因。 | 设备设施原因 | 现场由电工进行修复 | 设备异常情况要及时进行处理，若涉及外调设备则可以请电工进行检查，看是否复核TJ2厂区的用电要求 | 无 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 19:22:14 | 2026/7/16 14:31:17
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清 | 12号楼连续化车间 | 车间四层区域7个200L 溶剂桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场项目较多，已进行合理优化改造 | 环境原因 | 现场及时处理 | 已重新要求现场保障数量，多余不在进入 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/15 17:37:08 | 2026/7/29 10:19:47
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清 | 12号楼连续化车间 | 连续反应车间三层：现场溶剂桶，拆卸的配件，气源管，抱桶车交织在一起混乱。同时区域有一个安全通道被堆放的设备完全挡住 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 生产项目较多，使用设备物料较多导致 | 方法原因 | 现场进行梳理 | 后续项目进行规划，避免同时现场较多操作 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/15 17:37:08 | 2026/7/29 10:19:16
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清 | 12号楼连续化车间 | 二层，层析柱掏料，两组层析柱同时掏，登高车，大量塑料袋，形成死角，里面作业无疏散通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场同时操作工作量较大，导致通道堵塞 | 方法原因 | 现场停止作业 | 后续要求仅允许一个一个柱子操作 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/15 17:37:08 | 2026/7/29 10:21:03
2026/7/15 | 日常巡查 | 易制毒易制爆间巡查 | 易制毒易制爆间巡查 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2477-杨博茗 | 622易制毒易制爆间酸柜 | 柜滤网腐蚀，需重新更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 | 否 | 酸柜容易腐蚀 | 物料原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/17 0:00:00 | N/A | 2026/7/15 17:31:07 | 2026/7/17 16:44:05
2026/7/15 | 日常巡查 | 实验室巡查 | 实验室巡查 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2477-杨博茗 | 620实验室 | 620实验室溶剂储柜超量储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | 否 | 620实验室组别较多，存在各组重复领用现象，且项目近期较多，柱层析洗脱所用溶剂量较大，造成溶剂存储多。 | 人的原因 | 及时清理冗余溶剂，尽快使用完已领用溶剂。已在实验室群里通知各组leader，在领用溶剂时，群里及时沟通，努力做到无重复领用。 | 定期清理沉积溶剂，做好溶剂柜定期巡查工作 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/31 0:00:00 | N/A | 2026/7/15 17:31:07 | 2026/7/31 16:59:45
2026/7/15 | 日常巡查 | 实验室巡查 | 实验室巡查 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2477-杨博茗 | 419实验室 | 419实验室AMM5519未佩戴工业级丁晴手套进行清洗玻璃仪器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 新员工入职培训不到位 | 人的原因 | 要求岗上负责人重新进行培训 | 重新培训岗上负责人 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/17 0:00:00 | N/A | 2026/7/15 17:31:07 | 2026/7/17 16:45:15
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 静电卡子无检验合格标签 正确做法：静电卡子定期检测有效性并张贴检测标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 非固定设备静电漏贴签或漏检 | 人的原因 | 报修重新补检，并张贴合格签 | 相关负责人提供设备清单，避免漏检情况 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 17:09:46 | 2026/8/5 16:30:12
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 摇床后面插线板电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 插头在插拔过程中没有插严实 | 人的原因 | 及时将插头全部插入插座内 | 告知当事人插拔插头时降插头插入严实，晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 17:07:58 | 2026/7/16 17:25:34
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 135实验室 | 1号通风橱下柜二级防护残留透明液体痕迹未及时清理 正确做法：物料、化学品等洒落后及时清理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0084-母佳男 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 该液体痕迹为冷凝水珠低落造成，原因是通风橱内放有装有干冰的泡沫盒，与通风橱台面接触位置温度较低，房间湿度过大，造成冷凝水的产生，冷凝水随后滴落至PP槽内。 | 环境原因 | 及时处理PP槽内的冷凝水 | 后期减少通风橱内干冰的存放时间，及时观察下柜内是否有水珠滴落，加强巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 17:06:43 | 2026/7/16 17:26:12
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 129实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | ABT0009-李少贺 | 否 | 5S负责人外派工作，没有交接。 | 人的原因 | 立即进行检查并填写记录 | 实验室负责人定时巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 17:04:55 | 2026/7/16 17:26:27
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 紧急喷淋旁边试剂柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0239-邢广恬 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 物料清单于上周日过期，由于工作疏忽忽略了定期检查更新。 | 人的原因 | 定期检查、按时更新物料信息。 | 将更新日期记录在醒目位置，时刻提醒。 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/15 17:03:27 | 2026/7/15 17:17:38
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 通风橱不使用后未下拉至最低 | 人的原因 | 通风橱不用后及时下拉至最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 17:01:09 | 2026/7/16 17:26:42
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 背包行李箱遮挡紧急喷淋及洗眼器 正确做法：紧急喷淋及洗眼器禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 未按要求摆放 | 方法原因 | 摆放到其他不影响应急的位置 | 紧急喷淋洗眼器禁止遮挡 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 16:59:45 | 2026/7/16 17:27:07
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 7号通风橱内台面残留白色物料未及时清理 正确做法：物料、化学品等撒漏及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员没有擦干净 | 人的原因 | 物料痕迹及时擦干净 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 16:57:57 | 2026/7/21 15:49:37
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 416冰箱间 | 冰箱后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0086-田美丽 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 电源长时间使用，由于风机振动等电源插头松。人员意识薄弱未识别到 | 人的原因 | 插头插紧 | 晨会强调，典型事例学习 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 16:55:58 | 2026/7/16 17:29:42
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 429冰箱间 | 墙上插座边缘未密封 正确做法：墙上插座四周须密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0014-ABT0014张艳 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 电源安装问题，已联系相应的人员增加密封 | 人的原因 | 增加密封 | 定期检查 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | ABT0014-ABT0014张艳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 16:54:34 | 2026/8/9 16:18:21
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 2-101实验室 | 149996项目客户提供原料为保密结构，只知道要按OEB4管控，其他物料危害信息均不明确，在没有完全获悉物料危害的情况下（如是否有致敏性），无法更有效有针对性进行危害防控 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 客户原料保密、物料危害信息缺失，无法精准识别潜在风险 | 人的原因 | 立即按 OEB4 最高标准落实防护，补充物料安全信息 | 明确提供物料危害资料，组内培训 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/16 15:36:32
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 生产厂房 | 缺少反应釜投料柔性隔离器以及80L玻璃釜的定量评估 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 生产厂房 | 现车间80L瓶均采用柔性隔离器进行暴露控制，柔性隔离器在国际的认知为可操作50ng/m3的限值的物料，此处容易被挑战，建议针对MMAE类低OEL的物料，考虑使用刚性隔离器。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间101 | 监控抽查1号楼HP车间101冻干盘上料操作，作业人员将冻干盘放入呼吸袋后，在泵入冻干液的过程中，未在引风罩下操作，且现场引风罩直径小于冻干盘长度。 冻干液剩余残液转移时存在冻干液桶开盖暴露的情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 3-301 | 反应釜加料柔性隔离器的管道接口圆盘卡扣用燕尾夹，建议寻找更好的固定方式，如类似快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 1号楼分析实验室 | 现场进行隔离器手套测密，测密设备与手套压接处无法使用设备检测到。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ1 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 厂区 | 厂区高活区域使用的N95口罩目前均采用呼享品牌，国产其他品牌N95口罩曾经过定量测试不合格。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 车间内 | 车间内部分工艺，会存在使用聚乙烯管路情况，新生效规范，要求使用过程检测起电情况,目前在使用过程，并未检测起电情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 厂区静电培训 | 57人参加转训，需要继续发起考核。考核不全面 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 厂区 | 目前集团制定标准，TJ1距离达到标准有差距。主要是小于5立方米的储罐的液位报警功能，根据属地EHS和属地反馈，目前TJ1工艺均为小容器进大罐，且为批次生产，可以确保不存在连续向罐子内进料，溢流风险低,集团根据现场沟通认为风险低，但需要此风险在正式文件内体现一下。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 液氮乙醇使用 | 目前操作工况难度大，液氮乙醇用于了尾气深冷，可能出现密闭液体体系,膨胀罐和系统之间手动阀门运行过程处于关闭状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生产车间 | 液体放料过程，如果使用200L桶接收，现场可能会有气味,转接头与管路之间连接不好，需要改善 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 生产车间 | 在清洗间吹干瓶子、配件的过程，会涉及氮气吹干的操作,正常吹扫过程，会导致清洗间可能出现潜在的风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | AMM0634-冯义利 | ALS2669-安庆杰,ACT2673-魏茂龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 实验室 | 实验室存在局部引风罩，制备仪器使用的甲醇、DCM和OEB4物料，操作有约10cm的高度后再进入瓶子中,有机容溶剂和高危险OEB物料密闭性不够， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 容器开口，局部排风罩管控不足，物料密闭措施缺失 | 人的原因 | 增设导流装置减小投料落差，优化引风位置，临时加强个体防护 | 规范投料操作，优化密闭投料设计，完善排风有效性定期核查 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/16 14:48:35
2026/6/5 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ1 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 实验室 | 实验室通风厨，通风有出现不满足要求情况 实验室公用真空系统故障，在使用临时小型真空泵,真空泵排出尾气，有的未进入实验室通风橱内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:14:03 | 2026/7/15 14:14:03
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 2-201 | 现场操作中发现，人员在转移物料过程中，使用无纺布擦拭沾有溶剂的药匙。溶剂会穿透无纺布导致药匙上的物料和溶剂直接接触手套，造成手套污染，进而引发手部暴露风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ACT2028-裴绍帅 |  | 沾染物料的手套未更换，直接接触溶剂。 | 人的原因 | 手套沾染物料，第一时间脱除手套，清洗双手，更换干净的一次性手套 | 操作化学品的重复性使用的工具，先经过预处理冲洗，再擦拭。 | 无 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/27 10:07:36
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 制剂QC | 目前，现场操作人员可通过样品标签及钉钉化学品管理程序获取物料的致敏信息。但实际沟通发现，人员仅关注了物料的OEB数据，并未同步查阅或关注物料的致敏性信息。这导致现有的致敏信息查询渠道未被有效利用 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 人员具备了基本的查询OEB意识，但是没有深入去看致敏性信息，人员意识问题 | 人的原因 | N/A | 全员会给大家培训，查询OEB信息时同时要关注相应的致敏信息，提高人员意识 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:52:48
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 各实验室 | 伊诺凯一次性手套存在明显刺激性气味 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 采购部 | ALS11521-唐宁 | ALS11521-唐宁 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 4-201 | 在20L反应投料准备中，使用5L烧杯进行溶解。烧杯内壁及把手处均出现明显的物料残留与沾染。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4491-王猛 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 物料从漏斗收料后，需要返投打浆，使用烧杯作为周转设备。沾染物料没有及时清理。 | 人的原因 | 周转的烧杯，使用完毕，及时清洗 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 15:46:40
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 4-304 | 分析室人员的过敏信息，通过送样瓶上的标签颜色进行传递：蓝色签与橙色签分别代表不同含义，但蓝色和橙色分别代表OEB1~3和OEB4。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS4446-宋平 | ACT2028-裴绍帅 |  | 人员不主动查询接触样品的OEB等级，被动依据研发人员送样瓶标签颜色识别，容易造成识别漏洞。 | 人的原因 | 工作群强调OEB唯一查询途径——钉钉-工作台-化学品信息库-OEB信息查询，并让所有人都实际操作一遍，确保每个人都知道如何查询接触样品的OEB等级。 | 群内强调OEB唯一查询途径并让所有人进行实操，并强调以后到手的样品均需要查询OEB等级再进行接收，确保每个人都清楚自己接触样品的OEB等级。 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 15:48:41
2026/6/8 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 注射剂车间 | 配液：大的配液罐，API加料时，OEB1~3开放性操作，OEB4使用软帘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS4713-郭宁 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | OEB3 API加料时，未作投料控制 | 方法原因 | API加料时，OEB3使用软帘 | N/A | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | ALS4713-郭宁 | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/23 15:59:23
2026/6/9 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 定量评估 | 主楼209实验室erlab负压罩SMEPAC缺失，注射剂3-204实验室负压称量罩SMEPAC缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰,ALS5876-胡向青,ALS8067-付争 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 13:57:16
2026/6/9 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 公斤级1-43 | 149709-01 STEP2，主原料，项目人员反馈OEB4，采用10#自封袋，人员穿PPE，开放性加料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 允许人员佩戴相应PPE开放性操作。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:53:39
2026/6/9 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 公斤级1-43 | 同现场作业人员沟通，进行OEB4项目的压滤收料用拉扣固定收料袋，压滤罐手套未预埋。存在物料暴露风险 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 公斤级佩戴好相应PPE操作。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:54:19
2026/6/9 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 公斤级烘干间（1-54） | 烘箱需通氮气破真空，作业人员目前要求佩戴全面罩进行取料作业，存在窒息风险，建议取料作业时使用呼吸空压 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 真空干燥箱整体0.82m3，释放到46m3的房间内，大概氧含量20.5%，无窒息风险。 目前烘干间停用不再使用。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 15:48:52
2026/6/9 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 1-102 | 目前公斤级实验室未设置独立的分装区域，现有公斤级物料的分装操作只能在各实验室通风橱内进行。然而，待分装物料中可能包含OEB4的化合物，在当前分装量较大的情况下，通风橱的密闭防护能力可能不足以满足暴露控制要求，存在操作风险。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11871-唐艳涛 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 现场检查讨论，该问题属于共性设施短板问题。现阶段实验室公斤级OEB4物料分装仅依靠手套箱或双层塑料袋简易隔离作业，缺少专用独立分装隔离区域；常规通风橱密闭防护等级无法匹配大批量 OEB4 物料分装的暴露控制标准，粉尘外泄、人员职业暴露风险较高。 | 设备设施原因 | 目前已经和公斤级沟通，500g以上的物分装，由公斤级车间提供专用隔离分装作业区域。 | 更新公斤级物料分装 SOP，区分常规低活性物料与 OEB4 高活性物料操作边界，明确大批量高活性物料的隔离作业要求； | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS11871-唐艳涛 | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 16:22:16
2026/6/10 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 3-205 | 实验室内有压片机，包衣机等各类固体制剂设备，反馈只有OEB4时使用软罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS3774-刘智鹏 | ACT2028-裴绍帅 |  | 按照目前的管理要求，涉及OEB4类API的实验使用软隔离，OEB3及以下不不要使用软隔离。 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/20 20:32:10
2026/6/10 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 公斤级清洗间 | 现场清洗作业人员在用乙醇淋洗部件，但未佩戴任何呼吸防护器具 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 未按要求佩戴劳保 | 人的原因 | N/A | 有操作劳保佩戴要求，违规按要求进行处罚 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 15:51:49
2026/6/10 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 公斤级烘干间（1-54） | 湿品OEB1-3现场放在转料至托盘然后进行烘干，采用真空进行干燥 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 操作手册要求这么做。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:54:42
2026/6/10 | 集团内审 | IHOH | IHOH | TJ2 | 监察部 | ALS5884-张振华,ALS12951-赵轶 | 2-104 | 当前实验室过滤操作存在安全隐患：反馈每人每天使用约30个常规注射器，共20人，操作中未使用更安全的一体式注射器，人员也没有佩戴面屏，存在液体喷溅与暴露风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6175-于海金,ALS6760-周立飞 | ACT2028-裴绍帅 |  | 无多余资金购买螺旋滤头，正常使用库房的常用物资，面屏个数有限但通风橱已下拉最低防止喷溅 | 环境原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12951-赵轶 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/31 16:55:17
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 实验室废液通风厨、部分制备实验室 如：5-201 | 1、部分区域易燃化学品量增加，且溶剂桶在通风厨外使用，如：5-201、5-202实验室和分析制备实验室。 2、用于控制惰性化环境的氮气管线，连接软管后，开口甩出通风厨。 ,1、未将密闭性不好，溶剂桶放置到通风厨内，导致溶剂挥发到实验室，可能形成爆炸性环境。 2、5-202实验室认为有风险、5-201实验室认为风险低 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6994-马聪 | ACT2028-裴绍帅 |  | 研发实验室做制备实验室，资源受限，空间不足 | 设备设施原因 | 氮气管路已经剪短，长度不能伸到通风除外； 4号楼正在改造制备实验室，改造完成后可将溶剂桶放到通风橱内部 | 多巡查实验室，避免氮气常开 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/21 13:44:47
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 1号楼，加氢实验室 | 通风厨在使用，在通风厨内进行加氢实验，现场反馈氢气通过密闭管路高空排放 ,通风厨未张贴检查合格标签，需确认是检查了未张贴签，还是未进行检测 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 通风橱验收有个别不合格，所以没挂合格签。后经工程部调试后已合格，但暖通忘记恢复合格签。 | 人的原因 | 沟通暖通确认合格，粘贴合格签 | 已验收设备及时悬挂合格签。 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:48:43
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 1号楼通风橱 | 新启动区域通风厨无应该拉到多高位置的提示线，现场反馈每个实验人员，根据自己身高确定合格标准高度。 ,通风厨增加应该拉到多高位置的可以确保风速合格的提示线，如果人员身高太高，拉起太高，可能导致操作过程通风橱风速不满足要求 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 废液通风厨 | 废液柜，为实验室化学品量相对较大位置，且部分实验室存在在废液柜内，使用乙醇清洗玻璃仪器，且有废液通风厨无风速检查合格签。如：1-306 2025年上半年内审提出类似隐患， ,1）部分人员反馈仪器溶剂清洗在通风厨内进行，还有部分反馈在实验通风厨内进行，不会在废液桶处清洗。 2）废液柜通风厨，未进行预防性维护，检测风速或换气次数，确保通风效果满足开放性倒入废液时，可以及时把挥发可燃气体置排出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ACT2028-裴绍帅 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 1-106-06通风厨 | 开放性使用“水" 对体系进行降温，刚开始认为是乙醇，后叮叮反馈为水。 ,敞开式使用乙醇，高温时，可能导致通风厨内形成爆炸性环境。 关于敞开式使用乙醇， 在2025年上半年内审，其他实验室曾有发现项目，乙醇用量很大，本次未发现大量使用，但现场反馈工艺需要还会使用。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 做低温批次反应，除乙醇外，暂时没有更加合适的冷媒。在EHS的要求下，已经尽可能减少使用了，使用过程中也会注意做好遮盖，减少暴露。使用完毕后进行密闭储存。 | 方法原因 | 按照要求执行，减少暴露 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:21:49
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 2-314通风橱所在实验室 | 使用干冰冷却工艺体系，干冰挥发进入实验室 ,挥发的干冰进入实验室，未在通风厨内进行 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5329-曹鹏伟 | ACT2028-裴绍帅 |  | 对于防窒息的意识不到位 | 人的原因 | 宣传制度，组会学习该案例 | 组会强调学习 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 10:12:31
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 核磁仪器 | 现场人员介绍，会使用液氮或其他惰性气体， ,长时间使用，该设备温度发生变化时，会导致超压放出惰性气体，需评估释放到房间的风险和控制措施， 23年CAPA显示临时有氧含量检测器，但现场并未看到，需要确认CAPA的有效性不好？ | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS0888-李宗杰 | ACT2028-裴绍帅 |  | 目前实验室使用手持式氧浓度检测器，3-306和2-121实验室已提交固定式氧浓度检测，概算已经审批，待安装。 | 设备设施原因 | 固定式氧浓度检测，概算已经审批，待安装。 | 固定式氧浓度检测，概算已经审批，待安装。 | 100 | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ALS0888-李宗杰 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 14:57:16
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | CEPS使用氮气微正压的手套箱， | 存在氮气泄露到环境可能性大 ,现场反馈，会定期测试，密闭性没有问题，测试记录仅显示标准为 xxmin后压力变化小于xmbar，但未明确测试压力，压力越小，压力变化就越小，同时未明确测试时，需要关闭气源。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6454-游利沙 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 测试流程在，未形成完整的文字流程，测试人员无对照参考 | 方法原因 | 该手套箱为金属材质，各个接触点均进行过试密测试。为确保手套箱状态，每月会进行一次试压测试。按照上述要出具完整的测试流程和要求，进行测试压力的登记，变化区间的要求，测试后压力 | 按照每月一次进行测试 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 10:08:54
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 2-102 | 洗眼器，每次检查后，水需要收集。 ,人效低，有机会会时，和其他实验室一样，可以自动收集到下水道 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ACT2028-裴绍帅 |  | 实验室为旧公斤级实验室，洗眼器设备排水为实验室建设时安装，目前已过时 | 设备设施原因 | 后面有机会对洗眼器下水进行改造 | 每周检查及时排空管道中存水 | 1000 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 | ALS11279-郭伟 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/23 9:49:16
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 2-316实验室 | 使用双面胶水，将接线板粘贴在，通风橱台面上，液体掉落很溶液掉落到接线板 ,接线板在通风厨台面以下 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ACT2028-裴绍帅 |  | 经检查，未在通风橱下面粘贴接线板，也不会再通风橱台面粘贴接线板 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 9:43:22
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 1号通风厨 | 1、1号楼部分通风橱，存在风速不满足要求情况，（如1-309 通风橱） 2、通过与运维部门沟通，目前各个实验室的排风，汇总后通过一个排放口排出，（其它楼层可能也存在） ,通风厨风速不满足要求，经过与维护部门沟通可能存在总排口压力降太大， | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 3-101空压机 | 空压机，没有设备编号 ,空压机，没有设备编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析化学部 | ALS0888-李宗杰 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 3-101实验室的2台空压机均为仪器自带的，没有自己的仪器编号，都是核磁仪器的配件，后面粘贴仪器编号 | 人的原因 | 粘贴核磁仪器编号 | 培训组内，后面的配件也申请编号 | 100 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ALS0888-李宗杰 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 14:59:51
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级真空泵房 | 部分冷却水管线，存在泄露，但反馈公斤级计划改造更换位置 ,部分冷却水管线，存在泄露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 不是计划改造不处理。 管路为乙二醇管路，湿度大产生冷凝水。 | 环境原因 | 冷凝水及时清理 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:53:26
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 1-308实验室 | 有一个储物间，无标识，储物间内增加了迎风罩 ,化学品储物间内，有引风罩， | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ACT2028-裴绍帅 |  | 引风罩为实验室设计伊始带有的；此区域不涉及开发性操作。 | 设备设施原因 | 拆除引风罩；已经与接收人员沟通，正在推进中 | 及时与EHS保持沟通 | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:21:46
2026/6/8 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 变更执行Change-PD20200156 | 喷雾干燥辅机间，涉及使用易燃溶剂，反馈为后期增加，有变更管理，索要了变更文件，提供了变更申请和评估文件（为2020年变更） ,1、变更评估文件显示涉及易燃易燃化学品区域，仅显示需要使用防爆设备，但针对该类大型变更，需甲级设计单位参与技术支持和讨论，除了防爆外与其他区还可能存在泄爆和抗暴需要。。 2、且2025年上半年内审已经建议 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS5362-杨佳鑫 | ACT2028-裴绍帅 |  | 厂房建设设计问题 | 设备设施原因 | 后续在12号楼建设甲类喷雾干燥车间 | 控制辅机间易燃溶剂数量，废液及时报废 | N/A | 2027/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/21 10:50:43
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级真空泵房 | 现场真空泵，使用过程，需要冷却 ,冷却水管道，有泄露生锈痕迹严重，且泄露位置较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 天气湿度大，乙二醇管路外有冷凝水。导致外观有类似锈蚀痕迹。 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:55:38
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级动力间（维修通道，放置高低温一体机） | 该区域主要放置高低温一体机和公用工程管道 ,有公用工程管道泄露痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 乙二醇管路使用时间长有沙眼 | 设备设施原因 | 管路维修 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:58:49
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级氢化（1-61） | 1-61在进行加氢实验（公斤级4楼） ,房间氨得味道很大 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 是不是录错了，公斤级不干加氢。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:59:46
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级1-34间 | 反应釜已经使用完毕，釜开口，氮气保护在持续开启 ,氮气会泄露到车间内 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 设备清洗中，操作人员氮气阀门忘关 | 人的原因 | 关闭氮气阀门 | 内部强调设备操作，氮气窒息风险 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 15:00:55
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 公斤级车间 | 现场会有临时得氮气管线，用于氮气保护，提高工艺安全性 ,部分管道阀门存在内漏情况 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ACT2028-裴绍帅 |  | 针形阀内漏的现场是盲板封堵状态，其他未观察到泄漏，可能是人员没关紧导致。 | 人的原因 | 未发现泄漏 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 15:02:19
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5-203实验室 | 为了控制实验过程氧含量，制作了手套箱，手套箱会氮气微小正压保护 ,只有圆形得设备一般才可能密闭性，方形得密闭性不易保证，如操作口使用结束后，可能忘记关闭。 且手套材质是布的，在2024年上半年内审提出类似问题，仅在发现位置进行了更新。并未系统完善。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ACT2028-裴绍帅 |  | 使用完毕，没有及时扎紧套袖口，导致氮气泄漏 | 人的原因 | 已扎紧 | 例会强调使用要求 | 无 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 11:27:07
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5-201实验室 | 废液桶存放区域，通过门将沾染物料塑料袋子夹在废液桶下面 ,塑料袋在操作过程，易产生静电，并积聚到一定程度放电。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ACT2028-裴绍帅 |  | 人员因素，未及时发现 | 人的原因 | 将塑料袋及时整理 | 及时整理塑料袋 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 16:53:24
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5-201实验室 | 通风厨内氮气管线，通过软管连接后，甩出通风橱。同时实验室领用得干冰，未使用时，未放置在通风厨内。 ,将氮气管线始终开口甩出通风厨，阀门内漏或误操作忘记关闭，会导致氮气持续进入实验室内，且有部分实验人员，不认为此做法会有形成窒息风险可能，且认为是不可能出现不关闭得情况和泄露情况。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ACT2028-裴绍帅 |  | 设备因素，氮气管路容易下垂落下，放到通风橱内开关氮气也容易导致管路打翻瓶子，无法操作。 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 未使用期间保持关闭，开通后在通风橱内使用 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/17 16:58:28
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 5-202实验室 | 溶剂使用量偏大，且部分桶在通风厨外，现场认可此方式风险高，正在计划更新目前的通风厨 ,可能破坏实验室环境，导致可燃气体挥发入实验室。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6994-马聪 | ACT2028-裴绍帅 |  | 研发实验室做制备实验室，资源受限，空间不足 | 设备设施原因 | 4号楼正在设计改造制备实验室，改造完成后可将溶剂桶放入通风橱柜门内部 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 | ALS6994-马聪 | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 10:46:35
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS8390-武红杰 | 4-203实验室 | 2个油泵在通风橱外使用，且尾气未连接尾气管排向通风橱内 ,使用移动式真空泵，排气口未在通风厨内，导致实验室可能有溶剂挥发 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ACT2028-裴绍帅 |  | 移动式油泵无配套的为尾气接管 | 设备设施原因 | 沟通工程同事，配备对应的尾气管 | 遇到存在风险的情况，如果无对应措施，及时沟通EHS 以及相关处理部门 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS8390-武红杰 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 16:54:12
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的ODH计算缺失了较多的区域，例如： 1. 2-217设备暂存间，内审帮扶时门是锁着的，于是询问属地EHS，开展ODH计算与评估时是否有覆盖到这个房间，反馈没有。于是沟通人员开门，房间上方有1条管线，缺少标识。 2. 主楼215理化检测实验室1，未评估。 3. 3-306核磁间未评估，现场带着属地EHS和属地部门一起沟通潜在事故情景（重点是失超情景2.5bar、70L液氮和2.3bar、70L液氦快速泄放出来）。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的ODH计算缺失了较多的区域与事故情景，例如： 1. 缺少连接处（例如快开、螺纹连接、快插接头等）的事故情景，例如主楼210天平室，211、214，324空压机间、3-317-1等。 2. 缺少气源软管泄漏的事故情景，例如主楼214，210色谱室III、3-317-1等。 3. 缺少白钢编制软管泄漏的事故情景。 4. 开放的手套孔评估不全，例如210气相间等。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区的ODH计算存在一些信息错误的情况，例如： 1. 主楼210气相间，ODH计算与评估使用的0.6MPa，实际上现场最大13MPa，反馈0.6MPa是属地部门提供的信息。 2. 210色谱室III，ODH计算与评估时，压力按照4bar，现场看实际＞5bar。 3. 324空压机间，压力按照7bar，现场有2MPa、3.6MPa的。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区ODH计算与评估时，对于无通风的情景，ACH是按照0.4开展ODH计算与评估的，但ACH 0.4不一定和实际情况一致。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区评估出来一些ODH等级高的，甚至ODH3或ODH4的，还没有看到本质更安全设计改进，实际上也比较难以完全按照ODH3或ODH4的要求去做。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS6086-张雪丰 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/15 14:04:37
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 主楼分析 | 主楼分析一些房间看到一些非本质更安全设计，例如 1. 214氮气、空压接头完全相同，且管路颜色和厂区其他区域的做法不同。 2. 210气相间不使用的管道末端没有丝堵。 3. 210气相间涉及到惰性气体泄压的，未连接到尾气管路，直接泄放到环境中。 4. 210色谱室III，减压阀上游安装了软管。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ACT2028-裴绍帅 | [7 empty] | 进行中 | ALS8067-付争 | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/27 17:45:34
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区部分区域的临时措施不足： 1. 210色谱室III里有CO2气瓶，现场没有看到临时措施。 2. 210天平室，评估出来ODH4，计划安装固定式氧气检测器，但还没有安装，现场没有看到临时措施，阀门末端也没有封堵。 3. 3-317-1里没有固定式氧气检测器，缺少临时措施。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS4377-李英爽 | ACT2028-裴绍帅 |  | 1.210色谱室III里有CO2气瓶，CO2检测器安装计划中，未及时准备临时措施。 2.计划安装固定式氧气检测器，安装计划中，未及时准备临时措施，阀门末端未及时封堵。 3.3-317-1不属于李英爽负责范围，请联系相关负责人 | 人的原因 | 1.已准备临时措施——放置移动式CO2检测器。 2.已准备临时措施——放置移动式氧气检测器，阀门末端已封堵。 | 加快推进检测器的安装进程 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/20 17:25:24
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 厂区部分区域的窒息警示标识还没有按照集团统一的标准完成标识的粘贴，例如主楼210气相间，322。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ACT2028-裴绍帅 |  | 未及时按照集团要求粘贴窒息标识 | 人的原因 | 已定制窒息标识，并进行了更换 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 | ALS8067-付争 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/28 10:03:41
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 2-218 | 房间内有干冰，ODH1，没有CO2检测器，厂区反馈想要等固定式氧气检测器退役了，再换CO2检测器。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4389-赵颖男 | ACT2028-裴绍帅 |  | CO2不能用氧气检测器检测 | 人的原因 | 更换成二氧化碳检测器 | 更换成二氧化碳检测器 | 2000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/7/16 10:08:31
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 主楼216 | 主楼216样品室里看到有从夹层下来的一根管线，没有标识，沟通属地部门确认是氮气管线，现场确认该氮气管线里面还有氮气与一定的压力，未评估到该房间的窒息风险。 进一步了解，原来是制剂样品室，后来变更为实验室，然后变更为当前的样品室，现场询问变更情况，反馈提交变更文件，但没有开展变更EHS影响评估，原因是EHS是基于变更申请人提交的变更内容评估的，没有来现场，没有利用到本次变更机会识别到该风险。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ACT2028-裴绍帅 |  | 实验室改造后该管路未使用，未能及时的拆除 | 人的原因 | 已将管路拆除 | 对于废弃的管路要及时的拆除，未能及时拆除的要有临时管控措施 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS8067-付争 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:57:34
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 324空压机间 | 324空压机间，看到有一个罐内的压力为3.6MPa，安全阀是3.45MPa，安全阀当时正在泄放，设计上直接泄放到房间。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS0674-穆志宇 | ACT2028-裴绍帅 |  | 由于空间限制，实验室供气使用杜瓦罐放置于324房间，当前杜瓦罐使用时自然汽化已满足使用要求，减少增加伐开启的情况下泄压频率较低，偶尔短促泄压，风险先对较低 | 设备设施原因 | 日常使用中泄压量较少，均是短时泄压，如果出现频繁或长时泄压，进行开窗通风 | 将供气设备转移至楼外空地，由墙体外1楼供至3楼 | 15万 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/5 13:15:53
2026/6/9 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ2 | 监察部 | ALS0797-李岩 | 3-317-01 | 3-317-01房间看到通风橱里的氮气软管甩到通风橱外面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ACT2028-裴绍帅 | 否 | 通风橱里有固定氮气管的夹子，但人员使用完后没有放到夹子上，导致在通风橱外面。人员习惯问题 | 人的原因 | 氮气管路放回夹子上 | 全员会把这个例子放到会上分享，告知分析员正确的做法。 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/15 14:04:37 | 2026/8/2 9:58:39
2026/7/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM5391-张华 | 619-18号通风橱 | 倾倒试剂未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 | 否 | 人员操作行为习惯问题 | 人的原因 | 巡查发现后提醒现场人员下拉通风橱玻璃 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训，规范通风橱玻璃的下拉高度 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/17 0:00:00 | N/A | 2026/7/15 13:21:36 | 2026/7/17 16:45:36
2026/7/15 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM5391-张华 | 620-18号通风橱 | 倾倒试剂未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 | 否 | 个头较高，位置受限，所以通风橱拉上后到溶液 | 人的原因 | 立即通告纠正行为 | 内部强 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/20 0:00:00 | N/A | 2026/7/15 13:21:36 | 2026/7/20 18:32:34
2026/7/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 423 | 流动相瓶子未放置于二级保护槽就在摇床上摇 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 13:02:30 | 2026/7/16 17:29:59
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 11：05，实验室内的空气管路未张贴标识（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验室新增管路未及时张贴相应管路标签，仅使用记号笔做了标识 | 人的原因 | 打印并粘贴相应管路标签 | 新增管路及时制作标签标识 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:35:26 | 2026/7/17 14:02:04
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 11：04，实验室内悬挂的白大褂口袋内装有使用过的手套，白大褂上面写着：特日格乐（提醒27条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员安全意识不到位，错误将使用后的手套放入白大褂内 | 人的原因 | 清理实验室白大褂，丢弃用过的手套 | 实验室全部重新整理白大褂，杜绝实验服内存放不适宜物品 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:33:36 | 2026/7/17 14:10:11
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 11：04，1号通风橱挡风玻璃上使用记号笔记录，未及时清理，应避免在挡风玻璃上做记录（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 实验室5S巡查不到位，不能排除是以前实验室人员残留的记录印记，人员不注意实验室整洁 | 人的原因 | 采用酒精及抹布擦除相关记号笔印记 | 同步排查实验室内所有通风橱面窗上的印迹情况 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:30:35 | 2026/7/17 14:10:24
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-205 | 10：44，低温反应，二级防护盆未包裹保温设施，有冷凝水滴落在磁力搅拌上，现场沟通人：刘海丝（提醒49条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | 操作人员进行低温反应时，外浴盆没有使用保温盆 | 人的原因 | 增加保温棉，放置冷凝水滴落在磁力搅拌器上 | 沟通采购部分保温盆 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:29:13 | 2026/7/17 14:10:35
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 化学品储存专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-204 | 10：42，3号通风橱下方物料柜储存失水易燃类化学品，使用铝罐水封储存，标签清晰。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:26:31 | 2026/7/15 11:26:31
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 化学品储存专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-204 | 10：41，通风橱台面储存遇水放出易燃气体类化学品，警示标识张贴正确，使用带盖二级防护桶承装，且张贴清晰的物料标签。 | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:25:10 | 2026/7/15 11:25:10
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 化学品储存专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 10：39，物料柜内储存的DMAP（高毒品），缺少红签，现场沟通人：吴慧（提醒55条） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | 高毒柜为组内公共存放区域，人员使用较多，责任划分不清晰，导致出现问题不能及时发现 | 人的原因 | 立即贴红签 | 制定物料清单，责任到人 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/15 11:23:29 | 2026/7/20 9:24:26
2026/7/15 | 日常巡查 |  | 其他巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 11号楼一层 | 南北楼梯间设置非化暂存间，影响消防疏散 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ2 | 制剂部>注射剂 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS4865-李鑫 | 否 | 楼梯暂存间不符合防火规范，需要进行改造 | 设备设施原因 | 对楼梯库进行改造 | N/A | 需工程部评估 | 2027/12/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ACT2028-裴绍帅 |  |  | 2026/7/15 10:40:47 | 2026/7/18 10:24:10
2026/7/15 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 133 | 冰箱间中1个空调异常，房间温度较高，需要联系相关人员处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 设备老化，长时间工作导致高温报警停机 | 设备设施原因 | 停机断电重启 | 按时清理外加，133两个空调交互使用 | 无 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/15 9:59:20 | 2026/7/16 17:30:33
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 15号库 | 返潮的冷凝水需及时清理，避免人员滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 夏季温度过高，产生冷凝水较多 | 设备设施原因 | 安排专人进行每日的清理打扫 | 对冷库下方进行打胶，减少冷凝水排出，安排专人日常清理 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:14:42
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 货物超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 库管员日常物料存放不及时注意货物是否超托盘的情况 | 人的原因 | 安排人员进行货物分盘存放，避免超托盘 | 早会进行传达，对相关人员进行安全培训。 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:19:21
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 托盘破损严重，需及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 破损托盘未即使回收，到时人员重复使用 | 人的原因 | 破损托盘进行排查更换 | 设置了专门的破损托盘存放处，专门收集破损托盘，放置再次使用 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:20:24
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30、31号库 | 保证汛期期间，一层避免存储忌水物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 雨季较多，人员防汛意识淡薄 | 人的原因 | 对物料进行转移，以防被水浸泡 | 对物料进行转移，对库管员进行安全传达，避免再次存放， | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:21:29
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 绑带无效捆绑 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 货物未推紧，绑扎后叉车上架后松动 | 人的原因 | 从新绑扎整改，保证绑紧，绑牢 | 对人员进行安全培训，增加员工安全意识 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:21:51
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 清扫工具属于易燃物及非防爆工具 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 员工安全意识淡薄，卫生工具未及时存放在库外。 | 人的原因 | 卫生工具使用后及时转移到库外 | 在库外设定卫生清洁工具存放区 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:23:08
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 洗眼器标签损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 雨水进入外包装，导致标签损坏 | 环境原因 | 对损坏的标签进行更换 | 定期检查，发现及时更换 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:17:29
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 手报缺少提示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 大风天气将标识吹落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 发现有脱落情况及时恢复 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:16:32
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 9：30-10:30的一小时一巡查未巡查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 库管员上班后，未第一时间对库房进行排查 | 人的原因 | 对相关人员进行培训，到岗后第一时间完成库房状态的确认、 | 对相关人员进行培训，到岗后第一时间完成库房状态的确认、 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:20:02
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 21号库 | 溢出桶上放置杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员行为习惯导致，以现场纠正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:15:23
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 19号库前装卸区 | 合佳车辆防火帽破损，已提醒现场更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 合佳检查工作不到位，以现场强调 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:14:55
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | RTO控制室内医药箱缺少京万红软膏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员使用后未及时领用补充 | 人的原因 | 及时领取 | N/A | N/A | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:14:30
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 40号库 | 货物遮挡通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 氨基酸大批量到货，未收货的物料库管员并未先把物料放到库位内。 | 人的原因 | 货物全部上架，通道保持无物料 | 物料到货后未收货也先安排上架，避免堵塞通道 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:13:26
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库 | 推车式灭火器缺少操作规范标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识张忒时间太久，自然脱落 | 设备设施原因 | 进行更换并且张贴标识 | 进行玻璃胶张贴保证牢固 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:00:59
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号楼 | 真空泵房7°水排净阀门缺少盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 未添加丝堵或盲板 | 人的原因 | 对缺少部分添加盲板或丝堵 | 及时对末端阀门添加盲板 | N/A | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/7/23 9:14:03
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 11号库 | 消火栓逾期未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 每日消火栓点检，库管员未及时进行 | 人的原因 | 对相关库管员进行培训 | 每个消火栓，灭火器点检的日期早会进行传达 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 9:12:38 | 2026/8/1 11:04:30
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 污水站西侧 | 污水站西侧承包商管路预制现场火焊钢瓶与氧气钢瓶，未采取防晒措施。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 施工人员遗漏 | 人的原因 | 已要求施工人员对钢瓶使用苫布进行遮盖 | 要求监护人员在温度超过30℃时关注钢瓶是否使用苫布进行遮盖 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:47:08
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层101-F028压滤罐上口阀门开启状态，阀门连接的氮气气源管敞口端未封堵（20：03分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备已使用结束，待拆除清洗 | 人的原因 | 已将压滤罐上阀门关闭，并将不用的临时气源管拆除。 | 设备使用结束阀门未检查确认，不用的临时管路未及时拆除。 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:47:29
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层R24釜上口200L桶投料插底管上氮气气源头处漏氮气（20：07分） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 压料使用的临时氮气气源管较短，导致气源接头处弯折渗漏 | 方法原因 | 已更换气源管检查无泄露，操作人王磊操作细节控制不当，价值积分处罚。 | 车间已补充氮气气源管，并要求使用前做好检查，避免使用过程出现渗漏现象。 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:47:45
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R36釜下方储罐液位计液位超过最高液位上限，液位计有断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，内部无物料，液位计浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已安排人员对液位计浮子处理完毕 | 每日当班期间对操作区域液位计显示状态进行确认，异常及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:48:18
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R09釜，法兰处接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员操作时误碰短接地线未识别 | 人的原因 | 已将R09釜阀门接地线恢复连接完成， | 对车间人员进行要求，日常操作注意避让接地线，避免误碰。 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:56:01
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间三层精馏塔区域，101-Tr38接收罐液位计处有断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 减压浮子跳动导致 | 设备设施原因 | 已安排人员将该处液位计使用吸铁石进行归位完毕 | 人员巡查时注意观察液位计磁翻板情况出现类似问题及时解决 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:56:25
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间一层中央楼梯处的俩个离心机，在旁边经过时有明显气味。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间尾气排气量较大，离心机尾气排放后未能被完全吸收，导致气味少量逸散车间 | 设备设施原因 | 沟通RTO尾气进行调整，尾气已恢复正常 | 涉及大排量尾气与焚烧炉做好沟通，做好尾气控制 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 8:04:35 | 2026/7/20 16:56:41
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼侯俊峰班组 | 9号楼901-FD02三合一底部管路快开卡子处渗漏乙二醇，已现场沟通侯俊峰班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经排查为快开卡盘焊接处有沙眼，已安排拆卸维修， | 设备设施原因 | 已维修后恢复 | 巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/17 8:16:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号翟永好班组 | 4-03合成间，一正压呼吸器面罩有碱液析出，需清理，现场已与常晓旭主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场呼吸面罩破坏液擦拭后留下痕迹 | 方法原因 | 更换新面罩 | 定期排查出现无损及时更换 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/27 7:26:41
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 巡查发现7号楼楼顶北侧一处接地线断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 接地线老化脱落 | 设备设施原因 | 更换接地线 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/27 9:39:59
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼高海军班组 | 7号楼二层2-2离心机间空压管路接口处松动，已现场紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 套用时间较长 | 人的原因 | 重新紧固 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/20 20:18:03
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼一层7车间807-R03/R04-Tr01接收罐压力表缺少上限标识，已沟通丁宏伟班长 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 年久老化脱落 | 设备设施原因 | 已补充 | 定期巡检 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/24 22:05:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼侯俊峰班组 | 9号楼3F3-1双锥间电子秤电源线紧绷致线头裸露，已现场沟通侯俊峰班长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 电子秤电源线的弱电箱已经关闭，无隐患，以安排人员进行封堵 | 设备设施原因 | 以封堵 | 巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:31:22 | 2026/7/17 8:16:52
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-19通风橱，一个容量瓶（内有液体）缺少物料信息标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 没有及时贴明标签，下班前没有仔细检查， | 人的原因 | 及时张贴对应的标签， | 及时张贴对应的标签，以防混淆 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/21 7:24:05
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519实验室，14号通风橱内一个洗瓶（内有液体）缺少内部溶液标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 使用人员为TJ2 BU1的同事，忘记添加标签 | 方法原因 | 已及时添加标签 | 已给相关人员进行强调 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/17 7:04:06
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-03通风厨，台面有颗粒残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 吹料过程中有少量物料撒漏，人员未及时清理 | 人的原因 | 清理台面 | 与对应通风橱负责人强调需及时清理台面 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/17 7:04:24
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-20通风橱前，有一滩黑色液体洒落，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 毛禹焜负责的通风橱实验员在操作时，有少量液体残留 | 人的原因 | 通知通风橱操作人员任虎斌立即清理 | 早会强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/21 7:22:45
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 735实验室 | 735-15通风橱台面脏污，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 桌面水渍未清理 | 人的原因 | 及时清理水渍 | 及时清理水渍 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3117-储志强 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/17 7:04:44
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 07/15/2026，01:36，检查419-01重点化学品通风橱时，发现氘代丙酮未登记，已与夜班人员沟通，更新清单 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 人员存放物料后忘记登记 | 人的原因 | 物料补充登记 | 人员进行培训 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/17 7:07:33
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 07/15/2026,06时，安保同事张永斌发现619-18通风橱使用的循环机出现渗漏，监察部值班人员已与朱磊栋联系，现将渗漏循环机断电处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解，循环机管路按照要求使用金属喉箍链接，设备过夜前进行过检查无异常，后续长时间加热后，管路变软喉箍将管路刺穿导致渗漏 | 设备设施原因 | 巡查发现后关闭循环，次日更换链接管路 | 寻找合适的喉箍材料，或者使用金属喉箍增加垫片 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:05:21 | 2026/7/21 7:24:41
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：04 4号楼4-09间 静电扁铁合格签今天到期，请及时联系电工进行检测出签，需同类排查 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 由于工作人员在排查时遗漏了合格签的有效期 | 人的原因 | 已经联系电工进行检测出签 | 严格要求工作人员仔细记录检查之后复盘工作内容 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/23 21:21:36
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：09 4号楼4-06间 隔离器上方氮气管路未盲堵，正确做法：氮气管路未使用情况下，及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员未按照正确的操作规范进行操作 | 人的原因 | 及时在未使用的管路进行盲板盲堵 | 加强对工作人员规范操作的教育 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/23 21:21:20
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 10：13 4号楼4-60间 压滤罐CMM-404-F06压力表上限标识错误，正确做法：及时更改为为正确上限压力0.2MP，压滤罐若更换压力表请同步更新上限压力 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在粘贴标签时将标签粘贴错误 | 人的原因 | 及时更换为正确的上限压力0.2MP，同步更新上限压力 | 加强对工作人员的教育，并加大检查的力度 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/23 21:21:05
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 07/04/2026 10：38 4号楼3-36间 现场人员脱除防化服后直接放进通风橱下方柜子内，正确做法：使用完毕的防化服需密封处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-36间 现场人员脱除防化服后直接放进通风橱下方柜子内， | 人的原因 | 正确做法：使用完毕的防化服需密封处理 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/28 0:06:05
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 14：10 11号楼4-30间，R14TCU乙二醇管道上阀门首轮脱落，已沟通现场人员恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/24 8:04:14
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14：32 11号楼3-02间，高低温一体机，防爆挠性管断裂，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 联系电工维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/24 8:03:39
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-21，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭引风罩 | 对相关操作人员进行培训，引风罩使用后及时关闭阀门，避免影响其他区域风量 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/24 8:03:22
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 2：53 4号楼3-36间，人员在安装溶剂管路时未佩戴手套， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员没有按照正确的操作规范进行操作 | 人的原因 | 要求工作人员在安装溶剂管路时及时佩戴手套 | 规范工作人员的操作并对工作人员进行教育 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/24 8:03:04
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼四层 | 13：39 5号楼4-57车间人员转移插底管的过程中，未用抹布擦拭直接将溶剂管路拔出来，罐壁残留溶剂可能会低落在地面。 正确做法:拆除溶剂插底管过程中，边用抹布擦拭边缓慢拔出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT833-梁冬清 | 否 | 人员未按照要求执行插底管拔出操作 | 人的原因 | N/A | 人员重新培训插底管使用要求 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/8/1 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/8/1 7:23:33
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-17使用中的接收罐液位计无上限标识且液位断层。正确做法:及时恢复液位示数。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员在作业时没有仔细检查设备状况 | 人的原因 | 及时恢复了液位的示数 | 教育操作人员在作业时应该仔细观察记录设备的工作运行状态 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/20 1:26:11
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-06插底管未套袋.正确做法：插底管及时套袋处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-06插底管未套袋. | 人的原因 | 正确做法：插底管及时套袋处理 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/8/4 7:22:45
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层405电子秤保护壳缺失。正确做法:及时添加保护壳。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员没有按照正确的操作规定来进行作业 | 人的原因 | 检查电子称没有污渍以后及时加装保护壳 | 加强对工作人员规范操作的教育 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/20 1:26:25
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 四号楼二层2-40打料时四氟头未添加快接头。正确做法:及时添加。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员选取四氟头时选取错误 | 人的原因 | 已更换四氟头 | 对四氟头进行检查补充配件 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/20 1:26:38
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 07/14/2026 20:59十二号楼4-17操作人员进入警戒带内填写记录。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 相关操作人员意识不足 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关操作人员定期培训，未穿戴同等级劳保禁止进入警戒线内，并且警戒线内禁止填写记录 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/20 1:26:50
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 09：59 4号楼3-38间 排风口前存放塑料箱，缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴标识，排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-38间 排风口前存放塑料箱，缺少禁止遮挡标识， | 人的原因 | 正确做法：及时粘贴标识，排风口前禁止存放任何物品 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/15 7:04:17 | 2026/7/28 0:05:48
2026/7/13 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 22：30，4-309实验人员借用4-307-10橱内的烘箱处于开启状态，研究员取完样后忘记拔断烘箱插头。与实验室负责人沟通后，进行断电处理（低风险44条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 白天用完烘箱忘记拔插头 | 人的原因 | 下班前要仔细巡检，不过夜反应及时拔掉插头 | 组内做好培训 | n/a | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/20 15:52:04
2026/7/13 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-209 | 21：10，发现04通风橱过夜信息填写错误，反应结束时间为07/02/2026,实际现场该通风橱有过夜反应（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员提交错误，且未复核出来 | 人的原因 | N/A | 提交后，整体过夜反应进行复核 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/20 9:24:43
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-209 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张保杰）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/14 19:48:27
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 14：20，06橱反应体系的氮气管脱落，氮气保护失效，已现场提醒整改（提醒10条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 氮气管路脱落，未及时发现 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，加强提醒 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS4634-邹洋 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/20 15:54:10
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-201 | 15：30，04橱下方物料柜内存放易致敏和重点关注化学品，未放置相应的象形图，已现场提醒（提醒90条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 待报废试剂，整理后放置没有粘贴象形图 | 人的原因 | 粘贴象形图 | 粘贴象形图 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS8141-王爽 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/15 16:54:44
2026/7/14 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管郑云龙）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/14 19:48:27 | 2026/7/14 19:48:27
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43，CMM-404-F03，上口球阀中间未添加静电跨接. | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 安装后未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间左侧管路未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41CMM-404-R76夹套出口管路与软连接的中间断开，无卡子固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 更换夹套管路时未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已用卡子及时固定 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27落地通风橱未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作不规范，使用完毕后应拉回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将通风橱拉回原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41房间电子秤无定位贴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 电子秤移动后未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将定位贴添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间使用完后的氮气点位未将气源头拆下添加更换盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未及时更换添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将添加更换添加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43最里面氨解釜压力标识错误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 氨解釜压力表上限标识错误应为0.08Mpa | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将压力表压力上限标识更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-60房间氮气点位缺少C类标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用过程中标识脱落未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间配液罐尾气上球阀缺少静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作规范淡薄安装后未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28配液釜夹套温度计法兰片缺少静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作规范淡薄安装后未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-52房间管路摆放混乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作不规范，管路随意放置 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将管路整理归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-14落地通风橱未下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作不规范，使用完毕后应拉回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已将通风橱拉回原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27通风橱有物料未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作失误，未及时清理台面 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该台面进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-58房间溢出桶灭火器缺少定位标识。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中脱落，未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间CMM-404-R11阀门上有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备安装时不慎物料溅出，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已对该阀门进行清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间，卧式接收罐下口球阀未添加静电跨接。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作规范淡薄安装后未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已联系添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 公司生产管理红线 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间PPE穿戴无隐患 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-18垃圾桶有标签丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄，标签随意丢弃 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间CMM-404-R14法兰上有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备安装时不慎物料溅出，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除去物料痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06房间接收罐下口螺丝未漏出三丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未添加合适螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新安装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48房间桌子缺少定位标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中脱落，未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 走廊有胶残留，未去除干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 墙壁补缝，人员未及时除胶 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及除去胶痕 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间墙壁管路快开卡扣有锈迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 卡扣生锈未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时更换新的快开卡扣 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16楼梯黑色防滑条破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46楼梯口防滑条弯曲翘边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45蠕动泵表面有油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15压滤罐夹套丝堵锈蚀， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐清洁用水，残留水分未及时擦干，导致丝堵生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除锈 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃反应釜接地保护线路松动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备更换地线线路后安装螺丝不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03高低温设备夹套导热油外渗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 夹套管路连接不牢固，导致导热油渗出 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时加固管路连接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间CMM-404-R12上有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备安装时不慎物料溅出，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除去物料痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45压滤罐下有液体未清理， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压滤罐正在工作中，夹套冷凝水冷凝滴落 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理地面 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06房间排风口左边螺丝缺少一颗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致螺丝松动缺失 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已添加螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16二层平台物料桶上有固体粉末未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落固体 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除去物料痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16反应釜上金属盲板随意摆放， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员更换盲板作业未及时清理剩余盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理归类 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41反应釜压力表缺 少B1 类位置签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时添加标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间内抱桶车使用完毕未及时归位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备挪动铁桶使用后未及时归位 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时归位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43蠕动泵表面有油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 蠕动泵工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 公司生产管理红线 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间PPE穿戴无隐患 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间反应釜下有油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36房间门口风扇上粘贴物 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎掉落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36地面污渍较多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员走动频繁，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 设备清洗间4-60水池里有水渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作不规范，清洗完未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 电脑间4-29压力表连接处缠有生料带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换后人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时去除生胶带 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 准备间4-26房间送风口网罩有灰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用频繁，导致设备落灰未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46新装的乙腈溶剂输送管路气动阀门及50球阀掉漆锈蚀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备使用，导致掉漆生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除锈补漆 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-62管路需添加保温 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 新管路安装后未及时安装保温棉 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装保温棉 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40TJ4S-404-Co15上柱头活塞杆有污渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作不规范，使用完未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40排风口灰尘需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45CMM-404-R31槽子里有油污，脚印 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作不规范，使用完未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-32设备表面有明显胶渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15引风罩内黑色较脏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16二层通风口网罩较脏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16上面管路未使用盲板盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41R35阻尼网短一截 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中有破损未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将阻尼网添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41R35盖子破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中有破损未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将盖子更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 准备间4-27氮气口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 寡核苷酸合成间4-28氮气口未加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46钢平台楼梯防滑贴部分破损状态差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼梯人员走都频繁，导致防滑条磨损损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时粘贴新的防滑条 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46氮气管路未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-60氮气管路未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36冷却水管标签过于简陋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员意识淡薄，未更换合适标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将归还原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 低温暂存间4-36低温库缓冲间冷却水管标签捡漏，管路较脏。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-63多个标签卷边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-30排风口标签卷边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-30多个标签卷边 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-30地面黑黄胶带破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46Tr05后方可燃气体检测器与固定氧气检测器缺少位置标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员意识淡薄操作中丢失，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46⑦WTK01受限空间标识起皮污损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中损耗，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 物料中转间4-31货架标牌上有胶泥残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 物料中转间4-63门右侧开关下有胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-63货架货柜有胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-30货架有胶和锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 设备中转间4-59墙壁有胶，需要除胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40制备柱及设备防护壳周围除残留胶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40上封盖及墙面残留胶处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16缓冲间墙面有胶，需要去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16电子秤挂绿签处有大面积的胶，需要去除合成间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 标签拆除完毕后未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时处理胶痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43房间墙缝、踢脚线、穿墙孔打胶完好，胶无开裂、翘皮，毛边、毛刺，多余残胶清除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16纳滤间4-49缓冲间与分装间的门上有漆，需要去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员刷漆地面时掉落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除漆 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16分装间墙壁铁连接处有锈，需要去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员刷漆地面时掉落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除漆 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16墙面有大面积的漆，需要去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员刷漆地面时掉落，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时除漆 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16操作站下方需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16引风罩内需要清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43搅拌罐电机外表面油漆有料渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43房间送风、排风口清洁有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43玻璃釜接收槽外有油渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43玻璃釜加料口软连接、搅拌等配套齐全，无变色脏污 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-43玻璃釜支架有料痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 分布器间4-62TCU设备摆放整齐杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 分布器间4-62TCU设备表面污渍较多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 分布器间4-62存放的管路桶内有液体残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，管路使用完毕后未进行吹干 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 纳滤间4-49表面有灰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-47送风口周围有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 暂存间4-30送风口周围有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 准备间4-27"送风口周围有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-17送风口周围有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-45玻璃釜后面管路有锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁锈迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46T01下口管路有锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁锈迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48设备后面管路有锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁锈迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28电子秤有锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁锈迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43玻璃釜泄压阀缺少标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃釜泄压阀缺少标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致标签脱落 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将标签添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16R11釜仪表有生胶带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时去除 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16R14釜仪表有生胶带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时去除 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16R10釜仪表有生胶带 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 压力表更换使用，未及时去除 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 合成间4-16房间排风口有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中有落灰，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16氮气管路未添加盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加盲板 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28垃圾桶有标签丢弃 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄，标签随意丢弃 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16房间压力罐下口螺丝未漏出三丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未添加合适螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新安装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-49桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间接收罐下口螺丝短于其它 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未添加合适螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新安装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-46桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03房间接收罐下口螺丝未漏出三丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未添加合适螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新安装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-48桌子桌角定位贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 桌子挪动使用导致定位标识损坏 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时安装新的标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-18房间压力罐下口螺丝未漏出三丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员规范意识淡薄未添加合适螺丝 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已重新安装螺丝 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43玻璃釜支架有料痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃釜支架有料痕 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15法兰口密封未使用铁盲板进行盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-03管路未使用铁盲板进行盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-18下口管路未盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43氮气口未进行盲堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 使用完毕后未添加盲板 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将管路盲板添加 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-60钢平台下PP槽随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将PP槽放回至原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15PP槽随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将PP槽放回至原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-28PP通风橱旁槽随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将PP槽放回至原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43PP槽随意放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理放回原位 | 人的原因 | 正确做法：已整改已将PP槽放回至原位 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-62蠕动泵表面有锈 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43蠕动泵表面有油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41蠕动泵状态标识不好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-41玻璃釜槽子内有油污痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-27玻璃釜槽子内有油污痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43玻璃釜槽子内有油污痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 工作中不慎有油污溅落，人员未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-06电子秤称壳子污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 投料使用中，人员未及时清理洒落物料 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁物料痕迹 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15房间使用完防护服后未及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，未及时进行密封处理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时密封 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44电子秤无定位标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常使用中脱落，未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-15手套箱未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员O型圈规格使用不当，导致不牢固 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已更换合适大小O型环 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4层楼道地面玻璃胶痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 楼道除胶工作处理不到位，人员操作不规范，未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43房间墙壁管路快开卡扣有锈迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 设备日常使用，导致生锈 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时更换 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-40窗户遮光膜破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作中破损，未及时更换 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时更换新的窗户遮光模 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-44标签油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作高低温中，滴漏油污未及时清理导致污染标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁和更换标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-42标签油污污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 日常操作高低温中，滴漏油污未及时清理导致污染标签 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时清洁和更换标签 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 设备（配件）检查间4-53部分卡子桶无项目号 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，使用完归还时未及时添加管路标识 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加标识 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-43反应釜未有静电跨接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 操作人员粗心大意未及时添加 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时添加静电跨接 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | 4号楼4层 | 4-16钢平台上工具杂乱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2027-王家伟 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 人员操作意识淡薄，使用完未及时清理 | 人的原因 | 正确做法：已整改，已及时让人员进行清理 | N/A |  |  | 已完成 | ACT2027-王家伟 | 已完成整改 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  |  | 2026/7/14 19:28:10 | 2026/7/14 19:28:10
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-Ce01离心机氮气保护系统的增安型电气模块，未使用的接口没有进行封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 胶塞老化 | 设备设施原因 | 更换堵头 | 日常检查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:30:12
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼701-Ce02离心机1.二氯甲烷检测器在报警（检查期间一直持续报警），未进行处置；2.现场溶剂为乙酸乙酯，现场气味较大，需要及时处理；3.查看其机械间气味较大，尾气管路状态不佳，有黑色痕迹流下；4.同时查看尾气液封罐，液封已没有液位，不符合离心机CK检查第8项；与操作人（入职一个月）沟通，中间无再次检查项。5.同时检查时新员工独立操作，需要判断下是否培训合格上岗 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 1. 二氯甲烷检测器持续报警，原因为受到房间内乙酸乙酯溶剂气味影响，持续报警，现场处理后恢复正常。 2. 现场溶剂气味为机械间内尾气管路气味泄露，尾气应急处置后现场气味消散 3. 机械间气味为房间内尾气管路出现泄露异常情况，现场发现异常后停止离心操作，现场应急处置，处置恢复正常 4. 液封罐内液位因尾气过大吹空，后续要求操作人员离心期间定期检查尾气液封罐液位 5. 新员工经离心定岗群培训，由各自师傅监督，独立操作前已考核其独立操作能力 | 设备设施原因 | 管路更换 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/19 13:56:36
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-Ce02离心机氮气保护系统状态不佳 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 氮气保护氧含量控制箱内气源管腐蚀硬化，出现漏气问题， | 设备设施原因 | 重新清理箱内物料痕迹，重新更换新的气源管 | 后续更换白钢管路 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:31:32
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 车间多用水暖接头连接，不符合GB 50257-2014《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》5.3.3电气管路之间不得采用倒扣连接；当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应密贴。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 7号楼建厂时布置安装的EHS检测类仪表，固定式可燃气体检测器和房间氧含量检测器，电线管路弯头好多是水管件，需要整改。静电接地线也没有配置安装，需要整改。 702Drc04间可燃气体检测器接线盒连接，缺少压紧件。 | 设备设施原因 | 已联系监察部更换，反馈需要9月底完成 | N/A | N/A | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/22 19:54:20
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 702-Ce02氮气保护系统的电缆使用电工胶布包裹，胶布垫在电缆与密封圈之间，密封橡胶无法均匀贴合电缆，出现永久缝隙； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 胶塞松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 日常检查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:38:45
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 702-Ce02离心机间遗留非防爆扳手 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 日常扳手使用 | 人的原因 | N/A | 审计前更换 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:39:16
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 701-Drc01单锥换热器的仪表管使用塑料管贴临高温管线，不建议使用塑料管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 塑料管不建议靠近高温管线 | 设备设施原因 | 气源管整改不锈钢管 | 气源管整改不锈钢管 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0195-孟大伟 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/29 16:27:21
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼二层中间走廊应急通道门下沉，开启有困难 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 门体使用频率频繁，门框合页变形，因门体为一体式，且门体教薄，外加合页效果不佳，门体拖地 | 设备设施原因 | 已提报概算更换门体 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/19 14:06:48
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼二层北侧使用受限空间未恢复 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用完毕未及时恢复 | 人的原因 | 已恢复 | 对外包和监护人培训强调 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:40:51
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-Fd02灭火器距离上次点检已超一个月 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 检查不仔细 | 人的原因 | 已整改 | 按照台账检查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:41:13
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-Fd02气动阀的气源管采用三种颜色的塑料管 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 气源管路颜色不对 | 设备设施原因 | 更换气源管 | 日常检查 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/28 13:41:40
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼真空泵房灭火器被阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 待使用的管路暂存 | 人的原因 | 已整理 | 5s负责人定期检查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/16 14:55:22
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼真空泵房有氮气点位，但是未见氧含量检测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 前期厂房未设计 | 设备设施原因 | 已报概算，概算还未审批 | N/A | N/A | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/22 20:38:10
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼真空泵张贴的风险告知卡不是公司统一形式 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 未及时更新 | 人的原因 | 已更换新版真空泵标识 | N/A | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/22 20:59:34
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-FD02三合一间和真空泵区域的可燃气体检测器校验签已过期，已和董松强确认，已完成校验，绿签为遗漏项，建议对照台账清单再确认一下 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 |  | 挂签未携带台账遗漏 | 方法原因 | 挂签时携带台账核对 | 重新梳理台账，方便核对 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/14 18:42:24 | 2026/7/26 13:04:49
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-311 | 16:12，使用中的高低温循环机电线绝缘皮有破损（低风险46条），现场沟通人：张国伟 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6318-张国伟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 仪器长期使用过程中，电线磨损 | 设备设施原因 | 及时找电工处理 | 使用前检查各处线路和仪表 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6318-张国伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/14 17:54:32 | 2026/7/15 11:36:21
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-308 | 16:05，使用中的高低温循环机电线绝缘皮有破损（低风险46条），现场沟通人：姜子崴 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5332-王鑫华 | ALS2286-袁龙 | 否 | 使用时间长，接口处绝缘皮有破损 | 设备设施原因 | 报修电工处理 | 及时检查 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/14 17:52:03 | 2026/7/17 14:12:09
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-306 | 16:00，通风橱内储存超过1个月的玻璃小瓶；氮气管路末端未放在通风橱内 现场沟通人：张锟（提醒33条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7073-张锟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 项目留存反应体系以及容量瓶未及时清理，使用完毕后的氮气管未放置在通风橱内 | 人的原因 | 及时清理留存的反应瓶及容量瓶；未使用的氮气管路朝向通风橱内侧 | 各个小组对应的项目主管负责半月检查复核留存体系，及时清理；以内部强调未使用的氮气管朝向通风橱内部 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS7073-张锟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/14 17:50:10 | 2026/7/15 11:36:51
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-305 | 15:52，通风橱上方5s负责人标识牌人员信息未更新，现场沟通人：井蕾（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS7796-魏源 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员变动未及时更新区域负责人信息 | 人的原因 | 立即进行区域负责人更新 | 有人员变动时及时更新相关信息 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS7796-魏源 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/14 17:48:03 | 2026/7/15 11:37:01
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 104车间 | 柔性隔离器氮气入口处氮气管路未固定好，略微漏气，现场检查时一碰就掉了,如果脱落后未及时发现，氮气有可能泄露到环境中，存在窒息风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头与气源管给连接好 | 设备设施原因 | 连接到位保证不漏 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108组分合并稀释时10L组分四氟桶未设置二级防护 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员未做二级防护 | 人的原因 | 及时使用二级防护 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108组分PH＝5-6合并稀释时管路及插底管使用白钢材质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 厂区暂时没有哈氏合金管，项目做过破坏实验可用 | 设备设施原因 | 采购中 | 采购哈氏合金管 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105人流通道门口未设置静电导出球 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未安装 | 设备设施原因 | 在103门口静电消除后再进105 | 联系增加 |  |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105进入门内侧门把手脱落 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓松动把手脱落 | 设备设施原因 | 重新安装紧固 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105高效检漏后未及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时恢复安装 | 设备设施原因 | 及时安装 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜溶剂管路快开卡子为开口快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 快开卡子选择不合适 | 设备设施原因 | 更换为闭口卡子 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜溶剂管路快开卡子处未连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足， | 设备设施原因 | 已连接 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜固体加料口处未连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足， | 设备设施原因 | 已连接 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜氮气管路使用乳胶管连接，增加两个孤立导体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 气源管路长度不够 | 设备设施原因 | 已更换 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜氮气流量计量程过小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 选型不对 | 设备设施原因 | 氮气保护使用 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105退更间喷雾未开，打开开关后仍无法喷雾 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 喷雾故障已停，待概算跟换 | 设备设施原因 | 现场已放置喷壶用于喷雾 | 待概算更换 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105入户门太紧，不好开关，影响紧急逃生 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门框和门不匹配 | 设备设施原因 | 已维修 | 注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室多名实验人员实验操作，通风橱下拉不到位，无法有效呼吸防护及喷溅防护（重复发现问题）， | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员安全意识差，习惯性违章，现场监管不足 | 人的原因 | 立即规范下拉通风橱，对违规人员批评教育 | 强化实操培训，加大现场巡检，杜绝习惯性违规 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼大分子实验室过道，多个更衣柜（名字：包志雄、王毅鹏等）有实验服及劳保和食品饮料混存 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员规范意识不足，物品存放混乱，日常管理不到位 | 人的原因 | 立即清理食品饮料，分类规整实验劳保用品 | 明确储物禁令，定期检查更衣柜，规范物品存放 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101暂存间存有多箱医用PVC检查手套，该手套不满足实验室防护要求 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员不熟悉防护标准，物资管理不规范 | 人的原因 | 单独存储，组内强调使用丁腈手套 | 单独存储，组内强调使用丁腈手套 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS14126-田坤,ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-101多个通风橱无人使用，未及时下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验收尾不规范，细节疏忽，制度落实不到位 | 人的原因 | 立即将闲置通风橱全部下拉归位 | 明确收尾标准，将通风橱归位纳入日常检查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼106车间氮气管路流量计需增加上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识缺失 | 设备设施原因 | 增加标识 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼106车间压差计需确认使用范围 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 已确认 | 设备设施原因 | 已确认无问题 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼106车间氮气管路使用后阀门未关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 关闭不及时 | 设备设施原因 | 及时关闭 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 2号楼106车间加料口管路球阀末端不使用时未设置盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 密封不及时 | 设备设施原因 | 及时密封 | 人员强调管路末端及时密封注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-14通风橱桌面上放置电气设备电源转换器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 风险辨识不足，物品摆放违规，操作规范执行差 | 人的原因 | 立即移走电源转换器，清理台面 | 严格执行台面摆放规范，严禁堆放无关电气设备 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器尾气软管与罐体顶部连接处存在明显弯折折痕，管路通气截面缩小，易造成尾气管路气流不畅、管路堵塞憋压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常设备巡检不到位 | 人的原因 | 立即整理软管，消除弯折，保证管路通畅 | 定期检查设备管路，规范管路布设，及时排查隐患 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室隔离器内天平触摸屏有残留物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验后清洁不到位，岗位收尾不彻底 | 人的原因 | 立即擦拭清理屏幕残留物料 | 落实实验后设备清洁点检，保持设备洁净 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/3 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 20：27监控核查2-104实验室6号通风橱实验人员操作时通风橱下拉不到位，无法有效呼吸防护及喷溅防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 安全意识薄弱，违章操作，自我防护不到位 | 人的原因 | 现场整改到位，对操作人员警示教育 | 强化操作规范，作业全程保证通风橱合规使用 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 103.104走廊门密封条部分脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 密封条老化 | 设备设施原因 | 门变形已更换 | 注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 1号楼Hp车间 | 104氮气管路囊式过滤器下方重型卡子处漏气，当班人王宇硕 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头密封不严 | 设备设施原因 | 更换接头 | 人员强调出现异常及时处理注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼HP车间 | 滴加前，氮气管路流量计示数为零，现场指出后操作人员调试后氮气流量正常，正常开启后氮气管路噪音较大，需确认原因 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 氮气噪音大是单向阀的声音正常。 | 设备设施原因 | 氮气保护需要及时开启 | 人员强调注意巡查，班组会培训 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104垃圾桶旁有一张沾染物料的滤纸 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验垃圾未及时清理，现场保洁不到位 | 人的原因 | 立即清理废弃滤纸，规范危废投放 | 即时清理实验废弃物，保持现场整洁 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104当日安全确认未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 岗位职责落实不到位，台账管理疏忽 | 人的原因 | 核查当日安全情况 | 严格执行每日安全确认及签字制度，专人核查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 106车间 |  23：38，巡查106车间，车间进行滴加操作，现场操作人员商安赛，滴加过程蠕动泵未连接接地线；询问蠕动泵使用过程注意点，提到定期检查胶管，对凡士林使用等不够熟悉，该员工入职4个月，目前独立在负责106区域现场，需要评估员工独立上岗操作能力。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 操作技能需要提高 | 人的原因 | 已告知当班班长对人员进行培训 | 持续关注 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 低温乙醇区域 |  23：09，巡查室外低温乙醇区域，现场使用过的气动隔膜泵金属编织软管，检查编织管未做编号管理，需确认使用前是否检测电阻与试压。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 新管使用时进行了静电连接电阻测试，打水不承压未打压 | 设备设施原因 | 管路拆除 | N/A | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼泵房 |  23：13，巡查3号楼泵房，02号真空泵运行，泵舱体氮气保护，尾气出口三通气源管一端处于开口状态连接至深冷罐，深冷罐处于真空泵出口，泵舱体氮气保护有效性需要确认。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 尾气管变形与接头处脱落 | 设备设施原因 | 更换气源管有效连接 | 人员强调注意巡查，班组会培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼泵房 |  23：19，巡查3号楼泵房氮气管路标签张贴有自来水标识，同时管路北侧接口氮气气源管颜色使用错误，使用橘色（应使用透明管）。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识贴错了，气源管路用错 | 人的原因 | 标签重贴，更换气源管 | 人员强调注意巡查，班组会培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼提升机 |  23：07，制备设备放置在1号楼提升机一层楼梯口旁，需及时转移。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 102车间退出设备未及时转移 | 设备设施原因 | 及时转移 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼106物流通道 |  14：03，巡查2号楼106物流通道设备暂存间（氮气过滤器间），现场悬挂的便携式氧气检测器绿签模糊，需要更新。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签被腐蚀，检测器是合格的 | 设备设施原因 | 跟换标签 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼108物流通道 |  14：02，巡查2号楼108物流通道门禁半边松动，需要沟通维修加固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门变形 | 设备设施原因 | 及时关门保证有效关闭，保证压差 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼废液间1-01 |  13：59，巡查2号楼废液间1-01，房间门处于打开状态，内部设备状态需要规整。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域改造中，设备摆放不合理 | 环境原因 | 及时清理，合理归置 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼101实验室 |  22：42，巡查至2号楼101实验室中班张天炜独自进行制备实验，现场操作无异常；沟通了解该员工入职约1年，现场抽查其异常情况汇报流程和应急处置流程，掌握不够清楚，现场进行讲解；实验室安排中班员工需确认人员的能力，同时现场应尽快配备对讲机 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 新人培训不到位，应急物资配置不全，人员能力未核验 | 人的原因 | 现场完成应急流程交底 | 上岗前考核应急能力 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2-104实验室物流通道 |  22：49，巡查2-104实验室物流通道二级防护槽内放置有5个小溶剂桶（小半桶）未及时转入试剂柜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 试剂收纳不及时，现场定置管理不严 | 人的原因 | 立即将溶剂桶转入专用试剂柜存放 | 实验结束及时收纳试剂，落实定置管理 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2-104实验室 |  22：53，巡查2-104-10、12通风橱内放置的洗瓶，瓶身标签使用红记号笔填写，标签模糊需要更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 标签管理不规范，日常点检不到位 | 人的原因 | 重新规范打印、张贴清晰标签 | 定期检查试剂器皿标签，及时更新破损模糊标签 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2-104实验室 |  22：56，巡查2-104-15、16通风橱，使用的高低温一体机循环管未使用专用软管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设备配件使用不规范，风险辨识不足 | 人的原因 | 立即更换适配的专用循环软管 | 严格按设备要求使用专用配件，规范设备操作 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 101实验室 |  2号楼研发101实验室通道东侧室外门变形严重，平时无法关闭，需要尽快沟通维修更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设施老化损坏，未及时报修维护 | 人的原因 | 立即上报报修，安排维修更换 | 定期排查实验室门窗设施故障，及时维保 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 |  22：14，巡查1号楼QC实验室应急柜，已过下次检查日期，需尽快点检。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 点检过后未及时更新日期 | 人的原因 | 及时更新点检日期 | 巡查时多注意 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/4 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 |  22：11，巡查1号楼QC实验室，里侧亚克力罩手套内存在破损点，已沟通现场分析员内部沟通安排更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 巡查时未及时关注手套状态 | 设备设施原因 | 更换手套 | 增加巡查次数，破损及时更换 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2027/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 2号楼HP车间 | 2号楼溶剂暂存间1-01次氯酸钠禁忌混存且缺少二级防护槽； | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 存放不正确 | 物料原因 | 暂存间合规存放 | 梳理暂存间存放要求审批，部门内培训 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102恒温循环槽回路阀门紧固拉扣脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定不牢 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102分装物料的柔性隔离器电子压差计报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电子压差计灵敏，柔性隔离器操作已报警 | 设备设施原因 | 抽负压，操作时浮动小 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104组分桶加料接头为四氟头配置不锈钢气源接头 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 四氟接头缺失未到货，不锈钢头未接跨接线 | 设备设施原因 | 已更换四氟接头 | 预算到货已更换，人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105玻璃反应釜加料管路用塑料袋密封，内部有DMF，操作人员反馈按照当前吹扫方案无法将管路吹干 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | DMF不易被吹干，管路需要拆除 | 人的原因 | 管路拆除进行吹干， | 人员强调，班前会培训 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内25L溶剂桶上静电卡子连接在桶提手上，未与桶身有效连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 静电卡子连接不合规 | 方法原因 | 静电卡子需要和包装桶有效连接禁止虚接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108溶剂转移管路蠕动泵管连接两端的静电线一端翘开 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定不牢 | 设备设施原因 | 重新加固 | 使用前检测，生产前复核现场 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 废液间中有部分废液未张贴危废标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 部分废液是未报废的放在废液间待走报废流程， | 方法原因 | 及时报废及时贴签 | 人员强调，注意巡查， | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 废液间未及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 人员强调及时上锁，注意巡查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102制备流动相罐物料管路标签翘边严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签老化 | 环境原因 | 更换标识 | 注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102分装物料电子秤示数显示屏腐蚀严重，影响读数 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 柔性隔离器内使用电子秤被腐蚀 | 环境原因 | 及时清洁电子秤 | 待项目结束后更换屏幕 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104组分稀释打循环管路快开卡子为开口快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 25.4的快开卡子无重型的， | 设备设施原因 | 已更换闭口卡子 | 人员强调注意巡查，采购重型卡子 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104组分稀释打循环管路乳胶管一段为金属编织软管，另一端为四氟管 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未使用不锈钢插底管 | 人的原因 | 使用不锈钢插底管 | 人员强调，班前会培训 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105乙二醇管路保温棉外包铁皮脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定不牢 | 设备设施原因 | ；临时重新固定完毕 | 人员强调注意巡查，已报概算保温加固 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106刚性隔离器连接压滤罐的氮气管路快开卡子为开口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 历史遗留， | 设备设施原因 | 更换为重型卡子 | 人员强调，注意巡查后期设备准备是使用中重型卡子 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室5号通风橱研发人员在敞口5L烧杯内搅拌乙酸乙酯和水的溶液进行萃取分液，并且玻璃面板未下拉至指定位置 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 违规敞口操作，安全防护意识不足 | 人的原因 | 关停整改，规范下拉面板 | 严控敞口高危操作，强化萃取实验安全管控 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼QC实验室 | QC实验室实验人员搬运气瓶时未穿防砸鞋 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 人员意识较差 | 人的原因 | 搬运气瓶过程更换防砸鞋 | 组内强调培训 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2027/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 102分析实验室桌子上放置装有溶剂的进样瓶直接放于电脑旁，无防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 经调查为合成团队新人操作导致，不了解分析室合规操作规范 | 人的原因 | 已更正 | 已与当事人团队领导沟通，合成内部组会强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 102分析实验室废液桶未盖盖，现场人员已整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 经调查为合成团队新人操作导致，不了解分析室合规操作规范 | 人的原因 | 已更正 | 已与当事人团队领导沟通，合成内部组会强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 106溶剂间防火溶剂柜门未关严实 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 防火安全意识薄弱 | 人的原因 | 立即关闭锁紧防火柜门 | 抓紧联系维修 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商天创东易拆除门禁后未进行绝缘包裹； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 弱电，已断电，未及时包裹 | 人的原因 | 使用绝缘胶带包裹 | 人员强调注意巡查， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102传递窗内长时间放置取样瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调注意巡查， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102组分罐TJ1-HPLab-HPPC03-Tr08液位计末端法兰盘未连接静电线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 跨接缺失 | 设备设施原因 | 补充跨接线 | 人员强调注意巡查， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104刚性隔离器氮气管路气动阀生锈严重 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备腐蚀生锈，清理不及时 | 设备设施原因 | 进行除锈 | 人员强调注意巡查， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室实验人员孙仲桥在物流通道未脱实验服、手套的情况下触碰手机，易造成有害物质附着在个人物品上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人防护习惯差，交叉污染风险意识不足 | 人的原因 | 当场纠正违规行为，做好个人消杀清洁 | 规范劳保使用流程，严禁穿戴实验用具触碰私人物品 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室废液桶未使用静电夹子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 15：05，巡查3号楼一层施工现场，现场施工队整理线路，现场未配备照明，仅采用小头灯，区域照明亮度不足。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场照明不足，未准备照明灯 | 环境原因 | 增加照明灯 | 施工前人员强调 ，无照明不施工 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 14：47，巡查3号楼一层设备门入口，临时用电电线悬挂高度偏低，已现场沟通承包商人员调整临时用电线路。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电线未固定，人员意识差 | 环境原因 | 调整高度 | 施工前人员强调 ，不合适不施工 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 3号楼生产车间 | 14：51，巡查3号楼一层施工现场，现场作业现场塑料袋等杂物未及时进行清理，已现场沟通监护人员郭进通联系处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清理不及时 | 环境原因 | 及时清理 | 施工前人员强调 ，垃圾及时清理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106呼吸空压末端防护罩缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未恢复 | 人的原因 | 及时恢复防护盖 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106东侧空压管路气源头使用开口快开卡子连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 卡子使用不合适 | 人的原因 | 更换重型卡子已完成 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 102分析室沾染物垃圾桶旁有丢弃的擦拭纸 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 5S人员巡查不到位 | 人的原因 | 已纠正 | 已组会强调加强巡查 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室UPLC-002设备连接的液相废液瓶活性炭吸收罐显示已失效，未及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 5S人员巡查不到位 | 人的原因 | 更换新的废液瓶活性炭安全盖 | 强调5S人员巡查时多留意活性炭吸收管 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2027/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-13号通风橱插座盖板缺失，电工已更换并已测试完好 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 设施日常巡检排查不细致 | 人的原因 | 电工已更换配件，测试设备完好 | 定期检查电气配件完整性，及时消除用电隐患 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间102进接收瓶和柔性隔离器氮气保护管路被腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 氮气管路上方是溶剂管路，溶剂腐蚀氮气管路 | 人的原因 | 更换氮气管路， | 后期设备准备时调整两个管路位置，操作时注意禁止跑冒滴漏 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间105灭火器表面有灰尘 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 清洁不到位 | 人的原因 | 及时清理 | 沟通保洁清理到位，注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 一般固废区 | 一般固废区托盘阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 托盘放置未考虑灭火器位置 | 人的原因 | 将托盘清理远离灭火去 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区西南角集装箱区域 | 低温集装箱门口桌子上有使用过的一次性丁腈手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 时候后未报废，随意丢弃， | 人的原因 | 将手套进行报废 | 人员强调注意巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区西南角集装箱区域 | 集装箱处应急柜玻璃破损 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 玻璃被撞碎 | 设备设施原因 | 将破碎玻璃清理报废 | 去掉玻璃后期更换应急柜 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 危废间 | 1. 储存溶剂量过多，且已堵塞房间的应急洗眼器及应急走道，一旦房间深处发生泄露或其他事故，无法及时进行应急处置； 2. 废液桶堆放位置超过防渗漏托盘及围堰，发生泄露时，不能对事故废液进行完全的收集，有泄露外部地面的风险； 3. 盘查废液发现，部分废液贴签日期为7月2日，属于超期存放。 4. 入库废液未张贴危废标签； | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 厂区废液储存间空间有限，废液较多。 乙醇为低温乙醇放出，考虑后期需要打回去存放时间较长，考虑不足 放入的未及时报废未贴签 | 人的原因 | 现场均已清理并报废，制作标识 | 制作废液间管理流程 物料流转，联系外库及时清理 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商舜隆机电作业面脚手板未满铺； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工区域空间有限，一高一低方便操作 | 人的原因 | 平铺在同一高度 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电施工区域未佩戴防护眼镜； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，习惯性违章，现场监管不足 | 人的原因 | 进入现场必须佩戴劳保，发现劳保佩戴不合规的进行上报清场 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电切割、焊接作业未佩戴防护口罩，易造成人员焊烟吸入 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，劳保不足 | 人的原因 | 佩戴对应劳保 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电引风管路有火花调入风险； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 识别不到位，未对尾气管路封堵 | 人的原因 | 对尾气管路进行密封 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电焊机电线裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 电线破损检测不到位 | 人的原因 | 对电线进行包裹、更换 | 施工前检查工器具，人员强调不合格工器具不得入场，现场有异常的及时处理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商隆玛机电现场氩气焊机有氩气泄露造成窒息风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 识别不到位 | 人的原因 | 现场加强通风，放临时检测器 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技施工现场照明不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，照明不足 | 人的原因 | 增加照明灯 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技高处作业人员安全带缺少腰带 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，安全带配件缺失 | 人的原因 | 作业前检测对应劳保，劳保不合格不得使用 | 施工前检查工器具，人员强调不合格工器具不得入场，现场有异常的及时处理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技临时线搭在脚手架上，易造成电线破损，人员触电风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，未使用绝缘勾 | 人的原因 | 增加绝缘勾 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商奥泽科技现场应急洗眼液位置不明显 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 现场照明不足，洗眼液在房间进门处，应急喷淋在走廊 | 人的原因 | 增加照明，人员强调 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 3号楼一层至二层走廊照明严重不足 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 车间施工现场照明断电，未增加临时照明 | 人的原因 | 楼梯间临时封闭，禁止通行，增加临时照明后再通行 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 3号楼二层通往一层更衣室区域未有警戒隔离 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工不涉及该区域，未作隔离 | 设备设施原因 | 区域临时封闭，禁止通行 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商盛英建筑拆除作业未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，习惯性违章，现场监管不足 | 人的原因 | 人员切割操作时戴有面屏，后面增加防护眼镜 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 承包商盛英建筑拆除的施工废料棱角锋利，易造成人员划伤 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，考虑不足，切割后摆放位置不合理，未及时清理 | 人的原因 | 摆放不阻碍通行，及时清理 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 3号楼生产车间 | 3号楼成品库区域不属于施工范围内，应增加禁止通行标识 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工不涉及该区域，未作隔离 | 人的原因 | 增加标识禁止通行 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS3910-何亮,ALS7581-刘伍明,ALS13222-史立晨 | 2号楼HP车间 | 承包商中盛晟海拆除作业未佩戴护目镜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪,AMM0634-冯义利 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差，习惯性违章，现场监管不足 | 人的原因 | 进入现场必须佩戴劳保，发现劳保佩戴不合规的进行上报清场 | 人员强调，现场注意监管， | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 17:33:16 | 2026/7/14 17:33:16
2026/7/14 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0022-朱明 | 1-129洗眼器 | 1-129洗眼器焊接口渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 设备因管内部锈点，穿透。有水渗出 | 设备设施原因 | 立刻维修，工程部已完成焊接 | 定期检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/14 15:33:48 | 2026/7/16 17:30:49
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间滴加加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4层NMP管路压力表Sy09渗漏已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4层NMP管路压力表Sy09渗漏已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 8车间Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 8车间R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 8车间R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4层SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4层SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21反应间R06下口有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21反应间R06下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21四氟头密封不合格，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21四氟头密封不合格，需要更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | T09搅拌罐压力表红线脱落，已安排现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | T09搅拌罐压力表红线脱落，已安排现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 8车间4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 8车间4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20气动泵插底管袋破损更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-20气动泵插底管袋破损更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开完毕 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21氮气点位漏气紧固处理毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21氮气点位漏气紧固处理毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四氟头表面清理归还至暂存间 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四氟头表面清理归还至暂存间 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27插底管未归还，已放回 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27插底管未归还，已放回 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-30四氟头配件缺少，需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-30四氟头配件缺少，需要补充 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板，已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板，已添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02下口冷凝水滴落，已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R02下口冷凝水滴落，已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-22反应间R05上口四氟头脱丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-02三废泵空压头漏气，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R12旁边穿墙盲板未加，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP006表面有物料，现场人员清理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP002方向标识脱落，现场人员已整改 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | CP004记录架松动，已报修 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-41配液间Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | CP007蠕动泵架子紧固处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | R02釜淋洗球下阀门上锁不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走，对现场人员培训 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | LF004压力表C类签脱落，已重新固定 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | pdp21气源接头松动，已安排紧固完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 三楼废液泵有白色物料痕迹，已安排清理干净 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | PDP26支架松动，已报修处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装不及时 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施，对现场人员进行培训 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | Sy06取样口和尾气缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板，现场人员添加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22地面有配件，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21地面泠凝水及时处理，已处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21地面泠凝水及时处理，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34记录桌上有扳手，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-34记录桌上有扳手，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板，已添加完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22呼吸空气盖未密封，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22呼吸空气盖未密封，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26门口排风口不干净，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26门口排风口不干净，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-11排风口遮挡清理，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-11排风口遮挡清理，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21静电接地线脱落，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21静电接地线脱落，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21排风口前有PP槽遮挡，一诺开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-21排风口前有PP槽遮挡，一诺开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼走廊排风口百叶窗未关好，已处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼走廊排风口百叶窗未关好，已处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20待吹干新鲜溶剂泵上插底管未归还，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-20待吹干新鲜溶剂泵上插底管未归还，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP16气动泵未上盲板现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | PDP16气动泵未上盲板现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4楼9车间排风口标识清理现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4楼9车间排风口标识清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 11釜下口氮气管路挂空现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 11釜下口氮气管路挂空现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 二级防护桶表面物料清理现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 二级防护桶表面物料清理现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21呼吸盖破损已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21呼吸盖破损已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34压力表有污染，已更换完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34压力表有污染，已更换完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27静电卡子断落处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-27静电卡子断落处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34磁力泵地线断开，处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34磁力泵地线断开，处理完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间06釜静电跨接断开现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间06釜静电跨接断开现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22反应间静电扁铁螺栓松动现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22反应间静电扁铁螺栓松动现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22管路未封口，现场人员已处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22管路未封口，现场人员已处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27管路标识破损，重新粘贴完毕 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-27管路标识破损，重新粘贴完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-13排风口掉漆，已重新补漆完毕 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/14 13:56:07 | 2026/7/14 13:56:07
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0027-蒋相军 | 222实验室 | 个别通风厨没拉到45cm下； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0027-蒋相军 | ABT0027-蒋相军 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 9:40:11 | 2026/7/15 17:13:50
2026/6/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼电梯间 | 消防阀室被五金空桶阻塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 下雨天气，临时将包装桶放入电梯缓冲间 | 设备设施原因 | 将空桶转移，腾出空间，防止阀室堵塞 | 对阀室门前进行划线提醒 | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼4层 | 楼道应急指示灯脱落未及时归位固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工拆除防火门后，应急指示灯未及时归位固定 | 设备设施原因 | 已上报工程部进行固定 | 任何消防应急设施，施工后应及时归位，确保可用状态 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/8/7 11:10:55
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 非防爆叉车驶入防爆库房内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常发料，将非防爆叉车驶入防爆库房内 | 人的原因 | 立即将非防爆叉车转移到防爆区域外 | 晨会已对此问题进行通报，对该人员进行内部处罚，再次强调任何非防爆工具及设备设施，不得进入防爆区域内操作和使用 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 暂存的氢气钢瓶减压阀未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 实验室暂存气瓶前未将减压阀拆除 | 设备设施原因 | 将减压阀拆除 | 晨会强调此问题，任何暂存的钢瓶禁止佩戴减压阀 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房3 | 静电警示标识被遮挡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 新安装的防爆控制箱遮挡静电警示标识 | 设备设施原因 | 重新粘贴静电警示标识 | 任何库房外围标识不得遮挡 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | 暂存记录与现场实物不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 暂存物料领取后未及时登记记录本 | 人的原因 | 对记录本与现场实物统一核查，对不正确的进行修改 | 晨会强调此问题，实验室暂存物料领取存放时，及时登记记录本 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房5 | 库房5南侧防爆控制箱静电标识褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识长时间暴晒 | 设备设施原因 | 重新粘贴静电警示标识 | 任何库房外围标识不得遮挡 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | PP槽瓶装物料放置歪斜，物料摆放不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置物料不规范 | 人的原因 | 安排人员重新对货架PP槽物料进行摆放 | 任何物料摆放应直立放置，摆放工整 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼三层 | 特殊作业现场，灭火器检查清单脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 粘贴不牢固 | 设备设施原因 | 重新粘贴检查清单 | 任何设备设施检查清单粘贴应牢固，避免脱落 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 装卸区 | 装卸车作业，司机安全帽佩戴不规范 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 下颌带未扣在颌下 | 人的原因 | 现场已指正 | 告知库管员，装卸车作业，应对人员劳保穿戴进行检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 装卸区 | 卸货玻璃瓶乙腈纸箱码放层数过高，不方便拿取 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卸货纸箱码放过高 | 人的原因 | 已对现场人员进行指正，重新码放，将层数降低，方便拿取 | 对部门人员进行传达，任何物料码放层数不得过高，影响操作 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 6号楼楼道电井无上锁，人员随意放置物品，无管控措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 电井使用完毕未及时上锁 | 人的原因 | 对各电井进行上锁管理 | 监督电井使用，使用完毕及时上锁管理 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 43号冷库启用，门口经常结冰，路面湿滑 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 大门密封不严 | 设备设施原因 | 清理地面 | 联系厂家对大门密封重新调整 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼 | 11号库取样间人员施工将工具放置消火栓旁，堵塞消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工人员将工具放在消火栓附近 | 设备设施原因 | 将工具清理 | 对供应部全员进行传达，负责库房区域人员监督各库房应急器材不的被堵塞，发现及时清理 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 9号库 | 研发物料区域，试剂瓶外包装为泡沫，叠放在物料上，部分包装悬空，有跌落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作导致，安全意识差 | 人的原因 | 重新对物料进行整理摆放 | 对供应部全员进行传达，物料安全放置 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车充电区 | 一叉车充电器插头电线裸露，需进行防护包裹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 电线防护管破损 | 人的原因 | 重新进行防护 | 日常叉车充电，关注电线防护是否完好 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 二层一桶三氟乙酸底部凸起，疑似胀桶，需查看 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料本身性质，疑似胀桶 | 设备设施原因 | 对物料进行放气处置 | 每日对易胀桶物料进行查看，发现胀桶的及时放气处置 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 一层存放的三氯乙酸包装桶超出托盘外 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置不规范 | 设备设施原因 | 重新对物料进行摆放及固定 | 全员进行传达，物料放置不应超出托盘边缘 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 一严重破损托盘放在四层货架上，未统一放在破损托盘存放处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 破损托盘放在库房内，疑似有使用情况 | 人的原因 | 清除破损托盘 | 晨会已告知全员，禁止使用破损严重的托盘 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 库房内多个货架护角松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车操作碰撞导致松动 | 设备设施原因 | 重新对护角进行固定 | 发现护角松动的及时进行维修 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 一纸箱悬空摞放在两个纸箱中间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 物料放置不规范 | 人的原因 | 重新对物料进行摆放及固定 | 全员进行传达，物料放置不应超出托盘边缘 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 摞放二次物料绑带固定不牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 绑带固定不牢固 | 设备设施原因 | 重新进行绑带固定 | 日常发现绑带固定松动的及时进行重新固定，确保牢固 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 应急柜 | 应急柜药品箱内酒精即将到期，在检查时间内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 药品即将到期 | 设备设施原因 | 对即将到期的药品进行更换 | 日常检查药品时，关注到期日期，确保在第二次检查时是有效的 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 23号库外受限空间井盖外压有消火栓水带 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 使用的消防水带未及时拿走 | 设备设施原因 | 清理消防水带 | 任何作业，作业后将现场工具进行清理 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 32号库 | 手报按钮标识与开关标识掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 老化暴晒导致 | 设备设施原因 | 重新更换标识 | 日常发现标识缺失或破损的及时更换或粘贴 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 一防爆箱防护罩螺丝松动，防护罩不牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安装防爆箱螺丝未完全固定 | 设备设施原因 | 对松动的螺丝重新固定 | 防爆箱拆除安装时，每个螺丝应确保完全固定 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 南侧防爆箱防爆线管固定螺母松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 螺母未完全固定 | 设备设施原因 | 对螺母重新固定 | 安装防爆设备时，确保任何固定的有效性 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 23号库 | 应急柜外空呼压力稍欠缺，需充气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 空呼正常缺压 | 设备设施原因 | 对空呼进行充气 | 按照要求，持续对空呼进行检查确认，确保可用状态 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B06745工作性能问题，无法前进后退 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 叉车故障 | 设备设施原因 | 对叉车进行维修 | 叉车日常检查及操作时发现故障的及时上报维修 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 库房内正压，送风大于排风量，需检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 送排风问题 | 设备设施原因 | 上报维修，查看送排风系统 | 日常巡查关注送排风系统 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 货架横梁间距小，托盘上放置25L桶，叉车在插取物料过程中，很容易碰到上方横梁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 横梁间距小 | 设备设施原因 | 重新调整横梁高度 | 根据物料包装大小，调整横梁高度 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 男更衣室 | 门把手螺丝松动，即将脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 门把手螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新进行固定 | 设备设施故障的及时报修 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 库房内正压，送风大于排风量，需检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 送排风问题 | 设备设施原因 | 上报维修，查看送排风系统 | 日常巡查关注送排风系统 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 16/17号库 | 16/17号库门口有大蚂蜂巢穴，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 自然现象 | 设备设施原因 | 使用杀虫剂，进行清理 | 定期对库房周边进行排查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 2号库 | 库内绑带用完，恢复原位，拖在地上容易人员绊倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 绑带放置不规范 | 人的原因 | 使用后放回原位 | 对部门库房管理员进行传达 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 仓库内二氯甲烷变形，需整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作过程中出现磕碰导致物料变形 | 设备设施原因 | 联系项目人及时对物料进行领出使用 | 对部门库房管理员进行培训，日常操作要注意安全，时刻保持对化学品的敬畏 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 31号库 | 同一托盘代保管物料存放过多，容易倾倒，需整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置物料不规范 | 设备设施原因 | 进行库位整理，超出部分进行分盘 | 对部门库房管理员进行培训学习，定时对库房进行排查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | 30号库照明灯损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 长时间使用灯泡损坏 | 设备设施原因 | 进行报修处理 | 定期对库房设施进行排查，发现隐患及时上报整改 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 12号库 | 12号库200升溶剂桶绑带固定无效 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 设备设施原因 | 进行再次绑扎，确认牢固后在上架 | 晨会重点强调，物料上架前一定要确认绑扎带是否绑紧 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 9号库 | 9号库，物料存放槽子使用不合理易倾倒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 物料摆放整齐，换上合适的PP槽 | 晨会重点强调，槽子摞放二层一定查看合不合适，有没有倾倒的风险 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 3楼走廊 | 3楼走廊40号库旁消火栓按钮无法打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 安全设施损坏 | 设备设施原因 | 已通知相关人员进行修理 | 定期对库房设施进行排查，发现隐患及时上报整改 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 22号库气体钢瓶应用铁链进行二次防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 所有钢瓶全部用铁链固定在金属框架内，防止倾倒 | 对库房管理员进行培训，到货后第一时间进行铁链绑扎 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 暂存氢气存放在，空瓶区域 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已让现场操作人员查明物料原因，归放置原位 | 晨会强调，暂存气体空瓶一定要问清状态，及时认真填写记录并放置所在区域， | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 14号库 | 二层物料出库后，绑带未及时恢复 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员操作不规范 | 人的原因 | 进行再次绑扎，确认牢固后在上架 | 晨会重点强调，物料上架前一定要确认绑扎带是否绑紧 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/14 9:18:32 | 2026/7/14 9:18:32
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间四层分布器间磁力启动器防爆接线箱下方缺少丝堵，已告知属地人员整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 安装后未及时添加 | 方法原因 | 现场电工添加完毕 | 沟通电工进行检查，车间持续跟踪电工后操作 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/26 19:28:16
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层R25釜下口分液管路连接处的法兰有液体渗漏，已告知属地人员整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 釜体冷凝水延管路滴落 | 方法原因 | 现场查看无滴落 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/26 19:28:29
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层电梯口外包人员拆卸管路时有溶剂撒漏，已告知属地人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路为一层独立换热间转移四层分布器间停用循环水管路非溶剂 | 方法原因 | 管路循环水少许残留 | 现场处理完毕 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/30 14:14:38
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间二层吹桶区域洗眼器被200L升桶阻挡，现场告知蒋凯整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 物料桶过多，摆放不整齐导致阻挡 | 人的原因 | 已现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/30 14:15:02
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层外包人员压滤罐掏料时收料头未密封，已现场告知密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 密封不及时 | 方法原因 | 现场进行密封 | 沟通班组对三方人员此类问题进行培训及时密闭 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 17:53:48
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层三方人员清洗沾染物料手套时未佩戴劳动保护，撒漏地面干后有白色痕迹，已现场告知蒋凯处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 民工安全意识淡薄，工作时候未按照规范穿戴劳保 | 人的原因 | 现场纠正，并进行人员培训 | 持续跟进民工工作时劳保佩戴，进行持续纠错 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 17:54:07
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层21釜下方氮气流量计两端快开卡子未紧固，漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备部新装管路，紧固不到位 | 方法原因 | 现场进行紧固处理 | 对安装后的管路使用前进行及时试密检查 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 17:49:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 焚烧炉 | 焚烧炉一期脱硫塔沈阳永盛建设施工人员进行受限空间作业，作业前检查承包商人员佩备四合一检测器故障，现场告知进行更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 仪器异常故障 | 设备设施原因 | 进行更换 | 施工前进行检查设备完好性 | 无 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 17:49:16
2026/7/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-100-Tr04储罐上氮气阀门未开 一车间二层DH3-101-R27-Tr01储罐上氮气阀门未开 一车间二层DH3-101-R28-Tr01储罐上氮气管路减压阀示数显示超过0.08，已告知张志刚 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐停用单独尾气开启，减压阀故障 | 方法原因 | 现场进行维修处理 | 整体进行排查， | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/29 14:02:10
2026/7/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层DH3-102-R21-Tr01储罐氮气阀门未开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 储罐未使用，不开启 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/29 14:02:28
2026/7/13 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层DH3-103-R23-Tr01储罐上氮气管路减压阀示数超过0.08，已告知于春波 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接收罐减压阀压力过高 | 设备设施原因 | 进行调节 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/29 14:02:44
2026/7/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 07/13/2026 15:11 一车间三层R10釜下口处人员使用登高车时万向轮未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 锁定不及时 | 方法原因 | 使用前及时锁定 | 责任人加入本周奖惩内部通报 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/29 14:02:59
2026/7/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 07/13/2026 14:22 二车间四层溶剂打料间外人员进入溶剂打料间时未触摸静电释放器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识淡薄，进入房间未进行静电释放 | 人的原因 | 车间班前会重新强调 | 车间进行培训，人员进入房间必须进行静电释放， 如不遵守进行奖惩 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/29 14:03:21
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层连续化5423OR第43页超温报警无复核人，已告知张洋 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 复核不及时， | 方法原因 | 现场复核完毕 | 沟通连续化人员，签字后及时沟通人员现场复核后进行操作 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 12:33:29
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R28OR记录操作9浓缩，超温报警无复核人签字，已告知田继峰 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 准备浓缩复核签字不及时 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 车间通报强调复核后操作，无复核停止操作 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/17 12:33:39
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R13釜下口管路断口处缺少盲板，已告知葛忠强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路末端断开未及时封口 | 设备设施原因 | 增加完毕 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/19 8:42:18
2026/7/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：07/13/2026 10：13 三车间三层外包人员拆卸管路时，未佩戴劳保保护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/19 8:42:09
2026/7/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 监控回放: 07/13/2026 22:52 七车间一层Drc03人员佩戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员反馈使用抹布擦门把手上面粉尘 | 方法原因 | 已重新强调 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/19 8:42:26
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间27釜甲苯水回流，釜密闭状态，压力0.03MPa，现场沟通权龙虎开启尾气。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 停电临时密闭，陆续开启 | 方法原因 | 电力恢复进行开启， | 现场安排整体设备排查， | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 8:21:14 | 2026/7/20 2:16:03
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 8号楼 | 8#3层4车间，套插底管的袋子建议使用防静电塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 此塑料袋为防静电塑料袋 | 设备设施原因 | 此塑料袋为防静电塑料袋 | 此塑料袋为防静电塑料袋 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/29 17:23:55
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 9号楼外围罐区 | 巡查发现9号楼外围罐区放桶，尾气实接，已沟通放桶过程尾气应虚接，且先连氮气后接尾气，避免形成负压环境 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 经现场验证尾气实接不影响氧含量，因氮气流量开的比较大，已对外围及车间进行传达，后续操作进行虚接 | 方法原因 | 已更改 | 传达培训，巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/15 9:40:09
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 9号楼外围罐区 | 巡查发现9号楼外围罐区放桶，插底管试镜模糊，需拔管看液位，建议增加电子秤，或提前处理试镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 已对所有放桶插底管视镜进行清理，并要求定期清理，因考虑效率问题暂不增加电子秤 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/15 9:40:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 7号楼外围罐区 | 巡查发现7号楼7外围罐区空桶置换没有使用插底管，置换无效，同时没有置换合格签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 操作人员放完料后，旁边破坏危化使用氮气置换插底管，心存侥幸，使用插底管氮气保护口吹扫，置换完毕未贴签 | 人的原因 | 和人员谈话 | 对操作人员处罚，整体公示 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/15 9:38:48
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 巡查发现12号楼65釜使用加料车投料，O型圈使用不规范，没有起到固定做用，导致气味溢出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 因物料体积较大、向加料车内转移物料过程中导致O型圈向后移动，密封不严 | 方法原因 | 重新固定O型圈于卡槽之中 | 操作过程时刻观察O型圈状态，确保有效密封 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/15 9:57:39
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼外围罐区TJ3-1200-TW18不锈钢废水收集罐液位超上线，钉钉沟通于波及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人刘畅转移确认不及时，导致超过页面 | 人的原因 | 现场处理排放 | 对责任人进行教育及抄写制度处罚 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/8/3 11:46:53
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼东侧乙醇罐 | 7号楼乙醇罐区静电扁铁上同一点位静电链接过多 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装不合格 | 人的原因 | 待采购合适的钻头打孔 | N/A | N/A | 2026/8/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/8/8 7:00:07
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 802-R01反应釜手套破损，现场沟通当班副主任及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间使用磨损导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 长期使用的漏斗，定期更换 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/30 8:15:22
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼汪天祥班组 | 1、801-R11滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、801-FD03打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、提问8号楼新人刘钰鹏静电卡子使用要求，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/14 8:19:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 902-R01-TR01接受罐，静电跨接掉落，现场沟通侯俊峰班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备拆卸清洗中，未洗完，已安排拆卸后很清晰恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/18 8:01:25
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼侯俊峰班组 | 1、900-N04打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、903-FD03-TR01放桶操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用电子秤称重防止放冒，现场未见异常情况 3、900-CE02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、提问9号楼新人徐振鹏打料要求，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/14 8:19:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-TR06接受罐液位计红线掉落，现场沟通赵新民班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 粘贴不稳固 | 设备设施原因 | 已重新固定 | 安排专人定期排查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/18 8:01:15
2026/7/13 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 8号楼 | 监控回放巡查，5车间平台下21：55溶剂打料操作，作业人安装和拆除插底管过程未佩戴全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已批评教育并做处罚 | 整体培训，定期抽查监管 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/8/5 15:28:16
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-R09滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、702-R18使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、提问9号楼新人罗新益投固体物料相关要求，回答良好 4、701-R06取样操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 5、702-R04滴加操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/14 8:19:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范执行 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼大生产刘文强班组 | CPo126701-11-A1nA2a 12号楼大生产R64釜投料氢化纳，查看操作规范，执行人均在名单范围内．已经过培训并签到确认．检查未见异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/14 8:19:04 | 2026/7/14 8:19:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce07离心机外记录桌上CPr124429项目第38页淋洗滤饼结束时间未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录填写不及时 | 人的原因 | 已将4229项目38页淋洗滤饼结束时间填写完毕，操作人记录不及时价值积分处罚。 | 工程师对记录问题就行整改及统计，对记录问题较多人员进行问责，并车间通报，同时做好良好记录规范培训。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/15 14:16:55
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 60立罐区南侧 | 60立罐区南侧消火栓箱门脱落。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 门轴腐蚀断裂 | 设备设施原因 | 已将该消火栓箱门维修完毕 | 检查罐区其他消火栓是否存在同类问题一并进行维修 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/20 16:57:00
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R01釜下方，暂存压滤母液的902-T065白钢储罐未连接氮气保护。（19：56分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对操作区域内设备氮气保护确认不到位 | 人的原因 | 责任人闫旭根据EHS奖惩管理条例第33条进行处罚 | 当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/15 16:47:13
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Drc02双锥烘料，操作人员将烘料温度记录在OR附加页的背面。（19：39分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 夜班附加页缺失，人员临时将记录记在附加页背面 | 人的原因 | 对责任人进行批评教育，要求其对记录更新至附加页 | 1内部群对OR附加页记录执行要求进行重申 2.沟通车间技术组白班对剩余附加页数量进行确认，保障夜班正常使用 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/27 17:03:23
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层东侧101-R23釜间外记录桌上，CPo7022-17-01-13批OR记录操作31：体系压滤后进行第二次淋洗的结束时间无人填写，两次淋洗的滤液合并结束时间无人填写。（22：13分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录不及时 | 人的原因 | 工程师以对记录问题进行整改，操作人未按照要求记录，价值积分处罚。 | 工程师对记录问题就行整改及统计，对记录问题较多人员进行问责，并车间通报，同时做好良好记录规范培训 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/15 14:16:00
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，Ce01记录桌上，CPo7022-17-02-08批OR记录操作22淬灭，超温报警核实人处无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通对超温报警进行复核签字确认 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，记录执行后及时沟通复核确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/15 14:15:40
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R16釜上加料车上氮气和尾气装反，尾气需要靠近加料车与反应釜靠近的加料口上方。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 加料车尾气安装位置不合理，未靠近加料口连接 | 方法原因 | 已对尾气连接位置进行调整完毕 | 内部群对加料车氮气、尾气连接执行要求进行重申 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/20 16:57:20
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层北侧围堰，101-Tr38接收罐上方压力表选用不当，压力表量程上限0.5Mpa。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 此设备已暂停使用 | 方法原因 | 已安排人员将该处压力表进行更换完毕，对其他位置类似压力表进行排查一并进行更换 | 设备启动前检查类似压力表问题，完毕后进行生产操作 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/14 8:02:47 | 2026/7/20 16:58:01
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10空压管路接头处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致气源接头处气源管变形 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/7/14 12:44:51
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09加料车后方有物料痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净 | 人的原因 | 已进行清理 | 对操作人员强调，投料后现场应认真清理，避免粉尘残留 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/7/14 12:44:06
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R01-Tr01前配件车与保洁车阻挡灭火器，现场已要求人员挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 存放位置不正确 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 对车间人员进行传达，任何物品不应遮挡消防设施 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/7/14 12:43:24
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 、207-FD02-Tr01下口管路末端未封堵，下方地面有白色印记 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时封堵 | 人的原因 | 已封堵，并进行清理 | 对车间人员传达，临时管路拆卸后下口应及时封堵，避免事故发生 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/7/14 12:42:39
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21-Tr01尾气管路视镜内蓄满液体，请及时排净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 尾气试镜存液 | 物料原因 | 已整改 | 重点关注车间内项目进展，跟踪尾气 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/7/14 14:33:42
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-026过夜反应结束后未进行断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用后未及时断开电源 | 人的原因 | 现场已断开电源 | 钉钉群内通报 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:31:42 | 2026/8/9 15:53:12
2026/7/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M18 | 2026/07/14 02:27:20 监控B6-1F-饮水间 地面有积水，与充电设备较近，已沟通车间清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 7:27:42 | 2026/7/14 7:27:42
2026/7/14 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 2026/07/14 06:00:00 监控B4M13-4F-平台下储罐区监控朝向有误，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 监控方向有问题 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/14 7:25:15 | 2026/8/9 6:58:43
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R10反应釜ck安全使用复核项有多处空白情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:23 | 2026/7/14 6:55:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 三氯氧磷操作规范安全检查复核人签字空白，07/13/2026 22:39加完 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:23 | 2026/7/14 6:55:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R14下口压滤罐掏料口盲板螺栓处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:23 | 2026/7/14 6:55:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-E01旁电子秤旁有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:23 | 2026/7/14 6:55:23
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-DRC02ck P24/35/36/39/40/43/47页检查有空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:23 | 2026/7/14 6:55:23
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 515实验室 | 515实验室废液桶使用完桶盖未及时关闭，已现场关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 公司规定了解不明确，执行力不够 | 人的原因 | 立即盖盖子 | 使用后立即关闭盖子 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/14 6:55:09 | 2026/7/20 11:03:30
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 516实验室 | 516实验室溶剂柜，溶剂登记未及时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 领用溶剂后，未及时登记 | 人的原因 | 及时更新登记表 | 后续领用溶剂或消耗后及时更新登记表；实验室每周晨会提醒；加强要求；重复发生，实验室内部处罚 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:09 | 2026/7/15 9:54:56
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 617实验室 | 617-03通风厨，实验使用完未及时清理现场，试管中残存未知溶剂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 图片中取样工具为未使用，给夜班人员取样使用，试管中为待取样用的终止液有样品标签，按3个反应分别对应取样使用，该操作无问题，建议取消该问题项。 | 人的原因 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:09 | 2026/7/14 11:09:48
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室溶剂柜，溶剂登记未及时更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 值日生秦绍恒因为个人疏忽，没有及时清单溶剂柜溶剂 | 人的原因 | 巡查发现后夜班重新盘点 | 对于违规人员进行处罚，并以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:55:09 | 2026/7/17 9:39:08
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-FD04门口灭火器名称标识脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 |  |  | 2026/7/14 6:53:46 | 2026/7/29 16:32:42
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R11下口Sta001罐体缺少名称及受限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少受限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/14 6:53:46 | 2026/8/9 6:59:14
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 12车间三层压滤罐412-F03无受限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间清洗后，回复不及时 | 方法原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/14 6:53:46 | 2026/8/9 6:59:35
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R06下口倒淋滴漏痕迹至下方管路需清理，下方地面油漆面破损需维护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备冷凝水 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/8/6 0:00:00 |  | 2026/7/14 6:53:46 | 2026/8/9 7:00:11
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R04尾气吸收管路阀门下口法兰跨接断裂，620-R01加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 法兰跨接断裂应及时更换，加料车手套检查更换不及时 | 人的原因 | 已更换断裂跨界，加料车手套已换新 | N/A | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 6:36:21 | 2026/8/9 6:35:59
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R07上白钢编织软管末端有物料痕迹 | 跑冒滴漏 | 操作技能不足 | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 白钢编织软管有物料痕迹 | 人的原因 | 现场人员未及时清理到位 | N/A | 0 | 2026/8/5 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/14 6:36:21 | 2026/8/9 6:33:26
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E02-Tc01旁磁力泵电线管路防爆挠性管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:36:21 | 2026/7/14 6:36:21
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | CPo122762-12-01n02-63 22车间一楼粗品罐掏出固体料返投07釜，，OR要求穿空压服，现场外包人员实际穿戴白加黄，佩戴正压呼吸器 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 空压服不足，损坏，可以使用白加黄连体服，该操作方式与岳主管沟通过，现对空压服已进行补充 | 方法原因 | 现已补充空压服 | 车间及时排查及时解决 | 0 | 2026/8/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:36:21 | 2026/8/9 15:43:36
2026/7/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-E03-Tc01下口旁通末端法兰位置有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/14 6:36:21 | 2026/7/14 6:36:21
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34TJ4S-1107-FD01-Tr01接收罐 压力表管路处静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时修复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 6:04:33
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-16间使用的手套箱上O型圈安装不规范 需要及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 安装不规范 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 6:04:47
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-26间用完的一次性手套放置在置物架上 正确做法：用完的一次性手套应及时密封处理丢入回收箱内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未按要求处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 6:04:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-64浓缩间使用蠕动泵打料时蠕动泵未盖防护壳 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽未注意到蠕动泵保护壳未关闭 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训，使用蠕动泵时第一时间将盖子盖住 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 6:05:11
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼2-97内包装间内存放的杂物遮挡排风口 正确做法：及时挪走，排风口前禁止遮挡 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 此区域未启动不涉及阻挡排风口 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 6:05:25
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼4-44高低温一体机急停按钮缺少防护罩。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时添加了急停按钮缺少的防护罩 | 教育加强工作人员的操作规范意识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/20 1:27:04
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层4-09压力表未添加上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 压力表未添加上限标识 | 人的原因 | 已添加压力表上限标识 | 加强对现场设备的巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/8/4 7:22:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-47使用后的管路密封在一个塑料袋内。正确做法:及时分装。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员缺乏对化学品管理的意识 | 人的原因 | 及时拿出装在一起的管路并进行分装 | 加强工作人员对化学品管理的教育 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/20 1:27:20
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼三层3-24承包商作业时线缆未架高处理。正确做法：及时架高。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-24承包商作业时线缆未架高处理。 | 人的原因 | 正确做法：及时架高。 | N/A | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/8/4 7:22:18
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼二层2-15设备阻挡排风口。正确做法:及时挪走设备。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员放置设备时未注意到排风口位置 | 人的原因 | 已将设备转移走 | 对车间人员进行培训放置任何物品时注意排风口位置 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/20 1:27:32
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间墙壁接面处有物料残留。正确做法：及时清理干净，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/16 11:17:40
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-30间Sy11-TCU01的液位计底端未盲堵。正确做法：及时盲堵，避免勿碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时盲堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/16 16:00:57
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间用完的引风罩需关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 引风罩使用完未关闭 | 方法原因 | 及时关闭并盘起 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/28 13:10:16
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-16间三合一夹套回路常开阀门未开启。正确做法：回路阀门需常开，避免因热胀冷缩而漏液。已沟通现场人员整改完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时沟通现场人员打开 | 对相关人员定期进行培训，三合一回路阀门需常开 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/16 11:18:07
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 5号楼一层 | 07/12/2026 13:05 5号楼1-35间有施工人员未佩戴安全帽和护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 习惯性违章 | 人的原因 | 已重新培训 | 重新进行相关培训 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/28 13:11:08
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-42间高低温一体机TJ4S-400-ATC19防爆挠性线管脱落，需及时维修恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时维修恢复防爆绕性线管 | 教育加强工作人员的规范操作意识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 8:23:56
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-42间配电箱3AP10外壳接地线脱落，需及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在作业时没有按照标准操作规程去执行 | 人的原因 | 及时将脱落的外壳接地线维修 | 教育加强工作人员的操作规范性意识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 8:24:16
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间手套箱403-GB02废弃物出口O型圈安装位置不正确。正确做法：O型圈需装在袋子外侧固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-21间手套箱403-GB02废弃物出口O型圈安装位置不正确。 | 人的原因 | 正确做法：O型圈需装在袋子外侧固定 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 8:24:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-21间罐TJ4S-403-T09液位计断层。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员没有按照正确的操作规定进行作业 | 人的原因 | 及时恢复液位计的断层 | 严格监督并教育工作人员应及时解决作业过程中的问题 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 8:24:45
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 5号楼四层 | 5号楼4-27间物料桶阻挡通风口。正确做法：及时移位，通风口禁止遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 应急设施禁止阻挡 | 人的原因 | 已清理并移动 | 排风口前禁止阻挡并重新培训责任人 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/14 6:29:03 | 2026/7/31 8:24:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-303 | 15：28，08橱实验装置未联通氮气保护 低风险86条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 通风橱反应装置连接氮气管路脱落，实验人员未及时发现更正。 | 人的原因 | 现场立即整改 | 架设反应核查氮气管路是否正常，复核人员加强复核力度 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/13 19:53:22 | 2026/7/15 16:55:00
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-104 | 15：46，07橱内化学品敞口储存 低风险86条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11934-牛犇 | ALS0659-王金泉 | 否 | 使用人萃取后的馏分未及时加盖 | 人的原因 | 所有馏分，水相第一时间及时加盖。 | 所有馏分，水相第一时间及时加盖。 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/13 19:51:06 | 2026/7/15 16:55:20
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现1-50中转间房间属于防爆区，房间内传递窗的操作面板无防爆标志，与电工确认该操作面板不是防爆的。需要沟通厂家确认是否能提供相关证书 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员未识别出此处风险 | 人的原因 | 已将面板拆除 | 安装前做好检验 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:29:31
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现1-60物料暂存间暂存有3桶200L的CPo136247项目B4步产品（含有60%二氧六环）、2桶CPo125916项目第一步产品（含有20%二氯甲烷），现场无可燃气体检测器，需要将物料转移 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 现场存放人员未识别出缺少检测器 | 人的原因 | 已将物料移除车间 | 暂时禁止存放，待后期安装检测器后恢复 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:31:26
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1层金检机间为防爆区，现场金检机未开机状态，无防爆标识，沟通厂家反馈无防爆证书，只提供了一个说明文件，说明文件说明可以在指定的22区使用 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 已断电暂停使用 | 设备设施原因 | 已断电暂停使用 | 后续使用需开具作业票 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1470-方明远 |  |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/7/30 18:55:02
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现1层走廊门体已损坏，需要进行维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 大型设备转移磕碰导致 | 方法原因 | 已维修 | 由专职人员定期排查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:32:11
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现1-50中转间门被接收罐挡住，无法完全打开，需要转移接收罐 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 房间空间狭小，设备进入后阻挡 | 环境原因 | 已将设备移除房间 | 房间限制设备进入数量，保证通道畅通 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:32:38
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现7车间静电卡子阻挡人员通行，需要更换静电卡子联系位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 墙面静电接地位置安装不合适 | 设备设施原因 | 将静电接地位置更换 | 增加点位 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:33:05
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-Ce01房间乙腈气体检测器数值不为零，现场数值显示3，需要进行校准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 仪表出现误差 | 设备设施原因 | 已归零 | 定期排查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:33:30
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1层外包装间正在进行终产品封口作业，现场物料过多阻挡安全出口， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已要求将物料进行转移 | 人员培训 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:33:50
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1层清洗间门口管路配件过多，阻挡应急出口 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 空间狭小，清洗配件多，未及时转移 | 设备设施原因 | 已重新规划摆放 | 人员做好传达，及时进行转移 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:34:15
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1层南门未张贴安全出口标识，需要添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 外部环境长时间使用导致脱落 | 环境原因 | 已补充 | 定期巡查及时维护 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:34:33
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼冻干机间有氮气管路，现场未设置有氧气检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 变更技改时遗落此项 | 人的原因 | 氮气管线已封堵并悬挂停用标识 | 氮气管线已封堵并悬挂停用标识，提报概算增加检测器 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1470-方明远 |  |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:31:20
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼辅机间暂存有5罐氩气，未使用，建议氩气钢瓶随用随备 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备维保使用，未及时拉走 | 人的原因 | 已移除车间 | 对维保人员进行培训，每日维保后车间人员验收 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:24:00
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼辅机间一电机未连接外壳接地，需要增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 安装识别不到位 | 人的原因 | 已增加 | 车间整体排查 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:24:29
2026/7/13 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼固定电子秤电源线属于非防爆的，现场不确认是否带电，沟通赵永玮班长反馈此电源线上级有开关，不使用时上级卡关需要断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 增加时未设置封堵 | 人的原因 | 已安装绝缘封堵 | 整体排查增加封堵 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 18:35:08 | 2026/8/3 13:24:58
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 二层交接班文件柜不同类型文件书架未粘贴对应标识区分，存在文件混放的风险 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 文件进行整理归位后未及时粘贴标识进行区分 | 人的原因 | 已根据文件类型制作标签并粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 15:50:59 | 2026/7/13 15:54:33
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-22 | 二层东区走廊防爆门门锁损坏，门无法正常开关影响人员通行 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 门锁使用过程中老化损坏，导致无法在正常使用 | 设备设施原因 | 已通知机修人员进行维修更换 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 15:43:30 | 2026/7/13 15:46:19
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-47 | 二层东区一更垃圾桶标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识脱胶老化后脱落 | 设备设施原因 | 已重新更换新的标识 | 检查其他物品标签标识状态 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 15:38:21 | 2026/7/13 15:40:08
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | OSD1 | 未执行锁止记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>固体制剂 | ALS4212-吴漫伟 | ALS4638-王晓龙,ALS5003-董树波 | 否 | 对车间人员培训不到位 | 人的原因 | 强调让所有车间人员知道清场前要上锁，并且填写锁止记录 | 对车间所以生产人员进行清场前注意上锁的安全意识 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/13 13:43:43 | 2026/7/30 10:14:34
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 3-210 | 实验室内裤腿撸到膝盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部>分析&QC&微生物 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 | 否 | 由于早上下雨，裤腿淋湿，所以，将裤腿撸起湿的部分 | 人的原因 | 对当事人及时进行培训整改，避免类似事情发生 | 对制剂分析人员全员进行强调，在实验室注意自身安全，不能露脚踝以上 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT2028-裴绍帅 | 2026/7/20 0:00:00 | 无 | 2026/7/13 13:41:52 | 2026/7/24 10:43:51
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 多个窗户未关闭，存在下雨进水风险。（对责任人约谈警告） | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 属地责任人未及时识别隐患 | 方法原因 | 恶劣天气及时关闭门窗 | 对负责人进行培训提高意识 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 15:54:19
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 室内堆放施工材料和施工垃圾未及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 未交付区域工程部施工结束未清理遗留材料 | 方法原因 | 通知工程部及时清理 | 对工程部监护人进行属地管理告知，日清日结 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/30 14:14:58
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 多个配电柜的门处于敞开状态 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 工程部人员调试敞开柜门未关闭 | 方法原因 | 及时关闭 | 对工程部相关人员进行警告教育 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 15:57:52
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 配电柜上张贴的施工期间的标识再投用后未及时摘除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 工程部施工完成后，未清理 | 方法原因 | 及时清理 | 对工程部人员进行管理条款告知，警告处理 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 15:59:23
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 照明灯开关上脏污未清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 5S清洁不到位 | 方法原因 | 及时进行清洁 | 提高5S细节把控 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 16:00:29
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 外来人员登记表未登记进场施工的人员（对责任人约谈警告） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 工程部施工人员进入未登记 | 方法原因 | 及时进行登记 | 对相关人员约谈教育 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 16:01:35
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 动力站三层配电室 | 火警电话接线盒螺丝松脱，需要修复。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15285-李仲恺 | AMM0242-刘志强 | 否 | 安装空调时误碰导致 | 方法原因 | 及时紧固 | 施工过程中注意磕碰 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/23 16:02:35
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼4楼纯水间 | 压力表没有c类管理标识，且有水锈痕迹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 管理标识脱落 | 设备设施原因 | 重新制作 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/17 11:41:24
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼3楼纯水间 | 传楼板线管缺少管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 未及时粘贴管道标识 | 人的原因 | 粘贴管道标识 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/17 11:38:37
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 11号楼3楼纯水间 | 房间风量大，门缝灰尘大 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 门框修理，灰尘处理 | 设备设施原因 | 调整门框，清洁灰尘 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/17 11:37:42
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 12号楼3楼纯水间 | 门变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 安装问题 | 设备设施原因 | 调整门部件的位置 | 定期检查 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/16 9:55:50
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 12号楼3楼纯水间 | 小库房垃圾未及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 垃圾未及时清理 | 人的原因 | 垃圾清理 | 及时产生的垃圾，及时清理 组内培训 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/15 10:01:13
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS5697-刘海南 | 12号楼3楼纯水间 | 清洁工具无洁具架 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16009-李晨禹 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 厂房建设时，未考虑洁具架 | 设备设施原因 | 提报预算购买洁具架 | 厂房建设初期沟通购买洁具架 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/16 9:58:20
2026/7/10 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 南区动力站 | 阀门锈蚀严重，评估跑冒滴漏和安全风险 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 管道锈蚀 | 设备设施原因 | 停用后更换或焊接 | 全面排查处理 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/22 19:49:53
2026/7/10 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 南区动力站 | 新管线保温修复，避免预热烫伤 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 恢复保温 | 物料原因 | 恢复保温 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/22 19:52:49
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 空调机房 | 机组顶部塑料薄膜，垃圾较多 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 薄膜未撕 | 设备设施原因 | 清理薄膜 | 清理薄膜 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/13 13:47:02
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 质检楼真空泵房 | 水流开关缺少C类标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 真空泵改造未及时挂签 | 设备设施原因 | 悬挂标识 | 改造过程及时悬挂 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/15 17:16:22
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 质检楼真空泵房 | 备用电机挪走，不应该放在泵房 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 机修未清理 | 人的原因 | 清理电机 | 加强巡视 | 0 | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/22 19:58:35
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 5号楼7度水间 | 所有配电柜前无绝缘胶皮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 未放绝缘垫 | 物料原因 | 钉钉报修给电仪增加绝缘垫 | 跟催电仪处理 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | N/A | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/22 20:11:54
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 5号楼7度水间 | 3处电线、仪表线线槽缺少盖板 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 施工未及时恢复 | 设备设施原因 | 报修钉钉给电仪处理 | 跟催处理 | 0 | 2026/7/23 0:00:00 | N/A | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/22 20:10:41
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 5号楼7度水间 | 现场使用完的排水管未收起 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 施工结束现场未清理干净 | 人的原因 | 收拾现场 | 施工及时清理 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/15 17:26:33
2026/7/12 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | 5号楼7度水间 | 今天清洗冷凝器，地面积水收拾不彻底，需要彻底清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | 施工结束未彻底清理现场 | 人的原因 | 清理地面 | 监督管控施工厂商完成清理 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/15 17:28:19
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 5号楼1-39机房 | 地面脏污 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 未清理地面 | 人的原因 | 清理地面 | 定期清理 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/13 13:54:15
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 12号楼2-06机房 | 胶带开胶 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 胶带老化 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 定期巡检 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/13 13:52:30
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 4号楼1-85机房 | 初阻力标签掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | 碰撞掉落 | 人的原因 | 人员注意 | 人员注意培训 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/13 13:50:07
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14938-张浩 | 4号楼1-85机房 | 保温凹陷 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS16489-宋启元 | ALS14938-张浩 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 13:41:48 | 2026/7/13 13:41:48
2026/7/11 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 307 | 9号通风橱内存有溶剂，通风橱引风未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 10:18:29
2026/7/12 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 240 | 5号通风橱通风未打开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 |  | 人员称量过程需要进行精确称量，引风造成读数波动，关闭引风后未及时复位 | 人的原因 | 组内培训整改 | 日常巡查加强相应培训 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 13:08:43
2026/7/12 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 234 | 07/13/2026有员工加班，未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11125-孙光明 | ALS11125-孙光明 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 立即纠正 | 组会上强调，增强人员意识 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 10:29:46
2026/7/12 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 236 | 07/13/2026有员工加班，未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1278-袁安高 | ALS1278-袁安高 | 否 | 实验人员加班忘记，管理人员未尽职确认，疏忽这事。 | 人的原因 | 时间过去，无法补确认 | 实验室内加强强调，对于忘了等人员和管理人员进行内部处罚。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1278-袁安高 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/30 12:04:17
2026/7/12 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 237 | 07/13/2026有员工加班，未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 10:18:29
2026/7/12 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13448-孟祥宇 | 237 | 1号通风橱未提交过夜反应单已跟现场人员沟通补交 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 10:18:29
2026/7/11 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 308 | 10通风橱电源线未架高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改 | 加强督促 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/13 10:18:29 | 2026/7/13 10:28:59
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-E03薄膜重组分接收罐101-Tr53液位计下口有丝堵但阀门处开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 四分德阀手柄被人员误碰 | 人的原因 | 已将二层101-E03薄膜重组分接收罐101-Tr53液位计下口四分德阀关闭。 | 要求班组人员薄膜围堰内操作时，注意避让设备液位计排净使用的四分德阀手柄，避免误碰。 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:15:21
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层902-R32釜旁记录桌上Cpo7022项目记录本中操作45水洗分液终点确认缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，分液终点未进行核实签字 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已要求人员进行核实签字完毕 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:15:04
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间南侧20立围堰处一静电卡子上缺少一根破漆针 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 静电卡子故障 | 设备设施原因 | 已更换新的静电卡子完毕。 | 排查现场其他地点使用的静电卡子是否存在同类问题，发现故障的一并进行更换 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:14:45
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2四区一装有物料的200L桶桶盖未紧固，桶盖旁有溶剂逸出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 车间人员放料时未及时将桶盖紧固，造成溶剂渗出。 | 人的原因 | 已将桶盖紧固完成，并将溶剂转移至焚烧炉处理完成。 | 每次入库物料前叉车司机对物料进行检查，有桶盖不严的不予接收。 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/20 16:58:18
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R16釜氮气流量计接口使用三通分别连接至R16釜和旁边101-Tr008储罐上，两台设备共用一个氮气流量计 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气保护连接未按照标准执行，氮气保护使用分支连接 | 人的原因 | 责任人张阳根据EHS奖惩管理条例第33条进行处罚，现场氮气保护连接已进行更改 | 1.内部群对氮气保护连接要求进行重申，涉及分支管线后端必须增加氮气流量计 2.对氮气流量计进行采购，到货后逐步对现场进行补充 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:14:28
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc01双锥间操作人员曹禹收料时双锥间门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员执行双锥收料收尾操作，部分固体需使用工具进行清理，人员工具选择较长阻挡房间门关闭 | 方法原因 | 责任人进行批评教育，现场要求人员更换合适工具操作 | 内部群对双锥收料执行要求进行重申 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:13:56
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间三层 | 一车间三层101-F028压滤罐掏料时连接的尾气管路有破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 帆布通风管老化破损 | 设备设施原因 | 已将状态较差的帆布通风管报废处理，并补充安装新的帆布通风管。 | 安排人员对车间帆布通风管进行检查，状态较差的及时更换，并预算进行补充。 | 200 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:12:42
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间四层 | 一车间四层101-Tr29白钢储罐液位计断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 接收罐转移溶剂后浮子未恢复到位。 | 设备设施原因 | 已使用强磁将四层101-Tr29白钢储罐磁翻板液位计磁子进行恢复，后续使用无异常 | 设备清洗时同步对磁翻板液位计清洗检查，并对磁子密度检查确认，使用过程发现异常及时强磁恢复。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 9:24:45 | 2026/7/15 14:12:27
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 七车间 | 六车间连续化人员搬运钢瓶时未使用绑带固定，已沟通操作人员本人整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已及时纠正 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/20 2:16:19
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 三车间 | 三车间四层R03釜夹套温度计防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 软连接使用不当断裂 | 人的原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/20 2:16:32
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2752-侯宝明 | 二车间 | 二车间四层135704连续化二级CSTR配电箱防爆软连断开，现场沟通车间人员处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 软连接使用不当，断裂 | 人的原因 | 更换 | n/a | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/20 2:31:17
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层R32-tr01储罐旁静电扁铁翘起需固定有绊倒风险，已告知李建军 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 扁铁翘边 | 设备设施原因 | 沟通电工现场进行处理 | 车间进行排查同类问题 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/17 17:54:18
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层防爆仪表未紧固失去防爆性能，已告知郭文旭处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 流量计水表表头未紧固 | 人的原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/17 17:54:33
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层10立罐区多个磁力泵缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 磁力泵缺少丝堵 | 设备设施原因 | 10立储罐未进行使用，未进行增加 | 逐步进行增加 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/17 17:54:45
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/12/2026，15:19七车间四层人员黄色防化服穿戴不规范，对于新人应规范其正确穿戴PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员反馈忘记佩戴帽子 | 人的原因 | 已及时指正 | 重新给与培训要求 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/18 19:35:52
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 07/12/2026，22:56一车间一层Drc03人员使用拉扣固定连续塑料袋己对讲沟通车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误连接 | 方法原因 | 现场纠正 | 班前会进行通报收料使用标准 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/18 19:36:20
2026/7/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层R35，R36釜接收罐氮气减压阀指针超上限标识； 二层层R27,R28,R25,R32釜接收罐氮气减压阀指针超上限标识； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀故障 | 设备设施原因 | 现场进行维修完毕 | 车间进行排查，同时进行采买备件 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/18 19:36:56
2026/7/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R17釜接收罐氮气减压阀缺少上限标识； 三层R12,R14,R24,R25釜接收罐氮气减压阀缺少上限标识； 四层R06,R13釜接收罐氮气减压阀缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 表示缺少 | 方法原因 | 现场检查完毕已补充标识 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/18 19:37:19
2026/7/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R17,R19,R21,R28釜接收罐氮气减压阀缺少上限标识，R26釜接收罐氮气减压阀指针超上限标识； 三层R09，R12釜接收罐氮气减压阀指针超上限标识 四层R06，R16釜接收罐减压阀指针超上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀缺少上限标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/18 19:37:43
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 监控回放07/12/2026，22:34，七车间一层人员戴手套触摸公共区域门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作习惯错误 | 人的原因 | 已及时纠正制止 | 重新培训要求 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:17:04
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放07/12/2026，01:42，二车间四层溶剂输送间人员安装盲板未使用扳手紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安装盲板不规范，未紧固到位，工作不认真仔细，安全意识淡薄 | 人的原因 | 对责任人进行培训，下发奖惩 | 车间进行强调，盲板安装标准 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:16:40
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 一车间三层9376项目隔膜泵处发生泄漏，24釜体系温度高限进料气动阀跳停但泵没停，憋泵导致少量液体泄露，泄漏体系为氢氧化钠溶液和反应后体系，现场已清理恢复，需要调查联锁问题，现场人员赵会刚，张诗昂 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 人员违规切除连锁启动打料泵，接受釜前气动阀未关闭，管路及设备憋压导致泵头位置渗漏 | 人的原因 | 已对责任人进行重新培训及强调，人员进行处罚，组内进行通报 | 已对责任人进行重新培训及强调，人员进行处罚，组内进行通报 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:16:27
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间三层R24釜旁地面穿层氮气管路漏气，使用快开卡子未焊接 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 气源接头漏气，卡子未焊接 | 设备设施原因 | 以处理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:16:09
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层Tr021储罐下口阀门未关闭，已沟通现场人员关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 转移未及时关阀 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:15:37
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R24釜配电箱联锁清单错误，为R02釜联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连锁去清单未去除 | 设备设施原因 | 进行更换 | 进行更换 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:14:32
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层Tr001移动式储罐，R18釜下Tr040接收罐下口缺少盲板，已告知张志强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场查看无此罐 | 方法原因 | 各楼层进行排查 | 进入车间储罐检查下口盲板设备完整性 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/13 8:29:05 | 2026/7/22 18:14:18
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼702-R04反应釜与压力表相连管线末端使用使用快开卡子加塑料盲板进行封堵，现场明显发现塑料盲板已变形，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员意识薄弱 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/17 7:23:21
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 检查8号楼外围放桶发现，200L溶剂桶做完CHECK后未及时贴“氧含量合格标签”，check本执行无异常，现场检查氧含量合格，插底管静电签字连接有效，现场询问操作人员反馈标签已用完。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用完未及时补充，人员意识不足 | 人的原因 | 已进行补充 | 人员培训，定期补充，保证充足 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/29 7:18:16
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 提问8号楼新人胡凯阳（入职两个月）放桶注意事项以及近期生产部重要事项通告内容，该新员工对于放桶注意事项以及通告内容不熟悉，现场已沟通当班副主任再次对该新员工进行培训。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 新员工目前未进行过多实际操作，缺少经验，对制度掌握不足 | 人的原因 | 已对员工进行培训，增加人员实操经验 | 对新员工增加考核 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/25 4:30:40
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼805-R07反应釜后方氮气管线阀门接头处生料带松动，有氮气外漏，现场已沟通当班副主任及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备使用管线拉扯松动 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 整体排查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/25 4:30:58
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼903-FD02三合一间电子称电源线管螺栓未紧固，处于失爆状态，现场已沟通当班副主任及时报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 电子秤电源线使用车间弱电箱连接，未使用的电源线线箱处于关闭状态，电线未紧固已对人员进行面谈，并处罚后全员公示 | 方法原因 | 已紧固 | 传达培训，巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/17 7:23:56
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼五层货梯前洗眼器处于停用状态，已沟通李少飞主任及时确认使用状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识被人误碰，洗眼器正常启用 | 设备设施原因 | 已恢复标识 | 要求巡查人后续注意巡查 | 0 | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/27 3:47:07
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-checklist执行 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-FD10checklist，07/09/2026“设备烘干前检查确认”第四项内容未勾选，确认人：汤胜杰。已沟通李少飞主任 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人汤胜杰遗漏勾选 | 人的原因 | 已进行记录纠正 | 责任人汤胜杰进行批评教育 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/23 8:26:23
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4186-杨立壮 | 9号楼 | 提问9号楼黄永健最新放桶要求及注意事项，回答准确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4186-杨立壮 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范执行 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | CPo121798-08-04-13 702-R09 氯化氢气体，查看操作规范，执行人均在名单范围内，操作人员已经过培训并签到确认。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范执行 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | CPo138839-01-B1-01 803-R05 原乙酸三甲酯/钯碳加氢反应，查看操作规范，执行人均在名单范围内，宿晓彬已经过培训并签到确认。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问8号楼新人崔世强，反应釜加溶剂氮气过桶保护要求，放桶注意事项，回答准确。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、900-CE03上卸料离心机离心中，check执行无异常，静电连接有效，在线氧含量为0.24%，操作人员在场。 2、9号楼外围放桶，现场检查200L桶check已做，溶剂桶已张贴氧含量合格标识，氮气，尾气，静电连接无异常，已执行在线氧含量检测。 3、902-CE01侧卧离心机离心中，check执行无异常，静电连接有效，在线氧含量为0.01%，操作人员在场。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-checklist执行 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 1205-R38checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R39checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R40checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R42checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R43checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R44checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R45checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R46checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-R47checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-FD08checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-FD09checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 1205-FD11checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-checklist执行 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼汪天祥班组 | 804-R01checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R02checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R03checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R04checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R05checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R06checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R07checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-R08checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-FD01checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况； 804-FD02checklist执行,已复核，无漏勾、误勾、漏检情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产唐海洋班组 | 提问大生产新人杨仿水洗操作，人员静电卡子、氮气尾气使用、管路连接、快开卡子使用，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产唐海洋班组 | 1205-R62进行真空取样，操作人刘林兵熟知管路氮气反吹、沾染物处理、操作现场复核。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/13 7:13:06 | 2026/7/13 7:13:06
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R01前移动储罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 借来是核查不到位 | 人的原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:45:20
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R03下口压滤罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间补充不及时 | 方法原因 | 现场补充完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:45:55
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce03接受罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 清理时废弃 | 方法原因 | 已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:46:30
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间二层410-R14下口压滤罐413-F02缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 清洗后脱落，补充不及时 | 方法原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:47:09
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-Ce01氮气管路止回阀漏气，车间及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源管位置损坏 | 设备设施原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:48:18
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11下口两个储罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少受限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:48:49
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层3-58间4641项目储罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 受限标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:49:25
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层连续化3-61间所有储罐均缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 储罐缺少受限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:49:50
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间二层517-R06区域储罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少受限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:50:19
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间水相间部分储罐缺少受限空间标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少受限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:59 | 2026/7/14 6:50:40
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415-14通风橱有一装有溶剂的四口瓶，瓶口处橡胶塞脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | 否 | 人员操作不规范：实验人员在取用、存放锥形瓶内试剂时，橡胶塞安装不到位， 未检查密封状态删除的内容:取用后 -暂存设备选择不当：存放有机试剂时，未选择合适的密封暂存设备，优先选择 四氟瓶或者塑料瓶等密封好的装置 | 人的原因 | 违规人员，对实验室所有锥形瓶的橡胶塞密封情况进行全面清理排查，对密封 不好的以封口膜或生料带进行辅助密封 | 在实验室（及沟通群内）通报本次违规情况，明确锥形瓶/胶塞的暂存设备适批注[YH1]:暂存设备选择不当，存放有机试剂时，有没选 用于存放水相等挥发性弱的体系，而挥发性强的有机相体系选择四氟瓶/塑料瓶-择合适的设备，优先选择四氟瓶或者塑料瓶等密封性好的 建立自觉检查+责任人（本次违规人员）监督检查机制：装置 1.明确实验人员行为规范，要求每次取用、存放试剂后，必须检查密封状态； 2.由责任人每日对锥形瓶/试剂瓶的密封情况进行定点巡查，对重点存放有机删除的内容:密封方式本身存在稳定性不足：锥形瓶+橡胶 试剂的容器进行重点核查，为期一周 | 无 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:09 | 2026/7/29 9:04:27
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 417实验室 | 417-16通风橱搅拌杆上有物料，需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 推测溶剂蒸汽带物料上去了 | 设备设施原因 | 已经换了杆了 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:09 | 2026/7/14 23:39:04
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-13通风橱使用后，挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员离开通风橱挡风玻璃未及时下拉 | 人的原因 | 已下拉到安全位置 | 组内晨会强调 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:09 | 2026/7/14 23:39:24
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 735实验室 | 735-04通风橱台面有积水，已现场检查将左侧循环水开关关闭，建议再次检查管路及接口（5：36） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 经检查，管路连接无问题，管身无裂纹，现场打开循环水无滴漏，排除管路问题。下水口无固体堵塞，循环水开到最大也没有水位上涨迹象。通风橱内无大量水飞溅，排除水压不稳情况。推测为下水口反水或憋压导致循环水漫出到台面上。 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3129-刘小汉 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:09 | 2026/7/14 23:40:30
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 736实验室有过夜实验，07/12/2026，“每日实验室安全确认表”未签字（5：35） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 周日加班人员离开实验室前忘记对每日安全确认进行核实 | 人的原因 | N/A | 对这种常见易犯的错误，实验室再次强调，对于每个项目组员累计触犯3次以上的，禁止实验室过夜，如果需要过夜需要corteamleader审批后方可再次进行过夜反应；另外加强周末加班人员管理，下班前将确认数据发到实验群里再离开 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 7:04:09 | 2026/7/14 23:41:20
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 21车间08泵超温213℃，现场有焦糊的味道，伴有烟雾，导致烟感报警、已现场沟通车间班长、保全人员处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 设备异常，沟通拆卸检修 | 设备设施原因 | 已沟通检修，排气阀损坏 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:51:37 | 2026/7/13 19:18:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R24釜自循环管路循环时晃动严重、已现场沟通车间班长赵凤全安排处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 现场使用晃动严重 | 设备设施原因 | 现已进行处理 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:51:37 | 2026/8/9 6:38:13
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 722-R06釜尾气管路脱落、已现场沟通车间班长赵凤全安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中脱落，现已恢复完毕 | 设备设施原因 | 现已恢复完毕 | 及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:51:37 | 2026/8/9 6:38:30
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R23夹套漏水严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 夹套损坏， | 设备设施原因 | 待设备空后进行焊接 | 后续更换反应釜 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 进行中 | ADH0416-施国明 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/13 18:39:31
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R12下口压滤罐未使用，压力表显示-0.05MPa负压，需要确认 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 压滤罐氮气吹扫至反应釜，反应釜进行除氨操作，氮气开度较小导致 | 设备设施原因 | 已调整 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/14 6:59:44
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14加氯化氢乙酸异丙酯的计量泵上方法兰有静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 禁锢过程中断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/14 7:00:02
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R07下口聚乙烯管路较低影响通行，已沟通徐俊涛挂高 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路分液下口较低导致聚乙烯管路较低 | 设备设施原因 | 已临时高挂 后续制作成白钢固定管路 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/14 6:59:21
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-E05重组分接收罐间固定式可燃气体检测器接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已重新进行连接 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/14 6:59:01
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R22加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未安装支撑 | 人的原因 | 已重新安装支撑 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:32:14 | 2026/7/14 6:58:42
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 8:52 12号楼4-06间TJS4-1213Tr08小储罐的球阀把手边缘有毛刺，有扎手风险。正确做法：戴衬套再使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员安装阀门后未及时添加衬套 | 人的原因 | 及时添加衬套 | 对相关人员进行培训，阀门安装后及时在把手处添加衬套防止扎手 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/16 11:20:05
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10:01 12号楼3-66间R09釜后方管路支架歪斜，底座容易损坏。正确做法：扶正，让其底座受力均匀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致歪斜 | 人的原因 | 及时安排人员将支撑扶正 | 定期排查支撑稳固情况，发现歪斜及时扶正 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/16 11:20:18
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10:11 12号楼3-64间登高车缺少防滑条。正确做法：及时粘贴防滑条，防止滑跌。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致防滑条底部开胶松动掉落 | 人的原因 | 及时安排人员添加防滑条 | 安排人员定期检查登高车防滑条状态，发现松动掉落及时添加补充 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/16 16:01:12
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 10:15 12号楼3-56间液压站有油渍。正确做法：及时清理并找到漏点紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备渗漏机油 | 设备设施原因 | 安排人员清理油渍并报修联系维修人员检修 | 定期排查液压站状态，发现渗漏及时检修 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/16 16:01:25
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 07/12/2026 9:49 12号楼3-02间地面有水渍。正确做法：及时清理，防止人员滑跌，冷凝水需用容器盛接好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备冷凝水滴落蓄积导致 | 设备设施原因 | 安排人员进行清理，并用容器承接 | 沟通设备工程部对保温进行解决 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/8/1 13:06:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-43间反应釜夹套乙二醇管路拆卸后未使用盲板封堵。正确做法：使用盲板封堵，避免跑冒滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员没有按照正确的操作规定进行作业 | 人的原因 | 及时使用盲板封堵以防跑冒滴漏 | 对工作人员加强操作合规性的教育并进行严格监督执行 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/31 8:25:11
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-43间压滤罐CMM-404-F10压力表缺少上限标识。正确做法：及时粘贴上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员作业之后没有进行检查 | 人的原因 | 及时粘贴上限标识在压力表上 | 对工作人员进行教育在作业之后需要复盘确定没有任何疏漏和错误 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/31 8:25:28
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-45储罐TJ4S-403-T11尾气管路卡子偏移未紧固，现场有微小气味扩散，已沟通现场人员整改完毕。正确做法：连接完毕后检查确认 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在装置作业结束后没有进行作业状态的确认 | 人的原因 | 将卡子回到正确的位置并紧固确认无漏气微小气味扩散现象 | 教育工作人员在作业完毕以后应再次检查作业状态是处于正常状态 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/31 8:25:47
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间反应釜TJ4S-404-R10加料漏斗缺少O型圈。正确做法：及时添加，确保设备的完整的密封性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员没有按照正确的操作规定进行操作 | 人的原因 | 及时在加料漏斗处添加O型圈并确认设备时完整密封的 | 加强工作人员按照正确操作程序的教育 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/31 8:26:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间反应釜CMM-404-R07雷达液位计下方法兰刷漆静电跨接未配合破漆垫片使用。正确做法：添加破漆垫片，避免静电积聚 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员未按照正确的操作规定进行作业 | 人的原因 | 及时添加破漆垫片 | 加强对工作人员操作合规性的教育 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/31 8:26:46
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 21:58 4号楼2-04间CMM-402-T02配液罐氮气管路C型卡子缺少螺栓固定。正确做法：及时固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 管路多次使用导致螺蛳掉落 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 对其他管路进行排查 有问题进行更改 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/21 1:06:32
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22:07 4号楼3-03间CMM-403-Sy01-T02氧代配液罐含卤尾气法兰处静电跨接断裂。正确做法：及时更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 22:07 4号楼3-03间CMM-403-Sy01-T02氧代配液罐含卤尾气法兰处静电跨接断裂。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/17 3:10:06
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22:37 4号楼4-06间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在装置O型环时没有确定固定在凹槽中 | 人的原因 | 及时调整O型圈，将O型圈正确稳固得卡在凹槽内 | 加强对工作人员工作合规性的教育并进行严格的巡查监督 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/17 3:09:15
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22:44 4号楼4-28间氮气流量计缺少C类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员没有按照正确的操作规定进行作业 | 人的原因 | 及时添加C类签并进行双签管理 | 对工作人员进行教育并强调操作的合规性 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/17 3:09:30
2026/7/12 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：59 4号楼2-60间车间人员未佩戴同等级劳保协助投固体料。正确做法：佩戴同等级劳保进行协助 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 人员意识不足，没有佩戴同种劳保进行协助投料 | 人的原因 | 没有佩戴劳保人员已退出操作现场 | 对车间人员进行培训，协助他人前提下必须佩戴同种级别劳保 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/21 1:06:47
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22:06 12号楼三层3-14间TJ4S-1213-Sy04-R01-TCU01温控排净阀缺少丝堵。正确做法:及时安装，避免误碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加丝堵 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/15 14:52:30
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22:09 12号楼三层3-16间地面上有残留物料。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员分装时不慎撒漏 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 对相关人员进行培训，操作完成后及时清理现场，防止物料暴露 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/15 14:53:17
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22:10 12号楼三层3-16间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修，避免影响设备防爆性能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时联系相关人员进行维修 | 定期排查电子秤电源线情况，及时维修 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/15 14:53:40
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22:23 11号楼四层4-41间危化品dic外部未挂签，难以辨认，已沟通现场人员挂签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕 | 物料原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/13 6:08:44 | 2026/7/15 14:54:00
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 207-F03阀门34上缺少盲板，已沟通车间添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 设备转移拆除后未及时恢复 | 方法原因 | 已整改 | 对车间人员重点进行要求 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 5:49:09 | 2026/7/14 7:25:35
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Drc放料头和白钢平台有白色物料粉尘颗粒，已沟通车间清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 设备收料后人员未清理干净 | 人的原因 | 已整改 | 重点要求车间人员及班长，现场复核严格执行 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 5:49:09 | 2026/7/14 7:25:53
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间207-R06管路断开阀门处加盲板，螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装盲板后未进行紧固 | 人的原因 | 现场已紧固 | 对车间人员进行强调，安装完盲板后螺丝应及时进行有效紧固 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 5:49:09 | 2026/7/14 7:26:49
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层走廊207-VP007真空系统报警监测未开启，已沟通车间开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 真空泵压力检测开启不及时 | 方法原因 | 现场已开启 | 对班长以及操作人员进行强调，使用真空泵及时开启报警监测 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 5:49:09 | 2026/7/14 7:27:03
2026/7/13 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R01-Tr01液位计故障，不显示液位，已沟通车间处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 现场已整改 | 对操作人员进行强调，接收罐使用过程中通过试镜和液位计进行对比判断 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/13 5:49:09 | 2026/7/14 7:27:20
2026/7/9 | 其他巡查 | 属地自查 | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林,ALS12857-马涛 | 3号楼称量间 | 3号楼称量间暂存的10%PEI溶液缺少sds | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 暂存间新增物料，项目组没有打印sds | 方法原因 | 打印sds放置在物料暂存间 | 更新无聊暂存间管理规定，新增物料随sds一起到现场 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/12 19:46:54 | 2026/7/28 8:53:15
2026/7/12 | 其他巡查 | 属地自查 | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼2层物料暂存间 | 自查过程中发现部分物料没有SDS | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 物料暂存间管理规定里缺少sds的要求 | 方法原因 | 放置sds | 更新暂存间管理规定 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/7/12 19:44:05 | 2026/7/28 8:53:33
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-309 | 15：26，溶剂柜里的2-甲基四氢呋喃（06/01/2026开封），无警示标签，已现场沟通研发人员整改（低风险73条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 |  | 人员因素，开封超过一个月的过氧化物前体溶剂忘记张贴警告标识 | 人的原因 | 已整改 | 培训周知 | 无 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/12 19:32:00 | 2026/7/16 14:31:30
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-314 | 20：40，2-314实验室多个通风橱未关灯，门口的过夜实验状态告知卡未划改（提醒45条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5329-曹鹏伟 | ALS2286-袁龙 |  | 下班前忘记了关灯 | 人的原因 | 组会强调学习 | 组内学习， | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/12 19:30:43 | 2026/7/20 9:25:01
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 20：32，1-305-05通风橱中的过夜实验时间填写错误，填写为07/04/2026开始，07/05/2026结束。(低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：张振彪 填写日期时点串行，过夜申请程序本身没有时间逻辑错误的识别功能 | 方法原因 | N/A | 建议过夜流程程序设置实验开始时间与流程提交时间之间的时间逻辑绑定 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/12 19:29:28 | 2026/7/16 15:47:40
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 802 | 802-R04釜法兰缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，管路拆卸后未及时封堵 | 人的原因 | 已增加盲板 | 人员培训，增强意识 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 19:20:47 | 2026/7/29 17:27:08
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 802 | 802-R01釜尾气管路缺少盲板卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，未识别异常 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训，定期排查 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 19:19:44 | 2026/7/28 19:57:03
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 305-R03、301-R04、301-R12爆破片铭牌脱落未固定；301-R25爆破片缺少铭牌；305-R05爆破片夹持器腐蚀严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备使用中损坏 | 设备设施原因 | 待设备空挡期进行维修 | 设备损坏后及时进行维修 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 进行中 | ADH0416-施国明 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 17:21:19 | 2026/7/12 18:51:22
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R13 07/12/2026 08:32取样，取样前ck检查空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 取样ck人员未进行检查书写 | 人的原因 | 已要求人员整改 | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 17:21:19 | 2026/7/14 6:58:22
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R14 07/11-07/12共取样三次，取样前ck记录一次都没有 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员问题，人员取样未进行ck书写 | 设备设施原因 | 已要求人员必须执行CK检查书写 | 后续一条ck空白问题200元 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 17:21:19 | 2026/7/14 6:58:00
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 生物动力站一层UPS间 | 承包商吉林医药安装UPS机柜现场有“朝天钉”问题； 正确做法：施工现场各类木料、废料及时清理规整，尖锐突出铁钉必须处理平整，保持作业通道、操作面安全整洁； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 施工单位安全意识差，5S管理水平低 | 人的原因 | 处理 | 培训 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/7/12 14:23:15 | 2026/7/27 9:10:22
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 实验中心229实验室 | 实验人员使用通风橱进行作业，未将拉门拉到呼吸带一下； 正确做法：通风橱正常操作时，玻璃拉门**必须下降至呼吸带以下； | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0545-张克俭 | ABT0545-张克俭 | 否 | 操作人员安全意识不足，未严格按照规定执行 | 人的原因 | 通知违规操作操作人员整改，晨会通报批评警告一次 | 晨会强调类似问题，5S区域负责人加强监督 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0026-徐新生 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/7/12 14:16:33 | 2026/7/27 9:09:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14197-王子衿 | 地埋罐区 | 罐区周围现场配电箱警示标识脱色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因导致标识脱色 | 环境原因 | 标识已重新更换 | 发现后及时处理 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 13:28:31 | 2026/7/13 12:48:20
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区阻火器部分表面生锈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 室外天气原因导致表面生锈 | 环境原因 | 已重新刷漆 | 定期喷漆处理 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 13:28:31 | 2026/7/31 10:07:34
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 空压缓冲罐压力表临近监测日期需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 提醒更换 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | PLC控制室地面尘土较多 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员进出频繁 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 部分尾气标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 风大导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 5#集水井 | 集水井压力表红线缺失需要补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 5#集水井 | 集水井压力表损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 日常损坏 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 二期RTO气缸消音器缺失，空压噪音大 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 日常损坏 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/7/12 13:22:10 | 2026/7/12 13:22:10
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 气体灭火控制器，无电压输出 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ASH1961-顾浩 | ALS12848-王金喜 | 否 |  | 设备设施原因 | 及时维修 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 防火门闭门器无法正常回弹 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ACT2987-王金鑫 | ALS4819-姜宁 | 否 |  | 设备设施原因 | 及时维修 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 防火门变形无法关闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ACT2987-王金鑫 | ALS4819-姜宁 | 否 |  | 设备设施原因 | 及时维修 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 原安全出口灯改造时，未拆除或固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ASH1961-顾浩 | ALS3646-孙玉潇 | 否 |  | 设备设施原因 | 及时维修 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 药品箱内药品与物品物品清单不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ALS9276-周红芳 | 否 |  | 人的原因 | 及时更新 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 防火门两侧未贴安全标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ASH1961-顾浩 | ALS3646-孙玉潇 | 否 |  | 人的原因 | 及时补充 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 桥架连接处接地跨接线断裂 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ACT2508-孙岩 | 否 |  | 设备设施原因 | 及时维修 |  |  | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/12 10:23:06
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 推车灭火器，外观有污染 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ASH1961-顾浩 | ALS3663-付华晟 | 否 | 施工过程导致污染 | 人的原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3663-付华晟 | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/23 9:16:57
2026/7/10 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 1号楼 | 水带外观锈蚀 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ASH1961-顾浩 | ALS3663-付华晟 | 否 | 水带老化 | 环境原因 | 及时更换 | 进行同类排查，发现问题及时更换 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS3663-付华晟 |  | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/7/12 10:23:06 | 2026/7/13 16:23:09
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层连续化滴加间计量泵有硫代乙酸撒漏，现场告知韩立峰整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 计量泵渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行处理 | 沟通连续化人员设备检查 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/26 19:28:40
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层北侧消火栓外包人员打破消火栓玻璃一块 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间进行采买 | 方法原因 | 转设备进行检查周围环境 | 车间进行通报 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/30 14:17:31
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间三层103-R08釜下口盲板有液体渗漏，告知属地整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 现场检查无渗漏103-R08为三车间 | 方法原因 | 现场查看无问题， | 车间进行检查 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/30 14:15:33
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 三车间 | 三车间走廊北溢出桶内吸收棉过少 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 吸收面过少 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/30 14:17:08
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 连续化组 | 氢化车间一层西侧连续化施工插排接设2台用电设备 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0095-韩立峰 |  | 动火施工插排使用2台设备 | 人的原因 | 现场进行纠正 | 对外包人员进行强调要求 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/14 8:30:31
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 二三厂道路间钢筋加工区汽车式起重机吊装作业长短钢筋混搭吊装 污水站塔式起重机吊装作业长短钢筋混搭吊装 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 吊装作业不规范 | 人的原因 | 加强吊装作业培训教育 | 加强吊装作业培训教育 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/14 8:30:44
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼3层西侧等离子切割机正负极接线柱处铜芯线裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电设备设施检查不到位 | 人的原因 | 加强临时用电设备设施入厂检查及过程维护 | 加强临时用电设备设施入厂检查及过程维护 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/14 8:31:05
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间二车间盐酸储罐放槽子，里面液体明显分层，现场沟通孙全斌，表示里面可能为储罐残留甲苯 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 非我部门负责 | 人的原因 | 非我部门负责 | 非我部门负责 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/22 9:05:35
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间9376连续化固体投料OEB4物料现场有明显物料痕迹，需要及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 固体料吨袋更换期间少量固体飘到设备表面未及时清理 | 人的原因 | 已沟通现场处理完毕 | 后续换袋结束后及时清理 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/22 9:07:53
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间32釜200L桶进压料，新人将一个储罐的氮气保护气源管拆卸使用氮气压料，现场进行讲解指正。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 非我部门负责 | 人的原因 | 非我部门负责 | 非我部门负责 | 非我部门负责 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/22 9:07:43
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间12釜下口氮气鼓下口管路，没看见单向阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 非我部门负责 | 人的原因 | 非我部门负责 | 非我部门负责 | 非我部门负责 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/29 14:06:58
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间5423连续化，主料罐和DMF储罐下口一个阀门缺少静电跨接，CSTR釜的氮气减压阀显示0.2MPa，现场沟通张宏家处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0049-赵岩 | CDH0049-赵岩 |  | 跨界断裂，氮气保护减压阀未巡查到位 | 设备设施原因 | 已沟通处理 | 组内强调，后续打料期间对设备完整性等进行巡查 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/20 2:21:54
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间05釜主料罐的氮气保护气源管被拆除，进料阀处于开启状态，现场沟通王茂盛处理完成。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气临时拆卸，用作别处 | 方法原因 | 现场恢复氮气管路 | 车间要求固定好的氮气管路禁止拆卸 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/20 2:20:56
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间一层暂存的200L桶二氯甲烷和无水乙醇外包装一样均为白色铁桶，两种包装相同的物料应该分开存放避免混淆使用。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 位置接近 | 方法原因 | 现场进行分开 | 车间进行要求 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/17 17:49:29
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层E06-Tr02接收罐下口法兰有物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 法兰螺栓松动 | 设备设施原因 | 现场紧固完毕 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/17 17:49:44
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间二层407-T003储罐暂存8519水相，储罐缺少液位计，需要进行添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 液位计缺失 | 设备设施原因 | 临时人员用手电从人孔处确认液位 | 预算已采购，到货后安装 | 1000 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/18 11:22:12
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-R17加料漏斗下大阀门表面有物料痕迹 一车间二层101-Tr01下口有黄色液体渗漏痕迹 一车间二层11-Ce02-Tr01下口管路法兰处有褐色液体渗漏 一车间三层101-R25大阀门表面有白色物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 拆卸漏斗时残留，清理不彻底 | 方法原因 | 清理干净后进行拆卸 | 班前会进行通报，漏斗及阀门拆卸前后检查 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/13 19:30:39
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Ce02流体过滤器附近有白色物料残留 二车间二层102-Tr024尾气最低点有液体渗漏 二车间二层102-R25下方靠墙位置200L废液铁桶无物料标签，表面有液体残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 倒入废水相桶未及时粘贴标识 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/13 19:30:49
2026/7/11 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 车间三层103-F12掏料口处有液体渗漏 三车间三层103-F09压滤罐掏料口有白色物料残留 三车间二层103-Tr027尾气有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料渗漏 | 设备设施原因 | 进行擦拭 | 进行擦拭 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/13 19:31:30
2026/7/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：07/12/2026 19：15 一车间三层人员登高作业时未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 车间要求使用时检查万向轮状态进行锁定 | 责任人加入车间奖惩通报 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/13 19:35:12
2026/7/11 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：07/11/2026 09：53 二车间一层清洗间，人员进入加料车清洗，未佩戴劳动保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 民工反馈 内部清洗够不到，头部深入加料车内部进行清洁 | 人的原因 | 已重新培训清洗禁止探入加料车内部 | 持续跟踪民工清洗工作，规范清洗操作 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/13 19:46:04
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层R29-Tr01储罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 显示浮子卡顿 | 方法原因 | 现场进行维修 | 车间储罐每次清洗时进行检查清洗 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/29 14:03:42
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间三层102-R22-Tr01储罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 真空抽浮子导致断层 | 设备设施原因 | 使用磁铁吸附 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/12 8:42:13 | 2026/7/12 10:35:22
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 617实验室 | 617实验室11通风橱，一桶回收溶液静电卡子掉落，现场帮助整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 落地通风橱静电卡子脱落 | 设备设施原因 | 已将脱落卡子重新夹到桶上 | 组内晨会强调 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/22 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:09:03 | 2026/7/22 11:24:02
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 733实验室 | 733实验室12通风橱，柜门以及地面上黄色痕迹未及时清理，沟通现场人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 母液撒漏 | 人的原因 | 及时清理 | 撒漏及时彻底清理 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 待复核 | AMM3062-韩志强 |  |  | 2026/7/12 8:09:03 | 2026/7/15 16:33:23
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 735实验室 | 735实验室08通风橱，一袋叔丁醇钠未在清单上进行登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  | 叔丁醇钠漏登记，询问实验室人员，近期未有人使用叔丁醇钠 | 人的原因 | 重新盘点物料清单，不用的叔丁醇钠报废 | 物料清单定期盘点 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM3097-祁尧 | 待复核 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 |  |  | 2026/7/12 8:09:03 | 2026/7/15 9:01:51
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 丙库北侧 | 丙库14#库西侧路面铁板边缘翘边需处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 车辆长期碾压、叉车频繁通行，板材受力后发生翘起、变形。 | 设备设施原因 | 临时设置警示锥、警戒围挡，提醒叉车、人员避让，防止绊倒、扎破轮胎、车辆颠簸侧滑。 | 1，把库区钢板路面、盖板固定情况纳入每日巡检，重点检查松动、翘边、断裂点位。 2，规范钢板铺设标准，增加固定点位，对重型车辆通行区域加厚钢板。 3，加强叉车司机安全交底，发现路面钢板破损、翘边第一时间上报，禁止强行碾压通行。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/24 16:27:34
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Drc04双锥门口黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防护服使用老化破损 | 方法原因 | 已对损坏的防化服进行报废完毕 | 内部群对防化服使用要求进行重申，不满足使用要求的及时换新，损坏防化服及时进行报废 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/15 14:12:08
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层101-R26釜投完甲苯（CPo127237-05-01-04批第二次萃取，13：40投甲苯结束）后，操作人员王磊未将溶剂管路上的四个阀门（溶剂间内三个阀门和反应釜进料阀门）及时关闭。（20：17分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 经调查，是操作人员与协助操作的工程师沟通问题导致阀门关闭不及时 | 方法原因 | 现场已将阀门关闭完成。 | 1，工程师或助工协助操作人员操作时，做好沟通，及时关闭阀门。2，与人员要求，双人完成的工作，进行二次复核，发现问题及时进行处理。 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/15 14:20:30
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层北侧尾气深冷卧式储罐上设备标识牌编号错误（101-T001). | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备编号打印错误 | 人的原因 | 现场已对设备编号更换完毕 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/15 14:11:34
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层北侧5立储罐上方的两条冷媒管路未包裹保温材料，管路表面结冰较厚，下方地面上积水较多。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 乙二醇管线保温缺失，冷凝水融化滴落较多 | 设备设施原因 | 现场积水已安排人员清理完毕，乙二醇管线已添加保温完毕 | 安排人员对车间其他缺失保温点位逐步进行保温完善 | 0 | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/20 16:58:40
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R23釜鼓泡器后尾气软管，位于R22釜尾气固定喇叭口处脱落。 | 气味控制 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 23釜尾气管线固定不到位，末端从尾气喇叭口处脱落 | 人的原因 | 已安排人员对尾气管线重新进行固定完毕 | 当班期间对操作区域内设备状态进行确认（尾气、氮气等），异常情况及时进行处理 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/15 14:11:16
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2四区 | 甲库2四区，停放的场内辽J00255叉车后车箱内放置半瓶冰红茶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机顾维佳将饮料瓶违规存放在叉车后车箱子内。 | 人的原因 | 已将饮料收起，并对责任人现场教育，避免后续再次发生。 | 同所有叉车司机传达叉车运行相关要求，避免再次出现类似问题。 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/20 16:58:53
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 大夜班，一车间四层，R01釜接收罐人孔该视镜处法兰螺栓，缺少螺母。现场与宫关沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 01釜接收罐人孔试镜法兰是内扣通丝形式，螺栓直接拧入固定，不需要备螺母使用。 | 设备设施原因 | 与巡查人员与进行沟通确认完成。 | 与EHS进行沟通，发现问题及时与车间分管负责人进行沟通确认，避免出现类似错误巡查项。 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 8:02:28 | 2026/7/15 14:10:45
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 溶剂间721-R21打甲叔醚管路车间侧阀门与编织管连接阀门处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员安装时遗漏 | 人的原因 | 立即进行补充完毕 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:54:03 | 2026/7/13 0:30:26
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R08投草酰氯现场未悬挂一氧化碳检测器，与班长陈艳洪沟通反馈检测器没电充电，请车间多备一块检测器防止充电更换后现场没有检测器 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中没电，车间只有一台四合一，班长未及时沟通其它部门及车间是否有 | 方法原因 | 现已更换完毕，车间后期准备两台 | 车间提前做好预防措施 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:54:03 | 2026/7/13 19:18:58
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-ce03尾气视镜积液，视镜玻璃开裂，请及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏，未及时更换 | 设备设施原因 | 现已更换完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/8/9 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:54:03 | 2026/8/9 6:38:46
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R10阀门19上方管段上法兰间隙中有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员处理；对面溶剂加料间内尾气集气罩管腐蚀断裂，请注意腐蚀情况；复核现场氯化亚砜操作规范第五批淬灭后处理阶段缺少人员签字，请确认责任人 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场清理不及时，记录未即使书写 | 人的原因 | 已完成整改 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:54:03 | 2026/7/13 0:29:33
2026/7/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 三层620-T016/T028尾气U型弯卡子与德阀处有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 排积液后现场清理不彻底 | 人的原因 | 已完成清理 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:54:03 | 2026/7/13 0:28:09
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 14：50 4号楼2-62间AKTA03纯化仪流动相管路支架倾斜。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 操作人员连接管路后未将支架扶正 | 人的原因 | 已将支架扶正 | 对车间人员进行培训，管路连接后对管路支架进行扶正 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/17 3:09:46
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：01 4号楼3-34间门口应急柜上红十字救护员证有效期已过。正确做法：及时更换，同类排查 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 15：01 4号楼3-34间门口应急柜上红十字救护员证有效期已过。 | 人的原因 | 正确做法：及时更换，同类排查 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/17 3:08:44
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：05 4号楼3-23间手套箱上温湿度显示表缺少B类签。正确做法：及时添加，双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 15：05 4号楼3-23间手套箱上温湿度显示表缺少B类签。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，双签管理 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/17 3:08:59
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：09 4号楼3-21间分装的固体物料为单层包装。正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-21间分装的固体物料为单层包装。 | 人的原因 | 正确做法：分装的固体物料需双层包装。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/17 3:08:27
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 16：22 4号楼4-17间固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼4-17间固体物料缺少二级防护。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/17 3:08:13
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：53 12号楼四层4-04间东侧地面积水较多天花板有滴落情况。正确做法:及时清理，并排查原因。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 夹层保温缺陷 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理并沟通设备部对保温重新处理 | 相关负责人对夹层保温进行巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/29 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/29 6:33:36
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 14：09 12号楼三层3-27间TJ4S-1213-Sy07-R01-TCU01温控乙二醇进管路排净阀缺少丝堵。正确做法:及时安装，避免勿碰导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加丝堵，同步排查排净阀丝堵安装情况，及时整改添加 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关责任人复核检查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/15 14:54:19
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 14：50 11号楼三层3-22间TJ4S-1108-R08-TCU01和R07温控的温度变送器校验签已过期。正确做法:重新安排校验，未出签悬挂停用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时悬挂标识 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/12 20:53:15
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 14：59 11号楼三层3-36间TJ4S-1107-FD02过滤干燥机的底盘打开按钮未上锁。正确做法:及时上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时上锁 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/12 20:53:01
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：41 12号楼4-17间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员对于正确脱除劳保顺序的意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关人员定期进行关于正确脱除劳保顺序的培训 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/15 14:54:48
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：13 4号楼3-09间 制备柱TJ4S-404-Co16上仪表缺少C类位置签，正确做法：及时添加，仪表双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-09间 制备柱TJ4S-404-Co16上仪表缺少C类位置签， | 人的原因 | 正确做法：及时添加，仪表双签管理 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/23 21:17:30
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：20 4号楼3-07间 架子上纯化水管路未及时归还，该房间未施工区域，纯化水管路易被污染，及时清洁归还 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-07间 架子上纯化水管路未及时归还，该房间未施工区域，纯化水管路易被污染， | 人的原因 | 及时清洁归还 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/23 21:17:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：28 4号楼4-46间 排风口前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，警示排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员缺乏安全意识没有按照标准规定来进行作业 | 人的原因 | 及时粘贴禁止遮挡标识警示排风口前禁止存放任何物品 | 加强对工作人员安全意识的教育，监督工作人员操作的合规性 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/23 21:16:53
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：32 4号楼4-17间 多个储罐下方轱辘固定螺栓过长并松动，有划伤风险，正确做法：选用适当螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 工作人员随意使用不适当的螺栓造成潜在安全隐患 | 人的原因 | 将不适螺栓卸下重新装上合适的螺栓 | 教育工作人员应该使用适当的配件去装置设备避免潜在的安全隐患 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/23 21:16:36
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/11/2026 18:33 4号楼4-43间 现场操作人员蠕动泵打料操作未下拉盖板，正确做法：需及时下拉盖板，防止乳胶管裂口物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员没有按照正确的操作规定进行作业 | 人的原因 | 及时下拉盖板以防物料飞溅 | 要求工作人员应该按照正确的操作规定进行作业，并严格监督 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/23 21:16:19
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：28 12号楼4-21间，R19接收罐静电跨接断裂，需要及时进行修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换静电跨接线 | 安排人员同步排查接收罐静电跨接线情况，发现破损及时更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/24 8:02:48
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：34 12号楼4层走廊，消防箱灭火器缺少灭火器使用说明标识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员遗漏 | 人的原因 | 及时添加使用说明标识 | 对点检人员进行培训 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/24 8:01:34
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-52间，R12接收罐磁翻板液位计断层。 正确做法：及时校准磁翻板液位计 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员校准 | 安排人员定期排查磁翻板液位计断层情况，及时校准维护 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:35:20 | 2026/7/24 8:03:58
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间1层母液间报警灯标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识粘贴不牢固 | 方法原因 | 已重新进行粘贴 | 制作标识到货后进行更换 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:23:15 | 2026/7/13 6:35:31
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间四层东侧反应区，两侧出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 指示灯损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:23:15 | 2026/7/14 6:57:26
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 303-R01叔丁醇钾操作规范检查 p31分装前检查划去，分装后检查正常填写，前后矛盾 p32剩余物料处理方式未勾选 p53后处理阶段检查空白 p55车间暂存勾选否，下面暂存前检查正常填写，前后矛盾 p95后处理阶段检查一处空白 p62剩余物料处理方式未勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员书写操作规范不规范 | 人的原因 | 已进行整改并下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:23:15 | 2026/7/14 6:57:08
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼四层一车间Tr043接收罐液位计上限标识损坏，已沟通当班副主任整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 粘贴不稳定 | 人的原因 | 已重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:21:40 | 2026/7/21 21:23:09
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼一车间小屋灭火器旁杂物堆放过多建议清理，以免影响应急器材正常使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 现场空间小，设备摆放不开 | 设备设施原因 | 使用完已进行清理 | 要求设备部分进入，使用完及时清理 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:21:40 | 2026/8/1 9:36:45
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼投料使用的氮气流量计量程最大为1.5m³/h，不利于判断是否大于25m³/h的流量要求，建议车间加以更改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备原有流量计，目前正在采购，待到货后同意整改，目前不影响使用 | 设备设施原因 | 待到货后整改 | 巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:21:40 | 2026/7/21 21:22:27
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼3层应急柜，医药箱缺少药品，现场沟通李少飞主任安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人常太清日常巡查补充不及时 | 人的原因 | 已进行补充 | 由于巡查人履职不到位，更换巡查人 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/26 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:21:40 | 2026/7/26 8:10:58
2026/7/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产区域，1205-R79-TCU01上的压力表指针超过红线，沟通现场人员，回复为红线位置贴错(应贴在0.6的位置，实际贴在了0.4) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 人员粘贴仪表红线未结合TCU的实际使用情况，粘贴红线未按照标准压力值粘贴 | 人的原因 | 重新粘贴仪表红线 | 规定统一红线标准进行粘贴 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 7:21:40 | 2026/7/14 8:17:47
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间二层压滤间207-F01下口管路支架处及真空过滤器表面有白色物料痕迹，请车间及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 人员在清理过程中，不仔细出现遗漏情况 | 人的原因 | 现场及时清理完成 | 车间怼现场清理要求重点进行宣讲培训，人员在收料结束后，穿戴劳动保护状态下，仔细进行设备清理完成 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH5806-王东旭 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 6:53:31 | 2026/7/12 23:30:49
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18后方氮气管路末端需封堵，已沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时封堵 | 方法原因 | 已添加封堵 | 对操作人员进行强调，氮气预留口使用完毕及时封堵 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 6:53:31 | 2026/7/12 23:31:15
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R04下口登高梯上有一个静电卡子过期，已沟通车间人员处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 校验遗落 | 方法原因 | 已收起，待集中校验 | 车间进行整体排查 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 6:53:31 | 2026/7/12 23:31:43
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08-Tr01接收罐液位计断层，已沟通车间人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/12 6:53:31 | 2026/7/12 23:32:05
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层16釜边平台上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/14 6:51:58
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间四层T032储罐对面可燃气体报警器固定螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/14 6:52:25
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层08釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/13 7:04:22
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层06釜计量泵加料管路法兰处渗漏，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/13 7:04:34
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间三层17釜视孔灯无固定，还请及时固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/14 6:52:51
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层12釜接收罐后方管路缺少标签，盲板缺少螺丝固定，还请及时处理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/14 6:53:19
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层07釜接收罐放料管路渗漏，沟通车间班长魏国良查看处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/13 7:04:47
2026/7/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层2-甲基四氢呋喃暂存未连接静电卡子，沟通车间人员进行整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电卡子没及时安装 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/12 0:57:57 | 2026/7/14 6:51:27
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-201 | 6：09，02橱无过夜实验，循环水未关，导致蛇冷上水管崩开（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员白班使用完毕后未关闭冷凝管循环水，同时管路可能由于水压增大或管路自身重量导致脱落，出现自来水跑水。 | 人的原因 | 清理通风橱与地面 | 1. 使用完毕后关闭循环水。2. 下班前值班严格按照表格项目执行。 | 无 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/11 18:59:54 | 2026/7/15 13:20:14
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-212 | 13：50，2-212溶剂柜内存放的乙醇溶剂（玻璃瓶装）无二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员使用无水乙醇后放置在错误位置 | 人的原因 | 及时将无水乙醇（玻璃瓶装）转移到下层二级保护槽内 | 加强部门宣传教育，落实每日溶剂柜检查确认情况中的检查 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/11 18:53:24 | 2026/7/17 14:12:45
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 1-106 | 02：39，实验室无人室内01橱循环机、搅拌头插头未拔处于待机状态（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 做安全确认时疏忽大意，没有注意到门口的通风橱设备电源插头 | 人的原因 | 值班人员已拔下 | 晨会对当事人进行批评教育，并做了内部传达强调 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/11 18:46:41 | 2026/7/16 14:32:59
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 22：13，05橱外地面上洒落的化学品粉末未清理（低风险60条） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 物料撒到通风橱外，没有及时清理 | 人的原因 | 物料撒漏要及时清理 | 组内做好培训，巡检人要仔细巡检 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/11 18:44:20 | 2026/7/15 16:56:01
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 超声机区域设备边缘有碱液痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 超声机区域设备边缘有碱液痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-52缓冲间门口内外人员隔离未拉起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-52缓冲间门口内外人员隔离未拉起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-41空呼防尘盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 1-41空呼防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼制备01定位标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二楼制备01定位标识脱落 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二层湿热缓冲间防撞垫脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二层湿热缓冲间防撞垫脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-32仪表空压末端防尘盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-32仪表空压末端防尘盖脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-76缓冲间禁止跨越标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-76缓冲间禁止跨越标识破损 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼02配液间手套箱上有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼02配液间手套箱上有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-53空压管路缺少防尘盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-53空压管路缺少防尘盖 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-69白钢楼梯防摔贴破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-69白钢楼梯防摔贴破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15楼梯防滑标识翘起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-15楼梯防滑标识翘起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-59地面填料印记 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-59地面填料印记 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-69禁止跨越隔离带未拉起 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-69禁止跨越隔离带未拉起 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38仪表空压装饰盖松跨 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38仪表空压装饰盖松跨 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-82灭火器缺少定位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 1-82灭火器缺少定位标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼9车间活塞有填料暴露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 二楼9车间活塞有填料暴露 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 车间仪表空压末端未使用重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 车间仪表空压末端未使用重型卡子 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-81房间反应釜无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-81房间反应釜无标识 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-75平板车有碱液析出 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-75平板车有碱液析出 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-65房间人字梯防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-65房间人字梯防滑贴破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/11 17:40:32 | 2026/7/11 17:40:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放07/10/2026，14:34三车间三层人员打压试密操作时管内有残留液体喷出 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作错误 | 人的原因 | 现场沟通责任人，操作要求 | 打压后排气，连接尾气 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 3:47:32
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间14釜开受限空间作业证，作业前检查反应釜上防爆溢出管路未断开，溶剂管路未断开，下口接收罐氮气管路未断开，告知现场进行整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 现场未准备完毕便沟通监察部开证 | 人的原因 | 以及时拆除 | 后续要求检查完毕再沟通监察部 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/17 17:50:02
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 一车间四层R41反应釜上口管路德阀未关闭，釜内气体泄漏，已沟通现场人员关闭 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0007-周登超 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/11 8:31:19
2026/7/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场吊装作业用吊带局部破断 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 吊装工器具检查不到位 | 人的原因 | 及时更换破损吊装设备 | 及时更换破损吊装设备 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/14 8:31:31
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间二层Ce04旁DH3-101-Tr001储罐北侧罐体缺少静电跨接，已告知范承志整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未连接 | 设备设施原因 | 已连接 | 及时连接 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/26 19:29:19
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层R33釜有设备准备中禁止使用的标识，仍进行三废处理，已告知属地人员。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识未去除 | 人的原因 | 标识已清走 | 及时处理 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/26 19:32:40
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间四层101-R18釜旁的投料箱使用后外门压盖螺栓未紧固，有粉尘暴露的风险，现场沟通张九衡整改。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员投料完毕未紧固 | 人的原因 | 已禁锢完毕 | 及时处理 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/26 19:32:51
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二层101-Tr001储罐转移液料时未开启氮气保护，已告知属地人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员憋压转移完毕未开启 | 人的原因 | 已开启 | 交接班检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/29 2:01:53
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1090-郭泉秀 | 库房 | 库三9号库门旁灭火器箱灭火器压力不足，需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 灭火器压力临近红区 | 设备设施原因 | 对灭火器进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/25 18:43:09
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R24釜操作人员取样时未使用法兰盘，操作人员反馈车间法兰盘不足，车间需尽快制作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间法兰盘不足 | 方法原因 | 以临时借用 | 预算采购 | 500 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/18 11:22:25
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 设备部 | 诚达人员进行登高作业，作业高度3m，作业前检查安全带，两条使用缓冲包，现场整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 将缓冲包取消 | 对人员培训要求 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/17 17:50:19
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层Ce05内储罐液位计磁性开关检验合格签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未及时检查 | 人的原因 | 已检查完毕 | 定期检查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 8:31:33
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层嘉晟外包人员使用手电钻现场未携带可燃气体检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已对其强调 | 已告知负责人 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 8:31:52
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层外包人员拆卸管路过程中未佩戴护目镜，已现场告知佩戴 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 摘下面罩未及时佩戴眼镜 | 人的原因 | 现场告知整改 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 8:32:26
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层外包人员压滤罐掏罐时氮气保护未开启，尾气虚连掉落，已现场告知开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 现场操作尾气脱落，氮气未开启 | 设备设施原因 | 现场进行培训，合格在操作 | 操作前班长进行培训，复核 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 8:32:49
2026/7/10 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放07/10/2026，15：50一车间四层R18釜滴加三氟化硼乙醚现场地面有积水，属于禁忌物操作人员未注意到 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调此事 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/12 17:37:43
2026/7/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放07/07/2026，11：57二车间四层R06釜加料车投硼氢化钠时，由于釜内氮气压力过大，把加料车包装岀口的连续塑料袋吹开，有物料粉尘暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 加料方式不易控制釜内气体溢出 | 方法原因 | 改造加料设备 | N/A | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/12 17:38:13
2026/7/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放07/09/2026，10：29三车间三层过滤器掏料过程掏料口的塑料袋与掏料工具连接处未密封 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 操作方式不正确 | 人的原因 | 现场进行处理，紧固密封 | 操作前检测确认，密封 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/12 17:38:43
2026/7/10 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/10/2026，03:59七车间二层Ce02离心机收料过程未密封进行有物料暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 更换袋时有物料暴漏，操作不规范 | 人的原因 | 已清理 | 重新培训要求 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/18 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/18 19:38:12
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放07/10/2026，10:07，二车间四层外包人员进入溶剂间内未触摸静电释放器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 民工未按照要求进入厂房前进行静电释放 | 人的原因 | 已现场培训给民工进入厂房需要静电释放 | 持续跟踪并督促 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 3:47:57
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 罐区 | 60立罐区装卸车位置气味较大，沟通现场人员为氮气开启过大，已将氮气关小 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0094-于强 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员开启氮气保护流量过大 | 人的原因 | 调小氮气保护流量 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 3:48:16
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层R06釜加料漏斗FL04硼氢化钠投料完毕，上盖螺栓未紧固漏气，已告知彭孝鑫 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 螺栓未及时紧固 | 人的原因 | 现场整改完毕 | 车间内通报 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:31:19 | 2026/7/13 3:48:33
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 一车间一层天津来阜项目人员刘超在取样间准备取异丙基氯化镁溶液时未准备黄色防化服，现场纠正待穿戴好黄色防化服后继续取样。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员按照研发操作规范准备劳保，未涉及防化服。 | 方法原因 | 现场纠正，穿防化服进行分装。 | 已针对该问题在部门晨会和钉钉群强调，后续涉及受控化学品分装环节按照生产车间操作规范要求进行劳保穿戴。 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:10:30
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 污水站西侧 | 污水站西侧动火现场监护人未佩戴监护人臂章。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员未佩戴臂章 | 人的原因 | 已将监护臂章佩戴完整 | 班组会上要求监护人员佩戴臂章后再进行监护工作 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:10:13
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2四区一装有物料的200L桶内为正庚烷加乙酸异丙酯，桶上原乙醇标签未清除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 检查为车间操作人员处理标签时不彻底 | 人的原因 | 现场已使用自喷漆将原桶GHS标识处理完成。 | 沟通车间同操作人员进行要求，放料前提前将原桶标识处理，叉车司机进行检查，有标签处理不合格的不予接收。 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/20 16:59:13
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间北侧201-T013储罐液位计液位超过最高液位上限，液位计有断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 液位计堵塞导致显示异常 | 设备设施原因 | 已将液位计疏通完毕 | 要求车间工程师每周对各储罐液位计进行一次排查，确认液位有效及无断层 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/20 16:59:30
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R28釜处氮气干燥塔上丝扣连接处漏氮气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气干燥塔丝扣连接部位松动，少量氮气渗漏 | 设备设施原因 | 已对丝扣位置紧固完毕，责任人张春岳根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 每日当班期间对操作区域内氮气使用情况进行确认，异常及时处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:09:18
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R20釜，使用的氮气管路连接在氮气流量计下方未经过流量计。现场与操作人员张春岳沟通连接至上方流量计处。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气保护连接不标准，氮气管线未经过流量计 | 人的原因 | 责任人张春岳进行批评教育，后续氮气保护已经过流量计 | 1.内部群对氮气保护执行要求进行重申，日常巡查重点关注过氮气流量计氮气保护执行情况 2.预算进行氮气流量计采购，对现场点位进行补充。 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:08:49
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间三层101-Tr37接收罐，液位超出液位上限。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 减压浓缩液位计跳动导致 | 方法原因 | 现场人员已将该液位计进行处理完毕，并对该人员当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 班前会通报此类事项要求人员减压时将液位下降10cm避免出现类似问题 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:08:02
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间101-R31釜下气动泵，聚乙烯管路在法兰弯头处未加套管，管路有弯折。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备标准偏低，达不到合规性 | 人的原因 | 已将R31釜下气动泵，聚乙烯管路法兰弯头处增加防护套管，避免弯折损坏。 | 与设备组进行强调，提高设备准备标准，满足合规性要求，班长工作安排后做好检查验收。 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/11 8:01:46 | 2026/7/15 14:07:35
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R10接收罐配制碱吸收液，液位计阀门未开启，现场反馈液位计阀门漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 液位计垫片破损导致漏气 | 设备设施原因 | 已维修 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/14 6:56:43
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R10硼氢化钠操作规范P64页，物流交接与属地接收人员签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 物流未签写交接，车间未进行接收 | 人的原因 | 已重新处理 | 人员进行下发奖惩 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/13 6:35:44
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14旁吨罐下口有白色物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 阀芯轻微外露渗出 | 设备设施原因 | 已重新禁锢阀门并安排将储罐抬高，便于观察阀门位置 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/12 1:17:49
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R05釜浓缩使用的接收罐液位计不好使 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 怀疑液位计浮子卡顿 | 设备设施原因 | 已安排车间人员视镜观察液位，本批次生产完毕维修 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/12 1:18:04
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R12下口计量泵静电接地线与防爆断路器接地线共用一个接地点位，需分开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 电工连接时未按标准进行接地 | 方法原因 | 已重新进行连接完毕 | 沟通电工后续连接需要按准法规标准进行连接 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/13 6:35:56
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-Ce05间内空压管路未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 已重新上锁完毕 | 要求人员使用完毕及时上锁 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:12:05 | 2026/7/13 6:36:10
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R03加料泵有物料渗漏痕迹，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 泵头紧固不到位，出现渗漏 | 人的原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:58 | 2026/7/12 1:00:03
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R11接收罐下口地面被腐蚀，怀疑下口两个阀门均有渗漏情况，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 阀门拆卸盲板未做好防护 | 人的原因 | 现场已进行清理 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:58 | 2026/7/12 1:00:33
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-FD01接收罐转移泵电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中松动脱节 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行维修 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:58 | 2026/7/12 1:00:57
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09：44 12号楼4-04间 多个激活罐下方温度变送器合格签有效期为07/08/2026已过期，正确做法：及时校准出签，出签前悬挂停用标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员未及时校验出签 | 人的原因 | 及时悬挂停用标识，联系相关人员尽快校验并出签 | 对相关人员进行培训，对于临期仪表及时校验出签 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/28 0:05:30
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：51 12号楼3-12间 液压站TJ4S-1212-R02控制开关缺少防护罩，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 车间内防护罩配件缺货 | 人的原因 | 已添加警示标识并报预算，待到货后立即安装 | 根据需求提前购买相应配件 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/23 21:15:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：59 12号楼3-66间反应釜TJ4S-1212-R13下方音叉液位计报警灯闪烁，正确做法：及时检查恢复 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 废液管路中有残留液体未吹干 | 人的原因 | 及时安排人员排空液体 | 对相关人员进行培训，排废时将管路排空 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/23 21:15:14
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14：31 4号楼4-16间 手套箱CMM-404-GB02 O型环未嵌入凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入前后两个凹槽内，确保手套固定密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在装备装置时没有仔细检查装置的安装情况 | 人的原因 | 及时将双O型环嵌入前后两个凹槽内并确保手套固定 | 加强对操作人员装置设备时应该仔细严谨的态度教育 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/23 21:14:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 07/10/2026 09：32 12号楼4-19间 承包商隆玛机电人员焊接管路未下拉焊帽，长时间操作对眼睛有一定伤害 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 施工人员安全作业意识不足 | 人的原因 | 沟通现场施工人员电焊作业时及时下拉焊帽 | 联系相关承包商对施工人员进行培训，电焊作业时必须下拉焊帽 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/11 23:23:45
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/10/2026 09:44 4号楼4-06间 铁质笼子阻挡灭火器，正确做法：灭火器前一米内禁止存放任何物品，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员缺乏消防安全意识，将物件阻挡了消防设施 | 人的原因 | 及时清理灭火器前一米内的任何物品 | 对工作人员加强消防安全意识的教育 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/23 21:14:24
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-32间，磁力启动器防爆柜接地线脱落，需要及时进行重新连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 磁力启动器防爆柜接地线脱落 | 设备设施原因 | 重新连接 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/24 8:02:13
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 11号楼2-24见，施工现场管件堆放在人员通道上，已沟通现场负责人整理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工现场管件堆放再人员通道 | 设备设施原因 | 现场人员整理 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/24 8:01:19
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间，R13反应釜上雷达液位计前法兰静电跨接缺少破漆垫片，需要及时进行补充。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加破漆垫片 | 对相关人员进行培训，对于喷漆的法兰安装跨接线时应同步安装破漆垫片保证静电导出有效 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/24 8:01:56
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-19，门口压差计数据异常，已沟通现场人员处理， | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 门斗密封条掉落导致 | 设备设施原因 | 重新更换密封条 | 区域责任人定期巡检 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/24 8:01:00
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 11号楼公斤实验室1-17，人员在拔管路连接四氟头时未在旁边添加引风罩，气味容易扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 对当事人进行培训 | 加强培训 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/24 8:00:43
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-60间地面有水。正确做法：及时清理，防止人员滑倒，冷凝水需用容器接好。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 1-60地面有水 | 设备设施原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/12 14:20:21
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-31间接收罐下方管路支架倾斜，未起到支撑作用。正确做法：更换合适支架，有效支撑。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 安装不到位 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/12 14:20:37
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 11号楼1-11间的蠕动泵缺少亚克力保护板。正确做法：及时添加，以防喷溅。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 调查亚克力板时间长，变得脆了，在使用当中不小心容易碎了 | 设备设施原因 | 已经更换 | 及时排查，及时更换 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/12 14:21:30
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/10/2026 20：03 11号楼4-15间手套箱门打开造成物料暴露。正确做法：应先清理再打开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/11 7:08:49 | 2026/7/12 14:22:08
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼楼顶 | 巡查发现7号楼楼顶桥架盖板松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 固定螺丝松动 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/27 9:40:53
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼701-R05反应釜（正在氮气置换）淋洗球管线法兰静电跨接螺栓未紧固，现场已沟通当班班长及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 螺丝安装不仔细 | 人的原因 | 紧固螺丝 | N/A | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/13 6:44:35
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼二层泵房堆放杂物，可燃气检测器被撞弯，现场已沟通当班班长及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 存放位置不恰当 | 人的原因 | 已整理维修 | 泵房管理人员重点巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/17 7:24:09
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼2层807D级区内压滤罐固定压力表的快开卡子螺栓使用铜制螺栓，压滤罐属于承压设备，铜制螺栓硬度不够，现场已沟通当班副主任及时上报整该。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 入库后全部为铜螺母，人员使用意识不足 | 设备设施原因 | 已更换 | 沟通库房后续全部改为不锈钢螺母，车间整体排查更换 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/29 7:18:46
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼3层1车间洗眼器内存放溶剂桶塑料盖，现场已沟通当班副主任及时整改，避免污染应急设施。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经排查为新塑料桶的塑料纸，已对人员进行面谈教育，并全员公示 | 方法原因 | 已清理 | 传达 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/13 6:44:47
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼903-R07反应釜接收罐压力表无上限标识，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查，购买红线在表盘内部的压力表 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/13 6:45:02
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷嘉琪班组 | 1200-n02压滤罐，压力表红线张贴错误，已与现场人员沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识错误，已进行纠正 | 人的原因 | 标识错误，已进行纠正 | 标识错误，已进行纠正 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/15 7:06:25
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼大生产唐海洋班组 | 12号楼大生产4层EC-12#GMP-06应急柜,缺少黄色连体服一件，滤毒盒一副，已将现场情况与唐海洋班长沟通 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 周五下午进行消防演练，使用了应急柜的连体服及滤毒盒，因结束时间较晚，未能在库房领出新的物资进行补充，相关工作已安排进行 | 人的原因 | 物资领出后进行补充 | 物资使用后当天进行补充 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/15 7:06:47
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问7号楼新人曹挺离心机放料操作注意事项，氧含量以及静电要求，控制放料速度目的，回答准确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范执行 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | CPo124679-07-01-02 701-R04 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，邢翰文已经过培训并签到确认，现场分装无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | cpo143440-02-05-01 803-R02 碘化亚铜高压釜闷罐，查看操作规范，执行人均在名单范围内，张永贺已经过培训并签到确认，现场分装无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问8号楼新人季阳，反应釜加溶剂操作要求，氮气过桶保护要求，回答准确。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范执行 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | CPo126701-10-01-34 903-R13 三氯氧磷查看操作规范，执行人均在名单范围内，张雷已经过培训并签到确认。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 1、9号楼1层905车间正在做200L桶check，现场检查桶已检查张贴“已完成check检查，氧含量合格”标识无问题，氮气流量已大于2m³/h，氮气置换管线使用插底管，现场无异常； 2、9号楼外围放桶，现场检查200L桶check已做，溶剂桶已张贴氧含量合格标识，氮气，尾气，静电连接无异常，已执行在线氧含量检测。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/11 7:04:58 | 2026/7/11 7:04:58
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416-05通风橱，一个圆底烧瓶未密封处置（内有液体），现场已找玻璃塞进行密封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 新入职员工还不太熟练，忘记塞塞子 | 人的原因 | 塞塞子 | 帮带人多给予指导 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 6:47:47 | 2026/7/15 7:07:04
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416实验室酸性物料冰箱，氯化氢的乙醇溶液，未登记在清单内，（登记表更新日期为06/29/2026） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 使用人反馈物料是转天到达，不是他本人放入冰箱的，目前没能确认是谁放进冰箱没有登记 | 人的原因 | 补登记 | 加强实验室管理，严查不登记 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/11 6:47:47 | 2026/7/15 7:07:28
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15尾气吸气罩竹节断了,已沟通车间联系保全处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系保全进行修复 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:47 | 2026/7/12 6:49:54
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R19旁穿层管路断开加盲板，螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 已进行紧固 | 方法原因 | 已进行紧固 | 对车间人员进行强调，管路拆卸安装盲板后螺丝应进行紧固 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:47 | 2026/7/12 6:50:08
2026/7/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R09 加料箱缺少内部编号。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已粘贴临时标签 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:47 | 2026/7/12 23:32:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 连硼酸频哪醇酯10号白班、接班投料签字空白，结束时间没写、责任人：孙文奇 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时签字 | 方法原因 | 现已进行补充，并对人员下发奖惩 | 加强人员培训 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:34 | 2026/7/12 7:03:07
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R17釜搅拌中，搅拌有异响，延伸管这块没有盲板封堵，静电跨接断开、已沟通现场陈艳洪安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时安装盲板，静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 现已安装，并且更换静电跨接 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:34 | 2026/7/12 7:03:25
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间班组交接班巡查记录10号白班，班组交接班巡查记录空白、责任人：马勇石 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员记录不及时 | 人的原因 | 已进行补全，已对人员强调 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/11 5:39:34 | 2026/7/12 7:03:43
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 9车间 | STK01轴封水管路下排隔膜阀漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 垫片损坏 | 设备设施原因 | 立即更换 | 加强巡查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/10 19:48:15 | 2026/7/11 15:10:51
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-102 | 检查实验记录本，未发现漏报情况(项目主管：翟亚涵） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS5490-翟亚涵 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/10 19:40:05 | 2026/7/10 19:40:05
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-203 | 检查实验记录本，未发现漏报情况(项目主管：易建） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/10 19:38:26 | 2026/7/10 19:38:26
2026/7/10 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1318-张博 | 4-307 | 07通风橱过夜反应装置温度计固定松动被搅拌桨打断，已现场处理（提醒8条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 温度计未固定好，随搅拌震动下移，被搅拌桨打断 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS12947-高寒 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/10 19:35:17 | 2026/7/24 10:44:28
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-312 | 14：05，02橱易致敏化学品存放，象形图未及时更新，已现场提醒整改（提醒90条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS2286-袁龙 | 否 | 物料刚发到实验室，人员接收后看到致敏标识，但放通风橱后优先做其他禁忌工作，没有第一时间将标识贴上 | 人的原因 | 存放致敏物料的通风橱窗贴上致敏标识 | 培训传达，致敏\受控物料发放到实验室后，第一时间需放上对应标识 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ACT1782-庹新坤 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/10 19:32:18 | 2026/7/17 14:13:05
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-214 | 2-214实验室洗眼器未及时检查（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS12406-屈景坤 | ALS12406-屈景坤 | 否 | 人员原因，检查洗眼器后未及时登记签字 | 人的原因 | 及时补充检查签字 | 提醒人员检查签字，每周四进行安全确认工作中添加对洗眼器检查情况的确认 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/7/10 19:29:41 | 2026/7/17 14:13:26
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 00：30，4-307-08通风橱有过夜实验，橱内存放易燃化学品（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 室温过夜，无高温过夜反应，不清楚不能存放易燃化学品 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，相互提醒 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/10 19:26:06 | 2026/7/15 16:56:13
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 巡查发现1205-R36爆破片标签掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 爆破片铭牌脱焊 | 设备设施原因 | 已进行临时固定 | 设备使用完毕后重新整改 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:39:15
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 巡查发现12号楼移动接收罐TJ3-800-Tr037铁质标牌破损，有人员划伤风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 铭牌翘边 已进行维修 | 设备设施原因 | 铭牌翘边 已进行维修 | 铭牌翘边 已进行维修 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:39:38
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间有一登高车无底端支撑，与该登高车上使用要求不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 二厂调运设备，未涉及支腿 | 设备设施原因 | 临时使用，预算申报新题替换 | 临时使用，预算申报新题替换 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:39:56
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间2层侧卧离心机机械间上方管路生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 长期接冷凝水，导致生锈 | 设备设施原因 | 已进行除锈 | 进行保温 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:40:16
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间1-06合成间氮气管路无相关阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 阀门把手损坏脱落，已进行维修 | 设备设施原因 | 进行维修 | 统一排查 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:40:31
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间1-11动力间管路已脱落墙体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备拆除管路脱落，已进行维修 | 设备设施原因 | 设备拆除管路脱落，已进行维修 | 设备拆除管路脱落，已进行维修 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:40:50
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼中试车间1层物流通道捕鼠器，紫光灯电线管辂脱离墙体 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 电线管路脱落已进行整改 | 设备设施原因 | 电线管路脱落已进行整改 | 电线管路脱落已进行整改 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:41:05
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产4层空调间监控脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 监控固定不牢固，固定方式存在问题 | 方法原因 | 重新进行固定 | 避免使用小号胀丝进行固定 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:41:42
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产4层空调间1205-TCU09配电柜门锁芯已坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 厂家调试阶段不慎将门锁损坏，未进行修复 | 人的原因 | 联系物业更换门锁 | 发现损坏后第一时间上报维修 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:41:58
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产4层电梯间上方受限空间标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 受限空间标识为打胶粘贴，时间久玻璃胶不牢固，出现脱落 | 方法原因 | 更换粘贴方式，重新粘贴 | 后续避免使用玻璃胶粘贴 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:42:12
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 1205-R72防爆照明灯未固定，容易损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | R72为连续化车间清洗、使用的反应釜，项目无视孔灯使用需求，故未进行安装固定 | 方法原因 | 不使用的视孔灯使用拉扣等固定在支架上 | 不使用的视孔灯也需要进行固定，避免损坏 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:41:24
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产TCU间中12052-R88TCU01上压力表超过上限 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 人员粘贴仪表红线未结合TCU的实际使用情况，粘贴红线未按照标准压力值粘贴 | 人的原因 | 重新粘贴仪表红线 | 规定统一红线标准进行粘贴 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:42:28
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产1205-R77上流量计未固定牢固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 流量计使用8mm不锈钢连接，已对不锈钢管进行了固定 | 方法原因 | 确保不锈钢管固定有效 | 确保不锈钢管固定有效 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:42:53
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产西侧空调间火警电话接电盒盖板脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 承包商安装调试完毕后，未将盖板恢复 | 人的原因 | 将盖板安装到位 | 承包商调试完毕后及时恢复 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/13 17:43:44
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产超过两米储罐需要安装护栏，建议增加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 施工阶段未考虑到爬梯护笼的制作安装 | 人的原因 | 已上报月概算安装爬梯护笼 | 涉及2m以上的储罐爬梯在设计阶段就增加护笼的安装 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/8/2 16:53:20
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼3层连续化防爆电脑下方防爆管线开封，且电线弯折 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 线管老化破损 | 设备设施原因 | 已进行维修更换 | 要求仪表定期巡查 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/7/27 9:59:31
2026/7/10 | 其他巡查 |  | 12号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远,AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 巡查发现12号楼大生产二层东侧楼梯间消火栓超期未巡检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 12号楼2层东侧属12号楼东侧车间管理，此处应由其进行巡查 | 人的原因 | 进行巡查 | 后续12号楼南侧车间灭火器全部由我们进行统一检查确认 | 0 | 2026/8/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM4309-王建鹏 |  |  | 2026/7/10 18:06:03 | 2026/8/2 16:53:07
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 233 | 王振辉，操作DIC、Oxyma，未佩戴双层手套，未佩戴全面罩，新员工反馈未接受操作规程·培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3005-郭少辉 | AMM3005-郭少辉 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 17:56:06
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 241 | 悬挂式灭火器到期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 17:56:06
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 240 | 安全确认，周三、周四管理人员在17：20左右确认，无一线确认签字。现场反馈有中班、夜班，管理未在20：00以后进行值班确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 1. 人员因素，值班人员未按时来进行实验室确认，夜班交接班过程也未进行相应的确认 2. 流程相关，对于实验室连续半年进行倒班工作，是否需要管理人员长期参与值班，是否可以优化流程 | 人的原因 | 新增了每日交接班过程安全确认的交班 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/13 11:02:05
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 237 | 茚三酮显色后，人员拍照时，一只手因需要操作手机无法佩戴手套，导致体系滴在手上，已沟通晋良雪主管，增加专门设备方便拍照及人员保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 17:56:06
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 308 | 洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 记错上次检查时间，忘记检查洗眼器 | 方法原因 | 立即整改 | 每周五检查洗眼器，固定时间 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 18:00:39
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 307 | 溶剂超量，未沟通供应部进行定制化配送 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 17:56:06
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 313 | 维修通道可燃物未清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2319-杨礼 | ALS2319-杨礼 |  | 实验室人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 现场整改 | 实验室晨会进行强调 | N//A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/13 10:19:01
2026/7/10 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12863-张浩 | 305 | 10号通风橱引风关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 实验人员称量操作后没有及时打开 | 人的原因 | 组会通报 | 内部提醒，进行实验室自查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 17:56:06 | 2026/7/10 17:59:48
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1403-王京阳 | 厂区 | 电动车位置紧凑没有位置摆放夏天温度高容易自然引发火灾 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 安全培训，应急物资已经放置到位 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH2190-董洪太 | 1号楼4楼打印室 | 记录本的装订条 容易扎伤手 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 方法原因 | 方法原因 | N/A | 培训，组会提醒 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH2190-董洪太 | 8号楼二楼车间CNC走廊 | 应急照明灯 存在脱落砸伤人员隐患 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0179-唐慧 | 4-83走廊靠近4-61稳定性室 | 4-83走廊靠近4-61稳定性室彩钢板开裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH0225-徐文文 | 4-30灭活间 | 地面不平，有个洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1393-刘意 | 4-27 | 出风口滴水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1038-徐丽 | 4-13办公室 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1315-郭少珏 | 7号楼门口 | 下雨的时候7号楼门口进门的地方漏水，没办法同时进门的时候收伞，要么进门后再收伞，就会影响到后面要进门的人，后面人注意不到就会被伞打到，要么收伞后进门自己就会被淋湿 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1315-郭少珏 | 7号楼4-08 | 4-08的门按钮接触不良，从里面按好多次才能打开，而且门很重，要用很大力气 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1315-郭少珏 | 7号楼货梯 | 电梯里的换气扇不运作 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1949-李翔 | 办公室2（4-13） | 办公室漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1281-时婧琦 | 7号楼4-27 | 出风口漏水，容易滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1321-黄丹丹 | 4-27 | 通风口漏水，易致人滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1970-龚杰 | 4-07仪器室 | 实验室水池堵塞 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0574-李亮 | 7号楼4-06办公室3 | 门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1194-杨登超 | 8# 2-52 纯化间 | 生物安全柜插座掉落，电线外露 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1130-兰文慧 | 4-14微生物准备间 | 水斗漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1885-马淑颖 | 03F1008 | 闭门器失效，不好用，可以直接打开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1463-饶亚峰 | 4-17实验室 | 漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1001-汪杰 | 8号楼货梯门口消防栓 | 消防栓堵住 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理 | 组会强调 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1446-张清雯 | 7号楼四楼 | 没张贴防撞标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1665-潘高远 | ASH1665-潘高远 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 标识有序更换中 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH1026-王超 | 7号楼一楼楼梯 | 墙面有裂缝 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2(原液) | ASH1356-姜文 | 7号楼三楼冷库 | 冷库门口无棉防寒棉服，无手套 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 增加相应的PPE | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1112-李瑞 | AD理化数据处理间 | 椅子扶手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1962-周超 | B8二楼车间走廊 | 走廊应急灯有掉落的风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部 | ASH1928-王开瑞 | B7 3-34配液间 | 应急指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1下游 | ASH1287-石馨梅 | 2-52纯化间 | 纯化间进门的门很难关，总是刮擦地面，关门容易受伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0771-孙利和 | 厂区电动车棚 | 下雨天，地面湿滑。车棚拥挤。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 由综办阿姨协助，下雨天放置安全牌 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH2003-陆慜 | dp1冻干机房 | 冻干机房时不时有飞虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 虫控管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0936-尹艳博 | 7号楼2楼门口 | 早上8号楼1楼门口上班打卡人员较多，另外有些人开车停车打卡或在门口停车，人员和车辆容易发生碰撞，是否可以对门口车辆进行限制 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 专项推进整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 17:04:43 | 2026/7/10 17:04:43
2026/7/10 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站二层 | 动力站二层分汽缸已安装完成，并且已经打压，但还未进行特种设备的安装告知 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 新安装设备未启用 | 设备设施原因 | 跟踪工程部尽快完成注册 | N/A | N/A | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 |  |  | 2026/7/10 16:34:21 | 2026/8/8 15:45:43
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M16 | 楼顶垃圾清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 16:33:06 | 2026/7/11 19:03:03
2026/7/10 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站一楼 | 西侧配电箱CMM-DBR-1的温控仪表脱落，未有效固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 仪器仪表损坏 | 设备设施原因 | 给电工钉钉报修 | 定期巡查 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 16:31:24 | 2026/8/4 9:49:13
2026/7/10 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站1层 | 电缆桥架垂直敷设距离大于2米，未用支架有效固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 未按照施工规范执行 | 方法原因 | 增加支架 | 规范施工标准 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 16:21:31 | 2026/8/4 9:50:17
2026/7/10 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站二层 | 空压机降温用的冷风扇水管不应与线管交叉敷设 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 人员安全意识 | 人的原因 | 重新调整电线 | 人员培训 | 0 | 2026/8/4 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/10 16:19:04 | 2026/8/8 15:49:39
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-211 | 11:10，编号为A-1-2的柜子存档的容量瓶和单口瓶，存放液体，缺少二级防护（低风险38条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 个别人员未能执行EHS安全管理条例，忘记对暂存溶液做二级防护；管理人员已将要求传达到位，但是核查不到位 | 人的原因 | 立即对暂存溶液增加二级保护盒 | 对人员持续进行培训，尤其是新员工；各组leader加强本周的巡查 | 不涉及 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/10 16:13:43 | 2026/7/14 17:55:16
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-210 | 11:10，潘晓莹（试用期）进入实验室，裸露腿部皮肤（提醒44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS14750-李传增 | ALS3324-曹欢 | 否 | 实验人员未按照要求穿戴衣物 | 人的原因 | 裸露腿部皮肤禁止进实验室 | 已批评教育并全员宣贯，重点对新员工进行再三强调 | 无 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/10 16:11:27 | 2026/7/14 17:55:32
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M16 | 楼顶凉水塔爬梯防护笼立杆需要放在横杆内测，底部梯子延长至距离地面45cm | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 否 | 新安装设备安装人员对于防护笼安装错误 | 人的原因 | 协调厂家到场对于安装错误位置进行重新安装并进行整改 | 纠正措施执行后能够有效预防 | 0 | 2026/8/15 0:00:00 | 进行中 | ADH1198-付子健 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 16:10:49 | 2026/7/13 9:48:34
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M16 | 楼顶的灭火器换成灭火器箱子摆放，不要暴晒 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 设备工程部已整改 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 16:08:39 | 2026/7/11 19:02:41
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-212 | 11:00，使用中的通风橱挡风玻璃超过人员呼吸带，以及未使用的通风橱挡风玻璃未下拉（低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4381-李平ALS4381 | ALS4381-李平ALS4381 | 否 | 分析员池占占认为当时的操作通风橱拉太低，很难操作，存在侥幸心理。未使用的通风橱，是因为分析员着急送样，没有及时拉到最低。 | 人的原因 | 通风橱已经拉到最低 | 组内强调操作一定拉到呼吸带以下，人离开通风橱一定保证通风橱最低 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/10 16:06:36 | 2026/7/14 17:55:44
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-211 | 11:00，分析员李思雨在实验室操作，将白大褂袖子撸上去（提醒） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 个人原因，李思宇刚洗手，忘记拉下袖子 | 人的原因 | 现场整改，拉下袖子，保护好手腕； | 实验室负责人对李思宇和全员进行安全强调，提高人员安全意识 | NA | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/10 16:03:19 | 2026/7/14 17:55:56
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 3-211 | 11：03，天平间粉尘柜的滤芯过期（26年3月），现场沟通郝福主管（低风险24条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS5168-郝福 | ALS5168-郝福 | 否 | 5S负责人和实验室负责人疏忽，未及时发现滤芯到期 | 人的原因 | 立即询价，做入8月预算中。 | 5S负责人需要加强巡查，在滤芯到期前的2个月，需要准备预算进行采购和更换 | 2000元 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/10 16:01:59 | 2026/7/10 16:58:04
2026/7/8 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 301 | 溶剂桶上连接的静电卡子连接不牢靠，容易造成静电接地失效 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/10 11:01:02 | 2026/7/10 11:01:02
2026/7/8 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 302 | 溶剂桶上连接的静电卡子逾期未检 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/10 11:01:02 | 2026/7/10 11:01:02
2026/7/8 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 14-411 | 411-09通风橱高低温循环机介质不足，导致盘管裸漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 及时补充介质，并对已有同类设备进行确认 | 每次连接完成，开始循环后，及时查看循环槽内液位情况 | 无 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 | N/A | 2026/7/10 11:01:02 | 2026/7/13 2:36:33
2026/7/8 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 308 | 308-11通风橱高低温循环机介质不足，盘管裸漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4456-朱忠祥 | ALS4456-朱忠祥 |  | 设备使用前没有及时检查介质和盘管 | 人的原因 | 立即纠正 | 已对人员强调 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 | N/A | 2026/7/10 11:01:02 | 2026/7/13 2:36:49
2026/7/8 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 309 | 309-09通风橱内夹套管路缺少轧带固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 | ALS1202-李常峰,ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 立即用扎带将水管绑紧 | 组会强调，对当事人进行批评教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 | 丁类 | 2026/7/10 11:01:02 | 2026/7/13 2:37:12
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | 200L桶放桶操作，紧固过程中，管路卡盘会与桶边缘卡死，造成插底管与桶无法完全锁紧，存在缝隙。 正确做法：重新设计插底管管路卡盘避开桶边缘（重复发现问题，在11号楼整改了，实际在4号楼又出问题） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 200L桶放桶操作，紧固过程中，管路卡盘会与桶边缘卡死，造成插底管与桶无法完全锁紧，存在缝隙。 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:18:20
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | 为避免误操作，现场0.05MPa氮气管线减压阀锁死，使用的红色装置无流程指示 正确做法：两种办法一种粘贴具体流程，一个是更换锁止方式和颜色（容易和LOTO执行混淆，而且标识之前是有的，相关质量审计拿掉了，这个总来回变动，风险很高） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 为避免误操作，现场0.05MPa氮气管线减压阀锁死，使用的红色装置无流程指示 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:47:51
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | TCU间现场报警信号输送至DCS控制室，车间现场与DCS同时响应，DCS只有报警信号线上记录，未见纸质记录（厂区无安全报警管理要求，质量要求低低报绝大部分是-0.1MPa,实际没气作用，需要核查厂区不用自动补氮气装置&公用一个补氮气装置的储罐等设备，是否有负压情况，提供排查结果明细） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | TCU间现场报警信号输送至DCS控制室，车间现场与DCS同时响应，DCS只有报警信号线上记录，未见纸质记录 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:19:48
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 车间现行所有600mm以上合成柱操作已经实现密闭加料，操作规程中写明需要氮气置换，但现场QF表格只有对合成仪的置换，未见对合成柱的氮气置换记录 正确做法：明确合成柱氮气置换记录（此项需要马上改善，风险极高。同时，回顾我们这类变更如何执行的？如何避免这类表更再遗漏这些关键管控要求） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间现行所有600mm以上合成柱操作已经实现密闭加料，操作规程中写明需要氮气置换，但现场QF表格只有对合成仪的置换，未见对合成柱的氮气置换记录 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:20:35
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | 车间现行玻璃釜，碱吸收装置使用的泄压装置，直接泄放至环境中 正确做法：碱吸收装置未来会更换为金属罐更改泄压收集方式，玻璃釜暂时没有更好的办法，待进一步讨论 （同时，负压抽走可燃溶剂，可能造成罐子内具备爆炸环境，需要再次评估测试） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间现行玻璃釜，碱吸收装置使用的泄压装置，直接泄放至环境中 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:21:07
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8390-武红杰,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 车间现行所有塑料管更换金属管，但是类似合成仪这个位置，因为需要观察，未完全更换 正确做法：替换金属管路+试镜的方式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间现行所有塑料管更换金属管，但是类似合成仪这个位置，因为需要观察，未完全更换 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行管更换 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:22:01
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8390-武红杰,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | 车间现行玻璃釜，弹簧垫位置存在孤立金属导体 正确做法：弹簧垫与玻璃釜整体框架跨接后统一连接接地扁铁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间现行玻璃釜，弹簧垫位置存在孤立金属导体 | 人的原因 | 已沟通相关人员将不锈钢板和接地扁铁或设备框架跨接相连 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:24:10
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8390-武红杰,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 车间现行不锈钢板保护地面，存在孤立金属导体 正确做法：不锈钢板与接地扁铁或设备框架跨接相连 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间现行不锈钢板保护地面，存在孤立金属导体 | 人的原因 | 已沟通相关人员及时整改 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:25:08
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8390-武红杰,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 阻火单呼阀进口所开，出口未锁开，存在误操作可能 正确做法：进出口都要求锁开，避免误操作，但是现场打压时需要关闭，需要统一商讨解决方案 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 阻火单呼阀进口所开，出口未锁开，存在误操作可能 | 人的原因 | 已沟通商讨统一解决方案 | N/A | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:46:22
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3510-ALS3510刘磊,ALS8390-武红杰,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 车间防静电专用涂层塑料管已经开始使用，碱吸收罐也计划更换为金属罐 正确做法：目前碱吸收罐已申请逐步替换中，防静电专用的带涂层的塑料管试用中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS4192-刘其琛 | ALS3510-ALS3510刘磊 |  | 车间防静电专用涂层塑料管已经开始使用，碱吸收罐也计划更换为金属罐 | 人的原因 | 逐步替换碱吸收罐为金属罐 | N/A | N/A | 2026/8/12 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/7 9:47:42
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-38间现场设备之间的隔离护栏影响应急逃生 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 该护栏是礼来项目要求安装，目的是避免物料混淆 | 人的原因 | 已将该护栏门上的插销拆除保持常开，并且将门的方向更改 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/20 16:17:31
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 4-19间现场动火配管，有一个新员工拆卸打料泵现场有三氟乙酸气味（现场监管人员并未制止，存在动火期间现场可燃超标风险，需要进一步管控特殊作业，千万要让现场人员知道哪些是可以动的，哪些是不可以操作的） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 监护人员未及时制止其他人员操作 | 人的原因 | 对现场监管人员进行培训，特殊作业期间一切导致可燃超标的操作必须制止 | 对相关监管人员及新员工进行培训，动火期间现场禁止进行导致可燃超标的任何操作，监管人员应管控好现场操作，发现问题及时叫停作业排查风险点 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/20 16:17:47
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS12705-姜良衢,ALS13447-李亚萌 | 12号楼4层 | 现场插底管与桶不适配，管与桶口间距太短无法完全紧固，会有部分丝扣外露（重复出现的问题） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0064-姜彬 | LFX023-代海鑫 |  | 插底管不适配 | 设备设施原因 | 已购买适配的插底管到货及时更换 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/8/5 13:34:01
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼4层 | 合成仪等设备的的TCU缺少安全阀，这种如何进行泄放控制 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 合成仪TCU有自带的缓冲罐，缓冲罐有液位联锁功能，不需要安装安全阀 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:03:27
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼4层 | 纯化水取样袋，是否防静电，需要提供证明 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 只承装纯化水，用于日常取样送检，无需防静电材质 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:06:57
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼4层 | 空压阀门需要使用拉扣固定开，以防止人员误触。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 人员勿碰风险 识别不到位 | 设备设施原因 | 使用拉扣固定 | 车间同类排查整改 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:09:01
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼4层 | 打料操作方面，泵流量最大时需要保证氮气供应使桶保持微正压状态，同时又不能使氮气流量过大使气味扩散出来。需要进行氮气流量的控制，需进行评估（现场出现桶微负压状态，氮气补充不及时导致尾气管路出口为负压，有现场照片，尾气管路出口能吸住纸，证明有源源不断的空气进入桶内） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 气动隔膜泵加料过快导致物料桶内负压安全风险识别不足 | 设备设施原因 | 加料过程适当调大氮气流量 | 人员进行培训传达，200L桶加料过程中的氮气保护，要根据加料速度调大氮气流量，防止加料过快，氮气流量不足。后续采购小压力表试用，更直观的观察到桶内时时压力 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:18:14
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼3层 | 车间使用的插底管密封袋是否为防静电材质，需提供证明（确认车间是不是全部都用防静电的袋子了，这个现场看应该是非防静电的） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 安全风险识别不足，未考虑摩擦起电安全风险 | 设备设施原因 | 采购防静电塑料袋 | 人员进行培训传达，车间使用塑料袋必须为防静电材质 | 500 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:24:03
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 静电&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1657-董振柏,ALS8390-武红杰,ALS13347-张泽恩 | 11号楼3层 | 空桶氮气的置换方式，需使用插底管进行，保证氮气能充置空桶的最底部，确保氮气置换完全。氮气管路需直接接在插底管上进行置换，不要接在旁通上。此外氮气置换时需确保使用配件、插底管等做好密封，避免气味扩散。（现场老操作工都随意执行，导致置换测试和实际桶内肯定不相符，同时这个区域操作风险极高，可以用多加小的罐子和加设中和设备，中性后转移到罐区，不要再放桶了） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1466-杜永宝 | AMM0875-门学友 |  | 人员实际知道标准操作要求，出于演示心态，未按实际培训方式执行 | 人的原因 | 重申200L桶置换要求 | 对于200L桶放料标准要求已进行培训并实际录制视频考核，后续日常重点监控抽查 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0875-门学友 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 9:51:25 | 2026/7/15 20:27:46
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2188-王志飞 | 2号楼1楼2F1075 | 有时无法正对拉销自动落锁，需要人为调整位置，存在漏锁的情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门锁。 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2188-王志飞 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1503-贺瑶 | 停车场外围的铁皮 | 铁皮翘边，有划伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定铁皮。 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1503-贺瑶 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1564-时锐 | 2号楼1楼QC夹层 | 排气管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定排气管 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2274-龙振东 | 2号楼cnc区域二楼走廊02F2112 | 玻璃渣 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理玻璃渣 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2274-龙振东 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1585-周士诚 | 02F2楼走廊CNC玻璃门 | 玻璃门碎裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理玻璃渣，维修玻璃门 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1585-周士诚 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1369-刘成星 | 1号楼2楼走廊电柜 | 电柜门没关好有触电风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 关闭配电柜 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1369-刘成星 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1496-曹维高 | 02F2112CNC区域进入D级区更衣 | 私拉电线，夜间无人施工及操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 房间无插座，验证部验证使用 | 加强巡检，加强员工用电安全培训。 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1496-曹维高 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1869-刘小龙 | 2号楼男更房间 | 有不明玻璃碎片 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理玻璃碎片 | 加强巡检，加强员工宣传教育，引导员工主动发现提报隐患。 |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1869-刘小龙 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1972-朱海军 | 货梯 | 电梯使用标志掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定使用标志 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1972-朱海军 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2244-王纯壮 | 停车场出口 | 出口处减速带有玻璃碎渣 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理玻璃碎渣 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2244-王纯壮 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1757-王华 | 6号楼 | 06F2089磁吸半脱落，有砸伤人的风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定磁吸 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1757-王华 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1546-刘庚欣 | 2和3号楼北侧 | 蒸汽排气口太低缺少保护，离楼太近容易腐蚀墙面 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 水蒸气，不存在腐蚀 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1546-刘庚欣 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1984-苗军旗 | 3号楼 | 仓库踢脚线掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定贴脚线 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1984-苗军旗 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1729-卜令飞 | 1号楼2楼 | 微波炉有人使用不当加热过度 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴提醒标识 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1729-卜令飞 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1545-郑之裕 | 2号楼办公室 | 缺少收集废电池的容器 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 目前干电池已经当作生活垃圾处理 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1545-郑之裕 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1080-张宇 | 02F1075 | 地面有水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理水渍 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1080-张宇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1503-贺瑶 | 2号楼一楼 物料周转厅门外马路 | 有多块碎玻璃渣 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理碎玻璃 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1503-贺瑶 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2054-马辉 | 2号楼 | 应急通道门前放白板，椅子等 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 移除阻挡物 | 加强员工消防安全培训，加强日常巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2054-马辉 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1744-沈诚 | 2号楼细胞检测室外走廊 | 有水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理水渍 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1744-沈诚 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2124-李方凯 | 2号楼前方地面上，还有碎玻璃。 | 修好玻璃后，地面还有碎玻璃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理玻璃渣 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2124-李方凯 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2109-贾戴辉 | 2号楼玻璃栈道下面 | 防护栏杆放置方式不规范 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新设置防护栏杆 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2109-贾戴辉 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1916-张炳犇 | 1号楼1楼动力间 | 卷帘门左侧消防栓阻挡 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除阻挡物 | 加强员工消防安全培训，加强日常巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1916-张炳犇 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2047-孙波 | 1号楼3楼茶水间 | 接水后，洒到瓷砖地面，人员踩到易滑倒 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 综合办公室 | ALS1963-李天成 | ALS1963-李天成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 地面铺设地垫 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2047-孙波 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2052-王霞 | 02F1075 | 小推车未固定，有滑动 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 固定小推车 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH2052-王霞 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1746-王爱平 | 2号楼门外 | 因维修路封闭，跨过草坪到达2号楼，近期梅雨季节，雨水较多，草坪易疏松，有滑倒的风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新设置围栏，加快玻璃维修进度 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ASH1746-王爱平 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/7/10 9:38:44 | 2026/7/10 9:38:44
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现氢化区域只有缓冲间有呼吸空压点位，反应釜房间内使用正压呼吸器需要过门，不方便，而且巡查是呼吸器正在使用接口处漏气，管路上张贴仪表空压标识，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 点位标识人员张贴错误，使用未进行穿墙 | 人的原因 | 已更正 | 要求人员进行穿墙使用，对泄漏位置进行紧固 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:53:21
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现氢化缓冲间暂存有10袋磷酸三钾物料，现场物料过多，人员行走困难 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目投料多，空间狭小，现场存放阻挡通道 | 设备设施原因 | 已将物料移除车间 | 限制物料暂存数量，整体进行培训 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/28 19:52:38
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现连续氢化房间两个连入DCS的氢气检测器示数不归零，一个显示5，一个显示10，并且房间内共有5个检测器，只发现四个校验合格签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备无法归零，已沟通厂家整改 | 设备设施原因 | 已沟通厂家整改 | 人员定期排查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/28 19:47:45
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现连续氢化设备个别螺栓未露出2-3扣，需要进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备由外部人员新安装，未识别出 | 人的原因 | 设备停用中，已更换 | 整体排查更换，验收阶段做好控制 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:52:02
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现连续氢化房间内部门电线断电后，未悬挂断电标识。已与王克振进行沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 房间未启用，改造时断电未悬挂标识 | 人的原因 | 已悬挂 | 同一标准，所有断电需悬挂标识 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/23 18:37:06
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R04釜防爆溢出管路法兰处有3个螺栓不是全螺纹的，需要进行更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足未识别处 | 人的原因 | 已更换 | 人员培训 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/23 18:38:06
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R05釜防爆溢出管路法兰处静电跨接断裂，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 螺栓紧固跟随转动拉扯断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期自查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/14 13:11:11
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R03、803-R04反应釜设置有两个爆破片，未提交变更，并且防爆溢出管路汇到一个泄放总管中，截面积不满足要求，检查时需要把厂家自带的防爆片断开挂停用标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备自带爆破片，已悬挂停用标识 | 设备设施原因 | 已停用 | 提交变更进行拆除 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:55:44
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R04安全阀铭牌有划痕，相关信息模糊不清，建议与厂家沟通收集相关信息用于备查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用工况磨损导致 | 环境原因 | 已备案相关信息 | 定期排查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:50:28
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R04DCS排氢手阀开启，但未进行上锁管控，需要上锁管控 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 阀门缺少锁眼，人员意识不足 | 设备设施原因 | 使用锁盒/锁链进行上锁 | 人员培训，专职人员进行巡查 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/28 19:31:23
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现氢化间门口未张贴防爆等级再ⅡC T4以下的设备禁止带入 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 标识丢失未及时补充 | 人的原因 | 已补充 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:09:15
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现803-R05放桶尾气连入连续化引风罩处，未使用穿墙孔，直接过门，导致门无法关严，有挤压尾气管路憋压风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，未识别风险 | 人的原因 | 已更换为穿墙孔 | 人员培训增强意识，日常增加抽查管控 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 | AMM1108-王克振 |  |  | 2026/7/10 9:14:56 | 2026/7/30 19:08:20
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 二车间泵房 | 二车间泵房内未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 天气炎热泵房内温度较高，人员进入泵房换泵临时打开泵房门进行散热 | 环境原因 | 散热后已对泵房门进行关闭 | 内部群对泵房门关闭要求进行重申，严禁长时间开启泵房门，违反人员进行问责 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 9:02:45 | 2026/7/10 14:45:59
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 一车间 | 一车间物流门外物料包装桶较多，需及时转移。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 周转物料清理不及时 | 方法原因 | 工程师已安排将物流门外物料包装桶进行清理，不使用的物料及时沟通退库或入暂存区存放。空桶及时清理。 | 与监管工程师及助工进行沟通，使用后的物料及时分类和清理。涉及短时间继续使用的车间内暂存，不使用的及时沟通退库后入暂存区存放。空桶及时清理。重点控制备料，掌握好备料时间，避免物料过多。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 9:02:45 | 2026/7/10 17:07:30
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 二车间 | 二车间物流门外物料包装桶较多，需及时转移。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间内进行物料清理工作，物料临时存放物流门外，叉车逐步向暂存区转移物料中 | 方法原因 | 物料门外物料已清理完毕 | 涉及物料转移提前与叉车做好沟通，避免物流门外物料积存较多 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/10 9:02:45 | 2026/7/15 14:07:12
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1344-王建丰,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 物流 | 甲类库房北侧暂存物料较多，需要尽快清理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 待焚烧水相在暂存区内存放不下，临时存放于棚库北侧。 | 设备设施原因 | 焚烧炉启动运行，已将焚烧水相处理完成。 | 后续焚烧水相达到棚库内无法存放的数量时，提前沟通焚烧炉启动处理，避免露天存放。 | N/A | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/10 9:02:45 | 2026/7/20 16:36:57
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 7号楼物流平台旁道路井盖位置存在凹陷，现场叉车叉运空吨罐颠簸，导致空吨罐侧翻，请及时上报并修理道路 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 8:46:33 | 2026/7/10 8:46:33
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce05离心机的两个尾气管路同时开启已告知辛立伟关闭普通尾气阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员检查不到位 | 人的原因 | 已关闭普通尾气 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/10 17:48:11
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间四层R17北侧立式储罐DH3-103-STR002液位计损坏，已告知属地进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计卡顿 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 及时解决 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/26 19:33:04
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间四层R11釜旁氮气干燥出口一侧漏气严重现场沟通人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 没卡到位 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时处理 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/26 19:33:15
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间三层103-F15涂四氟过滤器 掏料过程未密封严有气味扩撒已告知崔健 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/26 19:29:48
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间二层ce05聚乙烯管路穿墙缺少防护套 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未安装护套 | 设备设施原因 | 已添加护套 | 及时添加护套 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/30 14:16:46
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 一车间 | 一车间四层溶剂输送间PL12管路末端盲板螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人云未禁锢住 | 人的原因 | 已禁锢 | 交接班检查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/30 14:16:20
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1089-严得星 | 二车间 | 二车间四层连续化7062碘水罐下口磁力泵电机连接的防爆挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查发现防爆软连硬化损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换新的软连 | 对车间软连进行巡查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1089-严得星 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/30 14:16:00
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间二层Ce05离心机尾气管路视镜有液体，已告知属地进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 母液吹出进视镜 | 方法原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/18 11:22:40
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 实验室 | 新人运输化学品，又超过护栏，回顾新人培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2311-李永剑 | FX2311-李永剑 |  | 新人图方便并且未沟通库房使用叉车运输 | 人的原因 | 停止操作改为正确运输方式运输 | 增高推车围栏，全员制度重申回顾事故 | 300 | 2026/8/20 0:00:00 | 进行中 | FX2311-李永剑 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/8/2 11:23:20
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-FD03上物料管路断开处未加盲板 一车间一层101-FD02物料管路试密标签过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | FD03清洗中，FD02管路使用完毕已清楚试密标签 | 设备设施原因 | 标签已清楚 | 及时清除过期标签 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/13 19:31:39
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层102-DF02物料管路试密签过期，爆破片制造日期与标签不一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | Fd02管路以使用完毕，带清洗 防爆片日期输入错误 | 方法原因 | fd02更换标签，更新防爆片信息 | 同步检查是否有此类事项问题 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/13 19:46:53
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层103-FD03爆破片缺少安装日期标签 三车间一层103-FD03后方取样仓内有白色物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 爆破片制作时缺少日期 | 设备设施原因 | 进行安装 | 进行安装 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/13 19:47:03
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：07/09/2026 17：19 三车间三层人员安装紧固管路登高违规，没有安全措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/13 19:31:47
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放:07/09/2026 10:57 一车间三层人员放桶操作，软管连接插底管前未进行试密 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式错误 | 人的原因 | 车间今日班前会已强调，已下发奖惩 | 班前会强调此事，下发奖惩 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/13 19:31:57
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 七车间三层R15釜200L塑料桶滴加时未使用四氟头，已告知现场操作工，沟通现场人员表示车间没有匹配的四氟头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间没有，已沟通制作 | 设备设施原因 | 暂时借用 | 采购补充 | 600 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/29 13:51:47
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间四层R18釜所用的三氟化硼乙醚暂存位置及打料位置未设置警戒带，已告知张志刚整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已添加警戒线 | 重点检查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/29 13:51:55
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层Ce01离心机间内离心机储罐上氮气管路的减压阀未设置，氮气阀门是开着的，表显指针已超过表盘最大值，已告知代班班长张建宇 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 15釜下口进行压滤操作，所以调整最大化 | 方法原因 | 进行调整完毕 | 之后压滤罐连接直通 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/29 13:52:03
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 2026/07/09 18:10 一车间四层R14釜人员打料操作时未测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式不当 | 人的原因 | 今日班前会以强调此事，奖惩已下发 | 班前会重点强调 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/29 13:52:11
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 2026/07/10 02:30一车间二层R15釜下口人员进行放桶操作时未将插底管进行紧固，插底管倾斜，有放冒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底 | 方法原因 | 放桶插地管进行紧固 | 责任人加入奖惩车间通报 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 8:29:23 | 2026/7/29 13:52:20
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 60立罐区 | 60立罐区西南侧人体静电释放器故障，触摸后报警检查接地线。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/10 8:04:25
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R12釜减压浓缩（CPr122629-02-03-02,缩出溶剂为乙酸异丙酯和正庚烷），溶剂接收罐及二次冷凝罐上连接的真空管路为聚乙烯管。（20：19分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 根据最新塑料制品使用评估标准，真空等公用工程管线符合使用聚乙烯管路要求，无异常 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/15 14:06:54
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层操作人员赵宏亮佩戴正压呼吸器进入101-Ce04离心机间内操作时未将呼吸空压的阀门有效锁定。（20：36分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照管控要求执行 | 人的原因 | 现场已进行整改，操作人离心未按照空压管控要求执行，价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调，离心间内操作，呼吸空压气源自行锁闭管控，避免人员误关阀出现隐患。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/10 17:07:17
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 第三方人员张建在一层清洗间内干活时将袖管挽起。（20：40分左右） | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 民工安全防护意识不强。 | 人的原因 | 已制止，并要求规范佩戴劳动防护。班前会对民工进行批评教育。 | 班前会对劳保穿戴制度要求进行回顾，并要求班长对民工工作安排时明确劳保标准，同时工作监护人做好检查。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/10 17:07:46
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间外东墙上 | 二车间外东墙上，安全标志牌悬挂顺序错误，个别蓝色放置红色前。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 安全标识牌张贴顺序不正确 | 人的原因 | 已对外墙安全标识牌顺序调整完毕 | 其他点位安全标识牌张贴顺序同步进行排查，异常进行调整 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/10 14:46:31
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间 | 二车间三层、四层，南侧防火门上方的压差计无数值，处于无电状态。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 车间压差计接线存在虚连，导致无显示 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕，各层压差计已恢复正常 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/10 14:46:53
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 零点班，一车间三层南侧记录桌，CPo7022-18-01-01,操作8降温，开始时间22：20 结束时间21：21，开始时间写错。已与孙晓磊沟通。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 记录操作顺序颠倒，时间写错。 | 人的原因 | 工程师已将记录整改，操作执行人记录书写马虎大意，价值积分处罚。 | 统计车间人员记录问题并进行通报，违规人员进行问责。当班工程师负责记录复核及监督整改。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:25 | 2026/7/15 14:06:37
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R10硼氢化钠操作规范检查 P26暂存确认未勾选 P35物流交接人员签字缺少 P43加料后检查处空白缺少签字 P53加料后检查缺少勾选 P72剩余物料处理方式缺少勾选 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员记录不及时 | 人的原因 | 纠正记录，同时下发奖惩 | 发现记录问题及时奖惩 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:14 | 2026/7/11 7:06:39
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R14甲酸甲酯操作规范检查P14物流交接人员签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员执行过程中遗漏 | 人的原因 | 人员已纠正记录，同时下发奖惩 | 人员再次培训强调，出现记录问题处罚一次 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:14 | 2026/7/11 7:06:52
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R02甲基磺酰氯操作规范检查 P21加料后检查转交人员签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 退库未及时填写 | 人的原因 | 已填写并下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:14 | 2026/7/11 7:07:04
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 3车间3层12釜下口对面柱子可燃报警器接地脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用脱落导致 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行恢复 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:14 | 2026/7/11 7:07:19
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间低温釜间记录桌上50立ckP23页空白处需要划去 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | CK未执行 | 人的原因 | 已划去 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 8:04:14 | 2026/7/11 7:07:33
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 项目0387氰化钾操作规范第二批包装破坏缺少复核人签字，未填写破坏结果 项目0170氢溴酸操作规范第四批收料完毕，后处理阶段无人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员复核不及时 | 人的原因 | 已全部复核完毕，已对人员进行强调关于操作规范复核的及时性 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 7:19:13 | 2026/7/11 1:03:48
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 项目0387硼烷四氢呋喃操作规范现场多余一本，旧版需作废处理 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录使用完毕退还不及时 | 人的原因 | 已进行退还 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 7:19:13 | 2026/7/11 1:03:09
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 415实验室 | 415-19通风橱膜堆过滤操作未佩戴面屏进行操作，通风橱负责人冯旭愣 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | 否 | 违规人员现在进行膜堆过滤操作时，由于物料转移管路需要举高。通风橱未下拉的前提下未佩戴面屏，操作不规范：实验人员安全意识不足。 | 人的原因 | 违规人员现场已整改。 | 1. 明确实验人员行为规范，要求在实验室操作时必须下拉通风橱玻璃或佩戴面屏； 2. 由责任人每日对实验室人员进行定期巡查，为期一周； | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM2804-宋迪 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/10 7:03:35 | 2026/7/10 10:33:09
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736-05通风厨存在沾有物料纸巾未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用完的水纺布暂时没有扔掉，暂时存放在自己的使用区域，后面需要二次使用，如果后面不使用，早上统一清理 | 方法原因 | 这种使用完的纸或者布尽可能要及时处理，毕竟是一次性的 | 使用完存放在规定的地方，每天早上清理垃圾时统一清理， | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 7:03:35 | 2026/7/14 6:49:02
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 733实验室 | 733-17通风厨实验实验下方基座未水平导致上方反应瓶存在一定倾斜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 磁力搅拌器在水平方向上非正对前方放置，导致视觉上存在误判，实际并未倾斜。由于使用瓶身较高的夹套瓶，且使用磁力搅拌，即使略微倾斜，也没有安全风险 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 无需预防 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 7:03:35 | 2026/7/14 6:49:35
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620-23通风厨有大量冷凝水流淌，已沟通现场人员清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 环境因素，目前室内湿度过高，冷凝介质将空气中水分冷凝下来。 | 环境原因 | 及时清理， | 需要空调系统能够调节湿度 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/10 7:03:35 | 2026/7/14 6:50:04
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618-13通风橱保修经询问为通风效果变差，应避免使用该通风厨进行过夜反应 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 排风系统故障 | 设备设施原因 | 报修 | 通风橱负责人及时检查 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 7:03:35 | 2026/7/17 9:14:38
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 7号楼东侧乙醇罐区有一静电接地脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 9号楼拆除了乙醇泵，所以静电没有连接 | 人的原因 | 无需整改 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:59:18 | 2026/7/10 20:23:26
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼2层702-Ce02离心机母液管道支撑未起到支撑效果，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 清洗人员未按照要求按照 | 人的原因 | 按照支架 | 清洗班组培训安装要点 | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:59:18 | 2026/7/21 21:22:12
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼二层7车间电子秤电源线位置影响人员正常通行操作，已与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 电子秤电源安装时未识别到使用工况，人员使用意识不足 | 设备设施原因 | 电源断开，更换为电池使用 | 人员培训，使用工况禁止阻挡阻塞 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:59:18 | 2026/7/28 6:05:09
2026/7/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼张长宾班组 | 9号楼四层一车间管道支撑未起到支撑效果，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路支撑螺丝松动导致，已安排进行紧固恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:59:18 | 2026/7/21 21:21:30
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 21车间溶剂间内阀门锁被撬碎，请确认原因并更换 721-R09下口连接放三废编织管路使用快开阀连接，需使用固定管路连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、钥匙丢失2、三废水相使用，强调更换 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:51:08 | 2026/7/11 1:04:04
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-E06-tr01接收罐液位计上限报警器脱落，车间反馈液位计报警未达到液位上限就报警，现场班长陈艳洪沟通电工处理，电工处理完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 现场液位计异常，电工维修中，所有未归位 | 方法原因 | 现已维修完毕并且归位 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:51:08 | 2026/7/11 1:04:41
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R02旁静电阻值报警器放在钢平台上，需要固定在墙上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 车间临时连接使用，因车间固定的长度不足 | 方法原因 | 要求人员使用完毕及时收起 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:51:08 | 2026/7/11 8:31:01
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-ce07离心机ck：车间人员不清楚在线氧含量尾气吸收的用处，需要给车间人员进行培训，ce07接收罐转移泵接地线损坏 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、人员培训不到位2、使用中损坏 | 人的原因 | 1、已重新对人员进行强调培训2、已进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:51:08 | 2026/7/11 1:04:18
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R21下口四通左侧阀门有物料渗漏痕迹，请及时紧固清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场阀门端口禁锢不到位 | 人的原因 | 已进行禁锢清理 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:51:08 | 2026/7/11 1:03:26
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间二层2-52间门芯损坏，现场无法关闭需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 长时间使用导致损坏 | 设备设施原因 | 已联系设备部保全进行锁芯购买维修 | 定期联系保全排查所有门锁 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/10 6:47:40 | 2026/8/5 15:33:15
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01接收罐后方可燃气体检测器缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 安装时未连接静电接地 | 方法原因 | 已发电工派单 | 日常巡查，发现隐患及时处理 | 0 | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:47:40 | 2026/7/14 7:27:35
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R16旁207-FD04穿层加料管路末端需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆除，未及时进行管路安装盲板 | 人的原因 | 进行盲板安装 | 设备准备组进行人员要求，管路拆除需要及时加装盲板 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:47:40 | 2026/7/11 0:19:40
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD06-Tr01真空缓冲罐右侧氮气管路末端未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完成未及时安装盲板 | 人的原因 | 安装盲板 | 班组进行要求，氮气使用完成及时安装盲板 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:47:40 | 2026/7/11 0:20:04
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R18-Tr01接收罐受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用，编号模糊不清 | 环境原因 | 查看清单，编号恢复 | 每月按照清单进行核查受限点位、编号。设备每次使用进行检查确认。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:47:40 | 2026/7/11 0:20:29
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 08：46 12号楼4-37间 固体物料放置在物料桶上，正确做法：及时添加二级防护槽，放置在槽内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0513-李恒,ALS12705-姜良衢 |  | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 及时将固体物料放置在二级防护槽中 | 对相关人员进行培训，固体物料应放在二级防护槽中 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/11 23:23:02
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09：01 12号楼4-18间 液压站TJ4S-1213-SY09上压力变送器缺少合格签和位置签，正确做法：及时确认校准添加，仪表双签管理，并同步排查其他液压站 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0513-李恒,ALS12705-姜良衢 |  | 相关仪表人员未及时校验并添加 | 人的原因 | 及时联系相关人员进行校验并添加 | 对相关人员进行培训，车间内仪表必须双签管理，同步排查其他仪表的双签情况 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/11 23:22:44
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼三层 | 09：24 12号楼3-13间 防爆半自动升降平台车无人看护未使用情况下电源未关闭，正确做法：及时不使用情况下及时关闭电源，防止其他人员误碰 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0513-李恒,ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用后未及时关闭电源 | 人的原因 | 安排人员关闭升降车电源 | 对相关人员进行培训，升降车使用后及时关闭电源，防止他人误碰 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/11 23:22:27
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09：13 12号楼4-20间 多肽固相合成仪TJ4S-1213-SY12下方音叉液位开关报警灯闪烁，及时查看原因 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | AMM0513-李恒,ALS12705-姜良衢 |  | 人员排废后废液管路存在少许废液未排尽 | 人的原因 | 及时安排人员将废液排出 | 对相关人员进行培训，排废时应及时将管路排尽，避免报警 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/11 23:22:10
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/09/2026 13：58 4号楼4-45间 现场放桶操作时未上电子秤，正确做法：需上称，防止打冒 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员没有按照正确的操作行为进行作业 | 人的原因 | 将桶上称进行作业以防打冒 | 严格对操作人员进行操作合规性教育 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/23 21:13:55
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼二层 | 11号楼2-24间，天创东易承包商所使用角磨机砂轮磨损严重，已沟通现场负责人进行更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员角磨机砂轮磨损严重 | 设备设施原因 | 现场更换 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/24 8:00:26
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 11号楼4#楼梯间顶楼，灭火器和消防栓缺少使用说明标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/24 7:59:57
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 10:53 11号楼3-67间，溢出桶前有遮挡物，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/24 7:59:37
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 14：25 12号楼3-14间，1213-Sy06 TCU下方乙二醇管路排空阀处末端未加盲板，应及时添加盲板，以免误开阀门导致乙二醇漏出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 安排人员同步排查tcu乙二醇排空阀盲板添加情况，同类整改 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/24 7:58:31
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼三层 | 16:20 5号楼3-07间，灭火器前有阻挡物，影响紧急情况下的快速使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物料使用结束未及时转移 | 人的原因 | 已转移 | 应急设施禁止阻挡 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/24 7:58:14
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-22间R09釜法兰球阀上有物料残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/12 14:22:45
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 4号楼4-13间手套箱缺少O型环。正确做法：手套箱需双圈密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 操作人员缺少安全意识的严谨性 | 人的原因 | 及时加上了双O型圈并固定在凹槽中，使手套密封 | 对工作人员进行安全教育，并严格监督工作人员在工作时的合规性 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/16 11:21:05
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 07/09/2026 20:15 11号楼3-25间生产人员擦洗作业将工服袖口挽起。正确做法:应将手套覆盖袖口作业，防止皮肤沾染物料。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/12 14:23:02
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 07/09/2026 21:39 12号楼4-38间全面罩和手套未密封保存。正确做法:密封保存，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用后未及时密封 | 人的原因 | 及时沟通现场人员密封处理 | 对相关人员进行培训，使用后的全面罩和手套及时密封处理，防止交叉污染 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/10 6:41:15 | 2026/7/12 14:23:52
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T128液位计下方缺少丝堵，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计下方缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:05:04
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间一层FD04间地面有物料痕迹，沟通车间班长鹿忠山进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 取样杯渗漏 | 设备设施原因 | 本次收料结束后处理 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:05:18
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层18釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员拆除回复不及时 | 人的原因 | 现场已经安装完毕 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:05:31
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化储罐413-T009下口管路渗漏，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口渗漏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:05:46
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层07釜上加料管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间管路制作中 | 方法原因 | 已经安排明日全部挂齐 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:06:03
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间三层07釜接收罐液位计下方法兰跨接掉落，还请及时恢复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:06:16
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层08釜下口压力罐缺少标牌标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已进行粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:06:46
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层11釜上方缺少万象集气罩，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 集气罩损坏 | 设备设施原因 | 进行整改 | 采购补充 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:07:04
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层2-17间门口静电扁铁固定螺丝松动状态，还请及时紧固处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:07:20
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层05釜加料车黄胶手套多型环错位，沟通车间人员进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 胶手套脱落 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:07:34
2026/7/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层03釜上加料漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/10 0:46:44 | 2026/7/11 7:07:52
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼3层2车间登高车操控盒外表面张贴铝箔纸，破损漏出部分锈蚀严重，可能影响防爆性能，需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 和厂家沟通铝箔纸只是影响美观，不影响防爆性能 | 设备设施原因 | 清除锈迹 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/14 13:10:41
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼702-E02薄膜蒸发器立式电机无防护罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 设备处于角落 | 人的原因 | 安装罩子 | N/A | N/A | 2026/8/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/22 21:03:20
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼3层2车间北侧固定可燃有效期至02/25/2026,需定期校验 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 检测器已校验，挂签时遗漏 | 方法原因 | 挂签时携带台账核对 | 挂签时携带台账核对，后续校验时按照台账逐栋楼房校验 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/29 13:28:42
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼纳滤机电磁阀无Ex标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 仪表反馈无问题，不需要整改 | 方法原因 | 和仪表沟通这个照片是气缸，不是电器，无需整改 | N/A | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/14 13:11:23
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼1车间702-Tr04接收罐上取样器有物料，未密封存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用完毕未及时密封 | 人的原因 | 密封取样器 | 班前会培训 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/14 13:11:44
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼二层制备间手电筒无防爆标识（未安装电池） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 未及时拆除 | 人的原因 | 拆除手电 | N/A | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/29 9:48:11
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼三层流动相罐温度计封堵未使用防爆堵头，建议更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 堵头掉落 | 设备设施原因 | 安装更换堵头 | 仪表排查 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/27 14:17:18
2026/7/9 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼二层高压纯化色谱系统的电磁阀使用塑料堵头 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 仪表排查原因中 | 设备设施原因 | 已报修 | 采购时明确标准 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/9 20:23:12 | 2026/7/14 13:12:39
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 组合体车库一层东侧 | 车库一层东侧施工改造区警戒带脱落需要重新布置 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 | 否 | 此处已使用墙体封堵 | 环境原因 | 此处已使用墙体封堵 | 此处已使用墙体封堵 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/7/9 20:04:03 | 2026/7/26 13:09:06
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | 4-101 | 检查史贤清实验记录本，未发现漏报情况(项目主管：马海峰） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11388-马海峰 | ALS11388-马海峰 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/7/9 19:51:41 | 2026/7/9 19:51:41
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-103 | 16：00，防火溶剂柜和废液柜里的静电接地点过期未校验，下次检验日期07/06/2026 低风险97条 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS7132-李东川 | ALS7132-李东川 |  | 静电卡子未及时校验 | 人的原因 | 提交流程管理进行校验 | 汇总实验室需校验设备清单 附在日常巡查清单后 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS10389-王强宇 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/7/9 19:50:36 | 2026/7/17 14:13:54
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-207 | 22：30，06橱一循环机未使用未断电，一线确认检查不到位，已进行断电（低风险32条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 |  | 下班后人员检查不到位 | 人的原因 | 立即将不使用的循环机进行断电处理 | 人员进行培训，下班后将不使用的插头拔下 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS2327-李瑛 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/7/9 19:49:17 | 2026/7/17 14:15:42
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20：29，每日安全确认“一线确认”未签字 低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 |  | 最后下班人员忘记签字确认 | 人的原因 | 最后下班人员要签字确认 | 组内做好培训工作 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/9 19:48:01 | 2026/7/14 9:07:33
2026/7/9 | 专业性排查 |  | TJ3生产部高风险操作检查及复核执行核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 8号楼 | ① 8号楼关键操作执行复核记录为单页纸、未装订，其他厂房均已装订成册。建议统一采用装订形式，防止遗漏或丢失。 ② 现有复核模板分为“投料”和“放料/转移/烘干/取样”两类。据副主任陈朋反馈，仅主原料投料使用投料专用复核模板，其他投料（如溶剂）及放料、转移等操作均使用“放料/转移/烘干/取样”专用模板，但“放料/转移/烘干/取样”模板缺少投料相关的检查项目。 ③ 班长丁宏伟、副主任陈鹏手持的复核模板仅填写了投料人、投料时间和投料区域，未填写复核人信息，关键操作复核记录不及时。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | 否 | 现场人员对相关要求不明确，意识不足 | 人的原因 | 已对几人进行教育并培训 | 全体人员培训 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/9 17:52:15 | 2026/7/27 9:40:53
2026/7/9 | 专业性排查 |  | TJ3生产部高风险操作检查及复核执行核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 9号楼 | ①901-R12釜正在进行正庚烷投料操作，现场抽查王志凯投料关键操作复核，回答无异常；该操作复核人为陆新朋，操作复核无异常，但复核人将操作复核记录填写到白纸上，未填写到专用记录上 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 人员使用完毕记录本未及时更换，已安排进行更换 | 方法原因 | 已更换 | 传达 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/9 17:52:15 | 2026/7/27 9:51:28
2026/7/9 | 专业性排查 |  | TJ3生产部高风险操作检查及复核执行核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 12号楼 | ①现场检查1205-R51釜放桶（DCM淋洗体系），操作复核记录未填写，现场提问操作人王凯，复核人刘畅，操作复核要点回答无异常 ②现场检查12号楼3层关键复核记录，姜泽齐执行，殷嘉琦复核的投料操作，记录未填写项目号、设备号、日期、时间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 放桶关键操作经过核实，检测仪器均在现场，执行人王凯及复核人刘畅现场有操作复核过程。此次记录填写不及时责任人进行追责。 关于复核记录填写缺失情况人员殷嘉琦及姜泽齐进行人员教育及抄写制度处罚。 近期会轮流每天班前会坚持传达操作复核相关制度要求 | 人的原因 | 放桶关键操作经过核实，检测仪器均在现场，执行人王凯及复核人刘畅现场有操作复核过程。此次记录填写不及时责任人进行追责。 关于复核记录填写缺失情况人员殷嘉琦及姜泽齐进行人员教育及抄写制度处罚。 近期会轮流每天班前会坚持传达操作复核相关制度要求 | 放桶关键操作经过核实，检测仪器均在现场，执行人王凯及复核人刘畅现场有操作复核过程。此次记录填写不及时责任人进行追责。 关于复核记录填写缺失情况人员殷嘉琦及姜泽齐进行人员教育及抄写制度处罚。 近期会轮流每天班前会坚持传达操作复核相关制度要求 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/9 17:52:15 | 2026/7/27 9:51:06
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-202 | 二甲胺溶液和氯硅烷在同一个注塑桶内禁忌混存（乙类） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 是 | 1.实验员不知道TBSCl属于酸性物料，2。 实验室搬家后误将两瓶物料放到一个注塑桶内 3. 实验室长时间未进行检查和物料盘点 | 物料原因 | 进行单独存放 | 加强实验人员对物料性质的识别和了解和培训， 定期盘点物料 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/9 17:48:10 | 2026/7/24 10:47:50
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-104 | 投库瓶反应期间缺少罩子/挡板，实验室5S分区图未更新（低风险85/126） | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS9921-梁浩 | 否 | 白天室温投库瓶未及时加挡板，更换实验室后5S分区图未及时更新 | 人的原因 | 白天室温投库瓶及时加挡板，更新实验室5S分区图 | 相互监督，涉及到投库瓶的反应应当及时加挡板。 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/9 17:46:11 | 2026/7/24 10:47:58
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 4-308 | 固体柠檬酸和氢氧化钠在无机盐柜同层禁忌混存（低风险52） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13240-汪涛 | ALS3452-程宾 | 否 | 近期入职新员工较多，使用完柠檬酸直接放在无机盐的碱层 | 人的原因 | 不同性质的物料放在合适的位置 | 贴好标签，加强新员工培训，晨会再次强调，加强实验室值班巡视 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/9 17:42:45 | 2026/7/24 10:48:21
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 2026/07/09 13:59:30 监控 B2M7-2F-走廊东 发现配件车遮挡消火栓箱门，已沟通车间整改； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 吊装口施工，配件车临时推出存放，未考虑到阻挡消防设施 | 人的原因 | 进行转移 | 车间人员进行制度重申：消防设施严禁进行遮挡 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/9 17:03:11 | 2026/7/11 0:20:56
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-29 | CMM-401-ISO05隔离器压差表校准标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员对设备进行消毒操作时磕碰标签导致脱落 | 人的原因 | 已重新恢复标签状态 | 对车间人员进行培训，在对房间设备进行消毒时避免与标签标识发生磕碰 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 17:02:41 | 2026/7/9 17:06:09
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M7 | 2026/07/09 13:33:44 监控B2M7-1F-走廊东，梯子遮挡消火栓箱门，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 走廊使用梯子，临时存放导致 | 人的原因 | 梯子进行转移 | 车间人员进行制度重新要求：任何物品严禁阻挡消防设施 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/9 17:01:02 | 2026/7/11 0:21:23
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 食堂 | 窗户下方开启开关太低，有人员碰头风险 正确做法：有人员碰头风险的部位须做防撞措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 应急排烟窗摇把位置较低 | 设备设施原因 | 增加防撞措施 | 新启用区域将考虑防撞措施 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/9 16:59:10 | 2026/7/13 10:45:52
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | 称量罩风速检测日期超期未检测 正确做法：按照检测频率，到期定时检测 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0563-申培立 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 未对5S区加强巡查。 | 人的原因 | 已报修 | 加强5S区内巡查，及时发现问题。 | 无 | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 | ABT0563-申培立 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 16:56:29 | 2026/7/10 9:45:27
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | 生物厂区实验中心北侧 | 承包商舜隆机电作业人员佩戴功能帽违规替代安全帽； 正确做法：进入施工区域，必须佩戴合格安全帽，不可佩戴功能性工装帽替代安全帽； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | N/A | 定期巡查 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/7/9 16:56:14 | 2026/7/11 15:11:15
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 434实验室 | 75%酒精喷壶放置在电脑旁 正确做法：75%酒精喷壶存放位置须远离电气设备 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0140-张娟 | ABT0110-刘贺军 | 否 | 分析员将洁净区空瓶收出后未及时处理 | 人的原因 | 将酒精喷壶收走 | 晨会强调，酒精喷壶应远离电气设备 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ABT0140-张娟 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/9 16:54:49 | 2026/7/11 15:12:21
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 房间内纯化柱一上口未使用盲板进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 制备装柱人员使用后未及时用盲板封堵 | 人的原因 | 已使用盲板进行封堵 | 对相关操作人员进行培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 16:53:21 | 2026/7/9 17:00:20
2026/7/9 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 425实验室 | 通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 可能是分析员关门用力过猛，导致玻璃弹起。已经是拉下来了的 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0147-李奕鸣 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/9 16:52:07 | 2026/7/11 15:12:35
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 公司生产管理红线 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 物料中转间内一袋氢氧化钠放行标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 该物料使用过程中物料信息标签脱落后未及时挂好 | 人的原因 | 已重新将物料信息标签挂好 | 对车间人员进行培训，使用完物料后及时检查物料信息标签是否完好 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 16:47:43 | 2026/7/9 16:50:33
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 公司生产管理红线 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | 蠕动泵CMM-402-CP012使用前checklist未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员检查完蠕动泵后直接进行使用，未及时书写记录 | 人的原因 | 已告知操作人员及时书写记录 | 对车间人员进行培训，重视记录的及时书写 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 16:42:37 | 2026/7/9 16:44:37
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 2-60房间使用25L 桶进行上样时，未将桶放入二级防护槽内操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员未识别到没有二级防护的风险 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 16:36:48 | 2026/7/9 16:39:21
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 焚烧车间 | 焚烧车间南侧地面上有飞灰痕迹，需进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 清理后水蒸发后出现飞灰痕迹 | 人的原因 | 已安排现场人员进行彻底清理 | 要求每天白班人员对布袋除尘器卸灰间附近进行一次地面冲洗 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/20 16:38:41
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | RTO | RTO尾气管道外壁存在腐蚀痕迹，局部出现裂缝，需进行修复。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境腐蚀导致 | 环境原因 | 已将缝隙处维修完毕 | 检查现场其他彩板房是否存在缝隙一并进行维修 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/20 16:39:29
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 焚烧车间 | 焚烧车间布袋除尘器北下角有缝隙需进行修复。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境腐蚀导致 | 环境原因 | 已将缝隙处维修完毕 | 对其他彩钢棚状态进行确认，发现腐蚀的进行维修。 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/20 16:39:53
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 焚烧车间 | 焚烧车间北侧地面上存放消防演习废弃物，需进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | LFX074-戴梓阳 | LFX074-戴梓阳 |  | 按批次进行厂区灭火器实操培训，由于未完成全厂区的灭火器培训工作，故演练设备未暂未报废处理 | 环境原因 | 已沟通物流人员对消防演练使用的设施进行报废 | 后续集中时间进行演练，避免演练过程拉长，演练结束后及时报废 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/15 14:06:06
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹,LFX025-汪国川 | 机修北墙 | 机修北墙堆放木质包装箱，需按照工业垃圾报废。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 设备包装未及时清理 | 人的原因 | 将木质包装箱清理至一般废物暂存区 | 施工设备设施所带包装箱，使用后及时清理至废物暂存区；对人员强调垃圾分类及环保要求； | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/15 14:05:19
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 二车间北侧 | 二车间北侧凉水塔附近杂物较多，需进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场杂物清理不到位 | 人的原因 | 已安排人员对现场垃圾清理完毕，责任人康富日检进行降档处理 | 每日当班对各自5s分区进行清理，谁区域谁负责，执行不到位进行日检降档 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/15 14:04:46
2026/7/9 | 专业性排查 |  | 厂区危废存放及环保设施 | FX2 | 监察部 | FX1600-许彦超,ACT149-王恒大,LFX344-董梦迪,FX1438-高丹 | 污水站 | 污水站池面上存放临时聚乙烯管路需及时收纳存放。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 临时转水管路未及时收起 | 方法原因 | 已安排现场人员将临时转水管路收起 | 要求污水站人员在临时转水操作完毕后及时将管理收起。 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:38:09 | 2026/7/20 16:40:21
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 监控回放09/08 韩浩鑫和马云雷，孟凡彬三人对411-R10釜加料及加料结束后，开桶盖把管拔出来，过程中缺少佩戴全面罩。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已经面谈批评 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:06:23 | 2026/7/10 0:50:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 监控回放，昨日白班马云雷做412-R03下口压滤罐的checklist，做完后氮气管路和静电卡子都拿走了，四点班黄金龙接手，把氮气尾气静电重新对设备连接，但未重新做checklist。 还请车间进行强调，做完checklist的设备上任何配件禁止移动，直至使用结束； | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不好，车间配件不足 | 方法原因 | 车间已经通报强调此事宜 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 15:03:18 | 2026/7/10 0:52:08
2026/7/9 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M16 | 5号楼楼顶，冷水塔施工现场，欣禾圣世人员带入现场的焊机插头处绝缘罩损坏，焊把线绝缘皮老化多处位置裸漏铜丝，插排无检查合格签。经询问，现场监护人王学阳对承包商标施工准化图册内容不熟悉，请对车间不熟悉图册内容的监护人加强培训。杜绝类似情况再发生。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | DJ级区改造内容 相关事项已传达整改 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 |  |  | 2026/7/9 14:04:18 | 2026/7/10 15:33:22
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 必改项：TJ3-1200-CS01层析系统使用之前需要开具临时用电作业证以及动火作业证 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 层析系统设备为非防爆设备 | 设备设施原因 | N/A | 使用设备之前开局临时用电作业证\动火作业证，相关人员完成培训 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:09:52
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 必改项：TJ3-1200-CS01层析系统设备整体静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 层析系统设备需要有效连接静电接地 | 设备设施原因 | 层析系统设备连接静电接地，相关人员完成培训 | 层析系统设备连接静电接地，相关人员完成培训 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:13:13
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 必改项：TJ3-1200-CS01层析系统操作需要满足双人在现场，且有一人需要具备监护人资格 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 因设备为非防爆设备需要开具特殊作业，需双人现场，一人操作，一人监护 | 设备设施原因 | 开具临时用电作业、动火作业，双人在现场，一人操作，一人监护，相关人员完成培训 | 开具临时用电作业、动火作业，双人在现场，一人操作，一人监护，相关人员完成培训 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:16:56
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 遗留项：TJ3-1200-CS01层析系统层析柱的安装与连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 层析系统层析柱为新设备类型，需要给相关使用人员进行培训 | 人的原因 | 给相关使用人员进行培训层析柱的安装与连接 | 给相关使用人员进行培训层析柱的安装与连接 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:21:03
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 遗留项：TJ3-1200-CS01层析系统设备资料存档，以及资料收集 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 层析系统设备资料需要存档 | 人的原因 | 沟通设备部人员告知层析系统设备资料存档 | 沟通设备部人员告知层析系统设备资料存档 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:23:21
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 遗留项：TJ3-1200-CS01层析系统确认物料收集以及废料收集是否需要进行氮气保护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 需确认物料收集与废液收集氮气保护有效 | 设备设施原因 | 相关人员培训，做好氮气保护 | 相关人员培训，做好氮气保护 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:14:25
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 遗留项：TJ3-1200-CS01层析系统需要下发操作规范并且放置于现场（体现异常情况处理，以及偏差处理以及后果处置） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 需要下发操作规范放置现场 | 方法原因 | 在项目生产前下发操作规范放置现场 | 在项目生产前下发操作规范放置现场 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:16:07
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3 io-Pro600型层析系统TJ3-1200-CS01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-CS01层析柱系统 | 遗留项：TJ3-1200-CS01层析系统需要完善电气系统竣工图 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 电气系统竣工图不完善 | 方法原因 | 需沟通人员完善电气系统竣工图 | 需沟通人员完善电气系统竣工图 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:17:32
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 必改项：TJ3-1200-NFM01纳滤机使用之前需要开具临时用电作业证以及动火作业证 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机为非防爆设备，使用前需要开具临时用电作业证、动火作业证。一人作业，一人监护 | 设备设施原因 | 相关人员完成培训，使用设备前需要开具临时用电作业证、动火作业证。一人作业，一人监护 | 相关人员完成培训，使用设备前需要开具临时用电作业证、动火作业证。一人作业，一人监护 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:22:05
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 必改项：TJ3-1200-NFM01纳滤机使用之前设备整体静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机使用前需要有效静电接地 | 设备设施原因 | 给相关使用人员培训，纳滤机使用前需要有效静电接地 | 给相关使用人员培训，纳滤机使用前需要有效静电接地 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:25:45
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 必改项：TJ3-1200-NFM01纳滤机使用操作需要满足双人在现场，且有一人需要具备监护人资格 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机为非防爆设备，使用前需要开具作业证，一人操作一人监护 | 设备设施原因 | 相关使用人员完成培训，使用前需要开具作业证，一人操作一人监护 | 相关使用人员完成培训，使用前需要开具作业证，一人操作一人监护 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:27:09
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机废液排空的设备确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 需要确认设备使用前后内是否有存留废液 | 设备设施原因 | 需要确认设备使用前后内是否有存留废液，相关人员完成培训，及时排出废液 | 需要确认设备使用前后内是否有存留废液，相关人员完成培训，及时排出废液 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:28:57
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机设备资料存档，以及资料收集 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机设备资料需要存档 | 设备设施原因 | 沟通设备部人员告知纳滤机资料需要存档 | 沟通设备部人员告知纳滤机资料需要存档 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:30:16
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机整体检查螺栓，螺母的选型以及安装情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 需确认纳滤机螺栓是否适配，安装是否紧固 | 设备设施原因 | 给相关人员培训，设备使用前确认螺栓无异常 | 给相关人员培训，设备使用前确认螺栓无异常 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:08:15
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机.需要下发操作规范并且放置于现场（体现异常情况处理，以及偏差处理以及后果处置） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 项目使用前需要下发操作规范放置现场 | 人的原因 | 相关人员强调，项目使用前下发操作规范放置现场 | 相关人员强调，项目使用前下发操作规范放置现场 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:27:07
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机电线非防爆需要整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机电线非防爆需沟通电工进行更换整改 | 设备设施原因 | 沟通电工更换纳滤机非防爆电线 | 沟通电工更换纳滤机非防爆电线 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:28:51
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机清洗罐没有安装完毕（清洗罐使用前临时安装） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 清洗罐未安装完毕 | 设备设施原因 | 使用前，确认清洗罐安装完毕无问题 | 使用前，确认清洗罐安装完毕无问题 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:30:01
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机急停防护罩未安装 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 急停防护罩未安装 | 设备设施原因 | 安排人员安装急停防护罩 | 安排人员安装急停防护罩 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:38:39
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机正压程序联锁恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 正压程序连锁失效 | 设备设施原因 | 正压程序连锁失效，需每次使用前开具动火作业 | 正压程序连锁失效，需每次使用前开具动火作业 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:37:36
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机电气图纸、元器件的说明资料收集 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 纳滤机电气图纸等说明资料不完全 | 人的原因 | 沟通相关人员收集完善电气图纸等资料 | 沟通相关人员收集完善电气图纸等资料 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 16:24:11
2026/7/9 | 其他巡查 |  | TJ3纳滤机TJ3-1200-NFM01PSSR | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | TJ3-1200-NFM01纳滤机 | 遗留项：TJ3-1200-NFM01纳滤机电气系统竣工图纸 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0514-汤胜杰 | AMM0514-汤胜杰 |  | 需要提供纳滤机电气系统竣工图纸 | 人的原因 | 按照完成计划时间内，提供纳滤机电气系统竣工图纸 | 按照完成计划时间内，提供纳滤机电气系统竣工图纸 | 0 | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/7/9 13:43:34 | 2026/8/7 13:38:28
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 安全类工作清单落实核查-北侧研发分析 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM5391-张华 | 517实验室 | 下拉式喷淋器，洗眼器巡查状态记录表超期一周检查，现场沟通实验室人员检查洗眼器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | 否 | 人员检查完毕后忘记签字 | 人的原因 | 每周一由周负责人检查，并填写记录 | 每周一进行提醒 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/13 0:00:00 | N/A | 2026/7/9 13:28:30 | 2026/7/13 17:12:08
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 10号楼研发楼3层西侧电梯间 | 10号楼研发楼3层西侧电梯间上方夹层检修入口未张贴受限空间标识，需张贴并登记在受限空间台账中 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 |  | N/A | 设备设施原因 | 粘贴 | 粘贴 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5385-李雨泽 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/9 16:25:34
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 10-314样品配制间 | 10-314样品配制间部分通风橱使用完毕未下来至最低，已现场和分析员沟通及时下拉 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 通风橱使用后未将面板拉至最低 | 人的原因 | 通风橱面板拉至最低 | 对分析员进行强调，明确通风橱使用要求，使用后及时拉至最低 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM5385-李雨泽 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/9 13:09:11
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 419实验室 | 419实验室人员将化学品拿到中央台面办公区进行物料登记，现场沟通实验室人员需佩戴手套将物料放置在通风橱或储存区域再登记。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 化学品处于密封状态，人员以为没有安全风险，便将物料带至中央台面进行登记，安全意识薄弱， | 人的原因 | 无 | 实验室人员培训 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM5385-李雨泽 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/9 16:26:03
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 516实验室 | 516实验室靠近人流门中央通风橱内使用完毕的溶剂桶及废液桶未盖上盖子，现场和实验室人员沟通及时盖盖密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 溶剂使用后及倒完废液后未及时盖盖子 | 人的原因 | 及时盖盖子 | 溶剂使用后及倒完废液后及时盖盖子；实验室内部加强培训和要求 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM5385-李雨泽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/15 9:05:11
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 519实验室 | 519实验室废液柜内一废液桶倾倒完废液后未盖盖，已沟通现场实验室人员及时关闭 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员未及时关闭 | 方法原因 | 已及时关闭废液桶盖 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5385-李雨泽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/15 9:05:44
2026/7/8 | 综合排查 |  | 10号楼实验楼3-5层无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 10号楼3层分析室 | 抽查10号楼3层分析室分析员马佩雯使用EHS重点关注化学品高氯酸，操作人员有领取交换记录，有培训及使用记录，提问化学品性质及破坏处理流程均知晓。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5385-李雨泽 |  |  | 2026/7/9 11:50:07 | 2026/7/9 11:50:07
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 设备部 | 制氮机间动火证26072964，作业开始时间为13:55，作业证现场负责人验票时间为14:54，晚于作业开始时间，时间逻辑错误 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 人员书写错位 | 人的原因 | 对作业证填写人员批评警告，作业证进行修订完成 | 1、对涉及开具作业证人员强调书写要求规范性；2、现场作业证开具审批复核逐项进行确认 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/9 15:26:29
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 四点班一车间一层101-Ce08离心机间外记录桌上放置的OEB4易致敏物料本中CPr5645-17-02-07项目序号4缺少复核人执行人姜岩06/27/2026。CPo7022-17-01-09项目序号8缺少复核人，执行人赵宏亮06/29/2026。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | OEB4易致敏物料本项多处检查复核，个别项遗漏，检查复核时未发现 | 人的原因 | 以沟通当事人进行重新检查复核签字完成。 | 1，复核项由复核人员复核签字后，再由操作人员进行检查确认，对未签字确认项及时沟通处理。2，有复核资质人员要求认真负责，提高责任心。 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/15 14:04:07
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R28釜对面记录桌上放置的记录本CPr147585项目操作2加料处缺少核实人，执行人曹禹07/06/2026。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员复核签字 | 人的原因 | 责任人曹禹进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，记录执行后及时沟通复核签字，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/10 14:47:14
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间精馏塔 | 二车间精馏塔十立罐区操作人员王晓宇拆卸转料管路时未佩戴呼吸防护面具，管路里有少量液体残留。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员个人行为 | 人的原因 | 现场人员已将呼吸面罩进行佩戴完毕后继续进行操作，对该责任人上报奖惩处罚工作奖金50元 | 人员操作必须按照公司制度佩戴相应PPE进行防护，班前会重点讲述此类事项 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/10 14:47:35
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库 | 丙库旁2号冷箱锁具未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 冷箱频繁使用，后续有物料继续出入库，未进行上锁。 | 人的原因 | 1，当场将 2 号冷箱完全锁闭，确认锁具咬合牢固，检查锁体完好无损坏。 2，检查锁具完好性，若锁具卡顿、损坏立即更换合格锁具，保证锁闭功能可靠。 | 1，明确属地及使用人员责任，规定每次使用冷箱后必须上锁，做到 “人走箱锁”。 2，定期开展仓储安全培训，强调封闭储存设备上锁管控的防盗、防误操作安全意义。 3，锁具定期维护检查，及时更换老化、失灵锁具，从硬件保障锁闭管理可落地。 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/20 16:40:35
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层精馏塔101-Cd02热电偶电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 挠性软管老化 | 环境原因 | 已联系电工对该处挠性软管进行整改完毕并排查车间内其他位置挠性软管情况无异常 | 安排人员每日对车间内挠性软管进行排查出现异常情况及时联系电工进行整改 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/10 14:47:50
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层溶剂转移区域溶剂管路至902-R20釜转移管路一法兰处螺栓未露两螺纹。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 溶剂管线螺栓连接不规范，未露出2-3扣螺纹 | 人的原因 | 已安排人员对螺栓进行更换，满足要求 | 内部群对螺栓紧固要求进行重申，涉及螺栓紧固必须露出2-3扣 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 8:07:41 | 2026/7/15 14:03:52
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼大生产区域 | 巡查发现12号楼大生产区域3层，项目CPo126701操作人员王雨，配置乙酸水溶液，PPE未穿戴黄色防化服（MOR明确要求），共需加8桶，巡查时已加4桶，现场沟通王雨反馈看错了PPE要求，同时工程师已对该操作复核。沟通得知操作人员没有使用腐蚀性物料穿戴防渗透防化服的意识。现场已提醒并沟通整改。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 操作人员王雨、复核人员运涵博未按照OR要求进行劳保穿戴检查与复核，相关人员已上报处罚 | 人的原因 | 人员劳保穿戴齐全后再进行操作 | 操作准备阶段、操作复核阶段均需要进行劳保要求确认与检查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/15 9:45:23
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼二层四车间接收罐压力表上限设置过高，请及时更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗班组清洗后恢复有误，已对人员进行处罚公示， | 方法原因 | 已恢复 | 传达 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/10 6:14:18
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 视频回放巡查发现20：07分8号楼人员走至海关路上全程低头看手机，班组会强调禁止走路玩手机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对责任人进行谈话 | 全体人员培训 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/27 13:06:18
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼杜相颉班组 | 7号楼三层二车间垃圾桶回收物太多导致黄色连体服外漏，已沟通杜相颉班长及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 操作较多 | 人的原因 | 已整改 | 保洁下班前修理 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/11 8:11:24
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼汪天祥班组 | 8号楼一层7车间管路标签与实际不符，已沟通刘云超主任处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员书写错误 | 人的原因 | 已更换 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/29 8:16:53
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼张长宾班组 | 904-R04手套箱缺少O型圈，已沟通李建主任及时补充 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | O型圈断裂夜班未找到合适的配件，已安排进行补充 | 设备设施原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/11 8:12:01
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼张长宾班组 | 903-FD01间墙面放置两袋乙二醇液体且无二级防护，已沟通李建主任及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 三合一夹套乙二醇管路存在沙眼，需要排空后处理，排空后未及时用耳机防护桶防护，没有及时转移，已安排清理 | 方法原因 | 已安排清理 | 传达 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/11 8:12:47
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1205-R40反应釜，打料后，未关闭加料口阀门，破坏反应釜的氮气保护，现场联系操作人进行恢复，已将情况与常晓旭主任沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经过调查核实，执行人张育晖在加料结束后，转移泵和物料桶，未按照规程第一时间关闭阀门，此次责任人工作疏忽导致，已对责任人进行面谈教育以及处罚，并且进行全员传达。 | 人的原因 | 经过调查核实，执行人张育晖在加料结束后，转移泵和物料桶，未按照规程第一时间关闭阀门，此次责任人工作疏忽导致，已对责任人进行面谈教育以及处罚，并且进行全员传达。 | 经过调查核实，执行人张育晖在加料结束后，转移泵和物料桶，未按照规程第一时间关闭阀门，此次责任人工作疏忽导致，已对责任人进行面谈教育以及处罚，并且进行全员传达。 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/15 7:08:02
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 3-29干燥间，一桶四氢呋喃溶液，未进行气体保护，尾气端有开口，现场联系操作人进行恢复，已将情况与常晓旭主任沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 执行人 卢新，在安装完插底管之后，去管路存放间去拿加料管路，未对开口处进行有效密封及氮气保护。因该责任人近期多次违规，经过谈话沟通后，主动离职。下月初办理离职手续。 | 人的原因 | 执行人 卢新，在安装完插底管之后，去管路存放间去拿加料管路，未对开口处进行有效密封及氮气保护。因该责任人近期多次违规，经过谈话沟通后，主动离职。下月初办理离职手续。 | 执行人 卢新，在安装完插底管之后，去管路存放间去拿加料管路，未对开口处进行有效密封及氮气保护。因该责任人近期多次违规，经过谈话沟通后，主动离职。下月初办理离职手续。 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:51:30 | 2026/7/15 7:08:36
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层备料间无机盐混放已告知郑伟 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 物料混放 | 人的原因 | 已对车间进行培训 | 已对车间进行培训 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/10 17:48:34
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R21酸性尾气水吸收罐上插底管缺少标识已现场沟通冀博宇 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员忘记添加 | 人的原因 | 已悬挂完毕 | 已告知生产经理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/10 17:49:20
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层R12釜滴加氯化亚砜现场安全操作规范第2页设备使用位置的设备编号撰写错误并且第7页第19条中信息划掉未签名及日期 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员填写问题 | 人的原因 | 已更改完毕 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/10 17:49:53
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼4层施工现场南侧插排一闸多机 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 施工临时用电使用不规范 | 人的原因 | 加强临时用电要求培训 | 加强临时用电要求培训 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/10 11:56:22
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间co2通气釜安全阀后段手阀未开，安全阀失效。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员检查不到位存在虚假 | 人的原因 | 车间已通报奖惩已下发 | 车间通报 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/20 2:22:54
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间氯化亚砜12釜，未滴加，安全操作规范已执行签字，紧急排空压力变送器手阀未开启，联锁处于失效状态，需要进行加压测试连锁可以避免此类问题。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员检查不到位，存在虚假 | 人的原因 | 已开启，车间通报此事，奖惩下发 | 今日车间例会已通报此事 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/20 2:23:13
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间20釜萃灭滴加管路，气动阀电磁开关螺丝缺少，可能会造成气动阀失效，现场整改完成。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 新安装气动阀的电磁阀不完整 | 设备设施原因 | 对此螺栓进行补充 | 排查车间其他气动阀螺栓，无缺少 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | FX2753-石海迪 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/10 14:25:05
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间12下口压滤罐压滤二氯体系使用复合软管，接收罐氮气保护未开启。现场沟通王宇。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 此项目压滤时时乙酸乙酯体系 | 设备设施原因 | 此项目压滤时时乙酸乙酯体系 | 此项目压滤时时乙酸乙酯体系 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/20 2:23:31
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 七车间 | 监控查看407-Ce01离心机，22：56收料过程，收料收出8袋 均放置在离心机间内，不满足控制要求，小于3袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范，车间未做好要求管控 | 人的原因 | 当即安排进行转移 | 车间内同步培训要求 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/20 2:23:47
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层清洗间外溢出桶内缺少挫子 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 溢出桶缺少矬子 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:33:07
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层ce05缓冲间内溢出桶上沾染大量物料，已告知现场人员 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员离心物料溢出导致 | 设备设施原因 | 已清理完毕 | 以强调 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:33:35
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 07/09/2026，01：48一间二层筛料间人员操作时有物料洒落地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员筛料操作不当 | 人的原因 | 以强调 | 对操作人员强调 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:33:51
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/09/2026，02：36二车间一层drc05人员收料未使用架高支架，缓冲间门未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | DRC05双锥的收料架子与收料头子不匹配，无法使用收料架子 | 设备设施原因 | 使用完毕后对收料头子/架子进行改造 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:34:24
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层Ce05间内磁力泵连接聚乙烯管路缺少试密标签 一车间二层101-T36储罐下口连接软管缺少试密标签，储罐上连接聚乙烯管路试密标签过期 一车间二层R28下口连接聚乙烯管路试密标签过期 一车间二层R25下口连接软管缺少试密标签，聚乙烯管路缺少转移标识 一车间101-mp19磁力泵连接管路试密签过期 一车间二层ce04-tr01下口至101-R34上口管路材质不一致 一车间三层r20上溶剂管路连接至R21的软管缺少试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 所有标签过期 | 设备设施原因 | 标签已更换，R21釜上的管路每次大溶剂不必须试密到釜上口所以不需要悬挂标识 | 及时更换标签 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:35:02
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层102-mp016磁力泵连接管路试密标签过期 二车间二层R22下口连接聚乙烯管路试密标签过期 二车间二层R15下口与压滤罐连接软管缺少试密标签 二车间二层102-mp48磁力泵连接管路试密标签过期 二车间二层102-mp008磁力泵连接转移管路缺少试密标签 二车间三层102-mpu24隔膜计量泵连接软管试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 试密标识不缺少，只是在首末位置安装，未在管路中间安装 | 方法原因 | 标识进行补充 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/13 8:35:27
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层mp24磁力泵连接聚乙烯管路试密标签过期 三车间二层101-F09压滤罐上聚乙烯管路试密签与实际不符 三车间二层103-F14下口连接软管缺少试密标签 三车间二层103-mp27磁力泵连接溶剂管路试密签过期 三车间三层R12下口连接103-F09压滤罐软管缺少试密标签 三车间三层F15压滤罐下口软管缺少试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标签标识错误 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/17 17:55:02
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间17釜氮气保护未开启，现场开启。 一车间14釜上口物料转移管路第一处阀门法兰静电跨接断开。 一车间11釜上连接流体过滤器缺少静电接地。 一车间四层12釜滴加氯化亚砜，滴加计量泵连锁控制柜在03釜对面走廊，控制柜现场缺少连锁清单。 一车间四层12釜氮气干燥塔出口端阀门未开，现场开启。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气保护未及时开启，静电跨接没有发现更换，连锁清单未及时更新 | 人的原因 | 氮气保护已开启，静电跨接已连接，项目危化暂时无法更换，连锁清单已告知生产经理更新 | 发现及时更新更换 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/17 17:50:50
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层24釜上口连接的管路试密标识书写为到25釜。 二车间三层12釜下口管路试镜下端法兰静电跨接脱落。 二车间三层17釜连接隔膜泵管路末端缺少封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 古娜鲁标识书写错误 | 人的原因 | 现场修改 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/17 17:51:15
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层18釜上口连接两根软管缺少管路标识。 三车间三层27釜上口连接软管处法兰缺少静电跨接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少井段跨接 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/17 17:54:07
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/08/2026，14:39，一车间三层人员将插底管放入200L桶内前插底管未接地。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作问题 | 人的原因 | 今日例会与i强调此事并培训放桶标准操作 | 今日例会与i强调此事并培训放桶标准操作 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 7:49:12 | 2026/7/17 17:52:19
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R01视孔灯电线挠性管脱节，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已经沟通处理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:52:34
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R05压力表电线挠性管断裂使用胶带缠上了，需要进行更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕线管损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:53:12
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R05下口四通阀门法兰有渗漏痕迹，已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 温度低 缓水 | 设备设施原因 | 现场已经清理 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:53:46
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层向D级区的加料管路是快开形式的且快开卡子为开口卡子，属地及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员选型有问题 | 人的原因 | 已经告知整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 |  |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 15:29:34
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce01离心中，尾气视镜充满积液，一根电线挠性管脱节，已沟通车间人员和电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气凝液 | 设备设施原因 | 现场问题已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:54:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R16下口阀门法兰有渗漏情况，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 法兰渗漏紧固整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 |  |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 15:32:17
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R12-Tr01尾气视镜有黑色积液情况，车间及时排净处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 |  |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 15:32:33
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 15车间三层515-R08下口压滤罐底部弯头法兰位置有渗漏情况，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:59:09
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间泵房吊装口位置下雨漏水，车间评估是否需要做防水 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 楼顶漏水 | 设备设施原因 | 沟通更换维修 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 7:02:52 | 2026/7/10 0:59:53
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R21下口连接哨头子，需要整改 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路链接不规范 | 设备设施原因 | 已拆除加盲板 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 1:45:59
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | B1 | 101-R25CK发现换热器循环水进阀门开启无动作，已沟通保全 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 已整改 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 16:29:56
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R01、302-R02、302-R03、302-R21爆破片铭牌使用拉扣固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 铭牌脱落 | 设备设施原因 | 已重新固定 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 1:46:13
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R23下口夹层检修口未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员打开通风晾干夹层积水未及时恢复 | 人的原因 | 已恢复完毕 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 13:01:18
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07釜上冷凝器阀门悬挂禁止开启标识，现场处于开启状态 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备使用完毕，标识未及时去除 | 方法原因 | 已去除完毕 | 设备使用完毕，无关标识及时去除 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 13:01:02
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R05取样阀门上方有腐蚀变绿痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门腐蚀严重 | 物料原因 | 已重新清理完毕 | 安排设备进行整体拆卸清洗 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 13:00:45
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-FD04CK本P4页和P12页有空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 未及时划去 | 人的原因 | 已划掉 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:49:25 | 2026/7/10 1:46:34
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-17通风橱前的循环机内部介质结冰，电话与甄忠启主管沟通，对循环机断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 没有及时检查循环机介质状况 | 人的原因 | 及时停止反应或更换介质 | 使用循环机时，先检查介质是否和温度配配 | 无 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:39:07 | 2026/7/11 6:58:28
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620实验室酸性冰箱内部存放的二氯甲烷未登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 巡查人员未完全识别二氯甲烷桶上标签。该二氯甲烷桶装的是待报废含氟化氢的水相。由于室温过高，将其存放于冰箱保存，避免氟化氢气体挥发。 | 人的原因 | 张贴更明显的标签 | 及时联系物料报废 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:39:07 | 2026/7/15 7:14:09
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-21重点化学品通风橱，内部存放的乙烯基正丁醚未登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 化学品名称差异，导致识别有无 | 物料原因 | 更新登记表 | 按试剂瓶上标签名称登记物料 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:39:07 | 2026/7/21 7:23:22
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-01通风橱内部脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 冰箱返厂维修，冰箱内物料转至1号通风橱，部分灰尘落在通风橱内 | 人的原因 | 立即清理 | 早会强调，加强巡查管理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:39:07 | 2026/7/21 7:23:43
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间三层走廊地面有乙二醇和水渍，需清理干净，防止人员滑倒。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 设备区域改造循环水管路焊接汇口，渗漏 | 设备设施原因 | 及时清理 | 管路吹扫，低点排净 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH5806-王东旭 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:29:01 | 2026/7/10 6:46:48
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂间输送间2-甲基四氢呋喃压料管，压力表缺少玻璃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 玻璃脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | 每日进行检查，缺少及时补充 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:29:01 | 2026/7/10 6:47:03
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-T028储罐尾气视镜德阀缺少丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未及时添加丝堵 | 方法原因 | 已添加 | 车间整体进行排查，并对车间人员进行强调，丝堵拆卸使用完后及时添加 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:29:01 | 2026/7/10 6:47:16
2026/7/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R02-Tr01液位计断层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 车间日常巡查时，发现液位计异常及时整改 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:29:01 | 2026/7/10 6:47:30
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间15釜旁操作规范、Cpo123415-07-01n02f、氯化氢异丙醇安全操作规范 1、现场两本编号一样的同时在使用 2、21页使用中徐伟已签字、没有复核人员签字-责任人：钟德强 3、22/23页三废检查预处理等空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、同一个操作规范2、人员复核不及时3、批次间套用，批次结束后处理。人员空白划线不及时 | 人的原因 | 已进行复核，空白已划去 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:03:32 | 2026/7/10 6:38:31
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-R14、CPr128412-01PID检查两个加料车投料空间狭小、需要沟通改善 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 设备需要投两种不同的料，需要两个箱子 | 物料原因 | 已沟通，现场无误 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:03:32 | 2026/7/10 6:38:56
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间属地隐患排查班组级第一周检查记录空白、责任人：张文凯 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员记录书写不及时 | 人的原因 | 已对人员进行强调，已补充 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:03:32 | 2026/7/10 6:39:14
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间三层酸尾间降膜罐上方空冷器底部有物料滴漏、已沟通现场陈艳洪安排检查处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有物料残留，未及时发现出来 | 物料原因 | 现已处理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:03:32 | 2026/7/10 6:39:28
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间属地隐患排查班组级第一周检查记录空白、责任人：赵凤全 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时填写 | 方法原因 | 现已补充，填写完毕 | 车间加强培训 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:03:32 | 2026/7/10 6:39:42
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-12间登高车阻挡灭火器。正确做法：及时移开，灭火器前禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:24:50
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-38间Sy05筛板下方管路末端未盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时封堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:24:16
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-30间R13-TCU01下方管路末端未盲堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时封堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:25:09
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 07/08/2026 10：52 11号楼4-26间设备调试人员未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 监护人员未及时制止 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:24:34
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-02间200L桶四氟头不匹配 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未找匹配的四氟头安装 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:25:33
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-37间三合一的Checklist未增加出料开或底盘开按钮防护罩已上锁的使用前安全检查项。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 后续增加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/16 11:21:17
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间管路静电跨接缺少破漆垫片，影响静电有效导出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在安装时遗漏，人员意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员添加破漆垫片 | 对相关人员进行培训，对于喷漆管路法兰安装静电跨接时必须安装破漆垫片，保证静电导出有效 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/11 15:42:04
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间V069管路连接部件连接处生锈。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在装置时没有按照标准的操作来进行作业 | 人的原因 | 及时更换完好的连接部件 | 加强工作人员对装置安全性检查的监督与排查 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/15 9:21:39
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间二层钢平台上管路法兰缺少静电跨接。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 操作人员没有按照正确的操作规则进行安装设备 | 人的原因 | 及时加上了静电跨接 | 强调操作人员应该遵循标准合规的操作方式进行作业 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/15 9:15:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63间物料钢瓶一阀门未关早成，有气体泄露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在作业以后没有检查作业状态 | 人的原因 | 及时将阀门拧紧确认没有气体泄漏 | 对工作人员进行教育，要求工作人员在作业之后需再次确定没有任何疏忽和错误 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/15 9:27:13
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-61间可燃气体检测器绿签被腐蚀，需及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在检查标签状态时遗漏该标签的检查 | 人的原因 | 记录该标签并及时更换新的标签 | 要求工作人员应该做好标签统计仔细检查标签状态 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/15 9:10:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼楼梯间多处孔洞未封堵。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员施工后未及时封堵 | 人的原因 | 已沟通相关施工人员进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/13 14:29:00
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 4号楼2-60间物料桶上四氟头未连接快接梢头。正确做法：及时添加，确保管路密封，防止气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员选取四氟头时未注意不匹配 | 人的原因 | 已更换四氟头 | 对车间四氟头进行检查有问题四氟头进行维修 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 16:31:37
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼二层 | 13：36 4号楼2F走廊有保洁人员穿戴电子手表进入车间。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 保洁人员没有意识到电子手表不能带入车间 | 人的原因 | 已摘除手表放到更衣室 | 对车间所有人员进行培训禁止佩戴电子表进入车间 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/16 16:24:35
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 21：56 4号楼二层物流通道二级防护槽选择不合理。正确做法：二级防护槽容积需大于物料体积 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员未注意到防护曹体积小于物料体积 | 人的原因 | 已更换二级防护曹 | 对车间人员进行培训二级防护曹选择时一定要大于物料体积 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 3:07:41
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：15 4号楼4-43间转移压滤母液管路一寸快开球阀上有黄色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 工作人员在作业结束以后没有检查装置的状态 | 人的原因 | 已及时清理该黄色物料痕迹 | 对工作人员加强操作合规性的教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 3:07:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：27 4号楼4-43间插底管上管路玻璃视镜缺少不锈钢保护罩。正确做法:及时添加，防止破裂伤人。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 操作人员没有确认不锈钢保护罩正确安装上 | 人的原因 | 及时添加不锈钢保护罩 | 对工作人员进行正确操作规则的教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 3:07:24
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：31 4号楼4-16间手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 工作人员在设备装置以后没有仔细检查是否装置完好 | 人的原因 | 及时调整装置，将两个O型圈正确卡在凹槽内 | 强调工作人员在作业之后复盘一下作业步骤，再检查工作确保无任何疏漏 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 3:07:03
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：33 4号楼4-45间车间人员未穿戴同等级劳保进入投料现场。正确做法：应佩戴同等级劳保进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 工作人员缺乏安全意识忽视自身的安全 | 人的原因 | 及时要求车间人员应佩戴同等级别劳保进入 | 对工作人员进行安全意识的教育，加强标准操作的监督管理 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/17 3:06:47
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：51 12号楼四层4-19间TJ4S-1213-R11-C01冷凝器下方有乙二醇滴落。正确做法:及时清理排查漏点，防止滴落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 设备保温原因，是冷凝水滴落不是乙二醇滴落 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理 | 联系施工人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/15 14:55:38
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：13 12号楼三层3-10间液压站漏油。正确做法:及时清理并检查维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行清理，联系相关人员检查维修 | 同步排查液压站漏油情况，同类检查维修 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 20:53:42
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：35 11号楼四层4-30间TJ4S-1108-R11-TCU01温控的压力变送器校准到期。正确做法:重新校准，未出签前悬挂停用标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX864-梁德峥 |  | 已校验完毕，未及时更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 20:54:01
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：41 11号楼四层九车间固体物料缺少二级防护。正确做法:及时添加二级防护槽。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX864-梁德峥 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 20:54:26
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：34 12号楼4-15间放桶操作未使用电子秤或带视镜的插底管。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员操作意识不足 | 人的原因 | 联系相关负责人对现场人员进行培训 | 对相关人员定期进行培训，放桶操作必须使用电子秤或带视镜的插底管 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 20:54:46
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-40间钢平台上激活罐防爆溢出管路有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/9 6:01:38 | 2026/7/12 14:26:22
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B3 | 一车间一层一层北侧出口防火门无闭门器 一车间一层一层北侧出口右侧楼梯防火门闭门器失效 一车间一层一层南侧出口防火门无闭门器 二车间一层一层南侧出口防火门无闭门器 三车间一层一层北侧出口防火门无闭门器 三车间一层一层南侧出口防火门无闭门器 四车间一层南侧出口防火门无闭门器 五车间四层走廊人员疏散通道防火门无闭门器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1335-曲宝鑫 | ADH1335-曲宝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/8 22:17:56
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B2 | 六车间一层北防爆门斗1-19防火门门把手坏 六车间一层南防爆门斗1-19防火门门把手坏 六车间一层6#楼梯门防火门可上锁 六车间二层 2-02 材料备品间防火门门把手坏 六车间二层走廊西2-07防爆门斗II西侧门防火门可上锁 六车间二层走廊西2-07防爆门斗II楼梯门防火门可上锁 六车间二层走廊东2-16防爆门斗III东侧门防火门可上锁 六车间二层走廊2-16东防爆门斗III楼梯门防火门可上锁 六车间三层走廊3-22防爆门斗II西侧门防火门可上锁 六车间三层走廊3-22防爆门斗II楼梯门防火门可上锁 六车间三层走廊3-07防爆门斗II东侧门 防火门可上锁 六车间三层走廊3-07防爆门斗II楼梯门防火门可上锁 六车间四层走廊4-10防爆门斗III西侧门防火门可上锁 六车间四层走廊4-10防爆门斗III楼梯门防火门可上锁 六车间四层4-03北防爆门斗防火门可上锁 六车间四层4-03南防爆门斗防火门可上锁 六车间四层走廊4-07防爆门斗III东侧门 防火门可上锁 六车间四层走廊4-07防爆门斗III楼梯门 防火门可上锁、玻璃有缝 六/七车间四层走廊防火隔离门防火门可上锁、无闭门器、无顺序器 六/七车间三层走廊防火隔离门防火门可上锁、无闭门器、无顺序器 六/七车间二层走廊防火隔离门防火门可上锁、无闭门器、无顺序器 七车间一层走廊西1-84防爆门斗II疏散门防火门无防火门铭牌 七车间一层走廊西1-84防爆门斗II楼梯门防火门无防火门铭牌 七车间二层2-45防爆门斗II疏散门防火门无防火门铭牌 七车间二层2-45防爆门斗II楼梯门防火门无防火门铭牌 七车间三层3-39防爆门斗II疏散门防火门无防火门铭牌 七车间三层3-39防爆门斗II楼梯门防火门无防火门铭牌 七车间四层4-30防爆门斗II疏散门防火门无防火门铭牌 七车间四层4-30防爆门斗II楼梯门防火门无防火门铭牌 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 更换防火门后未及时进行处理以及日常使用出现损坏 | 设备设施原因 | 已联系进行维修 | 车间定期进行巡查 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | ADH1201-张晓飞 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/10 11:48:57
2026/7/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M16 | 五号楼一层4号楼梯防火门顺序器失效 五号楼一层5#楼梯间防火门防火门闭门器失效 五号楼一层5#门斗防火门防火门闭门器失效 五号楼一层1号电梯前室外防火门无顺序器 五号楼二层4号楼梯防火门关门不严 五号楼二层纯水间防火门无顺序器 五号楼二层分布器间防火门顺序器失效 五号楼三层3号楼梯间防火门框的孔洞封堵、防爆软管恢复 五号楼四层4号楼梯间防火门粘贴门锁的彩钢片脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/11 19:02:15
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B6 | 6号楼3层2#楼梯间走廊防火门把手坏 6号楼2层3#楼梯间西防火门扣损坏 6号楼4层3#楼梯间走廊防火门把手坏 6号楼4层4#楼梯间走廊防火门扣损坏 6号楼4层6#楼梯间南防火门把手坏 6号楼2层6#楼梯间南防火门上缺少疏散标识 6号楼1层3#楼梯间走廊防火门扣损坏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0596-尚东宇 | ADH0596-尚东宇 |  | 设备使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已沟通设备部维修整改，部分物资没配件待更换采购 | N/A | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 进行中 | ADH0596-尚东宇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/9 16:25:57
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B7 | 7号楼1层1#楼梯间南防火门关闭不严 7号楼2层1#楼梯间防火门 关闭不严 7号楼3层3#楼梯间门斗东防火门关闭不严 7号楼3层4#楼梯间门斗东防火门关闭不严 7号楼4层4#楼梯间防火门 门锁坏 7号楼4层4#楼梯间门斗东防火门门锁坏 7号楼1层6#楼梯间门斗北防火门缺少疏散标识 7号楼1层6#楼梯间门斗西防火门缺少疏散标识 7号楼2层5#楼梯间门斗南防火门能上锁 7号楼3层6#楼梯间门斗北防火门关闭不严 7号楼4层6#楼梯间门斗西防火门关闭不严 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0935-张汝波 | ADH0935-张汝波 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/8 22:17:56
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B4 | 4#楼1层1号门斗常闭门顺序器失效 4#楼1层1号楼梯口常闭门 关闭不严 4#楼1层2号门斗常闭门无顺序器 4#楼1层3号门斗常闭门无顺序器 4#楼1层3号楼梯口常闭门 关闭不严 4#楼1层5号楼梯口常闭门 闭门器脱落 4#楼1层6号门斗常闭门顺序器失效 4#楼1层6号楼梯口常闭门 关闭不严 4#楼1层1-47备料区常闭门锁坏 4#楼1层1-46缓冲间常闭门顺序器失效 4#楼1层南侧走廊南常闭门关闭不严 4#楼1层南侧走廊北常闭门关闭不严 4#楼1层北侧走廊北常闭门顺序器失效 4#楼1层北侧走廊南常闭门关闭不严 4#楼2层1号门斗常闭门顺序器失效 4#楼2层1号楼梯口常闭门 顺序器失效、门锁坏 4#楼2层2号门斗常闭门顺序器失效 4#楼2层2号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼2层3号门斗常闭门顺序器失效 4#楼2层3号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼2层4号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼2层5号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼2层6号门斗常闭门顺序器失效、门把手坏 4#楼2层6号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼2层南侧走廊北常闭门顺序器失效 4#楼2层南侧走廊南常闭门顺序器失效、门把手坏 4#楼2层中间走廊北常闭门把手坏 4#楼2层中间走廊南常闭门顺序器失效、关闭不严 4#楼2层北侧走廊北常闭门顺序器失效 4#楼2层北侧空调机房常闭门 的门禁与顺序器位置重叠，顺序器失效 4#楼2层南侧空调机房常闭门 顺序器失效 4#楼2层暂存间2-50常闭门顺序器失效 4#楼2层纯水间常闭门 顺序器失效 4#楼3层北侧走廊常闭门顺序器失效 4#楼3层南侧走廊常闭门顺序器失效 4#楼3层1号门斗常闭门顺序器失效、门锁坏 4#楼3层1号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼3层2号门斗常闭门顺序器失效、门锁坏 4#楼3层2号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼3层3号门斗常闭门顺序器失效、门锁坏 4#楼3层3号楼梯口常闭门 顺序器失效、门锁坏 4#楼3层4号门斗常闭门顺序器失效 4#楼3层4号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼3层5号楼梯口常闭门 顺序器失效、门锁坏 4#楼3层5号门斗常闭门顺序器失效、门锁坏 4#楼3层6号楼梯口常闭门 的顺序器失效、门锁坏 4#楼3层6号门斗常闭门的顺序器失效、门锁坏 4#楼3层北侧空调机房常闭门 的门禁与顺序器位置重叠，顺序器失效 4#楼3层南侧空调机房常闭门 的门禁与顺序器位置重叠，顺序器失效 4#楼4层北侧走廊常闭门顺序器失效、关闭不严 4#楼4层1号门斗常闭门顺序器失效、门把手坏 4#楼4层1号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层2号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层2号门斗常闭门顺序器失效 4#楼4层3号门斗常闭门顺序器失效 4#楼4层3号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层4号门斗常闭门顺序器失效 4#楼4层4号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层5号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层5号门斗常闭门顺序器失效 4#楼4层6号楼梯口常闭门 顺序器失效 4#楼4层6号门斗常闭门顺序器失效 4#楼4层南空调机房常闭门顺序器失效 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH0206-尹海朋 |  | 闭门器以及程序存在问题 | 设备设施原因 | 沟通设备部进行相应的维修处理 | 车间进行统一排查及时进行处理整改 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 22:17:56 | 2026/7/9 20:24:37
2026/7/8 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 12号楼3层3-07 | 12号楼3层3-07，06/10/2026 07：44，现场人员收料结束后清理现场时未穿戴同级别劳保 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 由于监控时间较久，本次进行传达制度要求。进行人员培训 | 人的原因 | ，本次进行传达制度要求。进行人员培训 | ，本次进行传达制度要求。进行人员培训 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/7/8 21:34:45 | 2026/7/14 14:27:48
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-309 | 16：30，溶剂柜内的过氧化物前体（1，4-二氧六环）已开封，未写开封日期，已和现场人员沟通（提醒92条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 二氧六环没写开封日期 | 人的原因 | 所有过氧化物前体溶剂开封均需写开封日期 | 组内做好培训 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/8 19:41:44 | 2026/7/15 16:58:12
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-208 | 10:50,03通风橱两个500ml抽滤装置抽滤过程中，未加固定装置（如铁架台），现场提醒后整改完毕（提醒66条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 | 否 | 人员进行操作安全意识不到位 | 人的原因 | 现场已整改完毕 | 晨会例会中进行强调 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/8 19:40:06 | 2026/7/16 14:33:14
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 3-210 | 00：48，中央台面存放多个玻璃瓶装溶剂，无二级防护。（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS3324-曹欢 | ALS3324-曹欢 | 否 | 实验人员在实验过程中和实验完成后，没有安全意识，未将试剂瓶和流动相瓶，放置在二级保护盒中，安全意识淡薄 | 人的原因 | 将溶液试剂和流动相瓶放置在二级保护盒中 | 对全体制剂分析人员进行强调和培训 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/8 19:38:27 | 2026/7/10 10:22:18
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 3-204 | 22：30，中央台面玻璃容器存放的液体物料，无二级防护，烧杯里液体物料敞口放置。（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5876-胡向青 | ALS5876-胡向青 | 否 | 经询问，敞口容器中物料为水，试验结束后清场不彻底，将装有水的烧杯放置在试验台上 | 人的原因 | 试验结束后做好清场，将不需要的液体废弃 | 在例会上进行培训和宣贯，做完试验后要及时清场，需要保存的药液封口保存好，放入二级保护盒，放在临时储物柜，不放在试验台面上。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS5876-胡向青 | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/8 19:35:33 | 2026/7/31 13:31:08
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 20：35，1-308-07氮气使用完毕后未关氮气（提醒16条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 一线人员使用完毕后，未养成好的习惯，随时关闭能源管路； | 人的原因 | 及时关闭管路 | 加强人员研发素养学习，例会分享强调，最后人员离开时实验室确认落实有效 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/8 19:32:56 | 2026/7/16 14:33:24
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-115 | 20：20，1-115实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未划改正确（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 6号提交的HS-KF过夜，7号忘记更改实验室门口过夜标识； | 人的原因 | 已经更改 | 组内强调标识要记得更改 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/8 19:30:48 | 2026/7/16 15:10:53
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02端盖地牛遮挡回风口 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-34排风口内有异物，已清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02二更间废弃连体服垃圾桶标识卷边 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间AT01液位计下方手阀常开标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备03物流缓冲间长时间存放登高梯 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1-11至1-23门上“拉”标识牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间Tr04罐体压力表缺上限表示 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间WTK02上方阀门缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间浓盐罐视镜有散落的盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间为期找使用完毕未及时关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | TJ4S-1212-FD04三合一上气动球阀XV101的不锈钢压力表缺少玻璃罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | TJ4s-1212-R11下部小储罐罐体螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | TJ4s-1212-R11下部罐底阀连接管路少一个螺丝且松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-35配液间电子秤没有定位贴 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-65房间施工的材料，安全带随意乱扔，已联系整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 1213-R07/R09各一个气动阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-66房间共缺少静电跨接6处 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 1212-R10缺少一块盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 转移管路2处螺丝松动，一处缺少螺丝，未漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | Sy07-R01缺少静电跨接6处 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 1213-FD01换热器缺少保温 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | wtk04磁翻板液位计下螺母未拧紧，有滴漏，已清理废液并紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 1212 AT-01管路缺少盲板，已补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-20一层尾气点位无尾气头， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 1212 AT-01管路缺少盲板，已补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 03号抱桶车支撑柱松动，已紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 制备02房间制备柱移位，地面裸露水泥地面 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | hppc01上样管路缺少盲板，已补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | hppc01匀浆罐循环管路缺少盲板，已补加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 制备02卧罐静电跨接缺少检验标签，已更换并上报 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-59房间三合一尾气冷凝器保温脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-20房间，Sy12合成釜尾气管道排尽视镜液位满。安排排尽。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-06房间，地面放置螺栓、卡子等管路配件，安排清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 沾染物袋子困扎方式错误，重新捆扎。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-20配液间固定式可燃气体探测器缺少校准使用标签，已上报 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-58缓冲间不锈钢桌无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-33制备间灭火器缺少定位标签，已添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-34缓冲间垃圾桶缺少定位标识，已添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-21房间R17釜接收罐液位计下口手阀未关 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-21房间管路连接走向不规范 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-21房间地面上有配件 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-19房间传夹层管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-36房间空压管连接漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-29房间地面有积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 三层应急柜里脱脂棉已开封使用，需要更换新的 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 三层应急柜内缺少灭火毯 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-12房间钢平台上屋顶处多处装饰盖密封胶开裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-12房间1212-R01釜冷凝器支架缺少螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-12房间电子秤2026020513内校合格签已过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-12房间1212-R01釜压力变送器已过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 3-12房间1212-R01釜体系温度变送器即将到期07/08/2026 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-19房间1213-R11釜上雷达液位计合格签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-29分布器间TCU的夹套进回无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-29分布器间有为去除生料带 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-29房间滴加管路存放混乱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-21房间，物料暂存间旁边的呼吸空压缺少一个防尘罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-21房间，F03压滤罐下方法兰下方地面，有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14214-王国志 | 12号楼 | 4-29分布器间，1213-R20釜TCU地面有冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1210-WTK01/02的氮气手阀在接收罐上，距离地面较高，且无登高设备，需要在工艺管路低点加阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-64房间TJ4S-1212-FD07-Tr01接收罐液位计无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间氮气流量计无上限红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间钢平台上方氮封阀24110433压力表破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 真空泵房的管路阀门距离太近，开关阀门困难，同时管路口最好都加装法兰变快开，方便连接管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-27房间TJ4S-1212-FD03，FD02，FD01TCU缓存罐液位计无常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-55房间墙壁挂的氮气，空压等管路处无管路名称标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33房间氮气流量计无上限红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-15房间电线管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间空压管连接漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3楼走廊管路悬挂标识扎带尾巴未祛除，管路留有扎带无标识 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-62房间穿墙管路无盲板安装，3-48房间穿墙管路无盲板安装， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3楼走廊3-61旁，3-37旁，3-13旁，3楼存放柜旁地脚线有开胶情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间TJ4S-1213-R02-Tr01接收罐液位计无常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间TJ4S-1213-R01-Tr01下口管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-61房间，3-27-房间，3-65房间TCU蒸汽疏水阀旁通阀门无常闭标识，排空阀无常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-61房间，3-27房间，3-65房间TCU蒸汽疏水阀阀门无常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间参观玻璃处鼓包 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 脱保护液2和3泄压管路标识方向不对 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 脱保护液1泄压管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Sy12处管路支架的美妆盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-65房间TCU乙二醇压力表均无上限红线标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-48房间TJ4S-1107-F10压力罐无静电夹子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 反应釜蒸馏管路的静电跨接线没有加装破漆片 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-03房间03釜法兰静电跨接线断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间氮气管道螺丝松动漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间楼梯防滑贴破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间22釜氮气管路标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间地漏液封失效 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-68房间呼吸空压未开启状态仪表不归零 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Tr06磁翻板液位计有断层 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Sy16处地面破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33房间TJ4S-1212-HPPC02-T03无静电夹子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 提升机防护门插销一侧缺失，门关不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-12房间三台压滤罐未连接静电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间两台搅拌罐未连接静电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间楼梯防滑贴损坏严重 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-14房间物料阻挡可燃气体报警器 |  |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-16房间R03-Tr01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间低温体系转移管路保温棉未准备好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-16房间墙壁气源管路暂存处无管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3层3-47门坏需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间空压管路接头漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间空压管路标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Tr03储罐普通尾气管路法兰口漏气，已进行紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R08釜滴加二甲基吡啶管路末端重型卡子螺丝滑丝，卡子紧不严，管路试密不合格，已重新进行更换，试密完成。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间，记录桌表面杂乱，劳保未放置专用PP箱，废液瓶未放置于PP槽内 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-03房间，AT04搅拌罐下方有白色痕迹及冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-AT02搅拌罐静电接地脱落，连接紧固静电接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-R10/11树脂投料完成后，设备表面树脂清理干净 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R19釜，吹釜过程中，进氮气口漏气，安排紧固气源插头，将气源管剪断一块，再进行连接。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-11房间，溢出桶缺少一侧封条，砝码、纯化水桶、溢出桶、灭火器缺少定位角。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy12合成仪处，未放置操作人员PPE存放整理箱。放置整理箱并通知操作人员。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间转移管路夹套未做保温措施。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间穿夹层管路缺少装饰盖 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-AT03搅拌罐视孔灯位置偏高缺少登高设施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01，WTK02废液储罐压力表手阀未铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01，T03-P01计量泵出口压力变送器未手阀未铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R17釜下口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间，1213-R14-V03气动球阀空压气管道泄露。紧固处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间，1212-R12-Tr01接收罐，盲板螺栓松动。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间，1212-R12-P01磁力泵，泵出口盲板未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20配液间，灭火器移出定位位置并遮挡回风口，安排整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间，1212-R10裂解釜釜下口鼓氮气流量计卡死。拆解清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy18合成仪收料结束。激活罐表面有少量物料，安排清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-16房间，气动阀门XV103气动球阀电磁阀与气缸连接面漏气。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间，防爆灯密封胶条脱落，减弱防爆防尘能力，回装胶条。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间，HPPC01-WTK01-PD01泵上有较多灰尘，安排清洁。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间，升降机使用完毕，未放回一层。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33制备间干冰箱确认标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33制备间地面破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4层应急柜内，应急酒精和创可贴数量不足 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间 1212-FD02-Tr01接收罐上缺少机械压力表。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-34缓冲间消防喷淋缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy18合成仪投料结束。激活罐表面有少量物料，安排清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52房间气源管挂钩缺少标识，气源管未悬挂在挂钩上，安装挂钩后，地面卫生没有清洁。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 物流通道圆盘车轮子卫生差，安排清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-CP006蠕动泵，防护罩的亚克力板脱落，将亚克力板回装后投入使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy17尾气管路标识破损，安排更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 穿D纪区域阀门为纸质标签，应更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | OS19上位机静电线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD04氮气阀组漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R12-Tr01液位计下口阀缺常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | HPPC02-AT01雷达液位计显示与实际不符 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | MTK02匀浆罐下口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-32房间缺少二更着装标准图 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-31缺少人员进出流程图 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-31缺门把手防撞贴 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-31洗手池水管缺少弯头短节 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-31地面有漏水泥地的情况 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-32地面有漏水泥地的情况 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-33手消毒器缺少白色标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-34排风口缺少禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-36排风口缺禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-34房间电子秤及砝码缺定制定位角标 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间氮封阀压力表破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间部分新安装球阀手胶未祛除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间200L匀浆罐使用结束后下口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间磁翻板液位计底部无常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-21房间消毒工具存放收纳箱中存在压力表，扳手等其他物品 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Sy08合成仪手套箱手套缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R03釜接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-SY04激活罐MTBE进料气动阀空压表连接口处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-F04压滤罐中间淋洗口缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间管路悬挂空白打压试密签，需要祛除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R05-TCU01上的泄压阀应为常开，被关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 穿层D级区楼梯下方存在开胶情况，需要打胶处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间磁翻板液位计底部无常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间部分管路带夹套乙二醇，管路跨接处软管未包保温，低温时冷凝水低落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间电子秤未放置在指定定置位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 一期反应釜上的氮气管路都是0.1MPa的氮气，氮气保压时充氮气较慢，到0.06MPa就断断续续的 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间固定式可燃气体检测器缺少已校准标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间磁力启动器 开关未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06房间计量泵的静电导出线连接不规范 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间氮封阀上连接压力表处缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间氮封阀上连接压力表处缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间保温拐角处做的粗糙，缝隙较大不满足洁净要求 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 用完的氮气临时管路放在氮封阀上，没有归还指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-SY06尾气快接卡子漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-SY06新增单向阀方向错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38 1213-r19釜缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy12激活罐到合成釜转移管路支架内六角螺丝振掉，管路脱轨 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R11转移管路阀门上垫片破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66楼梯旁配电柜有锈渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间墙上的氮气点位漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间平台灭火器检查绿签脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间R19釜下口使用完毕未及时上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐由于设备挪动导致静电卡子未连接好 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间Tr03储罐上方球阀与法兰盲板之间无静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐上的压力表上限标识折断损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-14房间分装完毕的物料阻挡可燃气体报警器 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-21房间墙上氮气点位标识方向贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3楼靠近西侧的洗眼器渗水，排查未螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-SY18激活罐投料区域有粉尘物料残留 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间使用登高梯操作时，四个支撑未全部撑起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间1212-R10釜上口滴加口未加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间0019体系转移管路滴落冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间1213-SY16合成仪下方滴落冷凝水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52房间墙上尾气管路标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01，匀浆罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-r06接收罐缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy12尾气阀组止逆阀处漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13搅拌罐AT04 AT02缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R09釜上口氮气卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R18釜下口法兰连接处螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38 氮气流量计松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 物流通道圆盘车轮子有灰渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 穿层D级区尾气管道缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间扎带尾部未去除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备2专用卷尺标签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间阀门铅封未修剪 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间温湿度表旁边缺少禁止交谈标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间1213-R24釜尾气阀组上方电线管路直角盒未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间1213-R21尾气调节阀空压表连接管路漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-34房间地面破损，后续需补水泥在进行刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | CP007蠕动泵溢出槽焊接位置不对，蠕动泵无法使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33房间 制备系统第六个收集口卡箍无法紧固到位。需要更换卡箍 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 303房间地漏无液封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06间缺少利器盒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间内未使用的静电夹子、快拆、垫片没有放回 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间，合成仪，激活罐夹套乙二醇管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy12尾气阀组下口有漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66没有利器盒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-02 tcu房间有两处tcu下地上有水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD04所在房间无记录桌 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19 1213-Tr03附近地面腐蚀严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19 冷凝水滴落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 三氟乙酸专用插底管无发拧紧，不配套 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-02也是多出tcu阀门未包保温棉 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R23 一处螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 三楼2#楼梯口锁芯缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38门锁有问题，有时锁芯不出来门关不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | GB04手套箱内秤腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-16 尾气管路天花板盖脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 新鲜溶剂管路柜子管路太多，需增加柜子 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD04房间新加的穿墙管没有盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间地面有杂物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 真空泵上法兰连接缺少垫片 已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 卫生间、更鞋室送排风没风，需检查维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 车间仪表空压里面有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66一处尾气阀门未使用处于开启状态，已关闭。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21纯化水管下方漏水阀门未关紧 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 5号抱桶车支撑柱松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06、4-19房间设备氮气压力不足，打压只能到0.06 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-FD04-Tr01受限空间告示牌脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21二楼氮气口开启时漏气严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 纯化水桶，桶边凸出小，抱桶车抱不住，压起以后容易坠落，需改进 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38氮气和尾气点位没有氮气尾气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD04表面有物料残留 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R11滤液转移管路有一处手阀未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-sy04 激活罐新鲜溶剂管路卡子漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21平台上有锈渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间R07釜气阀压力表缺少上下限 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R19釜上口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/7 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20一楼升降梯插销插口缺失待维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Sy17的IPAC排废管路未加盲板，加的氮气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R05釜下口未加盲板，加的氮气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/8 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间上位机无设备编号标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R14氮气阀组漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Tr03夹套乙二醇无标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52/49等房间没有防爆电子钟，无法看时间 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间后添加的乙二醇管路没有保温，使用时大量结冰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备房间传递窗处于断电，需恢复上电使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R13处乙二醇没装盖脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-Sy17合成仪保温不满足洁净要求 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R11接收罐保温不满足洁净要求 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间PT0101流量计静电跨接脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间 600制备柱拆卸螺丝时使用现有专用螺丝刀拆卸造成滑丝。现有螺丝刀不适配。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间 制备系统缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 车间加的临时管路，乙二醇没有进回标识，无法判断进回阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-32房间标识翘边，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20配液间电导率仪柜，pH仪柜使用临时标签，需要替换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 三楼0019管路冷凝水滴落，安排人员清洁房间及走廊滴落的的凝水。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间非专用溶剂管道打压试密，设备配件随地乱放，安排放进pp槽里。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-14分装间，袋装物料未放进PP槽内。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-51房间，纯化水点位墙壁处，粘贴的铁皮脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间，房间空调送风口损坏，安排维修。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间，Sy12激活罐上方氮气管路上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R08釜尾气阀组一法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R21釜尾气阀组调节阀空压管路漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间，1213-R08釜表面有锈蚀 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-12房间，1212-R05釜下口第一个阀门未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间 TJ4S-1212-Co01油压表2校准有效期过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间HPPC01色谱系统温度表无任何校准标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-37房间 禁止跨越破损，需要更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间氮气管路缺少氮气头，需安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间传递窗急停按钮未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间可移动匀浆罐未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间制备系统管路拆卸后未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R07釜投料结束。投料口附近表面有少量物料，安排清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 物流通道大门在不进出物料时没有及时关闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1-28物料分装间，粉末投料袋堵住回风口。导致压差归零。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52房间，使用登高车未将折叠防护栏直立起来。停止作业，整改后继续。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy04物料管路标识破损，安排更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备1里100/200L匀浆罐阀门未纸质标牌应该是钢质标牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间接收罐喷淋球无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间废液罐盲板处安装静电跨接不合规 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间废液罐磁翻板液位计底部手阀处于开启状态 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33房间固定管路安装手阀手胶未祛除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 2、夜班：一楼真空泵房地面有积水 已清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3、夜班：1213-R17釜下口上锁位置错误。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-Co05压力表过期，已上报，反馈表已校验，未更换标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36氮气点位缺少氮气流量计 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | HPPC03-Tr04物料进口阀缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-Co04压力表过期，已上报，反馈表已校验，未更换标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66钢平台上缺少酸性尾气点位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66 1212-R07釜淋洗球旁盲板脱落已整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | R14釜管路螺丝松动 已紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD-05下口与接收罐之间盲板未设，已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间反应釜投料口缺少挂钩，无预留挂钩位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy11旁公用氮气无氮气头，已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 废液间部分管路无盲板，已整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R17下口锁上锁位置错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy04激活罐卡子漏液，已紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD03上口缺少盲板2个（已整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-48房间内空压接头型号错误，已更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | wtk04标签掉落（已整改） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R23 一处螺丝松动 已紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间北侧氮气漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20 sy11合成仪后公共氮气点位缺少氮气接头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213sy04尾气排净盲板缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R03非专用溶剂管路缺打压试密签，已打压试密并挂签 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R09釜下口法兰连接处螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-r14下口阀门锁变形，锁不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD05转移管路松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | GB04手套箱密封条需要更换，舱门关闭困难 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02，墙边氮气阀门处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-06房间压差一直处于0 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD05去往接收罐管路处存在漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD05釜上口用VOC检测时报警，发现抽上清液管路法兰连接处松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间Tr03储罐出料口处多处螺栓生锈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1-03真空泵房管路无标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间呼吸空压防尘盖未盖好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19房间酸性尾气未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 项目使用完毕报废的三氟乙酸水溶液未及时贴签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备03抱桶车夹持物料未及时放下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 三层走廊0019-03转移切割液管路夹套漏乙二醇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Co01制备柱压力表校验标签已过期，未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35配液间钢平台上可燃气检测仪缺少一个绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R15物料管路缺保温 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-34房间缺少纯化水桶及定制角标 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-36缓冲间缺少不锈钢架子及收纳箱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-36缓冲间缺少禁止跨越标线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-59静电扁铁缺少黄色点位标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 车间一登高踏步梯防滑贴损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35配液间稀酸配液系统聚乙烯管路连接未拆除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35配液间纯化水管使用完毕未及时拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R01釜压力表下阀门未锁开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-03配液间临时放置的物料遮挡可燃气体报警器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | CP010蠕动泵罩盖无挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R10/11/12/13下口未进行上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | SY17收料结束，现场卫生清未清洁完成，手电照射地面有树脂，安排清洁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | SY18设备表面存在减速机润滑油，安排清洁。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R09釜，回流管道静电跨接线脱落，非专用溶剂管路静电跨接线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | SY18合成仪下口排废气动阀，阀门上有出厂标签，安排清理干净 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06房间，亚硫酸钠破坏液未放入二级防护桶内，直接放置在圆盘车上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间墙上氮气点位漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-48房间，处于验证中的压滤罐F06，罐上及夹套多个法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-cp006蠕动泵防护罩缺少挡板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1213-SY16激活罐下口转移泵缺少一颗螺丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 四楼物流通道，指示牌应四周比较尖锐应重新打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52房间防爆电子钟时间不对 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-53房间地面不平整，有管状物漏出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R13反应釜处地面变黑， | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R11/R13冷凝器乙二醇使用后未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-AT01的普通尾气，含氯尾气管路未贴标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 车间0.3MPa氮气压力检测表报警与DCS联动，但不显示表的位置，报警后不知道哪段管路报警，需要DCS标注位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R11反应釜下口未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy04一层板，装饰盖掉落。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy03下口气动阀空压管，未安装，已连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间固定式可燃气体探测器缺少周期检定标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间TJ4S-1212-Co02制备柱油压表2校准标识过期，未更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间氮气流量计缺少监督性管理标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间TJ4S-1212-HPPC01-Tr01底部阀门手胶未祛除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06房间氮气流量超过警戒线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-TW01传递窗急停按钮未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-03房间尾气视镜处液体已满 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy04操作面板后方电线支架处，缺少螺丝， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R06釜上取样器法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06反应间06釜上取样器法兰螺栓不合规 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21房间，普通尾气标识不方便观察，更换标签方向。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1200-FD04未加静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间压滤罐未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-FD03乙二醇管路未包保温 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R14反应釜使用后冷凝器乙二醇未关 |  |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3层物流通道沾染物品箱内沾染物过多，溢出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02传递窗急停按钮防护罩用拉扣锁住 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02一更门上沾染有地坪漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02一次更衣间地面漆已干，美纹纸未及时清除 |  |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01更衣室照明开关线管标识翘角，状态不佳 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35配液间流动相罐氮气吹扫接头处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22外走廊洗眼器有多余的铅封未清除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20配液间穿墙套管未封堵盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-62房间0019体系转移管路至FD07穿墙套管未封堵盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3层走廊待清洗的体系泵进出口未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间操作产生的沾染物未及时封口 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间F06压滤罐三个法兰缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13房间F06压滤罐DN50阀门安装的盲板使用的螺栓尺寸错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66房间平台上方一处进风口中间挡片开胶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36房间匀浆罐未连接静电夹子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间空压接头漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1楼真空泵房立式真空泵的氮气管路标识贴成仪表空压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-27房间门密封条脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间空压管连接处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间匀浆罐有硅胶垫片 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-30房间外部劳保柜上有绿色油漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-12房间东侧门，固定测插销弯了，门不能正常关闭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间验证匀浆罐缺少静电夹子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-20房间纯化水储罐人口螺丝松动 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-35房间1212-hppco2-T01磁翻板液位计下口常开标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间HPPC02-Tr01-Tr05磁翻板下口缺少常闭标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间HPPC02-Tr01-Tr05压力表缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-22房间氮封阀压力表缺少常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06房间真空管路标识方向贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间Sy17合成仪记录桌无编号 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-38房间Sy18合成仪记录桌标识为1-28分装间，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-48房间，一个水洗空桶未连接静电扁铁上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间，Sy16激活罐处正在准备的管路，一处SEA法兰确少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20房间，Sy12激活罐上方氮气管路上有物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-33房间接收罐压力表无监督性管理标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52 测氧含量计屏幕损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 车间一楼有蚊虫，已处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy16旁加液管路法兰无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-20升降梯下方有液 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06 管路安装标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | TJ4S-1212-Co01 DAC600制备柱匀浆转移入口盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy08合成仪下口气动阀门气源管路未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02匀浆罐 登高车阻挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01上样罐管路流体过滤器缺少压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01匀浆罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | sy12激活罐固体投料口固定淋洗管路重型卡子松动，管路下沉，卡子已紧固，但仍可人为掰动，需生产完之后更换重型卡子 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备01更衣室手套盒标签掉落，已重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 制备02尾气缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21 乙二醇进管路法兰连接处缺静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1-28手套箱顶部快开卡子未紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13 1213-R03接收罐旁管路地面滴落冷凝水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-21 1213-R16釜缺少氮气流量计已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R06蒸馏管路螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-SY18投料口淋洗球漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-29 房间地面积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R03上口盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | Sy17合成釜氮气气动阀故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66 1212-R10投料口松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-19 1213-R14釜上口进料口法兰连接处螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD05钢平台有杂物，已处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-13登高车有杂物，已整理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-36间固定溶剂管路预留口没有盲板已添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-03二甲基四氢呋喃管路上有俩个不同的标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1213-R14釜投料口盲板松动已整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | GB01手套箱，60kg的称底座磨损严重，无法校准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 三楼圆盘车钩子放置位置错误，已整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-52地漏无水封，已整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 废液间空压缺两个盖子（已整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 真空泵房有水（已整改） | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 废液管路缺盲板（已整改） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-16房间公用含卤尾气无尾气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 1212-R11漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | FD04房间尾气点位四通缺盲板 已加上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 钢平台楼梯防滑条有脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3-66提升机未在最低 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 4-06房间空压管路有漏气处 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14568-陈宁 | 12号楼 | 3楼走廊挂标识标签拉扣未修剪 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3楼走廊乙腈管路支架螺丝未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间反应釜下口盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | R11釜转移管路法兰有一处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20提升机门插销脱落需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20提升机防护网有开焊处，人员有划伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间蠕动泵没有走向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-04电子钟表时间比实际快。是否需要调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 09釜取样器视镜处螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3楼3#楼梯门缺少防撞贴，墙皮脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-14TUC空压管路缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-14TUC排净点缺少丝堵 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-17房间压滤罐罐体缺少编号标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1200-F06压滤罐温度计缺少标签及合格签，是否需要补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4楼走廊普通应急柜点检日期超期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3楼走廊普通应急柜点检日期超期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-11房间Sy08合成仪手套箱O型圈存在裂纹，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-11房间Sy07合成仪手套箱O型圈存在裂纹，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间，1213-Tr06储罐液位计下部德式球阀无盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间，1213-Tr06储罐尾气低点排净阀无盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | SY12激活罐投料口，视镜卡子那缺少铁链固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-12房间1200-F12压滤罐未连接静电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间SY16合成仪下方地漏无液封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间地面有积水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-12房间电子秤使用完后未放回指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-52电子秤保护盖脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-13房间墙上氮气点位轻微漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间1213-R14釜淋洗球位置缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间1213-R14釜加料口盲板与阀门之间缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间1213-SY12合成釜表面和气源阀组上有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间，Sy12合成釜尾气管道排尽视镜液位满。安排排尽。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间，地面放置螺栓、卡子等管路配件，安排清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 沾染物袋子困扎方式错误，重新捆扎。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-Sy07-R01下口气动阀处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-18房间穿墙口没有加盲板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-Tr07上部和下口缺失盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-18房间乙二醇管路缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-66房间，在清理生料带过程中。1212-R13釜尾气切断阀气源接头脱落。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间，AT07配制第二次碱洗碳酸氢钠过程中，加纯化水管路未加弯头。停止作业，安装弯头继续。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 物流通道圆盘车轮子卫生差，安排清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间气源管挂钩标识脱落，恢复标识。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1楼1-23至1-40安全门插销未到位，不能进行安全门关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02 OS07操作站地脚螺丝缺少塑料护盖 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 6180项目制作的滴加管路卡箍未紧固到位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备01、02更衣间地面因消毒产生腐蚀痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20房间管路上有物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R23到1213-Sy12的管路在气动阀处微渗液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1212-R10下口氮气管路支架固定缺螺丝，未起到固定作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1212-R09反应釜上有树脂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-66房间部分管路上有锈迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-66房间有散落配件 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R17釜尾气管路穿墙SEA法兰未连接静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R10釜冷凝器滴漏乙二醇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-Sy03手套箱O型圈缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-Sy05手套箱O型圈有裂纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R05压力变送器未进行铅封锁死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R06-Tr01接收罐液位计磁翻板异常 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R14釜投料口盲板松动已整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3层走廊卡子桶直接放在地面上 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21穿墙孔缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R07下口有两个阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1212-R11下口处氮气管路漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间 连接HPPC01-WTK01上方管路电源线外层脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备01更衣间宽蹬定位签脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-22房间压力表校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-22房间上样罐有固定手阀手胶未祛除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02房间300kg电子秤校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02房间300kg制备柱压力表校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-35房间TJ4S-1212-HPPC02-MTK02上端压力表“常开”标签缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-35房间校验砝码定位标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 传递窗急停按钮标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02房间DAC-300 制备柱P1219430校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备02房间多个压差表校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-30房间AE1CYD04116压差表校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-31房间AE1CYD04117压差表过期。AE1CYD04118校准过效期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备01一更水池生锈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 尾气口缺盲板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R01/R02/R03回流阀未关 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-52房间，PDP035体系泵进口法兰无静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间，1213-R19釜夹套进低点渗乙二醇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-SY12氮气阀组漏气已更换快开卡子紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-SY13氮气阀组漏气已更换快开卡子紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | TJ4S-1213-R24-C01下方法兰球阀缺标识（钢牌） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-07机械间sy15 KVW电源保护盖损坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R10冷凝器有乙二醇漏液 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-r20釜多处螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R22尾气阀组法兰连接处螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20 sy13固体投料口法兰松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-52一法兰螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19间酸性尾气点位无尾气 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间缺少多个管路标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-38间门锁坏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19 AT-07搅拌泵开关盒脱胶脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | sy12投料蝶阀有固体残留，已擦拭 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | SY18合成仪投料口蝶阀下方快开卡子有料液渗出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-16房间地面有溶剂污渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-52仪表有剩余沾染 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | AT08搅拌罐部分螺丝无螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | AT07投料口有明显上次投料物料残留，已清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | CP005蠕动泵空压气源头损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R06釜下口旁尾气管路缺少气源头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-04房间地漏无液封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-38PPE存放整理箱有杂物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-03房间，AT06搅拌罐下方有冷凝水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间R19釜下口使用完毕未及时上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R20冷凝器有冷凝水低落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间 氮气管路标识有破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-38房间Sy18合成尾气管路上有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间传夹层口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间呼吸空压压力表不归零 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20房间压力表上限标识标准不统一，有胶带粘贴有红笔标记，应统一为红笔标记 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | D级区大多数压力表上限标识为胶带粘贴，和现有标准不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | FD03接收罐下口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19 1213-R09取样器静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19 AT07无静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-20配液间尾气点位缺失尾气头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-48氮气阀接头漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | sy12激活罐表面物料残留较多 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R12投料口有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R08压力表法兰螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间 1213-R07旁自来水加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-35配液间消防器材架缺定位线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21 1213-R22 接收罐盲板螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20 sy11尾气阀组盲板未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20 地漏未液封 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备01 60kg电子秤上粘有固体物质 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 穿层d级区螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 穿层d级区手套箱垫圈脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-20 AT08搅拌罐尾气管路法兰连接处螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | FD04接受罐视镜口螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间冷凝器凝水盘中多处有锈渍 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R18底阀放料口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-14房间钢平台防滑贴松动脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-66房间防爆电气柜螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间反应釜上有多余配件 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-03房间气源管上有多余生料带为去除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21 房价地面上有冷凝水 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间压滤罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-06房间，电子秤电池未安装，电池电源插口未进行密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R16釜上口投料口未安装快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | TJ4S-1212-HPPC02-AT01储罐氮气保护针形阀漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-21房间记录桌摆放混乱 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29分布器间TCU的夹套进回无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29分布期间TCU的阀门常开常闭未悬挂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29分布期间地面冷凝水未清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间1213-R16tcu保温未回装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间1213-R24TCU拆除保温未回装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间蒸汽管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间TCU压力表无上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间电源TCU控制箱电源未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R20下口夹套乙二醇漏液已紧固并清理现场 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R20上口搅拌机漏油，已紧固并清理釜表面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 1213-R02接收罐人孔重型卡子锈蚀严重。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-37房间DIC桶静电连接错误 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 3-12房间1200-F12压滤罐上方一处法兰静电断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-38房间Sy18激活罐上方防爆电线有物料痕迹 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间1213-Tr03罐附近的氧含量检测器有打孔后的渣子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-19房间墙上的氮气点位轻微漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-29房间1213-R16安全阀滴漏乙二醇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-24r15釜尾气管路气动阀门漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 4-32更衣间垃圾桶、凳子缺少定位标识，已添加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14566-黄宣童 | 12号楼 | 制备03更鞋间洗手池墙面有洗手液残留 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | 0 |  | 已完成 | ALS15386-李强 | 已完成整改 | ALS12705-姜良衢 |  |  | 2026/7/8 18:49:00 | 2026/7/8 18:49:00
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼一层 | 1-69弱电间进门右手边配电箱浪涌保护器处于断开状态，不能有效避雷，已现场恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 弱电间右手边配电项浪桶保护器处于断开状态 | 设备设施原因 | 现场恢复 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:41:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼一层 | 1-69弱电间消防模块箱防火门控制线铜线裸露未使用绝缘胶带包起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 配电箱浪涌保护器处于断开状态 | 设备设施原因 | 及时连接 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:45:47
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼二层 | 2层弱电间门禁1配电箱箱门接地跨接线断裂脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 消防模块防火门控制线铜线裸漏 | 设备设施原因 | 使用绝缘胶带包起 | N/A | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:21:30
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼三层 | 3层电井2BP3-DLX33配电箱浪涌保护器处于断开状态，不能有效避雷，现场已恢复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:21:44
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4层弱电间普通端子柜4-1门接地跨接线断裂脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:23:39
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4层弱电间普通端子柜4-2里面有布条 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已清理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:23:59
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4层弱电间消防模块箱最右侧接线裸露未使用绝缘胶带包起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已包裹完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:46:04
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4-22间TJ4S-1108-R01进料口盲板螺栓未紧固有氮气漏出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未有效禁锢 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:46:18
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼三层 | 3-37间1107-FD01三合一现场底盘开按钮已加防护罩并上锁但CheckList中缺少【检查“出料开”、“底盘开”按钮防护罩已上锁的使用前安全检查项】 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 后续增加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:24:13
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4-30间1108-R03-TCU01排净阀未加丝堵，误触易发生跑冒滴漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/12 14:41:46
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼四层 | 4-38间Sy05合成仪下口快开球阀未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时盲堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/12 14:27:13
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0875-门学友,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS14054-贾福来,ALS16213-王代 | 11号楼三层 | 3-02间1109-CNU01-T02罐放桶操作，氧含量检测合格，发现： 1.桶所使用四氟头不匹配，现场气味较大，人员反馈需要观察液位； 2.现场尾气连接方式为实接，未虚接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/16 17:10:50
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼一层 | 一层弱电间门禁配电箱箱门接地跨接线断裂脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS15044-王新龙 |  | 人员未连接到位 | 人的原因 | 安排人员进行重新连接 | 检查该房间其他跨接线情况 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:18:00
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3层弱电间端子柜TB3-2接线裸露未使用绝缘胶带包起 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 相关人员在接线时遗漏 | 人的原因 | 及时联系人员将裸露的接线用绝缘胶带包起 | 同类排查接线裸露情况，及时使用绝缘胶带包起 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:18:14
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3层弱电间消防模块箱门接地跨接未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在连接时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员连接接地跨接线 | 安排人员同类排查跨接线连接情况，及时整改连接 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:18:27
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3层弱电间门禁接地跨接线断裂脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员更换跨接线重新连接 | 安排人员同类排查跨接线情况，及时整改 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:18:40
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3-43间DLX35配电箱浪涌保护器故障无法闭合，需进行检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系沟通设备部检查 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/13 15:39:59
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3-43间DLX36配电箱浪涌保护器故障无法闭合，接地未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 已联系沟通设备部检查 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/13 15:40:48
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼四层 | 4-03间仪表空压阀门容易误触关闭，需要使用拉扣锁定并添加禁止关闭标识，其他空压阀门需同类整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 相关人员意识不足 | 人的原因 | 安排人员使用铅封锁死并添加常开标识 | 对相关人员进行培训，对于容易误触关闭的阀门及时使用铅封锁死并添加常开标识 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:18:54
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼四层 | 4-15间1213-FD01急停按钮防护罩缺失容易发生误触，并且CheckList中缺少【检查“出料开”、“底盘开”按钮防护罩已上锁的使用前安全检查项】 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员碰撞导致防护罩损坏 | 人的原因 | 及时联系维修人员更换防护罩 | 定期排查防护罩完好情况，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:24:28
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼四层 | 4-15间使用完的氮气阀门未关闭，有氮气漏出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员操作时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员关闭阀门 | 对相关人员进行培训，操作结束后及时关闭阀门，相关负责人现场复核 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:19:30
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 电气专项排查&跑冒滴漏&氮气保护专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12705-姜良衢,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16213-王代 | 12号楼三层 | 3-62间1212-FD07"出料开"、“底盘降”按钮未加防护罩上锁管理，并且CheckList中缺少【检查“出料开”、“底盘开”按钮防护罩已上锁的使用前安全检查项】 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员在安装防护罩时遗漏，意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护罩并上锁管理 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/8 18:40:29 | 2026/7/20 16:19:12
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2-11反应釜加料预热管路夹套无警示标识张贴，注意加料预热全程不得关闭夹套进出口阀门，保障换热介质循环通畅；升温预热作业前，必须彻底排净夹套及管路内部积存空气、积液；若未完成排空即升温，受热后内部介质发生热膨胀，存在管道鼓包、焊缝渗漏、阀门崩开等安全隐患，需编写操作规程。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺少溶剂加热加料规程 | 方法原因 | 待添加规程 | N/A | N/A | 2028/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/10 15:23:07
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼4层3车间703-R02至702-R16末端管路过长，无支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除管路 | 管路及时拆除 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/12 14:45:20
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼4层3车间3-2釜溶剂管路螺栓锈蚀严重，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 碳钢螺丝容易生锈 | 人的原因 | 逐步更换 | N/A | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/16 14:50:09
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼4层3车间3-2釜平台下氢气检测器无校验签。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 挂签时未携带台账核对 | 方法原因 | 挂签时携带台账核对 | 挂签时携带台账核对 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4390-吴桐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/23 9:49:47
2026/7/8 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼4层3车间3-1釜间无线接入点未使用防爆丝堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 不需要整改 | 人的原因 | 不需要整改 | 不需要整改 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | AMM4390-吴桐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/15 19:54:50
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层1车间氧气检测器未挂检测合格签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 挂签时未携带台账核对 | 方法原因 | 挂签时携带台账核对 | 挂签时携带台账核对 | N/A | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4390-吴桐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/23 9:50:38
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 7号楼4层双锥车间氧气检测器分线盒与管路连接件需确认是否为压紧件 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 氧含量表安装配线选型问题 | 设备设施原因 | 已仪表人员现场检查确认 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4390-吴桐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/8 19:19:28
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 7号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM0489-刘海洋,AMM2189-黎培磊,AMM4390-吴桐 | 7号楼 | 三光气反应釜 SIS回手阀处于关闭状态，需确认原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 反应釜未使用 | 人的原因 | 开启阀门 | 常开阀上锁，只有生产三光气时候开启 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4390-吴桐 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 18:23:45 | 2026/7/29 13:44:25
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 12号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼中试车间楼顶未上锁但已挂标牌与实际不符 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 电梯维修后未及时上锁 | 人的原因 | 已进行上锁 | 后续增加门禁进行彻底解决 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:50:38 | 2026/7/13 17:43:55
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 12号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼5层分布器间管路保温破损严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | TCU维修保温未及时恢复 | 设备设施原因 | 已纳入维修计划进行维修 | 已纳入维修计划进行维修 | 0 | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:50:38 | 2026/7/13 17:44:12
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 12号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼1层1-18合成间缺少相应消防设备 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该房间 消防图内无灭火器点位要求。 | 环境原因 | 该房间 消防图内无灭火器点位要求。 | 该房间 消防图内无灭火器点位要求。 | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:50:38 | 2026/7/13 17:44:28
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 12号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 泵房巡检记录未按照要求4小时巡查一次；且记录表中与现场用泵不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场运行真空泵已使用完毕，执行人田洪生由于现场处理项目情况，未及时进行关闭及巡查。此次已对人员进行了教育及处罚。 | 人的原因 | 现场运行真空泵已使用完毕，执行人田洪生由于现场处理项目情况，未及时进行关闭及巡查。此次已对人员进行了教育及处罚。 | 现场运行真空泵已使用完毕，执行人田洪生由于现场处理项目情况，未及时进行关闭及巡查。此次已对人员进行了教育及处罚。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:50:38 | 2026/7/13 17:43:08
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 12号楼无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼 | 12号楼大生产已启动，相关岗位风险责任卡责任人需更换 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 岗位风险责任卡责任人未进行更新 | 人的原因 | 更新岗位风险责任卡中的责任人名单 | 及时进行检查与更新更换 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:50:38 | 2026/7/13 17:43:24
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 使用后手套（沾染物料）随意放在中央操作台面灭菌框中。 正确做法，使用手套清洗干净，妥善处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 手套需要重复使用，实验人员未按照正确方式（密封袋暂存）暂存手套，直接放置在筐中 | 人的原因 | 清理手套 | 晨会强调手套暂存的方式 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:35:17 | 2026/7/11 15:12:50
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 忘记了 | 人的原因 | 定期检查洗眼器 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:33:24 | 2026/7/11 15:13:02
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 洗眼器检查人员忘记登记 | 人的原因 | 重新复查洗眼器，如无异常；补充登记。 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:31:33 | 2026/8/5 16:30:40
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 126实验室 | 平行反应器加热毯线路外部绝缘开裂 正确做法：外部绝缘定期检查，及时维护，避免破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 设备开胶，人员未及时排查 | 人的原因 | 购买绝缘胶水处理 | 晨会强调，定加强排查 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:29:05 | 2026/8/9 16:18:41
2026/7/7 | 其他巡查 |  | TJ3 生产部高压釜管控要求核查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远 | 8号楼 | 核查发现803-R03釜体系温度变送器有效期至07/06/2026，已过期，现场沟通王克振反馈已校验未出签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 仪表已校验待出签，现场未悬挂标识 | 人的原因 | 现场去除过期校验签，悬挂送检标识 | 仪表到期提前送检，并悬挂明显标识 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 17:21:45 | 2026/8/3 13:25:35
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 127实验室 | 1号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人员忘记 | 人的原因 | 及时更改 | 晨会强调，巡查发现，当事人告知 | 不涉及 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:20:53 | 2026/7/11 15:13:16
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 136暂存间 | 推车上放置的盛有液体的10L玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有液体物料的玻璃瓶放在二级防护槽内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 人员安全意识淡薄，需要加强培训 | 人的原因 | 立即放置在二级防护槽内 | 人员培训 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:15:08 | 2026/7/11 15:13:31
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 非沾染物垃圾桶中发现手套 正确做法：沾染物与非沾染物分类存放，防止交叉污染 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 外来技术人员疏忽了沾染物需要单独处理的培训内容 | 人的原因 | 将该沾染手套分开，放在沾染物垃圾桶 | 对外来技术人员，加强培训和监督 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:11:45 | 2026/7/11 15:13:45
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 133菌种间 | -80度冰箱后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0021-高川 | ABT0033-ABT0033张瑜 | 否 | 人员使用冰箱后，冰箱晃动导致电源虚插 | 人的原因 | 晨会强调，后期加装固定 | 每日巡查，加装固定 | 无 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/8 17:10:08 | 2026/7/11 15:13:57
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-60 | CMM-402-AKTA04 纯化仪设备使用前checklist未及时书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员忘记书写相关设备使用前checklist | 人的原因 | 已告知操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，在使用设备前检查其checklist是否执行并书写 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 17:02:22 | 2026/7/8 17:05:02
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 环保装置巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 保温脱落，大风吹扫，有高空坠落风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员维修完毕后未及时恢复 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 17:01:14 | 2026/7/23 8:38:01
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 环保装置巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 4号楼吸附解析 | 风机的机封泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 设备设施导致。 | 设备设施原因 | 及时维修 | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/8 17:01:14 | 2026/7/31 8:27:18
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层走廊 | 三层走廊西侧地面施工后状态较差，需要刷漆 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 施工造成磨损刮擦 | 设备设施原因 | 安排刷漆 | 地面损坏位置汇总后统一刷漆 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层走廊 | 三层走廊西侧的合成间彩钢板未打胶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 施工完成后打胶 | 设备设施原因 | 施工完成后打胶 | 施工完成后打胶 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层走廊 | 三层走廊西侧彩钢板未贴圆弧角 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 施工结束后未及时做圆弧角 | 设备设施原因 | 已安排做圆弧角 | 已安排做圆弧角 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层走廊 | CNC区域湿度大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 空调机组停机更换过滤器 | 设备设施原因 | 更换后已恢复 | 更换后已恢复 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 非化暂存间 | 取样瓶及管无验收合格签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 贴验收合格签 | 贴验收合格签 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 非化暂存间 | 非化柜子中间有缝，地面不平；把柜子转移至西侧靠墙 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已完成移动 | 已完成移动 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 排风高效过滤器初阻力值标签未叉选更换标准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已安排整改 | 标签内容填写应完整 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 排风高效过滤器更换完毕后，对应的压差计合格范围数值标签未更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已安排整改 | 合格范围应准确 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 洁具间出现杀孢子剂，记录上没有相关体现，且未查看到瓶身有合格签或物料标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 消毒应按记录要求执行 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 地漏消毒记录/房间消毒记录等未及时复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 及时复核 | 记录应及时复核 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 配件检查间压差不合格，靠塑料袋挡住排风口维持压差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 压差不合格出现报警 | 设备设施原因 | 已联系暖通人员调压差 | 压差应符合要求 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 现场存放的匀浆罐上全部为两瓣快开卡子，需要整体更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备长时间未使用 | 设备设施原因 | 已安排人员移出车间，更换卡子 | 车间不允许使用两瓣开放式卡子，应使用三瓣式卡子或两瓣闭口卡子 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 氮气使用点单向阀、针形阀未拧紧，处于松动状态，有安全风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 阀门关闭到位 | 氮气使用后阀门应关闭到位 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-20合成间 | 配件检查间内氧含量检测器无标签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加标签 | 增加标签 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 地面存放的电子秤不在定位线内 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 电子秤定位存放 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-46冻干间 | 二更压差不合格，靠塑料袋挡住排风口维持压差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 压差不合格及时联系暖通调整 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 物流通道 | 地面较脏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已完成清洁 | 物流通道及时打扫卫生 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层标签柜 | 柜子内有使用过的物料标签，标签上有重量信息 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 使用过的物料标签及时报废 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-19配液间 | PP槽内有插底管、配件、抹布、管路等物资未摆放整齐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | PP槽内物品分类定位整齐摆放 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 低温物料库 | 物料挡住排风口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已移动位置 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 低温物料库 | 现场已配置固定的氧含量检测器，移动式的检测器可以摘除了 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 已整改 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/13 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-37合成间 | 外清间200L桶装物料遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/13 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/13 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1楼物流电梯间 | 废弃纸壳箱遮挡消防栓灭火器 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 消防设施禁止遮挡 | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3楼物流电梯间 | 200L桶装物料遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-07纯化间 | 收集四氟桶报废后四氟管和气管等未及时拆除报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 制备结束四氟桶报废后四氟管和气管也要及时报废 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU间 | 冷却水和夹套管路法兰阀门生锈严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 材质和冷凝水导致生锈 | 设备设施原因 | 已安排除锈 | 生产现场阀门螺丝等应及时除锈 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 隔离器后管路拖地杂乱，影响人员通过 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 管路不能拖底使用，不能阻挡逃生通道 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 80L玻璃釜位置阻挡人员通道，需移动位置 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 移动设备不能阻挡逃生通道 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 隔离器后连接口无盲板，用聚乙烯袋套住 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 安装盲板 | 设备接口应安装盲板 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | F02压滤罐验证后内部未清洁，视镜处可看到白色粉末 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已将设备移出，验证合格设备需清洁合格后暂存 | 验证合格设备需清洁合格后暂存 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | F02压滤罐验证未及时填写设备日志记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备使用日志应及时填写 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | R14玻璃釜夹套温度表缺少位签 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 仪表应有合格签和位签 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | F01夹套拆卸后地面有导热油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已清理 | 人的原因 | 已完成清洁 | 地面不能有油污 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 固定式可燃气体探测器故障灯闪烁 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已报修 | 人的原因 | 已报给监察部 | 已报给监察部 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/21 13:20:09
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 配件暂存间平台有锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已清理 | 人的原因 | 已处理 | 生产现场应及时除锈 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4F仪表间 | 记录未按要求书写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已更改 | 人的原因 | 已整改完成 | 记录应按要求正确书写 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 检查间呼吸空压接口用塑料袋密封 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 更换专用密封口 | 人的原因 | 已整改完成 | 呼吸空压接口应扣上保护罩 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1-46冻干间 | 电子秤电池未有效固定 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已固定 | 人的原因 | 已整改完成 | 电子秤电池应有效固定 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 200L桶氮气点位使用完现场未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已清理 | 人的原因 | 已整改完成 | 氮气点位使用完现场及时清理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 手套未密封 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已密封 | 人的原因 | 已整改完成 | 手套及时密封 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 隔膜泵未连接静电 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 连接静电 | 人的原因 | 已整改完成 | 隔膜泵使用应有效连接静电导出线 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-14配液间 | 现场pp槽有油污 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 已清理 | 人的原因 | 已整改完成 | 及时清洁 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-07纯化间 | 制备收集管路使用四氟管，在塑料袋中存放 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 为按照要求进行管路处置放 | 人的原因 | 已整改完成 | 制备收集管路使用四氟管，存放于四氟桶中 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-07纯化间 | 压滤罐阻挡应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 压滤罐阻挡应急通道 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备不能阻挡应急通道 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 雾淋室标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未打胶固定 | 人的原因 | 已整改完成 | 标识脱落及时张贴补充 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | R05静电脱落 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | R05静电连接 | 人的原因 | 已整改完成 | 静电应有效连接 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 现场清洗R10压力表未水平放置 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 现场清洗R10压力表未水平放置 | 人的原因 | 已整改完成 | 压力表水平放置 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 物流缓冲间溶剂未及时转移 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物流缓冲间溶剂未及时转移 | 人的原因 | 已整改完成 | 溶剂应及时转移，不能长时间放在物流缓冲间 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间和3-20合成间 | 鞋套柜内有穿过的白色连体服 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 使用过的连体服应及时报废 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 二更劳保未及时清理补充 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 保洁应每天及时清洁补充洁净区劳保用品 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 冻干机FDr02现场有2个设备状态牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备使用现场应有状态牌且只唯一 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 冻干机和隔离器清洁合格已出绿签，状态牌显示清洁中 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备状态牌作为记录的一种形式应和设备日志等状态一致且及时更新 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 内部劳保回收柜内出现固定氧含量检测器标识牌 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 标识不应出现在劳保暂存柜内 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | R08玻璃釜验证后清洁合格已出绿签，设备上存在验证中标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备验证合格且清洁合格后应及时更新设备状态牌 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4楼走廊 | 地面破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 地面垫层质量差 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 地面破损应及时维护补漆 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-34TCU间 | 灭火器被移动不在原位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 灭火器等消防器材不可随意挪动位置 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-34TCU间 | 乙二醇管路泄压阀喷出乙二醇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT833-梁冬清 | ALS16176-王静岩 | 否 | 设备刚开机或乙二醇温度高 | 设备设施原因 | 已安排清理 | 现场应关注跑冒滴漏状况及时处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-27设备暂存间 | HPPC03A/B泵打胶不严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 应打胶密封 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-27设备暂存间 | 制备柱有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 放入暂存间设备应清洁到位 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-34TCU间 | TCU进管路检验签缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 应及时张贴标签 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 房间生产结束未清场，配件暂存间管路暂存 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2491-石俊宇 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完成 | 生产结束后及时清场，管路及时报废 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 更衣柜就位，开关影响设备安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序有问题 | 设备设施原因 | 已安排 | 做好施工区新建区域检查复核 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间密闭空间，施工有氩气窒息风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 风险识别不到位 | 人的原因 | 已开启通风 | 充分评估现场作业，提前识别风险，加强巡查 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 合成间2-25参观窗门牌未添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 粘贴遗漏 | 人的原因 | 已安排添加 | 严格按照清单粘贴 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 18机组房间高效口打胶缺失，漏风 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 打胶不合格 | 人的原因 | 打胶完成修补 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 19机组自来水管路未开启，影响调试 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未提前沟通开启 | 方法原因 | 已开启 | 提前协调使用介质工作 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊防火门沾染水泥 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工保护不当 | 人的原因 | 已安排清理， | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层临时用电跨门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已当场整改 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层配液间房间开荒罐下清洁不彻底 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工清洁不到位 | 人的原因 | 已安排清洁 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 300釜区域施工误碰乙二醇阀门阀门内漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员误碰 | 人的原因 | 已清理，关闭阀门 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 18机组因房间开荒未完成，排风高效未安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 人的原因 | 已完成开荒安装 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-38房间高效检漏人员误踩踏推车 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 登高设备未提前准备人员安全意识不足 | 人的原因 | 已纠正 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 睿普施工清洗柜，管道影响设备安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工未预留空间 | 设备设施原因 | 已协调安装 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间公用工程缺少工程管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未严格按照清单执行 | 人的原因 | 已补充增加 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层接收罐放置位置不正沟通调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 摆放好未确认 | 设备设施原因 | 已调整 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三合一间钢平台消防管路过高需要调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员标准不足 | 设备设施原因 | 已调整管道高度 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 京雄科技人员施工未佩戴防护眼镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已佩戴完成 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 300/500釜活套法兰有焊接清洁死角 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 采购配件有质量问题 | 设备设施原因 | 已完成处理 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 300，1000釜区域房间有未清理杂物 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工完毕未清理彻底 | 人的原因 | 已清理完成 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-52间高效风口打胶不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 打胶不合格 | 人的原因 | 已处理打胶 | 做好施工标准检查复核 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 300，1000釜浓缩管路需要喷涂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工顺序安排问题 | 设备设施原因 | 已完成喷涂 | 提前协调管路喷涂工作 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 1号楼梯有施工后残留垃圾 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已清理走 | 每日巡查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 电线过低挡住人员进入平台 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已重新高挂 | 对施工强化培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工占道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清理出到三楼楼梯通道 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 施工工具直接放到刷漆地面 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已整改将工具放在工具箱或地毯上 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 地面未清干净，有螺丝类硬质东西在刷漆地面 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清理 | 施工结束清洁地面 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 打胶处有缝隙 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已重新打胶 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 垃圾未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清理 | 施工结束及时清出垃圾 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 二层预留区 | 未使用施工工具放在走廊 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清走 | 使用完工器具放在规定位置 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 未施工设备为断电 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已经断电 | 未施工工具断电 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 圆弧角打胶有封 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已补胶 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 有易燃垃圾未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清除车间 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 施工气瓶指针脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 设备使用后搬运过程中脱落 | 设备设施原因 | 已更换压力表 | 施工前按照施工流程检查设备 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 插板线外保护皮损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 外皮老化脱落 | 设备设施原因 | 已更换线 | 施工前按照施工流程检查设备 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 动火刷漆区域为铺防火毯 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已铺防火毯 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼空调间 | 使用工具直接放在刷漆地面 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已整改将工具放在工具箱或地毯上 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2楼预留区 | 有水漏在走廊 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 已清理并重新拧紧管道 | 加强施工现场巡查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 2层区域 | 部分房间尾气管路标识为错误标识，需更换新标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 最初贴的时候新版标识未到货，后未及时整改 | 人的原因 | 已安排更换 | 管路标识应正确无误 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间 | 压力报警器未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 应及时清理不放在现场 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间 | 安全阀拆下后未及时送检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 拆下后及时送检 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-02连续氢化间 | 手套箱无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备定位存放 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 引风罩标签袋大小不匹配 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 标签袋和标签大小应匹配 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-14配液间 | 空压气管使用后未及时清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 气管使用后及时清理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-33暂存间 | 连续垃圾袋定位线不齐全 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 定位线应平整齐全 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 地上有聚乙烯垃圾袋未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 聚乙烯垃圾袋及时清理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 线轴不使用未拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 线轴使用后及时拆除 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3层走廊 | 西侧排风口无禁止遮挡标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前应有禁止遮挡标识 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-46冻干间 | 外清间堆放大量包材 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 未使用的包材及时清理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 外清间有两块仪表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 仪表不使用应及时退还仪表间并填写记录 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-17外清间 | 外清间有扳手等工具未清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 应及时清理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 物流缓冲间200L桶遮挡排风口 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 排风口前禁止遮挡 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-66合成间 | 移动登高梯挡住逃生通道 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备设施不能阻挡应急逃生通道 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-20合成间 | 制备柱端盖支架不在定位线内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备设施应定位存放 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 使用后的工具放在地上 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 工具使用后及时收起，不可放在地上 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 气源管拖地使用 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 气源管高挂使用，不可拖地 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-40合成间 | 高校更换后初阻力标签1.8倍更换条件未×选 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 高校更换后应及时×选更换条件 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-27设备暂存间 | 部分设备无状态牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备状态牌应随设备移动 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 1号楼梯间施工垃圾水瓶较多未及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 楼梯间标准不合格 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 提前协调管路喷涂工作 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新区域0.1Mpa氮气压力不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 总管道压力过低 | 设备设施原因 | 已调整 | 提前协调管路喷涂工作 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新增低压乙二醇管道减压阀型号有误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 厂家发货有误 | 设备设施原因 | 已重新更换完成 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 保温施工人员通行装修中楼梯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 标准未传达要求到位 | 人的原因 | 已对人员培训 | 加强培训及日常巡查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层货梯缓冲间未安装静电扁铁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未列好清单施工 | 设备设施原因 | 已安装 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 新区域应急洗眼器未纳入日常巡检表 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 启动三期区域准备中 | 设备设施原因 | 已纳入 | 提前准备投产去点检表 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层走廊当天未完成安装设备未清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 当天工作收尾不合格 | 人的原因 | 已完成清理 | 每天复核现场状态 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 三层配液罐下口确认盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 添加不及时 | 设备设施原因 | 已完成安装 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 隆玛机电管道生料带没处理干净 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不合格 | 设备设施原因 | 已完成清理 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 反应釜接收罐下端未快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工配套设备有误 | 设备设施原因 | 已更换 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 楚天新安装纯水阀门内漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 紧固不到位 | 设备设施原因 | 已进行紧固 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 玻璃釜验证设备准备缺少部件较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装标准不足 | 设备设施原因 | 已经整理 | 每天复核现场状态 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 走廊检修口使用后未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工收工后未确认 | 设备设施原因 | 已经关闭 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 南侧室外草坪坑洼地面未修补 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 地面塌陷 | 设备设施原因 | 已经维修 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 真空泵房室外开洞后未安装百叶窗 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工后未及时安装 | 设备设施原因 | 已经安装 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层预留区 | 三层压控管路未做好密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工标准不足 | 设备设施原因 | 已经密封 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 配液间缺少过夹层孔 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工后未及时安装 | 设备设施原因 | 已经封堵 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 睿普清洗柜阻挡高效口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装未协调好 | 设备设施原因 | 修改柜子形式 | 施工前做好标准确认 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 走廊消防水管开裂阀门漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备利旧一期设备 | 设备设施原因 | 已经更换完成 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 配液间管道标识不足 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 管道标识未完成 | 设备设施原因 | 已经添加 | 提前安排标识粘贴 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 反应釜区缺少灭火器等应急物资 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 未完成补充 | 设备设施原因 | 已经补充 | 提前备应急物资 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 仪表接线盒尺寸不合适 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 定制尺寸有误 | 设备设施原因 | 已经调整 | 加强施工标准监督 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 合成间地面磕碰损坏，刷漆不平 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 地面保护不当 | 设备设施原因 | 已修补 | 施工提前做好地面保护 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 酒精消手器标签不规则 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 更换规范的标签 | 更换规范的标签 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 分装用隔离器内部垃圾清理，连续性塑料袋整理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 隔离器规范使用及时清理垃圾 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 现场设备上不可以存放任何配件，需要用到的配件放PP槽内，规整存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 设备配件放在PP槽内规整存放 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 物流缓冲间电池、抹布 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已清理完成 | 物流缓冲间应及时清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 未使用的储罐液位有显示 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 磁翻板翻转异常 | 设备设施原因 | 已整改完成 | 液位计磁翻板应准确无乱序 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 三合一BIBO塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改完成 | 及时清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 记录桌内标签、文件清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已清理 | 记录桌内标签文件及时清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 现场用的拉扣裁剪 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 现场拉扣应剪掉多余部分 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | BIBO仪表红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 高校更换后压差计合格范围应及时调整 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 暂存间多余的气源管路报废 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 使用后的气源管路及时报废 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 连体服使用要求，一次性使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 连体服使用后及时报废 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 3-40合成间 | 地面状态差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 地面磨损 | 设备设施原因 | 待统计后统一刷漆 | 待统计后统一刷漆 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 交接班位置 | 柜子配件清理，扳手只留状态好的，其他的都清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已清理 | 柜子存放工具应整齐完好 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 走廊 | 公用移动设备定位线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 移动设备应定位存放 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 设备在暂存间 | 设备多、乱，没有存放标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 已将不符合要求设备移出，现场整齐定位存放 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 改造区域 | 搪玻璃釜区域参观窗贴玻璃膜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 已按要求贴膜 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 物流通道 | 圆盘车每层分散10个 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 已按要求分散至各楼层 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-46冻干间 | 收料舱处理，配件恢复，手套处理，小门关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 已按要求处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-46冻干间 | 物流缓冲间塑料袋处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 塑料袋及时清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干 | 地面定位标识，传递窗上的记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 定位线及时去除，记录定点存放 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 物料暂存间 | 固液/保洁物料清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS16176-王静岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 已整改 | 已按要求清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层缓冲间地面磕碰损坏，刷漆不平 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 地面保护不当 | 设备设施原因 | 已修补 | 施工提前做好地面保护 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层货梯缓冲间静电扁铁未添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已添加 | 施工未做好复核评估，做好复核 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层反应釜300/500釜 活套法兰挡片打磨不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已打磨 | 后续采购不带挡片法兰 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域照明灯内灰尘残留，拆卸清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已整体拆卸清洁 | 提前安排清洁 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 二层雾淋室、传递窗编号和标签不一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已重新更新标识 | 变更编号和工程部同步 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 配液间转速测试，二层同步测试 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已测试完成 | 提前测试确认转速 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-10缓冲间 照明灯很暗，灯管更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已完成更换 | 安装后测试 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 2-18一更，灯坏了一个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已完成更换 | 安装后测试 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 17、18机组 房间内打胶，补胶，重点BIBO缝隙，孔洞 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已完成打胶 | 打胶做好复核 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 二层预留区 | 各区域地面刷漆污染墙面，走廊墙面，门，D级区均有污染情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 设备设施原因 | 已修补 | 做好墙面保户 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 16:59:08 | 2026/7/8 16:59:08
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-211 | 王杰玉操作OEB4的固体物料（氮气吹料），现场询问OEB等级，本人反馈是OEB3，标签张贴的蓝色标签，但通过OEB信息查询，是OEB4（低风险42条&48条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员贴错标签（当时没找到标签，先贴了） | 人的原因 | 现场修改 | 1）重新发邮件询问整个139216项目的OEB，致敏情况，并告知所有人员 2）补充标签 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 16:58:11 | 2026/7/14 17:56:27
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-66 | 2-66缓冲间门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 该房间未D级区物流通道，门把手使用比较频繁导致松动 | 环境原因 | 已报修进行处理 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 16:55:28 | 2026/7/8 16:58:31
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-62 | 房间内进回风口标识破损，设备设施缺少定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员清理房间旧标识时未处理进回风口标识，没有及时粘贴新的定位线 | 人的原因 | 已重新更换进回风口标识，粘贴新的定位线 | 培训车间人员整改现场后需进行检查，避免遗漏 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 16:47:53 | 2026/7/8 16:54:26
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-62 | 2-62房间换热器接口处未使用盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员设备使用完后未及时使用盲板恢复封堵 | 人的原因 | 已重新使用盲板进行封堵 | 对车间人员培训，使用后的设备需及时用盲板封口 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/8 16:44:20 | 2026/7/8 16:46:14
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼-1辅机间 | 激光刻印机阻挡应急逃生通道，且使用冻干机电源 正确做法：转移至原来的指定位置，独立电源 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 设备转移回来后未及时恢复 | 人的原因 | 已将设备归为并连接好电源 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:51:43
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼1-92 | 退火间1-92氮气管线未安装盲板 正确做法：安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用后未将盲板及时安装 | 人的原因 | 已添加盲板 | 对车间人员进行培训，氮气、空压使用完毕后及时添加盲板或者连接好对应的气源头 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:51:58
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼2-03 | 流动相转移泵出口软链渗漏，少量物料析出 正确做法：立即更换，更换前严禁使用 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 长时间使用导致配件损坏 | 设备设施原因 | 预算购买新配件进行更换 | 对其它设备进行排查用问题及时处理 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/30 8:33:55
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼2-104 | 2-104门外消防收报螺丝脱落 正确做法：补全螺丝 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已重新紧固完成 | 对其他同类问题进行检查，有问题的及时处理 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:52:12
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼2-12 | 4号楼D级区整体，球阀阀体未连接静电跨接（同类排查） 正确做法：参考3，4车间 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 只有衬塑阀门增加了静电跨接 | 人的原因 | 阀门已添加静电跨接 | 同类排查所有阀门添加静电跨接 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:52:25
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼2-60 | 物料阻挡楼梯 正确做法：临时规范定置定位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员转移物料时临时存放，未及时转移 | 人的原因 | 已将物料转移走 | 对车间人员进行培训转移物料时禁止存放在物流通道 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:52:39
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼2-66 | 2-66外墙边防爆应急逃生指示灯脱落 正确做法：补全螺丝 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间维护墙面时震动导致螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已重新紧固螺丝 | N/A | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/21 17:52:54
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4层物流通道 | 二乙胺易燃液体与氨水碱性无机消防禁忌 正确做法：隔开储存 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员缺乏化学品相互作用危险的安全常识 | 人的原因 | 及时将这两种化学品隔开储存并放置在指定的位置 | 对操作人员进行化学品存放的安全教育，并严格监督管理正确的操作 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:16:26
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4-30 | 已放行货架，存放自配物料 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员没有按照规定的操作规则来进行物品放置 | 人的原因 | 及时清理自配的物料 | 加强对工作人员操作合理合规的意识教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:16:13
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4-28 | 乙腈管线缺少管道标识 正确做法：补充管道标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 操作人员没有按照合规的操作进行工作 | 人的原因 | 补充管道标识 | 加强对工作人员的教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:15:57
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4-16 | 二层连管站，氮气管线缺少盲板 正确做法：补充盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 操作人员在装置时遗忘装置盲板 | 人的原因 | 及时补充盲板 | 教育工作人员并提醒工作人员对作业复盘的重要性 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:15:44
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4-16 | 反应釜CMM-404-R14爆破片温度为30℃ 正确做法：更换为150℃ | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员在装备装置时没有遵从正确的规则来进行装置作业 | 人的原因 | 及时更换为正确的爆破片 | 加强操作人员的教育，并进行严格的监督 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:15:27
2026/7/8 | 专业性排查 |  | 电气&跑冒滴漏&氮气保护专项排查系统 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1988-刘震,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS13416-孙凤毅,ALS15833-杨日涵 | 4号楼4-16 | 反应釜仪表线缆使用绕行管续接，超过1m 正确做法：从天花板走线，到达设备上方后，用防爆绕行管连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员未按照合理的操作进行操作 | 人的原因 | 从天花板走线，到达设备上方以后，用防爆绕行管连接 | 加强对工作人员的教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 16:05:23 | 2026/7/15 13:15:13
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 加三氟乙酸氮气管路头没有 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | NMP管路压力表Sy09渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | NMP管路压力表Sy09渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | Sy10合成釜仪表压力表缺少红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R06夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | R07夹套低温回温有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | SY09激活罐下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R06下口有冷凝水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | R06下口有冷凝水 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21四氟头密封不合格 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21四氟头密封不合格 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | T09搅拌罐压力表红线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | T09搅拌罐压力表红线脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-20气动泵插底管袋破损更换 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3楼暂存间物料遮挡探头挪开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21氮气点位漏气紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21氮气点位漏气紧固 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四氟头表面清理归还 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 四氟头表面清理归还 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27插底管未归还 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-27插底管未归还 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-30四氟头配件确实 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-30四氟头配件确实 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 4-20隔膜泵下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02下口冷凝水滴落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R02下口冷凝水滴落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R05上口四氟头脱丝 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R05上口四氟头脱丝 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-02三废泵空压头漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 3-02三废泵空压头漏气 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R12旁边穿墙盲板未加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | R12旁边穿墙盲板未加 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP006表面有物料 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP006表面有物料 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP002方向标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | CP002方向标识脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP004记录架松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | CP004记录架松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | Sy10DIC蠕动泵凡士林擦除 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | CP007蠕动泵架子紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | CP007蠕动泵架子紧固 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | R02釜淋洗球下阀门上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | R02釜淋洗球下阀门上锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4L9车间溢出桶遮挡挪走 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | LF004压力表C类签脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | LF004压力表C类签脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | pdp21气源接头松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | pdp21气源接头松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼废液泵有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS11201-查超山 | 否 | 三楼废液泵有白色物料痕迹 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | PDP26支架松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | PDP26支架松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22甲叔醚输送管路盲板加装 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-22隔膜泵遮挡应急设施 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy06取样口和尾气缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | Sy06取样口和尾气缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-41刚平台上Sy05氮气尾气未加盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-26检修箱亚克力护罩损坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22地面有配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22地面有配件 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21地面泠凝水及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-21地面泠凝水及时处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34记录桌上有扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 3-34记录桌上有扳手 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-27配夜间01激活罐缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/8 12:21:46 | 2026/7/8 12:21:46
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 消防沙桶缺少铲子（提醒) | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12735-陈俊彰 | 否 | 新实验室启动后即缺少铲子 | 设备设施原因 | 申请杂发 短柄簸萁 | 定期检测相关消防器材 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:58:57 | 2026/7/14 17:56:36
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-214 | 15:20，实验室每日安全确认表中的”管理确认“未由实验室负责人/副主管及以上人员检查签字确认，而是岗位级一线人员签字确认（低风险32条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12735-陈俊彰 | 否 | 实验室为简化相关检查步骤，默认委托值日生进行每日安全确认表的“管理确认”部分签字 | 人的原因 | 后面由实验室负责人进行每日安全确认签字的管理确认部分签字 | 合理安排实验室安全负责人的部分工作，排班 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:56:46 | 2026/7/14 17:56:51
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-212 | 15:20，实验室每日安全检查表，三级确认均未签字（低风险32条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 药物递送和制剂研发中心 | ALS12406-屈景坤 | ALS12735-陈俊彰 | 否 | 值班人员忘记本部门实验室均需要分别进行实验室每日安全确认，仅对2-214实验室进行了签字确认 | 人的原因 | 部门内进行强调，各个实验室房间均需要进行安全确认签字 | 值日生开始值日前进行培训强调 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS12406-屈景坤 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:53:13 | 2026/7/14 17:57:03
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS5442-吴慧,ALS6086-张雪丰 | 2-203 | 15:00，调运来的物料，接收后应及时去除包装的纸箱，避免将可燃物放到通风橱内（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | 否 | 生产调运回来样品包装未及时扔 | 人的原因 | 拆开后及时扔掉外包装盒 | 晨会以及钉钉群内转告 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS5442-吴慧 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:50:16 | 2026/7/14 18:00:09
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14:54，通风橱侧边立柱上孔洞需封堵（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪,ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖 | 否 | 变压器拆除后未封堵 | 人的原因 | 使用胶条封堵 | 拆除不用的设备后现场封堵 | 无 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:48:04 | 2026/7/14 18:00:31
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4057-段曰凯,ALS6086-张雪丰 | 2-201 | 14:52，旋蒸水浴锅5s差，有标签纸和水垢（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4891-温必聪,ALS5606-郭满 | ALS2308-吴靖 | 否 | 正在旋蒸的瓶子，标签被水汽熏蒸后粘度降低脱落至水锅中 | 方法原因 | 捞出标签，从新粘贴新标签 | 标签用拉扣固定 | 无 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/7/8 9:46:40 | 2026/7/14 18:00:43
2026/7/6 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 237 | 实验室每日安全确认表仅有一线签字确认，管理确认未签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/7/8 9:21:14 | 2026/7/8 9:21:14
2026/7/6 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 239 | 239-3通风橱电线未架高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS4691-徐登禹 | ALS4691-徐登禹 | 否 | 新人意识不强，需要继续加强培训 | 人的原因 | 及时架高 | 晨会培训 | 不涉及 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS4691-徐登禹 | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/8 9:21:14 | 2026/7/8 11:07:06
2026/7/6 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11655-李政发 | 232 | 防火溶剂柜过夜溶剂超量 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMT0237-高建辉 | AMT0237-高建辉 |  | 实验室内使用溶剂种类多，每类溶剂都是小于半桶，实际重量/体积未超量，如果只按照包装桶统计导致计算超出。 | 人的原因 | N/A | 后续每天将小于半桶溶剂进行报废处理 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/7/8 9:21:14 | 2026/7/8 11:08:57
2026/7/7 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13075-赵宗祥 | 241 | 3号电源线未架高 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11660-李玉杰 | ALS11660-李玉杰 | 否 | 新员工培训不到位 | 人的原因 | 已整改 | 加快组内新人培训 | N/A | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/8 9:21:14 | 2026/7/13 9:00:52
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间20釜终止滴加管路上气动阀缺少电磁开关紧固螺丝。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 螺栓脱落 | 设备设施原因 | 告知电工整改 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/8 19:02:06
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间二层5423放出水相槽子，分层大概5cm，含溶剂较多，使用方槽子风险较高。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 分液仪故障，分液过头 | 方法原因 | 将分层液体导出,维修电导率仪并测试 | 后续分液操作选择电导率仪，并配合手电进行分液，不依靠分液仪做最终确认 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/20 2:24:14
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间三车发现一个白钢插底管，末端套着一段聚乙烯管路，现场沟通李文月进行拆除。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 此为纯化水专用插底管，纯化水为槽子，无法触底，故加长 | 设备设施原因 | 已进行增加标签 | 已进行增加标签 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/20 2:24:35
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层西侧无机盐混放已告知班长 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员混放 | 人的原因 | 已区分开 | 已处理 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/9 8:00:07
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 实验室 | 二车间二层Ce01离心机离心放料中项目人员在离心间内未佩戴相应呼吸防护已现场沟通本人 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员安全意识差 | 人的原因 | 沟通人员培训 | 群内和例会强调 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/12 17:39:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层北侧103-Tr017储罐暂存有机相罐的氮气保护阀门未开启已告知郑伟 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 储罐缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 增加氮气保护 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/10 17:51:03
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间二层R20反应釜下口连接的离心放料聚乙烯管路缺少审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 生产经理未悬挂 | 人的原因 | 已告知生产经理 | 及时整改 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 2:02:57
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层液氮乙醇系统控制柜门开启状态外包人员电脑调试中现场缺少手持可燃检测器现场沟通闫肃添加 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 上午使用时从EHS借用可燃检测器，由于检测器不足，中午使用完成后就归还。下午车间准备打料发现系统不能使用，紧急沟通厂家到场进行检测，现场无可燃物就临时开箱应急处理，现场附件也有固定的可燃检测器 | 人的原因 | 调试时借用可燃检测器 | 后续调试无检测器不进行操作 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/10 17:50:25
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R21釜进行氯化亚砜打料时未使用四氟头，已告知现场操作工，沟通现场人员表示车间没有匹配的四氟头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 目前制作了8个滴加头，没有匹配的 | 设备设施原因 | 已使用自制头子滴加 | 后续继续购买制作四氟滴加头 | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:52:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间四层101-R15釜旁101-R20-Tr01储罐液位计液位显示超上限，已告知当班班长现场查看，罐内无液体，可能原因为液位计损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计卡顿 | 设备设施原因 | 已处理 | 已告知操作人员不要相信液位计，必须观察试镜 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:52:39
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层R01釜旁氮气管路与软管连接处漏气 二车间四层R05釜旁氮气管路与软管连接处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气管路不够长，连接出现别劲导致漏气 | 方法原因 | 现场重新连接氮气管路 | NA | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:52:48
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层R21釜旁氮气软管连接处漏气 三车间三层R19釜旁氮气软管连接处漏气 三车间三层R17釜旁氮气管路末端针形阀下方漏气 三车间四层R01釜旁氮气软管与氮气管路连接处漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气漏气 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:52:58
2026/7/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 07/07/2026,16:31一车间三层东侧楼梯101-R25釜旁人员使用升降梯时两脚踩在栏杆中间横杆上，有坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已强调 | 班前会通报 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:53:09
2026/7/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 07/07/2026,22:39七车间二层Ce01离心时，有母液从离心机储罐上口与尾气连接处冒出 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 此阀门为测氧含量时开启未及时关闭，操作人员淋洗时，由于液位计堵塞未及时观察到液位，导致洒漏 | 人的原因 | 及时关闭阀门清理现场 | 接收罐转空后处理液位计，车间通报，检测氧含量后及时关闭阀门 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/29 13:53:19
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层三废101-R35待放桶，现场整本记录空白，未填写 一车间三层101-R33三废（暂存体系）现场无OR记录，助工不清楚白班未进行交接 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 车间监管和操作人员对三废不够重视 | 人的原因 | 已告知操作人员填写 | 车间班前会讲解 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/13 19:34:00
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R13暂存体系，控制柱与OR温度设置不一至 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 参数设置不及时 | 人的原因 | 现场检查OR要求并进行参数调整 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/13 19:34:11
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层26/27釜暂存体系 ，OR记录整本空白＆26釜体系有气泡上翻（双阀关闭）怀疑26釜下口双阀内漏。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对车间进行培训 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/13 19:35:28
2026/7/7 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：07/08/2026 02：31一车间二层分料间外包人员佩戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 以强调 | 已告知班长强调 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/13 19:35:38
2026/7/7 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区南侧施工现场西侧脚手架斜道踏步平台无踏板；东侧未搭设脚手架斜道 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 人员通行平台马道不符合要求 | 人的原因 | 及时加固平台马道，增加防滑措施 | 及时加固平台马道，增加防滑措施 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/8 8:42:30 | 2026/7/10 11:56:34
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼3层4车间分布器间门前，一个灭火器缺少检查标签且指针已经到了红区，现场沟通梁珂笛班长安排人员整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 缺少检查标签：巡查人误将2个标签放到一起 指针红线：灭火器长时间未使用存放，压力慢泄 | 设备设施原因 | 灭火器已更换，标签已放 | 定期排查，尤其是存放环境不好的位置 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/30 8:15:31
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、802-R02滴加操作，操作人在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、800-R03使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、806车间1号合成仪使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、提问8号楼新人李亮才加固体料要求回答准确 5、804-R07滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/8 8:35:06
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 巡查发现9号楼1层1-59洗衣间门口处电线过门未做防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 视频回放，开征以及作业中有国门保护，人员在开关门时候搓开位置导致，已安排进行恢复，并对人员进行了面谈处罚 | 方法原因 | 已增加 | 传达 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/8 21:54:12
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-R19反应釜上手套有两处破洞，现场沟通高富坡班长安排人员进行整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 手套套用时间较长 | 方法原因 | 定期更换 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/12 8:08:33
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-R01滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、900-N07收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、提问7号楼新人刘国朕加固体料要求回答准确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/8 8:35:06
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼1层泵房处，缺少耳包，现场沟通副主任刘爽安排人员进行整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 维护人员使用后未进行恢复，已安排进行恢复，并对责任人进行面谈 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查，传达 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/12 8:08:23
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层2车间，900-TR066接受罐液位计缺少高限标识，现场沟通副主任刘爽安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 上限标识清洗恢复后断裂没有及时恢复，已安排进行恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/12 8:08:13
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-静电安全 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼乔阳阔班组 | 1、901-R04使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、904-R08打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/8 8:35:06
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼 | 12号R28釜固定橡胶手套只有一道，应采用两道固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | O型圈破损脱落未及时恢复 | 设备设施原因 | 现场已纠正 | 强调设备准备及清洗班组及时安装及确认 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/14 6:50:24
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 提问新人刘欢骏收料操作，劳保穿戴、静电卡子、氮气使用回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/8 8:35:06 | 2026/7/8 8:35:06
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层06釜加甲醇，操作人姜成茁加料管路未连接直接讲开好氮气管路插在加料插底管上导致加料管路另一侧少量溢出，班长徐鹏和EHS现场叫停，对操作人进行加料培训讲解 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作生疏 | 人的原因 | 现场重新培训指正 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:05:58 | 2026/7/9 6:59:02
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 303-R01爆破片铭牌脱落，使用拉扣绑在现场 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 铭牌脱落固定方式不对 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:05:32 | 2026/7/9 6:54:58
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R23爆破片铭牌使用拉扣固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 标牌脱落 | 设备设施原因 | 已拆卸进行焊接 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:05:32 | 2026/7/10 13:00:29
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R18雷达液位计挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:05:32 | 2026/7/9 6:55:15
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 1车间二层北走廊，真空泵报警灯旁的报警灯缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 改造后新制作标识未回来，现制作临时标识进行粘贴 | 方法原因 | 已制作临时标识 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:05:32 | 2026/7/9 6:55:33
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间10立罐区围堰内，防爆接线盒处接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 车间人员干活时将其碰掉 | 人的原因 | 已安排人员将该处脱落静电接地重新连接完毕并检查其他位置类似问题一并解决完成 | 人员干活时注意观察静电接地连接位置注意规避避免出现类似情况 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/10 14:48:03
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层北侧连续化区域，镁粉连续加料漏斗内残留有较多的镁粉，漏斗外表面有镁粉附着。（20：05分） | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 连续化打料完毕，整体设备链待进行破坏 | 方法原因 | 整条设备链破坏中，镁粉连续加料漏斗部分已完成破坏，现场清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/27 17:03:55
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 三层东侧CPr122629-02-02-04批OR记录中操作14：体系在反应器920-CSTR10内的保温反应结束时间无人填写；操作15：902-R19釜接收CSTR反应毕体系的结束时间无人填写。（20：25分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，结束时间填写不及时 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处理 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/10 14:48:31
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层101-R25釜进料管路（从101-E02薄膜重组分储罐至101-25釜上口）上挂了三个不同的管路标签。（22：25分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备人员未按要求悬挂管路标签 | 人的原因 | 已安排人员将非本项目使用标签进行去除完成。 | 1，从源头进行管控，设备组连接管路后，将原废旧标签进行去除，并有分管人员进行检查复核。2，设备及管路转交使用时，工程师负责再次检查复核。 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/9 15:29:31
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 甲库2四区 | 甲库2四区，4-04A货架放置的200L桶，物料标签0#柴油上仅有复核人武海涛签字，缺少粘贴人签字。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 标签粘贴人顾维佳书写标签时出现遗漏。 | 人的原因 | 已将标签的粘贴人信息补充完成，检查其他柴油桶标签无问题。 | 后续粘贴标签时需复核人检查完成之后在进行粘贴，避免在出现遗漏问题。 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/20 16:40:49
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站西侧 | 污水站西侧，动火现场已放置动火现场用的灭火器，其中一具为2#焚烧炉布袋除尘器旁的灭火器需放回相应位置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 灭火器选择错误 | 方法原因 | 已将该灭火器放回原处 | 准备专用承包商施工监护使用灭火器，并做好相关标识 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/9 15:29:08
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间真空泵房 | 零点班，一车间真空泵房，P61无油泵尾气出口软连接处断裂，有烟气溢出。现场与王清超沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 尾气软连接由于震动及使用周期等原因断裂 | 设备设施原因 | 已沟通机修将P61无油泵维修完成，并对尾气软连维修处理完成可继续使用，待后续购买新软连更换。 | 1，加强巡查，并对无油泵软连接进行定期维护。2，预算购买同规格软连接备用。 | 200 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/8 8:03:02 | 2026/7/27 17:04:10
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 4号楼3-29中转间未见供应商SDS 正确做法：补充供应商SDS | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在作业过程中没有按照正确的流程进行操作 | 人的原因 | 及时按照正确的流程补充供应商SDS | 加强员工对作业流程合规性的意识 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/15 13:14:57
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 4号楼3-09间设备防爆绕行管过长 正确做法：防爆绕行管不长于1M | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 由于工作人员在装置防爆绕行管时没有按照规范的操作来进行装置，导致管路绕行过长 | 人的原因 | 已整改，在钉钉报备报修，支架正在制作 | 强调工作人员应该按照规范的操作来进行设备的装置，缺乏的辅助工具应该及时报备 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/15 13:14:42
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3层 | 4号楼3-12间二层孔洞未封堵 正确做法：盲板封堵不要使用防尘盖，旁边还一个 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员缺乏GMP操作管理意识 | 人的原因 | 及时将孔洞封堵，并规范操作 | 向工作人员加强规范的操作意识，强调规范学习 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/15 13:14:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：29 4号楼3-23间TJ4S-403-GB07手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间TJ4S-403-GB07手套箱缺少O型圈。 | 人的原因 | 正确做法:及时添加，手套需双圈固定 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/17 3:06:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：30 4号楼3-23间手套箱内有碱液析出痕迹。正确做法：及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间手套箱内有碱液析出痕迹。 | 人的原因 | 正确做法：及时清理 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/17 3:06:13
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：31 4号楼3-23间溢出桶移位。正确做法：及时恢复至指定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间溢出桶移位。 | 人的原因 | 正确做法：及时恢复至指定位置 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/17 3:05:56
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：18 4号楼4-41间压滤罐静电卡子掉落。正确做法：及时恢复，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员在装备静电卡子时没有进行确认静电卡子是否悬挂牢固 | 人的原因 | 及时恢复，并且确保静电有效导出 | 应该加强操作人员对静电安全的教育，严格执行规范操作的管理 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/17 3:05:26
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 4号楼3-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼3-03间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。 | 人的原因 | 正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/17 3:05:10
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：12 11号楼三层3-27间TJ4S-1108-R07釜下方滴落冷凝水。正确做法:及时清理并用容器盛接。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已清理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:55:03
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：18 11号楼3-22间TCU有渗漏情况，已沟通班长处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已处理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:56:24
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：13 12号楼四层4-17间存放危化品oxyma缺少警示标识。正确做法:及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关人员将危化品转入车间后未及时添加警示标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加警示标识 | 对相关人员进行培训，危化品进入车间后应及时添加警示标识 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:56:41
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 16：23 11号楼三层3-07间TJ4S-1107-FD05过滤干燥机的底盘打开防护罩损坏。正确做法:及时更换，确保上锁有效。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已更换完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:57:00
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：58 12号楼4-17间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关人员正确脱除劳保顺序的认识不到位 | 人的原因 | 相关负责人对现场人员正确脱除劳保顺序进行培训 | 对相关人员定期进行正确脱除劳保顺序的培训 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:57:33
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼一层 | 17：13 12号楼1-62间承包商人员未穿戴安全帽。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS10159-吕世帅 |  | 承包商人员正确穿戴劳保意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员穿戴好安全帽再进入车间 | 联系承包商管理对相关人员进行培训，进入车间必须穿戴好相应劳保，否则禁止进入 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/12 20:57:53
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：34 4号楼3-22间 氮气管路未使用及时拆除并将氮气公共管线盲堵 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼3-22间 氮气管路未使用及时拆除并将氮气公共管线盲堵 | 人的原因 | 及时拆除并将氮气公共管线盲堵 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/23 21:13:36
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：39 4号楼3-07间 乙腈储罐CMM-403-SY05-T05 翻版液位计上限标识缺失，正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼3-07间 乙腈储罐CMM-403-SY05-T05 翻版液位计上限标识缺失， | 人的原因 | 正确做法：及时添加 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/23 21:13:16
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：36 4号楼3-23间 使用完毕防化服及全面罩未密封处理，已告知现场人员进行密封完毕 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼3-23间 使用完毕防化服及全面罩未密封处理，已告知现场人员进行密封完毕 | 人的原因 | 进行密封 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/23 21:12:59
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：52 4号楼4-15间 公共氮气管路使用完毕未盲堵，正确做法：带压管路未使用及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS12598-田汉朋 |  | 工作人员在作业结束以后遗忘将使用完毕后的公共氮气管路盲堵 | 人的原因 | 应该在结束作业公共氮气管路不使用以后及时使用盲板盲堵 | 加强对工作人员操作规范的教育，强调在结束工作以后应该复盘一下作业确定无遗漏步骤 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 |  |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/23 21:12:41
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 07/07/2026 23：03 4号楼3-36间 通风橱使用完毕未下拉至最低位置，正确做法：通风橱使用完毕及时下拉至最低位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS12598-田汉朋 |  | 4号楼3-36间 通风橱使用完毕未下拉至最低位置， | 人的原因 | 正确做法：通风橱使用完毕及时下拉至最低位置 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/23 21:12:11
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间，提升机用完后悬空放置未恢复至最低位置。已沟通现场人员处理。 正确做法：提升机用完后应恢复到指定的最低安全位置，以防发生意外。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用后未及时将提升机恢复最低位置 | 人的原因 | 及时沟通现场人员将提升机恢复最低位置 | 对相关人员进行培训，提升机使用后必须恢复到指定最低位置，防止发生意外 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/24 7:59:13
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-22间，灭火器未在指定位置放置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员移动后未及时归位放置，消防应急意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员将灭火器放置在指定位置 | 对相关人员进行培训，灭火器必须放置在指定位置 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/24 7:58:54
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间，R05压力变送器计校验标签已过期，需及时进行校验。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 仪表到期后相关人员未及时进行校验 | 人的原因 | 及时联系相关人员进行校验 | 对相关仪表人员进行培训，快过期的仪表应及时校验，避免影响使用 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/24 7:57:54
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间，高低温循环装置，接地线断裂，需要及时进行连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 已维修完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/8 7:30:38 | 2026/7/24 7:57:36
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 617实验室 | 617-16通风橱过夜反应冷凝水未采取措施 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 冷凝水管路已用拉扣固定，由于温度要求-15°C管路外部有结冰现象正常，安全风险较低。 | 设备设施原因 | 反应已后处理 | 不涉及 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:52:29 | 2026/7/14 6:50:51
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620-14通风橱有黄色物料未及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS13934-王利平 | ALS13934-王利平 |  | 人员忘记清理 | 人的原因 | 已安排及时清理 | 告知相关责任人，实验室内部通知 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS13934-王利平 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:52:29 | 2026/7/14 6:51:15
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R02下口阀门缺少盲板封堵，已沟通班长张文凯添加 721-R13加4-氯苯甲醛储罐619-T017气动泵气源阀门使用后未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 盲板已上，气源阀门已上锁 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:45:47 | 2026/7/9 0:21:33
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-E06-tr03转移泵上方三通焊口处有沙眼渗漏，请及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中出现砂眼渗漏，未及时发现处理 | 设备设施原因 | 现已重新焊接处理 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:45:47 | 2026/7/9 0:22:20
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R08加料车手套缺少O型圈，尾气引风罩损坏，有液体滴漏，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中缺失，万象集气罩损坏，里面残留液体滴漏 | 设备设施原因 | 现已补充O型圈，万象集气罩已更换，现场已清理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:45:47 | 2026/7/9 0:22:35
2026/7/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 溶剂间721-R16打二氯甲烷管路法兰跨接断裂，已沟通现场人员更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:45:47 | 2026/7/9 0:21:51
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间四层尾气间门口应急洗眼器绿签需及时填写 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 洗眼器检查不及时 | 方法原因 | 已检查并填写记录 | 设置工作提醒，定期检查 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:42:58 | 2026/7/9 1:36:56
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-Co05-Tr01前方接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已修复 | 定期排查液位计断层及是否好用 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:42:58 | 2026/7/9 1:37:20
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Tc003前磁力泵静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系电工连接完毕 | 日常巡查，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 6:42:58 | 2026/7/9 1:37:43
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间储罐413-T128液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计缺少上限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 6:59:17
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间储罐413-STa002加料泵下口地面污染，还请及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口地面污染 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 6:59:32
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层13釜下口放料管路球阀手柄挂在接收罐氮气管路上，还请车间规范管路固定。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间准备不充分，导致现场人员没有地方固定下口软管 | 人的原因 | 现场已经重新梳理固定 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 6:59:46
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化计量泵下方地面有白色物料痕迹，沟通车间现场人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 连续化泵模块有白色物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:00:03
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层08釜接收罐液位计上限标识脱落，还请及时恢复。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:00:19
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层储罐721-T011下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行处理完毕。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场拖地导致，储罐内无液体 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:00:33
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间三层空调间门口有白色大白印记，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:01:04
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层走廊药品箱红霉素眼膏和橡皮膏过期，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 更换完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:01:21
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层12釜视孔灯无固定，还请固定处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已进行固定 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:01:37
2026/7/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层09釜未使用阀门50缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备清洗中 | 设备设施原因 | 清洗后进行安装 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/8 1:05:59 | 2026/7/9 7:01:52
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 自主完成安全类工作清单核查-生产设备部核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 隐患反馈 | 导出CAPA系统共发现26年截至6月份有18条隐患未反馈，已将清单发送卢贺江主管沟通部门内及时反馈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 已沟通部门内相关人员反馈 | 人的原因 | 及时反馈 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/7 19:26:51 | 2026/7/11 9:42:03
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 自主完成安全类工作清单核查-生产设备部核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | UPS维护 | 污水检测站维护记录中1季度的每年2月份维护项划掉填写N/A，未写明未维护原因 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 蓄电池使用寿命通常为3~5年，需至少每年进行一次蓄电池充放电测试，对于使用寿命满3年（自首次验证计算满3年）的UPS需要至少每季度进行一次充放电测试，如果发现电池状况不佳联系供应商更换（配套车间使用情况而定、年检或停车检修期间均可进行测试）。 | 方法原因 | 年度内进行充放电维护 | 按照维护条款内执行 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 19:26:51 | 2026/7/14 13:13:11
2026/7/7 | 其他巡查 |  | TJ3厂区电仪设备巡检制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 电仪巡检 | 抽查动力站二层配电室，摄像头上方顶板有一孔洞且有水渍痕迹需确认有无漏水情况 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 下雨后没有增加新的水迹， | 设备设施原因 | 已沟通属地进行屋面防水整改 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/7 19:26:51 | 2026/7/11 9:45:09
2026/7/7 | 其他巡查 |  | TJ3厂区电仪设备巡检制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 电仪巡检 | 每月红外检查有电子版和纸质版台账记录。TJ3 厂区电仪设备巡检制度要求“检查应每月一次，每季度出具季度检测报告。” 现场仅能提供每月检查台账,需明确每季度检测报告是否为每月的台账还是总结性文件 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 如有异常会单独邮件汇报，如无异常，仅提供检查清单； | 方法原因 | N/A | 后续红外检测增加季度总结汇报 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/7 19:26:51 | 2026/7/11 9:48:51
2026/7/7 | 其他巡查 |  | TJ3厂区电仪设备巡检制度核查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 电仪巡检 | 电伴热使用后巡检记录未能提供，巡检人员休假，设备部其他人员未能找到资料，建议检查记录及时存档，避免外部检查资料不能及时提供。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM4390-吴桐 | AMM4390-吴桐 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/7/7 19:26:51 | 2026/7/7 19:26:51
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-311 | 15:30,12橱一锥形瓶物料敞口，已现场提醒整改 （提醒35条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS3452-程宾 | 否 | 分液漏斗静置分液，敞口状态；柳鹏在静置分液的时候，没有盖塞子，属于人员疏忽 | 人的原因 | 安排人用玻利塞塞住 | 培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/7 19:26:37 | 2026/7/14 9:06:54
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-104 | 15：00，实验室人员使用三氯甲烷（EHS重点关注化学品）时，未张贴象形图，风险告知卡未划改，已现场提醒 （低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11934-牛犇 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员使用管制品，未张贴象形图， | 人的原因 | 使用管制品时，应了解其相应信息，及时张贴象形图 | 使用管制品时，应了解其相应信息，及时张贴象形图 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/7 19:24:33 | 2026/7/15 16:57:55
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-308 | 01：10，每日安全确认表的一线确认未签字 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 作为白班最后一个人员离开，检查实验室后，签署安全确认时，看错了日期 (上一周的安全确认表格），误以为已经签字确认了，未翻页再次确认日期。 | 人的原因 | 执行完安全确认后，仔细查看安全确认表日期后，进行签字确认 | 上一周的安全确认表格用完后，及时更换新的安全确认表格 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ALS8092-李立帅 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/7 19:22:22 | 2026/7/16 14:33:41
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-304 | 01：00，每日安全确认表的一线确认未签字 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | 一线人员进行了巡查，但是忘记签字 | 人的原因 | 立即整改 | 增加双人一线确认。7：30一次，最后一个下班的人再重复签字 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/7 19:19:46 | 2026/7/16 14:33:53
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-205 | 21：10，11通风橱70℃油浴锅的电线与油浴锅上沿接触，现场已整改 （提醒38条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | 操作人员架设设备后进行投料没有注意点电源线接触油浴锅 | 人的原因 | 将电源线与油浴锅分开 | 假设加热设备时，关注电源线不要接触油浴锅 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4502-张柱 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/7 19:15:01 | 2026/7/20 14:34:20
2026/7/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-314 | 21:00,06通风橱120℃油浴锅的电线与油浴锅上沿接触，现场已整改 （提醒38条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5329-曹鹏伟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 当事人确认离开前检查了无问题，可能是电线滑落 | 人的原因 | 对当事人进行强调，电线使用轧带固定 | 组会强调学习 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/7/7 19:12:21 | 2026/7/20 14:35:14
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现801-R07-Tr01接收罐后方可燃气体检测器，已脱落，需要重新进行固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备长时间固定，螺栓老化，墙面松动脱落 | 设备设施原因 | 已固定 | 定期专项排查，维护 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 18:25:25 | 2026/8/3 13:26:50
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现801-N01翻转压滤罐有三个快开口使用的铜螺母，需要更新为不锈钢螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 重型卡子采购自带螺母，人员意识不足使用前未识别出 | 设备设施原因 | 已更换 | 沟通采购，全部更换为不锈钢螺母 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 18:25:25 | 2026/8/3 13:27:31
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现802-FD02-Tr01接收罐未安装泄压阀，需要评估是否需要安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 安装前未评估此处 | 设备设施原因 | 以增加 | 设备改造前确认 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 18:25:25 | 2026/8/3 13:28:52
2026/7/7 | 其他巡查 |  | 8号楼重大隐患自查 | TJ3 | 监察部 | AMM1470-方明远,AMM1108-王克振 | 8号楼 | 巡查发现802-R06反应釜釜上与釜断开的尾气管路阀门处有黄色物料渗出，需要进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 阀门老化阀柄处渗漏 | 设备设施原因 | 已清理 | 定期排放 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 18:25:25 | 2026/8/3 13:22:28
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 托盘破损严重，需停止使用报废处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员安全意识淡薄，托盘破损未及时清理 | 人的原因 | 对库房进行排查，破损托盘及时清理更换 | 在库外设定了破损托盘存放处，防止破损托盘重复利用 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:06:51
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 13号库 | 固定静电扁铁的螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设备设施老化松动 | 设备设施原因 | 已经联系专人进行维修 | 传达库管员每日库房巡查自己认真 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:07:33
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 登高车遮挡消防装置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 叉车进库操作，登高车妨碍工作人员将车推至了消防设施附近 | 人的原因 | 更换了较小的登高车，固定了登高车存放位置 | 更换了较小的登高车，固定了登高车存放位置 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:08:06
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 排风机引风较弱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 排风引机较弱 | 设备设施原因 | 报修让相关人员进行整改 | 库管员定期排查，发现设备问题及时上报 | n/a | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:08:49
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 控制室地面凹陷严重 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 地板时间较长导致生锈，损坏 | 物料原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/19 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/7/23 9:13:37
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 40号库 | 地面有冷凝水，有滑倒风险 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设备设施有滴水，漏水 | 设备设施原因 | 联系供应商进行维修，安排库管员日常及时清理 | 联系供应商进行维修，安排库管员日常及时排查清理 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:09:45
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 废液桶静电卡子未接至静电扁铁处，连接电仪箱支架存在安全风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员未识别风险 | 人的原因 | 对废液桶进行转移至其他区域 | 对现场人员进行强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/7/15 13:19:28
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 地埋罐区工具箱未设置接地线，且距离设备较近 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 未识别出该风险 | 人的原因 | 对工具柜外移 | 提前识别风险 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/7/15 13:19:08
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 扫工具属于易燃物及非防爆工具，不应放置在罐区范围内。建议清扫工具在罐区红线外划定定置区域及标识。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 未识别该风险 | 人的原因 | 对物品进行清理 | 对现场人员进行强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/7/15 13:18:44
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | RTO | 人员搬运氢氧化钠固体时，考虑人体工程学，有腰肌劳损风险，建议人员合理使用工具分批次搬运，避免损失腰部； 建议分装至小包装。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 用钢瓶推车刚刚好。已完成改造并传达 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/7/15 13:18:18
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 6％双氧水部分溢出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 夏季高温，双氧水易胀痛，易倾倒 | 物料原因 | 库管员每小时进行库房巡查，放置物料倾倒渗漏 | 易倾倒物料存在10隔PP槽内，保证物料稳定性 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:10:25
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30号库 | 照明灯损坏，影响照明功能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 照明灯故障 | 设备设施原因 | 更换照明灯 | 照明灯故障的及时更换 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/7 11:12:38
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 14号库 | 防火柜内壁上有酸蒸汽凝珠，建议及时清理，对腐蚀严重的地方进行重新刷漆处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 酸柜长期腐蚀 | 物料原因 | 安排人员清理并且从新翻新 | 库管员日常对柜子进行清理，防止长期腐蚀 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 11:11:10
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 消火栓消防标识脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 消火栓标识，原厂自带背胶张贴不牢 | 设备设施原因 | 全部从新用玻璃胶固定 | 全部从新用玻璃胶固定，定期排查，有松动的及时固定 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 10:55:37
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 托盘破损严重，需停止使用报废处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员安全意识谈薄，破损托盘未清理继续使用 | 人的原因 | 库外规定了破损托盘存放区，库内托盘进行排查更换 | 库外规定了破损托盘存放区，放置当好托盘继续使用 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/7 16:56:33 | 2026/8/1 10:54:02
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-66 | 缓冲间物流通道地面标识破损严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物流通道进出物品较多，地面表示更容易产生磨损 | 环境原因 | 已更换新的地面标识 | 对于D级区各个物流通道缓冲间地面标识应经常进行更换 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:31:44 | 2026/7/7 16:34:16
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-27 | CMM-402-CP012蠕动泵使用前checklist未及时书写记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场操作人员进行项目操作时未及时书写记录 | 人的原因 | 已告知现场操作人员及时书写记录 | 对车间人员进行培训，操作完成后及时书写记录 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:24:30 | 2026/7/7 16:27:35
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 房间内货架存放标识内容与存放物品不一致 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间操作人员存放物品时未将存放标识滑至与其一致 | 人的原因 | 已告知现场操作人员将存放标识内容滑至与物品一致 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:19:22 | 2026/7/7 16:22:44
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二车间 | 砝码223893的标签脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 砝码使用过程中标签松动脱落 | 设备设施原因 | 已重新固定该砝码的标签 | 对车间人员培训，发现砝码标签脱落及时整改 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:12:39 | 2026/7/7 16:14:35
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | AKTA05流动相配液罐尾气法兰连接处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员更换生锈螺丝时未添加静电跨接 | 人的原因 | 已添加新的静电跨接 | 对车间人员培训，发现法兰连接处未添加静电跨接时及时整改 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:08:43 | 2026/7/7 16:11:11
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-64 | 2-64房间人数标识损坏 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员滑动房间内人数标识时出现损坏 | 人的原因 | 已更换新的房间人数标识 | 排查其他房间人数标识状态 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 16:03:21 | 2026/7/7 16:06:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 2-37房间货架标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员使用货架存放物品时磕碰标识导致损坏 | 人的原因 | 已更换新的货架存放标识 | 对车间人员培训，存放物品时避免磕碰标识 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:58:59 | 2026/7/7 16:01:45
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | 走廊两台室外机的冷凝水未及时倾倒。需本月提报改造，将室外机移至楼下，减少每天倒冷凝水这种无效工时的消耗。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 巡查人员不足，巡查覆盖时间长，未及时发现 | 方法原因 | 及时清理 | 对空调外机迁移至户外，避免倒水耗费人力 | 4700元 | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/30 14:57:13
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | 动力站配电柜冷凝水未及时倾倒，本月提报预算采购线槽和水管，电工班自行改造。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 下水道距离较远，未能将排水管引入下水道 | 设备设施原因 | 及时倾倒冷凝水 | 将冷凝水引至下水道 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/30 14:57:23
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | 变配电室内多处地面起皮，应及时提报工单维修地面。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 发现后及时提报维修 | 方法原因 | 及时报修处理 | 发现异常及时提报维修工单 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/30 14:57:42
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | T3变压器噪音增大，已报电力运维公司前来排查。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 变压器风扇机械摩擦发出异响 | 设备设施原因 | 持续观察 | 及时通知运维单位到厂检查 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/23 16:10:03
2026/7/4 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | T5、T6变压器顶部未连接排风管道，需要联系工程部进行同步改造。然后才能验收。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 已有引风罩为设备部自行提报预算安装，经测试效果不理想， 后续无需安装 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/23 16:11:55
2026/7/4 | 日常巡查 | 周巡查 | 属地巡查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | 南区变配电室 | 纱窗上灰尘较多未及时清理。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | AMM0242-刘志强 | 否 | 5S清洁不到位 | 方法原因 | 及时清扫 | 提高5S现场细节标准 | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 15:24:40 | 2026/7/23 16:18:08
2026/6/11 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 临时电箱的接地线脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 选择的接地点不适用于夹子连接 | 设备设施原因 | 更换接地点 | N/A | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/12 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 10号楼外围 | 临时线路搭设在金属构件上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 挂设点选择有误 | 人的原因 | 更换挂设点 | N/A | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/12 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼北侧 | 监护人离开现场，更换未经特殊作业监护培训的实习生代为监护 | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 更换未经特殊作业监护培训的实习生代为监护 | 人的原因 | 更换有资质的监护人 | N/A | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/15 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 接线板未经检查入厂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 随车入厂漏查 | 人的原因 | 重新检查 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/15 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 临时电箱的接地线脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 选择的接地点不适用于夹子连接 | 设备设施原因 | 更换接地点 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/15 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 接线板因受力导致内部线路裸露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 线路拉扯受力导致 | 方法原因 | 随设备移动 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/15 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼北侧 | 监护人离开现场，更换未经特殊作业监护培训的实习生代为监护（相同违章第二次出现） | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 更换未经特殊作业监护培训的实习生代为监护 | 人的原因 | 更换有资质的监护人 | N/A | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/16 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼北侧 | 接线板插座保护盖缺少 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 施工过程中损坏 | 设备设施原因 | 添加保护盖 | N/A | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/16 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼北侧 | 人员通过梯子登上雨棚，与作业票中使用曲臂车不符，属于变更作业方式 | 特殊作业及承包商管理 |  | 公司红线 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 为图方便，未按照作业票中内容执行 | 人的原因 | 作业方式应与特殊作业审批内容一致 | N/A | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/17 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 主楼2层茶水间 | 作业人员安全带双钩挂在脚手架上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | AMT0225-艾相旭 | AMT0225-艾相旭 | 否 | 未按要求高挂低用，选择可靠挂点 | 人的原因 | 高挂低用，选择可靠挂点 | 重申高处作业相关要求 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMT0225-艾相旭 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/17 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 洞口周边防护栏杆未固定牢固 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 使用后未恢复 | 人的原因 | 重新固定 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/18 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 11号楼北侧 | 现场临时用电线路杂乱 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 使用后未整理 | 人的原因 | 对临时用电线路进行整理，使用完及时拆除 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/6/29 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼1层 | 作业人员安全带系挂在脚手架护栏上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS12121-郭睿 | ALS12121-郭睿 | 否 | 未按要求正确使用安全带 | 人的原因 | 高挂低用，选择可靠挂点 | 重申高处作业相关要求 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS12121-郭睿 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/1 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼1层制剂库房 | 脚手架一侧缺少斜撑 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS3912-信磊 | ALS3912-信磊 | 否 | 人员未安装斜撑 | 人的原因 | 添加斜撑 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS3912-信磊 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/2 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 临时线路搭设在脚手架上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 使用过程中随意搭设 | 人的原因 | 重新进行挂设 | 重申临时线路挂设要求 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/6 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 脚手架缺少斜撑、护栏、支腿；临时用电线路搭在脚手架上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 脚手架未按规范搭设；使用过程中随意搭设 | 人的原因 | 拆除该脚手架；临时线路重新搭设 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/6 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 5号楼2层 | 用活动扳手开启气瓶阀 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS9127-方颀仁 | ALS9127-方颀仁 | 否 | 就近取用扳手代替 | 方法原因 | 使用专用手轮 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS9127-方颀仁 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/6 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3663-付华晟 | 4号楼2层 | 墙体拆除时，建筑垃圾通过楼板空洞掉落至下方实验室。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 未及时发现该情况 | 环境原因 | 清理现场，将该洞口封堵 | 同类排查其他区域 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT1956-张大卫 | 已完成整改 | ALS3663-付华晟 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 14:26:13 | 2026/7/7 14:26:13
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 综合楼东侧 | 综合楼东侧空地一氮气瓶倒地摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 11:20:57 | 2026/7/7 11:24:29
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R30釜使用中釜上插底管阀门盲板缺少3颗螺栓已告知田继丰添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员设备完整性意识不足 | 人的原因 | 已添加完毕 | 及时添加 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/9 8:00:35
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层R09釜下口连接的压滤罐压滤中其中母液接收罐缺少静电接地已告知田继丰 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员为及时添加 | 人的原因 | 已连接静电接地 | 班前会强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/9 8:01:16
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 二层R26釜下口连接的磁力泵接地线断开已告知马大鹏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电线断裂 | 设备设施原因 | 进行连接 | 进行连接 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/9 8:01:49
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间四层新员工更换流体过滤器滤芯未佩戴防护面罩，已现场告知 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 新人培训不到位 | 人的原因 | 已要求刚上负责人重新给与培训 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/13 3:48:47
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间二层T006.T007搪瓷罐储存有机相，氮气保护未开启，已沟通杨贺 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 氮气保护未及时开启 | 人的原因 | 已重新开启 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/13 3:49:14
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层涡轮流量计未拧紧失去防爆性能已现场告知权龙虎拧紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员调整后未及时禁锢 | 人的原因 | 已禁锢 | 以强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 18:58:25
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层102-R23釜加料车手套破损车内有物料残留，有物料暴露风险，已告知蒋凯更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 手套自然使用破损 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 18:58:50
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层发现200L桶二氯甲烷涨桶严重,沟通现场为压料导致,压料时需控制压力 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不到位 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 18:59:11
2026/7/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层压滤罐内有物料氮气气源未连接，询问现场为临时断开，已现场告知连接 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐未密闭状态，未连接氮气 | 设备设施原因 | 连接氮气 | 连接氮气 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 18:59:28
2026/7/6 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间五层膨胀罐液位计上下端与储罐连接的法兰缺少静电跨接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未安装 | 设备设施原因 | 已添加 | 发现及时添加 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/17 17:52:31
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/06/2026，17:15，一车间二层人员拆卸反应釜下口管路更换安装盲板时有液体渗漏到地面，人员未佩戴劳保。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门内漏人员未识别 | 设备设施原因 | 已强调佩戴全面罩 | 车间通报 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/17 17:52:41
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 07/06/2026，20:43，二车间二层人员进行压滤罐掏罐操作时时安全帽佩戴不规范，未系帽绳。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 车间通报培训安全帽的正确佩戴 | 车间不定时巡查，对人员错误佩戴进行纠正 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/17 17:52:53
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/06/2026，20：20二车间三层人员掏料开启上口后铲子未与罐体进行密封，有物料暴露风险，辅助人员未佩戴相应劳动保护，进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员辅助操作使用劳保不规范 | 人的原因 | 车间强调辅助人员需要与操作人员劳保保持一致 | 要求班长进行培训，持续跟踪人员执行方式，并适时提醒 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 18:59:57
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/06/2026，15：05七车间四层人员200L桶投料插底管插入前未连接静电导出，软管与插底管之间没有快开球阀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 静电连接不规范 | 人的原因 | 已重新给与培训 | 车间对于静电连接班前会重新培训要求 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 19:00:17
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/05/2026，13：23二车间三层R20釜开盖前未进行可燃气体检测 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 未按照要求执行清洗工作 | 人的原因 | 车间强调清洗设备需要检测合格后再开盖进行 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 8:40:22 | 2026/7/8 19:00:38
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层R01釜下方902-T065储罐液位计下口阀门处有液体物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐长时间使用，液位计下方德阀丝扣松动，体系少量渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对四分德阀重新紧固完毕，现场物料痕迹已进行清理 | 操作区域发现物料痕迹第一时间处理解决，谁区域谁负责，每日管理人员针对跑冒滴漏问题进行巡查确认 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/10 14:45:13
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-F023白钢压滤罐转移管路三通处阀门末端未安装丝堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路三通打压试密位置丝堵安装遗漏 | 人的原因 | 已对该位置添加丝堵完毕 | 设备准备阶段，管路涉及分支情况进行丝堵添加，避免人员误碰阀门导致跑冒滴漏 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/9 15:29:57
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间四层 | 一车间四层101-R09釜使用的加料箱缺少标牌标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 加料箱清洗或转移时，标牌标识脱落 | 方法原因 | 以沟通文员重新制作标牌标识并粘贴完成。 | 1，车间加料箱，加料车，加料漏斗等由专人负责，定期检查，发现问题及时处理。2，操作人员使用加料箱，车，漏斗等时，发现异常，及时与分管负责人进行沟通处理。 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/9 15:28:49
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间二层 | 二车间二层操作人员孙宏宇压滤罐压滤时，白钢母液接收罐液位超上限。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对储罐液位已进行识别，已暂停压滤沟通转移母液中。人员执行无异常 | 方法原因 | 已沟通将压滤母液转移完毕 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/10 14:44:22
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层西南侧连续化平台旁101-Tr002储罐氮气流量计横向安装影响正常观测氮气流量。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 氮气流量计上部连接法兰较重，导致流量计倾斜。该氮气末端连接干燥塔，干燥塔连接有单独氮气流量计，满足使用要求 | 设备设施原因 | 已对该氮气点位进行调整完毕，满足使用要求 | 涉及氮气流量计使用做好状态确认，确保氮气保护真实有效 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/10 14:38:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层902-Ce01离心机间门口拍子上一桶盐酸胀桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 天气炎热，桶内盐酸气挥发胀桶 | 环境原因 | 已安排操作人员对胀气桶进行排气完毕 | 1.对车间其他盐酸桶同步排气完毕 2.内部群对夏季易挥发物料空桶排气要求进行重申，避免胀桶异常 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/10 14:39:07
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层连续化区域101-Dc02氮气干燥塔流量计玻璃柱体破损需更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 此氮气流量计玻璃管破损，车间人员已发现并与分管负责人以沟通，放置在连续化区域暂存，待更换维修。 | 设备设施原因 | 已将四层连续化区域存放的氮气干燥塔氮气流量计玻璃管更换完毕。 | 预算购买相关配件，备用及维修。 | 100 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/7 8:16:51 | 2026/7/27 17:04:28
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼4车间800-N11压滤罐上方淋洗球管路使用三瓣开口快开卡子，建议使用三瓣闭口卡子或重型卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗人员安装时未识别到 | 人的原因 | 已更换 | 整体对清洗人员进行培训 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/25 4:31:36
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现702-R06下口鼓氮气管路缺少支架，管路支架相连使用的快开卡子，脱落有打击风险，现场已沟通当班班长报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 清洗后未仔细检查 | 人的原因 | 已安装 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/13 6:45:16
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现901-R09反应釜加料漏斗手套被腐蚀出现破损，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套破损，已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/11 7:15:59
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼新人曹挺近期培训离心机，提问侧卧离心机操作要点，回答准确无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 提问8号楼新人赖普祥取样操作操作要点、加固体料要求回答准确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 提问9号楼新人毕经博侧卧离心机收料过程注意事项，回答无异常； 提问刘双昌上卸料离心机操作要点、放料注意事项，回答无异常； 700-Ce02上卸料离心机使用中，在线氧含量0.01%，静电有效连接，操作人在场，无异常情况； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼四层走廊劳保柜阻挡洗眼器正常使用，已现场整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 劳保柜位置比较靠近洗眼器，已进行整改 | 设备设施原因 | 已将劳保柜转走 | 已将劳保柜转走 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/8 20:37:37
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼三层走廊应急柜登记吸收棉，现场无存放，已现场沟通唐久瑞主任及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 应急柜吸收棉被挪用，班前会重新强调要求制度，现场已补充 | 人的原因 | 应急柜吸收棉被挪用，班前会重新强调要求制度，现场已补充 | 应急柜吸收棉被挪用，班前会重新强调要求制度，现场已补充 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/8 20:38:55
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产3层R64旁1200-Tr020接收罐回流管路未开启，导致溶剂从插底管管路溢出约1升。李宇辉主任已第一时间指挥处理，约2点左右处理完毕，现场恢复正常。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 操作人员与复核人员均为检查到位：储罐尾气阀门未开启，储罐上有一插底的滴加管路，加料导致液体从滴加管路溢出 | 人的原因 | 停止现场操作，打开设备尾气阀门、将插底管拔出页面；同时组织人员穿戴劳保、拿溢出桶物资，对现场进行收集处理 | 对全体人员进行培训，操作人员进行操作讲解，复核人员复核阶段需要对重点进行逐一复核，切勿走过场 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/8 20:39:38
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂迪班组 | CPo125104-10-02 三异丙基硅烷，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | CPo124679-07-01-01 三乙酰氧基硼氢化钠，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 提问新人杜振烜加溶液操作，劳保穿戴、静电卡子、氮气保护回答良好； 提问新人蔡余彬操作，跟随张先腾学习滴加操作，知悉静电卡子、氮气保护（9号楼支援） | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产区域 | 提问新人祁良骏收料操作，劳保穿戴、静电卡子、氮气使用回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/7 7:50:53 | 2026/7/7 7:50:53
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 617实验室 | 617实验室，09号通风橱，责任人刘秀超。倾倒试剂未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员安全意识不足，设备不够智能 | 人的原因 | 通风橱已下拉 | 对人员尽心培训，组内传达 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/7 0:00:00 | N/A | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/7 9:07:39
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5391-张华 | 618实验室 | 618实验室，10号通风橱，责任人任虎斌。倾倒试剂未下拉通风橱 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 责任人任虎斌未按照实验室操作规范执行 | 人的原因 | 立即整改 | 早会强调，避免此类事情发生 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2986-王哲仑 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/8 0:00:00 | N/A | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/8 9:28:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-01通风橱使用后挡风玻璃未下拉到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 没有识别到掉落的风险 | 人的原因 | 立即拉下挡风玻璃 | 使用后顺手拉下玻璃，通风橱附近的员工看到后帮忙拉下 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 未完成整改 | AMM5119-曾金龙 |  |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/9 9:18:47
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-15通风橱一2000ml的圆底烧瓶放置在铁架台支撑环上，有掉落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 没有识别到瓶子掉落的风险 | 人的原因 | 立即取下，放到安全的位置 | 洗干净的瓶子应该放到不易掉落的位置 | 无 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/8 20:41:05
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-17通风橱搅拌头未使用未断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员忘记关闭电源 | 方法原因 | 已及时拔掉电源 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/17 8:17:27
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 732实验室 | 732-12通风橱有一装有橘黄色液体的样品瓶无任何标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 粘贴标签 | 组会强调，所有物料必须粘贴符合要求的标签 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/14 23:41:49
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 736废液桶使用后未盖 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 倒废液时忘记盖废液桶盖 | 人的原因 | 将废液桶盖子盖上，更换废液桶 | 这种问题属于最基本的，在实验室再次强调，后面出现类似问题一律处罚 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/8 20:42:21
2026/7/6 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 9号楼902-R05物料管路法兰连接处静电跨接断裂，已现场沟通侯俊峰班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，拆卸清洗中，已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/8 20:42:47
2026/7/6 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 903-FD01-Tr01接收罐旁转移管路静电跨接即将断裂，已现场沟通侯俊峰班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 静电跨接未完全断裂，不影响整体使用，已安排进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 7:47:51 | 2026/7/8 20:43:11
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 10车间三层R16前操作柱后盖有缝隙，失去防爆性能，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间发现不及时，整改不到位 | 人的原因 | 现场已经沟通处理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:13:05
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 12车间三层E02进料管路调节阀法兰跨接没有破漆垫片，已沟通车间人员进行处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备安装中，未使用 | 人的原因 | 现场已经安装完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:13:28
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 11车间三层压滤罐后过滤器有渗漏痕迹，已沟通车间人员进行紧固清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 换滤芯导致，现场清理不到位 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:13:55
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间白天打料二甲基四氢呋喃，打料完毕后溶剂间过滤器前阀门未关闭，现场沟通车间人员进行关闭上锁并拆除管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 溶剂管路未及时关闭 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:14:27
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 巡查至410-R03发现现场较大气味，查明原因是R10吨罐加5728项目体系结束后操作人员未关闭氮气只把尾气关闭导致吨罐憋压气味扩散，现场沟通令其排压 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 车间错误 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:15:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12前一根插底管压力表常压下示数不为零且缺少设备使用标签，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/9 7:02:07
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 5号楼一楼走廊与人员电梯间的照明有一半不亮 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 冻干机改造导致 | 设备设施原因 | 改造后恢复 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/9 7:02:24
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-R14-Tr01现场巡查发现憋压0.18，现场立即沟通车间进行排压。 现场调查情况: 现场巡查时储罐尾气与氮气阀门是关闭状态。此罐 操作工 赵强进行憋压转移操作。此罐配备磁力泵，反馈磁力泵不太好使。使用憋压配合泵进行转移。 违规事项:此罐为常压罐不能憋压转移，憋压转移为非常规操作需进行报备。需对此人员提供处理意见 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 操作人员转移后尾气阀门未开启，氮气阀门内漏导致 | 人的原因 | 已进行排压，人员面谈奖惩下发 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/9 7:02:40
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 四层4641二甲基四氢呋喃200L加料的尾气，尾气管路末端固定在储罐液位计上，排放空气中，EHS现场沟通朱庆贺过来整改。 | 其他 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料物料尾气脱落导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:15:57
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 四层413-T086罐没有扁铁，静电导线也断裂了 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 扁铁缺少，缺少静电导线 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:16:29
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 四层正丁基锂的罐，末端使用的快开卡子是开口的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 快开卡子没使用闭口的 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:17:01
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 517-CSTR12，有俩个铜螺母 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 铜螺母没及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:17:28
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-R11釜下口的泵。状态较差，需要清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 泵状态较差，需要处理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:17:52
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 车间副主管郑国建未带防护眼镜，没正规穿防砸鞋，已对人员制止。近期10车间已多次出现此类别重复问题。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场劳动防护不标准 | 人的原因 | 已经下发奖惩 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 11:50:35
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-04釜下口压滤罐压滤中，压滤罐没连接静电卡子，已对人员孟凡彬现场纠正。并告知压滤罐不连静电产生的风险。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作过程准备不标准 | 人的原因 | 现场进行改整学习 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:18:57
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 3-91间，甲基环己烷计量泵没有接地，这个泵如果长期使用建议做成固定线管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 计量泵没及时接地 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:54:40 | 2026/7/8 1:19:34
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R10加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 支撑不属于设备原有装置，人员 安装过程忽视，未安装 | 人的原因 | 已重新增加支撑 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:05:40
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15夹套铂电阻电线挠性管断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路安装有问题，此前更换后重复出现 | 设备设施原因 | 已临时更换，并沟通设备部后续整改 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:34:27
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R12下口两个压滤罐下口并联，现场两个压滤罐同时压滤，异常工况下可能存在风险 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 工艺要求并联两个压滤罐使用 | 设备设施原因 | 使用过程中只开启一个压滤罐下口 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:34:56
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R05釜上取样阀门阀芯处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门渗漏 | 设备设施原因 | 已重新车间，禁锢阀门芯 | 损坏设备及时更换新的 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:34:42
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R05釜上R04至R05釜转移连接的流体过滤器阀门及法兰间静电跨接未连接 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 批次间清洗设备，安装恢复时遗漏 | 人的原因 | 已重新连接完毕 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:38:32
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02旁连接的计量泵固定接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已连接 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:38:46
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19釜上R12至R19转移阀门上方法兰有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 法兰紧偏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:53:07 | 2026/7/8 2:38:59
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09:11 12号楼4-06间 TJ4S-1213-TR06-P02泵头管路上压力变送器缺少C类合格签和位置签，及时添加，所有仪表需双签管理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关人员未及时校验出签 | 人的原因 | 及时联系相关仪表校验人员双签管理 | 对相关人员进行培训，车间仪表均需双签管理，添加仪表需及时出签 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/11 23:21:15
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 12号楼四层 | 09:27 12号楼4-20间 乙二醇管路、脱保护溶液管路，铁皮保温后影响手阀正常开关，同类排查 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 施工方制作保温时未考虑到手阀开关 | 人的原因 | 安排人员同类排查保温铁皮遮挡手阀开关情况，统一联系施工人员整改 | 后续保温安装制作完成后，相关负责人复核检查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/13 14:45:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14:43 4号楼4-05间 存储溶剂桶，碱吸收，杂物过多，阻挡排风口，正确做法：有序合理排列，将排风口让开 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员对化学品挥发性的危害缺乏认知 | 人的原因 | 有序合理的排列，并且将排风口让开 | 对员工化学品挥发性危害进行教育 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/23 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/23 21:11:13
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14:51 4号楼4-16间 手套箱 CMM-404-GB02 O型环未嵌入凹槽内，正确做法：双O型环分别嵌入前后两个凹槽内，确保手套固定密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在装备时粗心未将O型环嵌入凹槽内 | 人的原因 | 及时将O型环嵌入凹槽 | 要求工作人员在操作时应当仔细 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/11 23:20:04
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 14:56 4号楼4-18间 平台上氮气减压阀漏气较大，正确做法：及时紧固调节减压阀开度 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员没有将氮气减压阀固紧 | 人的原因 | 及时紧固调节减压阀开度 | 强调工作人员在作业以后检查作业情况 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/10 11:05:33
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 07/06/2026 14：27 4号楼3-23间 现场人员手套箱分装物料操作后脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱防化服再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-23间 现场人员手套箱分装物料操作后脱除PPE顺序有误， | 人的原因 | 正确做法：先脱防化服再摘除全面罩 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/23 21:10:53
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间操作人员甲醇淋洗未佩戴长管呼吸器 正确做法：现有全面罩劳保对甲醇无防护效果，应佩戴长管呼吸器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员缺乏安全意识没有按照标准规则来执行作业 | 人的原因 | 及时要求工作人员按照标准操作规则来执行作业 | 强调并提高工作人员安全作业的意识 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/15 13:14:15
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-60间清洗后的设备阻挡了可燃气体检测器 正确做法：可燃气体检测器前0.5m范围内严禁遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员在清洗设备时将设备置于阻挡可燃气体检测器的位置缺乏安全意识 | 人的原因 | 及时将设备移至其他不会造成消防安全隐患的合理位置 | 加强对工作人员的安全意识教育 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/15 13:13:46
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-62间外走廊，杂物阻挡灭火器，堵塞应急消防道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 操作人员在搬运货物时将货物防止在阻挡灭火器的位置，显然缺乏消防安全意识 | 人的原因 | 及时将货物清理，不得阻挡灭火器 | 加强工作人员对消防安全意识的教育 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/15 13:13:33
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-63间，氨水（碱性无机）与次氯酸钠（氧化剂），依据GB_15603消防禁忌 正确做法：隔开储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 工作人员缺乏对于氨水与次氯酸钠放在一起会发生剧烈的危险反应 | 人的原因 | 及时将两种物料隔开储存 | 加强对工作人员对化学品危险反应的教育 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/15 13:13:12
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 16：05 11号楼2-38间温湿度变送器无示数，需进行检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 2-38间温湿度变送器无示数 | 设备设施原因 | 检验维修 | N/A | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 8:27:52
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 11号楼3层九车间TJ4S-1106-R02-TCU01安全阀未锁定开启，需添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 8:28:06
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 11号楼3-67间呼吸空压密封盖脱落，需及时密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 呼吸空压密封盖脱落 | 设备设施原因 | 及时密封 | N/A | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 8:28:20
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 11号楼4-28间TJ4S-1108-Sy03-R01-TCU01液位计上限标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已重新张贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 8:28:34
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 11号楼4-46间合成仪Sy10尾气视镜有物体残留需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已清理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 8:56:14
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：15 11号楼4-27间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/24 7:57:11
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：26 11号楼4-11间，双锥干燥机换热器磁翻板液位计超上限，已沟通现场人员进行处理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已处理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/24 7:56:51
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 9：32 11号楼3-21间，消防灭火器前有遮挡物，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已处理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/24 7:56:33
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 14:26 11号楼3-07间，空呼接口缺少捣防护壳，为保证接口处清洁，应及时进行补充。已沟通现场人员整改。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已补充完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/24 7:56:11
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 8：23 12号楼4-17间，人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员正确脱除劳保意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关人员进行劳保正确脱除流程的培训 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/8 7:38:36
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 4号楼3-12间引风罩用完未及时关闭并盘起。正确做法：及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-12间引风罩用完未及时关闭并盘起。 | 人的原因 | 正确做法：及时关闭并盘起，以免影响其他引风效果。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/16 11:21:49
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 4号楼3-07间呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时添加，以免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-07间呼吸空压缺少密封盖。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加，以免污染。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/16 11:22:02
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼二层 | 07/06/2026 20:00 4号楼2-68门口固体物料未添加二级防护盒。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员接收物料后想着转移到D级区在添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，物料接收后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/16 11:22:23
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间钢平台上的电子秤电源线裸露，影响防爆性能。正确做法：及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在装备电子秤电源线时没有规范操作将电子秤的电源线路暴露出来 | 人的原因 | 规范操作将暴露的电源线正确装置 | 强调工作人员应该规范操作 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/12 14:27:32
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间流体过滤器TJ4S-1200-LF032管路支撑不足需要添加支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 安装管路人员为有效识别 | 人的原因 | 及时添加支撑 | 对相关管路安装人员进行培训 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 6:05:45
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-13间二层刚平台处酸性尾气管路法兰处缺少破漆垫片 正确做法：及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已添加完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 6:05:59
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间接收罐1108-R13-Tr01液位计管路处两半法兰对接处错位 正确做法：及时整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已整改完毕 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 6:09:40
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼二层物流通道外走廊处小推车上存放的固体物料未添加耳机防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员接收物料后没有第一时间添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训接收物料后第一时间添加静电卡子，班长进行监督 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 6:09:54
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-23合成间使用完的连体服未密封处理 正确做法：用完的连体服需要密封处理，避免暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23合成间使用完的连体服未密封处理 | 人的原因 | 正确做法：用完的连体服需要密封处理，避免暴露 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/7 6:47:06 | 2026/7/31 6:10:08
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 公斤级1-35反应间 | 14：03，项目人员（项目主管为安静廷）在现场进行压滤罐收料操作，佩戴的全面罩无滤棉（低风险第七条） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 操作人员安静廷有2个全面罩，一个有滤毒棉，一个没有滤毒棉；操作是没有注意使用的是哪一个；主观安全意识不足。 | 人的原因 | 更换带有滤毒棉的全面罩用于固体操作 | 组内强调 | 无 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/7/7 5:04:22 | 2026/7/8 18:29:14
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 07/06/2026检查18车间班组巡查记录1号零点班记录空白、责任人：孔令涛 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录书写遗漏 | 人的原因 | 及时进行补充 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:40:17
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 07/06/2026检查20车间200L桶CK、07/03/2026、cpo130387-05-03n04-02项目放桶、CK38页作业期间/作业结束检查复核人未签字、责任人：李蒙、奖惩已上报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员记录书写不到位 | 人的原因 | 已进行奖惩下发车间重申制度要求 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:40:33
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 07/06/2026检查20车间班组巡查记录3号白班专业检查记录签字空白、责任人：关江峰、奖惩已上报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已进行整改补充重申制度要求 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:40:48
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 07/06/2026检查20车间班组巡查记录4号四点班专业检查和日常巡查记录签字空白、责任人：邰施翔、奖惩已上报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不到位 | 人的原因 | 已进行整改补充重申记录书写要求下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:41:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 07/06/2026检查20车间属地隐患排查班组级第一周记录空白、责任人：关江峰、奖惩已上报 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不规范 | 人的原因 | 已进行奖惩下发现场已进行整改 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:41:19
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R10投氯化亚砜，现场操作人员:王春辉，现场桶上有物料残留，手套沾染物料未处理，放在桶上，而且还遮挡灭火器，询问现场人员是否滴加完的，剩多少，桶上物料及时清理等情况，沟通现场王春晖反馈不清楚这桶物料，交班没说，上个班交班王勇，还请沟通确认交接班情况 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员交接班执行不到位 | 人的原因 | 现场已交回重新交接，重申交接班严肃性 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 5:01:22 | 2026/7/8 6:41:44
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R06下口旁加料管路断开加盲板，螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 断管盲板添加不及时 | 方法原因 | 已添加 | 督处人员拆卸管路末端盲板同步添加 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:39:22
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R05ck本，第15/75页空格处未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未及时划掉 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员重新强调，CK进行下一批次检查时应及时把之前空白部位划掉 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:39:37
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 溶剂输送间207-R14溶剂管路盲板有1颗螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 方法原因 | 已进行紧固 | 对操作人员进行强调，安装完盲板后进行检查是否有遗落未紧固的螺丝 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:39:59
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 4-28薄膜加料间207-FD07至207-E02-Tc02转移管路阀门下端法兰有物料渗漏痕迹，需确认和清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路内溶剂蒸发憋压导致 | 物料原因 | 已进行排查 | 对班组人员进行强调，定期检查管路是否憋压，及时排查避免事故发生 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:39:07
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R02ck本，第35/75页和50/75页空格处未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未及时划掉 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员重新强调，CK进行下一批次检查时应及时把之前空白部位划掉 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:40:14
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R03ck本，第15/75页空格处未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未及时划掉 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员重新强调，CK进行下一批次检查时应及时把之前空白部位划掉 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:40:30
2026/7/7 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R04ck本，第15/75页空格处未划去。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 空白未及时划掉 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员重新强调，CK进行下一批次检查时应及时把之前空白部位划掉 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/7 4:18:23 | 2026/7/8 6:38:52
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 07/06/2026 21:42:20时， 监控B7M21-1F-废液输送间-1-39 发现200L桶遮挡灭火器箱和消火栓箱，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 已及时挪走 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 22:49:51 | 2026/7/8 6:42:19
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M6/9 | 07/06/2026 20:49:27.时，监控B2M6-4F-走廊北 发现项目人衣着不规范，袖子未扎紧，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH5806-王东旭 | ADH5806-王东旭 |  | 工作服穿戴不规范 | 人的原因 | 现场沟通人员袖口扎紧 | 人员批评教育，车间整体通报劳动保护用品穿戴规范 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH5806-王东旭 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 22:47:17 | 2026/7/8 6:38:36
2026/7/5 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 20：55，07橱过夜实验的流程处于“已完成”状态（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS12828-刘晗,ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 过夜反应时间计算有误，在反应还在进行状态下自动结束 | 人的原因 | 加强培训 | 完善过夜实验复核审批机制 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS4571-卜明 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/9 13:45:42
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-308 | 1-308-18废液同使用完毕后未及时盖盖（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | 否 | 值日生日常巡查不到位，一线人员倾倒完溶剂，忙于其他事情，忘记回盖 | 人的原因 | 及时封盖 | 组内人员例会强调，养成良好的研发习惯；加强值日生巡查频次 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS15948-李路民 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/16 14:40:28
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-204 | 14：04，1-204-01通风橱中实验室人员使用LDA未划改风险状态告知卡（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS9425-杨阳 | ALS0929-贾明月 | 否 | 责任人刘涛，在使用LDA时按要求对实验现场进行了布置，包括象形图的张贴，但遗漏了告知卡的划改，李帅在进行第二任现场复核时也未识别出问题。根本原因是人员对危险化学品的识别不到位 | 人的原因 | 现场划改，并告知责任人 | 组内重点强调：使用危险化学品前，应依据操作规程提前梳理注意事项；实验现场也须切实落实复核工作。撰写ELN实验记录时也要查看对化学品性质的提示。 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/16 14:39:46
2026/7/6 | 日常巡查 | EHS重点关注化学品全流程专项排查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-302 | 13：15，使用前准备工作： 1，ELN登记高危险化学品三乙酰氧基硼氢化钠，邮件发出报备 2，准备人以及复核人能力矩阵无问题，PPE穿戴无问题 3，警示标识和风险告知卡正确，完整张贴及划改 4，破坏液10%柠檬酸水溶液 准备齐全（良好实践作业） | 化学品管理 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/6 19:48:17
2026/7/4 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ACT1909-刘超 | 1-306 | 1-306-02，过夜实验停止过夜，实验室人员未及时取消过夜流程（提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | ALS6017-金帅明 | 否 | 粗心 | 人的原因 | 立即整改 | 仔细复核 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/20 16:06:40
2026/7/5 | 高管驻厂 | 夜班巡查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2286-袁龙 | 1-105 | 1-105实验室无人值守，实验室灯晚上未关（已由值班领导关闭）（提醒34条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 实验室涉及的两个项目昨天均没有人来过105，106的实验人员路亚飞11点半来公司时见到105亮灯，下午2点多走的时候也在亮着。说明上午有人进去过，但不确定是谁。 | 人的原因 | 巡查人员关闭 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/6 19:48:17 | 2026/7/16 14:40:02
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 8号楼805 | 8号楼805-R01管路接口处未见法兰遮盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备准备不足 | 人的原因 | 已添加 | 人员培训 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 19:43:38 | 2026/7/17 8:55:20
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 8号楼804 | 8号楼804-R01釜生产记录巡查时生产已结束，但未签结束记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 釜虽已空，后续批次套用，因此未写结束 | 设备设施原因 | 釜虽已空，后续批次套用，因此未写结束 | 釜虽已空，后续批次套用，因此未写结束 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 19:41:28 | 2026/7/9 18:51:41
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-21R48电线防爆挠性管接头脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 3-21R48电线防爆挠性管接头脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-67使用管路未密闭封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 1-67使用管路未密闭封口 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三楼走廊应急柜上标牌脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三楼走廊应急柜上标牌脱落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-70溶剂桶转入缓冲间未及时连接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 3-70溶剂桶转入缓冲间未及时连接静电 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-46蠕动泵加料管路使用完毕没有打净吹干 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2-46蠕动泵加料管路使用完毕没有打净吹干 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ES-TJ4S-007洗眼器底部螺栓帽缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | ES-TJ4S-007洗眼器底部螺栓帽缺失 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | ES-TJ4S-003洗眼器接口处渗漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | ES-TJ4S-003洗眼器接口处渗漏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-39接收罐底部静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-39接收罐底部静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 三楼九车间消防栓被阻挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 三楼九车间消防栓被阻挡 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-MTK01匀浆罐未接静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-MTK01匀浆罐未接静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼制备02匀浆罐静电断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼制备02匀浆罐静电断开 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼制备02尾气管路静电跨接断裂 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼制备02尾气管路静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 冻干01房间灭火器被遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 冻干01房间灭火器被遮挡 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2楼制备01使用的体系管路验收标签未摘除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2楼制备01使用的体系管路验收标签未摘除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-20灭火器压力不在绿区 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-20灭火器压力不在绿区 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38溢出桶不在固定位置不在固定位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38溢出桶不在固定位置不在固定位置 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15反应釜静电跨接静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-15反应釜静电跨接静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-32存有两台外部灭火器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32存有两台外部灭火器 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-38小匀浆罐管路管路绿签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38小匀浆罐管路管路绿签未去除 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-15 铁桶未掐静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-15 铁桶未掐静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/6 19:30:59 | 2026/7/6 19:30:59
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 1-108 | 14:10防爆冰箱存放IPA/HCl和叔丁基过氧化氢，禁忌混放（中等风险-3） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 要求提级管理，不清楚相关要求，冰箱内化学品应使用带盖二级防护容器隔离，之前是使用搪瓷盆做二级防护，物理隔离的不够彻底 | 人的原因 | 叔丁基过氧化氢已使用带盖四氟桶 | 提级管理，加强培训 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS17694-柯岩 |  |  | 2026/7/6 17:07:54 | 2026/7/10 17:17:24
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 1-304 | 14:45防爆冰箱内存放苯基锂、乙醇钠与乙醇，禁忌混存（中等隐患-4） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 是 | 冰箱存放是分层存放，有单独的搪瓷盆二级防护，但是未做密封防护 | 方法原因 | 立即整改 | 物料盘点，将晋级物料使用四氟桶密封存放 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS17694-柯岩 |  |  | 2026/7/6 17:00:42 | 2026/7/10 17:18:32
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ACT2028-裴绍帅 | 1-107 | 14:00段凯旋使用甲基肼硫酸盐（高毒）固体投料未佩戴口罩。（中等隐患-13） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 是 | 人员因素，未按照要求佩戴合适劳保 | 人的原因 | 现场纠正，并实验室内全员培训 | 实验室培训，以及日常增加巡查 | 无 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2699-吕新正 | 已完成整改 | ALS17694-柯岩 |  |  | 2026/7/6 16:50:30 | 2026/7/10 17:18:52
2026/6/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 10号楼3号库门口 | 灭火器标识褪色需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 设备老化 | 环境原因 | 立即更换 | 加强排查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 14:01:07 | 2026/7/6 14:01:49
2026/6/30 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 10号楼4号库内 | 消火栓未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 14:00:09 | 2026/7/24 13:41:49
2026/6/29 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 3号楼一层 | 消火栓未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:56:37 | 2026/7/6 14:03:39
2026/6/29 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 11号楼一层电梯旁 | 消火栓未进行月检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员漏查 | 人的原因 | 立即检查 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:53:50 | 2026/7/6 16:03:11
2026/6/9 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 4-308 | 灭火器超过使用期限 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11239-尚炳泽 | ALS11239-尚炳泽 | 否 | 巡查时漏查该设备检测日期 | 人的原因 | 立即联系更换 | 加强排查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:51:24 | 2026/7/6 14:05:29
2026/6/26 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 2号楼3层东侧楼梯间 | 应急指示灯故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 电源故障 | 方法原因 | 立即排查并重新送电 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:47:04 | 2026/7/6 13:48:24
2026/6/26 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 原3-308样品室 | 杂物遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS16576-王兴尧 | ALS16576-王兴尧 | 否 | 摆放时未留意到遮挡问题 | 方法原因 | 立即清理 | 加强监管 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:45:37 | 2026/7/6 14:06:23
2026/6/14 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8691-朱浩晨 | 1号楼1层东侧会议室门外 | 瓷砖遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 人员放置时未注意到遮挡 | 人的原因 | 立即清理 | 加强消防安全培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 13:42:01 | 2026/7/6 14:07:41
2026/7/5 | 其他巡查 |  | 3-4号楼库无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 3号楼 | 溶剂库外SDS柜子内部分物料（盐酸、二甲基氯硅烷等）SDS修订日期2020年，需要在化学品信息库下载打印替换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 库房已安排每年定期检查并更换一次过期16项SDS | 方法原因 | 库房已安排每年定期检查并更换一次过期16项SDS | 暂无预防措施 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0034-田立银 | 待复核 | AMM0403-东斌 |  |  | 2026/7/6 11:39:40 | 2026/7/8 17:48:04
2026/7/5 | 其他巡查 |  | 3-4号楼库无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 4号楼 | 9号危废库大门门框地线使用单股硬线，易挤压弯折外皮已破损，建议更换黄绿多股软线或螺旋伸缩地线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0034-田立银 | AMM0486-盛楠 |  | 大门经常开闭，接地线易挤压弯折外皮已破损 | 环境原因 | 已更换 | 加强巡检 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:39:40 | 2026/7/26 2:49:08
2026/6/28 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼1层走廊 | 消防应急照明灯从墙体上脱钩。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 | 1层施工改造施工震动导致应急灯松动悬挂 | 环境原因 | 重新固定悬挂 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:28:18 | 2026/7/6 11:30:01
2026/6/28 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼2层稳定性实验室走廊 | 实验室区域走廊通向施工拆除区域内的对开门未关闭或上锁。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ACT1956-张大卫 | ACT1956-张大卫 | 否 | 未及时做到安全隔离 | 方法原因 | 通道门关闭并张贴警示标语 | 加强监管 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:26:49 | 2026/7/6 14:09:21
2026/6/28 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼1层走廊 | 设备杂物遮挡应急疏散指示灯。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 小车放置时未观察到遮挡安全出口 | 人的原因 | 已将小车挪走 | 地上张贴警示胶带 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:24:33 | 2026/7/6 16:03:29
2026/6/16 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 3号楼3层微生物实验室 | 墙体板材安装施工过程中施工人员使用人字梯未一人扶梯、一人作业。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS16175-谭玮红 | ALS9025-徐瑞鹏 |  | 安全意识薄弱 | 人的原因 | 加强监管，和培训 | 加强巡查，加强监管 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:22:34 | 2026/7/6 14:10:17
2026/6/16 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 3号楼北侧 | 外墙刷漆施工下方出入口未设置警戒带。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS4906-刘磊 | ALS4906-刘磊 | 否 | 警示措施未及时设置 | 方法原因 | 立即整改 | 开具作业证前提前准备并设施警示 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:20:59 | 2026/7/6 14:11:34
2026/6/12 | 日常巡查 | 特殊作业（含承包商管理） | 特殊作业（含承包商管理） | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 5号库 | 承包商特殊作业施工过程中监护人（谭静ALS15434）未在现场进行监护。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 监管不到位 | 人的原因 | 立即叫停 | 现场安排事宜较少且有监护资质的监护人 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 11:18:36 | 2026/7/6 14:13:42
2026/7/1 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼一层、11号楼一层制剂库房 | 应急医药箱和消火栓未按要求进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员未及时检查 | 人的原因 | 已完成检查 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/6 10:28:39 | 2026/7/16 14:42:15
2026/7/5 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 234 | 234-09加热反应未使用数显温度计 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS11125-孙光明 | ALS11125-孙光明 |  | 新员工对加热过夜反应需要加数显温度计操作不熟悉 | 人的原因 | 将普通温度计换为数显温度计 | 组内传达培训，增强人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11125-孙光明 | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/7/6 10:10:51 | 2026/7/6 20:26:27
2026/7/5 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 307 | 307-14废液桶未盖盖子 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 人员夜班，离开通风橱时没有及时将废液桶盖子盖好 | 人的原因 | 及时盖上 | 后续强调，使用完废液桶必须及时盖上 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/7/6 10:10:51 | 2026/7/6 20:26:54
2026/7/4 | 日常巡查 | 过夜反应排查 | 过夜反应排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS10350-刘鹏飞 | 14-411 | 411-14通风橱，磁力搅拌器使用完毕未及时断电处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员疏忽，使用完成后，关闭仪器，没有及时拔除电源 | 人的原因 | 不使用的设备及时拔除电源 | 组会及群内强调，不使用的设备及时拔除电源 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/7/6 10:10:51 | 2026/7/6 11:10:14
2026/7/1 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 3号楼一层制剂库房 | 应急医药箱、消火栓未按要求进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 已更正 | N/A | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 进行中 | ALS15434-谭静 | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/6 9:28:36 | 2026/8/1 11:13:16
2026/7/2 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8592-林青山 | 4号楼2层 | 保洁人员未穿戴劳保进入实验室清扫。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 人员意识问题 | 人的原因 | 立即整改 | 加强培训 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 9:25:21 | 2026/7/8 10:19:17
2026/7/3 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 3号楼1层制剂库房办公室门口 | 灭火器超五年需年检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | 已改正 | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/17 0:00:00 |  | 2026/7/6 9:23:06 | 2026/7/17 16:00:58
2026/7/3 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS3646-孙玉潇 | 西侧主楼西侧三层楼梯门 | 防火门门把手螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 频繁开闭导致 | 人的原因 | 维修更换 | 加强排查 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/6 9:21:55 | 2026/7/9 8:34:06
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼8车间发酵间 | 取样后取样瓶未贴标签 正确做法：取样后及时张贴标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员取样检测后未及时处理 | 人的原因 | 安排人员及时处理 | 和车间人员强调样品检测完后及时处理，不处理的样品张贴标签 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/6 9:20:43 | 2026/7/11 15:14:14
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼8车间后处理 | 防爆手机充电后充电器未断电，搭在批报上容易引起火灾。 正确做法：充电后及时拔除。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员习惯和安全意识不足 | 人的原因 | 拔掉插头 | 和车间人员强调充电器及时拔除，现场张贴提醒标识 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/6 9:19:14 | 2026/7/11 15:14:27
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼2楼8车间发酵室 | 保洁人员进入车间未佩戴护目镜。 正确做法：普通近视镜不能替代护目镜，进入车间正确佩戴护目镜。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 人员进入车间匆忙，未检查劳保穿戴 | 人的原因 | 和保洁强调 | 和保洁强调进入车间检查劳保穿戴情况 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/6 9:16:01 | 2026/7/11 15:14:40
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 北区动力站机修间 | 台式电转未安装保护套 正确做法：台式电转需安装保护套禁止私自拆卸。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 防护罩损坏，备件采购中 | 设备设施原因 | 临时修复 | 无 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS16035-王东强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/6 9:12:36 | 2026/7/7 13:47:40
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层R15釜Tr01接收罐氮气保护未开启，现场沟通时龙钢开启 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压滤罐吹氮气至15-TR01 15接受罐不用开氮气保护 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 3:49:42
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R33釜运行过程中氮气保护开启，压力表示数为负压-0.018mPa，现场沟通李建军 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 中和处理尾气开度大 | 方法原因 | 现场进行调节 | 班前会强调氮气尾气调节开度 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 3:50:15
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层R04釜OR操作4缺少超温报警核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 3:50:26
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层刺激性气味较大，沟通管理人员为车间外破坏氯化亚砜气味扩散到送风口导致，需要考虑更换破坏位置或其他控制措施 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 已通知破坏桶去往废液间 | 设备设施原因 | 已通知破坏桶去往废液间 | 已通知破坏桶去往废液间 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 3:50:41
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三楼R23釜旁200l桶内底部有固体物料，桶口敞开未密闭，已现场沟通黄明哲 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 碳酸钠未溶解 | 物料原因 | 已加热水溶解，清空桶内物料 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/26 19:29:58
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三楼R23釜附近的Tr034接收罐缺少液位上限 已告知黄明哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 液位计80％处标识脱落 | 环境原因 | 现场粘贴完毕 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/26 19:30:09
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 三车间 | 三车间三层R18釜氮气流量计旁减压阀漏气较严重 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 减压阀处无生料带导致漏气 | 设备设施原因 | 进行增加禁锢 | 进行增加禁锢 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 2:03:13
2026/7/5 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 工程部 | 5号楼施工现场巡查发现：1、一层楼梯口人员通行区域使用金属护栏充当电线灯带架空支架，护栏没有防滑固定易倾倒，存在触电、打击风险，需要立即整改2、二层现场临时用电线缆架空铺设高度不符合要求，人员通行受阻3、二层人员搭设的脚手架未设置底部支撑，交叉支撑存在弯折有损伤，两端锁片未锁紧，现场叫停作业告知整改4、建议四层安装反应釜人员更换登高工具（曲臂登高车、脚手架），如果使用直梯顶部与底部必须增加防滑措施5、四层安装反应釜区域人员登高挂设电动葫芦，釜空搭设的跳板缝隙过大，下方未设置警戒区域6、二层角落监控死角发现人员吸烟痕迹，需要强调 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电线路搭设不规范，电气缆线吊挂不规范，高处作业防坠落措施不规范 | 人的原因 | 加强现场排查及人员培训，纠正现场不安全行为 | 加强现场排查及人员培训，纠正现场不安全行为 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/8 8:40:12
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 07/05/2026 11:49七车间三层连续反应东人员使用抱桶车移动200L桶时，人员离开后长时间悬停200L桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 抱桶车操作不规范 | 人的原因 | 已及时落地 | 车间同步要求强调 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 13:53:27
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 07/05/2026 10:59 三车间三层R22釜旁人员使用登高车作业时，未将万向轮固定就登上登高车，有坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作1不规范 | 人的原因 | 对人员进行1培训 | 对人员进行1培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 13:53:36
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层35釜旁尾气管路视镜有液体，视镜底部缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐尾气存液 | 方法原因 | 现场进行排空增加丝堵 | 车间进行排查虚连尾气末端排净 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 13:53:45
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层R21釜上加料车，门上梅花手拧螺栓缺少卡扣紧固件 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少禁锢件 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 13:54:02
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间四层R01釜旁气味较大，与现场王福坤沟通，原因是釜旁放槽子的尾气太小 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气使用时未开启最大 | 设备设施原因 | 已对人员培训使用前开启最大 | 已对人员培训使用前开启最大 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/29 13:54:19
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R33下口盲板处有液体渗漏，已告知班组处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 夹套排空渗漏延夹套滴落 | 方法原因 | 现场进行紧固 | 夹套排空阀进行排查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:35:51
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-F02压滤罐投料口有黄色液体渗漏痕迹，已告知米宝柱 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用i1粗线渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:36:18
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层暂存物料区200l甲醇＆丙酮溶剂桶用过后，桶盖未紧固，已告知瓜浩森 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用完毕的桶盖子未紧固 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:39:07
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层吹桶区域200塑料桶吹扫时，铁桶盖与200l塑料桶桶口密闭不好，有气味散出，已告知王达 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 密封不严 | 设备设施原因 | 寻找合适桶盖吹扫 | 车间进行培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:39:49
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层吹桶区域，200L铁桶吹扫时氮气太大有气味溢出，已告知王洪强 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 吹桶氮气开启过大尾气连接虚连，尾气扩散 | 设备设施原因 | 现场整改 | 后续改造成快插管路实连，避免气味扩散 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/28 18:01:58
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放:07/05/2026 08:59三车间一层电梯门口，物流人员佩戴手套触碰电梯按钮，人员佩戴手套开关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:47:56
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 监控回放:07/06/2026 01:40 七车间四层人员投料管路未进行打压试密，曾凡国反馈上个班交接可以用，监控回放上个班也未进行试密。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 执行不规范 | 人的原因 | 车间重新要求强调 | 跟踪整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 8:20:52 | 2026/7/13 19:51:37
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R38釜上口投料管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化断裂破损 | 设备设施原因 | 已安排人员对断裂的静电跨接更换完毕 | 每日当班对操作区域设备静电跨接完整性进行确认，异常情况进行处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/10 14:39:41
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库15#库 | 丙库15#库门外，尾气风机的电源线塑料护套管一端断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1. 自然老化、环境侵蚀：风机位于室外库区，长期经受日晒、雨淋、温差变化，塑料护套管发生老化、脆化，材质韧性下降，极易出现开裂、断裂。 2. 外力机械损伤：日常巡检、搬运物资、风吹晃动线缆等产生轻微拉扯、磕碰，护套管长期受力出现破损断裂。 | 设备设施原因 | 1. 更换破损防护套管：拆除断裂、老化的塑料护套管，更换全新阻燃、耐候性强的专用电气护套管，重新规整布线、固定牢固，确保线缆完全封闭防护、无裸露。 2. 全面检查线缆状态：对整条电源线绝缘层进行细致检查，确认无破皮、老化、裂纹、损伤，绝缘性能完好，无漏电隐患。 | 1. 强化户外电气设备巡检：将库区室外风机、户外线缆、套管、接线部位纳入日常重点巡检，定期检查老化、松动、破损情况，做到早发现、早整改。 2. 提升防护材质标准：户外电气布线统一使用耐候、阻燃、抗老化防护套管，避免普通塑料套管日晒脆裂，提升户外线路防护等级。 3. 规范线路固定方式：对户外风机线缆增加固定，减少风吹晃动、拉扯磨损，避免机械应力导致套管及线缆破损。 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/19 11:25:40
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 三层西侧，101-R18釜滴加泵的防爆断路开关上的铭牌脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 粘贴铭牌的固定胶粘剂粘性失效 | 设备设施原因 | 已将101-R18釜滴加泵防爆断路开关上脱落铭牌重新使用结构胶粘贴固定。 | 对车间防爆电器铭牌进行排查，发现问题及时整改，同时设备转移时注意避让防爆铭牌。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/7 11:40:54
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R32釜旁，有两个装有902-Ce05离心机水冲固体物料（CPr122629-02-02-02批）的200L桶，桶上原有的四氢呋喃GHS标签未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 使用中的200L桶原GHS标签未去除完全 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已安排对GHS标签去除完毕 | 内部群对200L桶使用GHS标签去除要求进行重申，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/10 14:39:57
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 污水站北侧 | 污水站北侧，废溶剂投料区域的袋式过滤器上，缺少静电接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 设备未进行外壳静电接地线设计 | 设备设施原因 | 已在法兰处进行静电接地线安装 | 检查现场其他袋式过滤器静电接地线是否齐全一并进行增加 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/9 15:28:11
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间一层 | 二车间一层，R33釜分液放桶，操作人员邓新全密闭放桶，插底管上原用于氮气的四分球阀处于半开状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员使用插底管换桶过程，人员误碰插底管上德阀手柄，未及时识别到位 | 人的原因 | 责任人邓新全进行内部处罚，车间内通报 | 涉及200L桶投、放料操作，注意操作细节问题，做好各配件检查确认 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/10 14:40:47
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 四点班，一车间四层，R04釜滴加计量泵上的流量计丝堵为塑料丝堵。现场与孙晓磊沟通处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 新增设备，安装前检查不到位 | 人的原因 | 已将R04釜滴加计量泵上的流量计丝堵更换电器专用防爆丝堵。 | 与车间人员进行要求，新增设备设施使用前做好防爆合规性检查，发现问题及时沟通电工整改。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:09:45 | 2026/7/7 11:41:23
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 519实验室 | 519-19、20通风橱未使用情况下拉升过高；人员后续投料过程中通风橱依旧过高；建议拉低通风橱操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 个人操作习惯问题，已重点在晨会强调，再重复发生将进行内部处罚。 | 人的原因 | 重点在晨会强调，再重复发生将进行内部处罚。 | 及时下拉。 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM2905-焦兴斌 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/9 9:38:52
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 415实验室 | 415实验室02通风橱前地面，黄色液体未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 | AMM2804-宋迪,AMM3178-胡建华 |  | 经检查因为上一次使用循环机的反应装置较大，因此向循环机内添加了介质，反应结束后，夹套瓶的介质回流入循环机，导致循环机介质过满，稍微过了溢出刻度线，因此发生了少量的泄露 | 人的原因 | 02通风橱地面黄色也体及已清理 | 每日检查循环机内的介质的多少，尤其是反应结束后，再次查看循环机的液面 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/8 8:33:38
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室06通风橱，使用的循环机介质过少，已到加热丝之下，沟通现场人员进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 未确认介质多少 | 人的原因 | 补加介质 | 使用时，等循环开启后，确认介质液面 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/12 8:08:02
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 618实验室 | 618-06通风橱内部有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验人员毛禹焜未及时清理台面 | 人的原因 | 立即清理 | 早会强调，责任人立即整改 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/8 8:33:49
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼3层，1205-R10至1201-F01的转移管路仅有打压试密标签，缺少管路标签，现场沟通张先腾班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标签悬挂不及时已对责任人薛玉龙进行强调 | 人的原因 | 现场已纠正 | 责任人进行教育 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/12 8:07:46
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼大生产区域 | 12号楼大生产4层，tcu间内，电箱（1205-R73-TCU01、1205-R89-TCU01）丝堵松动，现场沟通刘燚班长安排人员进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | TCU调试后厂家安装了电箱丝堵，未将丝堵完全上紧 | 人的原因 | 将丝堵完全紧固 | 统一进行排查处理，松动的丝堵进行紧固 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 8:00:56 | 2026/7/8 8:34:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R14甲酸甲酯操作规范退库位置缺少签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员退库后未及时签字 | 人的原因 | 已重新签字确认完毕 | 车间重新强调安全操作规范的执行要求 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 7:46:46 | 2026/7/7 2:15:17
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R09下口阀门处有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门芯处外漏，导致有物料渗漏吸附 | 设备设施原因 | 已重新禁锢处理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 7:46:46 | 2026/7/7 2:16:15
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06下口泵头位置有白色物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 泵密封圈损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全维修，暂无配件车间更换磁力泵 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 7:46:46 | 2026/7/7 2:15:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22加料车一处手套缺少一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | O型圈断裂损坏 | 设备设施原因 | 已重新补充O型圈 | 设备损坏及时维修 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 7:46:46 | 2026/7/7 2:14:50
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R22门盖处有白色物料残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员投料未清理彻底 | 人的原因 | 已重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 7:46:46 | 2026/7/7 2:14:36
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R07视孔灯挠性线管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:52:29
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R08加草酰氯现场复核发现其加料头子氮气管缺少气源头子固定，加料头子的另一侧尾气口未封堵，现场回流管路悬挂四合一没电关机，已沟通现场人员处理，04：10再次到现场复核，其尾气竹节管被腐蚀脱节，已沟通现场人员用胶带临时缠绕，请注意尾气管路腐蚀情况 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员加料连接不标准，万向集气罩易碎损坏，已临时处理使用中 | 方法原因 | 对人员批评教育并且下发奖惩，万向集气罩已填出新的，待使用完毕进行更换 | 车间加强培训，设备及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:55:38
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 溶剂间722-R23打二氯甲烷管路中间法兰缺少跨接，执行人齐志伟，复核人赵相东，请及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员连接损坏，未发现更换 | 设备设施原因 | 现已更换，溶剂间静电已更换新的 | 车间定期更换溶剂间静电跨接 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:56:04
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 18车间三层走廊釜下口钥匙箱未上锁，已沟通车间人员上锁完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 下口未及时上锁 | 人的原因 | 人员重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:48:00
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R06现场检查搅拌报警设置高限110底限40，or要求搅拌参考120-80，未按照要求设置，已要求现场人员更改，设置人刘德刚 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员对于参考要求界限模糊 | 人的原因 | 已对人员强调，项目上的参考也需要设置报警 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:52:52
2026/7/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 项目3415设备721-R13加内衬铁桶主料与4-氯苯甲醛塑料桶，使用白钢插底管加料，桶口处无法拧紧，现场已要求其使用胶带缠绕密封，后续需要更改加料方式 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 加料设备不匹配 | 设备设施原因 | 已上报制作合适尺寸的加料头子，下次使用前更换 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:51:33 | 2026/7/7 1:53:16
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Drc02间内氧含量检测器静电脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线鼻损坏 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换 | 车间日常巡查中，发现经典接地线脱落的及时通知电工进行维修 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:50:33 | 2026/7/7 0:14:37
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15-Tr01右侧三废储罐液位计上方法兰处静电跨接基本断裂，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接状态不好的及时安排进行更换 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:50:33 | 2026/7/7 0:15:03
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-R06加料漏斗有液体螺栓未固定，后方快开卡子处有白色物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 紧固不严导致 | 方法原因 | 已紧固并清理 | 定期检查，彻底紧固 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:50:33 | 2026/7/7 0:15:34
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 209-Co01-Tr01接收罐液位计上限标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致标识失去粘性 | 环境原因 | 已重新粘贴 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:50:33 | 2026/7/7 0:16:02
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间手套箱处有物料残留 需要及时清理，避免物料暴露 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/31 6:10:24
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间玻璃反应釜压力表处缺少B1类位置签 正确做法：及时校准添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时悬挂 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/31 6:10:41
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-34间TJ4S-1107-FD01-Tr01接收罐 压力表管路处静电跨接脱落 正确做法：及时修复，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已更换完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/31 6:10:56
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 11号楼2-18喷雾干燥间内 承包商作业人员使用角磨机时未佩戴防护手套，已现场告知整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 承包商作业未佩戴手套 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/31 6:11:12
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼3-36分装称量间通风处未下拉至最低处，正确做法：无操作时通风厨需要下拉至最低处。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 3-36分装称量间通风处未下拉至最低处 | 人的原因 | 无操作时通风厨需要下拉至最低处。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/31 6:06:20
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 10：03 12号楼4-38间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用过程中碰撞导致电源线防护壳丢失，电源线裸露 | 人的原因 | 及时联系相关人员进行维修 | 安排人员定期排查电子秤电源线情况，发现裸露及时修复 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/24 7:55:43
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间，踏步梯下方支腿缺少一个，需要及时进行维修更换。完整后方可进行正常使用。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员搬动时碰撞导致支腿掉落 | 人的原因 | 及时安排人员进行维修更换 | 定期排查踏步梯支腿情况，发现掉落及时维修更换 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/24 7:55:26
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 4号楼4-25，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼4-25，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。 | 人的原因 | 使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/8 7:38:20
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 14：02 4号楼4-17间，溶剂管路支架倾斜，不能有良好支撑作用，已沟通现场人员整改完毕。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 支架倾斜不能有良好的支架作用作用 | 人的原因 | 已沟通现场人员更换整改 | 加强现场人员5s现场巡查 | N/A | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/28 7:28:23
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 14：10 4号楼4-03间，氮气管路减压阀处漏气，已沟通现场人员进行处理。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 卡套未压紧，垫片没有完全重合 | 人的原因 | 将垫片对齐，卡套压紧压实 | 操作人应该遵守正确的方式进行安装，并且要仔细检查安装以后的状态 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/24 7:55:05
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-02间正压防爆柜的急停按钮保护罩损坏。正确做法：及时修复，以免误触。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/6 20:27:08
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 11号楼2-46间登高车阻挡灭火器。正确做法:灭火器前1米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS13117-窦惠鹏 |  | 灭火器前被遮挡 | 方法原因 | 及时挪走 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/6 20:27:27
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-27间TCU管路压力表缺少上限标识。正确做法：及时添加添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 安排人员同类排查tcu压力表上限标识情况，及时添加 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/12 14:27:44
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 07/05/2026 10:50 11号楼2-20间施工人员未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 承包商施工人员未佩戴护目镜 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/6 20:27:44
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-42间灭火器被阻挡不便于应急使用。正确做法：及时移开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-42间灭火器被阻挡不便于应急使用。 | 人的原因 | 正确做法：及时移开。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:43:13
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-22间吡啶气味大。已要求现场打开引风罩进行气味控制。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-22间吡啶气味大。已要求现场打开引风罩进行气味控制。 | 人的原因 | 现场打开引风罩进行气味控制。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:45:01
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间手套箱操作项目人员未佩戴同等级劳 保进入操作区域，已现场制止。正确做法：佩戴同等级劳保进入。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23间手套箱操作项目人员未佩戴同等级劳 保进入操作区域，已现场制止。 | 人的原因 | 正确做法：佩戴同等级劳保进入。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:45:27
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间登高车阻挡灭火器。正确做法:灭火器前1米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-09间登高车阻挡灭火器。 | 人的原因 | 正确做法:灭火器前1米内禁止遮挡。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:45:54
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-09间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-09间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:49:39
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时补加，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27呼吸空压缺少密封盖。 | 人的原因 | 正确做法：及时补加，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:49:04
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27使用后的丁腈手套随意放置，未密封处理。 | 人的原因 | 正确做法：手套使用完后袋子密封存放，避免交叉污染。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:48:35
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-03间危化品处于监控盲区。正确做法：危化品应处于监控范围内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-03间危化品处于监控盲区。 | 人的原因 | 正确做法：危化品应处于监控范围内。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:48:06
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-01物流通道内物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-01物流通道内物料桶未连接静电卡子。 | 人的原因 | 正确做法：及时添加。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:47:36
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-43呼吸空压表朝向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在装置时未将压力表盘朝向外侧 | 人的原因 | 将呼吸空压表卸下，重新检查压力表盘装备正确，再将呼吸空压表按照正确的朝向装置 | 规范操作方式，严格要求操作人员按照规范的方式进行操作 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/9 16:31:32
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-60呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时补加，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在操作时没有完全将密封盖扣紧，导致密封盖从呼吸空压上掉落 | 人的原因 | 将密封盖紧固的扣于呼吸空压 | 要求操作人在装备装置完毕以后应该再次确认装置状态 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/9 16:36:51
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25间物流通道PP槽内有液体物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露。已联系现场清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 操作人员在搬运液体物料时没有按照标准操作执行导致液体洒漏于槽中 | 人的原因 | 及时将槽清洗 | 工作人员应该按照标准操作去执行作业 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/9 17:08:46
2026/7/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-01固体物料放在圆盘车上。正确做法：固体物料需放在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-01固体物料放在圆盘车上。 | 人的原因 | 正确做法：固体物料需放在二级防护槽内。 | N/A | N/A | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/6 6:37:46 | 2026/7/14 19:47:10
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼 | 9号楼二层二车间走廊应急柜吸收棉较少，需补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 打开后发现还有几圈，可以满足使用，已安排进行补充 | 方法原因 | 已补充 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:35:04 | 2026/7/8 20:44:47
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-Tr09接收罐液位超上限显示有误，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 液位显示异常 | 设备设施原因 | 使用磁铁调整 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:35:04 | 2026/7/21 21:21:18
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼3车间尾气管使用未将穿墙孔洞封堵，此问题已与当班班长沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用完未恢复 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训强调增强意识 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:35:04 | 2026/7/21 21:21:01
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现8号楼门口动土地面警戒围挡已全部吹倒，已与当班班长沟通现场整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 环境原因导致风吹倒 | 环境原因 | 已恢复 | 现场围挡进行固定 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:35:04 | 2026/7/10 6:13:53
2026/7/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间901-R05反应釜旁下口管道未及时封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗班组拆卸管路后未及时进行封堵，已安排进行封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:35:04 | 2026/7/10 6:13:40
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M13 | 2026/7/6 0:35:11 B4M13-3F-PAT分析 监控发现间内保洁车遮挡灭火器，已沟通车间挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 清洗小车阻挡灭火器 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:12:12 | 2026/7/7 6:48:30
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M3 | 2026/7/6 0:28:27 B3M3-1F-DT02 监控发现间内固定式氧气探测器缺少标识牌，及时粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间彩板贴皮标签清除损坏未及时恢复 | 设备设施原因 | 已安排人员重新张贴，缺少标签寻找外做 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:11:08 | 2026/7/8 2:05:06
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M1 | 2026/7/6 0:32:27 B3M1-3F-R19、18-3-05 监控发现地面有液体，沟通车间查看，反馈是R12釜缓霜流过来的水，已安排人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 反应釜保温差，缓霜滴水导致 | 设备设施原因 | 地面积水已处理完毕 | 沟通设备人员重新进行保温维护 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:09:50 | 2026/7/7 2:12:48
2026/7/6 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M5 | 2026/7/6 5:27:45 B3M5-2F-FD02-2-05 监控发现车间人员未佩戴劳动防护进入收料现场，已沟通车间告知 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员进入操作区域无穿戴劳动的意识 | 人的原因 | 已叫离现场 | 对车间重新强调劳动保护要求 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 6:08:44 | 2026/7/7 2:14:17
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-STa001储罐下口放料管路缺少标签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 放料管路缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:48:52
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 接收罐下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:52:16
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间三层19釜下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目准备完毕后，标签悬挂不及时 | 人的原因 | 现场已经悬挂完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:52:31
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层14釜上漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用过程中导致损坏 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:52:45
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层15釜上阀门06静电跨接掉落，还请及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 跨接受力，脱节 | 方法原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:53:00
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层15釜连接加料泵聚乙烯管路有物料残留加料管路末端未进行密封，还请及时密封处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员加料完毕后未及时密封 | 人的原因 | 现场已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:53:13
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层12釜上加料漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 长时间使用导致损坏 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:53:26
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间三层05釜接收罐下口地面有物料痕迹，沟通车间人员黄金龙进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备凝水清理不及时 | 方法原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:53:57
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层连续化反应器413-CST17下口法兰渗漏，已沟通车间人员进行处理中。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/7 6:54:11
2026/7/6 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层01釜使用中球阀盲板缺少快开卡子，沟通车间人员进行添加。经调查是车间人员私自拆卸配件，已沟通下发奖惩； | 行为/操作 |  | 公司红线 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员拆卸导致快开卡子缺少， | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/6 1:15:05 | 2026/7/8 11:55:24
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 07/05/2026 17:51:10时，监控B6M19-2F-设备清洗间2-21发现视频朝向有误，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5691-马春旭 | ADH5691-马春旭 |  | 现场为固定式圆形监控，外面无法直接调整， | 设备设施原因 | 调整监控角度 | 定期巡查，发现及时调整 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH5691-马春旭 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/5 22:59:39 | 2026/7/8 6:41:58
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 07/05/2026 21:12:11时，监控B2M7-2F-设备夹层-2-35 发现车间人员衣着不规范，袖子未扎紧，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 袖口未扎紧，劳保穿戴不正确 | 人的原因 | 现场已整改 | 已对车间人员进行强调，劳保穿戴必须规范进行 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 22:58:11 | 2026/7/7 0:16:29
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 07/05/2026 17:06:22时，监控B7-1F-真空泵房平台下-西发下泵房地面有褐色溶液，已沟通车间整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 泵房真空泵漏油导致 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 加强排查，及时发现及时处理 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 22:56:25 | 2026/7/7 1:56:21
2026/7/5 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 07/05/2026 20:16:01时，监控B7M22-2F-FD02平台下-2-33 发现车间人员收料劳保佩戴不规范，未佩戴安全帽，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员按照规定佩戴安全帽 | 人的原因 | 现场已进行纠正，并对对人员下发奖惩 | 车间加强培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 22:54:53 | 2026/7/7 1:56:39
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 6号楼2号楼梯应急通道门门锁为打开状态，存在人员在应急通道进出情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未及时关闭门 | 人的原因 | 及时进行关闭，人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 18:52:52 | 2026/7/7 1:48:17
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 6号楼6号楼梯应急通道门门锁为打开状态，一层走廊应急通道门处于开启状态，存在人员在应急通道进出情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 随手关门执行不规范 | 人的原因 | 已进行现场整改，人员重申随手关门要求 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 18:52:52 | 2026/7/7 1:50:16
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M21 | 7号楼1号楼梯应急通道门门锁为打开状态，存在人员在应急通道进出情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员消防安全意识不足 | 人的原因 | 已关闭，已对人员进行强调，禁止非紧急情况走应急通道 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 18:52:52 | 2026/7/7 1:53:33
2026/7/5 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 污水站西侧水井 | 污水井缺少受限空间标识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部>环保组 | ALS3121-韩宇 | ALS3121-韩宇 | 否 | 标识牌被风吹没了 | 环境原因 | 已张贴 | 加强巡查 | 5.4 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3121-韩宇 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/5 18:23:27 | 2026/7/29 9:59:26
2026/7/5 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 动力站1层 | 水桶遮挡消火栓 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS0482-刘雪峰 | ALS0482-刘雪峰 | 否 | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/7/5 18:21:12 | 2026/8/3 10:59:40
2026/7/5 | 日常巡查 | 消防防火巡查 | 消防防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 11号楼1层制剂库房 | 消火栓未月度检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员因素 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS15434-谭静 | 已完成整改 | ALS8866-于连岳 |  |  | 2026/7/5 18:19:43 | 2026/7/21 16:17:42
2026/6/27 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 12号楼大生产车间 | 大生产车间OEB信息未见悬挂车间；沟通车间主任马绍宽，回答为一将物料性质传达，但文员尚未打印悬挂，周一将悬挂 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 项目文员与监察部确认OEB信息表格中，故尚未悬挂至车间 | 人的原因 | 打印OEB信息表格清单，悬挂至车间现场 | 安排专人与项目文员对接，及时更新OEB信息清单 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 17:15:46 | 2026/7/9 9:39:11
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 14-17号楼及周边无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 北侧库房 | 库房应急柜巡检下次日期为07/04/2026，过期未检，建议节假日提前检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 北侧库外应急柜于06/25/2026 下午李伟昱 进行的检查，现场检查核实 并更换了医用酒精， 应急柜上粘贴的标签忘记更新导致 | 设备设施原因 | 本次会对属地负责人进行内部批评教育 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/5 16:55:39 | 2026/7/10 20:23:47
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 金准园实验室试剂间可燃气体探测器松动掉落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时固定 | 及时固定 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 7#4-31氧含量探测器故障（高报-现场无氧气管道） | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 排查故障原因，进行维修 | 排查故障原因，进行维修 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | EHS | 3#2F走廊消火栓箱内软管接口损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | ASH1555-闵远兵 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换接口，并进行测试 | 更换接口，并进行测试 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 工程设备部 | 3#1F货梯厅气瓶缺少固定措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 设置防倾倒措施 | 设置防倾倒措施 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | QC | 8#4-74理化实验室台面上放置的化学品缺少防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 液体化学品设置防泄漏托盘 | 液体化学品设置防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 工程设备部 | 8号楼3、4层空调机房窗户边漏水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 长期及时检查维护 | 长期及时检查维护 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 14:00:18
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 供应部 | 供应部发货区域门口水泥地面破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 施工质量验收 | 施工质量验收 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:59:28
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | QC仪器间多人未佩戴防护眼镜包括客户 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 人的原因 | 人的原因 | PPE穿戴再培训 | PPE穿戴再培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC仪器 | QC仪器组领用试剂，固体、液体全部放在一个纸箱内，液体应使用放泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 |  | 人的原因 | 人的原因 | 试剂领用再培训 | 试剂领用再培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 13:53:54 | 2026/7/5 13:53:54
2026/6/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一车间 | CMM-402-CP010蠕动泵表面存在盐渍 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 使用蠕动泵转移溶液时有液体溅落到蠕动泵表面，溶液风干后形成盐渍 | 人的原因 | 已对蠕动泵进行擦拭清理 | 对车间人员进行培训，及时清理设备表面 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 11:02:44 | 2026/7/5 11:05:30
2026/6/8 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-56 | 2-56房间自来水开关阀门脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 自来水球阀手柄连接处螺丝松动脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装自来水球阀手柄 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:58:08 | 2026/7/5 11:00:39
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-37 | 2-37缓冲间物料分装后未进行隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员分装完物料后，未使用隔离带将分装好的物料与其他物品分离开来 | 人的原因 | 已告知操作人员使用隔离带将分装好的物料进行隔离 | 培训车间人员避免物料混放 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:42:43 | 2026/7/5 10:48:07
2026/6/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-87 | 2-87房间空压点位气源头状态不好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 气源头长时间使用老化磨损 | 设备设施原因 | 已重新更换未新的气源头 | 检查车间其他的气源头，对状态不好的进行更换 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:39:19 | 2026/7/5 10:41:40
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-51 | 2-51房间设备上管路末端未加装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用完管路后未使用盲板对管路进行封堵 | 人的原因 | 已对设备上管路进行封堵 | 对车间人员进行培训，避免出现管路不封堵的情况 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:33:14 | 2026/7/5 10:37:27
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-35 | 2-35连接膜包管路未悬挂管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 现场未下发管路清单导致操作人员未悬挂管路标识 | 人的原因 | 已告知该项目生产经理提供管路清单 | 培训生产经理需提前准备管路清单并放到操作现场 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:28:23 | 2026/7/5 10:31:30
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-36 | 2-36缓冲间同时存放空桶与20%乙醇 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 20%乙醇与空桶进行转移时没有分批进行导致同时存放在缓冲间内 | 人的原因 | 已告知现场操作人员进行整改 | 对车间人员进行培训，避免缓冲间物料混放 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:21:55 | 2026/7/5 10:27:11
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-29 | 1-29房间氮气使用点位未加装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用完氮气点位拆除后未使用盲板进行封堵 | 人的原因 | 已对该氮气点位使用盲板进行封堵 | 检查其他工业管路点位是否使用盲板进行封堵 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:14:54 | 2026/7/5 10:20:22
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-28 | 1-28缓冲间地面标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物料设备等物品从缓冲间进出对地面标识产生磨损 | 设备设施原因 | 已重新粘贴新的地面标识 | 检查其他缓冲间地面标识是否出现破损 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:10:44 | 2026/7/5 10:13:40
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-07 | 2-07房间工业乙二醇管路上静电跨接状态不好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 静电跨接状态长时间老化，出现锈迹 | 设备设施原因 | 已更换新的静电跨接 | 检查车间其他设备上静电跨接状态 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 10:04:42 | 2026/7/5 10:08:07
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | 2-12房间货架上使用过与未使用的空桶混放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员认为使用过的空桶与未使用过的空桶无异，故存放在一处 | 人的原因 | 已告知操作人员将使用过与未使用的空桶分开存放 | 对车间人员进行培训，避免此类情况的发生 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 9:59:52 | 2026/7/5 10:03:19
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | CMM-402-HPPC02连接管路未悬挂管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 生产经理准备设备管路时未悬挂管路标识 | 人的原因 | 已告知该项目的生产经理进行整改 | 对生产经理进行培训，准备设备时需规范 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 9:44:19 | 2026/7/5 9:57:57
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | 2-12房间工具柜标签不清晰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 工具柜表面经常擦拭清理，长时间导致标识字迹模糊 | 设备设施原因 | 已更换新的标识 | 检查其他标识是否有同样的情况 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 9:39:57 | 2026/7/5 9:42:58
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层移动式储罐Tr002静电导线断开，已告知周欣伟处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 移动后未及时连接 | 设备设施原因 | 已完成连接 | 设备就位第一时间连接 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/13 3:51:24
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层溶剂输送间TF07管路末端盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安装盲板操作不标准，未紧固到位 | 人的原因 | 现场紧固完毕，并排查其他盲板 | 全员培训盲板安装标准 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/13 3:51:43
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 连续化组 | 一车间四层5423项目DMF储罐有四氢呋喃气味溢出，且尾气实连，现场沟通人员共同排查，未发现漏气位置，需要进一步排查 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0007-周登超 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/5 8:36:06
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间05釜加料车投料未使用连续塑料袋进行操作，车间需进行培训。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 投料方式不正确 | 人的原因 | 车间重新培训要求 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/9 11:48:42
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间三层R24釜使用蠕动泵滴加物料，现场缺少CK本。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 挪到其他区域使用 | 方法原因 | 已放回 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/9 11:48:56
2026/7/4 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场脚手架斜道转角平台脚手板未铺满 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 高处作业平台脚手板搭设不规范 | 人的原因 | 及时铺贴加固脚手板 | 及时铺贴加固脚手板 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 13:02:03
2026/7/4 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层34釜下方一根聚乙烯管路放槽子后未空干，末端未封堵，有液体流出地面。 一车间二层32釜下方磁力泵末端地面有褐色液体残留。 一车间二层30釜穿层氮气管路单向阀拐弯处疑似有沙眼有液体渗漏。 一车间二层压滤罐下口地面有物料残留。 一车间四层16釜旁储罐下口管路连接软管处法兰有液体渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 行为操作及设备长时间使用 | 人的原因 | 已完成整改 | 车间进行强调，对于跑冒滴漏需要第一时间处置 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:57:48
2026/7/4 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层5423有机相中转泵下方有物料残留。 二车间四层连续化液液分离器下方有液体渗漏。 二车间三层液液分离器下方有液体渗漏残留。 二车间三层20釜旁地面有白色物料残留。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 储罐下口沙眼 | 设备设施原因 | 拆卸焊接已逐条整改并反馈 | N/A | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/17 17:53:04
2026/7/4 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层27釜下方磁力泵末端地面有物料残留。 三车间二层24釜下方磁力泵旁通管路末端有液体渗漏。 三车间三层07釜下方储罐下口管路法兰有白色物料析出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢擦拭 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:58:03
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层31釜下口氮气管路内有液体。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 单向阀密封不严 | 设备设施原因 | 已更换单向阀，处理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:58:18
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层23釜滴加氯化亚砜未连接氮气保护，告知李淑魁添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:59:20
2026/7/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层压滤罐间地面物料需要清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备试密，人员保压无异常，未使用洗瓶测试收料口气密性，导致有少量溶剂滴漏至地面 | 人的原因 | 地面已进行清理 | 车间进行通报，要求压滤罐三合一试密必须使用洗瓶对收料口进行测漏 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:59:43
2026/7/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 07/05/2026，02:02，三车间三层压滤罐掏料，拆下收料口盖子时有物料滴漏，拆下的收料头未完全密封。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/6 17:59:58
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层101-Tr36氮气保护开启过大现场有气味散出，已现场告知范成志 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气流量开启过大 | 人的原因 | 人员现场第一时间解决 | 车间进行强调，氮气保护按照流量计划线范围开启 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/7 5:24:44
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R07下口与氮气管路连接处有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 丝扣松动，液体渗出 | 方法原因 | 现场拆卸紧固 | 车间进行培训，及时发现跑冒滴漏并第一时间处理 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/8 19:00:58
2026/7/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 07/04/2026，11：05三车间三层人员插底管连接管路快开卡子未使用扳手紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/7 5:25:28
2026/7/4 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/04/2026，20：05，七车间三层人员取样结束后未完全控干取样管，有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作失误 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 8:36:06 | 2026/7/7 5:25:41
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 供应部 | 07/03/2026年，10#库动火作业证26072566，气体取样分析时间09：13分，动火开始时间为09：50分，时间间隔超过30分钟，不符合动火作业要求。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1，前期作业准备、工具就位、现场确认耗时过长，气体分析完成后未及时开工，工序衔接拖沓，未把控有效动火窗口期。 2，人员未充分认识超时后现场环境可能发生变化，存在侥幸心理，违章作业风险辨识不足。 | 人的原因 | 1. 核查作业票合规性：对本次动火作业票进行核查修正，规范填写最新分析时间、动火时间，补齐现场安全确认记录，杜绝票证时间不符、过期作业问题。 2. 现场警示教育：对本次作业的作业人员、监护人进行现场通报教育，明确超时动火的违规性及危险性，杜绝同类问题再次发生。 | 1. 严格执行动火时限规范：全员落实动火作业管理规定，严格执行气体分析合格后30分钟内动火制度，超时必须重新取样复测，无有效分析数据严禁动火。 2. 优化作业流程衔接：动火作业前提前完成机具、人员、现场隔离、消防器材准备，做到现场条件全部到位后再进行气体取样分析，缩短等待时间，保证窗口期内顺利开工。 3. 强化票证全过程把关：监护人、安全员、审批人员必须逐项核对作业票时间、分析数据、现场条件，重点核查时间逻辑有效性，对超时、票证不符的作业坚决制止。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/24 16:27:50
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R17釜旁计量泵电源线使用单股拉扣悬挂到高处，存在安全隐患。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 隐患识别不到位 | 人的原因 | 已将101-R17釜旁计量泵电源线使用绝缘挂钩悬挂到高处。 | 车间制作绝缘挂钩备用，后续电源线高空悬挂时使用专用挂钩。 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/6 14:15:40
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R05釜下方902-F018白钢压滤罐夹套使用热水循环，现场未悬挂小心烫伤标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 警示标识不完善 | 人的原因 | 已将三层101-R05釜下方902-F018白钢压滤罐夹套热水循环处悬挂“注意高温表面”警示标识， | 与设备组及工程师强调，涉及热滤设备提前做好确认，并现场挂好对应警示标识。 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/6 14:16:06
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间北侧201-T018储罐转移泵出口阀门使用后未及时关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 操作人员未及时关闭 | 人的原因 | 已要求现场人员关闭阀门 | 组织班组会要求操作人员离开操作岗位时要人走阀关 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/9 15:27:50
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层小平台 | 二车间四层小平台902-R01釜旁绿色帆布尾气管路破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 01釜使用的尾气帆布管老化破损 | 设备设施原因 | 已对该损坏尾气帆布管进行报废完毕，现场进行尾气管路补充 | 对车间内使用中尾气帆布管进行检查确认，不满足使用要求的进行报废处理 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/10 14:42:45
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层5立间 | 二车间一层5立间内902-T095储罐液位变送器缺少静电接地导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 经过沟通确认，该液位变送器满足不单独接地要求 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/15 16:47:34
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间二层 | 一车间二层101-R26釜热电偶电源线挠性软管断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 防爆挠性软管老化 | 设备设施原因 | 沟通电工将R26釜夹套温度热电偶电源挠性软管处理完成。 | 加强车间电器设备防爆软连的检查维护，发现问题及时沟通电工进行处理。并预算采购软连进行补充。 | 200 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 8:08:57 | 2026/7/6 14:16:38
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R04下口电导率仪转移管路弯头跨接断裂，618-R17加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂，手套破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:29:08 | 2026/7/6 6:18:59
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R13接收罐尾气视镜积液较多，未及时清排 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:29:08 | 2026/7/6 6:19:17
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R04人孔视镜物料遮盖，已经看不见釜内状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 三废设备碱液吸收使用，现场检查不到位 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:29:08 | 2026/7/7 1:51:02
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R07下口四通与氮气管路连接法兰处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料析出 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:29:08 | 2026/7/6 6:19:36
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R04下口四通末端法兰有渗漏痕迹，620-R17下口氮气管路快开连接处有物料渗漏，620-E02-Tr01上物料管路弯头处有沙眼，物料渗漏已滴至地面 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路单向阀禁锢不到位 | 设备设施原因 | 现场已进行禁锢清理 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:29:08 | 2026/7/7 1:51:27
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高海军班组 | 巡查发现7号楼3层2车间700-N15压滤罐（未使用）压力表下方手阀处缺少标识，无法确定手阀是否处于开启状态，现场已沟通当班副主任确认阀门状态，并曾加标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 手柄掉落 | 设备设施原因 | 已安装手柄 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/11 7:16:20
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 巡查发现9号楼904-FD01平台上有褐色溶液未清理干净，沟通现场及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经视频巡查以及现场调查确认，此液体为夹套管路异常沙眼处滴出，已对此管路进行处理，并将现场进行清理 | 设备设施原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/7 8:50:45
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼904-FD01三合一（烘料中）控制箱亚克力板脱落，有误触风险，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 亚克力盒子背胶脱落导致，已安排重新粘贴固定 | 设备设施原因 | 已固定 | 巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/7 5:50:53
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼901-R07反应釜旁有一拆卸完的管路未及时固定，上方夹层检修口未及时恢复，倾倒风险， | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排拆卸 | 设备设施原因 | 已拆除 | 巡查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/7 5:51:07
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼1车间800-N04压滤罐上方加溶剂管线使用三瓣开口快开卡子，与承压容器直接接触管线快开卡子应使用重型卡子或三瓣闭口快开卡子，现场已要求整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗安装人员为新员工，意识不足 | 人的原因 | 已更换 | 人员进行培训 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/7 5:51:26
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼805-R05反应釜加料漏斗固定手套O型圈破损，现场已沟通当班副主任及时沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间使用磨损导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 每次投料前后进行检查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/17 7:24:30
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问7号楼新人常文杰压滤罐收料操作要点、劳保穿戴要求、静电跨接要求回答准确 提问7号楼杨彦青侧卧离心机放料阶段注意事项，回答无异常。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/5 7:17:14
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 提问8号楼新人张朝阳投固体料操作要点、加溶剂过桶保护要求回答准确 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/5 7:17:14
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问9号楼高军侧卧离心机放料过程注意事项，回答无异常； 904-Ce02侧卧离心机使用中，在线氧含量0.01%，静电有效连接，操作人在场，无异常情况； 900-Ce03上卸料离心机使用中，现场检查氧含量0.13%，静电连接有效，CK执行无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/5 7:17:14
2026/7/5 | 专业性排查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 9号楼三层2车间管路标签904-R04至900-Tr047起始位置错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对标识进行复查，对责任人及复核人及逆行处罚公示，并对其进行重新培训 | 方法原因 | 已更改 | 巡查。传达 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:17:14 | 2026/7/7 5:52:15
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-06重点化学品通风橱，三溴化磷，对甲基磺酰氯，碘，未登记在清单中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关责任人未更新清单 | 人的原因 | 立即更新清单 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:06:47 | 2026/7/9 6:40:07
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-21重点化学品通风橱，格氏试剂，1mol苯基锂的乙醚溶液，未登记在清单中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 相关负责人未更新清单 | 人的原因 | 立即更新 | 定期巡查 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:06:47 | 2026/7/9 6:40:30
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-17通风橱内部有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解通风橱负责人白班进行了投料操作，并对洒落的物料进行了清理，由于物料在常规溶剂中溶解度有限，巡查期间未清理彻底的物料痕迹再次出现导致 | 物料原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训对于溶解度较差的物料，洒落后要进行多次的清理 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:06:47 | 2026/7/11 6:58:50
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-06通风橱内部有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员因素 | 人的原因 | 清理 | 强调，第二次出现该问题。再次出现，适当奖惩 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:06:47 | 2026/7/9 6:40:47
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R01阀门50上方静电跨接断裂，受限编号缺失且缺少4641配溶液白色标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/6 1:17:16
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R05加料车下方缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间准备不充分 | 人的原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/6 1:17:43
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R10加料4-2甲氨基吡啶项目原使用413-R08变更413-R10投料有变更但未见PID，物料外包装破损内包装袋无异常，桶身有一桶缺少重点关注标识 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标签标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/6 1:18:13
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间二层T002LDA储罐较高在加料后上方阀门需及时关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | LDA加料管路未及时关闭 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/6 1:18:36
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R02酸尾管路快开卡子处有腐蚀痕迹，需要重新试密检查漏点； 515-R02尾气管路操作规程要求有止回阀，现场未见止回阀，尾气管路无试密标签人员需重新试密悬挂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路腐蚀 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/5 19:12:25
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R12加乙醇钠乙醇溶液新人于杭操作李卓指导，二人未在加料人员名单内，二人已经过培训已告知手写填完完毕；四层展板只看到9192项目pid未看到PHA告知车间再确认下，如无进行补充粘贴 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | PHA打印不及时未进行粘贴 | 设备设施原因 | 已进行粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 7:03:05 | 2026/7/5 19:13:19
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R19下口放料管路末端未进行封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 管路使用完成后阀门末端未及时进行封堵 | 人的原因 | 已整改 | 全车间进行重点要求，同布排查车间整体同类事项进行排查整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH1530-陶东旭 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:44:49 | 2026/7/10 13:06:59
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T32静电接地未连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，线鼻脱落 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 | 车间日常巡查时，发现问题 及时整改 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:44:49 | 2026/7/7 0:16:56
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R09加料车表面有物料痕迹，现场已沟通人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料后未清理干净，粉尘二次积落 | 方法原因 | 已进行清理 | 对车间人员进行强调，投料后现场二次复核，如有积落粉尘再次进行清理 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:44:49 | 2026/7/7 0:17:30
2026/7/5 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T028尾气视镜内蓄满液体，需要排净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝至诗经中积存 | 设备设施原因 | 已进行排放 | 对班组人员进行强调，交接班关注尾气诗经内状态，如有物料及时进行排放 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:44:49 | 2026/7/7 0:18:15
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-03间搅拌罐旁地面有积水。正确做法：及时清理，防止人员滑倒，冷凝水需用容器盛接。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 冷媒管路保温不全导致冷凝水滴落聚集 | 人的原因 | 及时安排人员清理积水，下方放置防护槽承接 | 联系施工人员重新制作保温 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/12 14:28:02
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-04间Sy02合成仪下方白钢地面锈迹较多。正确做法：及时除锈，以免影响后续使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员操作导致地面锈蚀 | 人的原因 | 安排人员进行除锈 | 定期安排人员排查白钢地面锈蚀情况，及时除锈，避免影响使用 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 20:29:31
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间用完的引风罩需及时关闭并盘起，以免影响其他的引风效果。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用后未及时关闭并盘起 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭阀门并盘起 | 对相关人员进行培训，引风罩使用结束后及时关闭并盘起，避免影响其他引风效果 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/7 6:53:43
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间钢平台上R18釜左侧尾气管路缺少破漆垫片。正确做法：及时添加，保证静电有效导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加破漆垫片 | 对相关人员进行培训，喷漆法兰添加静电跨接线时应安装相应破漆垫片，保证静电导出有效 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/12 14:28:31
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼一层 | 07/04/2026 11:16 11号楼1-05间施工人员未佩戴护目镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 对施工人员调查发现，他去仓库拿配件回来，没有及时戴防护眼镜，属于不及时戴，对安全漠视 | 人的原因 | 对施工人员和监护人当面批评教育，对施工人员向施工队通报 | 加强培训 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/8 18:10:50
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23手套箱手套安装不规范。正确做法:使用双O型圈固定。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23手套箱手套安装不规范。 | 人的原因 | 使用双O型圈固定。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:30:13
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-08间灭火器未在指定位置放置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-08间灭火器未在指定位置放置。 | 人的原因 | 已放到指定位置 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:31:01
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-24间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-24间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 人的原因 | 已补充标识 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:31:53
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-27间玻璃瓶倾斜放置。正确做法：正放避免物料撒漏。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-27间玻璃瓶倾斜放置。 | 人的原因 | 正放避免物料撒漏。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:32:22
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-03无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-03无操作引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:32:48
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-35间吡啶撒漏致地面腐蚀且现场气味大。正确做法：及时收拾散味恢复地面，并培训人员能力意识。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-35间吡啶撒漏致地面腐蚀且现场气味大。 | 人的原因 | 及时收拾散味恢复地面，并培训人员能力意识。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:34:37
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-06间危化品警示标识未及时撤走。 | 人的原因 | 不存放危化品时应撤走警示标识。 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:33:20
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间危化品其一之象形图未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应撤走。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员在工作完毕以后忘记撤走该标识 | 人的原因 | 及时将危化品象形图撤走 | 要求工作人员在工作完毕以后应该及时复盘工作过程是否有遗漏 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 17:05:45
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-03人员未佩戴同等级劳保进入现场。正确做法：佩戴同等级劳保进入。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员安全意识淡薄，未佩戴同级劳保进入车间 | 人的原因 | 及时劝阻，应正确穿戴同级劳保 | 加强人员安全操作意识 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 16:28:37
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间二层平台蠕动泵(转移溶剂时）未连接静电卡子。正确做法：及时添加，确保静电及时导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员加液作业，后未及时连接静电跨接 | 人的原因 | 已及时连接静电跨接 | 应及时加装静电夹子，确保静电及时导出 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 16:26:24
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-07间中电精泰人员未佩戴防护眼镜。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-07间中电精泰人员未佩戴防护眼镜。 | 人的原因 | 已沟通人员佩戴 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/6 13:33:56
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：08 4号楼4-41间CMM-404-F04压滤罐手孔螺栓未露出两个螺纹。正确做法：螺栓需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备验证操作，人员未拧紧螺栓 | 人的原因 | 及时拧紧，预留两个螺纹 | 及时检查设备 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 2:50:21
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：12 4号楼4-43间溢出桶附近被阻挡不便于及时使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 工作人员由于消防意识松懈将部分物资放置于溢流桶附近 | 人的原因 | 将遮挡物及时撤走 | 加强工作人员的消防意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/13 2:37:27
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：13 4号楼4-45间加料管路缺少流向标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 由于工作人员在安装管路时未将流向标识贴上 | 人的原因 | 将流向标识正确稳固的贴在加料管路上 | 在作业完毕以后复盘一下每一个步骤都是合理正确合规没有疏漏的步骤 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/13 2:37:47
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：16 4号楼4-09间分装的固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 物资转移时工作人员未将二级防护放回原位 | 人的原因 | 及时添加二级防护 | 物资转移时应当确保没有任何东西遗漏 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/13 2:38:03
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：30 4号楼2-01间物流通道放有溶剂桶的推车静电卡子虚接。正确做法：及时更正，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员未注意到静电卡子虚接 | 人的原因 | 已重新添加静电卡子 | 对车间人员进行培训 静电卡子添加完后及时检查是否链接好 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 |  |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/17 3:04:56
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：47 12号楼四层4-21间钢平台上东侧电子秤缺少保护壳。正确做法:及时添加，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员移动电子秤导致保护壳丢失未及时添加 | 人的原因 | 及时添加保护壳 | 同类排查，使用双面胶将保护壳固定在秤头上 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/12 20:58:14
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：33 11号楼三层3-48间灭火器逾期未检。正确做法:按时检验并更新检验签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员检查填写遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 4:24:07
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：01 11号楼4-46间人员未穿戴相应劳保进入物料暴漏区域。正确做法：进入前穿戴好劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 4:24:33
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 20：46 12号楼3-51间人员未穿戴相应劳保进入物料暴漏区域。正确做法：进入前穿戴好劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员进入物料暴露区域需穿戴好劳保 | 对相关人员进行培训，进入物料暴露区域需穿戴好劳保 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 4:24:53
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 00：58 12号楼3-48间人员操作时未穿戴手套。正确做法：操作前穿戴好劳保，避免直接接触物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员佩戴劳保意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员操作前佩戴好劳保 | 对相关操作人员进行培训，操作前佩戴好劳保，避免直接接触物料 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:26:07 | 2026/7/9 4:25:08
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 2026/7/5 0:21:27 B1-1F-101-R25 监控发现釜间平台上二步梯遮挡灭火器，已沟通车间挪开 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 操作是遮挡了灭火器 | 方法原因 | 已整改 | 排查车间其他平台，是否有操作遮挡情况，一并调整 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:04:39 | 2026/7/7 2:19:58
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 2026/7/5 3:49:06 B6M20-4F-R12~13-4-25 监控发现黄色连体服挂在现场，已沟通车间不使用及时收好存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 劳保存放不到位 | 人的原因 | 已进行整改清理 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:03:50 | 2026/7/7 1:51:43
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M15 | 2026/7/5 3:53:29 B5M15-4F-流体物料输送间 监控发现一名设备部人员维修设备未佩戴护目镜，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 对于人员违规行为进行面谈纠正 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:01:47 | 2026/7/5 19:07:11
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M7 | 2026/7/5 1:02:44 B2M7-1F-FD04平台下-1-54 监控发现操作人员未佩戴安全帽，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 收料脱去劳保后安全帽未及时佩戴 | 人的原因 | 已整改 | 多车间人员进行强调，安全帽必须时刻佩戴，避免碰伤 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/5 6:00:02 | 2026/7/6 1:26:20
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 2号生产溶剂库 | 2号生产溶剂库，人员对洗眼器检查时未进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 经核实，实际已测试，视频核查人员录像未看全 | 方法原因 | 无需纠正 | 无需预防 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/5 0:03:01 | 2026/7/8 21:54:35
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 12号楼2层2-02 | 12号楼2层2-02人员对洗眼器检查时未进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人常态清，执行不到位，已更换执行人，并且正式奖惩处理 | 人的原因 | 责任人常态清，执行不到位，已更换执行人，并且正式奖惩处理 | 责任人常态清，执行不到位，已更换执行人，并且正式奖惩处理 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 23:59:35 | 2026/7/8 21:55:28
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼1层原料暂存间 | 7号楼1层原料暂存间人员对洗眼器检查时未进行出水测试 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员未按照要求执行 | 人的原因 | 对人员批评教育，写事情经过 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 23:57:50 | 2026/7/8 21:55:45
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 07/04/2026 18:55:20时 监控B6-1F-M20走廊东 发现设备、三步梯遮挡了疏散出口，已沟通整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 三步梯摆放不规范 | 人的原因 | 现场已进行转移整改 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 22:59:41 | 2026/7/7 1:51:59
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M15 | 07/04/2026 20:20:22时，监控B5M15-4F-R01，R02,R03,R04,R05发现车间人员操作佩戴劳保不规范，全面罩没有滤棉，已沟通整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液体物料不需要滤棉 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 22:55:55 | 2026/7/5 19:07:34
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M17 | 07/04/2026 19:35:20时，监控B5M17-4F反应区8-东侧 监控发现车间人员衣着不规范，袖口未扎紧，已沟通整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成班前会强调 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 22:53:01 | 2026/7/7 6:54:25
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-304 | 检查郭泽民实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管：穆桐） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/4 19:15:14 | 2026/7/4 19:15:14
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-307 | 4-307实验人员在4-309-13橱使用旋蒸时，未用卡口卡子固定，已沟通现场研发人员（提醒44条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 新入职员工，对实验室安全培训内容掌握不完全，实验习惯较差， | 人的原因 | 针对相关问题加强培训，提高人员安全意识 | 完善实验复核机制，相互提醒，改善实验习惯，提高自觉性 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | ALS16928-安洋 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/4 19:13:52 | 2026/7/9 13:45:28
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-304 | 04橱一玻璃瓶装乙腈溶剂，未放置在防火溶剂柜储存（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS4446-宋平,ALS12822-刘梦鸽 | ALS3267-高洪宇 | 否 | 经调查为来分析室的研发人员使用后未放回防火溶剂柜。 | 人的原因 | 溶剂已放回溶剂柜。 | 已通过钉钉群向研发人员传达溶剂使用后必须放回防火溶剂柜。同时，防火溶剂柜配密码锁，实验室安全确认后将其上锁。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS4446-宋平 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/4 19:11:49 | 2026/7/15 16:57:34
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-102 | 20：35，1-102-09通风橱中加热实验搅拌桨未缠胶带（低风险137条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11871-唐艳涛 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人为原因 | 人的原因 | 加强三级巡查细节落实 | 指定checklist, 按照checklist自查。 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11871-唐艳涛 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/4 19:08:52 | 2026/7/7 14:27:15
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-115 | 20：20，1-115分析实验室无过夜反应，门口的过夜实验状态告知划改为“有过夜实验“（提醒45条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 7月2号有HS-KF过夜，7月3号无HS-KF过夜，白天没有更改状态 | 人的原因 | N/A | 过夜完成之后更及时改对应标识状态 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/4 19:07:02 | 2026/7/16 15:11:29
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼二层 | 二层CNC东侧走廊楼梯防爆门标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识长时间老化，损坏 | 设备设施原因 | 已更换好新的标识 | 检查同类型标识状态，及时进行更换 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 14:37:48 | 2026/7/4 14:41:27
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 综合楼一楼 | 综合楼一楼实验室门口应急柜、药品箱超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 未及时检查 | 人的原因 | 已检查完毕 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/7/4 14:34:26 | 2026/7/21 10:40:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-40 | 人员进入纯水间噪声区域未佩戴耳塞或耳罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员进入纯化水机房噪音区域未主动佩戴耳塞或耳罩 | 人的原因 | 已告知现场人员进行PPE正确穿戴 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 10:05:24 | 2026/7/4 10:09:13
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | 房间内储罐液位计下口缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用设备后未及时恢复设备状态 | 人的原因 | 已恢复该液位计下口丝堵 | 对车间人员进行培训，排查同类型问题 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 9:57:58 | 2026/7/4 10:00:58
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-12 | CMM-402-HPPC02设备旁氮气点位未使用重型卡子或三瓣卡子连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 操作人员使用该点位时快开卡子使用错误 | 人的原因 | 已更换为三瓣快开卡子 | 对车间人员进行培训，排查其他同类型问题 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 9:46:41 | 2026/7/4 9:49:30
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层R23釜滴加盐酸使用的蠕动泵软管一侧喉箍只安装了一个并且现场未找到蠕动泵CK本已告知闫伟程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 蠕动泵使用不规范 | 人的原因 | 已重新处理 | 车间同步强调 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 8:20:29
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R34釜下方Tr36接收罐液位计超过上限，现场沟通周欣伟及时转移 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 转移到上限 | 方法原因 | 沟通生产经理进行转移 | 对助工组进行强调转移关注液位 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:52:15
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层东侧压滤罐掏料，掏料口未覆盖连续袋，缺少尾气吸收，现场气味过大，已沟通赵强处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气在压滤罐上，阀门开度小 | 方法原因 | 现场进行调节 | 班组回顾尾气调节开度 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:52:35
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R18釜200L衬塑桶投三氟化硼乙醚未安装四氟头，现场沟通杜成文 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 四氟头不匹配 | 设备设施原因 | 沟通匹配四氟头 | 车间进行采买，匹配四氟头 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:52:52
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层连续化离心萃取机尾气溶剂气味过大，已沟通现场人员 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 连续化设备氮气均控制在氮气保护范围内0.3m³/H， | 方法原因 | 控制设备氮气保护的量 ，保证尾气吸附量大于设备氮气保护量，避免气体扩散 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:53:41
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R20釜防爆溢出管路盲板只有两个螺栓固定，已沟通现场人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安装盲板方法不标准，未将设备完整 | 设备设施原因 | 车间进行培训，盲板安装至少四颗并紧固好，确保密闭性 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:53:52
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R33釜加料车SCB04门板缺少一个卡扣 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 卡扣缺失 | 设备设施原因 | 制作进行添加 | 后续对设备不完整的检查添加完整使用 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:54:02
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场焊接作业人员未佩戴焊工面罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 人员劳动防护用品配备不到位 | 人的原因 | 及时配备劳动防护用品 | 及时配备劳动防护用品 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 13:02:13
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场北侧电焊机二次侧接线绝缘层损坏，铜芯线外露 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 60m³罐区北侧施工现场北侧电焊机二次侧接线绝缘层损坏，铜芯线外露，电气安全检查不到位 | 人的原因 | 加强入场设备检查验收 | 加强入场设备检查验收 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 13:02:22
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层应急柜药品箱创可贴已用完，需要补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 创可贴未进行补充 | 设备设施原因 | 进行补充 | 进行补充 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:54:11
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层Ce02氮气起源管腐蚀破损导致氮气泄漏，引起氧含量检测器报警，已告知属地。 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 气源管腐蚀 | 设备设施原因 | 现场进行更换 | 后续采买四氟管进行更换 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 3:54:30
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 监控回放:07/03/2026 11:52三车间四层R15釜旁人员拆卸管路时有液体洒出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训0 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 0:13:23
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 监控回放:07/03/2026 01:44七车间三层连续反应东侧人员使用抱桶车移动200L桶时，人员离开后长时间悬停200L桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员忙于其他工作忘了 | 人的原因 | 已放下 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 0:13:41
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-F07压滤罐掏罐时氮气过大，有刺激性气味，已告知吉言任 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门开度略大 | 方法原因 | 现场调节 | 班前会通报 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:32:11
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 七车间 | 七车间三层407-R23釜200L桶打料未使用四氟头，桶上无标签，已告知现场人员徐良 七车间四层407-R10釜旁200L桶插底管未连接静电卡子，已告知赵曙光整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作不规范 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 0:14:11
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-F07压滤罐掏罐时氮气过大，有刺激性气味，已告知吉言任 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门开度较大 | 方法原因 | 现场进行调节 | 班前会进行通报 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:32:20
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-NMF02-Tr01下口弯头处有沙眼渗漏黄色液体，已告知蒋凯 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 储罐下口法兰根部小沙眼，轻微渗漏 | 设备设施原因 | 对下口进行维修，待生产间歇，更换储罐对损坏储罐进行维修 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:51:15
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-Tr024尾气最低点试镜处有液体，已告知蒋凯处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 中和后水相储罐内液体热，尾气从视镜处冷凝下来，未及时排放 | 环境原因 | 已现场整改排放罐内液体 | 每日巡查车间，发现尾气内有液体调查原因，并处林，若非人为因素，及时处理避免进入尾气 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:50:23
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Tr027上尾气虚连处有绿色液体渗漏，已告知王宇 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气开度过大 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:33:10
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间四层407-R02加料车投料后大阀门阀门心螺丝松动，已告知王鹏博 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:33:20
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R33下口阀门处缺少盲板 一车间二层101-Tr01下口缺少盲板（黄色液体渗漏）＆液位计缺少盲板 一车间二层101-Tr002液位计下口缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 盲板添加完毕 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:50:02
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R12下口管路断口处未加盲板 二车间三层102-R13下口侧口阀门处未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识淡薄，管路断开未及时增加盲板 | 人的原因 | 设备已补充盲板，管路末端已增加盲板 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:49:50
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R24釜下管路上，磁力泵上口三通处缺少盲板（开错阀门容易泄漏） 三车间二层103-Ce05-Tr01下口阀门处缺少盲板 三车间二层103-R19-Tr01下口管路磁力泵阀门处缺少盲板（开错阀门容易泄漏） 三车间三层103-R07下口侧口缺少盲板 三车间三层103-R06下口侧口缺少盲板 三车间二层103-R20下口放料软管快卡盲板处，卡子松动有液体渗漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:49:34
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层407-R14下口放料软管处缺少快开盲板 七车间二层407-R15下口聚乙烯管路螺丝松动未紧固缺少安装中标识 七车间二层407-R24下口聚乙烯管路缺少打压试密合格签 七车间四层407-R07进料软管处进口缺少球阀盲板且管路法兰连接处缺少静电跨接 七车间四层溶剂间DH3-TF04正庚烷溶剂管路法兰连接处缺少静电接地处 七车间三层407-R10下口聚乙烯管路与标签不一致 七车间三层407-R13下口放料管路缺少快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 完整性缺失 | 人的原因 | 已整改 | 要求副主任重点检查 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:52:04
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 监控回放：07/03/2026 19：31三车间四层103-R11人员压料操作时插底管未旋紧 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/6 0:14:33
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 监控回放：07/04/2029 01：09七车间二层407-Ce05人员收料未卡静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员对于该要求不清楚 | 人的原因 | 已给与培训 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/4 8:51:24 | 2026/7/13 19:52:33
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R02釜接收罐，翻板液位计有断层。已现场与王帅沟通处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备储罐进行放料，翻版转动过量， | 设备设施原因 | 现场使用磁石进行确认完成，设备无明显异常，已恢复投入使用 | 车间明确使用前后进行状态确认，设备清洗过程拆卸确认，避免异常卡顿，执行过程中进行磁石确认 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | FX2536-于晓明 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/6 14:17:25
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层三合一间BMr501001-V23-03批吹料记录09：40至16;30分07/03/2026未记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，多个时间温度未进行记录 | 人的原因 | 责任人孙宏宇进行内部积分处罚并进行记录SOP两遍抄写，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/10 14:43:01
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Ce07离心机上的视孔灯未关闭，现场无人操作。（20：25分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 节能意识差 | 人的原因 | 已将101-Ce07离心机上的视孔灯未关闭，离心操作最后操作人视孔灯未关，价值积分处罚。 | 与车间人员进行强调，不用的电器设备及时关闭，提高节能意识。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/7 11:41:45
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Ce07离心机间内，离心机下方的白钢桶内有小半袋黄色固体物料，袋子上没有标签。（20：23分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 离心结束清理的物料未及时填写标签 | 人的原因 | 操作人王斌、离心机清理固体未及时粘贴标识，价值积分处罚。工程师已粘贴标识完成。 | 与车间人员明确，使用的物料及时粘贴标识并做好封口存放。 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/7 11:42:03
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R01釜下方，第三方人员徐晓刚在准备将902-T065储罐内的物料放入200L桶中时（储罐下口阀门刚打开），使用的200L桶未连接防溢出的缓冲桶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员进行母液罐放罐操作，罐内体系约100L，200L桶可以充分承装，满足不使用放料溢出桶要求 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/10 14:43:22
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R14釜记录桌CPo148719-01-A-02记录，操作18加料&浓缩，超温报警确认人已签字，超温报警核实人签字处无签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，未及时沟通人员复核确认 | 人的原因 | 责任人马军进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，记录执行后第一时间沟通复核确认，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/10 14:43:42
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间冰机二层 | 一车间冰机二层平台，深冷乙二醇管路缺少管路标识，管路上压力表缺少分类标签及校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 现场施工结束缺少标识，沟通采买未到货，人员为及时跟进到货及时粘贴。 | 人的原因 | 现场已粘贴标识，仪表悬挂C类标识。 | 管道标识脱落或缺失，及时沟通补充，日常巡查时关注。 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/10 14:44:01
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间二楼北墙开口处，人员将清洗后的工作服晾在开口围栏门上，遮挡围栏门上的安全指示标识牌。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 人员为关注门上标识，晾衣服时导致遮挡 | 人的原因 | 现场进行清理，保持标识展示完整 | 全员进行要求，避免现场标识遮挡 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:07:18 | 2026/7/7 11:42:17
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间三层掏罐，人员休息将连体服面罩放在掏罐现场，有污染风险，现场沟通班组处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员PPE管理较差 | 方法原因 | 已对人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 8:01:05 | 2026/7/5 6:42:04
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼三层 | 09：02 12号楼3-35间TJ4S-1212-HPPC02-WTK02废液罐旁减压阀缺少上限标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS14828-陆一博,ALS15044-王新龙 |  | 人员忘记添加标识 | 人的原因 | 从新张贴 | 对其他房间进行排查 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/5 2:10:08
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼一层 | 09：49 12号楼一层走廊舜隆机电人员未佩戴好护目镜，已沟通现场。正确做法：进入车间佩戴好劳保 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS14828-陆一博,ALS15044-王新龙 |  | 进场培训不到位 | 人的原因 | 让监护人全程提醒 | 加强进场培训 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/5 2:10:25
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼一层 | 09：53 12号楼1-53间东富龙人员未佩戴好护目镜，已沟通现场。正确做法：进入车间佩戴好劳保 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS14828-陆一博,ALS15044-王新龙 |  | 施工人员不重视 | 人的原因 | 让监护时刻提醒 | 加强进场培训 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/5 2:10:41
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：46 4号楼4-16间货架板上有液体痕迹。正确做法:及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 房间架子清洁，使用水清洁后未及时擦干水渍 | 人的原因 | 及时使用棉布擦拭干净， | 清洁货架时应使用干燥棉布擦拭 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/9 2:50:39
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：52 4号楼4-01间物流通道PP槽内有白色物料痕迹。正确做法：及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 反应釜搬动操作，下PP槽未及时清理 | 人的原因 | 及时清理PP槽内物料，防止污染 | 及时清洁槽子，防止物料暴漏 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/9 2:50:55
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：54 4号楼4-45间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员规范操作意识淡薄，未正确脱去防护服装 | 人的原因 | 及时劝阻，应正确穿戴，脱去劳保用品 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/9 2:52:11
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：50 4号楼3-23间 储罐TJ4S-403-T09缺少压力表，正确做法：使用前添加压力表，确保直观压力值 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-23间 储罐TJ4S-403-T09缺少压力表 | 人的原因 | 使用前添加压力表，确保直观压力值 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/6 10:26:29
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：56 4号楼3-30门口三步梯 有液体腐蚀绣渍，正确做法：及时穿戴劳保手套清洁，防止踩踏污染其他地面 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-30门口三步梯 有液体腐蚀绣渍 | 人的原因 | 及时穿戴劳保手套清洁，防止踩踏污染其他地面 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/6 10:26:11
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 23：01 4号楼3-01物流通道暂存一袋固体物料未添加二级防护槽，正确做法：及时添加二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-01物流通道暂存一袋固体物料未添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时添加二级防护 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/6 10:25:50
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：10 4号楼4-17间 乙腈储罐TJ4S-404-SY07-T07翻版液位计方向朝墙壁，建议使用前及时调整，便于观看储罐液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 液位计安装位置不合理，不便于观察内部液面 | 人的原因 | 及时正确安装储罐液位计 | 及时检查设备状态 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/9 10:25:53
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 07/03/2026 23：06 4号楼4-16间 现场人员压滤罐收料操作后脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱除防化服再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作有误，防护服穿戴顺序有误 | 人的原因 | 及时劝阻，应正确按顺序穿戴防护用品 | 加强人员规范操作意识，正确穿戴顺序 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/9 10:25:36
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：39 12号楼3-02间，1213-Sy01 TCU下方乙二醇管路排空阀处末端未加盲板，应及时添加盲板，以免误开阀门导致乙二醇漏出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 对相应人员进行培训，管路安装完成后相关负责人检查复核，确保盲板安装无遗漏 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/8 7:42:01
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：46 12号楼3-52间，登高车阻挡档消防设施，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员存放登高车时未注意遮挡消防设施，人员消防应急意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员移走遮挡 | 对相关人员进行培训，消防设施前严禁遮挡 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/8 7:38:02
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-55间，房间内缺少溢出桶应急设备，需要尽快补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 新启动区域，购买物资未及时到货 | 人的原因 | 到货后及时补充溢出桶 | 根据需求提前计划采购 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/8 7:37:44
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 22：50 12号楼3-33间，踏步梯一侧缺少支腿，需要及时进行补充，保证其出去水平平衡状态下使用。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中碰撞导致支腿掉落 | 人的原因 | 及时安排人员补充 | 安排人员定期排查踏步梯支腿情况，及时补充 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/8 7:35:52
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 4号楼四层 | 20：28 4号楼4-26间，通风橱使用完后未下拉到指定区域。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员投料称量使用，使用完毕后未及时下拉玻璃窗 | 人的原因 | 及时下拉通风橱玻璃窗，防止污染 | 及时下拉玻璃窗，避免内部台面被污染 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:32:49 | 2026/7/8 7:35:34
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2189-黎培磊 | 7号楼 | 巡查发现在7号楼四楼楼梯间（非防爆区）TJ2项目人王宝卿使用非防爆手机，项目人在6月16日经过培训，不符合培训第9项：进入GMP车间前，手机应关机或存放车间外 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS2333-周尊辉 | ALS2333-周尊辉 | 否 | 经面谈，责任人为白班王宝卿，孟勇浩为夜班人员。由于项目沟通需要，王宝卿到非防爆区域使用自己手机打电话进行项目沟通，违反了不能将非防爆手机带入车间的要求，应放置于车间外。 | 人的原因 | 鉴于王宝卿未在防爆区域使用手机，且未进行与工作无关的事情。对王宝强进行绵延教育，对王宝卿处罚300元。 | 以此案例，对项目组内人员进行警示教育，避免违规带非防爆手机进入防爆区域。 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS2333-周尊辉 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:09:42 | 2026/7/7 13:04:15
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 7号楼二层702-Ce02侧卧离心机间静电跨界线摆放杂乱请及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 操作人员操作完毕，未和及时清理现场 | 人的原因 | 已整理 | 对人员进行批评教育 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:09:42 | 2026/7/10 6:13:28
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼801-R04反应釜（使用中）设备启动前Check复核人未确认，请车间查找原因并整改 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 回顾历史曲线，checklist执行无问题，人员疏忽导致未及时找人进行复核 | 人的原因 | 已补充复核 | 全员培训 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:09:42 | 2026/7/10 6:13:15
2026/7/3 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层二车间802-R01-Tr01接收罐液位远传未固定安装，现场临时挂放至阀柄处，经与当班班长沟通为此液位远传已损坏现已报修，请车间修复后及时固定至原位以免造成磕碰或设备损坏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备损坏维修临时拆卸 | 设备设施原因 | 已恢复 | 悬挂标识进行警示 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:09:42 | 2026/7/21 21:20:47
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室真空干燥箱未使用未断电，已断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解使用619烘箱的为其他实验室人员，在值日生巡查完毕之后，结束烘料但没有关闭电源 | 人的原因 | 巡查发现后关闭电源 | 以此为典型案例对于人员进行培训，烘箱使用后要及时关闭 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/4 7:07:17 | 2026/7/10 9:41:42
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619实验室溶剂贵未见每日溶剂登记记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 值日生个人原因未执行溶剂柜的盘点 | 人的原因 | 巡查发现后联系夜班人员完成盘点 | 对于没有盘点溶剂柜的人员进行处罚，并以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 7:07:17 | 2026/7/10 9:39:10
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 735实验室 | 735-18通风处使用的油浴锅温度显示不亮，建议维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | ALS5909-王杰,AMM3066-王慧东 | 否 | 为室温反应，未使用油浴锅，且油浴锅未插电源 | 人的原因 | 为室温反应，未使用油浴锅，且油浴锅未插电源 | 为室温反应，未使用油浴锅，且油浴锅未插电源 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3083-边伟 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/4 7:07:17 | 2026/7/6 10:01:19
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 515实验室 | 515-21通风厨未采取冷凝水控制措施，底下为电动搅拌较为危险，已联系实验负责人断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | 否 | 夹套的低温反应会在壁上产生冷凝水，实验人没有提前关注反应可能产生的冷凝水，以至于未采取相应的措施防止冷凝水流到搅拌器上 | 人的原因 | 在夹套下放一个较大的接收冷凝水的装置 | 提前关注瓶壁可能造成的冷凝水，夹套下放一个较大的接收冷凝水的装置 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM3203-孟卫华 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 7:07:17 | 2026/7/14 6:53:19
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15-Tr01接收罐阀门43下方法兰处静电接地断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损及时安排更换 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:47:45 | 2026/7/5 6:42:53
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R17反应釜下端放料管路法兰处有白色物料痕迹，请车间及时处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已清理并进行紧固 | 对长期使用的管路安排定期进行试密 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:47:45 | 2026/7/5 6:42:40
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD08氮气管路末端需增加快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氮气预留口，使用完毕后为及时添加盲板 | 方法原因 | 已整改 | 多操作人员进行强调，使用完毕后及时添加盲板 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:47:45 | 2026/7/6 6:50:11
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R15反应釜下口氮气管路末端需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 断管拆卸后未及时封堵 | 方法原因 | 已封堵完毕 | 人员培训，使用完毕管路及拆卸后的及时添加盲板封堵 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:47:45 | 2026/7/7 11:49:00
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-E01-C01阀门19上方静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期排查机械完整性 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:47:45 | 2026/7/7 0:18:43
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/7/4 4:49:14 B3M2-2F-设备配件暂存间2-24 监控发现地面有液体，已沟通车间查看清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 凝水管路砂眼漏水 | 设备设施原因 | 已清理完毕，管路打卡子完毕 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:46:52 | 2026/7/5 6:42:22
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 2026/7/4 0:24:23 B5M14-1F-DRC02-1-08 监控发现地面有液体，已沟通车间查看清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 分布器渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:45:48 | 2026/7/5 19:08:10
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 2026/7/4 3:46:03 B1-1F-101-R25 监控发现车间人员投料时连体服帽子未戴，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员未及时佩戴安全帽 | 人的原因 | 已整改，车间内通报传达 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:44:52 | 2026/7/7 2:19:43
2026/7/4 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/7/4 2:10:16 B3M2-3F-R19-3-07 监控发现车间人员未佩戴劳动防护，协助掏料人员，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员PPE意识薄弱 | 方法原因 | 已对人员进行强调 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH0351-武志民 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 6:43:52 | 2026/7/5 6:42:44
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R06旁尾气竹节管腐蚀损坏，06釜有投氢溴酸和硫酸操作，请注意尾气腐蚀情况 721-R18接收罐尾气视镜积液，已沟通现场人员清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、物料酸性过大，导致尾气状态不佳2、压滤时吹管导致母液进入尾气 | 设备设施原因 | 1、现已临时处理，已上报购买新的，到货之后进行更换2、尾气视镜已放空 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:02:23 | 2026/7/6 6:20:14
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-e02-tc01后方有盲板配件存放，无使用需求请及时清走 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员拆卸完毕，未及时清理 | 人的原因 | 现已处理完毕，清理干净 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:02:23 | 2026/7/6 6:21:13
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R24冷凝器下管路砂眼，有物料渗漏，已沟通车间人员处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中有管路出现砂眼，未及时发现处理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:02:23 | 2026/7/6 6:21:32
2026/7/4 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 22车间一层内包装间，筛料车下连续袋使用拉扣固定 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员使用不规范，未按照标准使用 | 方法原因 | 现已处理完毕，并且对人员进行培训 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:02:23 | 2026/7/6 6:21:46
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间四层10釜接收罐下口阀门缺少盲板，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用后未及时恢复安装 | 人的原因 | 已安装完成 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 7:01:48
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层4-17物料分装间灭火器绿签到期，还请及时检验。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 检查不及时 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:11:52
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层02釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液体已处理 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:08:58
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层17釜浓缩视镜缺少静电跨接，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:10:44
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层01釜独立换热乙二醇法兰渗漏地面积液，沟通车间人员进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | TCU渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:11:07
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层3-14间物流人员王兵清理现场未佩戴防护眼睛，现场告知整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员劳动保护佩戴不规范 | 设备设施原因 | 对于人员违规行为已进行面谈 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:11:29
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层01釜下口放料管路球阀有物料痕迹，还请及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 球阀渗漏 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:14:33
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层Ce01尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 19:14:59
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M17 | 十七车间一层酸尾间地面放有杂物需要清理，沟通车间人员进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场三维维护 清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 7:02:54
2026/7/4 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间四层04釜加料车黄胶手套破损，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中手套出现破损 | 设备设施原因 | 已更换新手套 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/4 1:00:55 | 2026/7/5 7:02:17
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 2026/07/03 19:19:22时，监控B6M20-1F-FD04平台下1-69 发现地面上有褐色液体，已沟通车间整改 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 车间独立换热改造中，现场夹套循环水清洁不到位 | 人的原因 | 已进行重新清理 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 23:11:22 | 2026/7/6 6:19:51
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 2026/07/03 16:15:48时，监控B7M21-1F-废液输送间-1-39 发现设备遮挡灭火器箱门，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员安全意识不足，遮挡灭火器 | 人的原因 | 设备已挪走 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 23:09:01 | 2026/7/6 6:22:02
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 2026/07/03 17:25:43时，监控B7-2F-更衣间发现楼梯缓台堆放杂物，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 现场已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 23:06:06 | 2026/7/6 6:22:19
2026/7/3 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 2026/07/03 16:29:49时，监控B7-1F-饮水间 发现监控名字雨实际位置不符，需要整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 房间使用功能变更 | 设备设施原因 | 已上报，周一联系陶江进行监控名字更改 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/3 23:03:57 | 2026/7/7 1:54:25
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-302 | 22：11，01橱OEB4固体物料吹料未在OEB4专用通风橱进行（低风险62条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员未注意 | 人的原因 | 更换到OEB4通风橱吹料 | 加强培训及内部巡查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS8127-徐程杰 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/3 19:36:15 | 2026/7/6 13:32:51
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS4949-刘轩,ALS13970-焦萌 | 2-312 | 11：00，溶剂柜内存放的过氧化物前体（2-甲基四氢呋喃）05/29/2026开封，无警示标签，已现场沟通研发人员（低风险73条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ACT1782-庹新坤 | ALS2286-袁龙 | 否 | 常用过氧化前体溶剂，经常几天清空，内部未严格要求贴签。 | 方法原因 | 贴签或者报废 | 实验室常备过氧化物前体标签，并传达组员及时贴签或超过一月未用空直接报废 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT1782-庹新坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/3 19:15:01 | 2026/7/17 14:17:48
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS8547-张光玮,ALS13970-焦萌 | 2-316 | 10：50，2-314溶剂柜有一瓶2-316实验室的已开封的异丙醇，未标注开封日期，已现场沟通研发人员（提醒92条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS11122-李秋豪 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人员开封时，忘记填写开封日期 | 人的原因 | 增加开封日期 | 组会强调，过氧化物前体开封及时填写开封日期，查询可参考过氧化物前体清单 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/3 19:12:36 | 2026/7/17 14:18:11
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-46间人员全面罩未密封处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员未及时密封 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 8:54:26
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-41间袋式过滤器压力表上限有误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 粘贴错误 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 8:54:13
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-41间钢平台上方激活罐Sy05-R01投料有物料残留清理不完全 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:10:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-27间危化Oxyma放于监控盲区 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:11:16
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-02间三废转移气动泵锈迹较多状态较差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已安排清理完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:11:32
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-02交接班记录上有打料操作，上面泵的使用记录填写的N/A | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员未及时填写 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:11:49
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 200L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-02间尾气管路TJ4S-1109-CNU02-Tr01单呼阀缺少破漆垫片 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 安装时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:12:03
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1466-杜永宝,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-46间制备使用3.84%三氟乙酸水溶液桶四氟头使用塑料袋封堵未使用专用配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 四氟头未封堵 | 方法原因 | 使用专用配件封堵 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 8:54:49
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS1466-杜永宝,ALS13347-张泽恩 | 11号楼二层 | 2-46间废液罐TJ4S-1106-HPPC01/02-WTK02缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 缺少受限空间标识 | 方法原因 | 增加受限标识 | N/A | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 8:55:56
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 202L桶胀桶管控&三废处理&特种设备专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 四层物料中转间三氟乙酸水溶液暂存，未粘贴“胀桶风险物料”标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 未粘贴胀桶风险物料标识 | 方法原因 | 张贴胀桶风险物料标识 | 培训相关班组人员 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/7/3 18:24:48 | 2026/7/31 13:12:27
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 5-201 | 检查王爽实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管：梁浩） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/7/3 18:11:43 | 2026/7/3 18:11:43
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104杀菌净手器损坏，伸手后不喷酒精 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备感应问题 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104匀浆罐TJ1-HPLab-HPPC01-Tr01轴承处一侧缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 防护罩破损 | 设备设施原因 | 更换防护罩 | 人员强调，注意巡查，损坏后及时更换 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104内一具灭火器瓶身标识翘边严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识老化翘边 | 设备设施原因 | 重新粘贴标识 | 人员强调巡查时发现有破损的及时联系监察部更换灭火器 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104夹套媒介管路末端用非防静电塑料袋密封，内部有漏出的导热油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备拆除时管路未密封使用密封袋是不合规的 | 方法原因 | 管路密封拆除密封袋 | 人员强调管路及时密封，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼HP研发实验室 |  夜间大雨，1号楼二层研发分析室空调风管处滴水，已安排人员临时放置二级防护槽，需白天检查屋面防水漏水情况 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 分析化学部 | ALS2563-刘仁蝶 | ALS2139-罗天花 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 空调机房 |  夜间大雨，1号楼西侧空调机房里侧贴墙漏雨，里侧空调控制器电箱内有渗水进水情况，目前已增加塑料袋措施，现场电箱已采取彩板隔断措施，白天需进一步检查桥架内打胶密封情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS0482-刘雪峰,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 暴雨从墙缝渗漏 | 设备设施原因 | 配电柜上方单独安装防护 | 下雨天气进行排查 | 200 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS2829-张鑫 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/29 9:42:30
2026/6/24 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼104车间 | 现场80L釜浓缩中，柔性隔离器压边夹未安装到位，高低温一体机靠近瓶子侧阀门未锁定管理，已现场沟通进行整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 加强卡子松动，阀门未加防误关措施 | 设备设施原因 | 车间内柔性隔离器加强卡子统一检查紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼304物料通道 | 304物料通道门口放置有一200L桶，需及时转移 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 实际处于交接班前后，班长处理完毕EMS异常（空调停机）和物料转移后做转移处理 | 人的原因 | 及时清理 | 外围人员和车间人员进行现场交接，桶不转走人不离开 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼真空泵房 | 碱吸收罐下口未及时安装盲板密封，周围配件等需要进行清理整理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 雨水井的闸门开启手轮未张贴开启方向指示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标签老化脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 厂区干道 | 2号楼东侧DA005电机外壳未配置外壳接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到位 | 人的原因 | 联系电工整改 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13222-史立晨 | 污水站 | 污水站DA004碱洗塔1，碱洗塔2电机未配置外壳接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到位 | 人的原因 | 联系电工整改 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13222-史立晨 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层内部有3名操作人员，门口房间内人数标识显示无人 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽未及时拨动计数卡 | 人的原因 | 人员进出及时拨动计数卡 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层玻璃反应釜TJ1-HPLab-R59的柔性隔离器南侧部分压条翘起，加强卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 加强卡子松动 | 设备设施原因 | 车间内柔性隔离器加强卡子统一检查紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层正压呼吸器末端缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后未及时恢复 | 人的原因 | 使用后及时密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104柔性隔离器TJ1-HP-FISO-40加北侧强卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 加强卡子松动 | 设备设施原因 | 车间内柔性隔离器加强卡子统一检查紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104地面一小瓶盛装制备乙腈的四氟瓶未设置二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用后人员疏忽未及时放进二级防护槽 | 人的原因 | 小包装物料及时放在二级防护槽 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108柔性隔离器TJ1-HP-FISO-22加北侧强卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 加强卡子松动 | 设备设施原因 | 车间内柔性隔离器加强卡子统一检查紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层放置一个铁桶（空桶），和可燃气体检测器未保持足够间距 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 临时存放位置不合理 | 人的原因 | 及时清理 | 人员强调及时清理不要阻挡检测器 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 一号楼西南侧门口 | 一号楼西南侧门口应急柜一侧柜门钥匙断在锁芯里，导致无法正常开启拿取应急物资 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门钥匙被折断 | 设备设施原因 | 废弃门锁 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 走廊应急柜内一袋滤毒盒拆封日期为06/16/2025，超过最大存放期限 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 应急物资管控疏漏，未定期排查有效期 | 人的原因 | 立即更换超期滤毒盒，作废旧物资 | 定期盘点应急物资，及时更换过期耗材 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2#制冰机间溢出桶内无洁净塑料袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 日常检查不到位，耗材更换不及时 | 人的原因 | 立即加装洁净塑料袋 | 检查状态，及时更换 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室编号为SB-CMMD-04、SB-CMMD-05溢出桶无洁净塑料袋 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场巡检疏漏，设施维护不及时 | 人的原因 | 即刻更换加装洁净塑料袋 | 常态化检查溢出桶耗材配置情况 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-105溶剂间门未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员安全意识薄弱，未及时关门 | 人的原因 | 立即关闭溶剂间门，落实门禁管理 | 及时关门，强化区域封闭管理 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室每日安全确认未确认填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验室未启用 | 人的原因 | 启用后及时进行当日安全确认记录 | 每日固定值日生下班前完成安全确认 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室废液桶未添加静电卡子 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 未及时连接静电卡子 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 1号楼QC实验室 | QC实验室洗眼器26号点检时间，未及时点检；洗眼器把手连接部位松动，易脱落 及时检查维修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 质量控制部 | AMM3967-王鹏亮 | ALS4253-刘帅位,ALS11927-张丽娜 | 否 | 把手连接松动 | 设备设施原因 | 加固螺母 | 巡查时多注意 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS7580-刘奇 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 301车间内氮气主管路一共分出来四路： 有两路去往两个压滤罐，其中一路有氮气流量计，另外两路，一路给接收罐（内有易燃溶剂母液）做氮气保护，一路给正在安装的柔性隔离器做氮气保护。 1.接收罐CK上要求确认微正压，然而罐上配备的压力表量程较大（MPa表），并不是很好判断是不是微正压。而且现场看着并不是微正压，更像微负压，一般控制与判断储罐或者工艺周转罐是不是微正压，要么依靠Kpa表+氮气自动补偿，要么是压力传感器+氮气尾气自控。 2. 3号楼第一次尾料处理前，现场检查时就明确要求，氮气保护要有氮气流量计，以确认氮气保护的有效性。 而且TJ1这起事故，也是涉及到一根氮气管路多分支使用，没有氮气流量计，无法确认氮气保护有效性。 但今天现场接收罐上的氮气保护竟然还没有安装流量计！接收罐CK上一些检查项被N/A，例如氮气流量计相关检查项就被N/A。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，仪表选型不合理，厂区硬件不满足 | 设备设施原因 | 项目生产已结束，3号楼改造后会优化氮气尾气使用点位。针对checklist问题，目前正在统一梳理中，后续进一步优化检查项；氮气流量计目前统一采购中，到货后将统一安装。 | 采购合适设备、仪表 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 柔性隔离器氮气入口处氮气管路未固定好，现场检查时一碰就掉了，而且该条氮气管路上没有阀门，如果脱落，则会导致氮气一直泄漏到房间环境中。并且使用的是普通快开卡子，而非重型快开卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 更换合适配件 | 已对设备准备标准进行细化，后续PID图审批复核现场时会着重关注 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 风淋现场无法正常工作。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 一层所有风淋为一个电源， | 设备设施原因 | 车间改造风淋停用，改造后恢复 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 风淋进车间一侧门缝隙较大，存在粉尘吹入缓冲间的可能性（可以进一步确认下）。幸好缓冲间当前的压差是正常范围。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 门体变形 | 设备设施原因 | 门体调整 | 注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 正在安装的柔性隔离器囊式过滤器两侧金属快开卡子只有跨接线，但未进行接地，这种做法只是将两个孤立导体变成了1个孤立导体而已。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 独立导体进行接地 | 已对设备准备标准进行细化，后续PID图审批复核现场时会着重关注 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | TJ1-HP-N23压滤罐温度计未显示读数（可能是没电了），并且OR被拿走了，不在现场，未及时记录温度。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，记录不能离开操作现场 | 设备设施原因 | 及时更换电池，及时记录 | 人员强调，注意检查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 压滤罐母液出料口、接收罐上方管路金属卡子使用不一致，末端均有2个金属卡子，一个为快开式金属卡子，一个为重型金属卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，卡子不合适 | 人的原因 | 承压部分、通过易燃液体的需要使用重型卡子，现场保持一致 | 人员强调，注意检查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | checklist使用项目批次步骤未按照格式填写，无法明确是第几步以及第几批 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 完善记录 | 人员强调， | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 301车间一层 | 现场两个压滤罐，其中一个已经在安装柔性隔离器，另外一个还没有安装柔性隔离器，现场看，如果直接按照当前的压滤罐出料口位置安装柔性隔离器，操作与疏散空间可能会不足。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域空间有限，使用一个出料隔离器 | 环境原因 | 使用一个出料隔离器， | 轮流出料，清洁后更换 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 108车间 | 检查发现氧含量检测时现场操作氮气吹扫检测管路未插底，且在氮气吹扫管路近端检测氧含量。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 氮气吹扫管路和检查点位不能在近端或同一侧 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 108车间 | 墙上氮气管路接头位置使用普通的快开卡子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足，卡子不合适 | 设备设施原因 | 承压部分、通过易燃液体的需要使用重型卡子，现场保持一致 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 108车间 | 108车间喷雾间喷雾需手动启停，且不开启喷雾也可以正常离开，而且10s要求需要人员自己数时间，无法保证车间内人员离开时完成规定时间的全身喷雾。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 喷雾与门不是连锁的 | 设备设施原因 | 设置喷雾时间为10S，停顿5S，循环进行，人员手动关闭 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2817-李志龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ACT2817-李志龙 | 108车间 | 108车间内氮气主管路共分三路支路，分别去往三个200L桶，只有主管路有流量计，各支路均无流量计，无法确认氮气保护有效性 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 流量计规格数量不满足使用 | 设备设施原因 | 使用时人员逐个确认每个支路有氮气通过 | 目前制备操作已结束，小流量计采购中暂未到货，后续添加 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2817-李志龙 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104连接好管路用于接收废液的新的铁桶未连接静电卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 桶刚进车间人员去拿静电卡子 | 方法原因 | 及时连接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104玻璃反应釜TJ1-HPLab-R42进鼓泡氮气管路内有粉红色物料和石蜡油、鼓泡内也存在粉红色物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 吹出石蜡油的自身沉淀物，不是物料 | 物料原因 | 更换管路 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104恒温循环槽TJ1-B1-CT23静电接地线与墙壁静电扁铁连接处铆钉松动严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备转移时静电扁铁被撞 | 设备设施原因 | 进行固定 | 人员强调，设备转移时注意不要装 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108刚性隔离器内插排未悬挂放置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 插排进行密封悬挂 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108恒温循环槽TJ1-HPLab-CT04只对配电箱和循环槽主体之间用静电线进行了连接，未对循环槽主体进行固定静电线连接或零时性静电卡子连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 增加静电接地线 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-制备 | 103实验室门禁失效，多次、多人操作无反应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 按QA要求清理部分门禁，制备组可正常使用 | 人的原因 | 补充EHS需求人员门禁 | 补充EHS需求人员门禁 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/28 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101和104今日均有人员进行操作，现场均未悬挂每日安全确认记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 现场管控不到位 | 人的原因 | 及时进行当日安全确认记录 | 每日固定值日生下班前完成安全确认 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备组分桶氮气保护管路掉落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 制备接收桶切换频繁时间较短，换桶后连接不及时 | 方法原因 | 及时连接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108制备组分接收桶接头氮气（尾气）气源头为不锈钢制，与接头四氟材质不同 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 接头选择不合适 | 设备设施原因 | 更换合适接头 | 人员强调，注意巡查，增加接头数量 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106西南侧排风口P2-106-005风速过小 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 空调问题 | 设备设施原因 | 联系暖通人员检查 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106东侧登高步梯与刚性隔离器连续塑料袋出料口处相对、空间过小，不利于人员通过 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域空间有限，设备较多 | 设备设施原因 | 更换位置 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106北侧连续性塑料袋出料口处抱箍不配套，用黑黄胶带密封，生产采购进度需跟踪 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 抱箍不合适 | 设备设施原因 | 黑黄胶带临时措施 | 待抱箍到货后更换 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ALS13348-张德太 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106暂存间是否存放化学品需确认，并有相应文件制度控制 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备暂存间不放物料 | 方法原因 | 暂存间放设备不放物料 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内防爆座机紧急呼叫按钮呼叫后信息会传到何处 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 无效按钮 | 设备设施原因 | 无效按钮 | 无应急呼叫功能 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106东侧过道需设置紧急疏散通道方向指示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 标识脱落 | 设备设施原因 | 更换新标识 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106刚性隔离器静电接地方式需确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 已确定上下固定接地 | 设备设施原因 | 已确定上下固定接地 | 已确定上下固定接地 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106刚性隔离器氮气管路为快开卡子连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 卡子选用不合理 | 设备设施原因 | 更换为重型卡子 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106加料管路乳胶管两侧需连接静电跨接，喉箍和金属软管间也需连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 执行标准不同 | 设备设施原因 | 已更新执行标准 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内玻璃反应釜加料口（固体、液体）处需连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 识别不到位，未连接 | 设备设施原因 | 使用静电跨接线连接 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间106内玻璃反应釜测氧含量时需在釜下口测试 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 氮气点位和检测点位能不在一个位置，两个要在最远端 | 人员强调，部门群内通告 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 高低温循环槽循环管路阀门开度需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用方式不同 | 方法原因 | 自循环阀门不能固定需要调节 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 柔性隔离器不使用的快开阀门需用盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 玻璃反应釜转移体系时使用四氟管需对气液连接口和加料口处连接静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备准备不足 | 设备设施原因 | 连接静电跨接 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼分析化学部 | 102分析室废液桶桶盖破损密封不严，会导致废液挥发有害气体 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD分析 | ALS1299-陈珍 | ALS12392-郑亚彬,ALS7242-李凯霞,ALS7691-金明杨,ALS8638-马帅,ALS11625-褚欣欣 | 否 | 原废液盖故障，分析员未找到新的废液盖，尝试用力按压固定，后续废液盖松动 | 人的原因 | 已更换新盖 | 已组内强调发现设备故障及时更正，并加强巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS1299-陈珍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室3号通风橱电子秤上有较多残留的黄色物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 实验操作后清洁不彻底，遗留物料残渣 | 人的原因 | 彻底清理设备残留物料，清洁消毒台面 | 实验结束彻底清洁设备，保持设备洁净 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108不锈钢步梯与连续性塑料袋出料口位置相对，人员通过不便 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 区域空间有限， | 设备设施原因 | 步梯更换位置 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间108制备待上样体系未设置二级防护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 拿进车间未及时放进二级防护 | 人的原因 | 及时放入二级防护槽 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104一个制备组分接收桶尾气管路脱落 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 切换桶后未及时连接尾气，切换比较频繁 | 设备设施原因 | 及时连接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备上样时体系桶未设置氮气保护和尾气吸收 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时进行氮气尾气 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,AMM0634-冯义利,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107压滤罐溶剂管路法兰盘上螺栓未露出两丝以上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 更换螺栓 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,AMM0634-冯义利,ACT2572-李金坤,ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | HP车间107压滤罐溶剂管路和母液管路快开卡子需要更换成闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 卡子选用不合理 | 设备设施原因 | 更换为重型卡子 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼HP车间 | 约18：10，2号楼辅机间137、138烟感报警，经现场确认为冻干机辅机间热水罐冒出热水蒸汽导致。具体情况属地按事件流程进行上报并调查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 冻干机清洗中储罐热水溢出，系统问题 | 设备设施原因 | 联系厂家维修 | 事件定为险兆，简报撰写中 |  |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ALS13348-张德太 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备废液尾气管气源接头松动 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 气源管未接实 | 设备设施原因 | 正确连接 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104氮气流量计量程过大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 流量计选型不合适 | 设备设施原因 | 更换合适流量计 | 预算采购中到货后更换 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ALS13348-张德太 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104退更间喷雾缺少溶液 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 喷雾系统故障 | 设备设施原因 | 人员有高暴露风险操作后使用喷壶对人员进行喷雾降尘 | 上报概算进行改造 |  |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ALS13348-张德太 |  |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS13348-张德太 | 1号楼Hp车间 | HP车间104手部消毒器缺少75％乙醇 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 消毒净手器新安装未及时补充酒精 | 方法原因 | 及时补充酒精 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼Hp车间 | HP车间104制备废液接收桶溶剂管路使用开口快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 卡子使用不合适 | 方法原因 | 更换重型卡子 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间 | HP102车间，墙壁上氮气管路减压阀未做静电跨接，已沟通现场人员补充完毕。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 识别不到位，未连接 | 方法原因 | 增加静电跨接线 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间 | HP102车间物料通道放置有金属软管和快递包装物品（内部有塑料膜），需要明确物料通道临时周转时间和可准入的物品。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 非生产必要品不得进入 | 人的原因 | 已更换，后续已培训该材质禁止进车间 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间 | HP102车间，80L釜柔性隔离器内放置的操作用横滴采用塑料膜包裹保护，此塑料膜易产生静电，已沟通现场进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 恒滴的保护膜未清出 | 人的原因 | 已更换，后续已培训该材质禁止进车间 |  | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间 | HP102车间，现场划定了柔性隔离器生产设备的区域，但遮挡消防灭火器材，已沟通重新规划调整位置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 设备和灭火器规划不合理 | 方法原因 | 重新调整灭火器的位置 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 1号楼HP车间 | HP102车间，125064项目的操作流程需完善应急处置和淋洗拆卸设备的要求。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 生产前现场复核， | 方法原因 | 已更新管控流程 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫,ALS12951-赵轶 | 2号楼HP车间 | 125064项目后续涉及冻干步骤，加冻干液进膜盒需考虑是否可以通过隔离器进行。（使用万向引风罩可能效果不佳） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 生产前现场复核， | 方法原因 | 已更新管控流程 | 人员强调，生产前设备现场复核，日常注意巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 监控核查到104实验室一整天多位实验人员违规使用医用手套替代专用丁腈防护手套，医用手套耐化学品性能不足、长度过短，手腕裸露，试剂溅落易直接接触皮肤，造成化学灼伤、有害物质经皮肤吸收中毒，不满足实验室防护要求 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员防护认知不足，违规替换防护用品 | 人的原因 | 立即更换专用丁腈防护手套 | 开展防护用品使用培训，严禁违规替代 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 10：37 监控核查到104实验室13号通风橱实验人员操作时未将通风橱下拉至安全高度，无法做到有效防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 人员操作不规范，安全防护意识不足 | 人的原因 | 立即整改操作方式，规范通风橱使用 | 严格执行通风橱操作规范 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 15：08 监控核查到104实验室实验人员未正确完好的佩戴个人防护用品就进入实验室 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 个人防护意识淡薄 | 人的原因 | 需正确佩戴好防护用品在进入 | 进入实验室必查防护穿戴，落实自我安全检查，组内互相监督 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道放置一瓶（N,N,N',N'-四甲基-O-(N-琥珀酰亚胺)脲四氟硼酸盐）属于8类腐蚀性微量有毒化学品，通道人员、物料频繁通行，易发生碰撞倾倒，试剂扬尘易造成人员皮肤、呼吸道、眼部刺激中毒；通道无低温冷藏条件，试剂常温存放加速分解失效并释放有害烟气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 危化品存放违规，风险辨识不到位 | 人的原因 | 立即转移试剂至合规低温存放区域 | 危化品分类定点存放，严禁通道堆放 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室制备人员王卓在4号通风橱使用的玻璃溶剂未加二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 操作不规范，未落实二级防护要求 | 人的原因 | 立即加装二级防护设施，规范现场 | 加强巡检 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ALS13348-张德太 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/3 18:03:23 | 2026/7/3 18:03:23
2026/7/1 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 中式车间 | 中式车间纯化水管道阀门存在误拆风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 人的安全意识不够 | 人的原因 | 告知员工注意，做好预防措施 | 挂警示牌，换重型卡扣 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/3 17:17:39 | 2026/7/5 15:56:09
2026/7/1 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 中式 | 2号楼墙体与地面连接处有少许开裂 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 墙体长时间暴晒和雨水冲刷，根部开裂 | 环境原因 | 立即维修 | 定期维保 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/3 17:16:08 | 2026/7/5 15:55:56
2026/7/3 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站 | 动力站3层楼道窗户的纱窗未关闭，与之相对应的配电室门也未关闭，昆虫易进入配电室内 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 关闭纱窗 | 定期巡查 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13303-王国亮 | 2026/8/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 16:55:26 | 2026/8/8 15:52:06
2026/7/3 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 南区动力站 | 10A的强壁插座上通过线轴带了两台额定功率为1200w的风机，超过插座提供的允许负荷 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 使用不当 | 设备设施原因 | 更换插头，已报钉钉孔星宇已接单 | 使用时检查 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | N/A | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 16:53:11 | 2026/7/22 20:09:23
2026/7/3 | 日常巡查 | 设备部周排查 | 设备部周排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13303-王国亮 | 动力站二层 | 临电线路应使用绝缘勾与金属构件隔离 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ALS15634-高雪彬 | 否 | 意识问题 | 方法原因 | 与金属隔离 | 加强临电使用管控 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 已完成 | ALS15634-高雪彬 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 16:51:03 | 2026/7/15 17:30:22
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 414-03 | 紧急喷淋及洗眼器到期未检查 正确做法：紧急喷淋及洗眼器须每周进行检查并填写记录 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0474-李娇娇 | ABT0545-张克俭 | 否 | 每周未及时进行检查 | 人的原因 | 及时进行检查并进行填写 | 晨会强调，并及时进行检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0474-李娇娇 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/3 16:46:10 | 2026/7/7 13:48:00
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | 搪玻璃反应釜CMM-404-R07雷达液位计防爆绕行管过长，占用横向空间 正确做法：《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257-2014）隔爆场景挠性管不宜超 1 米 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 没有固定在房顶的装置导致工作人员在安装管时过长并且占用横向空间 | 人的原因 | 已在钉钉报机修并且整改，机修组正在制作支架 | 工作人员应及时保修，合理合规的安装管路 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/15 13:12:57
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-16 | 反应釜CMM-404-R11特种设备标识脱落 正确做法：重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 粘贴特种设备标识时粘胶没有黏固 | 人的原因 | 将标识黏性不牢固的部分用黏胶补上，给标识粘牢与设备上 | 工作人员在粘贴标识以后应该确保标识粘贴牢固 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/15 13:12:35
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-16 | 反应釜CMM-404-R14爆破片温度30℃，其他反应釜都是150℃ 正确做法；与设备重新确认下，爆破片是否安装错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 工作人员没有仔细对照设备确认爆破片,导致安装错误 | 人的原因 | 已经更换了适用的爆破片 | 工作人员在安装爆破片时应该与设备重新确认核对 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/15 13:12:14
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-17 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：防尘盖无法代替盲板，尽快安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 氮气管路金属盲板，暂时短缺，未能及时合理加装 | 人的原因 | 及时加装金属盲板，进行盲堵 | 及时加装金属盲板，防止污染内部管路 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/9 8:47:08
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-46 | 废液接收罐倒料泵出口压力表表盘面朝墙，不便观察压力 正确做法：消防应急设施前0.5m范围内严禁阻挡 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 新安装压力表，安装后未将表盘拧至面向外侧 | 人的原因 | 应将表盘拧至向外，便于读数 | 及时检查设备状态 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/9 8:46:54
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-22 | 楼梯防滑胶条脱落 正确做法：重新铺设（同类排查） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 二层平台楼梯防滑条破损，正在更新中 | 人的原因 | 及时粘贴新的同级防滑条 | 及时维护，翻新 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/9 8:46:41
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-23 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：尽快安装 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 压滤罐氮气使用完毕后，操作人员未及时加装金属盲板 | 人的原因 | 及时加装盲板，防止内部管路污染 | 及时加装管路 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/9 8:46:27
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-09 | 在线氨解间移动反应釜未见特种设备标识 正确做法：移动的特种设备，也需要粘贴标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 移动设备人员粗心大意，未粘贴标识 | 人的原因 | 及时移动粘贴标识 | 移动特种设备也应该粘贴标识 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/9 8:46:13
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | CIP储罐的特种设备标识脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标牌粘贴不牢固，长时间使用导致掉落 | 设备设施原因 | 已重新紧固粘贴 | 对其他标牌标识进行检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/21 17:43:17
2026/7/3 | 专业性排查 |  | 特种设备&防胀桶专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | CIP储罐的安全阀泄压方向正好再操作台上方，设置不合理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 车间人员安装安全阀时未考虑到出气口方向 | 人的原因 | 已调整泄压口朝向 | 对其他安全阀进行检查，有问题的进行整改 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 15:51:40 | 2026/7/21 17:43:01
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 厌氧罐警示标识顺序错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标识悬挂未按规定 | 方法原因 | 重新粘贴 | 加强培训 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:17:45
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 西侧排净阀末端未用盲板进行盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 拆除管路后未及时添加 | 方法原因 | 及时添加 | 组会强调 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:17:17
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 楼梯护栏缺少“上下楼梯，请扶扶手”标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 未添加 | 方法原因 | 及时添加 | 同类排查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:16:56
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 打开污水池上盖未拉警戒线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 安全意识薄弱 | 人的原因 | 及时添加 | 组会强调 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:16:16
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 穿过电箱门的电线缺少保护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 施工时未添加 | 方法原因 | 及时添加 | 对临电施工前复核 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:15:56
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 值班室药品箱内缺少棉签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用后未添加 | 方法原因 | 及时添加 | 组会强调，月检时发现 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:15:30
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 值班室药品箱内有碳酸氢钠溶液，但药品箱清单未更新 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 后添加未纳入清单 | 方法原因 | 及时添加 | 组会传达 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:10:34
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 四合一检测器缺少校验标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 使用时丢失 | 设备设施原因 | 更换粘贴方式 | 定期检查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:14:35
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 化验室空的玻璃试剂瓶与铁器存储距离较近，增加破碎风险，应增加二级防护 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 操作人未能辨识风险 | 方法原因 | 分开存放，增加防护 | 加强培训 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:15:02
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 污水站 | 白大褂口袋内存储一次性丁腈手套 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 操作人员安全意识薄弱 | 方法原因 | 一次性手套用完及时报废 | 责任人扣除积分 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 15:16:06 | 2026/7/15 13:13:59
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 32号库 | 配电箱“当心触电”标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识为防爆电箱自带 | 方法原因 | 重新制作后粘贴 | 标识严重褪色或掉落的及时更换，不正确的标识雪确认后更换 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/8/7 11:15:19
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 30号库 | 地面坑洞较大，易造成人员摔倒以及运货叉车颠簸 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS2041-张晓雷 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/3 14:21:15
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 货物悬空放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员观察不到位，货物下方悬空未及时发现该安全隐患。 | 人的原因 | 及时进行整改排查，避免事故发生 | 对相关人员进行培训告知，后期在出现此类安全隐患将对其奖惩 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/15 13:13:31
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3854-马红伟,ALS13301-齐峰 | 27号库 | 货物超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员安全意识淡薄，同一托盘存放物料过多 | 人的原因 | 进行物料分盘存放 | 对相关人员进行安全培训，增加库管员安全意识 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/8/1 10:51:56
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 12号库 | 承装物料的托盘损坏，需进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 托盘损坏后，未及时清理导致人员观察不到位再次使用 | 人的原因 | 及时对破碎托盘报废处理，保证厂区内托盘均为合格状态 | 对人员进行培训，告知相关人员，破损托盘及时清理，不能继续使用 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/15 13:12:58
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS6668-刘文龙,ALS13112-樊洁玉 | RTO | rto天然气管路螺栓腐蚀严重，需进行除锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 露天环境，导致生锈 | 环境原因 | 及时刷漆除锈 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/7 17:08:01
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0705-赵艳春,ALS13112-樊洁玉 | 地埋罐区 | 接线盒防爆挠性软管松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 设备安装时 未完全紧固 | 方法原因 | 对线管重新固定 | 对现场施工人员进行强调说明 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/7 20:26:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼 | 电梯下次检验日期书写模糊，难以辨识具体日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 人员书写不规范 | 人的原因 | 要求电梯厂家书写规范 | 维保时强调要求 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/15 13:12:38
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 叉车 | 叉车驻车脚踏板不能完全回弹，需要人为进行回弹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 叉车长期使用，导致制动蹅板不好用 | 设备设施原因 | 厂家已进行维修 | 日常对叉车检车认真仔细，有问题上报 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/30 9:14:15
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 叉车 | 叉车灭火器拔出困难，承装灭火器铁架过小 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 灭火器架子轻微变形 | 设备设施原因 | 已经专人进行维修 | 传达叉车司机日常巡检需仔细，发现问题及时上报 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/30 9:13:44
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 叉车 | 油压管表皮破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 叉车长期使用，损坏 | 设备设施原因 | 已经联系厂家进行维修 | 每日对叉车进行检查，有问题及时上报修理 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/30 9:13:24
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 6号楼北 | 309实验室人员使用没有护栏的推车运输化学品，上下坡时易造成化学品滑出小推车 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12697-周天磊 | ALS12697-周天磊 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 将小桶溶剂手动搬运至坡上，然后将车拉上坡后，在进行装车。 | 组会强调，不得使用无围栏或者围栏高度不合适的推车，进行物料转移 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/3 15:08:00
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 6％双氧水放置于易制爆防火柜中 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员疏忽勿将6％双氧水归为易制爆并存放在柜内。 | 人的原因 | 已将6％双氧水转移到相应的库位 | 对库管员进行相关培训。告知相应库管员易制爆品种与储存位置 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/15 13:12:12
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 18号库 | 抽屉缺少把手保护，有割伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设施破损，未及时更换修理 | 设备设施原因 | 已用黑黄交代进行包边，防止划手 | 以进行新的柜子订购，到货后更换 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/30 9:08:56
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS3854-马红伟,ALS13301-齐峰 | 24号库 | 防爆磁力启动器螺栓松动，影响防爆性能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设备设施老化松动 | 设备设施原因 | 已联系专人进行维修 | 库管员定期对库房进行排查，有问题及时上报 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:15 | 2026/7/30 9:08:20
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 11号楼南侧地面 | 设备部人员张海涛发现11号楼南侧地面有塌陷，塌陷处仔细查看发现为一个未封盖的井，推断为近期下雨，将井口表面的泥土冲刷，露出井口，并将此问题反馈给EHS，EHS沟通临时进行封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 | AMM0066-唐磊,AMM1484-胡彬彬 |  | 此问题6月已经反馈，此项跟随一层档案室一同进行维修 | 设备设施原因 | 维修 | N/A | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1484-胡彬彬 | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/7 17:19:27
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM4421-付卓 | J3南厂区生产设备部固定动火区外 | J3南厂区生产设备部固定动火区外，使用金属架子存放不锈钢管路（0.5~2m高处）。管路易滚动滑落，端面毛刺易割伤手，刚焊接的高温管可能烫伤他人，超载堆放可能导致架子变形或坍塌。长管伸出部分易造成人员身体部位碰伤 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 无警示牌 | 方法原因 | 制作警示牌粘贴 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/20 10:31:26
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM0202-曹佳盛 | 七号楼九十机组和九号楼五机组空调冷水管路是从主管路下方接出支路 | 七号楼九十机组和九号楼五机组空调冷水管路是从主管路下方接出支路，这样连接容易导致支路内堆积杂志堵塞Y型过滤器，降低人效，建议把这条管路改为排污管路，可以排放主管路内的堆积杂质并将支路在主管路上方接出，减少杂志堆积，增加人效 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | 否 | 建厂时遗留问题 | 设备设施原因 | 改造管路 | 无预防措施 | 10000 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/8 9:06:58
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM0202-曹佳盛 | 综合楼四楼实验室的三台新风机组 | 综合楼四楼实验室的三台新风机组的Y型过滤器距离实验室顶板太近，不方便清理，且因空间狭小，每次清理都会导致实验室漏水，联系对管路进行改造，将过滤器与顶板间距加大，且过滤器前后增加手阀，清理过滤器时关闭前后手阀，减少漏水量，避免造成实验室漏水，方便清理过滤器，提高人效 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | 否 | 建厂遗留问题 | 设备设施原因 | 改造空调机组管路 | 无预防措施 | 10000 | 2026/11/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/8 9:08:29
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM0202-曹佳盛 | 七号楼楼顶三光气尾气系统 | 七号楼楼顶三光气尾气系统投入使用时，暖通及其他部门人员去楼顶巡检时不方便，无法确认楼顶尾气是否存在报警，是否许可进入楼顶，建议在四层楼梯间安装声光报警器，提醒人员楼顶尾气是否存在报警，是否可以进入楼顶区域,经午餐会讨论后续会调查具体原因，针对性的对报警进行分析管控，减少现场误报；巡查时钥匙联系车间管理人员获取 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | 是 | N/A | 设备设施原因 | 已分析报警原因，后续会针对行整改，进入楼顶需要联系管理人员获取钥匙 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/20 10:28:00
2026/7/3 | 其他巡查 |  | 5月安全合理化建议 | TJ3 | 监察部 | AMM3007-辛亮亮 | 污水站 | 库房能否常备几个吨桶，直接生产领用，这样节省项目组，采购和库房的时间。库房是否能常备1吨的方槽，用于处理大规模的酸性废液。经安委会决定公司计划采购防静电方槽，循环使用，不报废，以满足日常的酸性废液周转使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 已报临时概算采购防静电方槽，已到货，并安装特殊标识，已领出使用 | 环境原因 | 已报临时概算采购防静电方槽，已到货，并安装特殊标识，已领出使用 | 已报临时概算采购防静电方槽，已到货，并安装特殊标识，已领出使用 | 24200 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0486-盛楠 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/21 0:00:00 |  | 2026/7/3 14:21:03 | 2026/7/21 11:54:29
2026/7/3 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼13车间连续化改造项目，承包商施工每日巡查记录未在现场，请放置现场施工时检查更新。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4号楼13车间连续化改造项目，承包商施工每日巡查记录未在现场，请放置现场施工时检查更新。 | 人的原因 | 施工记录及时放置到现场 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/3 13:39:01 | 2026/7/7 8:17:25
2026/7/3 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 17车间5号楼冻干机改造施工现场，敦建劳务动火作业，2米周边未设置灭火器。已告知现场整改。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 动火现场消防器材配备不到位 | 人的原因 | 动火点周边配备齐全消防器材 | 动火点周边配备齐全消防器材 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 13:39:01 | 2026/7/4 8:35:13
2026/7/3 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 17车间5号楼冻干机改造施工现场，吉林医药使用的电源线露出铜丝，需要更换，已现场整改完毕。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电线路损坏后维护不到位 | 人的原因 | 及时更换损坏电缆线 | 及时更换损坏电缆线 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 13:39:01 | 2026/7/4 8:34:51
2026/7/3 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼楼顶，冷水塔施工现场，衡水旧城玻璃钢厂一条安全带无日期需要带离出厂，施工人员张庆立未戴护目镜进入楼顶施工区域。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工人员劳动防护用品配备不到位 | 人的原因 | 配合合格劳动防护用品 | 配合合格劳动防护用品 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 13:39:01 | 2026/7/4 8:34:13
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-21间1200-F01压滤罐静电卡子虚接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员连接时未连接紧固 | 人的原因 | 沟通现场人员重新连接静电卡子 | 对相关人员进行培训，静电卡子必须连接紧固，不能虚接保证静电导出有效 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:19:43
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-19间切割体系临时管路支撑不可靠，需要重新支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 安装管路人员未有效识别选择合适支撑 | 人的原因 | 联系安装管路人员重新加装支撑 | 对相关安装人员进行培训，如何正确安装管路 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:19:58
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-19间1213-R08釜爆破片爆破温度为25℃，现场反应釜使用为81℃；需要确认其设计温度是否符合工况使用要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员打印错误，应为125℃ | 人的原因 | 粘贴临时标识 | 对相关人员进行培训，区域负责人巡查复核 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:46:34
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-19间1213-R07釜爆破片未打印启用日期 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 爆破片到货后，安装时遗漏 | 人的原因 | 打印临时标识粘贴到位 | 对相应安装人员进行培训，安装后复核人复核检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:47:41
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-19间1213-R14釜附近有溶剂气味，排查原因 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 尾气管路法兰螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 定期排查尾气管路螺栓紧固情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/8/5 13:34:22
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-03间溶剂分配管路1213-脱保护-3-11法兰螺栓松动（同类排查紧固） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员在安装紧固螺栓时遗漏 | 人的原因 | 安排人员进行紧固 | 安排人员同类排查紧固 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:45:29
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-48间1200-F04压滤罐缺少“特种设备使用标志” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员未及时添加标识 | 人的原因 | 已沟通相关人员流程已提交，标志还未下发 | 对相关人员进行培训，根据设备使用需求提前提交流程 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/13 15:31:27
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-03间深冷TCU缓冲罐磁翻板液位计排净点松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员排液后未紧固 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相关人员进行培训，排液后相关负责人进行复核 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:42:11
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-03间深冷TCU压缩机防爆箱孔洞未封堵 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员拆除线路后未及时添加 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲堵 | 安排人员排查防爆箱孔洞封堵情况，及时封堵 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:20:14
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 特种设备&胀桶风险专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-37物料周转间DIC桶未加外盖 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 操作人员遗漏 | 人的原因 | 沟通现场人员加装外盖 | 对相关操作人员进行培训 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/3 9:55:22 | 2026/7/20 16:21:13
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间投水相区域，U0106袋式过滤器上的压力表的C类标签被物料污染，需要更换；U0103袋式过滤器上的压力表表盘有白色物料痕迹，且没有C类标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 更换滤袋后袋式过滤器表面清理不彻底 | 人的原因 | 已将压力表进行清理完毕，并将缺失标识进行补充 | 要求车间助工每两周进行一次现场仪表标签标识检查，发现缺失的及时补充 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/9 15:27:32
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层清洗间地面改造施工区域，外包人员将饮用保温水杯带入现场准备喝水，被EHS人员及时制止。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 外包人员作业期间将水杯带至现场喝水，现场监护人员未及时识别 | 人的原因 | 监护人员康富进行车间内部处罚，对监护人工作职责进行重申；车间内施工要求对外包人员再培训，进行再次交底 | 班前会对外包作业监护要求进行再培训。外包人员进入属地作业前，对相应要求进行培训 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/10 14:33:47
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层902-R25釜夹套排净阀末端已安装丝堵，阀门未关严。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作误碰德阀，未及时识别 | 人的原因 | 已对夹套德阀进行关闭 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/10 14:34:16
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 四点班一车间三层101-R21釜上口进料管路使用后阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照要求执行 | 人的原因 | 班组人员已将R21釜上进料管路阀门关闭。操作人未按照要求执行按照制度进行处罚。 | 与车间人员进行明确，使用后的阀门及时做好检查并关闭，严格执行人走阀关。 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/6 14:17:57
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R14釜记录桌上CPo148719项目操作15分液终点确认处缺少核实人。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 分液终点核实签字不及时 | 人的原因 | 已要求其对分液核实终点签字完毕 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/10 14:34:29
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化区域项目已结束洗眼器上封装的塑料袋未拆除。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 连续化区域涉及水禁忌危化品使用，临时对现场洗眼喷淋进行封堵，现场配备洗眼液。危化品使用结束后，未及时对洗眼喷淋进行恢复 | 人的原因 | 已对现场封装的塑料袋去除完毕 | 内部群对洗眼喷淋临时停用要求进行重申，满足恢复要求后必须第一时间对洗眼喷淋进行恢复投用 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/10 14:34:53
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间 | 一车间泵房2号水泵防护网脱落，已与王清超沟通并安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备维修后未及时恢复防护 | 人的原因 | 已将泵房2号水泵防护网恢复完成 | 设备维修后及时对安全防护措施进行恢复和检查。 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/6 14:18:22
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R27釜气动阀静电接地导线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电接地线老化断裂损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员对气动阀静电接地线重新连接完毕 | 操作区域发现设备静电接地线脱落、损坏情况，及时处理解决 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 8:22:46 | 2026/7/10 14:35:26
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 新建生活水池吊装作业汽车式起重机液压支腿下方无枕木或垫板，直接支设于透水砖上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 吊装作业支腿垫板安装不到位 | 人的原因 | 及时增加支腿垫板 | 及时增加支腿垫板 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 8:30:49
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼1层气泵皮带传动部位防护网损坏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 传动装置防护措施修复不到位 | 设备设施原因 | 及时修复损坏防护网 | 及时修复损坏防护网 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 8:31:03
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层R12釜147743缩带，OR要求其超压报警设置数值上限为-.0.065MPa，查看DCS操作柱，其设置为0.04MPa，已告知陈栋进行处理。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 上线报警未设置 | 人的原因 | 已重新设置 | 车间重新强调 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/9 11:49:10
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间楼梯间人员佩戴手套触碰楼梯扶手，现场已告知 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 车间基本要求未执行 | 人的原因 | 已给与强调 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/13 19:40:03
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层r22釜旁氯化亚砜桶无警戒线，已现场告知代宇哲 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少警戒线 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 0:15:25
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层103-r22釜下口往200l桶放桶时，使用压料插底管，有放冒风险，已现场告知刘通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 0:15:41
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 查看103-Drc05双锥，管理人员代宇哲采用溢出桶骆塑料桶的方式，违规登高查看双锥内部状态，安全意识差，需要以身讲法 生产部进行通报 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/29 13:54:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间多数接收罐液位计缺少上限标识，已告知杨贺 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 标识缺失 | 设备设施原因 | 已制作 | 车间同步排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/13 19:40:12
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间二层407-Ce03下锥体气动阀上静电接地断裂，已告知陈晓南 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 静电断裂 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/13 19:40:22
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层19釜下口103-F13压滤罐下罐体连接处有液体渗漏，又酸性气味溢出，已告知王福坤 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有液体渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢 | 进行禁锢 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/13 19:40:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Tr36液位计超上限&缺少上限标识，已告知李建军 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落 | 方法原因 | 标签进行添加完毕， | 车间检查储罐液位计标识 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/13 19:41:22
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间一层Drc05双锥房间内登高车万向轮固定装置损坏，已告知彭孝鑫 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 登高车车轮损坏 | 设备设施原因 | 沟通机修维修车轮，机修反馈只能更换，无法维修 | 预算购买，对损坏整体更换 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 0:16:05
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间5423连续化投料中，LDA桶氮气保护气源管被拆除，现场沟通赵岩恢复，CSTR1釜的防爆片手阀开度不到一半，现场沟通郑超全开。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0049-赵岩 |  | 操作人员未报备私自拆除氮气。 | 人的原因 | 已沟通车间属地进行强调 | 氮气管线悬挂标识警戒，禁止拆卸 | 0 | 2026/7/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0049-赵岩 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/29 13:54:49
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层人员佩戴未安装滤毒盒的全面罩准备取样，已现场制止 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/5 6:09:41
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 07/03/2026，02：14，七车间三层人员投料时连接管路快开卡子未使用扳手紧固，连接静电导线未检测电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员培训不到位 | 方法原因 | 已重新培训要求 | 车间操作人员同步拍寻要求 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 17:57:35
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/03/2026，03：52二车间二层人员将物料放入桶内时有粉尘飘出已对讲告知现场 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间人员使用敞口桶未打开封口进行检查，直接放入固体物料，导致物料吹出 | 方法原因 | 车间内进行培训，车间敞口桶要求物流检查有无液体和粉尘，要求操作人员对物流进行要求 | 后续跟踪物流执行情况进行询问和抽查 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 17:57:24
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层101-F07压滤罐与接地线缠绕连接 一车间二层101-Tr36储罐与接地线缠绕连接 一车间二层101-MP28磁力泵静电导线断裂 一车间三层R21旁MPu35计量泵连接静电导线断裂 一车间三层102-F09压滤罐与接地线缠绕连接 一车间三层102-F07压滤罐连接的静电卡子检验合格签过期 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 接地连接方式错误 | 方法原因 | 跨接进行更改标准连接 | 车间进行排查， | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 17:57:49
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层102-MP005磁力泵与接地线缠绕连接 二车间二层MP051磁力泵连接静电导线断裂 二车间三层103-MPu56计量泵未连接静电导线 二车间三层R21旁静电卡子检验合格签破损无法辨认有效期 二车间三层102-Tr07储罐与接地线缠绕连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 静电接地连接方式错误 | 人的原因 | 现场整改完毕 | 侯晓燕要求设备准备连完泵后沟通电工制作静电接地 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 17:58:21
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层103-MP24磁力泵连接静电导线断裂 三车间二层103-MP03磁力泵未连接静电接地 三车间三层流体过滤器与接地线缠绕连接 三车间四层Tr005储罐与接地线缠绕连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电接地断裂 | 设备设施原因 | 进行重新安装 | 车间进行排查 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/4 17:58:35
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 07/02/2026，14:39，一车间一层人员使用登高车未固定万向轮，登高车有明显移动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 锁定不及时 | 方法原因 | 使用前检查登高车万向轮锁定 | 人员加入本周奖惩通报 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 18:00:11
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 07/02/2026，20:23，三车间二层走廊上管路有液体渗漏，后续人员清理未佩戴呼吸防护。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 18:00:24
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层103-F14压滤罐下口有液体渗漏，车间人员反馈白班时就已经渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐腰渗漏 | 设备设施原因 | 进行禁锢毕 | 进行禁锢毕 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/6 18:00:39
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间真空泵房 二车间WTK01磁力泵连接压力表无上限标识，压力表数值为0.3不回正。 排风开关下方软管连接处松动。 WTK04接收罐液位计上端一层法兰静电跨接断开。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 压力表损坏，不归0；软连接松动，罐连接法兰静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 更换压力表，重新粘贴上线标识、软连接沟通电工紧固，更换静电跨接 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/17 17:53:20
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间真空泵房 vp006真空泵上压力变送器连接的软管松动。 WTK05接收罐下口阀门一端法兰缺少静电跨接。 WTK05接收罐下口地面有黑色液体。 WTK03/04/05接收罐缺少受限空间标识。 04接收罐旁磁力泵末端缺少盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 设备缺少盲板、跨接、软连接松动、5s不合格 | 设备设施原因 | 增加盲板、跨接，清理物料痕迹；沟通电工进行软连接紧固 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/3 8:16:11 | 2026/7/17 17:53:38
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼夏海超班组 | 7号楼四层一车间701-Tr02接收罐扶梯前管路法兰静电跨接断裂，已现场沟通进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 套用较多，检查不到位 | 人的原因 | 已更换 | 分区域定期检查 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/5 14:24:41
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼夏海超班组 | 7号楼702-R20反应釜钢平台上，管路法兰连接处破漆片装反，已现场沟通夏海超主任进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员安装大意 | 人的原因 | 已更换 | 设备准备和清洗全员培训 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/5 14:24:06
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼夏海超班组 | 7号楼702-Tr10接收罐浓缩管路法兰连接处未安装破漆片，已沟通夏海超主任进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员未按照标准操作 | 人的原因 | 已添加 | 对人员培训强调 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/5 14:25:33
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼801-R02钢平台上管路法兰连接处破漆片装反，已现场沟通韩闯班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换安装错误 | 人的原因 | 已整改 | 人员培训 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/14 23:42:34
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼韩闯班组 | 8号楼4车间外走廊应急柜吸收棉剩余一片，已沟通韩闯班长进行补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 晚上应急使用，待白天补充 | 人的原因 | 已补充 | 要求非应急情况不得使用，应急使用后及时补充 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/7 6:36:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼侯俊峰班组 | 9号楼三层三车间电子秤电源接头处线头裸露，已沟通侯俊峰班长进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通人员进行维修 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:50:34 | 2026/7/5 8:13:06
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-FD02平台上可燃表缺少名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:04:42
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-FD03-Tr01受限编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 清理时擦掉了 | 方法原因 | 现场已经重新书写完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:05:40
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-FD02机封视窗玻璃需进行恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作完毕回复不及时 | 人的原因 | 现场已经回复完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:06:02
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R03对面氧含量检测器断电不显示示数需处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 仪表鼓掌 | 设备设施原因 | 已经沟通处理 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:06:24
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R02对面氧含量检测器断电不显示示数需处理，已告知车间联系电工处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 仪表鼓掌 | 设备设施原因 | 已经沟通处理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:06:51
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R02前可燃表名称标识脱落需重新粘贴 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 标识脱落需要现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/4 1:18:35
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16前电导率仪防爆控制箱下方缺少防爆丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 防爆丝堵缺失 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/5 19:15:27
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 14车间二层设备间2-35门上孔洞需封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 孔洞未封堵 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:17:10 | 2026/7/5 19:15:57
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-05通风橱台面外沿脏 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员因素 | 人的原因 | 清理 | 强调，责任到人。多次出现，上报奖惩。 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:03:46 | 2026/7/5 7:07:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-20通风橱内有一个碎裂的量筒，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 橡皮塞封口锥形瓶，橡皮塞由于高温喷出，打到量筒，碰倒量筒。 | 环境原因 | 当晚清理碎玻璃 | 检查锥形瓶橡胶塞封口情况，尽量避免含有机溶剂的体系利用锥形瓶存放 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:03:46 | 2026/7/5 7:08:08
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-15重点关注化学品存放通风橱，存放一瓶磷酸，未登记在册 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 新领入磷酸未做登记 | 人的原因 | 完成物料登记 | 周例会和晨会强调，新领入物料及时登记 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 7:03:46 | 2026/7/5 7:08:29
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02接收罐下口阀门处有渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 阀门渗漏导致 | 设备设施原因 | 阀门已重新处理，痕迹清理完毕 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/4 0:34:28
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R11加料箱手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已安排进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/5 6:43:09
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3车间三层储罐302-CE07接收罐（未使用）浮子密度为1.2，选型偏大，， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 安装时未关注浮子密度问题 | 设备设施原因 | 采购浮子后进行更换，搪瓷接收罐当前处于未使用状态，使用前评估承装介质密度 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/5 6:43:34
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 515-T001聚丙罐下口地面有物料腐蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路拆卸后液体滴落到地面被腐蚀 | 物料原因 | 已维护地面 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/4 0:34:45
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 二车间一层药品箱缺少创可贴且消毒酒精就剩一个底，需及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 使用后未及时补充 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/4 0:35:04
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 一车间四层药品箱内碘伏有撒漏，京万红软膏07/15/2026到期需及时更换，避免影响使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 瓶盖不严导致撒漏 | 设备设施原因 | 碘伏已清理完毕，京万红已重新填，到货后更换 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:58:09 | 2026/7/4 0:35:22
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R08旁隔膜泵加料。管路未吹扫干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场吹扫不到位 | 人的原因 | 已进行整改重新排净处理 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:56:55 | 2026/7/4 0:52:13
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R10循环取样器上弯头位置静电跨接断裂，620-R03溶剂管路弯头位置法兰跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备使用中损坏 | 设备设施原因 | 已进行重新更换 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:56:55 | 2026/7/4 0:52:33
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | Cpo 131605-04-01-06 618-FD01耙料，21.32，人员穿戴劳保清理现场，劳保穿戴错误，安全帽穿戴在连体服帽子内，未完全防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员劳保佩带不规范 | 人的原因 | 及时培训更正 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:56:55 | 2026/7/4 0:52:48
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R23加料车手套破损，有活性炭漏出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用过程中磨损 | 设备设施原因 | 更换手套 | 每批投料后进行检查，及时更换 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:56:55 | 2026/7/6 6:22:33
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R13分布器，二次换热倒淋气动阀故障漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 电磁阀内胶圈磨损缺失导致漏气 | 设备设施原因 | 已沟通出件，待新的到货之后进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:56:55 | 2026/7/7 1:54:53
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼一层 | 4号楼一楼辅机间，CMM-401-FDr06低温报警 正确做法：冻干机温度波动，人员及时响应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/9 8:45:59
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼一层 | 15:27 4号楼一层更衣室冰机电工尾气排班表是六月份的，及时更新，方便对照联系相应人员 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未及时更新 | 人的原因 | 已将最新的更换完成 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/3 22:20:36
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 15:34 4号楼3-09间 氮气管路有一点漏气，检查手轮是否拧紧或内漏，氮气管路未使用情况下及时盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-09间 氮气管路有一点漏气 | 人的原因 | 检查手轮是否拧紧或内漏，氮气管路未使用情况下及时盲板盲堵 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/6 10:25:16
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 15:43 4号楼4-15间 流体过滤器TJ4S-403-LF015压力表上限0.15MP错误，正确做法：及时更改正确上限0.2MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备新安装压力表后，人员错误粘贴压力上限标识， | 人的原因 | 已正确粘贴压力表上限标识 | 及时检查设备，确保上限标识正确 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/9 10:25:20
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 07/02/2026 08：57 4号楼2-25间 现场使用蠕动泵过膜包操作时未下拉盖板，正确做法：蠕动泵使用时下拉盖板，防止乳胶管断裂，物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员使用时检查管路未将盖住及时盖住 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训传达，使用蠕动泵时及时将盖住盖住 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/3 22:20:06
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关人员使用后未及时关闭阀门 | 人的原因 | 沟通现场人员关闭阀门 | 对相关人员进行培训，引风罩使用后及时关闭阀门并盘起，避免影响其他区域风量 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/8 7:35:16
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 13：56 12号楼3-09，溢出桶前方有遮挡物，已沟通现人员处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员未注意物品遮挡溢出桶，消防应急意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员移走遮挡 | 对相关人员定期培训，溢出桶前禁止遮挡 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/8 7:34:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 13：57 12号楼3-12间，R05接收罐磁翻板液位计断层。 正确做法：及时校准磁翻板液位计，能及时准确观察接收罐的液位情况。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员校准磁翻板液位计 | 安排人员定期排查液位计断层情况，及时校准 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/8 7:34:40
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 2：26 11号楼4-15间，分装人员戴手套摸门把手。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/8 7:41:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-17防爆配电柜静电导出线直接从配电柜内引出。正确做法：及时更改接地线位置。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 设备搬运后静电导出线路安装错误，未及时正确安装 | 人的原因 | 及时正确导出静电线路，单独接地 | 应该单独导出线路接地， | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/20 1:27:46
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-17插底管未添加保护套。正确做法：及时添加保护袋。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10165-王永乐 |  | 项目人员使用后摘取保护套，后未及时加装保护套 | 人的原因 | 及时加装保护套，防止污染 | 及对插地管加装保护套，防止污染 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/20 1:28:01
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-21储罐下口阀未及时盲堵。正确做法：及时添加盲堵。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10165-王永乐 |  | 四号楼三层3-21储罐下口阀未及时盲堵。 | 人的原因 | 及时添加盲堵。 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/20 1:28:14
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 07/03/2026 23：29 十二号楼四层4-16操作人员佩戴手套写记录。正确做法:及时培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14214-王国志,ALS15022-杜新飞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/3 6:55:37
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-04间呼吸空压管路密封盖脱落 正确做法:及时整改，避免污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用空压后未及时将密封盖恢复 | 人的原因 | 及时安排人员添加密封盖 | 对相关人员进行培训，使用空压后及时将密封盖恢复避免污染，安排人员定期排查呼吸空压密封盖情况，及时补充 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/31 6:06:36
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-31间接收罐TJ4S-1107-Ce02-Tr01压力表管路法兰处静电跨接断裂 需要及时修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/31 6:06:49
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-22间四氟头未完全进入桶口，正确做法：需要完全进入桶口，确保密封性，防止气味扩散 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/31 6:07:04
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 20：34 4号楼2-01物流通道存放的固体物料未添加二级防护槽 需要及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员接收物料后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训，接收物料后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/31 6:07:20
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 22：06 11号楼4-22间进行投料操作时未拉警戒线 且人员未穿同等级劳保进行现场查看 正确做法：进入生产操作区域需要穿同等级劳保，且现场设警戒线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/3 6:55:37 | 2026/7/31 6:07:34
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09加料车手套O型圈开裂 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用频繁拆装导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期检查，如发现O型圈破损断裂及时更换 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/4 6:43:38
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间三层207-F04拆卸后管路未进行封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 管路拆卸后未及时添加盲板 | 人的原因 | 已安装 | 对人员进行强调，管路拆卸后及时安装盲板 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/4 6:44:48
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R17大阀门内四氟垫挤压出来了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 试密无异常，不影响正常使用 | 批次间清洗拆卸更换 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/4 6:45:22
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R13下口分液管路气动阀下方螺栓处漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知保全人员进行维修 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/4 6:45:53
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R19下口未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 设备安装中 | 设备设施原因 | 已上锁 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/4 6:45:35
2026/7/3 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-005通风橱内过夜反应中，过夜单无人检查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未进行交接 | 人的原因 | 钉钉群内通报，对责任人进行处罚 | 钉钉群内通报，对责任人进行处罚 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/7/3 6:40:35 | 2026/7/3 17:25:54
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 2026/7/3 1:46:21 B7M22-1F-走廊西 监控发现多个门未关闭，已沟通车间告知进出随手关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员原因，行为习惯不好 | 人的原因 | 针对此事件班前会培训 | 全员培训，强调个人习惯 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/3 5:53:12 | 2026/7/6 6:22:48
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M1 | 2026/7/3 0:39:44 B3M1-3F-南侧走廊 监控发现门未关闭，已沟通车间告知进出随手关门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员未按要求随手关门 | 人的原因 | 已现场关闭 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/3 5:52:12 | 2026/7/4 0:35:53
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M10 | 2026/7/3 0:39:44 B4M10-1F-FD04-1-34 监控发现设备底下地面有液体，沟通车间反馈是缓霜的水，已清理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三合一温度低，缓水 | 设备设施原因 | 现场已经清理 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/3 5:50:56 | 2026/7/4 1:07:14
2026/7/2 | 监控巡查 | EHS-6月份-生产操作－静电安全／跑冒滴漏视频核查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼三层3-07 | 06/23/2026 21：04分， 12号楼三层3-07操作人员连接打料管路时，上登高车未把护栏支起 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场登高车未按照要求开启，班长张先腾管理不到位 | 人的原因 | 已进行制度重新传达 | 对责任人张先腾进行教育 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 0:15:30 | 2026/7/10 20:24:44
2026/7/2 | 监控巡查 | EHS-6月份-生产操作－静电安全／跑冒滴漏视频核查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼3层3-29 | 06/21/2026 17：22分，12号楼3层3-29操作人员使用耙子捅料时，未链接静电链接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场执行人席金涛新入职员工，操作执行不到位，已重新教育培训要求 | 人的原因 | 现场执行人未新入职员工，操作执行不到位，已重新教育培训要求 | 重新传达制度 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/3 0:14:10 | 2026/7/10 20:25:19
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 07/02/2026 16:21:18 监控B6-1F-M20走廊西 发现第三方人员衣着不规范，袖子撸到肘部，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员现场劳保执行不规范 | 人的原因 | 已进行通报警示批评 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 22:57:54 | 2026/7/4 0:53:05
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M7 | 07/02/2026 19:51:16监控 B2M7-2F-走廊东 发现发现走廊防火分隔门敞开，已经沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员走动未及时关门 | 人的原因 | 已关闭 | 对车间人员进行强调，来回走动及时关门 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 22:53:17 | 2026/7/4 6:43:17
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M16 | 07/02/2026 16:18:54监控 B5-1F-5#楼梯间发现外包人员随意出入疏散门，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场进行锁闭 沟通外包施工负责人 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 22:50:27 | 2026/7/4 1:18:09
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 07/02/2026 16:17:02时，监控B6-1F-M20走廊东发现压力罐堵塞消防疏散通道，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场摆放不规范 | 人的原因 | 已进行立即整改重申制度要求 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 22:46:34 | 2026/7/4 0:53:20
2026/7/1 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-104 | 21：05，03橱有两桶溶剂，使用完后未放回防火溶剂柜里，且实验室每日安全确认“一线确认”未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11934-牛犇 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员下班前忘记一线确认签字，忘记检查通风橱5S | 人的原因 | 下班前互相提醒，检查通风橱5S，没问题后进行签字 | 下班前互相提醒，检查通风橱5S，没问题后进行签字 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/2 20:06:57 | 2026/7/15 16:57:19
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-201 | 15：35，08橱使用易致敏化学品期间，通风橱上方未放置相应的危化品象形图，已现场提醒整改（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯 | ALS2308-吴靖 | 否 | 投料前没有检查好象形图张贴情况，导致投料后忘记张贴 | 人的原因 | 加物料之前，应张贴对应的象形图 | 投反应前，应提前张贴好将要使用相应物料的象形图 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/2 20:06:57 | 2026/7/15 13:20:38
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-317 | 14：50，03橱高毒化学品存放缺少高毒标识，已现场提醒整改（提醒25条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2637-侯庆龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 该高毒化学品为当天早上接收的物料，未开封使用。收料后实验室人原计划放入高毒品专属存储区域，因个人疏忽漏贴高度标识，也没有及时分类存放。 | 人的原因 | 重点化学品收料后立即按规张贴标签和分类存放 | 实验室人员内部强调，并由人员相互监督；部门例会开会同步传达 | 无 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS2637-侯庆龙 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/2 20:06:57 | 2026/7/17 14:18:26
2026/7/2 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-205 | 检查刘洋实验记录本，未发现漏报情况(项目主管：张柱） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4502-张柱 | ALS2308-吴靖 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/7/2 20:06:57 | 2026/7/4 9:54:56
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 128实验室 | 落地通风橱中盛有液体的25L塑料桶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0028-王吉忠 | ABT0009-李少贺 | 否 | 实验室人员对25L塑料桶盛装液体液体化学品，需要进行二级防护，了解不明确。 | 人的原因 | 立即进行二级防护 | 晨会强调，存储液体化学品容器需要有二级防护 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0028-王吉忠 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/2 17:47:10 | 2026/7/7 13:48:22
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 124实验室 | 沾染物垃圾桶已满未更换三废袋 正确做法：沾染物垃圾桶满及时更换三废袋 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 5S负责人巡查不足 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调，加强巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/2 17:44:59 | 2026/7/3 16:57:36
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 罐区 | 抽查槽车卸车操作发现，罐区人员在进行卸车时在卸车泵启动开始向储罐转移后未开启气象平衡管阀门，按照槽车操作规程应该在连接气象平衡管时就需要开启阀门，人员反馈是为了避免储罐出现报警才这样操作的，但是这种操作会导致槽车内的物料转出后没有氮气补入，长时间不开启槽车可能会出现负压的情况，存在较大风险 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 经调查现场人员确认，是先开气相平衡后再开转移泵，是现场人员与EHS沟通时存在表达和理解错误 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 17:20:36 | 2026/7/4 11:39:11
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 分析室 | EHS现场考核分析人员取样操作，现场对分析人员王赛进行提问，人员不清楚静电导出检测阻值合格的标准，沟通得知人员调整到此岗位时管理人员未对其进行取样车操作指南的培训，EHS已叫停人员操作，需要分析室管理人员对人员进行培训考核后才能进行作业。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 |  | 近期由于人员离职，临时调整人员取样，相关培训遗漏 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 培训完成后进行抽查 | 无 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ADH1315-肖皓 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 17:20:36 | 2026/7/4 11:39:29
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 11号楼西区域的取样车集气管路脱落需要及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 人员操作失误导致 | 人的原因 | 已经完成恢复 | 已经完成恢复 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 17:20:36 | 2026/7/4 11:39:51
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清 | 12# | 下午去12号楼试生产区域 巡查，二层区域走廊 有6个声光报警 同时报警， 现场黏贴的标识“声光报警”。整个楼道报警声特别大； 1. 现场操作人员不知道是什么报警； 2. 班长不知道什么报警； 3. 副主任不知道什么报警； 4. 主管不知道什么报警； 5. 联系消控室说火灾报警没有显示； 查了很久，班长、副主任、EHS、工程都到现场，确认是1个氧含量探测器故障，引起整个楼层报警，但无法消音。请立即调整一下： 1. 厂区所有报警灯 要明确标识功能。——让现场人员第一时间能够锁定是什么出现了报警；——各厂房。 2. 区域的现场氧含量报警，需要能够消音，一旦确定是故障，能够立即消音——确保客户审计、政府检查或其他情况，现场一直报警无法解决掉——宗文清、张文宁 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 1. 某房间氧含量报警器报警，导致整个走廊全部报警，无法第一时间区分报警区域及报警位置。 2. 当班管理人员对报警的发生响应不够及时。 | 设备设施原因 | 联系7010中控室，确保报警位置，排查异常情况 | 1. 各报警器前已粘贴提醒，以便人员可以第一时间迅速响应。 2. 同时对人员进行培训传达，发生报警后第一时间做成响应。 3. 与工程部沟通确认，整改报警器的报警方式，改为分区域进行。 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/7/2 17:02:45 | 2026/8/2 16:53:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | ALS0824-熊先清 | 12# | 12号楼1205-Tr024、Tr023 5000L 储罐安装了爬梯，超过了2米，建议同步增加防坠落设施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 | 否 | 储罐高度较高，爬梯高度已高于2m | 设备设施原因 | 现阶段要求登高2m以上开具作业票、悬挂安全带 | 提报月概算，制作爬梯护笼 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/7/2 16:59:10 | 2026/8/2 16:53:52
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-309 | 15：10，09橱内暂存的水合肼和浓盐酸均未加二级防护且挨着放置于通风橱台面，禁忌混存（低风险52、53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 责任人倪东喧操作习惯不好 | 人的原因 | 已增加二级保护 | 人员强调 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:45:46 | 2026/7/6 13:33:49
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-308 | 15：00，1-308-10通风橱下方柜子存放物料2瓶EHS重点关注化学品均未加二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 |  | 之前不知道重点关注化学品需要二级防护 | 人的原因 | 加二级防护 | 让复核人查看存放 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS16113-李宜阶 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/7/2 16:43:53 | 2026/7/6 13:34:09
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层连续化区域泵后质量流量计被拆卸，供电状态，现场防爆绕性软管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 防爆绕行管脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:07:40
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层连续化氩气自控系统上压力变送器有用生料带紧固仪表的，各个车间需要根据梳理的排查标准针对每个区域和房间进行整体排查，汇总后评估必要性和风险 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 生料料使用需要评估 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:08:09
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间连续化四层有穿层管路没有进行封堵，护套管高度不够，之前巡查整改项未整改利索 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路缺少封堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:08:30
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层连续化区域墙上报警灯没有信息标识，及时粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警灯缺少信息 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:08:57
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层连续化溢流反应釜氮气保护流量计内较脏，现场查看好像有物料，需要拆卸检查并确认前几批次生产是否有异常 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气流量计脏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:10:08
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 四层连续化溢流反应釜后面尾气视镜位置连接气源管，阀门处于敞开状态，管路为之前顶料桶装溶剂连接的尾气，需要明确要求尾气禁止从此处连接，现场阀门沟通关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气最低点排净使用错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:10:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 四层连续化溢流釜下面电气控制柜上有物料痕迹，二级溢流口（未使用的口）位置阀门也有物料痕迹，现场安排清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 阀门有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:11:02
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 巡查期间正丁基锂现场加料，混兑控温模块有外包在包保温，现场存在交叉作业，现场沟通车间管理人员要求错开执行，1、针对公司一级危险化学品，严格控制现场周边人数；2、外包施工过程如果碰到滴加设备风险较大，3、滴加过程如果出现异常，外包人员会受伤； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 现场交叉作业 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:12:35
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 四层空调间内施工废旧管线和防火门安排清理，后面转移泵有防爆绕性管脱落，沟通维修，413-T084独立换热下面有锈迹，安排处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 锈迹需要处理完成 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:12:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层R02釜现场安装的加料箱支撑位置明显变型，设备需要维修后使用，另外需要调查下是怎么造成的，这个加料箱原来是要求更换加料设备改成双仓的或者OEB4的那种，项目生产前应该沟通过项目组进行整体提交变更更换（商业化项目锁定编号）需要确认 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车选型错误导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:49:27
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间三层连续化区域有机相储罐玻璃液位计加快整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 有机相储罐液位计及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:49:41
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间三层连续化PCL操作柱外表面比较脏，安排清理下 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | PLC表面脏需要及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:49:58
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间三层连续化各模块和泵制作的标识太小，不方便人员查看，建议使用大标识，针对相邻泵后者管线容易造成混淆的使用不同颜色的纸张进行 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标签标识内容小 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:50:11
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间三层甲基环己烷泵出口旁路位置有物料痕迹，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:50:24
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间三层反应区放置一个L型加料箱，支腿已经明显变型，先安排转移出车间沟通维修，不要放在车间继续使用 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车使用中，目前已安装支撑稳固 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:50:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层检修口位置及时恢复 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 检修口及时没及时恢复 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:50:53
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层10釜接收罐下面有腐蚀痕迹，安排排查设备并现场清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 地面污染导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:51:08
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间一层热水站间已不施工，施工材料和气瓶安排处理掉，清理现场 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站施工配件及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:51:25
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层305-CE06离心机钢平台下面的消防喷淋管路支架需要维修，目前现场支撑变型 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 管路支架变形 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/7 6:51:40
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层连续化区域泵后质量流量计防爆绕性管脱落，安排维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 绕线罐脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:14:10
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层连续化，打乙酸的泵模块后面电线末端没有使用绝缘布袋进行处理，电气防护不够，沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 皮革带 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:15:04
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间二层连续化过道位置有一根管路，增加当心绊倒的警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺少当心搅拌标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/4 1:15:35
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间四层北侧配电室前面工具柜位置角落放有油漆桶和杂物，安排清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员防止不规范 | 人的原因 | 现场已经安排清理完毕 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/3 7:05:15
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间R15釜加料软管使用后末端缺少盲板，此类问题各车间需要加强管理，共性问题，15冷凝器地面位置有渗漏痕迹，安排检查设备状态 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 冷凝器凝水,保温有问题, | 人的原因 | 车间盲板已经在进行不充,保温设备空档期进行重新处理 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/3 7:06:09
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间FD03三合一筛板上有一个大坑，需要调查原因，现场询问清洗人员之前维修了可以使用，需要进一步确认下 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 三合一这个已经维修过,无法恢复原装,不耽误使用 | 方法原因 | 后续计划购新的晒斑 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/3 7:07:00
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0156-邹华成,ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 10车间二层接收罐转移磁力泵为衬四氟泵，4号楼厂房此类型泵比较多，需要评估静电风险并考虑更换成其他厂房那种新的磁力泵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间现在磁力泵紧缺 | 方法原因 | 后续进行购买316材质的或者衬四氟的磁力泵 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 16:40:56 | 2026/7/3 7:08:14
2026/7/2 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M6/9 | 2号楼9车间3层2762项目施工现场1、气瓶气源管无卡箍，2、现场可燃物清理不彻底3、焊机与焊把线连接处绝缘套损坏。现场监护人刘文朋，询问是否会承包商监护管理，回答会。现需要加强属地监护人监护职责。请严格安装《承包商标准化施工图册》要求进行承包商管理施工，杜绝类似情况出现。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 监护人员监管不到位 | 方法原因 | 已整改 | 对监管人员重新教育监管职责，并对承包商进行警告施工工具的正确摆放及维护 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 12:45:30 | 2026/7/7 11:49:19
2026/6/26 | 其他巡查 | 应急疏散 | 应急疏散演练 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | TJ6 | TJ4S人员未听到消防广播和报警就提前疏散。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 凯莱英医药集团>TJ4-CMMD | ALS2760-李浩 | ACT2132-李更凯 | 否 | 人员意识问题，对演习的流程不熟悉 | 人的原因 | 增加疏散前的人员培训 | 应急疏散演练前对涉及人员确认疏散演练细节 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0054-王斌 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 12:19:52 | 2026/7/3 11:46:09
2026/6/26 | 其他巡查 | 应急疏散 | 应急疏散演练 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | TJ6 | 一层疏散安全出口的门只能开一半，另外半扇门卡死故障。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS13502-付强 | 否 | 门插销故障，导致无法开合 | 设备设施原因 | 及时维修 | 加强巡检 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/7/2 12:16:17 | 2026/7/3 11:40:09
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 冷冻机组房 | 冷冻机组施工现场（开利）气瓶缺少防倾倒措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1976-刘树群 | ASH1976-刘树群 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 加强施工过程监管 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1976-刘树群 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 7#4层4-08样品制备间 | 7#4层4-08样品制备间放置有少量废弃干冰（已现场转移至通风橱内） | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 废弃干冰转移至安全地点 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1064-方丁强 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH2034-吴延华 | 金山 | 走廊有机试剂挥发味道 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD质谱 | ASH0316-殷薛飞 | ASH0316-殷薛飞 | 否 | 物料原因 | 物料原因 | 排查通风情况 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0316-殷薛飞 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1130-兰文慧 | 4-13办公室2 | 衣柜门打开，存在人员碰伤风险 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭衣柜门 | 加强员工宣传教育，使用完衣柜后及时关闭。 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1444-曹红娟 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1130-兰文慧 | 4-13办公室2 | 通道不畅通，容易被磕绊。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清理通道阻挡物 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1444-曹红娟 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH2220-邱毓祺 | 7号楼4楼 | 衣柜不关容易撞到人 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭衣柜门 | 加强员工宣传教育，使用完衣柜后及时关闭。 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0767-赵劲松 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH2132-黄丽东 | 4-06 | 文件夹放得比较外出，角比较尖锐，容易进出碰到 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 整理文件夹 | 加强员工教育，文件夹定制放置。 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1925-李腾飞 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1864-吴长辉 | 样品间 | 样品间桌面边角较尖锐，容易伤害到人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 包裹尖锐边角 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1444-曹红娟 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0223-杜慧慧 | 4-26 | 冰箱内容物较多，和感应器离的太近 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 整理内容物 | 提醒员工冰箱内物品放置时预留空间给感应器 |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0767-赵劲松 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1240-崔阳滨 | 7-4-26 | 门把手损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修门把手 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0767-赵劲松 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1321-黄丹丹 | 4-26 | 通风橱放置回收巯基乙醇废弃枪头的回收瓶已满，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 更换回收瓶 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0767-赵劲松 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1444-曹红娟 | 实验室 | 办公室偶尔有异味 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 检查通风管，及时通风 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1444-曹红娟 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1171-余莉莉 | 4-08 | 生化培养箱实验完成后未关闭 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0316-殷薛飞 | ASH0316-殷薛飞 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭培养箱 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0316-殷薛飞 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1100-黄丽丽 | 走廊 | 地上有水容易滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC运营 | ASH1444-曹红娟 | ASH1444-曹红娟 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 清理地面积水 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1444-曹红娟 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH1130-兰文慧 | 4-76称量室 | 除湿机漏水，地面湿滑 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1642-裴明成 | ASH1642-裴明成 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理地面积水，维修漏水点 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH1642-裴明成 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH2 | 监察部 | ASH0292-鲍永毅 | 4-40实验室 | 超滤系统短路发热 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修短路线路 | 加强巡检，发现异常及时处理，引导员工主动发现提报隐患， |  | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ASH0724-彭强 | 已完成整改 | ASH1656-聂俊杰 |  |  | 2026/7/2 11:52:20 | 2026/7/2 11:52:20
2026/6/26 | 其他巡查 | 应急疏散 | 应急疏散演练 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | TJ6 | 二层消防声光报警、消防广播均未启动，且听到其他楼层的警报后，二层人员疏散但无人员执行手动报警按钮。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ6 | 凯莱英医药集团>TJ6 | AMT0019-朱梦飞 | AMT0054-王斌 | 否 | 线路信号线问题 | 设备设施原因 | 线路信号恢复 | 线路定期测试 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMT0019-朱梦飞 | 已完成整改 | AMT0019-朱梦飞 |  |  | 2026/7/2 11:18:26 | 2026/7/3 11:43:16
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏控制和静电控制专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼溶剂输送间 | 甲醇罐测静电跨接头部部分断开 正确做法：定期检查，及时维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 接地线有应力，导致地线破损 | 设备设施原因 | 重新接地线 | 定期排查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/2 10:47:38 | 2026/7/11 15:14:57
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 动力站2层 | 动力站2层2桶名称为“清洁剂”的物料桶，有轻微涨桶 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 10:38:19 | 2026/7/2 10:38:19
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 动力站1层 | 动力站1层蒸汽分汽缸上停用的蒸汽管线仅用阀门关闭，未设置盲板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 10:36:34 | 2026/7/2 10:36:34
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 4号楼1层真空泵房 | 真空泵房内固定式可燃气体检测器运行异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 10:34:24 | 2026/7/2 10:34:24
2026/6/26 | 其他巡查 | 应急疏散 | 应急疏散演练 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | TJ6 | 人员在疏散演练过程中，疏散楼梯拥挤，人员疏散需要划分区域分流疏散（尤其TJ6的2层人员比较密集），对该区域人员进行分区疏散根据应急疏散示意图培训。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ6 | 凯莱英医药集团>TJ6 | AMT0019-朱梦飞 | AMT0054-王斌 | 否 | 人员对新入驻的环境不熟悉，对应急疏散及疏散路径的理解不到位，紧张程度也不够 | 人的原因 | 对新到TJ6办公的全部人员，进行疏散示意图培训，确认疏散分区及疏散路线 | 增加疏散培训及小范围疏散演练 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 | AMT0054-王斌 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 10:25:17 | 2026/7/2 10:30:18
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏控制和静电控制专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼屋顶尾气系统 | 静电消除仪检测记录丢失，未在现场悬挂。 正确做法：定期效验，现场悬挂记录。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 密封袋破损，造成风大吹跑丢失 | 人的原因 | 立即补打标签 | 确保密封袋完好 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/2 10:18:07 | 2026/7/2 10:49:20
2026/7/2 | 专业性排查 |  | 跑冒滴漏控制和静电控制专项排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼屋顶尾气系统 | 可燃气体检测器静电跨接线锈蚀脱落。 正确做法：定期检查及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 松动脱落 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期巡查，发现及时解决 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/7/2 10:12:56 | 2026/7/2 10:49:39
2026/6/2 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 除了帮扶方案里有明确，前面沟通时，再次明确了高危险工艺的判断标准是要以PHA Checklist为准，厂区于06/01提供了高危险工艺清单，清单里只有CPo128592-02-02，于是在TJ4S的2026年上半年的PHA Checklist共享里，从1~5月，每月抽查了一些份PHA Checklist，都存在高危险工艺判断错误，以及选用了错误的PHA模板的情况，包括以下工艺： 1月：CKo140766-01-03（涉及到三异丙基硅烷，可能会产生氢气，反馈正常不产生氢气） 2月：CPo142971-01-01A（HATU，涉及到撞击能≤60J）、CPo141073-01-01（涉及到胺类和二氯甲烷） 3月：CKo130146-08-03（涉及到9-BBN二聚物，含水超标以及淬灭产生氢气） 4月：CPo142971-01-06D（HoBt，涉及到撞击能≤60J） 5月：CPo132064-04-02（HBTU，涉及到撞击能≤60J） | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2261-汪义海 | ALS9124-滕阳 | 否 | 项目较多，为了节省时间，将风险较低的核酸和多肽项目均使用的非高风险工艺PHA Checklist模板进行的风险识别。 | 方法原因 | 已经在严格按照PHA Checklist高危险工艺的判断标准，所有工艺严格按照PHA Checklist模板进行的风险识别评估。 | 后续严格按照PHA Checklist模板进行的风险识别评估。涉及高风险工艺，均按照要求沟通集团EHS协助参与评估。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 进行中 | ALS2261-汪义海 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 17:56:07
2026/6/2 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | PHA Checklist的执行，存在以下可以改善的点： 1. 一些判断需要更准确一些，例如某PHA Checklist将氢氧化钠、磷酸二氢钠定义为了可燃粉尘，需要看下为什么会出现这样的情况。 2. 措施不要写套话，要确保得到落实，例如某项目PHA提出“应尽可能避免使用无水HoBt”。一般做PHA时，工艺已经基本定了，这个时候来一句“应尽可能避免使用无水HoBt”，基本上就等于没有提这个要求。 3. 措施描述需要更有效与精准，例如PHA里经常提到“滤液pH为1，有胀桶风险，胀桶风险较高，注意定时关注物料桶状态并及时处理”，定时关注，没有明确频率，及时处理，也没有明确最长可以暂存多久，而且对于胀桶风险高的，是不是应该从前端放桶前就解决？ | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2261-汪义海 | ALS9124-滕阳 | 否 | 1. 部分PHA Checklist人员复核和审核存在粗心的问题，导致内容出现错误。 2. 部分物料状态关注和处理频率，制度未细化。 3、对于胀桶风险高的，一般要求从前端放桶前就解决。但因为设备数量有限，淬灭无法执行，因此仅对于尤其风险高的进行优先处理，风险低的可能存在滞留排队处理的情况。 | 方法原因 | 1. 部分PHA Checklist人员复核和审核存在粗心的问题，已对EHS 复核人员做了内部培训和强调。 2. PHA措施已经内部要求，需要识别的措施能够落实执行，且PHA增加了措施落实执行抽查跟踪表。 3. 对于物料的存放和转移管理时限要求，以及物料胀桶预防性管理，组织属地进行讨论管控措施。 | 1. 部分PHA Checklist人员复核和审核存在粗心的问题，已对EHS 复核人员做了内部培训和强调。PHA增加了措施落实执行抽查跟踪表。 2.起草了物料的存放和转移管理时限要求的制度，以及物料胀桶预防性管理制度，做了培训传达和要求监管执行。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 进行中 | ALS2261-汪义海 | 未完成整改 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/20 18:01:10
2026/6/2 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 三废工艺一共有3个，酸碱中和1个，苯硅烷破坏1个，还有1个是重力床，由于厂区没有按照帮扶方案，提前开通工艺权限以及提供相关信息，现场只是将重力床的工艺进行了初步的查看。 基于初步的查看与工艺，目前清洗这块没有明确的要求，可能会导致一些物料残留在内壁，长时间受热存在风险。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0367-狐伟峰 | ALS11094-付闯闯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/6/2 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩 | 厂区 | 查看了重力床的工艺安全测试数据与小试拍照，目前只提供了1个测试样品的小试拍照，未提供下其他测试样品的小试拍照，无法确认其他工艺安全测试数据的真实性与一致性。 除了本帮扶清单里提到的，其他重力床的风险评估与管控，参见HAZOP。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0367-狐伟峰 | ALS11094-付闯闯 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/6/2 | 集团内审 | 安全组 | 安全组 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS0797-李岩,ALS12734-任学魁 | 厂区 | 本次帮扶一共要看18个近三年的工艺安全事故（包括工艺安全险肇事故）： 1. 厂区只提供了5个事故的CAPA落实证据，其他的未能提供证据，反馈没有同步辨识与整改。 2. 提供的5个事故CAPA证据，也有对不上的，例如AQ2023054是二车间连续化盘管反应器内盘管破裂事故，而厂区提供的CAPA证据却是冒罐和废水相桶胀裂的培训签到表。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | ALS13447-李亚萌 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS0797-李岩,ALS12734-任学魁 |  |  | 2026/7/2 10:11:40 | 2026/7/2 10:11:40
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 2号楼1层真空泵房 | 2号楼1层真空泵房一台真空泵皮带传动位置缺少机械防护、管线法兰位置缺少跨接 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 10:03:15 | 2026/7/2 10:03:15
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 2号楼屋面 | 2号楼屋面 TJ2-2-SCs-221 电机外壳缺少接地 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 9:59:24 | 2026/7/2 9:59:24
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 主楼屋面连廊 | 主楼屋面一根引自西侧氢气罩棚的排氢管路，2处法兰连接位置缺少跨接 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS2286-袁龙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 楼顶环境复杂，研发人员无法进入到楼面检查，不确定静电跨接情况 | 环境原因 | 增加静电跨接 | 工程巡查、EHS专项巡查时反馈，属地及时整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/2 9:57:29 | 2026/7/8 9:01:24
2026/7/1 | 专业性排查 | 设备设施专项排查 | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ACT2508-孙岩,ALS3275-畅志抒,ALS1308-于明龙,ALS5679-沈陈阳 | 主楼1层西侧配电室 | 西侧配电室内配电柜候后方缺少绝缘胶垫，建议补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ALS3646-孙玉潇 |  |  | 2026/7/2 9:54:14 | 2026/7/2 9:54:14
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼4层卷扬机处吊钩上吊钩保险偏移，需修复 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 设备安全附件损坏后未及时恢复 | 人的原因 | 及时修复损坏构件 | 及时修复损坏构件 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/3 17:25:14
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间四层R12釜外包人员登高不规范，已告知现场人员。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作不标准 | 方法原因 | 现场纠正标准操作 | 车间晨会对三方人员整体回顾车间要求 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/29 2:03:23
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 二车间 | 二车间三楼西侧3-09防爆门斗电灯开关脱落，已告知属地人员。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 开关与墙体固定螺栓脱落 | 设备设施原因 | 告知电工维修 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/26 19:30:18
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间一层200l桶上贴了两个相同白色标签，已告知助工 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 标签标识使用不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对班前会进行培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/6 0:16:20
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 反应釜受限空间作业申请时，反应釜下口连方槽子的氮气管路必须断开，三车间二层103-r26釜下口槽子氮气未断开 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 槽子下口氮气未断开 | 设备设施原因 | 进行断开 | 人员进行培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/6 0:16:35
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R12下口压滤罐F09掏罐口处有物料残留痕迹，已告知田继峰 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 垫片上残留少许 | 方法原因 | 现场进行密封处理 | 班前会讲解易出现残留位置进行密封 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 19:42:02
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 七车间 | 七车间三层407-MTK011＆407-MTK010＆407-MTK003＆407-MTK005＆407-MTK004＆407-MTK002液位计下口丝堵松动，已告知杨贺 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 液位计安装时未紧固 | 设备设施原因 | 已重新紧固， | 使用前要求打压试密 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 19:45:49
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 三车间 | 外包人员唐大勇，带手套触摸门把手。询问其培训情况，有在门卫的入场前培训，进入到车间有人边走边说一些要求，但是没有系统 签字确认的要求。便安排其进行管路拆卸工作。对于外包人员需要梳理培训流程，避免走过场式培训 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员培训不规范 | 人的原因 | 对人员重新进行培训 | 培训时要一对一正式培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/20 2:24:50
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 连续化设备运行过程中，外包保温人员将非防爆手电转放置到CSTR下方，需要规范要求，减少在运行设备上的外包保温作业 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 手电钻放置再装置下方不满足要求 | 人的原因 | 已要求进行挪走，已再作业前培训不得碰触阀门 | 已要求进行挪走，已再作业前培训不得碰触阀门 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/20 2:25:07
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放07/01/2026，17:52七车间四层溶剂输送间内人员断管后未发现管内有残留溶剂拿起时有溶剂洒落平台上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 管路未按照要求吹扫 | 人的原因 | 已第一时间清理现场 | 车间内部重新培训要求 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/3 17:03:28
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放07/01/2026，04：56三车间四层溶剂输送间人员打料开始这条管路试密时只对连接的软管进行试密，固定管路阀门未开启未进行试密需车间确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/3 17:04:09
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 设备部 | 07/01/2023，04:26活性炭解析烟囱冒白烟，造成20立罐区附近呈雾状有轻微气味，己沟通冰机人员处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0061-曲思尧 | CDH0005-宿元彬 |  | 车间物料原因 | 物料原因 | 车间排查处置 | 车间排查处置 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/9 8:02:27
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 二层407-T007接收罐液位计排净阀门盲板固定螺栓松动已告知黄伟 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板未紧固 | 人的原因 | 已紧固 | 车间同步排查紧固 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/3 17:04:40
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 车间R09,R22釜上安装的加料车出外包装口与搅拌减速机过近不利于人员操作建议更换角度安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 设备配置不适合使用 | 设备设施原因 | 已更换角度 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/3 17:05:35
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 07/01/2026，22:01，七车间二层操作人员李建欣Ce05离心机转移母液至R16釜，管路法兰未紧固导致较多水相撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员复核管路不仔细；设备准备未按照要求试密 | 人的原因 | 已第一时间清理现场，重新打压试密悬挂标识 | 车间对于管路改动要求通报，打压试密重新培训 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:54:50
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间四层R12釜旁取样用的真空发生器，使用完氮气未及时关闭，向车间排氮气，现场沟通王鹏博关闭 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已及时关闭 | 车间要求禁止使用真空发生器取样 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:55:17
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层R01釜旁移动储罐缺少静电接地，已告知现场陈嘉旭 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 挪移时储罐缺少静电接地 | 设备设施原因 | 进行增加临时静电 | 进行增加临时静电 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:55:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层溶剂输送间插底管存放柜中溶剂味较大，有插底管未经清洗存入，柜内底部有液体撒漏 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 套用插底管 | 方法原因 | 现场进行清理 | 班前会进行强调放之前清理干净存放 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:56:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层便携式氧含量检测器23103021缺少标签，常态示数不为20.9，需要校验，现场告知黄明哲 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氧含量未校验 | 方法原因 | 统计仪表信息，提交校验委托单 | 沟通仪表负责的文员，跟踪仪表合格有效期，及时校验 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/27 17:30:08
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间二层Ce05离心机check过程中发现母液接收罐液位计下方盲板螺栓松动已告知紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板未紧固 | 人的原因 | 已重新紧固 | 同步排查处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:57:19
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间四层R05釜加料车SCB02氮气进口快开卡子未焊接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 加料车自带卡子未检查到位 | 人的原因 | 已更换 | 车间同步排查处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:46:44 | 2026/7/13 3:57:30
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 9号楼 | 9号楼2-59门前，904-R09至901-ce01的管路，缺少静电跨接，与张瑞班长沟通，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 未使用，已对安装人员进行问责 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/5 7:08:49
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 8号楼3层北侧应急柜，缺少吸收棉，现场沟通梁珂笛班长安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 分布器泄漏临时应急使用导致数量减少 | 设备设施原因 | 已补充 | 已全员培训非应急情况禁止使用，如遇应急时候及时补充 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/12 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/12 8:07:28
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼梁珂笛班组 | 1、805-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、对新入职员工赖普祥提问劳保选择相关的问题，人员了解 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/2 8:39:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 由702-R16至B7-N06压滤罐的转移管路，未悬挂打压试密标签以及管路标签，同时也未悬挂项目管路安装中标识，现场沟通当班副主任安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 这个昨天中班安装管路，基本上是刚装完，还没有打压试密 | 人的原因 | 无问题 | 无问题 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/4 8:22:03
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼高富坡班组 | 1、702-R22使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、701-R09打料操作，操作人员穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 3、对新入职员工黄耀提问劳保选择相关的问题，人员了解 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/2 8:39:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 9号楼2层2车间，物品遮挡洗眼器，现场沟通当班副主任安排人员进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时存放，已安排转移，并对人员进行传达 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/4 8:21:54
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 对新入职员工贺行书提问劳保选择相关的问题，人员回答有误，提问时，人员正在902-FD01三合一间协助清理现场（房间内刚收完料，作业人已进行清理，无肉眼可见物料痕迹），提问物料危害，人员回答有误 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行传达， | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 传达 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/4 8:21:44
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张瑞班组 | 1、9号楼3层3车间层流柜，砸料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，现场未见异常情况 2、902-FD01收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、901-R08使用加料车投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、904-R10滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 5、900-CE03、700-CE02、904-CE02使用中，check已做，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/7/2 8:39:42 | 2026/7/2 8:39:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618-05冷凝水流淌过多，建议下次使用垫子或抹布包裹防止冷凝水流淌过多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验室湿度大，低温反应循环机管路水汽凝结至桌面 | 方法原因 | 联系实验人员田国旭进行现场处理 | 过夜反应提前准备抹布放置滴水处 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 8:05:09 | 2026/7/14 6:53:46
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 10#库 | 10#库外包施工现场电线、插头处绝缘皮破损，外包作业现场无监护人。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1，外包施工单位进场工器具现场破损、老化电线及插头带病作业，作业人员贪图便利，未及时更换破损线缆。 2，监护人员临时有事离开，未叫停施工未联系人员替换。 | 人的原因 | 1. 立即停止现场一切施工作业，落实停工整改，严禁带隐患继续施工。 2. 彻底整改电气隐患：对所有绝缘皮破损、开裂、老化的电线、插头全部更换全新合规线缆配件，禁止胶布简单缠绕敷衍使用；对现场临时用电进行全面排查，整理线路、规范走线，杜绝乱拉乱接、线缆碾压、拖拽破损问题。 3. 落实专职现场监护：立即安排具备监护资质、熟悉现场风险的专职安全监护人在岗值守，全程盯控外包施工过程，监护人不到岗、不履职严禁开工。 | 1. 严格外包进场管控：所有外包施工队伍进场前必须开展安全技术交底，工器具、临时用电设备必须先检查、后使用，破损、老化、不合格用电设备一律禁止进场。 2. 严格执行作业监护制度：所有库区施工作业必须专人专职监护，监护人全程在岗，严禁脱岗、代岗、无监护作业，无监护一律停工。 3， 强化外包人员安全教育：常态化对外包施工人员开展用电安全、作业规范、风险辨识培训，杜绝习惯性违章，提高自我防护及隐患处置能力。 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/20 16:41:03
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层，R26釜旁放置的CPr125630-01项目5%氢氧化钠溶液破坏液桶上，同时粘贴5645项目5%氢氧化钠溶液蓝色物料标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 破坏液涉及切换项目配置，原标识未及时进行去除 | 人的原因 | 责任人进行内部处罚，已对5645项目标识进行去除 | 内部群对标签张贴要求进行重申，严禁一物料双标签 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/10 14:35:52
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 10#库 | 10#库内外包施工人员登高作业时双脚踩在配电箱上，存在安全隐患，外包作业现场无监护人。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 外包施工人员安全意识淡薄，图施工方便，随意踩踏配电箱登高，不清楚配电箱受力后易造成箱体变形、线路破损、漏电伤人，自身没有认识到此行为的危险性。 监护人员临时离开，未联系其他人员替换。 | 人的原因 | 1. 立即制止本次违章登高行为，责令施工人员从配电箱安全撤离，检查配电箱外壳、内部接线有无挤压损坏，发现问题及时检修。 2. 对该名施工人员和外包班组负责人进行现场批评教育，监护人不到场坚决禁止施工作业。 | 1. 严格作业审批，登高作业票审批时核对监护人员，无监护人、登高工具不齐不予批准作业。 2. 加强外包人员入场教育和班前交底，着重强调禁止踩踏电气箱体、管线登高，明确违章后果。 3. 加大现场巡查频次，重点盯防外包作业，对登高、临时用电作业全程检查，及时纠正习惯性违章。 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/15 14:03:00
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层北侧连续化处物料转移泵电机上方管路有冷凝水持续滴落，电机需要增加防护罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 连续化现场冷凝水较多，存在滴落下方计量泵电机风险 | 环境原因 | 已在计量泵上方增加塑料隔离防护完毕 | 1.对车间两个连续化操作现场计量泵存放状态进行确认，同类问题进行整改 2.连续化打料期间现场人员对设备运行状态进行巡查，异常进行处理 | 0 | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/10 14:36:11
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间动火作业证26072741，使用手电钻无临时用电，作业证完工验收处勾选错误。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员作业证验收过程选项勾选不正确 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，已要求对作业证进行换新 | 1.涉及特殊作业证执行，各选项内容做好确认，避免勾选错误 2.对特殊作业证书写要求进行再回顾 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/15 14:02:44
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间精馏塔 | 一车间一层精馏塔楼梯处配电箱，接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 已安排人员将该处脱落接地线重新连接并检测合格可正常使用 | 人员注意巡查各点位静电接地线情况出现脱落现象及时连接避免出现类似问题 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 | 07/06复核未整改完成 | 2026/7/2 7:50:39 | 2026/7/6 15:53:38
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T028储罐下口转移管路阀门处有碱液析出，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 阀门连接处渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，进行阀门更换 | 4批次严格执行试密操作，每次使用前进行检查确认，异常及时处理 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:25:37 | 2026/7/3 6:38:32
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R03加料车连续化塑料袋上有物料痕迹，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 加料后未清理干净 | 方法原因 | 现场进行清理 | 每次操作结束后，班长进行现场复核确认 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:25:37 | 2026/7/3 6:38:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R14-Tr01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修 | 定期排查各设备液位计，发现断层及时维修 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:25:37 | 2026/7/3 6:39:00
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD07-Tr01接收罐下口白钢软管末端需封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完成未及时安装盲板 | 方法原因 | 进行盲板安装 | 车间内进行培训要求，管路使用完成，需要及时进行盲板恢复 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:25:37 | 2026/7/3 6:39:13
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 04:48事巡查至LAB-026通风橱发现2点至4点巡查记录未填写，请及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 方法原因 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 人员在车间工作，过夜单中已进行备注 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:25:37 | 2026/8/7 10:46:24
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R07硼氢化钠操作规范，物流交接及加料后检查缺少签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 硼氢化钠分批加料，未加料完毕，已沟通物料签字 | 方法原因 | 已签字完毕 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:24:47 | 2026/7/3 6:57:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 2车间302-E02-Tr03下口管路SEA处有黑色液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路未使用,垫片破损 | 设备设施原因 | 更换垫片,重新紧固 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:24:47 | 2026/7/3 6:57:53
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R16下口左侧阀门处有液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 拆卸管路后清理不彻底 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:24:47 | 2026/7/3 6:57:18
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R17下口左侧阀门法兰处有褐色液体渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路拆卸更换后清理不彻底 | 设备设施原因 | 已重新清理 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:24:47 | 2026/7/3 6:57:02
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R12下口压滤罐连接的流体过滤器压力表连接处有渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接口处密封不严 | 设备设施原因 | 已拆卸重新处理 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:24:47 | 2026/7/3 6:56:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736实验室非沾染垃圾桶丢弃含有沾染物手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 经过查询，是倒夜班的人员弄得，忘记736实验室这个垃圾桶是非沾染物使用的 | 人的原因 | 已经清除，在实验室调查询问不是实验室白班常驻人员，为了加强管理，对白班人员进行了再次说明 | 对自己组的倒班人员进行了再次强调；对于其他组的倒班人员，在群里强调，后续再发生，直接进行处罚 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 待复核 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/2 17:18:22
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 517实验室 | 517-01丙烯酸叔丁酯和次氯酸钠放在同一处PP槽属于禁忌物混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2892-郭征征 |  | 存放人郜航未识别出来丙烯酸叔丁酯与氧化剂禁忌，误放在一个二级保护方槽中。 | 人的原因 | 次氯酸钠已用完，空瓶已报废 | 实验室晨会组织本周对全部通风橱进行排查，将氧化剂、还原剂等存放在单独的二级保护中，不与其他物料混存 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/6 17:02:11
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 736实验室 | 736-07通风厨机器未使用未断电，已现场断电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 使用人下班前忘记拔掉电源 | 人的原因 | 巡查人员关闭电源 | 已经再次强调自己使用区域下班前自己巡查，最后走得人也得在实验室转一圈，发现问题及时纠正 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/14 6:54:14
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 515实验室 | 515实验室溶剂存储柜记录未及时更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验室值日生忘记登记 | 人的原因 | 登记好溶剂信息 | 在实验室强调下班后及时登记好溶剂信息 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/14 6:51:52
2026/7/1 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618实验室酸碱冰箱内存在冰块 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 两个防爆冰箱冷凝均有问题，结冰速率极快，之前进行了多次清冰，已报修返厂 | 设备设施原因 | 已报修返厂 | 及时报修 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/14 6:52:19
2026/7/1 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 数显温度计线路外保护损坏严重建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 使用时间过长导致部分绝缘层破损 | 设备设施原因 | 联系返厂或更换 | 定期检查 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/14 6:52:43
2026/7/1 | 综合排查 |  | 10号楼6-7层及楼顶无死角排查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 620实验室冰箱存在结冰现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 清理冰，目前冰量较少，计划清理冰箱物料时进行清理。 | 暂无 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:17:52 | 2026/7/14 6:54:52
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M16 | 2026/7/2 1:30:34 B5M16-4F-R13.R12.R11.R10 监控发现车间挪用灭火器，已沟通告知恢复原位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 地面刷漆 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:08:54 | 2026/7/3 7:11:53
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 2026/7/2 4:09:10 B7M22-1F-FD07平台上-1-60 监控发现车间人员取样时未连接静电，已沟通车间告知连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行不规范，未及时连接静电接地 | 方法原因 | 已对人员进行批评教育，车间整体培训 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:07:23 | 2026/7/2 19:10:11
2026/7/2 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/7/2 1:49:17 B3M2-4F-R12、11 监控发现车间人员佩戴安全帽不规范，没系帽带，已沟通告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员佩戴安全帽不规范 | 人的原因 | 已通知改正并对人员进行教育 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 7:06:03 | 2026/7/3 6:56:27
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-62间灭火器缺少使用说明和定置定位标识 正确做法：补充使用说明和标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 房间清理作业后未及时加装标识 | 人的原因 | 及时加装新的标识标签 | 及时检查，加装新的灭火器标签 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/9 8:45:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-62间新增设备阻挡可燃气体检测器 正确做法：检测器前方0.5m范围内严禁遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备挪动，未及时挪回原位置，导致检测器被阻挡 | 人的原因 | 及时挪走设备， | 检测器前禁止有异物阻挡 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/9 8:45:33
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-08间呼吸空压缺少防尘盖 正确做法：补充防尘盖 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员投料使用后未及时加装防护盖， | 人的原因 | 及时加装防护盖 | 及时加装防护盖，防止污染 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/9 8:45:20
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-16合成间提升机电源盒外壳串联至旁边可燃气体检测器接地 正确做法：独立接地保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 静电导出线路略短，无法接到静电扁铁上 | 人的原因 | 换用较长电线接在静电扁铁上，保证静电及时导出 | 应单独接在静电扁铁上，确保静电及时导出 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/9 8:45:05
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-17间防爆电源箱螺丝缺失，防爆密封破坏 正确做法：补充螺丝，恢复防爆密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备维修检查，螺丝缺失未进行补充 | 人的原因 | 及时加装新的螺丝，确保气密性 | 及时检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/9 8:41:51
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 十一号楼3-07管路可视目镜未添加静电跨接。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/3 5:01:13
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十一号楼四层4-20溶剂管路柜内管路未及时密封。正确做法：及时密封储存。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时密封 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/3 5:01:22
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二层车间尾气管路阀门未添加破漆垫片。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/3 5:01:30
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 十一号楼三层3-69管路未添加流向标识与说明。正确做法:及时添加。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时添加，已整改 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/3 5:01:38
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-36储罐遮挡排风口。正确做法:及时处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/3 5:01:48
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-16间使用的手套箱上O型圈安装不规范 需要及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装不规范，已更正 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/31 6:07:48
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间玻璃反应釜压力表处缺少B1类位置签 正确做法：及时校准添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 已添加完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/31 6:08:04
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-32间抱桶车以及物料桶遮挡房间内灭火器 正确做法：及时挪走，灭火器前，禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时转走 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/31 6:08:18
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 15：32 4号楼3-23间内存放的金属溶剂桶静电卡子未有效接地 正确做法:正确接地，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23间内存放的金属溶剂桶静电卡子未有效接地 | 人的原因 | 正确接地，确保静电有效导出 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/31 6:08:37
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼4-18物料中转间置物架遮挡排风口 正确做法：及时挪走，排风口前禁止遮挡 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼4-18物料中转间置物架遮挡排风口 | 人的原因 | 及时挪走，排风口前禁止遮挡 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/31 6:11:32
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-17储罐后呼吸空压表朝向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 安装人员粗心大意，未注意到压力表安装方向 | 人的原因 | 及时将压力表拧至向外方向 | 及时检查设备，方便人员查看 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/6 15:16:32
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-45间80L玻璃釜R31多形环缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 反应釜组装进行中，未及时加装多形环 | 人的原因 | 及时加装多型环 | 及时对该反应釜加装多型环 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/6 15:13:29
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-40间二层钢平台氮气流量计压力上限标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 该流量计为新安装设备，未及时加装流量标识 | 人的原因 | 及时加装氮气流量标识 | 及时检查设备，加装标识 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/6 15:11:55
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:使用双O型圈固定。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | O型圈大小不合适，导致安装不匹配 | 人的原因 | 更换用正常规格的O型圈 | 应正确安装手套箱手套 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/6 15:10:30
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15钢平台上的管路上连有静电跨接的螺栓生锈,影响静电导出。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 管路法兰盘螺丝除锈，使用除锈剂后未及时擦拭残留，导致再次生锈 | 人的原因 | 及时除锈清洁 | 使用除锈剂后应用棉布擦拭干净 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/6 15:07:57
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 20：22 12号楼3-52间使用过的防护服未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时密封处理 | 人的原因 | 及时沟通现场人员密封材料 | 对相关操作人员进行培训，使用后的防护服及时密封处理，避免气味扩散 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/5 6:21:48
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：43 12号楼4-21间人员未穿戴同等级劳保上前查看。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通现场人员穿戴同等级劳保再进入现场 | 对相关人员进行培训，进入操作现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/5 6:22:05
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼一层 | 20：49 11号楼公斤级1-11间人员操作管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好手套再操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员操作安全意识薄弱，打料操作时，通过监控发现劳保戴齐全。 | 人的原因 | 对本人进行重新培训 | 加强培训 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/5 6:22:30
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：37 11号楼4-15间人员擦洗手套箱未佩戴劳保。正确做法：穿戴好对应劳保再操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/2 6:03:58 | 2026/7/5 6:22:50
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R03下口储罐气动泵空压气源使用完毕后未上锁 21车间三层走廊应急柜地面刷漆后请及时归位 721-FD02-TR01接收罐尾气试镜下缺少丝堵，液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、人员使用后上锁不及时2、应急柜未及时归位3、液位计损坏，丝堵丢失 | 人的原因 | 1、已上锁2、应急柜已进行归位3、液位计已上报购买新的进行更换，丝堵已进行补充 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/7/2 1:55:06 | 2026/7/4 0:56:38
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R23-tr01接收罐尾气视镜积液 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中积液，未及时排放 | 物料原因 | 现已排放完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 1:55:06 | 2026/7/3 7:00:36
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 618-R16-tr01接收罐尾气视镜积液 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 1:55:06 | 2026/7/3 7:00:10
2026/7/1 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-ce04离心机上盖边缘有物料渗漏痕迹，已沟通现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 设备软四氟使用时间过长，导致密封效果差 | 设备设施原因 | 已安排人员重新更换软四氟，现场已进行清理 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 1:55:06 | 2026/7/2 19:10:39
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层12釜接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落，未及时添加 | 方法原因 | 已添加标识 | 及时巡查处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:12:21
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层10釜上加料漏斗黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:12:51
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间二层17釜接收罐边静电扁铁缺少合格绿签，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 该点位静电合格签脱落导致 | 方法原因 | 已添加合格签，使用玻璃胶代替双面胶 | 制作检查清单，周期性逐一检查 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:13:31
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层08釜上法兰缺少盲板，还请使用前添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路拆卸未及时安装盲板 | 人的原因 | 已添加盲板 | 责任人进行培训 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:13:57
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间四层04釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜液体回流 | 设备设施原因 | 已清理 | 排查冷凝器冷凝效果进行处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:14:36
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层12釜对面可燃气体报警器固定螺丝掉落，还请及时固定处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已添加螺丝 | 已添加 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:15:05
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01间万向集气罩管路损坏，还请及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 尾气集气罩损坏未及时更换 | 设备设施原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:08:44
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜下口法兰跨接断裂，还请及时处理. | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 跨接受力，时间常断裂 | 设备设施原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:09:15
2026/7/2 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 巡查十车间三层14釜加三废体系，现场有明显溶剂气味，查看压料桶口和氮气管路漏气，沟通操作人刘海鑫现场紧固处理处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作带全面具，发现不及时 | 人的原因 | 现场进行整改后继续加料 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/2 0:47:44 | 2026/7/3 7:09:52
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R01仪表清单未在现场，与王克振主任沟通，因部分仪表维护，更新中，待更新后放回 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 仪表信息更新中 | 设备设施原因 | 已更新完成 | 后续现场悬挂相关标识用作警示 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 20:19:12 | 2026/7/11 6:59:15
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 8号楼高压釜月检查清单 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 803-R05做氧含量检测期间，防爆溢出管路与釜体直接相连的法兰，发现安装的静电跨接即将断裂，因考虑到该设备即将投料，开裂的跨接对操作现场有风险，现场与王克振主任沟通，安排更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 打压螺栓紧固时跟随转动导致损坏 | 人的原因 | 已更换 | 人员培训及巡查 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 20:19:12 | 2026/7/11 6:59:48
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS14053-田昊宇 | 1-101 | 10：50，在剧毒实验室2-215投2氯乙醇未提前发ELN报备 低风险23条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS11871-唐艳涛 |  | 实验人员在上午急于投实验，在进行安全操作规范和操作注意事项培训后，直接进行了投料操作，忘记在投料前发报备的邮件。 | 人的原因 | N/A | 对实验人员进行培训，要求在实验前填写好实验基本信息，按照ELN中提示的风险等级进行报备 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS3338-姜玉富 | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/7/1 20:12:42 | 2026/7/16 14:39:27
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS11239-尚炳泽 | 4-307 | 15：40，08橱两个物理过程体系密闭，已现场联系人员整改 低风险84条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 新员工第一天入职，虽已经进行相关培训，但培训内容未完全掌握 | 人的原因 | 加强培训 | 完善实验复核机制，相互提醒，加强实验室自检 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/1 20:10:52 | 2026/7/9 13:45:08
2026/7/1 | 高管驻厂 | 高管巡查 | 日常排查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2855-刘欣 | 1-311 | 实验室每日安全确认未签字 低风险44条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 |  | 与责任人确认为当天下班忘记进行签字确认 | 人的原因 | N/A | 人员制度强调，部门内部奖惩，安全质量奖下调 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11239-尚炳泽 |  |  | 2026/7/1 20:09:07 | 2026/7/24 10:50:24
2026/7/1 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 4-305 | 20：23，06橱实际过夜数量与过夜单不匹配 低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 实验人员王志鑫填写过夜书写错误。 | 人的原因 | 教导当事人和复核人。 | 组内开会说明 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/1 20:07:45 | 2026/7/9 13:44:47
2026/7/1 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-201 | 20：45，废液柜里的废液桶未盖盖子，敞口放置 低风险112条 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 |  | 实验室值班人员下班没有仔细检查 | 人的原因 | 下班仔细检查 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS8141-王爽 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/1 20:06:22 | 2026/7/3 17:16:07
2026/7/1 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常排查 | TJ2 | 监察部 | ALS13971-温梓昂 | 5-203 | 20：48，10橱天平旁撒落的物料未及时清理，低风险28条 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS4905-赵鹏飞 | ALS9921-梁浩 |  | 没有及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 及时清理，加强巡查 | 无 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/7/1 20:03:09 | 2026/7/15 16:57:05
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 221实验室 | 6号通风橱中液体玻璃试剂瓶未设置二级防护 正确做法：盛有化学品、物料等的容器需设置二级防 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0032-杜鑫 | ABT0016-吕顺兴 | 否 | 人员意识差 | 人的原因 | 增加二级防护 | 加强巡查 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0032-杜鑫 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:17:37 | 2026/7/7 13:48:38
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 244实验室 | 电脑使用的插线板电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 插头虚接未及时处理 | 方法原因 | 插头虚接及时处理 | 多避让插头连接位置，避免误碰导致的插头虚接 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:15:50 | 2026/7/3 16:57:55
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 8号通风橱下柜张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 物料未及时盘点 | 人的原因 | 物料应每个月盘点一次 | 晨会强调 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:13:44 | 2026/7/2 10:52:08
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 6号通风橱过夜反应使用的报警器温度探头放置在隔壁通风橱台面 正确做法：过夜反应使用的报警器温度探头放置在过夜反应装置附近 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 1.白天呢，人也在，温度探头我不放都没问题把。 2.左边反应今天停，这个报警器隔壁要用。 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:12:22 | 2026/7/2 10:52:27
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 226-1冰箱后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 冰箱后面电源插头未插紧 | 人的原因 | 5S加强管理，设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 晨会强调，5S加强管理，设备电源线需固定牢固 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:06:55 | 2026/7/2 10:52:46
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 226实验室 | 防火溶剂柜异味较大，尾气口排风弱 正确做法：防火溶剂柜排风不良及时联系暖通维修 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0092-焦晓波 | ABT0052-王磊 | 否 | 防火溶剂柜尾气口排风弱 | 设备设施原因 | 防火溶剂柜设备报修，增大排风 | 5S加强管理，有异常及时报修 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0092-焦晓波 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:05:00 | 2026/8/5 16:31:57
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 230实验室 | BX-84冰箱张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0469-王莹莹 | ABT0024-马玉磊 | 否 | 未及时更新冰箱物料清单，5S工作疏忽 | 人的原因 | 每月检查盘点冰箱物料清单，储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次 | 储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/7/1 17:03:25 | 2026/7/31 13:38:08
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 1#库 | 1#库西侧两桶物料倾斜，备料时需注意力度防止倾倒 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 物料转移入库时绑带固定不牢固，物料桶产生偏移。 | 人的原因 | 将偏移物料缓慢放置地面，将物料桶摆放至托盘中间位置后使用绑带进行固定。 | 1，每日巡查库房时发现物料偏移及时处理，防止物料桶坠落。2，物料周转过程绑带捆扎牢固，有效避免物料偏移。 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/15 14:02:23
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 2#库 | 2#库东侧可燃气体检测器数值显示6，零点漂移，需处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 2#仓库日常存储、周转货物过程中，现场存在轻微粉尘、潮气堆积，长期附着在检测器传感器透气膜、检测探头表面，造成探头微孔堵塞，影响传感器基准信号采集 | 设备设施原因 | 1，故障期间立即强化2#仓库东侧区域安全管控，安排专人定点巡查，人工排查可燃气体泄漏隐患，暂时弥补设备监测失效盲区，杜绝因监测失真引发的安全事故。 2，排查无溶剂渗漏后对设备进行零点复位。 | 1，将检测器清洁纳入巡检必做项，定期清理探头、机身粉尘、潮气，避免杂物堵塞检测元件。2，明确巡检重点，要求巡检人员重点核查设备实时示数、零点状态、报警功能，及时发现微小数值偏移、异常波动等隐性故障。3，定期组织人员开展设备故障处置培训，熟练掌握零点校准、故障排查、临时管控流程，提升突发漂移、失效故障的处置效率，筑牢库房气体安全监测防线。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/15 14:01:54
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 2#库 | 2#库部分可燃气体检测器探头朝上，需及时调整 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 1. 安装施工不规范：前期安装、检修复位时作业人员未严格按照安装标准执行，未根据可燃气体比重调整探头朝向，随意固定探头，造成探头朝上安装、检测方向错误。 | 人的原因 | 1. 立即调整探头朝向：对2#库所有朝上的可燃气体探头统一调整为朝下/水平规范朝向，根据库房储存可燃气体比重确认最佳安装角度，保证探头感应面正对气体泄漏积聚区域。 | 1. 规范设备安装标准：严格执行可燃气体探测器安装规范，轻气朝上、重气朝下，库房常规可燃气体探头统一按标准朝下安装，明确安装高度、朝向标准，杜绝随意安装。 2. 严格检修验收管理：设备检修、拆装复位后必须进行专项验收，确认安装合规、功能正常后方可投入使用，从源头杜绝安装不规范隐患。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/10 13:27:23
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 3#库 | 库内西侧的氯苄桶接缝处生锈，甲酸乙酯涨桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 一，1. 环境因素：近日降雨频繁库房空气湿度偏大，桶体接缝为焊接薄弱位置，漆面易老化脱落，金属基材长期接触潮湿空气发生氧化锈蚀。 2. 物料特性影响：氯苄具有轻微腐蚀性，微量挥发气体附着桶体接缝处，加速金属腐蚀、生锈扩延。 二，甲酸乙酯属于低沸点、易挥发易燃液体，常温下极易汽化，若库房温度偏高、昼夜温差大，桶内液体大量挥发产生蒸气，桶内压力升高，超出承压范围导致涨桶变形。 | 物料原因 | （一）氯苄桶生锈整改 1. 立即将接缝生锈氯苄桶转移至临时管控区域，远离火源、易燃物，重点监护，防止锈蚀穿孔泄漏。 2. 对轻微锈蚀桶体进行防腐补漆处理； (二）甲酸乙酯涨桶整改 1. 立即对涨桶甲酸乙酯桶进行泄压处置，在通风良好、无明火、无静电的安全环境下缓慢泄压，消除桶内高压，杜绝强行搬运、撞击。 2，对整改后的所有物料逐一检查，确认无泄漏、无变形、无高压隐患，完成隐患登记闭环。 | （一）预防桶体锈蚀措施 1. 优化库房储存环境，常态化开启通风除湿设备，控制库房温湿度，杜绝潮湿积露。 2. 建立桶装物料外观防腐巡检，重点检查桶体接缝、焊缝、漆面位置，发现起皮、生锈、脱漆及时防腐维护，老旧包装桶定期强制更换。 3. 腐蚀性、易挥发物料分区单独存放，定期擦拭桶体，清除挥发残留物，减少腐蚀诱因。 （二）预防物料涨桶措施 1. 甲酸乙酯等易挥发易燃液体固定储存区域，严禁靠墙暴晒、靠近热源堆放，夏季高温时段重点巡查。 3. 建立易挥发物料定期泄压巡检制度，每日检查桶体有无鼓胀、变形、渗漏，发现压力异常及时处置。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/10 11:52:20
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 3#库 | 三氯异氰尿酸（氧化剂）与2,5-己二酮（易燃液体）放置在同一拍子上，禁忌物混存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 现场库管员对危险化学品禁忌储存规范掌握不扎实，未清晰认知强氧化剂与易燃液体混存的重大风险，未严格执行分类存放要求，存在侥幸心理，忽视隐患危害性，人员对不同化学品的危险特性、配伍禁忌辨识能力不足。 | 人的原因 | 1. 立即隔离转移物料：将托盘上的三氯异氰尿酸、2,5-己二酮全部拆分转移。将三氯异氰尿酸存放至专用储存区域。将2,5-己二酮转移至易燃液体专用储存区，分区单独存放，两类物料保持安全隔离距离，彻底消除混存风险。 2. 现场全面排查清理：检查两种物料包装是否完好，有无破损、泄漏、受潮情况；清理托盘及周边区域，确保无物料残留、无交叉污染，排查周边是否存在火源、热源、静电隐患，全面消除诱发事故的因素。 | 1. 强化安全培训教育：组织全体人员开展危险化学品专项培训，重点学习氧化剂、易燃液体的危险特性、储存禁忌、配伍风险、应急处置要点，确保全员熟练掌握禁忌物料分类存放要求，提升隐患辨识和安全管控能力。 2. 严格落实分区储存制度：严格执行危险化学品“分类、分区、隔离、限量”储存原则，明确氧化剂与易燃液体、可燃物、还原剂绝对隔离储存，不同禁忌物料必须分区域、分货架、分托盘存放，保持标准安全间距，严禁同托盘、同区域混放，从制度上杜绝禁忌混存问题。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/10 11:06:54
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 8#库 | 8#库内部分气瓶没有二维码，建议采购时沟通供应商提供带二维码的气体钢瓶 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 前期气瓶采购环节未明确要求供应商提供带官方溯源二维码的合规钢瓶，未将“瓶体附带溯源二维码、可查询登记及检验信息”作为到货验收硬性标准，导致部分老旧、周转气瓶无二维码标识流入库房。 | 设备设施原因 | 第一时间对接供气供应商，明确后续所有新入库、更换气瓶必须附带官方溯源二维码，可正常扫码查询气瓶登记、检验、充装、有效期等全链条信息。对现有无二维码气瓶，分批联系供应商置换为带码合规气瓶，未完成置换前单独分区存放、重点管控。 | 1. 严控采购与入库源头，将带正规溯源二维码、信息可追溯列为气瓶采购、到货验收必备硬性条件，无二维码、溯源信息缺失的气瓶一律不予入库、不予使用，从源头杜绝无码气瓶流入。 2. 落实气瓶信息化管控，严格执行气瓶“一瓶一码、一瓶一档”管理，依托二维码溯源系统，定期核查气瓶检验周期、使用状态、报废时限，实现气瓶全生命周期动态管控，杜绝超期、无溯源气瓶使用。 3. 规范供应商管理，固定合规供气供应商，签订安全供货协议，明确供方必须提供带正规溯源二维码的合格气瓶，严禁供应无码、黑瓶、过期不合格气瓶，常态化复核供方供货资质及气瓶合规性。 | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/10 11:12:55
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 14#库 | 14#库为酸库，库内存放有氢氧化锂和氯化亚砜存放在一侧，酸碱禁忌，物料分库分区存放不合理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 近日到货较多，现场库管员将不常使用无机盐转移其他库房，对酸碱禁忌配伍风险认知不足，未严格执行危化品分类存放原则，将碱性氢氧化锂违规存放于酸性专用库房，造成禁忌物料同区混存。 | 物料原因 | 1. 立即隔离转移：第一时间将14#库内氢氧化锂全部转移至无机盐库专属区域存放，彻底实现酸碱物料分库隔离，杜绝同区混存。2. 现场规整分区：对14#酸库物料重新规整，严格仅限存放酸性、酸性腐蚀类物料，清理所有碱性、禁忌配伍物料，做到库房物料属性统一。 | 1，规范入库机制，所有物料入库前必须核对理化性质、配伍禁忌、库房属性，不符合入库条件的严禁入库，落实“先检查、后入库、定区域、定类别”管控。2， 强化专项培训交底，定期开展危化品配伍禁忌、分类存放、风险辨识专项培训，重点考核酸碱、氧化剂、还原剂等高危禁忌物料管控要点，提升岗位辨识能力。 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/4 13:27:54
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 库房排查 | FX2 | 监察部 | FX138-王义平,FX2532-朱振兴,LFX075-吴立卓,LFX405-鲍方亮,FX2072-顾海 | 7#库 | 7#库西南角漏水，地面有积水，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 库房西南角屋面防水层老化、开裂或局部脱落，墙体伸缩缝、密封胶开裂失效，雨水渗入造成漏水；屋面排水口、天沟轻微堵塞，雨水排排不畅、积水倒渗。 | 设备设施原因 | 1. 立即清理积水：第一时间使用拖把、扫把对现场地面积水进行彻底清理，确保地面干燥无积水，消除滑倒摔伤风险。2. 转移防护物资：及时将漏水区域周边存放的货物、物料转移至干燥安全区域，防止受潮损坏。 | 1. 建立雨后巡检：每次降雨结束后对库房屋面、墙角、窗边、排水点位开展专项排查，第一时间发现渗漏、积水隐患并整改。2. 规范库房物资存放：物资、货物远离墙体、墙角易渗漏区域存放，预留安全间距，避免漏水受潮损坏物料。3. 完善隐患闭环管理：对房屋渗漏、设施破损类隐患建立台账，做到发现、报修、整改、复查闭环管理，提升库房硬件设施保障能力。4,漏水不严重，对物料无影响，防水需整体完成，先不进行维修，待后续如漏点增大在整体提报预算维修维护。 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/20 0:00:00 | 07/10复核仍漏水 | 2026/7/1 13:38:18 | 2026/7/20 17:00:35
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 9号楼 | 9号楼902-R03回流管路法拉未封堵，已沟通当班班长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备回流后烘釜排放，未及时安装盲板，已安排加装盲板 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 |  |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/2 7:12:14
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼2车间802-R09-Tr01接收罐压力表下方三通静电跨接缺少破漆垫片，现场已沟通班长及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换螺栓遗漏 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/11 7:19:36
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼丁宏伟班组 | 巡查发现8号楼热水站电线保护套脱落，已沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备老化脱落 | 设备设施原因 | 已维修 | 定期排查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/7 5:52:39
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高海军班组 | 21：50，7号楼操作人员蒋宜帅正在701-R09滴加晶种，现场检查发现滴加前蠕动泵checklist未做，操作人员反馈CK本已用完。现场已叫停滴加，做完checklist后重新滴加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | check没有本，检查完之后未及时填写记录 | 人的原因 | 立刻重新检查 | 对人员处罚，强调纪律 | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/7 5:53:02
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张瑞班组 | 巡查发现9号楼3楼2车间900-Tr066接收罐压力表上限标错，现场已沟通当班副主任及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后粘贴脱落，已安排重新粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/3 8:13:51
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼西北角处必须带安全帽标识掉落，重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏日常巡查 | 设备设施原因 | 已粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/7 8:51:02
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼唐久瑞班组 | 12号楼4层1205-R13/R14-Tr01旁乙二醇管路末端螺栓松动，已现场紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 审计现场除锈导致松动，已进行紧固 | 方法原因 | 已进行紧固 | 逐步对每层进行排查0 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/2 22:31:30
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问7号楼新人古振裕侧卧离心机收料注意事项、劳保穿戴要求，回答良好， | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/1 11:25:35
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 901-Ce01使用中，在线氧含量0.01%，操作人在场，静电连接有效，现场无异常情况，提问离心机注意事项，回答正确 900-Ce03使用中，在线氧含量0.15%，操作人在场，静电连接有效，现场无异常情况，提问离心机注意事项，回答正确 904-Ce02使用中，在线氧含量0.13%，操作人在场，静电连接有效，现场无异常情况 提问9号楼新人张世涛灭火器使用方法、静电跨接要求、回答良好，人员熟知接触的危害特性； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/7/1 11:25:35 | 2026/7/1 11:25:35
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 三层413釜接收罐尾气阀门未开启，414釜接收罐冷凝器溶剂管路阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 这两个釜为浓缩釜，需要浓缩使用, | 设备设施原因 | 车间进行通报，对于阀门使用完毕及时切换 | N/A | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/7/1 11:12:14 | 2026/7/21 10:40:58
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 三层413釜减速机异响，需要及时沟通维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用减速机缺油导致 | 设备设施原因 | 已沟通保全进行补充 | 对于车间设备出现异响，及时排查进行处理 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/7/1 11:10:55 | 2026/7/21 10:41:15
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 二层FD01三合一区域，缓冲间内存放使用速封袋承装的白色化学品，包装袋缺少物料标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 三合一包装收料预留样品 | 物料原因 | 已沟通项目组处理完毕 | 对于车间产出样品及时沟通项目组处理 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/7/1 11:09:31 | 2026/7/21 10:41:34
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 溶剂输送间 | 三层溶剂输送间洗眼器旁瓷启外壳缺少接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 三层溶剂输送间洗眼器旁瓷启外壳缺少接地线 | 设备设施原因 | 已下发设备派单，沟通电工进行添加 | 排查车间，发现缺少接地线及时进行补充 | 0 | 2026/7/4 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 11:07:38 | 2026/7/4 11:09:26
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-65间1213-R13-TCU01安全阀渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 人员校验后未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固安全阀并清理现场 | 对相关校验人员进行培训，校验后需安装紧固，避免渗漏 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/7/1 11:04:16 | 2026/7/20 16:21:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 06/30 在二层连续化区域人员郭嘉登高安装管路，超过2.1m，未开具作业证，没带安全带；ehs现场制止 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 人员未评估好作业高度 | 人的原因 | 现场已进行制止改正，穿戴安全带作业 | 对人员进行安全培训教育 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:49:36 | 2026/7/3 7:10:35
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区危废库 | 33号库消火栓、地面随意粘贴危废标签，重新规划分区、注意与门外粘贴的分区标识保持一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 分区需重新规划，人员需培训 | 人的原因 | 分区重新规划，人员培训 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/9 9:00:09
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区危废库 | 32号库操作间内氮气管理、临时废液倒桶操作，需把制度上墙粘贴、人员做好培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 制度已上墙粘贴并培训 | 人的原因 | 制度上墙粘贴并培训 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/5 9:45:29
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区危废库 | 32号库油漆桶管理未执行谢厂管理要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已整改 | 人的原因 | 按要求整改 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/6 17:50:42
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区污水池 | 风机房内温度太高，找电工判断是否对设备运行有影响，制定相关管控措施 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 高温为调节池风机因系统曝气原因排空阀不能全关导致，已备好排风扇开门开窗 | 环境原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/9 9:00:29
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区污水池 | 水相间氮气使用管理、水相排放操作流程，制度流程需上墙粘贴、人员做好培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已培训上墙 | 人的原因 | 张贴上墙并培训 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/9 9:00:45
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区污水池 | 水相间新增洗眼器下方规定禁放区，任何情况下不得阻碍洗眼器的使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已按要求整改 | 人的原因 | 按要求整改 | 无 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/5 9:49:12
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 北厂区污水池 | 新改造的RTO配电间，未更换防火门，房间内吊顶、桥架未恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 承包商遗留问题，已联系工程部解决 | 人的原因 | 按要求整改 | 无 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/23 13:38:55
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 9号库内空压和氮气不再使用，需盲板封堵、挂停用标识； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 危废库维修拆除操作间，氮气空压停用 | 设备设施原因 | 氮气和空压装盲板，挂停用标识 | 氮气和空压装盲板，挂停用标识 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/6 17:49:43
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 9号库内北墙配电箱、确认不再使用后拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 9号库重新装修后需要拆除停用设施 | 设备设施原因 | 拆除配电箱 | 拆除配电箱 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/9 9:01:05
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 9号库重新规划分区、注意与门外粘贴的分区标识保持一致 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 危废库装修后增加货架后分区改变 | 环境原因 | 重新规划，规划后重新定制分区标识 | 重新规划，规划后重新定制分区标识 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/30 10:18:35
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 9号库油漆桶管理未执行谢厂管理要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 自喷漆多数为新的剩余，暂存时间较久 | 人的原因 | 及时报废处理 | 及时报废处理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/6 17:50:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区危废库 | 危废库尾气风机未开启，确认周期点检方案和记录；库内洗眼器、风机、消火栓等设备表面清洁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 危废库刚维修完成 | 环境原因 | 及时恢复风机，对消防应急设施进行清理 | 及时恢复风机，对消防应急设施进行清理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/6 17:50:18
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区污水池 | 明渠状态差、不满足检查标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 天气原因导致，已及时清理 | 环境原因 | 每天进行冲洗，每周二周五专人清理 | 每天进行冲洗，每周二周五专人清理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | AMM0046-席有光 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/9 9:01:23
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区污水池 | 尾气处理设施循环泵未维修，需保证每天正常运转 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 循环水泵安装已报检修计划，新泵刚到货未安装 | 设备设施原因 | 沟通设备部尽快安装 | 沟通设备部尽快安装 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/7/20 9:42:33
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | 南厂区污水池 | 尾气处理设施购买生物菌种投放，按集团要求记录运行参数 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0066-唐磊 |  | 未及时购买菌种 | 环境原因 | 报化学品预算购买菌种，按规范投加 | 报化学品预算购买菌种，按规范投加 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM0046-席有光 |  |  | 2026/7/1 9:25:32 | 2026/8/3 11:29:25
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场吊装作业，可调顶托直接使用吊带吊装 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 吊装作业不规范，吊装作业培训不到位 | 人的原因 | 加强吊装作业培训 | 加强吊装作业培训 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/8 7:18:29
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-R25-Tr01储罐液位计液位达到上限且分层，已告知李建军 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 磁浮子卡顿， | 方法原因 | 现场进行维修测试 | 设备清洗时对磁翻板液位计检查，车间排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/6 0:16:58
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R23釜旁氯化亚砜投料处有保洁拖地（水与氯化亚砜禁忌），已告知李文月 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 保洁未看警示标识 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | 已对人员进行培训 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/6 0:17:15
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 设备部 | 设备部人员使用手电钻开非防爆电气审批单，未准备便携可燃检测器就进行作业，与管理要求不符，现场告知整改。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 分布器间内可不进行佩戴检测器，外部使用进行增加 | 人的原因 | 增加检测器 | 已采购检测器到货，后续使用增加 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/20 2:25:50
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间拆管承接物料白钢桶里面套着塑料袋，现场已叫停沟通更换。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 桶漏承接方法错误 | 方法原因 | 现场纠正，人员进行强调禁止使用此类方式，桶漏就更更换 | 整体进行通报 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/20 2:26:07
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 设备部 | 一车间三层R21视孔灯防爆软连断裂，已告知电工 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管老化断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 发现损坏及时更换 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/8 19:01:10
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层R32-Tr01储罐磁力泵连接管路缺少标识 一车间三层101-cstr01上方连接聚乙烯管路缺少标识 一车间三层R20旁溶剂管路至R21连接的软管缺少打压试密标签 一车间三层R20釜后穿层管路缺少盲板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签添加不及时 | 方法原因 | cstr管路未使用安装中，R20管路已拆除 | 沟通生产经理整体排查添加 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/4 17:58:53
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层R15-Tr01储罐连接压滤罐管路缺少打压试密标签 二车间二层R23下口管路试密签与转移标识不对应 二车间三层0657-02-04n05碱吸收罐上方聚乙烯管路缺少标识 二车间三层Tr021旁磁力泵连接管路缺少打压试密标签 二车间四层R06釜后管路缺少盲板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路标识不全，没有及时补充 | 方法原因 | 标识及盲板已补充 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/4 17:59:12
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层R28-Tr01储罐磁力泵上管路缺少转移标识 三车间三层R17旁143744-02-02管路转移标识方向错误 三车间三层R24釜上溶剂管路标识不清晰 三车间三层R23釜上气动阀连接管路缺少标识 三车间四层R01釜旁聚乙烯穿层管路法兰盘开口缺少盲板 三车间四层R02釜上连接软管缺少打压试密标签 三车间四层0657 R12分液至R10管路缺少打压试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/5 6:09:52
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 06/30/2026，23：11，一车间四层人员使用200L桶投料时插底管未及时连接静电导出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作新人操作遗忘 | 方法原因 | 现场纠正，插底管放桶内时先卡静电 | 班长现场进行培训，同时沟通班长，现场教学 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/4 17:59:36
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 07/01/2026， 02：20， 二车间二层人员进入间内未进行静电释放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未按照要求的流程进入车间前进行人体静电释放 | 人的原因 | 车间通报 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/4 17:59:53
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层压滤罐间人员收料，现场氧含量多次报警，且可燃检测器显示有数值，需要尽快整改 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 物料特性 | 方法原因 | 现场进行停止收料，检查氮气阀门，关盖重新检测 | 班组进行强调收料前四合一检测 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/6 0:17:37
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间四层14釜放置的二氧化碳检测器没电。 一车间四层14釜氮气保护未开启。 一车间四层17釜浓缩，排空管路前端阀门开启，气动阀未通电阀门关闭。 以上问题均告知宿宝佳。 一车间四层反应釜取样口均无标识。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 检测器没电 | 方法原因 | 检测器进行充电，通气完毕 | 车间釜上口增加盲板，暂不粘贴取样口 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:23:16
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间反应釜取样口均无标识。 二车间四层13釜爆破片铭牌安装日期手写更改。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 自制标识日期错误，进行人为修改， | 方法原因 | 已去除自制标识 | 正确做法;标识制作错误后需要重新制作 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/29 20:20:11
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层25釜氮气保护未开启，沟通王达开启。 三车间反应釜取样口均无标识。 三车间四层08/14釜氮气流量过小低于流量计标识区间。 三车间四层14釜氮气管路连接处未使用生料带，漏气严重。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气使用不规范 | 设备设施原因 | 进行整改 | 进行整改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:23:39
2026/6/30 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 七车间 | 七车间四层12/13釜联锁控制柜缺少联锁清单。 七车间反应釜下口阀门缺少锁具。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 使用完毕已拆除，下口执行关键部分上锁 | 方法原因 | 已处理 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:24:05
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间ce05离心机上盖有黄色物料渗漏，告知魏文强处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 离心机上盖卡子有损坏情况 | 设备设施原因 | 现场检查物料渗漏情况，紧固釜卡子 | 生产结束进行清洗，清洗完毕对釜卡子进行焊接维修 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:24:22
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层2732尾气吸收罐上口连接聚乙烯管路弯折较大。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气为一寸半聚乙烯，已进行疏通 | 设备设施原因 | 进行疏通 | 进行疏通 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:24:49
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 06/30/2026，21:45，一车间四层人员戴手套书写OR记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人操作遗忘 | 方法原因 | 现场进行培训 | 班前会进行强调对新人操作反复强调跟踪 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 8:29:24 | 2026/7/3 3:25:01
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层平台902-R04釜安装的加料箱法兰处有一根螺栓未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 加料箱法兰一根螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 已对螺栓重新紧固完毕 | 内部群对螺栓紧固要求进行重申，涉及螺栓紧固必须到位 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/10 14:36:53
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R17釜对面101-Tr022搪瓷接收罐液位计下方阀门末端未安装盲板。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备时遗漏 | 人的原因 | 已将R17对面Tr002搪瓷接收罐液位计下方阀门安装盲板完成。 | 1、设备准备注意合规性和设备完整性。2、设备使用前做好验收检查，对完整性进行确认后再投入使用。 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/2 17:11:34
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 甲库2 | 甲库2、4区4-08B货架东侧一拍子902-R22酸洗分液水相桶上方表面凹槽内有物料残留且原盐酸标签未去除。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 此桶为车间放出的待焚烧水相，放料时有管路末端有也低滴落至桶面上，出现积液。 | 人的原因 | 已安排人员将残留污水擦拭完成，并将原桶标识清理。 | 同车间人员沟通，投放料时减少残留滴落，避免液体撒漏。并且原桶的标识在粘贴标签时及时清理。 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/24 16:28:15
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层南侧连续化101-DC03干燥塔流量计外壳破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 车间使用氮气流量计需求增加，临时从老厂借调部分旧流量计，利旧使用的流量计，外壳上部边缘破损 | 设备设施原因 | 已安排人员处理完成，虽不美观，但不影响使用。 | 1，流量计选择使用时，首选外壳完整的，破损的挂破损标识及待维修标识。2，预算上报维修配件及新流量计，补充车间使用。 | 800 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/2 17:11:17
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层电梯对面拍子上两桶36%盐酸胀桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未及时排气处理 | 方法原因 | 班组人员已将电梯对面拍子上两桶36%盐酸进行排气处理。 | 与一层操作人员进行强调，暂存盐酸做好检查，及时进行排气处理，避免暂存过程胀桶。 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/2 17:11:05
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库10#库 | 丙库10#库，吉林医药外包施工人员，两名人员穿戴的安全带，五点式安全带腿部安全带未系。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 人员安全认知不足，误以为只要挂了上身安全带即可防护，不了解五点式安全带必须全套佩戴方可防止坠落滑脱；存在侥幸、图方便心理，认为短时作业无风险，嫌腿部带子束缚、行动不便故意不系。 | 人的原因 | 1. 立即停工整改：当场叫停两名人员高处作业，要求全员规范系好腿部安全带，检查安全带卡扣锁紧、穿戴完整无误后，方可准许复工。 2. 现场警示教育：对两名违章人员及施工班组全员现场批评教育，讲解五点式安全带缺系腿部带的危害，坠落时易发生身体滑脱、倒挂摔伤、窒息等二次伤害，破除侥幸心理。 | 1. 规范劳保佩戴标准交底，所有高处作业班前会必须明确：五点式安全带必须全套、完整佩戴，腿部带、腰带、肩带缺一不可，严禁只带上身、敷衍佩戴，做到标准人人掌握。 2. 落实作业前检查，高处作业执行互检制度，作业人员自查、监护人复查，确认安全带穿戴完整、卡扣牢固、挂点可靠，方可上岗作业。 4. 加大现场巡查力度，巡检将“安全带佩戴完整性”列为高处作业必查重点，不只查是否佩戴，更要查是否规范、是否全套，发现残缺佩戴立即停工整改、从严考核。 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/7/1 8:08:41 | 2026/7/6 14:18:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 736实验室 | 736-15通风橱上方灯具损坏，需报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 这个灯只要是下雨天就不亮，已经保修过了，反馈修不了，如果彻底不亮就更换；目前灯又亮了 | 设备设施原因 | 暂时继续使用，后续如果彻底不亮了就更换 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/2 22:32:04
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 12号楼1205-R29取样管路三通处法兰连接处缺失静电跨接，已现场沟通唐久瑞主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 执行人李鹤隆新转入设备准备，标签悬挂不到位。 | 人的原因 | 已进行补充 | 对责任人李鹤隆重新培训教育 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/8 20:45:21
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 12号楼1205-R13/R14-Tr01旁管路阻火器静电跨接断裂，已沟通唐久瑞主任更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 审计现场除锈，断裂为及时发现，已进行处理 | 方法原因 | 已进行维修 | 同类排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/2 22:32:45
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产 | 大生产4层4-54间EBP985静电扁铁固定脱落，需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 承包商使用的燕尾钉较小，固定扁铁后容易出现脱落情况 | 设备设施原因 | 重新固定安装燕尾钉 | 联系厂区电工，对车间内的扁铁进行统一排查整改 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/8 20:45:51
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 静电安全（车间静电安全专项核查） | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼大生产 | 大生产4层1205-R72旁新鲜溶剂管路阀门处静电跨接螺栓松动，需紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 清洗班组清洗完毕后 | 人的原因 | 将松动的螺栓紧固 | 清洗班组清洗完毕后，保证螺丝螺母全部紧固完毕 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/8 20:46:16
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 418实验室 | 418-18通风橱装有暗紫色液体的圆底烧瓶倾倒放置，瓶塞脱落致液体流出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | AMM2866-邓伟,AMM3876-尚振鹏 | 否 | 人员未仔细检查，单口瓶倾倒导致瓶内母液流出 | 人的原因 | 及时清理物料 | 和相关人员强调下班前仔细检查通风橱内物料状态，避免物料撒漏 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2866-邓伟 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/2 22:33:09
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-04通风橱平行仪多一个40ml反应，钉钉沟通通风橱负责人后，将其停止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 这个没有登记的反应不是我们实验室人员的，因为瓶子标签写的字比较模糊不好确认具体是哪个人的 | 人的原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/2 22:33:36
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-05通风橱有两个溶剂瓶无标识； 氮气开启无使用，已现场关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 人员配完样品，未及时清理 | 人的原因 | 将物料清理 | 人员强调&培训 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:20:48 | 2026/7/5 8:13:33
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R21旁引风管断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用腐蚀所致 | 设备设施原因 | 已购买，到货后更换 | 定期检查，发现腐蚀或损坏及时更换 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:14:33 | 2026/7/2 7:06:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间三层防爆门斗3-22胶条损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 开关门频率大导致胶条断裂 | 环境原因 | 已整改粘贴 | 定期检查，发现问题及时更改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:14:33 | 2026/7/2 7:07:08
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11-Tr01下方地面有白色物料印记，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 下口阀门渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行更换，阀门进行处理 | 每次使用进行检查确认，异常及时处置 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:14:33 | 2026/7/3 6:39:33
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R10保温反应阶段，现场排氢管路悬挂的氢气检测器报警，已沟通现场人员排查处理 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 氧含量气源管连接处漏气 | 设备设施原因 | 进行更换 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 7:14:33 | 2026/7/3 6:39:45
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-008过夜反应终止后现场未进行断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出设备电源 | 钉钉群内通报，责任人上报处罚 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/7/1 7:14:33 | 2026/7/3 17:26:31
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间三层药品箱伤湿止痛膏，京万红软膏，醋酸都是7月中到期，请车间及时更换，避免过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 药品非常规物资，库房没有库存 | 设备设施原因 | 已上报7月预算采购 | 车间人员已关注药品有效期 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/2 7:20:41
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间四层平台上灭火器前方有管路阻挡，已处理完毕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 聚乙烯管路在灭火器前 | 人的原因 | 已清理 | 强调消防设施不能有阻挡 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/2 7:20:55
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M4 | 四车间一层南侧楼梯扶手安全标识脱落，需重新粘贴 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 楼梯扶手标识破损 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 已处理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/2 7:21:34
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | 罐区 | 3号楼10立罐区南侧围堰三个可燃气体检测器缺少标识，中间可燃气体检测器缺少接地 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 外包维修围堰，标识拆除 | 人的原因 | 已粘贴 | 静电已连接 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/1 16:59:17
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21投氯甲酸苄酯，物料胀桶，已沟通车间排气后加料，物料无重点关注化学品标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 天气热，气体溶解度减小，导致胀桶 | 物料原因 | 以现场排气处理 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/2 7:21:21
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R14下口压滤罐302-F03密闭暂存，压力0.38MPa,超过试密压力0.2MPa，已沟通车间排压处理 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此压滤罐滤布轻微渗漏在此前已发现此异常，压滤罐执行氮气吹扫氮气轻微开启下口半开，由于压滤罐滤布损坏导致物料聚集在流体过滤器导致憋压，氮气吹扫过程中人员在22釜投盐，从离开现场至憋压约15min时间 | 人的原因 | 人员立即现场排压，压滤罐今天进行更换滤布，此事件车间内部宣贯强调压滤罐吹干过程同样属于动态操作需要人员进行监管，压滤压力严禁超过试密压力 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/3 6:56:09
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R10配盐酸溶液，釜旁一桶试剂盐酸有明显涨桶现象，已沟通工程师拉出车间放气处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间温度较高运输晃动导致涨桶 | 物料原因 | 立即转移出车间处理 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/3 6:55:42
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R12下口压滤罐收料口打卡子处仍有物料析出，已沟通车间处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已焊接 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 未完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:56:07 | 2026/7/7 20:02:18
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R08上搅拌电机电线管路防爆挠性管脱落，722-R24上照明灯防爆挠性管脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中挠性软管脱落，未及时处理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:46:56 | 2026/7/2 0:43:32
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-E02-Tr03尾气试镜积液 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中体系温度较高，导致尾气视镜积液 | 物料原因 | 现已排放完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:46:56 | 2026/7/2 0:43:55
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | CPo122762-12-01n02-61 722一层粗品罐间掏罐，人员空压服破损，使用胶带粘贴，人员穿戴不同等级劳保进行压滤罐紧固及现场清理工作 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 空压服使用中损坏，未及时更换，现场人员均双层劳动保护，内白外黄之前已与岳主管沟通过该方式可行 | 方法原因 | 现已处理完毕，空压服已进行填报 | 车间加强培训 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:46:56 | 2026/7/2 0:44:23
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 2026/7/1 1:12:08 B6-3F-M20走廊东 监控发现配件车管路遮挡灭火器，已沟通告知挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场执行不到位，配件车存放位置不规范 | 人的原因 | 现场已进行整改制度重申下发奖惩 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:39:52 | 2026/7/2 0:36:36
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | B1 | 2026/7/1 5:57:29 B1-1F-连续氢化产品接收区 监控发现一名车间人员坐在电子秤上查看手机，已沟通告知离开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 人员在区域内监管，并查看手机信息，做电子秤上 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:37:50 | 2026/7/4 9:06:14
2026/7/1 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M21 | 2026/7/1 1:20:37 B7M21-4F-R02、01-4-05 监控发现空压服未使用放置在地面上，已沟通告知及时收好放置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员使用后未及时收起 | 人的原因 | 已进行整理 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:35:59 | 2026/7/2 0:44:47
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4层西侧应急柜，FAK-CMMD-B4-017现场缺少医用剪刀与清单不符 正确做法：按照清单补充完整 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 管路缠绕保温棉借走使用，未及时归还剪刀 | 人的原因 | 及时归还剪刀， | 应急柜内物品非紧急时刻禁止使用 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/8/1 11:18:49
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-44间，碱吸收管线未安装盲板 正确做法：安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备搬运使用,未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安装金属盲板 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/8/1 11:19:03
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-28间，未使用的引风罩未关闭 正确做法：车间安全标准化文件要求暂停使用的阴风罩应关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间气味较大，人员使用完毕后未及时关闭引风罩 | 人的原因 | 及时关闭引风罩 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/8/1 11:18:13
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼三层 | 4号楼3-21间，氮气管线以物料管线作为支撑 正确做法：物料管线不能以另一条物料管线作为支撑，应独立管道支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-21间，氮气管线以物料管线作为支撑 | 人的原因 | 物料管线不能以另一条物料管线作为支撑，应独立管道支撑 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/8/1 11:17:57
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十一号楼四层4-41插底管未及时密封。正确做法及时处理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 5:01:57
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十一号楼四层4-42压力表超上限标识。正确做法：及时处理。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 及时排压处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 5:02:07
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十一号楼四层4-21液位计上限标识错误。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 粘贴错误，重新粘贴调正正确 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 5:02:16
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 十一号楼二层车间溶剂桶表面污染。正确做法：及时清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 5:02:25
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 十一号楼四层4-41液位计上限标识脱落。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 粘性降低，重新粘贴加固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 5:02:34
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-08呼吸空压缺少密封盖。正确做法：及时补加，避免污染。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用，使用完毕后未及时密封 | 人的原因 | 及时密封呼吸空压口 | 及时密封呼吸空压，防止污染 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/6 15:04:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63间内氨水与次氯酸钠溶液未隔开存储。已要求现场隔开。另：两种物质混合易发生爆炸反应，建议于不同货架存储。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员物料摆放混乱，未进行正确分类 | 人的原因 | 及时分开存放 | 及时加强人员安全操作意识 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/6 15:02:17
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15间钢平台上电子秤有液体物料痕迹。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员投料使用中，未及时清理台面。 | 人的原因 | 及时清理台面，防止腐蚀秤体 | 物料投料中注意防止溅落外部 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 19:13:14
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-16间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备搬运，不慎刮蹭导致标识脱落 | 人的原因 | 及时安装新的上限标识 | 及时检查设备状态，防止刮蹭 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 19:11:22
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-48氮气点位连接处漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 阀门跟换，人员加固时未拧紧螺口 | 人的原因 | 及时拧紧螺帽 | 及时检查设备状态 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 19:09:43
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-17呼吸空压表朝向错误。正确做法：压力表盘需朝向外侧，方便使用人员查看。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员规范操作意识单薄，未正确操作 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 19:08:12
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：01 4号楼2-60间CMM-402-AKTA04纯化仪流动相管路支架倾斜。正确做法：及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11694-王佳琪,ALS8215-王鑫 |  | 管路拆装后未将支架扶正 | 人的原因 | 已将支架扶正 | 对车间操作人员进行培训 管路拆装后及时将支架扶正 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 19:20:23
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：06 4号楼2-01间物流通道静电卡子过期未检。正确做法：及时检验 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11694-王佳琪,ALS8215-王鑫 |  | 静电卡子检验时有遗漏 | 人的原因 | 已将静电卡子收回校验 | 整体对车间静电卡子进行排查，将过期和要过期的静电卡子收回校验 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 19:20:39
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：11 4号楼三层西侧楼梯间消火栓柜门无法正常打开。正确做法：及时修复，避免紧急情况下影响使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10317-杨贺龙 |  | 4号楼三层西侧楼梯间消火栓柜门无法正常打开。 | 人的原因 | 及时修复，避免紧急情况下影响使用 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 2:11:05
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：18 4号楼3-27间取样螺纹管弯折时间较长，管路渗漏液体。正确做法：穿戴好正压呼吸器清理并及时更换管路 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10317-杨贺龙 |  | 4号楼3-27间取样螺纹管弯折时间较长，管路渗漏液体。 | 人的原因 | 穿戴好正压呼吸器清理并及时更换管路 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 2:11:29
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 02：51 4号楼4-45间项目人员协助整理管路未佩戴丁腈手套。正确做法：佩戴好丁腈手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10317-杨贺龙 |  | 人员安全意识淡薄，操作时未佩戴丁腈手套 | 人的原因 | 及时劝阻，并佩带丁腈手套 | 加强人员安全规范操作意识 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 2:11:46
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：12 12号楼三层3-12间电子秤缺少防护壳。正确做法:及时补充，避免污染称头。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 秤头校验安装后未及时添加防护壳 | 人的原因 | 及时添加防护壳 | 安排人员排查秤头防护壳缺失情况，及时补充 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 6:23:13
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：12 12号楼4-21间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通项目人员穿戴好同等级劳保再进入现场 | 对相关项目人员进行培训，进入操作现场应穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 6:23:30
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：34 12号楼3-48间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 沟通项目人员穿戴好同等级劳保再进入现场 | 对相关项目人员进行培训，进入操作现场应穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/5 6:23:48
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：48 11号楼3-21间 使用蠕动泵打料操作时未下拉盖板，正确做法：需及时下拉盖板，防止乳胶管破裂物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时下拉遮挡盖 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/2 6:02:10
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 23：20 11号楼3-02间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 对人员进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:31:04 | 2026/7/3 15:30:41
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 5号楼溶剂间平台上尾气引风管脱节需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气管损坏 | 设备设施原因 | 已填报，到货更换维修 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/3 7:15:31
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R02加料车左侧长胶手套仅有一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | o型圈损坏 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/3 7:15:55
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R10-Tr01尾气视镜有积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:51:28
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R04下口储罐411-Tr02俩阀门缺少阀门间静电跨接，缺少名称标识，此外514-R05下口至该储罐分液水相白色标签写的是411-Tr01标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 跨接断裂，标签错误 | 人的原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/3 7:16:28
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R20-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:52:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-R22-Tr01后方一处管路脱胶需进行固定，且此管路应为尾气管路缺少标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:52:24
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 四号楼北侧吊装口应急指示灯脱落需重新进行固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备脱落 | 设备设施原因 | 已经沟通消防电工孔师傅进行处理 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:50:01
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-E01-Tc01前角落有较大溶剂味，旁边413-R06正在打二甲基四氢呋喃，现场排查未见有洒漏，已告知车间开门通风中持续观察 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 薄膜氮气保护开大，尾气吸收不过来 | 设备设施原因 | 重新调整氮气保护流量 | 重新调整氮气保护流量 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/3 7:11:20
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-E01-Tc02液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 现场已经安排重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:50:31
2026/7/1 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R11旁开门有较大THF味，车间反馈四层薄膜罐至桶吹可燃中，告知车间查看桶尾气连接处漏气，车间重新禁锢后气味消散 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场准备不标准 | 人的原因 | 现场处理完毕，已经没有气味 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/7/1 6:17:15 | 2026/7/2 0:50:57
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 综合办办公室 | 晚上下班前办公室空调未关闭，需重新强调 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 综合办公室 | AMM1484-胡彬彬 | AMM1484-胡彬彬 |  | 此处空调为QA,IT，综办公用同一个面板。QA不属于尝试坐岗办公使用，使用时间不确定。此外，IT，综办人员已经通知到位。 | 人的原因 | IT，综办人员已经通知到位。 | IT，综办人员已经通知到位。 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM1484-胡彬彬 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/7/1 2:25:23 | 2026/7/8 21:56:16
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | HR办公室 | 办公桌下方插座及电线周围堆放过多可燃物，需及时清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 人力资源部 | ALS11241-沈宝山 | ALS11241-沈宝山 |  | 杂物未能定期清理 | 人的原因 | 杂物进行及时清理 | 定期检查监督 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2167-王智佳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/1 2:24:14 | 2026/7/31 11:13:00
2026/7/1 | 专业性排查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | HR办公室 | 办公桌下方插座掉落，需重新固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 人力资源部 | ALS11241-沈宝山 | ALS11241-沈宝山 |  | 未能定期检查，及时发现 | 设备设施原因 | 联系综办进行重新固定 | 定期检查 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM2167-王智佳 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/7/1 2:22:53 | 2026/7/31 11:13:40
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 北侧五金库登高车下次检查日期05/26/2026，需联系设备部检查出签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 北侧五金库登高车使用频率较低，属地人员疏忽了对登高车的检查 | 人的原因 | 联系设备部检查出签，在现场张贴 | 对属地人员进行内部批评教育。下不为例 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/8/3 0:00:00 |  | 2026/6/30 20:00:22 | 2026/8/5 15:31:32
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 成品库二层走廊登高车使用要求卡片受潮渗污，字迹模糊 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 登高车卡套长期使用后，夏季湿热空气进入无法散发，阴湿内部卡片，造成受潮渗污，字迹模糊 | 设备设施原因 | 更新卡片并作现场重新张贴 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 20:00:22 | 2026/8/5 15:30:42
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 职业安全伤害事故管控方案排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 北侧库房 | 北侧库五东侧扶梯左侧垫板钢板悬空且边缘翘起，需要钝化处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 扶梯左侧垫板钢板悬空且边缘翘起，为扶梯建设时期遗留问题 | 设备设施原因 | 联系设备部做钝化处理 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/14 0:00:00 |  | 2026/6/30 20:00:22 | 2026/7/14 6:13:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌,ALS16146-倪冬暄 | 1-309 | 14：03，09橱内一物理过程体系密闭，已告知现场人员进行整改（低风险84条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2328-刘亚伟 | ALS1582-王福斌 | 否 | 物理打浆反应，实验员过于疏忽，导致体系密闭 | 人的原因 | 已整改 | 组内强调 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS2328-刘亚伟 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/30 19:00:05 | 2026/7/6 13:34:33
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-106 | 实验室有二级过夜实验，每日安全确认值班确认未签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 当天杨思航值班到19：30，但忘记签字了 | 人的原因 | N/A | 过夜反应涉及值班确认签字的，实验室负责人进行提醒 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/30 18:57:34 | 2026/7/6 13:38:53
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-309 | 11：00，溶剂柜内存放的异丙醇（开封日期为02/24/2026），无警示标签，现场已沟通研发人员（低风险73条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6422-孙玉拓 | ALS2286-袁龙 |  | 领用和盘点后未张贴过氧化物前体标签 | 人的原因 | 已在桶身张贴相应标签 | 实验室内强调过氧化物前体在领用时注意张贴过氧化物前体标签，最晚不超过次月盘点 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6422-孙玉拓 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/30 18:56:35 | 2026/7/8 18:28:34
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-202 | 03橱一玻璃瓶装乙腈溶剂，未放置在防火溶剂柜储存（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6994-马聪 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 分析人员使用后，忘记放回溶剂柜 | 人的原因 | 使用完成后即刻放回溶剂柜 | 使用完成后即刻放回溶剂柜，加强实验室巡查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6994-马聪 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/30 18:56:17 | 2026/7/15 16:56:50
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 设备设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-203 | 11：10，2-201的人员贾伟威到2-203-04通风橱投的加热反应，使用的数显处于关机状态，现场已沟通研发人员（提醒79条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4057-段曰凯 | ALS2308-吴靖 |  | 反应重新开启后，未检查好通风橱里所有设施设备是否正常运行，导致忘记开启数显 | 人的原因 | 加热反应重新开启后，同步打开数显温度计和冷凝水 | 反应重新开启后，应检查好所有设施的运行状态，确保反应正常进行 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/30 18:55:04 | 2026/7/8 18:27:56
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6016-陶成,AMM3215-陈作文 | 1-107 | 14：00，溶剂柜内开封的异丙醇和四氢呋喃未写开封日期，已现场沟通研发人员（提醒92条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 |  | 人员因素，使用未及时写启用时间 | 人的原因 | 现场纠正 | 实验室晨会 | 无 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS9658-张文军 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/30 18:54:02 | 2026/7/6 13:34:54
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-106 | 20：35，巡查期间未见1-106的03、13号通风橱中过夜实验流程，查询后发现这两个通风橱中过夜实验均处于已完成过夜状态。（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 过夜反应审批完成后，提交人程浩收到流程反馈，下意识点击了完成。对流程熟悉程度不够 | 人的原因 | N/A | 长时间没有经历过的流程，做之前先加强流程学习 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/30 18:53:54 | 2026/7/6 13:35:33
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-108 | 14：05，溶剂柜内开封的异丙醇未写开封日期，已现场沟通研发人员（提醒92条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 使用人不清楚异丙醇属于过氧化物前体 | 方法原因 | 已写上开封日期 | 部分例会对所有人员进行过氧化物前体名单培训 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/30 18:52:37 | 2026/7/6 13:36:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-304 | 14：20，08通风橱使用干冰乙醇外浴反应，无盖子(提醒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 |  | 实验人员加干冰后忘记加盖子 | 方法原因 | 立即整改 | 明确使用低温，必须加盖 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/30 18:51:26 | 2026/7/6 13:38:30
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 1-202 | 检查李艳涛实验室记录本，未发现漏报情况(项目主管：易程波) | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS12221-毕增梁 | ALS0929-贾明月 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/30 18:48:14 | 2026/6/30 18:48:14
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-208 | 检查李风祥实验室记录本，未发现漏报情况(项目主管：王伟健） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1582-王福斌 | ALS1582-王福斌 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/30 18:46:40 | 2026/6/30 18:46:40
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南厂区动力站楼顶 | 南厂区动力站楼顶部分攀爬警示标识及受限空间标识状态差需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外环境因素，循环水随风飞溅污染标识，申请制作新标识到货后更换 | 环境原因 | 室外环境因素，循环水随风飞溅污染标识，申请制作新标识到货后更换 | 室外环境因素，循环水随风飞溅污染标识，申请制作新标识到货后更换 | 500 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM4621-包建国 | 待复核 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/6/30 17:57:28
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南厂区动力站楼顶 | 南厂区动力站楼顶西侧现场电线及信号线等杂乱放置在外建议进行整理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 电气通信类设施，已反馈专业班组进行整改， | 设备设施原因 | 电气通信类设施，已反馈唐磊，沟通通信公司进行整改， | 电气通信类设施，已反馈唐磊，沟通通信公司进行整改， | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/7/30 10:00:33
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南厂区动力站楼顶 | 南厂区动力站楼顶北面一处仪表防爆接线盒线管脱落需要重新固定 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 电气通信类设施，已反馈专业班组进行整改， | 设备设施原因 | 仪表设备，已反馈仪表班组进行整改， | 仪表设备，已反馈仪表班组进行整改， | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/7/30 9:49:34
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 南厂区动力站楼顶 | 南厂区动力站楼顶北面一条10m左右长度电线未进行线管穿线，直接用胶带绑在其他线管上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | PE穿线管老化脱落 | 设备设施原因 | 重新安装防护套管 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/9/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/7/30 10:00:52
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 北厂区动力站二层 | 北厂区动力站二层东北侧一处地漏堵塞，现场地面冷凝水无法排出 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 杂质堵塞，清淤疏通 | 设备设施原因 | 杂质堵塞，清淤疏通 | 杂质堵塞，清淤疏通 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4621-包建国 | 已完成整改 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/7/14 14:32:47
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | 北厂区动力站楼顶 | 北厂区动力站楼顶东侧一处水塔缺少攀爬警示标识和受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 新建冷塔，标识请购制作中，到货后张贴 | 设备设施原因 | 新建冷塔，标识请购制作中，到货后张贴 | 新建冷塔，标识请购制作中，到货后张贴 | 500 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM4856-王魁毫 | 待复核 | AMM2383-董松强 |  |  | 2026/6/30 17:48:23 | 2026/6/30 18:02:52
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 实验中心 | PX-2排口的软连接有破损，需要及时闭合 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13850-刘品一 | ALS13850-刘品一 | 否 | 人员意识 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13850-刘品一 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/30 16:42:37 | 2026/7/31 11:35:53
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 厂三楼顶 | 厂三楼顶有过滤器，需要及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13850-刘品一 | ALS13850-刘品一 | 否 | 人员意识 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS13850-刘品一 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/30 16:42:37 | 2026/7/31 11:31:38
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 外围 | 37#库房的灭火器是35KG的，不方便使用建议增加8kg的灭火器使用；SDS需要补齐； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 消防示意图评估是35kg灭火器，后续和消防一起评估确认，看是否更换8kg灭火器，根据库内存放溶剂的情况，35kg的更适用，喷射高度可以覆盖4层物料， | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 16:29:57 | 2026/7/4 11:43:38
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 外围 | 1、对10立罐区、50立罐区、叉车人员的应急能力进行考核： .50立罐区的应急演练比较少，针对50立罐区的应急演练需要提升良频率； .10立方罐区提问的张强，回答较好； .暂存区域提问考核叉车提升碰坏货架的应急处理过程，回答较好；（针对供应部事故场景进行提问考核） | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 16:29:57 | 2026/7/4 11:43:56
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间无氦气SDS。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 增加张贴MSDS。 | 加强员工宣传教育，化学品使用场所张贴MSDS。同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间分配系统仪表流程图破损，建议塑封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 塑封流程图。 | 加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间有饮料瓶杂物，围裙悬挂定置。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理垃圾，围裙悬挂。 | 加强员工宣传教育，加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间风险点告知卡责任部门和责任人未明确。 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 张贴责任人和责任部门。 | 加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间放置的梯子踏步变形。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 移除梯子。 | 加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 液氮间 | 液氮间杜瓦罐刹车片未踩下。 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1755-崔晓峰 | ASH1755-崔晓峰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 踩下刹车片 | 加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1080-张宇 | 02F1075 | 地面有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理积水 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2054-马辉 | 2号楼 | 应急通道门前放白板，椅子等 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC仪器 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清除阻挡物 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2124-李方凯 | 2号楼前方地面上，还有碎玻璃。 | 修好玻璃后，地面还有碎玻璃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1755-崔晓峰 | ASH1755-崔晓峰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 清理碎玻璃 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1755-崔晓峰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2143-高晴波 | 1#楼外墙东偏北 | 玻璃窗破裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换玻璃 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2074-尤博 | 2号楼一楼办公室 | 桌椅堆在一起阻挡安全出口 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清除阻挡物 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2109-贾戴辉 | 2号楼玻璃栈道下面 | 防护栏杆放置方式不规范 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1631-张博慧 | ASH1631-张博慧 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 重新设置防护栏杆 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1631-张博慧 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1916-张炳犇 | 1号楼1楼动力间 | 卷帘门左侧消防栓被阻挡 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清除阻挡物 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2052-王霞 | 02F1075 | 小推车未固定，有滑动 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 固定小推车 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2050-马香丽 | 1号楼 | 固定玻璃门的铁盒脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定松脱铁盒 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH2108-殷小磊 | 2号楼一楼QC办公室 | 消火栓前有东西遮挡 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC微生物 | ASH1542-肖可 | ASH1542-肖可 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清除阻挡物 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1542-肖可 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1805-刘伟 | 3号楼2楼 | 电线裸漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 包裹裸露电线 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1394-张伟 | 3号楼二楼空调机房门口 | 消火栓柜门打开 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭消火栓门 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | SH3 | 监察部 | ASH1774-王家雨 | 1FMJ11-1-1-10物料周转厅3#电梯 | 电梯灯掉落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1774-王家雨 | ASH1774-王家雨 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定电梯内照明灯 | 同时加强日常巡检，出现异常及时处理，引导员工主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ASH1774-王家雨 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/30 16:11:35 | 2026/6/30 16:11:35
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼6车间发酵间 | 配电柜门开焊 正确做法定期检查并维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 检查换热器时打开，未进行恢复 | 人的原因 | 是用胶带绑定，报修机修焊接 | 检修工作结束后监护人进行现场检查，更换成可拆卸的锁具方便检修 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/30 15:49:39 | 2026/7/2 10:50:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼6车间发酵 | 碱桶上卡接上有碱渍 正确做法：定期维护及清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 接头密封不合适 | 设备设施原因 | 安排人员清洁 | 更换密封件，定期巡查清理 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/30 15:47:34 | 2026/7/2 10:50:26
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼楼顶 | 门把手掉落 正确做法：定期维护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 门锁损坏 | 设备设施原因 | 立即联系物业更换 | 定期检查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/30 15:44:48 | 2026/7/2 10:50:46
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼楼顶尾气系统 | 静电消除器检查日期写错 正确做法：认真检查，并更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 文员标签日期年份写错 | 人的原因 | 立即更换 | 现场放置人员现场复核确定 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/30 15:42:03 | 2026/7/2 10:51:02
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 液氮集水井 | 集水井标识不是最新版 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 部分标识牌褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 溢出桶封条标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | RTO积水清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 风大导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 液氮集水井 | 集水井操作柱，有电危险标识需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 集装箱屋顶禁止踩踏标识褪色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | RTO | 氢气气瓶减压阀压力表添加红线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 室外暴晒导致 | 环境原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 污水站 | 泵房加药泵，传动部分防护，蜘蛛网 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 污水站 | 废渣间门外标识重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 污水站 | 明渠杂草 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | 污水站 | 尾气间标识胶去除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 |  |  |  |  | 已完成 | ALS6668-刘文龙 | 已完成整改 | ALS6668-刘文龙 |  |  | 2026/6/30 15:37:07 | 2026/6/30 15:37:07
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛 | 3号楼6车间后处理 | 蠕动泵电源线外皮保护层破损 正确做法：定期检查，定期维护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 绝缘套皮较短，弯折后漏电源线 | 设备设施原因 | 拆卸重新接线，保证绝缘套皮全部覆盖电源线 | 同类排查 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/30 15:35:28 | 2026/7/2 10:51:22
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | 地埋罐区 | 地埋罐区异常工况处置表未列入槽车故障泄漏处置措施，需更新。处置记录表应使用更新后模板。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>罐区/尾气 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 对异常工况识别不足 | 方法原因 | 更新异常工况处置清单 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:34:37 | 2026/7/1 10:28:14
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉 | RTO | 东侧氢气气瓶防震圈掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部>罐区/尾气 | ALS6668-刘文龙 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 防震圈自然脱落 | 方法原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:30:18 | 2026/6/30 15:58:23
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 4号库门口位置货架后面桥架缺少一块盖板 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 施工进行中、为完成操作 | 设备设施原因 | 已经通知施工人员临时处理下 | 临时处理下 | 1 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/4 11:40:11
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 4号库的洗眼器下次检查日期为06/29/2026，已过期现场已沟通库房人员整改； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 已经完成检查，记录为更新 | 人的原因 | 现场在此确认、完成检查文件 | 完成检查文件 | 1 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/2 8:35:27
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 巡查发现21号库内一桶物料上放着一个涤纶材质的静电除灰担子，现场调查为保洁人员为清洁方便自行购买，此工具在清洁时会产生静电，在甲类库房内存在很大风险，已告知保洁禁止使用，拿出厂区；库房对保洁日常工作管理不足，未能识别到人员自行携带的清洁工具可能存在的隐患。 | 其他 |  | 高风险隐患 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 此清洁工具使用阶段打湿操作，无异常 | 方法原因 | 清洁工具使用阶段打湿操作 | 清洁工具使用阶段打湿操作 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/2 8:35:45
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 12号楼丙库的尾气风机粘贴的受限空间标识存在破损情况，且编号已经不太清晰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 长期室外暴晒导致 | 环境原因 | 更换新的 | 每年进行更换 | 20 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/4 11:40:27
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 集装箱区域有一个灭火器箱变形严重，且上方放着锁头，需要进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 长期使用有变形问题，上面的破损锁头人员违规存放 | 设备设施原因 | 更换新的设备 | 每日5S检查 | 200 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/4 11:40:44
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 13号楼南侧的取样车附近的井盖水泥边缘粉碎，需要进行维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 此位置建设阶段没有充分考量；临时进行修复 | 方法原因 | 临时进行修复：经过评估，不用进行维修 | 减少此位置碾压 | 1000 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 15:27:16 | 2026/7/4 11:41:03
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 设备设施 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区（周边） | 罐区周边有井盖损坏情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 马路车辆经过导致 | 设备设施原因 | 已沟通综办处理完成 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:25:37 | 2026/6/30 15:27:52
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区消防手报固定支架生锈 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 由于室外天气原因，支架表面生锈 | 环境原因 | 已重新处理 | 及时进行修补 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:25:37 | 2026/6/30 15:28:49
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF23储罐出口压力表标签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 由于室外天气原因，标签破损 | 环境原因 | 已重新更换 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:25:37 | 2026/6/30 15:31:13
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF11储罐压力平衡管路缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 管路改造后未及时粘贴 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 对操作人员进行强调，管路及时粘贴标识 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 15:25:37 | 2026/6/30 15:32:31
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS9349-朱子龙,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 防火溶剂柜储存溶剂超过50L/50kg 正确做法：溶剂按需领用，少量多次，防火溶剂柜储存溶剂不能超过50L/50kg | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 222实验室容积需求量较大， | 人的原因 | N/A | 注意容积领用量 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/30 15:14:59 | 2026/7/1 14:58:39
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 外围 | 近期检查携带手机进入防爆区域检查，在上周日发现外围人员邢正涛带手机进入暂存区，属地上报奖惩 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 人员违规 | 人的原因 | 停止工作，进行谈话，按照制度下发奖惩 | 班前会进行宣贯，进行安全培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/30 13:11:48 | 2026/7/4 11:44:18
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室外围区域的静电扁铁搭接面积不足，需要宽度2倍，三面焊接，同时需要做防腐漆。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 17年时安装此静电扁铁，安装时无此要求 | 方法原因 | 此静电扁铁基本不使用，后续实验室动火时维护 | 排查实验室其他区域静电扁铁无异常 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/6/30 13:11:48 | 2026/8/7 10:54:14
2026/6/30 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 3号楼3层26釜，1、现场嘉晟施工人员使用的用电设备插头处绝缘皮电源线露出花线，需要把绝缘皮塞到插头里。2、气瓶气源管缺少卡箍 3、焊机与焊把线接头处露出金属。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6207-罗中宇 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 1、用电设备插头处绝缘皮电源线露出花线，需要把绝缘皮塞到插头里。2、气瓶气源管缺少卡箍 3、焊机与焊把线接头处露出金属 | 人的原因 | 1、用电设备插头已接到绝缘皮塞插头里2、气瓶气源管已安装卡箍 3、焊机与焊把线接头处露出金属已重新接 | 1、更换标准插头2、定期检查卡箍紧固度，防止漏气脱落3、接头每日巡检线路破损 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 11:28:05 | 2026/7/2 8:36:42
2026/6/30 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M21 | 监控巡查，9:00,7号楼21车间4层走廊西，走廊柜上放置的氧气袋气压不足，需要及时充气。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 否 | 长时间未使用氧气泄露 | 设备设施原因 | 已补充氧气 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 11:28:05 | 2026/6/30 19:14:36
2026/6/30 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M18 | 监控巡查，9:01,6号楼1层饮水间，地面有水，充电器在地面放置。需要及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 人员意识不到位 | 人的原因 | 充电器放置在充电柜里面 | N/S | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 11:28:05 | 2026/6/30 19:14:08
2026/6/30 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M22 | 监控巡查，9:04:57, 7号楼22车间3层R24现场管路法兰上的接地线设置有绊人风险，需要整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员临时连接静电未及时撤除，横跨过道 | 方法原因 | 现已处理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 11:28:05 | 2026/6/30 19:14:56
2026/6/30 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS2543-闫中健 | 3号楼2-11操作间 | 1、白炽灯下存放物品 2、工艺辅材随意摆放 3、房间内存放个人劳保用品 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 缺少警示标识，规划不合理，检查力度不够 | 人的原因 | 重新规划摆放物品 | 和车间人员强调，制定管控措施，定期检查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS2543-闫中健 |  |  | 2026/6/30 11:22:34 | 2026/7/7 13:48:51
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 6车间一层走廊药品箱缺少创可贴，云南白药，藿香正气水。 三层药品箱缺藿香正气水。四层药品箱棉签过期。四层急救药品箱缺少医用外科口罩和伤湿止痛膏。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 方法原因 | 提添加补齐 | 定期排查，缺少物资及时补充 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 9:14:49 | 2026/7/1 7:08:45
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 七车间一层至四层药品箱棉签过期，四层急救药品箱口罩过期。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 到期后未更换 | 方法原因 | 已填新的，到后更换 | 定期进行检查，发现到期后及时更换 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/30 9:14:49 | 2026/7/3 6:40:15
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M8 | 8车间一层药品箱创可贴6月份过期。二层药品箱缺藿香正气水，创可贴到期。四层药品箱缺藿香正气水和云南白药。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 常规物资已领用，过期前已补充完毕，藿香正气水库房无货，目前有一个使用 | 方法原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/30 9:14:49 | 2026/7/3 6:40:01
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间放桶插底管，使用的投料插底管安装视镜没有探管，与放料插底管不一样，这个更容易放漏，现成要求更换 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员选用插底管错误 | 人的原因 | 现场纠正 | 对不合规插底管进行改造 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/20 2:26:21
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 新建生活水池脚手架通道脚手板铺设不符合要求，存在探头板 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 施工作业平台搭设不规范 | 人的原因 | 加固平台脚手板 | 加固平台脚手板 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 11:35:36
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 工程部 | 5号楼二层欣禾圣世施工现场，脚手架搭设不符合要求，缺少底部支撑和顶部护栏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 脚手架搭设不符合要求 | 人的原因 | 脚手架搭设后及时恢复护栏 | 脚手架搭设后及时恢复护栏 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 11:36:39
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 二车间 | 二车间三层DH3-204-F07压滤罐掏料口有液体渗漏，已告知田继峰处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 二车间三层仅一个压滤罐 | 环境原因 | 现场检查三层压滤罐无跑冒滴漏痕迹 | 车间要求压力容器严格执行试密 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/29 2:03:34
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 一车间 | 一车间三层DH3-101-R25氮气管路单向阀未拧紧，告知属地处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 紧固不彻底 | 物料原因 | 使用完毕已清除 | 对人员设备连接进行培训，使用前检查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/29 2:03:48
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间四层连续化设备有导热油渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 夹套法兰处渗漏 | 设备设施原因 | 已进行禁锢 | 已进行禁锢 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/26 19:30:29
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 连续化组 | 一车间四层连续化人员断管未佩戴劳动防护，管内有溶剂撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0007-周登超 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/6/30 8:27:57
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层7062连续化液液分离器下罐体有液体渗漏，已告知朱振 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 视镜螺栓不紧固 | 设备设施原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 8:44:14
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层R15人员拆卸打料管路有氨甲醇溶液撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员拆卸管路前未确认管路排空 未控制好 | 人的原因 | 现场清理 | 车间群内培训强调拆管前进行吹扫 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 8:44:23
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层102-R21-Tr02旁200L铁桶R22放出ACP+EA物料，已告知代宇哲 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少复核人 | 人的原因 | 进行增加复核 | 车间进行培训 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 8:44:31
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R30釜（t-BAMBP萃取剂）安全操作规范确认人未签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 签字缺少，首批已签字 | 方法原因 | 现场签字补充完毕 | 沟通生产经理签字及时 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 8:50:40
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R23釜氯化亚砜周围未设置警戒线，也没有警戒标识，已告知现场 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加警戒带 | 设备设施原因 | 已进行增加 | 已将那些增加 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 8:50:50
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间二层Ce05操作人员换滤布时穿的工装有物料沾染，未佩戴正压呼吸器和穿防化服，已告知杜成文进行处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 现场进行培训加入本周奖惩 | 车将内部通报 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/9 11:49:24
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 监控回放06/29/2026，14：50七车间三层人员200L桶安装插底管后就安装了有氮气压力的氮气管路后插底管出口有液体流出 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作方式不正确， | 人的原因 | 已重新培训要求 | 车间内部重新培训 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:52:31
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 06/29/2026，21：12七车间三层人员插底管连接管路快开卡子用手紧固未使用板手己对讲沟通车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 操作执行不规范 | 人的原因 | 已现场指正 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:52:59
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一层Drc03间内尾气管路缺少检查绿签； 二层R35旁尾气管路分支管路缺少阀门 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 沟通保全进行重新检查粘贴标签 | 车间此类问题进行排查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:53:33
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 一层Drc02间内尾气管路检查绿签日期填写错误； 一层Drc05间内尾气管路检查绿签过期； 二层Ce01间内尾气管路阀门关不上 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备部对尾气点位检查遗漏 | 人的原因 | 已确认检查尾气标识并书写合格签 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 |  |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:53:56
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 一层Drc05间内尾气管路检查绿签过期； 二层Ce01间内离心机使用酸性尾气管路但母液接收罐上两个尾气管路同时开启； 二层Ce04间内离心机上普通尾气开启中母液接收罐酸性尾气管路开启状态； 三层R19,R22,R24,R28釜旁尾气管路缺少检查绿签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少检查签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:55:59
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 二层Ce01离心机母液罐液位计排净阀门缺少盲板； 二层Ce03离心机母液罐液位计排净阀门缺少盲板； 二层Ce05离心机母液罐液位计排净阀门缺少盲板； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:54:24
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层Ce04离心机内腔压力设置数值为3-50mbar与标准设置数值5-30mbar不一致 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 离心机长时间未使用，参数未及时调整 | 方法原因 | 现场调节完毕 | 后续使用完前对参数进行复核，每月高风险核查，对离心机数据进行核对 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:54:50
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 七车间 | 三层200L桶压料使用的插底管未安装压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 压力表缺失 | 设备设施原因 | 已安装 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/1 17:55:22
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间一层Tr07接收罐缺少氮气减压阀 一车间一层R35釜Tr01接收罐预留下口阀门缺少盲板 一车间一层FD02三合一Tr01接收罐下口预留阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少 | 方法原因 | 盲板添加完毕 | 安排人员对车间盲板进行排查补加 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:33:50
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层Tr039接收罐缺少氮气减压阀 二车间二层5423项目有机相储罐氮气减压阀示数超过上限，现场告知苏伯恒调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装储罐氮气管路上仅安装止逆阀，未安装减压阀 | 设备设施原因 | 已补充安装 | 预算购买减压阀，后续准备储罐增加减压阀 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:34:19
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层Tr027接收罐尾气试镜已满，尾气虚连处有少量液体流出 三车间三层FD01缓冲间内接收罐Tr022，Tr023缺少氮气减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少减压阀 | 设备设施原因 | 进行增加中 | 进行增加中 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/13 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/13 3:57:58
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层氯化亚砜投料现场配电箱缺少联锁清单，现场OR操作4缺少超温报警核实人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员书写记录不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:34:52
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层离心萃取机Cex02，Cex06，Cex08下口管路缺少盲板，沟通黄明哲车间缺少相应型号的盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备安装完毕未确认设备完整性，设备下口盲板缺少盲板 | 设备设施原因 | 已进行补充 | 车间强调准备完毕的设备必须有下口 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:35:30
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放06/29/2026,15:43，三车间四层操作人员使用200L桶投料时未测量静电接地阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:36:07
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放06/29/2026，17:46，一车间四层操作人员使用200L桶投料时插底管未及时接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 新人操作静电一段脱落 | 方法原因 | 现场班长进行人员培训 | 班前会进行强调静电卡时牢固检查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:27:57 | 2026/7/2 3:36:58
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室08通风橱，使用的循环机介质过少，已到加热丝之下，钉钉电话联系申请人整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 循环机液位低于加热丝 | 人的原因 | 补充乙二醇 | 使用循环机前和开启循环后都要检查液位 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:08:41 | 2026/7/2 8:38:52
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室25通风橱前地面，黄色液体未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 转移废液，撒漏后未及时清理 | 人的原因 | 值日生已清理 | 转移废液时小心操作避免撒漏，若撒漏及时清理 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:08:41 | 2026/7/2 8:39:02
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室废液柜内，废液罐盖子未盖 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 夜班人员使用废液桶后忘记将盖子复位 | 人的原因 | 巡查发现后将废液桶盖子复位 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:08:41 | 2026/7/2 8:39:10
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 736实验室 | 736实验室12通风橱内，存放的2,4,6-三氯嘧啶未在登记表上进行登记 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 物料使用后应该存放在自己项目物料区域，别人借用归还后存放在错误未登记的区域 | 人的原因 | 已经将物料归还项目使用人员，责令项目人员存放在自己物料专属区域； | 对于这种项目专属物料属于项目责任制，谁的物料谁负责，包括使用，暂借，暂存，报废；晨会已经再次明确 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:08:41 | 2026/7/2 8:39:19
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R10紧急排氢前阀门缺少锁片 301-R10搪瓷变径处静电跨接缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员安装过程，遗漏未及时发现 | 人的原因 | 已重新添加完毕 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:33:16
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R12回流管路阀门缺少锁片 302-R12加料车手套上的个别O型圈比较大，起不到固定作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 锁片缺失O型圈型号不匹配 | 设备设施原因 | 已添加锁片更换O型圈 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:33:37
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R19溶剂管路阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 锁片缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:33:57
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-N05上阀门08缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 锁片缺失 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:34:17
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-N03/05下口阀门至流体过滤器的阀门缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 锁片缺失 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:34:34
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-FD05手套箱手套两只破损，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 手套老化 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 8:02:59 | 2026/7/1 6:34:53
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间二层 | 二层西侧101-R25釜记录桌上，BF143417-02-01-15批OR记录操作2：投菌泥的结束时间无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照记录要求执行 | 方法原因 | 民工投菌泥操作结束，班组人员复核确认后及时填写记录。当班工程师做好检查 | 涉及民工操作的，提前对记录问题做好沟通。避免遗漏。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:10:50
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层Ce03离心间门外一装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 桶盖未紧固到位 | 人的原因 | 班组人员已将200L桶盖再次检查紧固。薄膜放桶操作人价值积分处罚。 | 要求放桶操作后对桶盖及时紧固，并转移出车间前做好检查确认。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:10:38
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R20釜上口进料管路法兰处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电跨接更换完毕 | 当班期间对操作区域内设备静电跨接完整性进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:10:23
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2，四区一装有物料的200L桶为正庚烷，桶上原二甲基甲酰胺标签未清除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 操作人员使用中性笔划掉原标识，字迹不清晰，未完全处理掉原桶标识。 | 人的原因 | 已将此桶标识进行处理，使用自喷漆覆盖，处理完成。 | 每次入库物料由叉车司机进行标签检查，有不合格的不予入库。 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:10:10
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R25釜，夹套温度变送器接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 25釜夹套温度变送器静电接地线接头位置老化断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对夹套温度变送器静电接地线重新连接完毕 | 1.每周仪表工程师对设备温度变送器接电接地连接情况进行确认 2.安排人员对车间其他釜温度变送器静电接地连接进行确认，异常进行处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:09:57
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-R24釜旁压滤罐，操作人员掏罐时未佩戴防化服帽子。已现场沟通宫关纠正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 民工劳动防护不规范 | 人的原因 | 现场助工已要求掏压滤罐民工防护服帽子重新佩戴好 | 加强民工管理，班长工作安排前同步交底劳动保护佩戴要求，并做好工作中动态检查。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:09:40
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R32釜记录桌内，有一全面罩未封口放置，滤毒盒未填写开封日期。已与孙晓磊沟通处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 尾气深冷间放桶备用全面罩，使用后未密封 | 人的原因 | 已将尾气深冷间放桶备用全面罩，滤毒盒填写开封日期并密封暂存。 | 要求备用全面罩及时填写滤毒盒开封日期，同时使用后及时密封保存并做好交接 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:59:32 | 2026/7/2 17:09:26
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 09：31 4号楼4-15间CMM-404-R08釜旁自来水管路阀门处有滴漏现象。正确做法:及时清理并紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 卡子松动 | 设备设施原因 | 已整改，已对卡子进行紧固 | 整体排查管路连接处是否松动 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/1 1:44:53
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：41 4号楼3-03间门口红十字救护员证有效期已过。正确做法：及时更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-03间门口红十字救护员证有效期已过 | 人的原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 14:06:04
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：47 4号楼4-03间CMM-404-Sy06-Tr01接收罐下口螺栓未露出两个螺纹。正确做法：螺栓需露出螺母至少两个螺纹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 螺栓长度不合适 | 人的原因 | 已整改，已更换长度合适螺栓 | 整体对螺栓进行排查，更换合适螺栓 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/1 1:45:07
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 16：56 4号楼4-46间钢平台上呼吸空压表盘朝向不便观察。正确做法:压力表盘需朝向外侧，便于人员观察。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备安装不合理 | 人的原因 | 已整改，已调整仪表转向 | 已整改，对车间整体空压表盘排查调整转向 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/1 1:45:23
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 01：31 4号楼3-27间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-27间项目人员未佩戴同等级劳保进入查看情况。 | 人的原因 | 佩戴同等级劳保进入查看 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/1 1:45:41
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：42 11号楼四层4-38间未连接管路有液体流出。正确做法:使用塑料袋密封，避免沾染物暴露。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 6:02:44
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 10：06 11号楼三层3-25间离心机上有散落物料。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 6:03:04
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 10：21 11号楼二层2-46间蠕动泵缺少亚克力板损。正确做法:及时补充安装，确保蠕动泵防护性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS11785-王涵 |  | 蠕动泵缺少亚克力板损 | 设备设施原因 | 补充安装 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/6/30 19:58:14
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 11:00 12号楼三层3-66间TJ4S-1212-R12釜下方音叉液位开关防爆挠性软管未连接。正确做法:及时连接，确保设备的防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15386-李强 |  | 仪表工接线时遗漏 | 人的原因 | 及时联系仪表工连接饶性软管 | 对相关人员进行培训，相应负责人定期巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/5 6:24:07
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 16：51 11号楼4-15间人员穿戴手套摸门把手开门。正确做法：脱除手套后再开。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 6:03:21
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼三层 | 16：34 12号楼3-65间1213-R13-TCU01安全阀渗漏，及时处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS15386-李强 |  | 人员校验后未安装紧固 | 人的原因 | 及时安排人员紧固安全阀并清理现场 | 对校验人员进行培训，校验后安全阀需安装紧固，避免渗漏 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/20 16:42:29
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：41 4号楼3-07间 乙腈储罐CMM-403-SY05-T05液位计上限标识缺失，正确做法：及时恢复 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-07间 乙腈储罐CMM-403-SY05-T05液位计上限标识缺失 | 人的原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 14:06:17
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：55 4号楼4-42间 自动控制装置 TJ4S-400-ATC09 导热油出口三通阀门缺少丝堵，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 未及时安装丝堵 | 人的原因 | 已整改，已添加丝堵 | 对车间整体排查添加丝堵 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 14:06:32
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 23：03 4号楼4-47间 固定式可燃检测器前缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 地面刷漆未及时恢复添加标识 | 人的原因 | 已整改，已添加标识 | 已整改，车间进行整体排查添加标识 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 14:06:47
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 06/29/2026 22：02 4号楼2-27间 使用蠕动泵打料操作时未下拉盖板，正确做法：需及时下拉盖板，防止乳胶管破裂物料飞溅 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11694-王佳琪,ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽检查管路后未及时将盖子盖住 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训，蠕动泵盖住及时盖住 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/3 22:19:47
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 06/29/2026 22：34 4号楼3-27间 操作人员脱除防化服顺序有误，正确做法：先脱防化服再摘除全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-27间 操作人员脱除防化服顺序有误 | 人的原因 | 先脱防化服再摘除全面罩 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/2 14:07:01
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-48间，移动接收罐R07-Tr01磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员校准 | 定期排查磁翻板液位计断层情况，发现断层及时校准 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/8 7:41:20
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-06缓冲间，门上方应急疏散指示灯，其中一个悬挂点脱落，需要及时进行处理，以免脱落砸到人员。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 安排人员重新对悬挂点进行紧固 | 安排人员同类排查应急疏散指示灯悬挂点情况，发现脱落及时 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/8 7:40:56
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间，可燃气探测器前有遮挡物，已沟通现场人员转移。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足，操作时未注意可燃气探头被遮挡 | 人的原因 | 及时沟通现场人员移走遮挡 | 对相关人员进行培训，可燃气探头前禁止遮挡 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/8 7:40:32
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼二层 | 20：31 5号楼2-59，移动接收罐磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT833-梁冬清,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 区域未验收，人员未及时检查 | 人的原因 | 已调整 | 日常维护 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/24 7:54:48
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 20：20 12号楼3-17间，排风口北物料桶遮挡，影响屋内排风。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员意识不足，存放物料时未注意遮挡排风口 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相关人员进行培训，存放物料时禁止遮挡排风口 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/30 7:02:19 | 2026/7/20 1:28:31
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 检查0387项目620-R15滴加硼烷，其右侧反应釜浓缩回流管路温度低有凝水，硼烷与水禁忌，现场使用塑料布隔开；检查现场劳保，给安全小组人员配备黄胶手套与OR要求不符，沟通车间反馈没有丁腈手套，请及时添加 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员劳保佩戴不到位 | 人的原因 | 车间已进行补充配备 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 |  |  | 2026/6/30 6:57:46 | 2026/7/2 0:39:37
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 21车间四层走廊氧气袋缺气，现场缺少一次性吸氧管，请及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 长时间未使用氧气泄露 | 设备设施原因 | 已补充氧气 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:57:46 | 2026/6/30 19:15:17
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 检查三层酸尾吸收，现场PH值10.3，已沟通21车间补充，每班组检查本截至到04/04/2026后无人员检查，目前21车间有两个需要酸尾项目，请协调每班次巡查和碱液补充 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时补充碱液，并且进行记录 | 方法原因 | 现已补充碱液，并告知人员及时进行记录 | 车间加强巡查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:57:46 | 2026/7/2 0:45:04
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 20车间四层吊装口墙板打开，围挡处需要添加警示标识或拉警戒线 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场警戒线悬挂不到位 | 人的原因 | 已进行整改悬挂 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:57:46 | 2026/7/2 0:39:55
2026/6/30 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 检查721-R06加氢溴酸操作规范其剩余物料处理部分退库缺少车间人员签字 721-R06加硫酸，现场检查使用的四氟头子不匹配，人员手部劳保（黄胶手套）与OR要求（丁腈手套）不一致，拔管过程有液体滴在桶上现场使用抹布擦拭，与班长沟通班组没有吸收棉，请及时添加 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、人员书写记录不及时2、劳保使用错误3、未使用吸收棉进行擦 | 人的原因 | 1、记录已进行补全2、手部劳保已更换，四氟头子已采购3、吸收棉已进行补充 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:57:46 | 2026/7/2 0:46:39
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M22 | 2026/6/30 1:05:00 B7M22-2F-走廊东 监控发现走廊里物料桶摆放过多，有门未关闭，已沟通车间告知改正 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时关闭房间门，并且桶人员未及时清理 | 方法原因 | 现已处理完毕，并且对人员进行要求 | 车间加强培训 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:42:10 | 2026/6/30 19:15:42
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 8号楼四层一车间1-4釜旁接收罐（CS2947）上方压力表管路连接处缺少破漆片，已沟通当班班长 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换螺栓遗漏 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训，定期检查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/6/30 22:42:53
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 12号楼1205-R35釜（未使用）压力变送器下方安装静电跨接的螺栓未紧固，现场和李少飞沟通，及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场楼层负责人对设备检查不到位，已重新紧固 | 人的原因 | 已重新紧固 | 整体安排排查 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/8/3 11:47:19
2026/6/29 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 监控巡查，06/29/2026，22：48，8号楼804-Fd02现场人员安装管路踩在工具车上，未使用登高工具且人员未佩戴护目镜 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对责任人进行教育 | 人员进行培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/30 9:44:12
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼3层3-18间，一条静电卡子上有黄色痕迹未及时清理，现场沟通翟永好班长安排人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人翟永好现场巡查不到位 | 人的原因 | 已进行处理 | 对责任人进行教育及问责，上报正式奖惩 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/2 8:39:32
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼902-Ce02离心机间母液管路螺栓未拧紧，此项问题已与当班班长沟通现场整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 清洗班清洗 | 人的原因 | 已紧固 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/5 20:23:31
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼802-R02-Tr01接收罐液位显示已超过上限，请及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目需求，已进行储存量计算，已完成沟通 | 设备设施原因 | 已整改 | 提前识别沟通 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/5 20:23:17
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层三车间反应釜下口转移临时管路使用后未及时回收，已影响人员正常通行，此项问题与当班副主任沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时管路挂钩脱落，没有阻挡通道，已安排重新悬挂 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/5 20:23:04
2026/6/29 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼三层三车间903-R03-Tr01接收罐上临时管路未全部拆除，目前处于吊挂不稳定状态，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时管路未完全拆，已安排拆除 | 方法原因 | 已拆除 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:41:31 | 2026/7/5 20:22:51
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M3 | 2026/6/30 4:36:30 B3M3-1F-1-13双锥间 监控发现操作人员收料时，未使用白钢桶，已沟通车间告知改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员收料将二级保护桶拿至一旁未及时恢复 | 人的原因 | 已对车间人员内部宣贯 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:40:49 | 2026/7/1 6:35:16
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M12 | 2026/6/30 0:43:34 B4M12-1F-DRC02-1-27 监控发现间内地面有黑色液体，已沟通车间查看并清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 蒸汽凝水管路出现沙眼 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:39:37 | 2026/7/1 6:11:10
2026/6/30 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/6/30 0:40:05 B3M2-2F-设备配件暂存间-2-24 监控发现间内地面有液体，已沟通车间查看并清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 查看地面为水 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:38:18 | 2026/7/1 6:35:40
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R23反应釜尾气管路快开卡子上方有物料渗漏痕迹，现场沟通车间人员查看后怀疑焊点处有沙眼 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 焊口处开焊导致 | 设备设施原因 | 已拆卸重新焊接 | 车间日常巡查时，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:19:09 | 2026/7/1 7:09:02
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-T030储罐上方管路阀门05处静电跨接脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装时遗落 | 方法原因 | 已安装 | 车间日常巡查中，发现问题及时安排进行整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:19:09 | 2026/7/1 7:09:16
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11-Tr01接收罐尾气管路有液体，请车间及时排放 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝，积存至试镜中 | 物料原因 | 已进行排放 | 车间巡查时，重点关注尾气试镜，发现有液体积存及时安排进行排放 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:19:09 | 2026/7/1 7:09:31
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R11-Tr01接收罐左侧接收罐206-Tr01液位计缺少上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:19:09 | 2026/7/1 7:09:45
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间三层反应区101-N07压滤罐下口管路末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备安装完整性不到位 | 方法原因 | 已添加盲板 | 安装设备后需找管理人员复核机械完整性 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 6:19:09 | 2026/7/7 11:49:34
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 7号楼2层走廊编号001登高车支腿橡胶垫缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 长时间使用磨损缺失 | 人的原因 | 已安装 | 整体排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:54:18 | 2026/7/30 9:43:47
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 7号楼4层1车间分布器间管路保温皮松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 部分涉及更换阀门 | 人的原因 | 逐步维修，已紧固 | N/A | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM2145-李浩 |  |  | 2026/6/30 2:53:33 | 2026/7/12 14:46:02
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 7号楼4层2车间平台上接线箱未粘贴当心触电标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 标识掉落 | 设备设施原因 | 已经粘贴 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:52:43 | 2026/7/30 9:43:33
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 8号楼3层走廊处编号001登高车支腿变形且下方橡胶垫缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用年限过长老化导致 | 设备设施原因 | 已更换防滑垫 | 定期安排专人巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:51:43 | 2026/7/30 9:43:17
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 8号楼801车间管路较低，建议粘贴当心碰头标识，避免磕碰 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 标识脱落未进行恢复 | 人的原因 | 已补充 | 定期排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:50:34 | 2026/7/30 9:43:04
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 8号楼801车间地面存在多处冷凝水，应及时处理避免滑倒 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 接收罐夹套乙二醇关闭回温导致 | 设备设施原因 | 已对水进行处理 | 排查保温是否完好，人员做好培训及时清理 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:49:32 | 2026/7/30 9:42:36
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 8号楼4层氢化间缓冲间登高梯未悬挂使用要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 跨区域使用时挪动脱落 | 设备设施原因 | 已补充 | 定期排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:48:33 | 2026/7/30 9:41:59
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 8号楼4层氢化间管路保温皮松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员拆卸恢复不到位 | 人的原因 | 已进行紧固 | 维护人员定期巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 2:47:26 | 2026/7/30 9:41:41
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 车间二层走廊西侧中间应急洗眼器旁边地面上有水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 地漏排水反水导致 | 设备设施原因 | 现场已清理 | 对于地面积水情况及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/30 2:19:38 | 2026/7/21 10:41:55
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 综合楼三层 | 综合楼三层应急药品箱内棉签过期需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 制剂部 | ALS0570-罗勇 | BDH0007-赵明哲 |  | 上次检查时日期临近未更换 | 人的原因 | 已更换效期内面签 | 每月检查，临期及时更换 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | BDH0007-赵明哲 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/30 2:16:56 | 2026/7/21 10:42:08
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 5号楼平台南侧灭火器绿签损坏模糊不清，需要更换处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 灭火器标签进水需更换 | 设备设施原因 | 重新更换 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 3:57:07
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间一层FD07接收罐下口地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场清洗清洗不彻底 | 人的原因 | 已处理 | 人员及时处理到位 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 3:58:23
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间一层FD07接收罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 3:59:00
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层12釜边三步梯上有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 登高梯表面脏 | 人的原因 | 人员已处理 | 人员培训，第一时间处理现场 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 4:02:33
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01接收罐液位计缺少上限标识，间内放有登高车梯不使用还请及时清理。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位上限标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:11:58
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03接收罐缺少标识标牌，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备清洗，状态不好去除 | 方法原因 | 已经临时制作粘贴，后续外做 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:12:50
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层走廊药品箱内藿香正气需要补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 药品箱需要补充 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:13:28
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层2-67间操作人梁旭在储罐上安装管路未佩戴安全带现场叫停，告知佩戴安全带在上储罐上操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员违规操作，踩踏设备 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:14:20
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层薄膜间加料罐413-E02-TC01下口静电连接线脱落，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:15:20
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间四层薄膜间地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 地面干后出现白色印记 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:16:09
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 巡查发现十一车间二层反应区有明显溶剂气味，车间反馈二层没有尾气造成，已告知车间沟通保全排查处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气管路积液堵塞 | 设备设施原因 | 现场已经处理 | 后续同设备部进行拆卸疏通 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 6:16:54
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间一层物流通道墙角损坏，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整体制作白钢板 临时处理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 4:03:26
2026/6/30 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间二层11釜接收罐液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已刷新 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/30 1:23:04 | 2026/7/1 4:04:21
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 5-201 | 10：10，在剧毒实验室2-215投丙烯醇未提前发ELN报备，低风险23条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS9921-梁浩 | ALS9921-梁浩 | 否 | 投料人着急去2号楼投反应，忘记发邮件报备 | 人的原因 | 不能已着急投反应为借口，加强实验人员的培训，增加该方面的意识 | 检查ELN报备邮件情况 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS8141-王爽 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/29 19:27:17 | 2026/7/3 17:15:54
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-207 | 15：00，在2-202实验室通风橱投的常压氢化反应，现场缺少易燃气体警示标识，反应装置前缺少防爆挡板，未严格按照失水易燃类化学品操作规程执行（低风险49条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2327-李瑛 | ALS2308-吴靖 |  | 投料时人员忘记加防爆板，安全意识薄弱。象形图由于一直在该通风橱投料，第一次投料时检查了象形图，本次为第二次投料，期间本人未动过象形图，且投料后大意未进行检查，导致本观察相产生 | 人的原因 | 立即加上防爆板，同时粘贴相应的象形图 | 对于使用高风险化学品，晨会期间每天进行强调，严格按照操作规程进行。象形图，每次投料前都进行检查。项目主管每天多次巡查，避免类似问题出现。 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS2327-李瑛 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/29 16:56:09 | 2026/7/14 18:00:57
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-309 | 10：28，袁小雅存放在2-304实验室手套箱的四氯化钛，未张贴警示标识（提醒） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6422-孙玉拓 | ALS2286-袁龙 | 否 | 使用时未悬挂相关标识 | 人的原因 | 已补充悬挂标识 | 组会强调注意悬挂标识。高风险化学品使用前检查涉及哪些标识。 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6422-孙玉拓 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/29 16:44:47 | 2026/7/14 17:57:20
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 冻干机除湿机开关按钮未进行上锁锁控 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 未及时进行上锁锁控 | 人的原因 | 已对所有除湿机开关进行上锁管理 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 16:30:12 | 2026/6/29 16:31:51
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 公司生产管理红线 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼1-92 | 反应釜checklist存在一处执行项复核人未及时签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 复核人在checklist执行完复核后未及时签字 | 人的原因 | 已沟通相关人员进行整改 | 对相关操作人员进行培训 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 16:25:08 | 2026/6/29 16:27:30
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-04 | 反应釜尾气阀未悬挂常开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 标识老化脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂新的标识 | 检查其他同类型问题 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 16:19:20 | 2026/6/29 16:21:10
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼一层 | 器具灭菌间地漏盖不完整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 地漏盖使用时损坏 | 设备设施原因 | 已更换新的地漏盖 | 日常检查其他地漏盖完整情况 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 16:13:05 | 2026/6/29 16:15:13
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 根据新聚设备的现场粘贴板参数设置说明，除部分参数根据现场实际情况调整外，主要差异项为：1、隔膜泵开启、关闭时间；2、等待1补氮低限；3、回气温度003高限； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 | 否 | 操作参数根据现在生产情况有所更改 | 方法原因 | 已制作新的参数内容标识，待标识外做回来后进行粘贴，原标识已去除 | 及时根据参数更改参数标识 | 200 | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 16:22:20
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 凉水塔南侧护栏缺少护栏晃动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 原有的固定支柱因循环水降温系统而去除，导致护栏缺少固定晃动 | 设备设施原因 | 沟通保全增加固定点 | 原有设施进行更改时。对于存在隐患的及时整改 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 16:25:35
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 活性炭西侧水池盖板锈蚀、焊缝开焊严重需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 铁板位置有蒸汽，导致氧化上锈 | 设备设施原因 | 对上锈位置及时刷防锈漆，并上报预算更换铁板 | 盖板类铁板发现锈蚀及时补漆，并尽量减少焊接 | N/A | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 16:36:26
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 活性炭西侧水池转移管路法兰缺螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 管路不使用未拆除 | 设备设施原因 | 暂时无法拆除管路，将缺少的螺栓补全 | 不使用的管路及时拆除 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 7:58:49
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 活性炭装置与动力站之间过道，现场地面积水较深 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 天气下雨 动力站楼顶的水排到活性炭区域，活性炭区域地势较低 | 环境原因 | 及时清理积水 | 及时清理积水 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 9:12:02
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 楼顶喷淋塔左侧线管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 电线管松动脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工整改 | 定期维护 | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:00:32
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 喷淋塔水箱排气管路三通位置焊缝砂眼，现场滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 尾气管路腐蚀 | 设备设施原因 | 目前先使用铸工胶处理，待窗口期拆卸焊接 | 及时焊接处理 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:02:03
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 喷淋塔水箱补水管路标识方向贴反 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 人员贴错标识方向 | 人的原因 | 重新粘贴标识 | 培训人员标识粘贴方向 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 9:15:25
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 应急风机软连接位置下方滴漏，现场放了一个新的软连接待更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 原软连接损坏准备更换新的 | 设备设施原因 | 及时更换 | 及时更换 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:04:53
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 楼顶风机周围、喷淋塔底部区域积水长青苔 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 连雨天积水青苔滋生 | 环境原因 | 及时清理积水 | 积水清理积水 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 9:13:38
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 楼顶取样口旁法兰口盲板缺2个螺栓，盲板松动，现场多个法兰口安装了护套，只有取样口的护套进行了上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 取样口缺少螺栓 | 人的原因 | 添加螺栓 | 执行公司设备完整性制度要求 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 7:59:22
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 楼顶取样口平台，地面空鼓不平，周围只有一段护栏，西侧和北侧缺少防护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 增加取样口后未增加护栏 | 设备设施原因 | 沟通设备部报概算增加护栏 | 设备变更后增加安全防护装置 | N/A | 2026/8/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:11:15
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 沿着活性炭南侧楼梯向上，大概一半位置，桥架缺少盖板，并且线缆铺设太多，桥架内还有石块等垃圾 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 桥架过小无法将电线全部装入线槽 穿线时建筑垃圾洒落在电线槽内 | 方法原因 | 清理电线槽 增加盖板 | 按照公司要求在设备安装时就安装符合要求的辅助设备 | N/A | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:14:41
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 活性炭A罐人孔缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 标识脱落 | 环境原因 | 重新粘贴标识 | 巡查发现标识损坏及时更换 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH0380-魏春财 | 待复核 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 9:14:43
2026/6/29 | 专业性排查 |  | 三号厂房活性炭解析装置专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | 三号厂房活性炭解析 | 活性炭A罐上方一段管路因维修渗漏法兰拆除保温，尽快恢复 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0380-魏春财 | ADH0380-魏春财 |  | 设备维修后保温未恢复 | 人的原因 | 恢复保温 | 设备维修后及时恢复 | N/A | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 | ADH0380-魏春财 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 17:16:59
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层尾气排风间内的“当心机械伤害”标识粘贴在风管上，贴到离设备较近的位置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 标识张贴问题 | 设备设施原因 | 已重新张贴完毕 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 6:27:15
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | E04-Tc01进料管路穿层位置，SEA表面析出大量固体，放料管路弯头位置有砂眼 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 检查发现E04加料罐下口穿层管路贴近法兰位置出现沙眼，无法进行打卡子 | 设备设施原因 | 计划拆卸清洗焊接后回装 | 跑冒滴漏还需加大力度自查自改 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/4 9:09:27
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 303-R09操作柱右后方柱子上安装了一个在线氧含量箱，进出气管已断开，如不使用及时拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 已使用完毕未及时拆除 | 设备设施原因 | 下派单进行拆卸 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | ADH2757-许文涛 | 未完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 6:27:30
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 四层薄膜加料罐围堰内可燃故障，标识牌和绿签脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 可燃表使用故障 | 设备设施原因 | 已沟通消防维修，标签标识已重新悬挂 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 6:27:46
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 车间新换的门尽快沟通施工负责人填注水泥砂浆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 更换防火门未及时填筑 | 设备设施原因 | 已填补完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 6:27:59
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | R16旁穿管孔洞略大，进行封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 穿层聚乙烯管路孔洞较大 | 设备设施原因 | 已使用铁板临时封堵 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 未完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/10 8:31:11
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | R04-Tr01下口阀门未关闭，现场对讲沟通曲凯处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员压罐后吹管，未及时关闭 | 设备设施原因 | 已现场关闭完成 | 车间内部宣贯人走阀关 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:59:40
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M2 | 三车间三层二车间使用的聚丙罐阀门孤立导体接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/1 6:32:57
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M2 | 三车间三层二车间使用的聚丙罐氮气进阀门表面有白印，储罐侧面有黄色印记 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 表面未清理彻底 | 设备设施原因 | 已重新清理 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/2 7:21:07
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 三层薄膜区域水相转移管路走向复杂，建议管路粘贴、悬挂大标识避免转移错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 三个储罐共同走同一根水相放桶管路，储罐本身张贴标识，管路未张贴 | 设备设施原因 | 已安排助工进行张贴 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 6:26:22
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | R12-Tr01液位计显示断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 接收罐浮子存在异常 | 设备设施原因 | 接收罐为动火加满的水，后续排水排空后拆卸检查 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 2:00:20
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | R10下口东侧一根管路表面有焦油状附着 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路已停用拆除 | 设备设施原因 | 管路已临时处理，后续进行拆除 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 2:00:06
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | R14-Tr01下口滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 二次冷凝缓霜凝水滴落 | 设备设施原因 | 联系设备部制作保温 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:59:53
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层压滤罐掏料口和大圈螺栓位置有物料粉尘 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员掏罐后现场未清理彻底 | 设备设施原因 | 已重新进行清理 | 交接班跟踪 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:59:00
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层尾气排风间，管路下方有黑色滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 泵房尾气管道内存留固体，已使用密封袋密封 | 设备设施原因 | 已进行清理完成 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:58:48
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层E02下口阀门位置，有物料滴漏，地面有析出物料块 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间使用E02薄膜加料罐承装水相，从放料管路进行放槽子，怀疑阀门轻微渗漏导致锥体内有少量液体，但打开重组分阀门无明显液体下落 | 设备设施原因 | 已对此阀门进行重新禁锢并清理 | 后续继续关注阀门情况 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:58:33
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | E02-Tr01进料视镜两端有析出粉末 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 残存液体析出固体导致 | 设备设施原因 | 已进行清理，后续拆卸更换四氟垫片 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:58:19
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | E03-Tr03后方固定可燃检测器脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用脱落 | 设备设施原因 | 已进行固定 | N/A | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/7/3 6:55:23
2026/6/29 | 综合排查 |  | 三车间现场全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M3 | 二层膜堆压力表丝扣位置有析出物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 膜堆循环长期高压运行导致从快开卡子位置析出 | 设备设施原因 | 已重新更换快开卡子垫片 进行禁锢后续关注使用情况 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 14:28:01 | 2026/6/30 1:58:07
2026/6/29 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 承包商出厂专项巡查发现4号楼机柜间迁移诚达施工人员施磊包内携带铜线出厂，沟通项目负责人解释为施工用绑线，请告知承包商负责人，严禁携带一切电线出厂，线头需要留存后统一开出厂证带出厂区。再有类似情况按公司红线处理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH4148-于天齐 | ADH5015-杜元好 | 否 | 材料进出场不规范 | 人的原因 | 加强人员携带材料出场管理，开出门证 | 加强人员携带材料出场管理，开出门证 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 13:41:51 | 2026/6/30 11:29:52
2026/6/29 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 承包商出厂专项巡查发现5号楼酸性尾气间线管安装诚达施工人员王立伟包内携带铜线出厂，沟通项目负责人解释为施工用绑线，请告知承包商负责人，严禁携带一切电线出厂，线头需要留存后统一开出厂证带出厂区。再有类似情况按公司红线处理。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH6349-王忠达 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 施工单位使用的用于绑扎固定的线 | 方法原因 | 后续严禁使用电线作为绑扎线 | 日常巡查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 13:41:51 | 2026/7/2 8:36:02
2026/6/29 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | M7 | 11:09:30监控巡查2号楼7车间2层设备夹层西-2-35第三方众诚物业人员开关门戴手套操作。请对第三方相关人员的行为进行培训教育，杜绝类似情况发生。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 人员开关门未按照PPE管控要求执行 | 人的原因 | 已对第三方人员进行培训强调 | 已对第三方人员进行培训强调 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 13:41:51 | 2026/6/30 18:32:06
2026/6/29 | 监控巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 12:51:13监控巡查2号楼7车间4F-R09～11-4-27位置，溢出桶上放置杂物，需要清理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 人员操作习惯不正确 | 人的原因 | 已清理 | 对车间人员进行强调，消防设施上面禁止放置任何物品 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 13:41:51 | 2026/7/1 7:10:13
2026/6/26 | 季节性排查 |  | 夏季排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴 | 综合楼 | 综合楼三楼，楼顶放置一吨袋活性炭，直接在阳光下暴晒储存与集团《夏季EHS风险管控方案》要求不符，需及时处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 5月末进行更换实验室排风活性炭，剩余新炭未及时入库存放。 | 人的原因 | 已沟通暂存区，存放地点并进行转移存放。 | 后续涉及更换后及时撤下，避免在楼顶放置曝晒。 | 0 | 2026/7/14 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/29 11:25:27 | 2026/7/15 14:01:27
2026/6/26 | 季节性排查 |  | 夏季排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴 | 二车间 | 二车间楼顶，北侧泄爆孔处，接闪网脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 楼顶接闪网固定设施老化失效，一根闪网脱落 | 设备设施原因 | 已对楼顶接闪网脱落位置重新固定完毕 | 对楼顶接闪网状态进行定期巡查确认，异常情况及时处理 | 0 | 2026/7/12 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/29 11:25:27 | 2026/7/15 14:00:52
2026/6/26 | 季节性排查 |  | 夏季排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴 | 罐区 | 60立罐区STF-T04磁力泵上方管路，存有压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 | 否 | 现场确认已进行排压操作，由于气温高，管路内二氯甲烷起压，导致有压力存在 | 物料原因 | 安排人员及时排压 | 每天安排人员进行排压操作，日常巡检进行确认 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 11:25:27 | 2026/7/2 17:09:12
2026/6/26 | 季节性排查 |  | 夏季排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴 | 3#库 | 甲库1.3#库内一桶甲酸乙酯有胀桶现象 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 甲酸乙酯属于低沸点、易挥发有机溶剂，沸点约 54℃，常温下极易挥发产生大量蒸气，桶内气相压力持续升高，造成桶体膨胀。 | 物料原因 | 缓慢泄压操作：在强制通风防爆区域，缓慢松动桶盖释放内部气体，严禁一次性全开防止喷溅；泄压全程站在上风向，备好干粉灭火器、沙土吸附棉。 | 1，甲酸乙酯专区远离采光窗、蒸汽管道、照明灯具等热源，分区单独存放，不与发热、氧化性物料混放。2，每日巡检甲酸乙酯储存区域，重点查看桶身鼓胀、渗漏、桶盖鼓顶现象。3，组织库房作业人员学习甲酸乙酯理化特性，掌握胀桶识别、防爆泄压、应急处置流程，杜绝违规开盖、高温堆放等操作。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/6/29 11:25:27 | 2026/7/24 16:29:42
2026/6/26 | 季节性排查 |  | 夏季排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX2532-朱振兴 | 高压配电室屋顶 | 高压配电室屋顶、排水口长有树苗，有破坏屋顶防水层导致漏水风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 |  | 屋顶长期未定期巡检清理，落叶淤泥堆积。 | 方法原因 | 彻底铲除屋顶全部树苗并清理根系，疏通所有排水口，修补破损防水层，屋顶全面做防水养护，清运淤泥杂物，现场清理干净无残留。 | 建立月度屋顶巡检制度，雨季前疏通排水，及时清扫落叶积土，每年春秋两季排查杂草树苗，保持屋面无积泥积水，杜绝植被滋生。 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX2689-王占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 11:25:27 | 2026/7/2 17:08:58
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | 氢气瓶区域，气瓶柜顶部固定式氢气检测仪上面挂着“量程异常待维修”标识，且缺少校验合格签， 此项为高风险隐患，属地反馈原原因是：之前三方校验单位来现场校验，说是显示单位不对，就导致显示的数值达不到他们校准气瓶的浓度。如检测器故障/有问题需要立即维修或更换，不能让故障的检测器在现场。后续现场已更换新的检测器。 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 已更换新探测器，并已完成校验，此仪表已交接至EHS部门消防组进行管理 | 已更换新探测器，并已完成校验，此仪表已交接至EHS部门消防组进行管理 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 12:25:30
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 脱水间有刺鼻臭味，现场有人员在打扫，未佩戴防毒面具。现场无压泥操作，但有气味同样需要佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 巡查描述的情况与事实不符！ 描述中的“脱水间”实际为“压泥间”，并且当时“压泥间”因南侧厂区污水池曝气改造的原因，已经停止压泥操作。 描述中的“现场有人在打扫”，人员是在“压泥间”隔壁的“水相间”打扫卫生。 | 环境原因 | 不论是在压泥间作业还是在水相间作业，都需要佩戴全面罩 | 不论是在压泥间作业还是在水相间作业，都需要佩戴全面罩 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:41:22
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 废水检测间5S不到位，现场柜门也已经损坏未修复，水池边以及地面较脏。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 巡查描述的情况与事实不符 描述中的“废水检测间”实际为“污水站实验室” 因为已经在很长时间之前意识到整个污水站实验室需要全面提升5S 特意申请了概算 概算流程刚完成 因6月底有重要审计等原因推迟了施工时间 计划审计之后开始施工 “柜门”是“通风橱的柜门” 通风橱已停用，施工期间会进行拆除 水池边因使用时间过长，施工期间会拆除进行更换新的 地面因使用时间过长，施工期间会进行重新刷漆 | 环境原因 | 通风橱已停用，施工期间会进行拆除 水池边因使用时间过长，施工期间会拆除进行更换新的 地面因使用时间过长，施工期间会进行重新刷漆 | 通风橱已停用，施工期间会进行拆除 水池边因使用时间过长，施工期间会拆除进行更换新的 地面因使用时间过长，施工期间会进行重新刷漆 | 37000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 9:42:59
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 风机房的空压机出口管道至空压储气罐，有多处连接使用三瓣快开卡子，现场空压机工作压力0.8Mpa，建议换为重型卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 人员大意 | 人的原因 | 三瓣快开卡子做了封口处理 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0244-李培东 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:41:48
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 风机房的空压罐子挂着停用牌子，现场还在使用中，需确认原因，使用前故障是否排除了 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 人员忘记摘除 | 人的原因 | 摘除 | 后期及时摘除 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0244-李培东 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:42:08
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 风机房的空压罐子上部安全阀手阀少手柄，且未上锁。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 |  | 安全阀上面没有单独安装阀门，上面是安全阀自带的附属件 | 设备设施原因 | 无需纠正 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0244-李培东 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:43:24
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 配件间东西较多，5S较差，需要整理收纳。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 南侧厂区环保组需要准备的备品较多 目前的备品间空间太小 特意申请了概算 在改造污水站实验室的过程中购买了集装箱 因6月底有重要审计等原因推迟了施工时间 计划审计之后开始施工 施工期间会将目前的备品间完全清空 所有备品转移至集装箱中 | 环境原因 | 施工期间会将目前的备品间完全清空 所有备品转移至集装箱中 | 施工期间会将目前的备品间完全清空 所有备品转移至集装箱中 | 37000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 9:43:13
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 配件间有较多受限空间标识，如果不使用及时退回监察部。如使用，记录好清单位置信息提供EHS更新 受限空间台账 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 受限空间标识，已及时退回监察部。 | 环境原因 | 受限空间标识，已及时退回监察部。 | 受限空间标识，已及时退回监察部。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:43:37
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 建议项：污水站梳理下涉及到的事故加入到日常培训中。（事故简报可从EHS方明远处获取） | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 南侧厂区环保组人员已对涉及到的事故加入到日常培训中 | 方法原因 | 南侧厂区环保组人员已对涉及到的事故加入到日常培训中 | 南侧厂区环保组人员已对涉及到的事故加入到日常培训中 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/6/30 10:32:25
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 配电柜后面地面灰尘较厚，时间长了后会有进入配电柜影响散热，导致过热，增加故障几率。定期清理灰尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 定期及时清理污水站配电室整体房间的卫生 | 环境原因 | 定期及时清理污水站配电室整体房间的卫生 | 定期及时清理污水站配电室整体房间的卫生 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:44:01
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 污水站压泥间，墙上放置有一份未签批的操作规程（污水站化学品操作规程），更新后需要及时签批培训后再公示现场 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 化学品操作规程补充部分细节未签批 | 人的原因 | 报批后签批并培训 | 报批后签批并培训 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 9:43:44
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 1、脱水间呼吸空压管道接口无标识。 2、整个房间上部各个介质支管管道缺少标识。易出现开错阀门隐患 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 空压管路均为新作管路 | 人的原因 | 及时粘贴标识 | 及时粘贴标识 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:38:00
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 1、脱水间化学品摆放架子无标识，建议将两种固体物料 风不同层货架进行标识暂存 2、脱水间墙上消泡剂的SDS标签需要去除，现在已经不使用。其他的SDS需要张贴到化学品旁边，同步补充化学品的职业危害告知牌（可联系程雪云获取） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 张贴位置原为消泡剂和PAM摆放位置，未及时转移张贴 | 人的原因 | 不再张贴消泡剂的SDS，PAM的SDS转移到新货架张贴，PAM和氢氧化钠分层放置，正在获取化学品的职业危害告知牌 | 不再张贴消泡剂的SDS，PAM的SDS转移到新货架张贴，PAM和氢氧化钠分层放置，正在获取化学品的职业危害告知牌 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 9:44:26
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 水相间墙壁氮气管路无标识。需要对接监察部相关同事（可联系姚远）计算这个房间是否要安装氧含量检测器。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 |  | 管路为新安装管路，标识已张贴 | 环境原因 | 管路为新安装管路，标识已张贴，后续报月概算安装氧气探测器 | 管路为新安装管路，标识已张贴，使用氧气探测器对环境氧含量进行监测 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 15:08:12
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 水相间的静电接地点校验签已经过期。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 |  | 南侧厂区静电接地已检测完，已张贴新标签 | 环境原因 | 南侧厂区静电接地已检测完，已张贴新标签 | 南侧厂区静电接地已检测完，已张贴新标签 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 未完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/20 14:59:56
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 加药罐刻度使用手写粘贴，建议重新打印标签制作粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 刻度为临时张贴 | 人的原因 | 已将刻度去除 | 已将刻度去除 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:38:57
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 污水池面的废气采样连接步道两侧无踢脚板、护栏横杆的上下间距超过0.5米，缺少立杆。 相关标准如下：GB 4053.3-2009要求：横杆与上下间距不大于0.5米（无横杆采用其他等效），立柱间距不大于1米；高度＜2m，栏杆高度不低于0.9米，2≤高度＜20m，栏杆高度不低于1.05米，高度≥20m，栏杆高度不低于1.2米，踢脚板高度不低于10cm | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 |  | N/A | 设备设施原因 | 后续根据相关标准进行整改 | 后续根据相关标准进行整改 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/1 17:07:18
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站区域 | 污水池面南侧管廊两个爬梯，有一个爬梯的警示标识缺少，有一个爬梯底部缺少限制管控。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0190-岳德创 | 否 | 标识破损缺失、上锁装置损坏 | 人的原因 | 标识更换粘贴、上锁装置添加 | N/A | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 未完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/19 9:42:50
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | RTO区域东侧两桶消防沙有杂物并且缺少消防沙铲。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员应急意识缺失 | 人的原因 | 已联系消防组增加新防沙铲 | 已联系消防组增加新防沙铲 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:40:31
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | 氢气瓶出口压力表有一只校准标签时间错误。写错年份 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员工作不仔细，补打标签错误， | 人的原因 | 在系统里重新补打校验签 | 在系统里重新补打校验签 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:40:43
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | 天然气间的氢气探测器校验完标签还未更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 未及时更换标签 | 人的原因 | 目前正在梳理台账，后续按照台账挂签 | 目前正在梳理台账，后续按照台账挂签 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/29 9:53:41 | 2026/7/17 14:35:37
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 工程部 | 竣泰消防5号楼施工现场，使用火焊下料乙炔钢瓶放置在阳光暴晒区域，乙炔钢瓶减压阀表盘有破损压力不准，货车卸货未驶离施工现场，以上问题已告知现场负责人整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 气瓶管理不规范、车辆管控不到位，车辆进入厂区卸料后及时开出厂区 | 人的原因 | 气瓶假装防晒措施，更换损坏减压表，车辆进入厂区卸料后及时开出厂区 | 气瓶假装防晒措施，更换损坏减压表，车辆进入厂区卸料后及时开出厂区 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/2 11:36:52
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 工程部 | 5号楼三层欣禾圣世动火施工现场周边堆放B1级保温材料和易燃品橡塑胶，现场告知负责人转移出动火现场存放 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 动火现场易燃物料清理不及时 | 人的原因 | 动火点周边易燃物清理 | 动火点周边易燃物清理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/2 11:37:07
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间一层101-Drc07登高车梯子焊接开焊，已告知李建军。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 台阶焊口开焊 | 设备设施原因 | 转出车间，安排机修进行焊接 | 车间进行排查登高车状态，同时人员使用前进行检查 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/26 19:31:14
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 一车间 | 一车间三层101-R16下口管道DH3-101-R16至DH3-101-Ce05聚乙烯管道未粘贴审核单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺少 | 方法原因 | 沟通生产经理进行添加， | 对于变动更改后管路，优先制作标签添加 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/26 19:33:34
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1091-徐子航 | 三车间 | 三车间R11釜投料车投料时 手套安装不合规 缺少O型圈，已告知崔健。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/26 19:33:57
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R08（暂存碘吸收溶液）下口缺少盲板，已告知王朝阳 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路拆除添加中 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 班组进行要求，拆卸后第一时间增加盲板 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/1 8:44:40
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R21压力变送器电线管路断裂，已告知郭文旭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 软连接别劲断裂 | 设备设施原因 | 更换 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/1 8:47:26
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-R02下口压滤罐掏料口有褐色液体渗漏痕迹，已告知魏嘉乐处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压滤罐推料口两颗螺栓出现松动，从松动出有液体滴落 | 设备设施原因 | 现场紧固松动螺栓 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/1 8:47:33
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103--R17加料漏斗手套未使用o型圈固定，已告知代宇哲 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/1 8:47:41
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1088-姬锦亮 | 七车间 | 七车间四层溶剂输送间上固定法蓝的螺丝松动，有掉落风险，已告知属地人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板多个未紧固 | 人的原因 | 已安排重新紧固 | 车间重新要求强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/29 2:03:57
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间21釜上口管路法兰垫片安装偏了，现场沟通彭孝鑫处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装设备人员独立 安装大变径不方便操作，故安装偏 | 人的原因 | 现场有调整 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/22 9:06:37
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 二车间 | 二车间20釜正在加压0.06MPa，现场釜人孔盖有黑色物流渗出，现场沟通操作人员处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人孔处存在漏气现象，加压过程出现渗漏，人孔盖子垫片已失去弹性，无法有效密封需要更换 | 设备设施原因 | 对人孔下方渗漏点的五个反应釜人孔卡子进行解紧固 | 后续清洗反应釜对垫片进行更换 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/20 2:26:39
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间5423连续化三个CSTR釜防爆溢出管路阀门未全开，现场沟通张守凯处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0095-韩立峰 |  | 防爆溢出管路阀门未完全开启 | 人的原因 | 现场进行开启 | 对连续化小组人员进行要求 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/20 2:26:50
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 七车间二层更衣室进入车间缓冲间内消火栓箱内水带卡簧接口错位无法连接 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 消防卡簧卡不住 | 设备设施原因 | 已处理 | 同步排查无异常 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 19:08:30
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 七车间二层407-R23釜下口缺少盲板 七车间二层407-R21釜下口缺少盲板 七车间三层407-R21釜上氮气管路法兰连接处有明显偏差可能产生漏气 七车间三层R09釜下口缺少盲板 七车间三层R10釜下口缺少盲板 七车间四层R12釜上大阀门敞口敞口处有物料暴露已现场告知秦聪聪 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已领出安装 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 19:06:59
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层存放氯化亚砜附近有溶液滴加，已告知范承志挪走 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 反应釜滴加氯化亚砜未及时转出 | 方法原因 | 使用结束后及时退库处理 | 沟通生产经理、监管对物料及时跟踪 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 19:07:20
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 七车间 | 06/28/2026 19：08七车间四层人员脱PPE顺序错误 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | BDH0137-贾国峰 | ADH0471-孙奇 |  | 劳保穿脱顺序不正确 | 人的原因 | 已重新培训 | 车间内部重新要求 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 19:07:32
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 06/29/2026 01：12二车间二层人员使用登高车未固定万向轮，使用时登高车有移动 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员选用无法锁止的登高梯，使用过程出现移动 | 设备设施原因 | 车间培训登高车的使用，如无法锁止需要找第二人扶梯 | 预算购买锁止轮，到货后对登高车损坏的轮子进行更换 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 19:07:59
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层19釜下方压滤罐掏料，其中一根掏料铲子连接的静电卡子接地端未使用铜鼻子，现场查看已经断开，告知现场人员更换静电卡子。 一车间二层19釜下方压滤罐掏料，有少量物料撒漏。 一车间二层东侧F12压滤罐连接压力表的快开卡子使用铜螺母紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 借用压滤罐，螺丝更换不及时 | 方法原因 | 现场进行更换，静电卡子脱落现场添加 | 静电问题对班长进行谈话，人员操作前检查检测 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 18:01:57
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层15釜下方压滤罐和流体过滤器连接的两根静电卡子缺少检验合格签。 二车间三层02釜下方压滤罐连接过滤器缺少静电接地。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | BDH0371-郭文旭 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场查看使用的静电夹子不缺少合格签，已当场更换缺少合格签的静电夹子 | 方法原因 | 检查车间其他静电夹子有无缺少标签情况 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX3145-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 18:03:19
2026/6/28 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层18釜下方103-F02压滤罐连接的流体过滤器缺少压力表。 三车间二层103-F14压滤罐连接物料管路阀门处有褐色液体渗漏痕迹。 三车间三层10釜下方101-F09压滤罐压力表上限标识数值为0.05。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | .0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 18:03:34
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 06/28/2026，23:24，一车间二层ce05离心机间内操作时，人员进入未佩戴劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 水冲洗 | 方法原因 | 离心启动时，进入间内佩戴呼吸器 | 责任人面谈水冲洗，进入帮忙操作，人员进行强调后续水冲同样佩戴 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/6/30 18:03:54
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 06/28/2026，17:22，三车间三层项目人员取样结束后未完全控干取样管，有液体撒漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人姚博，人员操作不规范 | 人的原因 | 沟通人员培训 | 例会强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 8:29:10 | 2026/7/17 17:53:52
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R21釜体系离心，釜下口至902-Ce05离心机上口的物料转移管路上悬挂的标签错误（写的是902-R38釜下口至F003压滤罐上口),另外管路上“设备准备中”的大签未清除。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员管路标签管理不到位，管路准备后未及时对标签进行更新 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，对该管路更新管路标签完毕 | 涉及长距离管路准备后必须对相应管路标识进行更新，谁准备谁负责 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:08:45
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 一车间三层，R13釜物料暂存，反应釜鼓泡处氮气保护管被拔除，反应釜无氮气保护。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R13釜以进行密封，准备进行连接真空进行浓缩操作，无需进行氮气保护，现场氮气管拆除，用作他处。 | 方法原因 | 车间补充消耗物品及配件，避免拆除情况的发生。 | 1，预算购买氮气管路及气源连接头，满足车间使用。2，巡查人员与车间人员做好沟通，避免出现巡查误会。 | 200 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:08:34
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库10#库 | 丙库10#库，吉林医药施工人员登高车上高处作业时，一名人员未佩戴安全帽。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 吉林医药施工人员登高车上高处作业时头部安全帽碰触顶棚致使安全帽掉落，手中拿取工具及保温板材，未及时再次佩戴安全帽。 | 人的原因 | 1，立即停工整改：第一时间叫停该部位高处作业，责令违章人员立即规范佩戴合格安全帽，确认防护到位后方可恢复作业。2. 现场警示教育：对违章作业人员及当班施工班组进行现场批评教育，点明未佩戴安全帽的安全风险，结合高处坠落、物体打击事故案例开展即时警示教育，杜绝侥幸心理。3. 排查全员隐患：对现场所有登高、高处作业人员开展专项排查，逐一检查安全帽、安全带等劳保用品佩戴情况，全面整治同类违章问题。 | 1. 强化入场及班前安全教育，严格落实外来施工人员入场安全培训，重点强调高处作业、登高车作业的劳保佩戴规范、风险要点；每日施工前开展班前安全交底，明确安全帽、安全带等防护用品必须100%规范佩戴，无防护、不作业。2，规范劳保用品管理要求施工单位为所有作业人员配备合格、完好的安全帽及防护用具，定期检查劳保用品完好性，破损、失效用品立即更换；严禁作业人员擅自摘除、不佩戴防护用具。3. 加大现场巡检督查力度，库房人员加强施工区域动态巡检，增加高处作业专项检查频次，将劳保用品佩戴情况列为必查项目，对反复出现的同类违章从严考核。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:08:15
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 四点班一车间一层操作人员张洪儒在三合一间准备收料时穿戴防化服后未佩戴防护服帽子，现场纠正并告知王清超。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员未按劳动保护穿戴要求执行 | 人的原因 | 现场以要求张洪儒将防护服帽子佩戴完成。 | 1，班前会强调人员劳动保护防护要求完成，要求人员安装要求执行，对不按要求执行人员进行车间内部处罚。2，人员操作及劳动防护佩戴有现场复核人员进行复核及监管。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:08:02
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 四点班一车间三层劳务派遣人员佩戴安全帽后未扎帽带，现场纠正并告知同楼层操作人员冷玉伟。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员未按劳动保护要求执行 | 人的原因 | 现场已要求劳务派遣人员正确佩戴安全帽完成。 | 1，培训与监管齐下，重点对劳务派遣人员进行管控。2劳务派遣人员操作及劳动保护佩戴由班长进行检查复核。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:07:50
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层罐区溶剂转移至车间Checklist本中序号3检查结果未勾选。执行人张春岳06/22/2026. | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，一个检查相未进行勾选 | 人的原因 | 责任人张春岳根据FX2生产车间奖惩管理条例第5条进行处罚 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:07:38
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层溶剂转移间内STF-T06转移管路盲板处两根螺栓未紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员责任心不强，螺栓紧固检查不到位 | 人的原因 | 已将四层溶剂转移间内STF-T06转移管路盲板螺栓重新紧固完成。现场负责人价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，螺栓对角均匀紧固，全部紧固完成后整体再检查确认一遍。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/3 14:16:24
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Drc03双锥间对面悬挂的白色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用防化服使用后检查不到位 | 人的原因 | 已将101-Drc03双锥间对面悬挂的破损白色防化服直接报废处理。 | 与车间人员强调，套用防化服做好检查，状态较差的直接报废处理。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:12:38
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R20釜夹套排空安装有丝堵但阀门处开启状态。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员操作误碰，导致夹套排空阀门被打开，未能及时识别 | 人的原因 | 已将夹套排空阀门进行关闭 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 8:12:48 | 2026/7/2 17:12:50
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-FD04收料，收料桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料较多，人员意识不到位 | 人的原因 | 现场告知转移 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:45:37 | 2026/7/2 0:40:19
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 619-R07上加溶剂管路阀门21上弯头法兰跨接断裂，618-R17加料车手破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接使用损坏、手套使用损坏 | 设备设施原因 | 更换跨接，手套 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:45:37 | 2026/7/2 0:40:35
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R05旁压滤罐氰化氢检测器没电关机 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 仪表没电关机 | 人的原因 | 及时充电，日常及时巡查 | 巡查重点关注 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:45:37 | 2026/7/2 0:40:52
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R16下口未及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 反应釜下口需要多次鼓氮气 | 方法原因 | 操做结束及时上锁 | 人员现场告知 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:45:37 | 2026/7/2 0:41:09
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R17下口，氮气管路针型阀位置有物料渗出，620-R04下口氮气口与下口四通连接法兰位置有物料渗出痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场单向阀禁锢不到位 | 设备设施原因 | 已进行禁锢整改清理 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:45:37 | 2026/7/7 19:57:24
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-CE02，监控巡查发现，06/28/2026，19：06收完料后，现场未清理干净时，有人员未佩戴劳保进入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 现场物料收拾不彻底，有物料析出 | 人的原因 | 对人员进行处罚，并谈话 | 班前会培训强调做好劳动保护 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/6/30 8:08:30
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 901-CE01，监控巡查发现，06/23/2026，05：34时，人员使用登高车，支架未旋紧，未起到作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对人员进行处罚，并全员公式 | 方法原因 | 已对人员处罚 | 传达 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/2 8:38:41
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼3层2车间702-R19釜旁引风罩连接处脱落，现场已沟通当班班长及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用过程中操作不当 | 人的原因 | 已联系维修 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/3 11:10:55
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 06/28/2026，22点左右，8号楼805-R08反应釜（反应釜涉及碘和镁EHS重点关注化学品）取样，现场检查发现项目人员马超越未正确佩戴正压呼吸器（仅把面罩挂在头上，未拉紧拉扣），回看监控发现全程未正确佩戴，还请属地对其进行培训强调。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员劳保穿戴未按要求执行 | 人的原因 | 已对项目人进行培训强调 | 同步车间取样操作人员进行监管 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/3 11:11:43
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼1车间平台下乙腈溶剂桶桶体除尘不彻底，现场已沟通当班副主任 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 已重新清理 | 各班组进行强调培训 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/3 11:13:34
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 12号楼殷嘉琦班组 | 巡查发现1205-R21反应釜加料漏斗手套尺寸不合适，有少量物料析出，现场已沟通操作人员更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 目前公司标配手套尺寸，后续进行安装合适尺寸的手套 | 方法原因 | 重新处理紧固 | 巡查合适规格手套进行安装 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/3 11:14:15
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼803-R05反应釜溶剂转移管路法兰缺少静电跨接，已沟通当班班长。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换螺栓遗漏 | 人的原因 | 已补充 | 人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/11 7:00:13
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼张先腾班组 | 1205-R30反应釜漏斗手套出现破损，现场于唐久瑞主任沟通，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 手套质量问题，已进行更换处理 | 设备设施原因 | 手套质量问题，已进行更换处理 | 手套质量问题，已进行更换处理 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/7/3 7:06:09
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 提问7号楼新人俞豪劳保穿戴、静电连接、氮气尾气管路连接，回答良好，人员熟知接触的危害特性； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/6/29 7:31:52
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 900-Ce02使用中，在线氧含量0.0%，操作人在场，静电连接有效，现场无异常情况 900-Ce03使用中，在线氧含量0.55%，操作人在场，静电连接有效，现场无异常情况 提问9号楼新人赵林权劳保穿戴、静电连接、氮气尾气管路连接，回答良好，人员熟知接触的危害特性； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/29 7:31:52 | 2026/6/29 7:31:52
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-CE08接收罐液位计下方有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 液位计损坏 | 设备设施原因 | 已清理，并沟通设备部进行维修 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:57:54
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R16下口多处法兰螺栓处有白色物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员拆卸处理三通时，未清洗干净 | 人的原因 | 已重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:57:36
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 氯化氢乙酸异丙脂操作规范第八批缺少属地接收人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 接收未及时填写操作规范 | 人的原因 | 已要求人员补填 | 继续培训操作规范执行细节 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:57:23
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R21溶剂管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接缺失 | 设备设施原因 | 已重新补充完毕 | 车间定期排查静电跨接损坏情况 | 4 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:57:09
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 氯甲酸苄酯操作规范包装破坏缺少复核人签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 复核人未及时登记 | 人的原因 | 已重新签字完毕 | 要求操作人员处理完及时找复核人员确认 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:56:56
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R12接收罐溶剂管路视镜缺少静电跨接 301-R12-11转移管路阀门缺少锁片 301-R12釜上阀门82缺少锁片 301-R12釜上阀门11缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员安装时未进行安装，车间副主任未及时进行复核 | 人的原因 | 已重新进行安装 | 要求车间副主任每台设备必须进行复核 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:55:55
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3车间真空泵房3号泵旁管路末端有液体滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 盲板位置垫片老化 | 设备设施原因 | 已重新禁锢完毕 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:56:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 3号泵出口管路法兰螺栓松动，已沟通车间助工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 管路切换螺栓未禁锢 | 设备设施原因 | 已现场完成禁锢 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:56:21
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R07投完硼氢化钠反应，现场缺少氢气检测器 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 氢气检测器拿到10釜投料使用 | 方法原因 | 已重新借用检测器安装 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:11:11 | 2026/6/30 1:56:33
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室烘箱交过夜申请于06/28/2026 09时过期，电话与雷梓晗沟通，及时补充过夜申请 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 |  | 519实验室人员使用，已沟通杨博茗联系519实验室反馈原因 | 人的原因 | 已补提单子 | 实验室晨会针对该检查项进行了讨论和要求明确 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:07:03 | 2026/7/3 7:06:56
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-04通风橱内有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员因素 | 人的原因 | 清理 | 责任到人，重新确定通风橱负责人 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:07:03 | 2026/7/3 7:08:45
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-18通风橱玻璃有物料痕迹，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验室操作人员进行操作时部分物料残留在玻璃上未清除 | 人的原因 | 立即清理 | 早会对此事着重强调 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:07:03 | 2026/7/3 7:09:09
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617实验室酸性冰箱，7954项目瓶装小样，瓶装浓缩液，未登记 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 小样未放冰箱为及时登记 | 人的原因 | 已去除并处理 | 晨会强调，所有新增物品都需要及时登记 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3024-田松涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 7:07:03 | 2026/7/3 7:05:55
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R01加料漏斗下方大阀门阀门芯处与下方螺栓处有物料痕迹，需确认是否阀门内漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后未清理干净 | 方法原因 | 已整改完毕 | 现场操作人员先清理，后保洁再次清理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/6/30 6:15:48
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R20搅拌电机电线防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/7/1 7:10:28
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R20夹套铂电阻电线防爆挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 定期检查设备绕行软管，破损及时维修 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/6/30 6:16:03
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce02未运行，现场机械压力表损坏显示有示数，需更换压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致仪表损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期检查仪表状态，有问题及时更换 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/6/30 6:16:17
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce02放料管路现场使用拉扣固定需立即整改；放料管路过长，仍搭在离心机上，需将放料管路改短 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 安装方式不正确 | 方法原因 | 已整改 | 告知设备准备人员，做管路禁止搭在设备上，需要有支撑或吊架 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/7/1 7:08:08
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-FD02现场取样中，查看三合一取样CK未进行填写，询问操作人员张鑫CK是否执行，人员回答CK进行执行但未进行双人复核 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未进行双人复核，CK执行过程中存在人员违规 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 对车间人员进行制度重申 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:33 | 2026/6/30 6:16:32
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-07间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时恢复 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/2 8:47:36
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-36间，手套箱O型圈重叠，已沟通现场人员整改。 正确做法：应该俩个O型圈分别卡在对应凹槽内。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装标准太低 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/2 8:47:07
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：55 12号楼4-06间，溢出桶内缺少洁净抹布和塑料袋，需及时进行补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/6/29 6:50:06
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 15：12 12号楼3-13间，架空管路支架尺寸不合适，起不到支撑作用。 正确做法:应及时更换长短合适支架。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13893-林再春 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/6/29 6:50:06
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 5号楼二层 | 11：48 5号楼2-19配液间，储罐磁翻板液位计断断层，及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 区域未投入使用人员未及时检查 | 设备设施原因 | 已调整 | 定期维护 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/24 7:54:32
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼一层 | 5：03 11号楼公斤级实验室，人员在拆除管路四氟头时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 实验室人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 调查处罚 | 加强培训，提高操作人员的安全意识，更好的保护自己 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/2 8:46:39
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-17防爆配电柜接地线直接从柜内引出。正确做法:应连接在防爆柜静电接地点处。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-17防爆配电柜接地线直接从柜内引出。 | 人的原因 | 应连接在防爆柜静电接地点处。 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/2 14:07:17
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-15液体溶剂管路未添加管路流向标识。正确做法:及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼四层4-15液体溶剂管路未添加管路流向标识。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/2 14:07:32
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 十一号楼二层走廊内未使用白钢报桶车。正确做法:d级区内应使用白钢抱桶车。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 十一号二层走廊内未使用白钢抱桶车 | 设备设施原因 | 后续使用白钢抱桶车 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/3 5:02:44
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼四层 | 11号楼4-29间人未穿戴同等级劳保进入分装区域内查看 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作现场查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 现场人员未及时制止 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/3 5:02:53
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 11号楼三层3-34操作人员佩戴手套取用插底管。正确做法:应该及时佩戴劳保用品。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/3 5:03:01
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间呼吸空压缺少密封盖 正确做法：及时添加，避免污染 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 操作人员使用后未及时恢复 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护盖 | 安排人员定期排查密封盖情况，及时添加 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/31 6:11:44
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间内手套箱分装仓7号O型圈上沾染物料 正确做法：及时清理，避免物料暴露 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/31 6:11:55
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-42间使用完的一次性手套未蜜蜂处理 正确做法：需要密封处理，避免暴露 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时密封 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/31 6:12:09
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-14分装称量间项目人未穿戴同等级劳保进入分装区域内查看 正确做法：需要穿戴同等级劳保进入操作现场查看 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS14566-黄宣童,ALS15022-杜新飞 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 联系现场人员穿戴好同等级劳保后再进入现场 | 对相应人员进行培训，进入操作现场需穿戴同等级劳保 | N/A | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/31 6:12:22
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 四号楼二层2-27蠕动泵打料时未添加防护盖。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽检查管路后未将盖子盖住 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/29 6:50:06 | 2026/7/31 6:12:40
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M18 | 06/29/2026 6:12:58时，监控B6-1F-18、19-走廊 发现 走廊堆放太多物料桶，需要整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场物料较多 | 人的原因 | 已完成物料安排入库 | 现场物料及时转移 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:32:05 | 2026/7/2 0:41:26
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 06/29/2026 5:50:47时，监控B7M22-2F-走廊西 发现洗眼器的指示牌，拉扣只固定一侧，有脱落的风险，已沟通车间整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中另一端拉扣断裂，未及时发现恢复 | 设备设施原因 | 现已恢复完毕 | 车间加强排查，及时发现及时处理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:20:53 | 2026/6/30 8:33:30
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | B1 | 06/29/2026 3:00:21时，监控B1-1F-101-R26 发现车间人员投料时，衣着穿着不规范，拉锁没有拉上，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 衣服是纽扣的，并非拉链的，现场已整改 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:19:15 | 2026/7/4 9:05:41
2026/6/29 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 06/29/2026 2:02:25时，监控B7M22-2F-FD01平台下-2-32发现项目人和车间人员在没有佩戴劳保的情况下，进入未收完料，没有清理的现场，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员进入现场劳动保护未按照要求穿戴 | 人的原因 | 已对人员进行培训 | 加强车间人员培训，安排班组人员监督项目组 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:17:33 | 2026/6/30 1:44:22
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层走廊垃圾桶内垃圾需清理后更换垃圾袋且垃圾桶外存放垃圾袋破损需清理，车间已处理完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 垃圾桶塑料袋损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:26:27
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间泵房南侧尾气管路渗水至地面已告知车间和保全处理，保全反馈蒸汽凝水管路漏个大窟窿暂时用桶承接需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 现场打卡子处理完毕，后续进行补焊 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:27:15
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R08左侧放置的计量泵渗油至地面需进行处理，已告知车间处理完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 计量泵泵头未紧固 | 人的原因 | 现场已经紧固并处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:27:54
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08-Tr01上方灯管不亮且灯壳发黄需处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 夹层冷凝水管路沙眼导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:28:17
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 复核Cpo147453-01-C4-01设备链如下： 412-R02涉及浓缩需进行负压试密CK本该处已杠掉 412-R02下口鼓氮气管路未准备 412-R02下口在线氧含量故障报警已告知车间沟通电工处理 412-R01视孔灯脱落已告知车间重新固定 412-R02视孔灯需进行固定 412-R02加料漏斗左侧长胶手套仅有一个O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间现场设备准备不到位，check人员划去 | 人的原因 | 浓缩前进行负压试密，其它问题已经全部整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:28:57
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 十车间二层18釜下口反应区溶剂味较大，现场查看410-R17-Tr01拆卸未封堵有气味持续飘出，已告知车间开门通风中，断开法兰处使用盲板封堵 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员现场准备不好，造成气味扩散 | 人的原因 | 现场设备已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:29:33
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间四层连续化北侧乙二醇管路保温渗水至地面需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 保温渗水需要清理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:30:28
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R16-Tr01尾气视镜有黑色积液需排放 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员未及时清理 | 人的原因 | 及时发现及时清理 | 及时查看设备状态 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1693-党宝权 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:36:39
2026/6/29 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R17-Tr01尾气管路有滴液痕迹至罐体需清理且视镜有积液需排放 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 人员问题，发现未及时清理 | 设备设施原因 | 及时发现，及时清理 | 及时发现，及时清理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1693-党宝权 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/29 6:11:12 | 2026/6/30 1:45:41
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-21玻璃釜接收罐下口未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-21玻璃釜接收罐下口未加盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-46T02罐液位计丝堵松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 2-46T02罐液位计丝堵松动 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-20废液泵排出压力表双红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20废液泵排出压力表双红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-32蠕动泵盖子有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-32蠕动泵盖子有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 超声机下口单阀未加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 超声机下口单阀未加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-CP006记录不完整，缺少复核人 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-CP006记录不完整，缺少复核人 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC01Tr01清洗口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-HPPC01Tr01清洗口未安装盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1100-SSP03管路氮气吹扫支口未安装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1100-SSP03管路氮气吹扫支口未安装盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | TJ4S-1106-HPPC02-T06上样罐无压力表红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-1106-HPPC02-T06上样罐无压力表红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-46蠕动泵接收槽有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-46蠕动泵接收槽有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-34 R11下楼放料管路末端没加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-34 R11下楼放料管路末端没加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-46蠕动泵上有物料痕迹 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-46蠕动泵上有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3楼02配液储罐液位计丝堵松 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3楼02配液储罐液位计丝堵松 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2-52气动泵缺少记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 2-52气动泵缺少记录 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1-76 5-1釜下口没加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-76 5-1釜下口没加盲板 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 2/46蠕动泵泵头承接方式不对 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 2/46蠕动泵泵头承接方式不对 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 新鲜溶剂泵使用完毕存放记录处有配件 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 新鲜溶剂泵使用完毕存放记录处有配件 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 3-34施工完毕后电线穿墙管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 3-34施工完毕后电线穿墙管路缺少盲板 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 二楼九车间废液泵有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 二楼九车间废液泵有物料痕迹 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16861-崔涛 | 11号楼 | 1108-R11下口支管无锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 1108-R11下口支管无锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS16861-崔涛 | 已完成整改 | ALS16861-崔涛 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/28 18:24:50 | 2026/6/28 18:24:50
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 六日排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 224实验室 | 实验室内无过夜反应但门口标识显示有过夜反应 正确做法：实验室内无过夜反应后及时更新门口过夜实验标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 过夜反应结束，未及时更换状态 | 人的原因 | 组会强调 | 加强巡查 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/28 17:15:22 | 2026/6/30 11:28:14
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 六日排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 418实验室 | 洗眼器喷头防尘盖未盖 正确做法：洗眼器喷头防尘盖保持关闭，防止灰尘堵塞喷头 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0002-马天娇 | 否 | 值日人员在确认洗眼器状态时为将防尘帽复位 | 人的原因 | 立即复位 | 每日确认，晨会强调 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/28 17:13:12 | 2026/6/30 11:27:56
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 六日排查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 432清洗间 | 通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0086-田美丽 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员使用后未及时下拉 | 人的原因 | 下拉到最低 | 组会强调 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/28 17:11:47 | 2026/6/29 9:28:48
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场板墙柱筋绑扎人员，使用木枋搭设在柱箍筋上做操作平台，不符合要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 高处作业工器具不符合要求 | 人的原因 | 加固登高设备，更换脚手架 | 加固登高设备，更换脚手架 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 8:36:44
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼3层做作业人员倚靠楼层周边防护栏杆，存在安全隐患 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 高处作业人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 加强人员培训，非作业期间远离临边 | 加强人员培训，非作业期间远离临边 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 8:36:32
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 06/27/2026 12:38 七车间四层操作人员更换氯甲酸丙烯酯未佩戴复合膜手套，与安全操作规范要求不一致。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 操作人员对物料的危害性人事不足 | 人的原因 | 现场配备多付复合膜手套 | 加强人员培训，认识到物料的危害性 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/9 11:49:37
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 06/27/2026 14:28 七车间三层操作人员高处作业时未佩戴防护措施。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员安装盲板，未佩戴防护措施 | 人的原因 | 登高时及时报备，有第二人复核防护措施 | 防护措施放在便于使用的地方 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/9 11:49:52
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 七车间 | 七车间四层滴加氯甲酸丙烯酯时现场应急物资不全（缺失塑料撮子和塑料溢出桶），已告知杨贺进行添加。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员对安操不太仔细，应加强培训 | 人的原因 | 生产经理及时对安操需要的应急物资配齐 | 安操复核时，逐条确认，加强培训安操 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/9 11:50:10
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层102-R06釜防爆溢出管路断开后所安装盲板口径（DN80）不符，且只用两颗螺栓进行紧固，已现场告知孙壮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间清洗工盲板选尺寸错误 | 人的原因 | 现场更换DN80盲板 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/29 13:55:32
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层，DH3-103-R23釜旁防爆电箱缺少联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少连锁清单 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/1 8:51:29
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层巡查时发现秦承平在紧固盲板时，未使用登高车，也没有安全带，已现场告知代宇哲 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/1 8:51:43
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层，101-Tr10储罐液位计显示液位到达上限，已告知现场人员 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未超液位，储罐转移 | 方法原因 | 体系进行转移完毕， | 对车间进行强调，后续转移不要达到液位上限 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/1 8:51:54
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放06/27/2026，18:04三车间四层R15釜投溶剂前200L桶未检测静电阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:36:17
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放06/26/2026，20:39一车间四层R12釜加料车投固体物料安装仓门时只是将其中两个压盖螺栓搭在仓门上未进行紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗漏 | 方法原因 | 投料时将所有仓门螺栓扣上完全 | 对班长进行要求，注意设备密闭型操作 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:36:48
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间二层R19釜下口氮气管路分支小阀门处渗漏液体滴落地面 一车间二层R32下口氮气管路在R32接收罐蒸出管路旁法兰处有渗漏的液体滴落 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 丝扣渗漏 | 设备设施原因 | 对德式阀门进行重新处理紧固 | 操作前进行检查，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:37:17
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二车间三层R15釜旁地面有碱渍痕迹； 二车间一层FD02母液接收罐液位计排净阀处渗漏 二车间二层Ce05离心机母液管路短接处渗漏 二车间二层E01一Tr01接收罐尾气管路高空处法兰有液体滴落地面 二车间二层E06接收罐下口磁力泵岀管路阀门表面有物料痕迹 二车间三层R14下口连接的流体过滤器岀口管路有漏点 二车间三层R07下方压滤罐出口流体过滤器有渗漏的物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 如上抛锚滴漏问题已处理解决 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/7/29 13:56:23
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间二楼R18釜下Tr027接收罐下口管路转移甲叔醚，高空管路法兰处有滴漏，现场沟通师贵雨处理； 三车间二层Tr027接收罐排空尾气虚连处有液体滴落罐体上 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 尾气虚连有液体 | 设备设施原因 | 氮气开度过大 | 氮气一调小 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:38:43
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间四层R12釜，配电箱缺少联锁清单，智能变送器挠性管路未紧固，回流管路阀门处缺少多个静电跨接，ssp099管路气动阀状态异常显示close与open中间 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员未及时粘贴连锁清单 | 人的原因 | 生产前先粘贴连锁清单，生产经理复核 | 生产前培训期间，粘贴清单 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 23:06:24
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 七车间 | 七车间四层R13釜，釜上口一阀门未关且盲板未安装，漏氮气； 釜下口三通处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 分液吹管路，未及时复位 | 人的原因 | 管路吹扫完毕后，及时加装盲板，已告知班组 | 加强人员培训，告知其风险性 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 23:06:37
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R28釜Tr02接收罐下口缺少盲板，已告知赵强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板缺少添加不及时 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 车间排查，班前会通报，使用后及时安装盲板 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 23:06:59
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层0657项目硫酸接收罐Tr07下口管路缺少盲板，现场告知邹德满 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备准备组在准备设备时下口未安装盲板， | 人的原因 | 已补充 | 车间内进行强调，设备下口盲板问题 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 23:07:11
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放06/27/2026，15:04，一车间一层人员戴手套触碰电梯按钮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作遗忘，方法错误 | 方法原因 | 公共设施禁止戴手套触摸 | 责任人谈话，加入车间奖惩 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 23:07:40
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三层R17釜上白钢漏斗手套缺少O型圈固定并且手套内有较多液体物料已告知赵杨处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:37:44
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 四层北侧5423项目主原料罐液位计排净阀缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 冷媒停用管路未添加 | 设备设施原因 | 现场进行添加完毕 | 对整条管路进行排查 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:31:14 | 2026/6/29 18:38:09
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R33釜记录桌上，CPr122629-02-03-02批OR记录操作3：无水乙醇的投料结束时间无人填写；最后投入的5桶乙醇没有核实人确认签字；乙醇总投料量无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，记录填写不及时 | 人的原因 | 责任人李宇昇进行内部积分处罚进行记录SOP抄写，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作、复核，谁负责记录填写，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:13:03
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层车间第三方外包人员在拆卸902-R31釜下口盲板时未佩戴呼吸防护用品。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 反应釜内为配置的亚硫酸钠溶液，人员拆卸下口盲板期间未佩戴呼吸用具 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，已沟通当班班长对相应要求对其再培训 | 内部群对设备拆卸期间劳动保护穿戴要求进行重申 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:13:16
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间三层 | 二车间三层南侧，操作人员韩东伟902-T162储罐取样时未佩戴呼吸防护用品。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对储罐内体系取样过程未佩戴呼吸用具 | 人的原因 | 责任人韩东伟根据EHS奖惩管理条例第40条进行处罚 | 内部群对取样期间劳动保护穿戴要求进行重申，执行不到位人员进行处罚 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:13:28
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间四层 | 一车间四层R10釜下口鼓氮气连接的氮气干燥塔氮气气源头处漏氮气（20：17分） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 10#气源连接头老化导致使用过程中漏气 | 设备设施原因 | 操作人员发现后已进行更换新气源接头完成。 | 1，气源接头属易耗损件，车间定期预算采购，补充车间使用。2，班前会要求操作人员使用气源接头时注意现场检查，发现异常及时处理。 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/6/29 17:12:25
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层902-R09釜粘帖的设备标识签，反应釜规格为5000L与实际规格不符 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 09釜反应釜标识打印错误，容积500错打成5000 | 人的原因 | 已更换设备标识完毕，信息已进行更改 | 涉及设备标识打印下发，对信息做好确认，谁张贴谁负责 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:13:44
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R38釜下方一白钢罐液位计上下口阀门均未开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该储罐未进行使用，液位计阀门未打开 | 人的原因 | 已对液位计阀门开启完毕 | N/A | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:13:58
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间二层902-R31釜前压滤罐902-F022，掏料口处有液体渗出滴落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐手孔长时间使用松动，少量物料渗出 | 设备设施原因 | 已安排人员对压滤罐手孔重新紧固完毕，现场物料痕迹已清理完毕 | 每日当班期间发现物料痕迹第一时间从根源进行处理，严禁任何形式“跑冒滴漏” | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:14:22
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间四层精馏塔罐区，902-Cs02-Tc01接收罐，受限空间危险标识模糊无法辨识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 上方冷凝水滴落导致 | 环境原因 | 已安排人员重新打印受限空间标识并粘贴完毕同时排查此区域内其他受限标识情况出现类似问题一并解决完毕 | 人员巡查时注意观察受限空间标识情况出现模糊不清的及时进行更换 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 8:13:17 | 2026/7/2 17:14:37
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 617实验室 | 617-13通风橱未下拉，现场已进行下拉处理（21：03） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员使用完通风橱后未及时下拉 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 与通风橱负责人强调需及时下拉通风橱 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:09:49 | 2026/6/30 9:25:33
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 732实验室 | 732-12通风橱有一反应未提交过夜申请，与实验员沟通为交接后被交接人员忘记断电，现场已断电（20：43） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 | 否 | N/A | 人的原因 | 将过夜反应停掉 | 组会强调，遇到周末需要帮停，建立备忘。 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:09:49 | 2026/7/1 9:37:25
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 620-02通风橱使用机搅盖子封口但未密封，现场已使用封口膜对其进行密封（20：53） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 没有适配玻璃塞，橡胶塞有机溶剂对期油腐蚀，所以选用聚四氟乙烯搅拌头。 | 物料原因 | 封口膜封，尽快处理报废。 | 内部强调 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:09:49 | 2026/6/30 9:26:31
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 619实验室 | 619物流通道门口垃圾桶旁有一使用过的一次性丁腈手套未丢入垃圾桶（20：57） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过调查手套为项目人员使用后丢入垃圾桶由于垃圾比较多，溢出后落到地面上导致，人员没有及时的处理 | 人的原因 | 巡查发现后将垃圾放回垃圾桶 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:09:49 | 2026/6/30 9:26:55
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 618实验室 | 618-20通风橱未下拉，现场已进行下拉处理（21：00） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 操作人员毛禹焜未按照具体要求进行拉通风橱 | 人的原因 | 下拉通风橱 | 晨会提醒相关人员及实验操作人员进行通风橱下拉 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:09:49 | 2026/6/30 9:27:10
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R15冷凝器冷媒进有渗漏地面污染 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 丝堵渗漏 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/30 1:55:16
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07加桶装物料软管盲板处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 物料撒漏未清理干净 | 人的原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/29 6:57:45
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-Ce07-Tr01下口有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 管路沙眼导致 | 设备设施原因 | 已拆除重新焊接 | 设备损坏及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/29 6:58:05
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R02-Tr01安装的压力表快开卡子使用开口卡子，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员安装时违规使用开口的快开卡子 | 人的原因 | 已重新焊接完毕 | 车间再次排查开口的快开卡子 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/29 6:58:24
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP012真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间运行所致 | 设备设施原因 | 已停泵降温处理 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/29 6:58:42
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP002、302-VP003、302-VP010、302-VP011真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 更换真空泵 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/30 1:54:51
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15机封漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备油封老化 | 设备设施原因 | 空档期更换 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/30 1:54:38
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R13下口股氮气法兰焊口处疑似沙眼有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场查看无物料析出 | 设备设施原因 | 后续持续关注使用情况 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 7:06:44 | 2026/6/30 1:54:25
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 14：00巡查发现7号楼4层2车间海门保温作业人员未佩戴护目镜，作业人员正在裁剪保温皮，现场已要求其正确佩戴 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 人员佩戴眼镜 | 和责任人谈话并让车间负责人加强监管 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:51:57 | 2026/6/29 7:31:29
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼804-R07反应釜（生产中）爆破片下方法兰破漆垫片安装错误。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换螺栓疏忽导致 | 人的原因 | 已更换 | 人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:51:57 | 2026/7/11 7:19:57
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层走廊应急指示疏散灯故障，此项问题已与当班副主任沟通报修整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 年限过长灯内部老化 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 定期巡查及时维修 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:51:57 | 2026/7/5 20:22:22
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层四车间接收罐液位计显示有误，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 浮子卡求，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:51:57 | 2026/7/5 20:20:50
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R04旁计量泵地面有液体渗漏痕迹，怀疑计量泵泵头有漏点，车间及时排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备未使用 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:48:56
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R12加料漏斗一只手套只有一个多型环同时手套漏洞，车间及时处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间准备不充分 | 人的原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:52:15
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11现场声光报警，已沟通车间人员排查处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 仪表检查检验 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:52:49
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层3-61连续化间废液桶表面有洒漏物料痕迹，已沟通现场项目组人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 废液桶表面有白色物料痕迹 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:53:28
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层3-61连续化间房间标识缺失，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:55:10
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R04加料计量泵电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 挠性软管脱节 | 设备设施原因 | 电工已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:57:20
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R05前计量泵盲板法兰位置滴漏，现场沟通车间人员进行紧固清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 已处理完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 5:58:25
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R05前暂存二苯甲酮腙，操作规范不在现场 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 操作规范未在现场 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 6:00:31
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R16接收罐尾气视镜内充满液体，车间及时排净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气试镜内析出液体 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 6:01:21
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R14下口压滤罐垫片位置渗漏，已沟通车间人员进行清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 垫片位置渗漏 | 设备设施原因 | 现场已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 6:02:53
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 监控回放515-FD01落筛板操作，发现在恢复筛板过程有人员未佩戴任何劳保，车间给出处理意见 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一已处理完成 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:48:38 | 2026/6/29 6:03:33
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 06/28/2026 4:30:50时，监控B7M22-2F-FD02平台下-2-33发现车间项目人员未佩戴劳保进入三合一耙料现场，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 项目组人员劳保执行不规范 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育，并且培训 | 加强项目组人员PPE培训 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:27:28 | 2026/6/28 19:33:29
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M10 | 06/28/2026 3:42:50时，监控B4-3F-内包装间-3-40发现包装人员未佩戴安全帽，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 有必要佩戴么，是不是需要拿出来评估一下 | 方法原因 | 现场人员已经戴上 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:25:19 | 2026/6/29 5:55:44
2026/6/28 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 06/28/2026 2:42:22时，监控B6M19-2F-FD01平台下2-33 发现车间人员未佩戴劳保进入三合一耙料现场，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未佩戴劳保进出取东西 | 人的原因 | 及时培训 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:21:43 | 2026/6/28 19:31:56
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼三层九车间储罐1108-T06上釜体夹套出口管路法兰处螺栓未拧紧 需要及时紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/29 6:52:26
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-27间压滤罐TJ4S-1107-F13温度计管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加，确保静电有效导出 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/29 6:52:39
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间呼吸空压管路缺少密封盖 正确做法:及时补充，避免污染 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 用完未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/29 6:52:55
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼二层 | 16:25 11号楼2-20间承包商作业人员使用角磨机作业时手部未佩戴防护手套 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 承包商使用角磨机作业时未佩戴手套 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/31 6:12:59
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间内电子秤表头处缺少保护壳 正确做法：及时添加防护壳，避免影响防爆性能 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时添加 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/29 6:54:53
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 四号楼二层2-18货架遮挡排风口。正确做法:及时挪开 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 架子不涉及阻挡排风口 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/31 6:13:17
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼二层 | 11号楼二层9车间管路密封盖缺失。正确做法:及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 班组人员跑冒滴漏安全意识薄弱，对跑冒滴漏危害认识不足 | 人的原因 | 已经整改 | 加强安全意识培训 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/3 5:03:10
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-48液位计卡箍损坏。正确做法：及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员碰撞导致卡箍损坏 | 人的原因 | 及时更换卡箍 | 安排人员同类排查液位计卡箍情况 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/20 1:28:44
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼四层4-22承包商使用木板登高。正确做法：使用登高车或者登高梯 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 施工人员意识不足 | 人的原因 | 联系现场施工人员更换使用登高梯，禁止使用木板 | 联系承包商对施工人员进行培训，登高使用对应设备 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/20 1:28:56
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-52压力表未添加上限标识。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 安排人员及时添加上限标识 | 安排人员排查压力表上限标识情况，及时添加 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/20 1:29:11
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-35氮封阀压力在下限之下。正确做法：及时调整。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 及时更换压力表 | 安排人员定期排查压力表情况，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/20 1:29:23
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼4-17隔膜泵漏油。正确做法：及时清理，并维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理并报修检查 | 安排人员排查隔膜泵漏油情况，发现及时维修 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/20 1:29:35
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 00：04 4号楼四层4-40间电子秤电线裸露。正确做法:及时维修，避免影响机械防护性能。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 电线保护套脱落 | 人的原因 | 已整改，已进行维修添加保护套 | 已进行整体排查电子秤线路 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/30 19:57:57
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 00：44 12号楼四层4-20间提升机配电箱与其他设备共用一个接地点位。正确做法:及时更换，接地线不可共用点位。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在连接接地时未注意，人员意识不足 | 人的原因 | 安排人员重新更换接地点位 | 对相关人员进行培训，不同设备接地点不能在同一位置 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/7/5 6:24:30
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 01：44 11号楼三层3-21间TJ4S-1108-R02釜底部氮气管路有漏气情况。正确做法:及时紧固，避免窒息风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 频繁开启导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/30 19:57:36
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 20：45 4号楼4-43间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改，班长已对责任人强调并重新培训 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/30 19:57:17
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 20：51 11号楼2-46间蠕动泵打料盖子未下拉。正确做法：打料及时下拉，避免管路崩开物料溅射。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,ALS8494-杨欢 |  | 蠕动泵打料盖子未下拉 | 设备设施原因 | 打料及时下拉 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 6:04:11 | 2026/6/30 19:57:01
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查22车间应急药品箱的清单、藿香正气水过期06/01/2026、需要更新清单 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员未及时更新更换 | 方法原因 | 现已处理完毕，已更换更新清单 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3803-杨帅 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:56:43 | 2026/6/30 8:36:39
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间泵房004泵尾气管接软管法兰处有漏、尾气管内积液漏、现场有气味、已现场沟通车间班长刘星辰安排保全处理、同时注意现场气味管控 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 真空泵震动，螺栓松动导致 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 |  |  | 2026/6/28 5:56:43 | 2026/6/30 6:40:36
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 721-R01间氰化钾桶在现场存放、已沟通现场安排转移处理、同步群内告知车间 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 使用后未及时进行破坏转移 | 方法原因 | 及时进行破坏转移出车间 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:56:43 | 2026/7/7 1:54:04
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15加料箱箱门上方有白色物料粉尘，需清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 操作人员清理一遍保洁再次清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:03:42 | 2026/6/29 6:48:08
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-Ce02离心时，放料管路搭在离心机上了，已沟通助工整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 放料管路过长 | 方法原因 | 已整改 | 管路制作长度合理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:03:42 | 2026/7/1 7:08:22
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间207-R17和207-19溶剂管路阀门盲板螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 安装完成后未紧固到位 | 人的原因 | 现场已紧固 | 对操作人员进行强调，盲板安装完成后及时紧固 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:03:42 | 2026/6/29 6:48:22
2026/6/28 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07爆破片名牌使用拉扣固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标牌脱落，临时固定，设备空档期进行焊接 | 设备设施原因 | 临时固定，设备空档期进行焊接 | 设备空档期进行焊接 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/28 5:03:42 | 2026/6/30 6:16:46
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 1车间1层真空泵房南侧门口 灭火器 没有标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 标识脱落 | 环境原因 | 已重新添加标识完毕 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 22:33:35 | 2026/6/29 6:59:01
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 经监控查看，19:32:03 B6M18、19-1F-走廊 走廊两侧疏散门一直开着， 堆放太多物料桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 物料桶较多 | 方法原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 22:33:35 | 2026/6/29 11:29:53
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 经监控查看，18:35:24 B4M13-4F-反应区南-4-33 外包人员 施工未佩戴 护目镜和安全帽，劳保用品 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 外包人员未规范佩戴劳保 | 人的原因 | 已对其要求正确佩戴劳保 | 已对其要求正确佩戴劳保 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 22:33:35 | 2026/6/28 6:34:10
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 经监控查看，20:05:04 B7M22-2F-反应区2-44 溢出桶上堆放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员将密封袋随意摆放在上方 | 人的原因 | 现场已处理完毕 | 车间已全部重新培训完毕 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 22:33:35 | 2026/6/28 19:33:50
2026/6/27 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M15 | 经监控查看，19:18:58 B5M15-4F-R01 溢出桶上堆放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 溢出桶上有杂物 | 人的原因 | 临时放置，已处理 | 人员培训告知 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 22:33:35 | 2026/6/29 6:04:21
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼 | 12号楼TJ3-B12-DGC-01 登高车支撑腿缺少固定螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已进行补充，进行同类排查-ZZY | 设备设施原因 | 已进行补充，进行同类排查 | 已进行补充，进行同类排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/3 0:10:39
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼3-23 | 12号楼3-23房间内TJ3-1205-R15/R16-Tr01接收罐保温皮破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 保温磕碰导致破损 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 同时排查维修其他保温 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/3 0:10:30
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 12号楼2层TCU间 | 12号楼2层TCU间内登高步梯缺少登高注意标牌，车间内部分有，部分没有，建议同一标准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 登高车标识脱落，未及时补充-ZZY | 人的原因 | 进行补充 | 同类排查其他 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/3 0:11:12
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼4-28分布器间 | 9号楼4-28分布器间立式离心泵上方无保护罩，建议添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 离心泵维修后防护罩未及时恢复，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/3 0:11:27
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼1层西侧物料暂存间 | 9号楼1层西侧物料暂存间使用铁板做分隔，建议使用将铁板直角磨圆或更换材质，避免人员划伤 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排打磨， | 设备设施原因 | 已打磨 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/3 0:11:48
2026/6/27 | 日常巡查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | 9&12号楼职业安全伤害事故核查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 9号楼1层走廊 | 9号楼1层走廊步梯登高标识牌浸水模糊，建议更换，车间内部分有，部分没有，建议同一标准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 步梯标识因水浸湿导致，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 19:57:20 | 2026/7/10 20:28:31
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-206 | 1-206-05橱下水（位于1-206旁维修通道）密封不严漏水，渗到1-105旁的维修通道里，已沟通现场研发人员进行报修（提醒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1186-赵志兵 | ALS0929-贾明月 |  | 使用时间长，下水管坏掉， | 设备设施原因 | 相关通风橱暂停使用，联系维修处理 | 不定期检查 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/27 19:24:10 | 2026/7/6 13:40:16
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-202 | 22：18，05橱正在使用的静电卡子过期未校验下次校验时间06/17/2026（低风险97条 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS13696-梁正辉 | ALS0659-王金泉 | 否 | 人员未定期校验，使用人员未识别出已经过期 | 方法原因 | 完成校验，更换校验卡片 | 所有设备定期定期校验，每月检查设备是否校验卡到期，使用人员使用时需要提前检查 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/27 19:19:02 | 2026/7/3 17:15:42
2026/6/27 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M19 | 真空泵房619-vp009现场检查141.9℃，已沟通换泵，夏季高温，请及时沟通及时换泵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 泵房超温，及时进行更换 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 18:22:51 | 2026/6/28 19:32:45
2026/6/27 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 现场巡查发现6号楼物流平台内，暂存一桶次氯酸钠溶液，已涨桶，天气炎热，已告知车间，开盖放气，加强物料存储、运输过程控制，确保物料安全、稳定 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料涨桶 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 18:22:51 | 2026/6/30 1:42:59
2026/6/27 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 检查走廊药品箱，箱内仅存放两管藿香正气水，夏季高温，人员使用需求较大，请多备药品 721-FD02间内现场温度31℃，请及时沟通暖通调节，防止人员在区域内工作导致不适 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 药品清单存放2瓶，车间领出备用及时补充。 天气较热功能间内部较热，已恢复 | 环境原因 | 药品领出备用及时补充， 沟通暖通调节温度 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 18:22:51 | 2026/6/30 1:44:42
2026/6/27 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-CE04间内现场温度30℃，请及时沟通暖通调节，防止人员在区域内工作导致不适 物流平台外延区域存放水相铁桶，中午被阳光直晒，表面温度达到45.3℃，已沟通现场拉走，夏季高温，请加强物料存储、运输过程控制，确保物料安全、稳定 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 暖冲间内温度较高，空调温度较高，导致间内温度较高 桶未及时进行清理 | 方法原因 | 空调已找暖通人员调整完毕 桶已清理完毕 | 车间及时排查及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 18:22:51 | 2026/6/28 19:34:22
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 尾气管路、氮气管路使用的囊式过滤器为聚四氟乙烯材质，两端快开卡子存在孤立导体。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 临时增加静电跨接线 | 后期安装标准执行，人员强调注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 压滤罐收料柔性隔离器连接囊式过滤器，快开卡子存在孤立导体。柔性隔离器使用前需要确认柔性隔离器内部氧含量检测。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 柔性隔离墙检测氧含量 | 后期安装标准执行，人员强调注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 压滤罐连接夹套测温数显表连接快开卡子连接形式有两瓣卡子，有闭口卡子形式不一。夹套在使用前保持排空，避免罐体内部温度升高状态出现夹套液体密闭超压情景。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 快开卡子未更换 | 设备设施原因 | 更换未重型卡子 | 后期安装标准执行，人员强调注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 现场灭火器考虑重新布置位置，距离操作压滤罐过近。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 更换灭火器点位 | 后期设备准备时避让消防设施 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 现场固定式可燃气体报警器存在数值显示”1%LEL“ | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 零点漂移 | 设备设施原因 | 已经使用便携式检测器对比标定 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 压滤罐未使用的上端阀门口未采用盲板密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未使用的阀门门口未密封 | 设备设施原因 | 增加盲板 | 人员强调未使用的管路阀门末端及时封口 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 压滤罐连接缓冲罐及相连金属管路，压滤罐试密0.2~0.3Mpa，缓冲罐试密为0.1Mpa，需考虑超压风险，打压试密确认设备的设计压力，在不超过设计压力范围需保持一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到 | 设备设施原因 | 压滤罐设计压力0.4mpa, 接收罐增加氮气减压阀 | 氮气点位增加减压阀， | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 反应釜下口阀门缺少限位片（阀芯衬塑材质）此部分存在孤立导体，上口鼓氮气压力表缺少红线标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未识别到，红线脱落 | 设备设施原因 | 临时增加静电跨接线 | 采购阀门是配戴限位卡片，连接静电跨接线，人员强调注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间一层 | 反应釜下口鼓氮气法兰连接处，两颗螺栓未露出两个以上丝扣。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 螺栓选用不合适 | 设备设施原因 | 更换螺栓 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/20 | 专业性排查 | 作业前专项排查 | 作业前专项排查 | TJ1 | 监察部 | ACT2514-朱元凯,ALS2829-张鑫,ALS0797-李岩,ALS2669-安庆杰,ALS2269-宁豪,ACT2603-李晓峰,ACT2673-魏茂龙 | 301车间二层 | 喷雾间内侧墙排放口现场测试基本无风，需要检查确认。（使用纸测试无法吸住） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 排风阀门开度小 | 设备设施原因 | 联系暖通人员检查 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 污水站 | 从试镜观察碱喷淋塔1内无碱液流下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 水位不足 | 设备设施原因 | 补水保证循环 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 危废间 | 固废间一桶内部装有固废的200L铁桶未用抱箍紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 报废后未及时上抱箍 | 设备设施原因 | 及时安装抱箍密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼HP车间 | 2号楼HP车间换鞋处周围无人使用时鞋柜上开口放置一桶75％乙醇 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 保洁补充消毒酒精，空桶未及时封口 | 人的原因 | 空桶及时封口 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/23 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼HP车间 | HP车间108人员无操作时抱桶车在物流门口放置，未及时清出车间 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕未及时转移 | 人的原因 | 使用完毕就是转移至不阻挡通道得位置 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ALS2829-张鑫 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/27 17:00:57 | 2026/6/27 17:00:57
2026/6/27 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 溶剂输送间1-51 | 应急演练过程中人员穿戴劳保不熟练，面罩未做气密性 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 平时演练次数少 | 人的原因 | 每季度加强演练及培训 | 定期考核 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/6/27 15:57:13 | 2026/6/29 10:32:56
2026/6/27 | 其他巡查 |  | 属地自查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | 3号楼1层辅机间 | 蒸汽阀门下滴水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 阀门上面的管线有沙眼 | 设备设施原因 | 报修机修焊接 | N/A | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ABT0029-张成林 |  |  | 2026/6/27 15:52:44 | 2026/7/2 11:01:11
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M8 | 八车间消防设施检查记录21号到期上交，沟通车间至今未上交，消防设施应及时检查，记录及时上交 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 下周一消防检查完毕后上交 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/27 14:05:29 | 2026/7/4 6:45:09
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M6/9 | 2026/6/27 11:27:52 B2M9-4F-R07~04平台上-4-41 监控发现现场动火作业，尾气罩未封堵，已沟通车间告知改正 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 尾气末端已进行关闭 | 方法原因 | 已整改 | 尾气末端已进行关闭 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 13:59:30 | 2026/6/28 19:02:22
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 2026/6/27 9:19:56 B5M14-3F-TCU间 监控发现地面有液体，已沟通车间查看清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | TCU法兰渗漏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 13:57:46 | 2026/6/28 6:40:05
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M1 | 物料管理 2026/6/27 9:04:11 B3M1-3F-R19、18-3-05 监控发现现场溶剂桶摆放过多，已沟通车间告知改正 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 某项目使用9桶碳酸钠溶液，现场已经4桶4桶分开摆放 | 方法原因 | 车间已经分开存放 |  | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 13:56:04 | 2026/6/29 6:59:20
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M1 | 2026/6/27 11:42:00 B3M1-3F-R19、18-3-05 监控发现项目人员取样操作时未佩戴安全帽，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 项目人员未按要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场要求其佩戴劳动保护 | 通知项目组人员培训，车间劳动保护佩戴要求 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 13:54:01 | 2026/6/29 6:59:39
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站一层北侧办公室 | 声光报警失灵； 正确做法：声光报警器应正常发出声、光警报信号，保障人员及时察觉火情，顺利疏散； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 线路故障 | 设备设施原因 | 监察部及时维修 | 定期测试 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS14687-王臣晓 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/27 10:06:34 | 2026/7/7 13:49:17
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N综合楼IT机房 | 声光报警器故障； 正确做法：声光报警应正常发出声、光警报信号，保障人员及时察觉火情，顺利疏散； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 声光报警器故障 | 设备设施原因 | 已交由EHS联系维保单位 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/27 9:27:42 | 2026/7/7 13:49:40
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层CO2投料管路试密签为0.2MPa，安全操作规范要求0.25MPa | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员打压填写未看记录要求 | 人的原因 | 已告知人员打压压力为0.25 | 使用重新打压 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/20 2:27:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间25釜200L桶投料，人员软管与插底管连接未使用快开球阀。重复发现此类问题。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/20 2:27:27
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场配电箱设备电源线未从箱体下方进线口接入，配电箱箱门无法关闭 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电接线不规范 | 人的原因 | 调整接线方式，并组织培训 | 调整接线方式，并组织培训 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/27 13:06:37
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 6车间南侧管廊基础预埋件焊接时使用的防火布材质不符合要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 防护措施材料进场检查不到位 | 人的原因 | 及时更换合格材质 | 设备材料入场前检查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/27 13:06:54
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼2层、3层多台剪叉式高空作业车未张贴安全操作培训登记表 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 设备培训表粘贴不及时 | 人的原因 | 及时粘贴培训表 | 及时粘贴培训表 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/27 13:07:07
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼3层等离子切割机接线处缺少保护罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 设备完整性检查不到位 | 人的原因 | 及时检查设备，维护设备 | 及时检查设备，维护设备 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/27 13:07:21
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼3层气瓶未设置固定存放区，空瓶实瓶需分开存放 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 气瓶管理不到位 | 人的原因 | 加强气瓶分类管理检查 | 加强气瓶分类管理检查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/27 13:07:40
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层DH3-103-F14压滤罐视窗螺栓松动，已告知代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐刚套完未作CK使用 | 设备设施原因 | 压滤罐刚套完未作CK使用 | 压滤罐刚套完未作CK使用 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:52:24
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层DH3-103-R04釜下口阀门阀芯缺少挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少挡片 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:53:05
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层R07下口放槽子时未连接尾气 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 清洗人员洗釜为连接 | 人的原因 | 已对其强调 | 已整改 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:56:18
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R20釜旁防爆电箱缺少联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未使用 | 设备设施原因 | 已告知生产经理使用粘贴 | 使用及时粘贴 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:52:37
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-Tr017液位计缺少上限标识，已告知王宇 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少上限标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:47:49
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间四层101-Tr23氮气开度太大，现场有刺激性气味扩散，已告知李建军处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气流速过大导致 | 设备设施原因 | 已调节流速 | 已调节 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/1 8:44:56
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间连续中和三废处理：酸水相和中和后水相和CSTR釜均未开启氮气保护，现场沟通李建军； 联锁清单缺少中和后水相罐液位、CSRT釜联锁信息； 原中和后水相罐液位联锁停泵，从电动计量泵改为气动泵无法实现联锁停泵； 中和后水相管路有一段复合软管，需要确认是否有二氯水相； 中和后水相罐下口泵出口气动阀未接电； CSTR釜爆破片标识是反方向，需要确认爆破片是否安反。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 设备改动后未更改连锁，氮气保护未开启，复合软管转移的时水相，气动阀不使用未连接电 | 设备设施原因 | 已告知生产经理重新制作连锁清单，其余已整改完毕 | 设备准备整体改造，改造后整体对巡查问题提前处理 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/20 2:27:49
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层人员使用加料车投料时未使用挡板，已现场告知 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员操作方式不合规 | 人的原因 | 班前会已强调 | 班前会已强调 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/30 19:08:09
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层连续化102-cex08附近有气味散出，已告知现场助工 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 现场检查设备氮气尾气 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:21:22
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间一层备料区旁消火栓箱内消防软管卷盘松散需重新整理 一车间二层R36旁消火栓箱内消火栓卡口松动需紧固 一车间二层101-Tr10旁消火栓箱内水带与消防软管卷盘需重新整理 一车间四层打料间旁消火栓箱内水枪头与消火栓卡口处有水渍与水带连接困难需清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 消防栓未检查到位 | 设备设施原因 | 已全部整改完毕 | 定期检查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:21:52
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间一层换热间内消火栓箱存放杂物 二车间三层R15后消火栓箱内消火栓卡口松动需紧固 二车间三层空调机房旁消火栓箱内水带需重新整理 二车间四层罐区消火栓箱内消火栓卡口松动需紧固 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 自然松动 | 设备设施原因 | 以上问题已整改 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:22:16
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层电梯对面消火栓箱内消防软管卷盘松散需重新整理 三车间二层Ce05外消火栓箱内水带需重新整理 三车间三层电梯对面消火栓箱内水带需重新整理 三车间三层R17后消火栓箱内消防软管卷盘需重新整理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防软连松散 | 设备设施原因 | 消防软连重新固定 | 消防软连重新固定 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:22:32
2026/6/26 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层人员拆卸管路时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路已那谁冲洗完毕，氮气未吹干 | 设备设施原因 | 后续吹扫时间长一点 | 后续吹扫时间长一点 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:23:09
2026/6/26 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层Drc04人员投料时物料撒漏较多且缓冲间门未关闭 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/29 6:23:38
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 七车间活性炭吸附解析装置的配电柜上锁，水吸附塔和进气端可燃气体探测需要运行 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 风机故障，电工复位后未及时上锁 | 设备设施原因 | 立即进行上锁 | 对电工班组强调，后面进行设备复位后立即上锁 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/7/20 2:28:07
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间Ce03离心机checklist前检查离心机尾气液封罐无液体，现场告知补充。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液封罐吹飞 | 设备设施原因 | 已补加 | 及时补加 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/30 18:04:05
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间二层23釜下口管路y型过滤器有渗漏，告知邹德满 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 管路使用中出现松动 | 设备设施原因 | 现场紧固 | 设备出现抛锚滴漏，第一时间发现处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/30 18:04:16
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层烘箱间外墙上氮气管路针型阀处未使用生料带，漏气严重。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 漏气严重 | 设备设施原因 | 已重新禁锢 | 车间进行排查 | .0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/30 18:04:26
2026/6/26 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 实验室 | 06/26/2026，09:24，实验室人员将头伸入通风橱内进行操作，未佩戴呼吸器。 06/26/2026，08:58，实验室人员戴手套开启柜门。 06/26/2026，16:58，实验室人员戴手套开启柜门。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员安全意识差 | 人的原因 | 群内强调 | 例会强调 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/27 8:49:46 | 2026/6/30 18:04:37
2026/6/4 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | QC1 | 现场流动相瓶放在台面，有撒漏风险 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | ADH1035-冯立辉 | 否 | 分析员更换流动相后，忘记将流动相瓶放置溶液存放柜中。 | 人的原因 | 将流动相瓶及时放在溶液柜内 | 各晨会进行宣贯 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1035-冯立辉 | 已完成整改 | ADH0459-王洋 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/4 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | QC1 | HPLC废液瓶废液溢出至二级防护桶内 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | ADH1035-冯立辉 | 否 | 废液瓶未及时清理 | 人的原因 | 清理溢出的废液 | 每日加强废液巡查 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ADH1035-冯立辉 | 已完成整改 | ADH0459-王洋 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/4 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | QC2 | 通风橱使用过程中，拉门未按照要求使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | ADH0459-王洋 | 否 | 分析员随手将拉门拉到超过上限位置。 | 人的原因 | 将通风橱拉门拉到指定位置后再使用 | 各晨会进行宣贯 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ADH0459-王洋 | 已完成整改 | ADH0459-王洋 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/11 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | QC2 | HPLC仪器上流动相瓶未及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | ADH0459-王洋 | 否 | 分析员使用流动相瓶，将两条管路放在一个流动相瓶内。 | 人的原因 | 将流动相瓶内多余的管路放置额外的流动相瓶内 | 各晨会进行宣贯 | 0 | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0459-王洋 | 已完成整改 | ADH1035-冯立辉 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/11 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | QC2 | 配液间通风橱内氮气管路使用移液枪头连接，并用封口膜缠绕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0457-董慧佳 | ADH0457-董慧佳 | 否 | 人员不懂如何连接管路 | 人的原因 | 去掉枪头和封口膜，直接将软管连接在快插头上 | 组内晨会再次进行培训 | 0 | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ADH0457-董慧佳 | 已完成整改 | ADH1035-冯立辉 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/11 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | QC1 | 电脑旁放置使用完毕的一次性手套 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH1035-冯立辉 | ADH1035-冯立辉 | 否 | 人员需要马上操作电脑，因此手套脱掉后放在手边。 | 人的原因 | 废弃使用过的手套 | 组内进行培训，同时日常巡查发现后及时提醒分析员 | 0 | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ADH1035-冯立辉 | 已完成整改 | ADH1035-冯立辉 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/18 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH1177-李欣 | QC1 | 小推车放置QC1实验室门口 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH1191-刘思明 | ADH1191-刘思明 | 否 | 保洁当天会继续使用 | 人的原因 | 将推车放置指定区域 | 再次对保洁人员培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1191-刘思明 | 已完成整改 | ADH1177-李欣 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/18 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH1177-李欣 | QC2 | 现场一瓶溶液未贴标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0459-王洋 | ADH0459-王洋 | 否 | 溶液配制完成后，还未贴标识 | 人的原因 | 及时粘贴相关编号 | 分析员正在准备标签。因此无人员错误。因此无预防措施 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0459-王洋 | 已完成整改 | ADH1177-李欣 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/26 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | QC1 | QC1液相色谱实验室，靠近办公室的门锁扣板断裂，有划伤人员风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH1191-刘思明 | ADH1191-刘思明 | 否 | 门上时间开关，磨损导致 | 设备设施原因 | 更换门锁扣板 | 加强日常巡查 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/26 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | QC2 | 保洁使用的面罩与滤毒盒一同存储 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0457-董慧佳 | ADH0457-董慧佳 | 否 | 人员对面罩保存要求不清楚。 | 人的原因 | 将面罩和滤毒盒分开，用密封袋保存。 |  | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0457-董慧佳 | 已完成整改 | ADH0456-王治国 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/6/27 8:42:19
2026/6/26 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | QC2 | 空压机间屈臣氏水箱堆放在门口 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH6537-陈秭祎 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 为了便利，将水相放在门口 | 设备设施原因 | 将水箱转移至房间内里侧位置。 | 部门内部会上进行培训，同时要求各组内做好传达。 | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 8:42:19 | 2026/7/5 15:15:01
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库12# | 丙库12#，磷酸二氢钠物料排子下方有白色物料洒落地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 磷酸二氢钠物料到货时均为木质托盘，托盘用钉子进行固定连接，物流运输周转过程拍子挤压变形，钉子突起，物料到厂后倒塑料托盘过程中刮蹭袋子至破损，少量粉末撒漏地面。 | 设备设施原因 | 将少量撒漏地面白色粉末进行收集后统一密封后处理 | 1，沟通采购部物料到货尽量采用塑料托盘，告知木质托盘发生物料刮蹭撒漏问题较多。2，到货后检查托盘是否有破损，对物料轻拿轻放，避免发生撒漏。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/6/29 17:12:39
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间南侧，201-T016废溶剂储罐上的部分保温铝皮脱落，需要重新固定。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 固定螺丝腐蚀松动 | 环境原因 | 重新进行固定完成 | 同步其他位置检查并固定 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/7/6 15:52:52
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间一层 | 四点班一车间一层101-Ce05离心机间，离心物料为OEB3有皮肤致敏性，操作人员王斌拆卸离心机下封头盲板时未佩戴PVCC防渗透红胶手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 安全意识薄弱，个人防护防护意识较差 | 人的原因 | 现场已进行纠正，操作人员王斌未按照防护要求执行，价值积分处罚。 | 车间已明确OEB物料防护标准及要求，并以进行培训，未按照要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/7/4 16:05:26
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间三层 | 二车间三层操作人员李涛使用的登高车轱辘缺少安全销，现场制止，待安装安全销后在使用。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 登高车安全销固定设施损坏，安全销脱落 | 设备设施原因 | 人员进行批评教育，对登高车添加安全销完毕 | 1.对车间其他位置登高车安全销进行确认，异常及时处理 2.内部群对登高车使用要求进行重申 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/7/3 14:17:17
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R12釜尾气鼓泡上方阀门法兰处螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓紧靠保温管路，需将保温拆除安装螺栓 | 方法原因 | 已将R12釜尾气鼓泡器上方阀门法兰靠近里侧保温拆除后安装螺栓，并紧固完成后恢复管路保温。 | 与设备组强调，法兰螺栓安装注意螺栓方向一致性，如有特殊情况及时沟通解决处理。 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/6/29 17:12:55
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层天井下方拍子上一袋亚硫酸钠包装袋破损有少量物料撒漏至拍子上。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 物料托盘破损，包装划破少量洒落 | 设备设施原因 | 车间人员已将一层天井下方拍子上一袋破损包装亚硫酸钠使用塑料待重新包装，并将托盘更换。 | 与物流人员强调，袋装固体物料备料前对物料托盘做好检查，避免破损托盘划破物料包装，同时加强车间暂存物料的巡查。 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/6/29 17:11:52
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R03釜接收罐氮气气源嘴处有氮气渗漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R03接收罐上氮气气源嘴离上方压力表盘较近，临时气源管插入快插接头后弯折导致气源嘴处渗漏 | 方法原因 | 班组人员已将R03接收罐上氮气气源嘴拆除，重新调整位置并紧固完成。操作人王超峰现场检查不到位，价值积分处罚。 | 要求车间人员对使用的临时氮气管路做好检查，发现异常及时处置，避免使用过程出现渗漏， | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/6/29 17:11:37
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间四层 | 二车间四层902-R40釜下方使用后的静电卡子放置在洗眼喷淋上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员静电卡子存放管理不当，放置在洗眼喷淋上 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，已要求其对静电卡子进行收起 | 内部群对静电卡子存放要求进行重申，严禁影响任何应急消防设施使用 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/27 8:12:38 | 2026/7/2 17:15:03
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 603AR理化室 | 603AR理化室分析员付裕-CT1操作化学品期间，将通风橱上拉至最高，有化学品暴露风险，建议加强人员意识 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | AMM2600-黄玲,AMM2784-金晶晶 | 否 | 分析员未按照要求，将通风橱下来至笑脸标识以下位置 | 人的原因 | 当场指正，告知她，不下拉的危险，已经及时改正下拉至指定位置 | 该分析员刚入职，本次给与警告，后续如再犯下发奖惩 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2784-金晶晶 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/7/20 10:31:55
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 416实验室 | 416-06通风橱，一个密封袋表面缺少标签，需补充物料信息 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 标签脱落 | 人的原因 | 补标签 | 下次贴牢或者贴在内部 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/7/3 7:05:35
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-01通风橱前使用的循环机，填充夹套瓶后，液面出现亏损，电话与申学建沟通后，将反循环机关停 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 循环机介质填充夹套瓶后，操作人员未及时关注循环机中剩余介质的多少 | 设备设施原因 | 及时关闭循环机 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/7/3 7:08:26
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519实验室。废液桶敞开放置，未密封处理，现场已恢复密闭状态 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员忘记将废液桶盖子盖好 | 方法原因 | 已将废液桶恢复密闭状态 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/7/3 7:05:19
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617-16通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员清理桌面后液体挥发，有少量无机盐残留痕迹 | 物料原因 | 继续清理台面 | 确保物料清理干净 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/6/29 7:09:19
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 733实验室 | 733-08通风橱前使用的循环机，填充夹套瓶后，液面出现亏损，电话与付秋伏沟通后，补充循环介质 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 循环机内介质填充夹套瓶后，机器内液面出现亏损 | 人的原因 | 添加介质 | 机器运行后检查循环机液面 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:47:03 | 2026/7/3 7:05:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层901-Ce02离心机间母液管道支撑螺丝少一固定螺丝，已与现场人员沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用过程螺丝掉落 | 人的原因 | 已安装 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/30 6:43:39
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼二层902-Ce02离心机操作柱锁定扣脱落，已与现场人员沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用时间较长，缺乏定期维护 | 设备设施原因 | 已整改 | 二层5s负责人重点检查 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/30 6:43:26
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 7号楼楼顶 | 楼顶蒸汽管路压力表三通旋塞阀放空口缺少丝堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 | 否 | 此阀门设计是排水使用，无需进行丝堵添加 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/8 7:55:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 8号楼 | 8号楼一层废弃物料间靠墙堆放吸收棉阻挡消火栓和墙角探测器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 物品堆积导致 | 人的原因 | 已清理 | 定量进入 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/8 7:55:26
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 视频巡查发现7号楼702-Ce02离心机收料过程中大盖中有液体， | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 离心母液难甩干，起锅前吹扫不彻底 | 人的原因 | 已清理 | 制定起锅前吹扫流程 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/1 2:19:59
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼殷嘉琦班组 | 1205-R54反应釜，鼓泡处有石蜡油渗出，现场与殷嘉琦班长沟通，及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 鼓泡器设备密封垫破损，导致溢出 | 设备设施原因 | 已进行整改 | 同类排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/3 7:04:45
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼大生产唐海洋班组 | 1205-R85反应釜，连接的纯化水管路，管内积水，从流量计连接处渗漏，现场与唐海洋班长沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 人员使用水管加自来水进行验证，水管卡子处未连接紧固，导致滴水渗漏 | 人的原因 | 对卡子进行紧固后再进行使用 | 使用前检查管路连接完整性，通水后再次检查是否滴漏，处理无异常后再进行使用 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/29 7:09:03
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼4层物流门口处走廊地面膨胀丝切割后部分突出地面，有绊倒风险，已沟通赵乾坤主任 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 切割工作不彻底 | 人的原因 | 切割完毕 | 切割后车间人员确认 | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/31 7:03:46
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼高富坡班组 | 7号楼二层二车间走廊TJ3-B7-TR21处安全阀缺少铅封，已沟通赵乾坤主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安全设施检查不细致 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/30 22:43:18
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼梁珂笛班组 | 8号楼802-R01-tr01接收罐压力表连接管路处的破漆垫片装反，已沟通梁珂笛班长现场整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员更换螺栓意识不足导致 | 人的原因 | 已更换 | 人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM5072-李泽源 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/7/11 8:13:40
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼3层2-1三合一间热水管路末端盲板螺栓松动，已沟通乔阳阔现场整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 末端盲板使用后盲板螺丝未紧固，已安排紧固 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/30 22:43:37
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼乔阳阔班组 | 9号楼2层走廊加料车把手处线闸损坏，已现场沟通乔阳阔班长处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 阀柄损坏，不影响使用及整体防爆效果，已沟通进行更换 | 设备设施原因 | 已沟通更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:25:30 | 2026/6/30 22:44:06
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 氯化氢操作规范PHA行动项缺少签字， 物料交接缺少物流与属地签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员操作未及时签字 | 人的原因 | 重新进行签字，同时对责任人下方奖惩 | 重新对操作人员培训，操作必须及时进行签字 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:15:43 | 2026/6/29 7:00:01
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R04尾气管路缺失视镜 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 试镜损坏 | 设备设施原因 | 已重新添加完毕 | 设备损坏后及时维修 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:15:43 | 2026/6/29 7:00:19
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-CE07上盖缝隙处有物料残留，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员起锅后未清理干净 | 人的原因 | 已重新进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:15:43 | 2026/6/29 7:00:37
2026/6/27 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R09操作柱挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 使用断裂 | 设备设施原因 | 已联系电工整改完毕 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:15:43 | 2026/7/6 18:15:14
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R01下口有白色物料痕迹，已沟通车间清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 白钢小水桶渗漏未及时清理 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:15:43 | 2026/6/28 1:53:00
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4层应急柜旁消防沙，未配备消防铲子 正确做法：配备消防铲 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员疏忽未及时补充 | 设备设施原因 | 已整改，已添加塑料铲子 | 车间其他一起配齐 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/2 13:14:28
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-46间，CMM-404-HPPC01-WTK01废液罐尾气导淋未关闭到位 正确做法：使用完毕后，应完全关闭到位 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 阀门紧固 | 人的原因 | 已整改，已进行关闭 | 已进行整体排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/2 13:14:43
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼三层 | 4号楼3-29物料中转间缺少供应商SDS 正确做法：4楼中转间已经整改完毕，参照执行即可 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员管理不到位，未及时添加SDS | 人的原因 | 及时管理添加SDS | 及时检查 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/8/1 11:17:36
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间，无人使用的通风橱未拉到最低 正确做法：使用完毕的通风橱应拉到最低，使用中的通风橱应拉到呼吸带以下（30cm） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 通风橱内电子称搬运使用，人员未及时拉下玻璃窗 | 人的原因 | 及时拉下玻璃防护罩 | 及时检查房屋设备 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/8/1 11:17:23
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼二层 | 承包商监护人未穿着专用监护人背心和臂章 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽忘记穿专用背心及监护臂章，现场人员未识别出来 | 人的原因 | 已告知人员重新准备 | 对监护人员进行培训对于此类问题及时发现及时处理 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/8/1 11:16:51
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-30间灭火器与溢出桶未在指定位置放置。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间刷漆临时放置货架 | 人的原因 | 已整改，已进行归位 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/2 14:07:47
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-42间灭火器被阻挡不便于应急使用。正确做法：及时移开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 物品临时存放 | 人的原因 | 已整改，已对物品移走 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/2 14:08:02
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-28手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | O型圈选择不合适 | 人的原因 | 已整改，已对手套进行重新紧固 | 已对车间O型圈重新分类放置 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/2 14:08:16
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼四层4-25间，氮气流量计压力上限标识缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 标识不紧固脱落 | 人的原因 | 已整改，已添加标识 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:24:55
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63间物料二级防护槽选择不合理。正确做法:二级防护槽容积需大于物料体积从而达到泄露时的防护作用。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 未选择适配PP槽 | 人的原因 | 已整改，已更换PP槽 | 对人员进行培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:27:15
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物料中转间内一物料桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 货架上有静电接地线, | 设备设施原因 | 已整改,已对铁桶添加静电卡子 | 已对人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:29:15
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-01间内塑料桶码放过高，已超出稳定堆垛的安全高度。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 临时存放 | 人的原因 | 已整改,已对溶剂桶转移 | 人员及时转走 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:31:31
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-15无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 使用后未及时关闭 | 人的原因 | 已整改，已对引风罩关闭 | 已对人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:34:50
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-17氮气点位压力表处漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 未紧固 | 人的原因 | 已整改，已对接口进行紧固 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:36:02
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25间危化品警示标识未及时撤走。正确做法：不存放危化品时应撤走警示标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改，已对标识及时撤走 | 班长已对人员进行强调 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:11:31
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 5号楼三层 | 5号楼3-42内乙酸异丙脂桶未连接静电卡子。正确做法：及时添加。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | ACT2571-冯恩利 |  | 人员将物料转移至此位置，忘记连接静电卡子 | 人的原因 | 将此溶剂连接静电接地卡子 | 班前会培训溶剂存放要求 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/8/4 9:53:10
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-38间TJ4S-1108-sy06操作站报警，需及时处理。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 超温报警参数未及时更改 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/27 13:47:31
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-27通风橱使用后未下拉至关闭状态。正确做法：及时关闭。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已整改，已将通风处下啦 | 已对责任人进行强调通风厨使用后及时下啦 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/30 17:09:34
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼间 3-67间隔膜计量泵 M-7HPPC2-TC01-P02末端管路法兰连接处四氟垫便宜 正确做法：及时修复，确保密封性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 紧固操作偏移 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/29 6:55:12
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间反应釜TJ4S-1213-R01球阀处压力表缺少外壳 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员碰撞导致外壳丢失未及时更换 | 人的原因 | 及时添加外壳 | 定期安排人员排查仪表外壳情况，同类整改 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/31 6:13:41
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼间 3-67间隔膜计量泵 M-7HPPC2-TC01-P02末端管路法兰处螺栓松动需要及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未有效禁锢 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/29 6:55:28
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼 4-41间TJ4S-1108-Tr03 接收罐 加料口管路法兰处静电跨接缺少破漆垫片 需要及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装时遗漏 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/29 6:55:42
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-36房间内灭火器前有遮挡物 正确做法：及时挪走，灭火器前禁止有遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间地面破损，需重新刷漆，暂时对设备进行挪动，导致灭火器被阻挡 | 人的原因 | 已及时挪走灭火器前阻挡物 | 灭火器前禁止存在异物遮挡 | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/31 6:13:58
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：17 4号楼4-45间一桶丙酮未使用四氟头。正确做法:及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已添加四氟头 | 对人员强调四氟头使用 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/1 1:46:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：20 4号楼4-16间CMM-404-GB02手套箱O型圈未固定好。正确做法：两个O型圈需正确卡在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | o型圈未选择合适 | 人的原因 | 已整改，已更换适配配件 | 车间0型圈根据大小放置一起， | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/1 1:46:39
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：39 4号楼2-03间CMM-402-T01配液罐下口管路支架倾斜无法有效支撑。正确做法：及时调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 管路安装后支架未调整好 | 人的原因 | 已将支架调整完成 | 对车间人员进行培训现场管路恢复后架子安装好 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/3 19:21:05
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：29 4号楼3-03间存放危化品缺少危化品警示标识。正确做法：存放危化品后及时添加警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-03间存放危化品缺少危化品警示标识。 | 人的原因 | 存放危化品后及时添加警示标识 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/1 1:46:53
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：01 4号楼3-27间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-27间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/1 1:47:14
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：57 12号楼四层4-11间氧气检测器标签损坏难以辨认。正确做法:及时更换标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员操作碰撞导致标签损坏 | 人的原因 | 及时安排人员重新出签 | 安排人员定期排查仪表标签情况，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/5 6:24:47
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：03 12号楼三层3-66间提升机配电箱螺栓未紧固。正确做法:及时紧固，确保设备防爆性能。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在紧固螺栓时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 对相关人员进行培训，安排人员排查配电箱螺栓紧固情况，同类排查整改 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/7/5 6:25:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：23 11号楼四层4-30间1108-R09-TCU01温控热水管路阀门有热水渗漏情况。正确做法:及时紧固，避免热水泄露伤人。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未有效禁锢 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/28 6:02:21
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 22：36 11号楼三层3-21间溶剂桶未选用合适的四氟头。正确做法:及时更换，注意气味控制。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/28 6:02:38
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 20：24 11号楼3-21间蠕动泵打料盖子未下拉。正确做法：打料及时下拉，避免管路崩开物料溅射。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 未及时放下来 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 7:08:01 | 2026/6/28 6:03:07
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层水相间操作后方电线挠性管脱节，左侧转移泵电线末端裸露未密封，已告知车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用损坏脱落 | 设备设施原因 | 重新整理 | 重新整理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:34:39
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 10车间一层应急柜医用胶布有效日期2026/02/22已到期需更换并更新清单日期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 药品到期未及时更换 | 人的原因 | 已申请领出进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/30 1:29:59
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M11 | 411-R11旁墙上空压管路需上锁管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用后未及时上锁 | 人的原因 | 已上锁管理 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:35:11
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R13氮封阀区域有溶剂味现场未见漏点需进行排查已告知车间反馈下口鼓氮气放桶所致，此外氮封阀下方地面发黄需维护 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 已检查设备未见异常，地面变色为凝水滴落导致，空档期进行维护 | 设备设施原因 | 及时清理积水，空档期进行地面维护 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:35:27
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间三层连续化氧含量探测器需粘贴名称及范围标识，下方灭火器缺少名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 区域改造标识脱落 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 重新粘贴 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:35:41
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R02-Tr01液位计上限标识缺失且首先编号已模糊 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 长时间使用模糊 | 设备设施原因 | 重新更换 | 重新更换 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:35:55
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R06-Tr01液位计断层且缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:40:22
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R08间内角落放置的小白钢桶状态较差且内盛放积液需处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 白钢桶使用完毕未进行清洗 | 设备设施原因 | 已进行清洗 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:40:42
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R10后方地面黑色痕迹需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 地面污染 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:41:01
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R17-Tr01液位计上限标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:44:23 | 2026/6/28 6:41:16
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 06/27/2026 5:50:11时，发现 B6M19-1F-筛料包装间1-34 私自挪用灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员私自挪用灭火器 | 人的原因 | 及时处理归位，人员进行培训强调 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:35:47 | 2026/6/28 4:52:26
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M5 | 06/27/2026 4:49:40时，发现 B3M5-3F-CE05-3-06 监控摄像头太脏，需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 离心机损坏，气体腐蚀摄像头 | 设备设施原因 | 已重新清理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:31:47 | 2026/6/29 6:57:27
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 06/27/2026 3:24:40时 监控B6M19-1F-FD06平台下1-3 发现 在三合一收料完，打扫卫生期间，车间人员未佩戴劳保进入三合一 ，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未佩戴劳保进入有物料区域 | 人的原因 | 及时强调培训 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:27:50 | 2026/6/28 4:52:43
2026/6/27 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M6/9 | 06/27/2026 1:50:11时监控B2M6-4F-包装间-4-08 发现包装人员的全面罩上没有滤棉，已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 经核查，人员滤棉掉落未及时检查恢复 | 人的原因 | 已整改 | 车间内重点要求此类事项 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:23:12 | 2026/6/28 0:21:37
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R11-Tr01液位计断层 722-R11-Tr01缓水 地面较多积水 722-E02重组分罐，尾气视镜积液，722-R32下口四通阀门上法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中液位计断层 冷媒循环温度过低缓水导致 使用中尾气视镜积液未及时排放 使用中静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 液位计已恢复 现场已清理完毕 积液已进行排放 静电跨接已进行更换 | 及时排查及时处理 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:23:11 | 2026/6/28 4:55:17
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R12尾气视镜缺少丝堵，721-R01下口末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 设备配件缺失 | 设备设施原因 | 1、已进行补充2、下口管路制作中 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:23:11 | 2026/6/28 4:54:13
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-Ce01尾气试镜及接收罐尾气试镜内积液已满 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:23:11 | 2026/6/28 4:51:58
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | CPo127237-03-08-07 619-FD06耙料 耙料过程中现场大量物料粉尘暴露，现场多次无关人员进入，23.09，人员摘掉劳保在角落休息，2.15，人员耙料未佩戴安全帽，项目人多次进入未清理的现场 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员未佩戴劳保进入开放性区域 | 人的原因 | 及时强调培训 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:23:11 | 2026/6/28 4:52:59
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 四层溶剂间内6车间加新鲜乙腈插底管压力表损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已整改 | 分间断检查，防止此类事件再次发生 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/28 0:22:32
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T030液位计断层损坏，罐内有液体，液位计不显示液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 浮子损坏 | 设备设施原因 | 更换浮子 | 每次使用进行检查确认 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/29 6:48:36
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 7车间四层薄膜间207-FD07/206-F03至207-E01-Tc02压滤母液转移管路法兰有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用法兰位置渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理，重新进行紧固 | 固定管路，长时间使用，每月执行一次重新试密 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/29 6:49:15
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R06-Tr01上方缺少溶剂管路与真空管路标识，需重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用标识模糊 | 设备设施原因 | 重新进行更换 | 每次使用进行检查，发现异常及时更换 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/29 6:49:29
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R19至206-Ce02放料管路标签信息写错，需要更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员书写错误 | 人的原因 | 已整改 | 同管路整体排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/29 6:49:47
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-Ce05尾气吸收罐液位计不显示液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 液位浮子卡壳导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 联系设备部同类排查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2184-邹光乐 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/28 0:22:59
2026/6/27 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-003通风橱内无过夜反应，现场未进行断电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用完毕后未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出电源 | 钉钉群内通报，责任人进行处罚 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/27 6:11:30 | 2026/6/28 13:11:53
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 经监控查看，19:50:42B4M13-4F-走廊北 溢出桶上堆放物品 经监控查看，21:46:48 B4M13-1F-走廊北-内包装间-1-63 物料桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 现场改造临时存放导致 | 设备设施原因 | 重新清理 | 重新清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 0:22:22 | 2026/6/28 6:36:34
2026/6/26 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 经监控查看，22:53:28 B7M21-1F-废液输送间 物料桶、电子秤。阻挡消防通道 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 否 | 人员对消防通道认知浅薄，进行阻挡 | 人的原因 | 已对人员进行告知培训，将桶和电子秤挪开在另一侧不堵门的那头进行放桶 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/27 0:22:22 | 2026/6/28 4:54:29
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文,ALS16928-安洋 | 4-307 | 10：00，4-307-05使用130℃油浴锅进行蒸馏，使用的数显没电了，未显示示数，已现场沟通研发人员及时更换（提醒79条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 数显使用中途因没电关机，实验人员未及时发现 | 人的原因 | 加强培训 | 加强实验室自检，相互提醒 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/26 19:14:01 | 2026/7/9 13:44:30
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS9335-王文,ALS13970-焦萌 | 4-305 | 10:20,4-305人员到4-306-10橱使用旋蒸未使用卡口卡子固定（提醒44条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 实验人员未及时安装卡扣 | 人的原因 | 现场及时发现后进行安装 | 组内培训强调安装卡扣重要性 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/26 19:12:36 | 2026/7/3 17:13:32
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-104 | 10:30,旋蒸时未使用卡口卡子固定（提醒44条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11934-牛犇 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员浓缩时忘记使用卡扣卡紧茄形瓶 | 人的原因 | 提醒研究员浓缩加卡扣 | 实验室人员相互监督提醒 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS11934-牛犇 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/26 19:10:36 | 2026/7/3 17:15:25
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-303 | 14：35，07通风橱两个反应装置使用干冰乙醇外浴，未加盖子（提醒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS5430-成华治 | ALS6017-金帅明 | 否 | 人员疏忽，忘记了干冰外浴外浴需要加盖子 | 人的原因 | 已给干冰外浴外浴补充上盖子 | 将该事件作为案例，组会上培训，加强人员安全意识 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS5430-成华治 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/26 19:06:37 | 2026/7/6 13:40:48
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-307 | 20：45，01橱平行反应仪还在运行中，下班后未进行断电处理，一线确认检查不到位（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13005-郑云龙 | ALS13281-张伟 | 否 | 实验人员使用完设备未及时断电，实验习惯有待改进；一线确认检查不仔细，没有第一时间发现隐患 | 人的原因 | 加强培训 | 相互提醒，多重检查 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS13005-郑云龙 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/26 19:05:00 | 2026/7/9 13:44:13
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-107 | 14：30，250ml抽滤装置使用期间未使用固定保护措施(如铁架台）（提醒66条 | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2699-吕新正 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 人员着急别的操作，未按要求固定抽滤瓶。 | 人的原因 | 现场整改，用夹子固定抽滤瓶 | 晨会上强调和培训 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS4886-王立明 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/26 19:04:56 | 2026/7/6 13:41:17
2026/6/25 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4号楼1层 | 4号楼1层灭火器箱被杂物遮挡，未及时处理。（低风险132条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS3267-高洪宇 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 分析员放置空箱子时未仔细观察周围 | 人的原因 | 已将空箱子处理，同时告知分析员放置空箱子时观察周围，不能遮挡消防设施 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS3267-高洪宇 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/26 19:00:49 | 2026/7/15 16:43:30
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层走廊南 | 走廊推车式灭火器，铅封保险销缺失。灭火器压力正常。需补充保险销。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 移动过程中丢失 | 人的原因 | 已补充 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:05:10
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层1车间 | 701-R04平台上，三通法兰静电跨接，有一处缺少破漆垫片 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 添加遗漏 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:06:33
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层2车间 | 现场正在使用的氯化氢气瓶，瓶身的状态标签为“满瓶” | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 未及时更新状态 | 人的原因 | 已更新状态 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:06:54
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层1车间 | 701-R01平台上，冷凝器上一个法兰盖板已受压变形，已失效。需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 配件损坏未及时发现隐患 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:07:09
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层2车间 | 702-R05平台上，一处法兰表面附有黑膜，静电跨接安装在黑膜上，未使用破漆垫片。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 黑膜螺丝处已经脱落 | 设备设施原因 | 不需纠正 | 后续喷涂外部不进行喷涂 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:07:43
2026/6/26 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼4层2车间 | 702-R02平台上，氧含量检测仪静电导线压点螺丝松动，导线端子未压实 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 设备缺乏定期维护 | 设备设施原因 | 已紧固 | 讨论后续能否加到维护计划中 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:55:59 | 2026/7/15 10:08:03
2026/6/25 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-116 | 21：00，2-116-15废液桶未连接静电卡子（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6588-孙盼盼 | ALS6175-于海金 | 否 | 静电卡子脱落，未及时连接 | 人的原因 | 做好日常安全确认 | 增加日常巡查和加强安全意识 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/26 18:55:56 | 2026/6/29 16:41:04
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 20：28，1-108-05加热通风橱中放置易燃溶剂无水乙醇（低风险51条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 洗瓶中残留溶剂不多，相关人员当时检测以为是空瓶，遗漏了 | 人的原因 | 不涉及 | 下班前，所有通风橱的洗瓶集中放到三废的通风橱里，不管里面有多少 | 无 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/26 18:52:27 | 2026/7/6 13:42:07
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼807车间项目人付陈龙携带非防爆手机进入生产车间； | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富 | AMM2897-王树富 | 否 | 人员因素，付陈龙安全意思淡薄，主观违规，将上报奖惩 | 人的原因 | N/A | 已召集研发参与生产人员开会进行培训。实验室晨会也再次强调了相关要求。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/6/30 17:16:38
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 800-N07过滤干燥器停止干燥后阀门未进行关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 操作人仅关闭总阀，未将末端阀门进行关闭 | 人的原因 | 已全部关闭 | 全员培训 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/7/27 11:24:36
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 800-N07过滤干燥器尾气管路囊式过滤器未安装静电跨接线； | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 班组操作工意识不足 | 人的原因 | 已进行补充 | 全员培训连接标准 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/7/27 11:24:58
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 807-R05反应釜旁气体检测器固定自攻丝松动； | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 固定时限失效导致脱落 | 设备设施原因 | 已紧固 | 定期排查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/7/27 11:25:26
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 807-FD02现场未张贴禁止打压操作、搅拌中禁止操作标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备维修时拆除未恢复 | 人的原因 | 已补充 | 定期排查 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/7/28 10:35:22
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4-16合成间现场设备摆放杂乱。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员操作习惯差，意识不足 | 人的原因 | 已按要求进行清理 | 人员进行培训 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:37:02 | 2026/7/28 10:36:10
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站一层DLG14和DLG16配电柜未完全锁上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场检查确认配电柜已上锁 | 人的原因 | N/A | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/7/7 13:04:34
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 开利空调日常巡检本未见 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 现场5S清洁刷漆维护，记录值班室暂存 | 环境原因 | 现场5S清洁刷漆维护，记录值班室暂存 | 现场5S清洁刷漆维护，记录值班室暂存 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:35:15
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 乙二醇原液罐已满 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 生产用暂存备用, 已放液至标记以下 | 方法原因 | 生产用暂存备用，已放液至标记以下 | 生产用暂存备用，已放液至标记以下 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/7/2 16:59:29
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 乙二醇原液罐周围5S较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 车间螺丝清洗区域，车间每日使用，日清日洁,，张贴责任人信息卡 | 方法原因 | 车间螺丝清洗区域，车间每日使用，日清日洁张贴责任人信息卡 | 车间螺丝清洗区域，车间每日使用，日清日洁张贴责任人信息卡 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM0514-汤胜杰 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/7/7 13:05:00
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 液氮塔旁护笼未上锁 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 直梯上锁管理 | 设备设施原因 | 上锁管理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:37:04
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 机柜间后面有排水泵按钮，但是周围有围栏，操作不方便，且操作时彩钢板未固定，看下是否按照受限空间管理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 受限空间未辨识 | 环境原因 | 此处按照受限空间管理，粘贴受限空间标识牌 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:52:26
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站机修操作间安全出口上锁 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 安全出口大门上锁 | 方法原因 | 安全出口门锁打开 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:48:44
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站一层西侧楼梯下有油漆桶 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 审计前5S维护刷漆，暂时存放，使用完毕后转移至黄柜子存放 | 方法原因 | 审计前5S维护刷漆，暂时存放，使用完毕后转移至黄柜子存放 | 审计前5S维护刷漆，暂时存放，使用完毕后转移至黄柜子存放 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:49:24
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站二层刷漆，建议带上呼吸防护 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 开窗通风，口罩已下发施工人员 | 方法原因 | 开窗通风，口罩已下发施工人员 | 开窗通风，口罩已下发施工人员 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/30 13:49:46
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站一层东侧楼梯消火栓点检卡涂抹，建议更换新的卡片 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 书写不规范，下月检查时更换新卡 | 方法原因 | 书写不规范，下月检查时更换新卡 | 书写不规范，下月检查时更换新卡 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/7/23 9:39:35
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 动力站一层仪表间的消火栓点检日期还停留在25年 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4001-王迎春 | AMM4001-王迎春 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/26 18:14:36 | 2026/6/26 18:14:36
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼1楼通道 | 2号楼1楼通道不锈钢桌子阻挡通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 生产2部 | ASH1888-陈腾越 | ASH1888-陈腾越 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 立即移除阻挡的设施 | 加强员工宣传教育，提醒保持通道畅通。同时加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ASH1888-陈腾越 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 532合成实验室 | 532合成实验室灭火器前物品堆积，空调间门被阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除阻挡物。 | 加强员工宣传教育，提醒保持通道畅通。同时加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 张江货梯前厅 | 张江货梯前厅常闭防火门未保持常闭 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH2058-刘崇军 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭防火门。 | 加强员工宣传教育，提醒常闭防火门保持常闭。同时加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ASH2058-刘崇军 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 3号楼B1消防泵 | 3号楼B1消防泵房照明灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修故障照明灯 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 6号楼1楼预留区 | 6号楼1楼预留区手报故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换手报。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/23 | 专业性排查 | 专业性排查 | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 1号楼1层IT机房 | 1号楼2层IT机房警铃故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修警铃。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/26 17:35:14 | 2026/6/26 17:35:14
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 15：13，张佳豪在操作乙酸时，佩戴的一次性手套未包住手腕皮肤，现场提醒（提低风险4条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 | 否 | 人员安全意识不足，未正确佩戴劳保用品 | 人的原因 | 提醒人员操作物料佩戴手套要裹住手腕，不能裸漏皮肤 | 加强培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/26 17:23:47 | 2026/6/29 16:49:36
2026/6/26 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-102 | 15：11，2-103-10号通风橱的49℃加热反应使用的数显无示数，沟通郭伟后确认是数显没电（提醒79条） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6263-贾靖华 | ALS11279-郭伟,ALS8610-华嵩山 | 否 | 未注意到数显没电 | 人的原因 | 做破坏实验时要每隔一段时间去巡查实验，防止数显没电以及其他问题出现 | 加强培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS11279-郭伟 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/26 17:20:50 | 2026/6/29 16:41:35
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 2号楼 | 蒸汽管道有漏点 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 蒸汽管道卡接处有漏点 | 设备设施原因 | 立即紧固 | 定期检查，紧固，及时更换垫片 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/26 16:55:01 | 2026/7/1 8:42:07
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼物流通道旁护笼上粘贴的标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 表示破损未及时更换，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/7/20 9:48:45
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼一层热水站1-83的5S整理一下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 1楼热水站施工后未清理，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:55:15
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼三废车间外围罐区在线氧含量检测仪进氢气管路和尾气管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识背胶不粘导致脱落，未及时恢复，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:55:36
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼楼顶一车间排氢管路02一法兰未连接静电跨接，需要进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 机修人员检修后未及时恢复，已安排恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:55:54
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼楼顶活性炭分槽V0107、V0105、V0104膜盒压力表下方缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员静电相关意识不到位 | 人的原因 | 沟通电工，填领相关池逊跨接安装 | 沟通电工，填领相关池逊跨接安装 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:56:09
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 巡查发现9号楼楼顶活性炭吸附解析入口静电导出球合格签下次测量日期06/24/2026，已过期，需要重新进行校验并贴签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员校验后未及时更换新标签 | 人的原因 | 更换新合格签 | 更换新合格签 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/29 9:37:02
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼楼顶空调机组部分受限标识褪色及脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 下雨淋湿导致，已沟通暖通组人员进行更换 | 环境原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:56:24
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 9号楼外围物流通道左侧尾气管路释放冷凝液，气味较大，建议将连续塑料袋也下方管口密封，避免气味释放 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已对此事件进行调查，已增加连续性塑料袋进行实验 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:51:50 | 2026/6/30 18:56:46
2026/6/26 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0682-徐秋军 | 2号楼中式车间 | 发酵更衣厨内存放抽处理衣服 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 是 | 新工作服没有按照制定要求存放 | 人的原因 | 通知当事人，按要求存放 | 相关人员培训教育 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/26 16:49:03 | 2026/7/1 8:42:24
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | FX2 | 监察部 | LFX074-戴梓阳 | 一车间高位水箱 | 消防系统施工后，消火栓管网重新冲水，但是管内有较多气体，消防水无法快速自流，消火栓阀门开启后气体较多消防水流出较慢 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 监察部 | LFX074-戴梓阳 | LFX074-戴梓阳 |  | 管网排水后，重新注水，管内气体无法排出 | 方法原因 | 已开启各楼层消火栓阀门逐一排气 | 后续消防施工重新注水后及时检查排气 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 16:21:51 | 2026/7/6 16:32:52
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | FX2 | 监察部 | LFX074-戴梓阳 | 实验室、精馏车间 | 实验室、精馏车间现场配备的灭火毯数量不足，补充现场应急设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 监察部 | LFX074-戴梓阳 | LFX074-戴梓阳 |  | 灭火毯不在应急柜物品清单中，本次同类排查新增要求 | 设备设施原因 | 现场应急柜补充灭火毯 | 将灭火毯加入到应急柜物品清单，定期进行检查 | 300 | 2026/7/6 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 16:19:27 | 2026/6/26 16:27:06
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 纯水间 | 2#厂房四层纯水间门口安全警示标识版本升级需要更换最新版本 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0658-刘俊楠 |  | 标识标牌版本更新 | 设备设施原因 | 更换新版本的标识标牌 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | BDH0658-刘俊楠 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 16:00:08 | 2026/6/29 11:20:17
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 五车间 | 五车间三层R07至R05聚乙烯管路缺少聚乙烯管路使用审批单 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 对于车间分液水相转移使用，现场已粘贴标识 | 设备设施原因 | 每次使用完毕及时拆除，标识已添加 | 对于车间聚乙烯管路使用审批后执行，标识进行添加 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 15:58:45 | 2026/7/21 10:42:53
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 静电专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 四层北侧墙体静电接地扁铁缺少编号，物料分装间静电扁铁缺少编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 长时间使用，编号已缺失 | 环境原因 | 已重新制作标识完毕，粘贴完毕 | 对于车间标识及时补充 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 15:57:18 | 2026/7/21 10:43:17
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 静电专项排查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 三层204-R11釜后北侧墙体静电接地扁铁缺少编号 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场长时间使用，标识已缺少 | 设备设施原因 | 标识已重新制作粘贴完毕 | 对于车间标识及时补充 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 15:55:34 | 2026/7/21 10:43:34
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室的三废，存放在小高压服外墙体西侧，周转不及时，出现是按时分析室三废积压问题； | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 物流未及时转运 | 人的原因 | 三废已经处理完毕 | 三废放置完毕后钉钉群内通知物流转运 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:12:22
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 检查失水易燃物料专用化学品储存柜子，里面水封状态较好，室内温度低暂无异常 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 存放无异常，无需反馈 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:12:40
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 对实验室的配电柜进行测温和检查，温度无异常 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 排查无异常，无需反馈 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:12:59
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 024通风橱的配电柜中固态继电器的风扇损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 风扇长时间使用损坏 | 设备设施原因 | 通风橱已经停用，对损坏风扇进行更换 | 检查其他配电箱内风扇无异常 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:13:21
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 检查应急药品箱子，人员使用穿可贴没有登记告知管理人员和原因； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员使用后未及时登记 | 方法原因 | 缺失已经补充完毕 | 及时登记 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:13:44
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 巡查发现，操作物料 147452送样瓶子里面，没有使用小勺等工具做操，适应塑料袋操作，导致台面上，地面上，还有人员衣服上都有物料沾染，需要项目培训，管控夏季高温人员操作标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求进行分装物料 | 人的原因 | 现场已叫停操作，对人员进行安全教育 | 实验室已补充芍药 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:14:13
2026/6/26 | 日常巡查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 实验室报废的瓶子，里面还有物料。需要清洁干净再废弃。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 破损的玻璃仪器无法清洗 | 方法原因 | 报废玻璃已经清理完毕 | 带有物料的碎玻璃使用密封袋装起后再放入报废玻璃中 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/6/28 13:14:35
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2520-高超 | 实验室 | 调任人员的防爆手机，需要登记简历档案，个项目组管理好各区域的防爆手机，发现防爆手机组的防爆手机已经坏了，失去防爆功能了。不能再继续防爆区域内使用， | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 项目组使用的手机是项目组从其他厂区携带至DH1，不是DH1厂区下发，无法登记及管控，需要从原厂区进行管控 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/8/7 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:18:44 | 2026/8/7 10:53:53
2026/6/26 | 季节性排查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 库房区域除装卸作业过程未发现有长时间物料露天存在的情况； 抽查到货的氯化氢1，4二氧六环溶液，检测温度为26℃，包装状态无异常；无需反馈 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 检查物料露天存在的情况； 无异常；无需反馈 | 环境原因 | N/A | 库房区域除脱卸作业过程未发现有长时间物料露天存在的情况； 抽查到货的氯化氢1，4二氧六环溶液，检测温度为26℃，包装状态无异常；无需反馈 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:10:59 | 2026/6/29 16:22:32
2026/6/26 | 季节性排查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 暂存区后装车区放置的水相槽，露天存放，检测温度为32℃，未发现异常；无需反馈 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>物流 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | N/A | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:10:59 | 2026/6/29 16:22:50
2026/6/26 | 季节性排查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号库房内温度为20-23℃，温度正常； 检查氯化氢溶液存放包装状态无涨桶情况；无需反馈 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 库房区域无物料露天存在的情况； 无异常；无需反馈 | 环境原因 | 库房区域无物料露天存在的情况； 无异常；无需反馈 | 库房区域无物料露天存在的情况； 无异常；无需反馈 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:10:59 | 2026/6/29 16:23:10
2026/6/26 | 季节性排查 | 夏季EHS风险管控 | 夏季EHS风险管控 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 23号楼室外雨棚下放置的用于分装物料的气瓶，白天会存在太阳直晒的情况，需要更换放置位置，避免太阳直晒； | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 巡查室外物料存放问题 | 方法原因 | 转移位置 | 巡查室外物料存放问题 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:10:59 | 2026/6/29 16:23:32
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO在线 | 在线室的防爆电源按钮松动，需要及时拧紧 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设施松动 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:01:51 | 2026/7/21 16:34:02
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | RTO在线 | 在线室的登记本，2026年6月24日的安装点位未写，需要及时补充 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13677-何歆宇 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时填写 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 15:01:51 | 2026/7/21 16:34:46
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M21 | 2026/6/26 11:24:11 B7M21-1F-废液输送间 监控发现间内堆放桶过多，已沟通请及时处理，反馈都是空桶，已处理完毕 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 空桶聚积过多，人员意识薄弱 | 人的原因 | 已处理完毕，已对人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 14:31:46 | 2026/6/29 11:28:51
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M7 | 06/26/2026 13:30:29 B2M7-2F-FD09 监控发现车间人员工作服穿戴不规范，袖子挽起到手肘，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员劳保佩戴不满足要求 | 人的原因 | 现场进行指正 | 设备准备组全员进行培训，重申劳保佩戴要求 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 14:30:20 | 2026/6/28 19:01:58
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1109-谢秋莹 | 金工园电动车旁边那条路 | 金工园旁边那条路，平时午餐期间，总有小车开得很快，路上人也很多，很危险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 人的原因 | 人的原因 | 培训 | 人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH2035-陈天明 | 7号楼4-06办公室 | 空气不流通 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1748-方艳 | 集装箱 | 集装箱冰箱空间小，总是塞满饭盒，开门容易掉落 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 请综办的阿姨帮忙关注该问题 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1161-袁双 | 4-08样品制备间1 | 实验室凳子螺丝缺少 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1478-韩紫薇 | 7号楼 | 7号楼门口有突出钢筋 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 粘贴警示标志 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1355-黄磊 | 4-08 | 玻璃进样瓶扔在垃圾袋里 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1064-方丁强 | ASH1064-方丁强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 立即整改 | 人员培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1112-李瑞 | 七号楼 | 七号楼电梯，异常声响 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 电梯维护 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1414-李俊毅 | 7号楼门口 | 门口台阶露出金属支撑物 容易磕碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 粘贴警示标志 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH1179-陈欣岩 | 4-01办公室，7号楼 | 门口拐角堆放办公杂物，容易把人绊倒磕到桌角 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1498-彭翔 | 实验室走廊 | 实验室走廊有时会出现难闻的异味 | 气味控制 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 方法原因 | 方法原因 | 工程部同事排查气味来源，计划维修 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH2184-周子涵 | 三号楼门口 | 下雨天只有一块垫子，垫子周围有积水，很滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 综合办公室 | ASH1225-杨纳雄 | ASH1225-杨纳雄 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 请阿姨及时清理棚下水渍 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 14:01:06 | 2026/6/26 14:01:06
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 真空泵房地面有滴漏的液体需清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 维修真空泵，现场待清理 | 人的原因 | 现场清理 | 强调维修后及时处理现场 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:53:30
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间二层钢平台上方钢板表面有液体流淌痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 薄膜二次冷凝器封头未进行保温密封，化水导致 | 设备设施原因 | 地面水渍进行清理 | 沟通设备部人员对冷凝器封头进行保温覆盖 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:53:43
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间二层钢平台楼梯口旁储罐表面需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 二次冷凝器缓水，表面化的水渍 | 设备设施原因 | 关闭进冷媒阀门 | 不使用的设备关闭阀门 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:54:00
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间二层钢平台上方北侧位置存放拆卸的管路 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 待利旧管路 | 设备设施原因 | 清除管路 | 进行清理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:50:09
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | R07、R08之间位置上锈严重 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 循环水管路有沙眼，地面锈渍 | 设备设施原因 | 地面进行处理 | 暂时打卡子固定 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:52:22
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间三层薄膜E03前方有滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 上方冷媒管路保温密封不良，滴漏冷媒管路表面水滴 | 设备设施原因 | 冷媒管路进行包裹黑棉 | 冷媒管路进行包裹黑棉 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:52:09
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R03下口阀门开启，沟通现场操作人潘广智反馈稍后要进行转移，现场要求关闭，需要转移时再开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 浓缩完毕的解析废水转移至污水站，三层釜下口阀门至一层阀门逐一开启中，进行转移 | 设备设施原因 | 人员开启阀门转移解析水 | 人员开启阀门转移解析水 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:54:25
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间三册北侧标签柜上方的旧标识牌、铁丝、锁具清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 现场未清理干净 | 人的原因 | 现场已清理 | 强调现场及时清理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:52:34
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 车间四层有几拍子拆卸下来的管路、配件，及时清运或摆放到指定位置 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 暂存待利旧使用，罐区预制管路 | 设备设施原因 | 利旧管路暂存使用 | 对现场管路进行整理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:54:44
2026/6/26 | 综合排查 |  | 四车间全覆盖排查 | DH1 | 监察部 | ADH2817-胡东旭 | M4 | 304-R04接收罐下面缺少盲板封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 清洗储罐未安装快开盲板 | 人的原因 | 已安装 | 人员使用后及时安装 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 13:49:59 | 2026/6/28 1:55:02
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-11间钢平台楼梯防滑条松动错位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员走动碰撞导致防滑条开胶错位 | 人的原因 | 安排人员更换重新粘贴防滑贴 | 安排人员定期排查防滑条情况，错位及时更换 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/8/5 13:35:17
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0064-姜彬,ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 4-20间1213-Sy11-R01激活罐搅拌护罩及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 对搅拌电机进行巡查，未及时恢复防护罩 | 人的原因 | 及时恢复防护罩 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/20 16:47:56
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0064-姜彬,ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-03间1212-TCU01安全阀隔离阀未锁开 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 | 否 | 校验后未及时锁开 | 人的原因 | 安排人员添加常开标识并锁开 | 安排人员同类排查，添加常开标识并锁开 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/6 13:04:32
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-03间现场存放两桶（10L桶）未知液体，其中一桶有明显胀桶，及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 相关人员未及时将溶液进行处理 | 人的原因 | 及时安排人员进行处理 | 对相关人员进行培训，溶液必须粘贴对应标识，避免混淆，涨桶需及时处理 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/20 16:46:50
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-03间可燃检测器报警灯位置松动，及时恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 仪表校验后未安装紧固 | 人的原因 | 安排人员进行紧固 | 对相关校验人员进行培训，仪表校验后必须安装紧固，安排人员同类排查整改 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/20 16:47:04
2026/6/26 | 专业性排查 |  | 岗位重大关键风险排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0064-姜彬,ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-13间1212-AT01搅拌罐氮气管路连接为0.3Mpa，搅拌罐设计压力为0.11Mpa（现场已更换点位） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 施工人员在连接管路时未注意 | 人的原因 | 在氮气管路处安装减压阀 | 对相关连接移动设备人员进行培训，移动设备连接的政策使用方法 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/6 13:05:05
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-62间氮气、空压软管放置位置错误，新人使用易混淆 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 操作人员使用后未按要求放置 | 人的原因 | 安排人员重新摆放 | 对相关人员进行培训，气源管路按要求放置 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/7/20 16:47:19
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-35间可燃探头上方标识错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS15044-王新龙 |  | 人员将标识放错，将可燃气体与氧气探头混淆 | 人的原因 | 标识摘除 | 对D级区及配液间等其他房间进行同类排查，整改 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/8/5 13:34:38
2026/6/26 | 专业性排查 |  | “端午节”后安全检查重大隐患排查+机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13447-李亚萌 | 12号楼 | 3-48间1108-Tr06罐受限空间标识破损、编号不清晰，及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员使用过程中碰撞导致标识破损、编号不清晰 | 人的原因 | 及时更换标识 | 安排人员定期排查设备标识完好度，发现破损及时更换 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/26 12:37:23 | 2026/8/5 13:35:36
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | 燃煤锅炉脱硫间 | 空压机的通风孔的滤棉被灰尘覆盖，需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 长期运行积灰 | 人的原因 | 及时清灰 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 11:50:16 | 2026/6/29 11:20:29
2026/6/25 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | RTO前端FTA检测器的量程气瓶出口的压力指示已经超过红线标记的压力限制，需要核实是标记的压力限制错误还是超压了。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员使用完标气，未及时泄压 | 人的原因 | 及时泄压 | 及时泄压 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/26 11:43:29 | 2026/7/17 14:35:58
2026/6/25 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | RTO区域人员不在内部操作和巡检，围栏门锁未及时关闭上锁管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 此时人员去污水站拿工具，再回RTO维修 | 人的原因 | 及时上锁 | 及时上锁 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/26 11:43:29 | 2026/7/17 14:36:18
2026/6/25 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | FTA检测仪器使用的氢气瓶放置的气瓶柜门未完全关闭上锁管理，据现场人员反馈是气瓶管道影响了门锁的关闭，后续采购更大的气瓶柜。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 已识别氢气柜尺寸小问题 | 设备设施原因 | 已采购新氢气柜，到货后更换 | 已采购新氢气柜，到货后更换 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/26 11:43:29 | 2026/7/20 9:54:59
2026/6/25 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧RTO区域 | RTO废气管路至排气筒的连接点往下漏废气凝液，现场已经做了临时管控对漏液进行了收集，后续新购的配件到货后需要及时修复更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 此时施工结束，使用后的初期，就出现此问题，维修多次无效，已提报概算维修 | 设备设施原因 | 已提报概算维修 | 已提报概算维修 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/26 11:43:29 | 2026/7/20 9:55:23
2026/6/25 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧消防监控室废气设施监控区域 | 现场运行的吸附解析设备实际冷冻水和循环水压力不在墙上粘贴的各运行参数巡检参考范围清单内，需要举一反三再看一下是否是墙上张贴的参考数值范围需要更新，防止对现场巡检人员造成误导。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 此参数为某一阶段稳定时的运行参数，已安排人员总结近期运行参数，更新版本 | 设备设施原因 | 已安排人员总结近期运行参数，待更新版本 | 已安排人员总结近期运行参数，待更新版本 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/26 11:43:29 | 2026/7/22 10:17:59
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站二层 | 动力站二层的蒸汽管道的外保温的金属保护壳上有黑色区域，需要确定是怎么造成的，并进行刷漆整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 管路保温脏污 | 设备设施原因 | 刷漆处理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:21:07
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站二层 | 7度水的储罐以及换热站的水箱的液位计缺少上下限标注 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 缺少上下限标识 | 人的原因 | 增加标识 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:21:39
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站靠近柴油发电机一侧的外墙 | 空调冷凝水管漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 排水管损坏 | 设备设施原因 | 更换凝水管 | 损坏更换 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/7/9 17:40:26
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站一层 | 真空泵循环水循环泵的电机散热口灰尘太多，需要清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH1264-邓哲 | 否 | 真空泵散热风扇位置有灰尘 | 设备设施原因 | 清理尘土 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:23:45
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 3号变电所 | 3号变电所有一台配电柜发出风冷机型滤网清理的提示报警，需要按照周期进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 到期定期更换 | 设备设施原因 | 更换过滤棉 | 定期更换 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:22:31
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | ADH5730 员工的安全帽将于7月份到期，需要在到期前进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH5557-韩成龙 |  | 还未未到期 | 人的原因 | 定期更换 | 定期更换 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:22:54
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉鼓风机电机处张贴的当心机械伤人的安全标识劈裂，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 标识长期使用碎裂 | 人的原因 | 更换 | 及时更换 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:24:27
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉脱硫间内的空调冷凝水排水管短，排水口悬空，达不到排水篦子，造成地面积水 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0066-李功 | ADH7025-张志勇 | 否 | 安装排水管不到位 | 人的原因 | 加长排水管 | 加强巡检 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:35:59 | 2026/6/29 11:23:16
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M15 | 4层物料电梯旁角落内存放钢瓶及钢瓶车，已清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时存放 | 设备设施原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/27 6:26:51
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M14 | 514-R10临时软管无标签未固定 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 软管未进行固定 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/27 6:27:50
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M15 | 515-R12下口放置白钢软管，人员已处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时拆卸未清理 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/27 6:28:23
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M17 | 517-T007旁电子秤蒙皮翘边 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改更换完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/28 6:41:36
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M17 | 17车间3层泵模块下方电线管路散乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场沟通电工连接处理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/27 6:31:34
2026/6/26 | 专业性排查 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2594-麻晓星 | M16 | 516-R19下口缺盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场添加整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 11:29:26 | 2026/6/27 6:36:36
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | 实验室 | 06/09/2026, 9517项目组抽滤催化剂时，人员站在操作箱门口操作，同时操作箱通氮气进行氮气保护，存在窒息风险，现场立即制止操作，并对人员进行培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照操作指南进行操作 | 人的原因 | 现场立即叫停操作 | 对人员重新进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 11:08:13 | 2026/6/28 13:15:40
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | 实验室 | 06/10/2026, 小高压釜夹套下口阀手柄距离釜边缘较近，存在工作服误碰开启阀门，导致导热油流出，烧干加热风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致 | ADH0477-姜洪峰 |  | 设备升级时未考虑存在此隐患 | 设备设施原因 | 对所有设备进行检查，确认阀门全部关闭 | 将阀门手柄拆卸，使用时安装 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/26 11:08:13 | 2026/6/28 13:16:15
2026/6/16 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ABS0028-王志远 | 空调机房 | 地面有水，垃圾及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ABS0028-王志远 | ABS0028-王志远 | 否 | [6 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:33:11 | 2026/6/26 10:33:11
2026/6/16 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12868-史浩轩 | 4号楼三楼水间 | 临时标识扎带去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12868-史浩轩 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 不美观，故将其去除 | 方法原因 | 去除多余轧带 | 组内宣导 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:28:03 | 2026/6/26 10:36:19
2026/6/16 | 日常巡查 | 设备部日自查 | 设备部日自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12868-史浩轩 | 11号楼水间四楼 | 地漏状态差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12868-史浩轩 | ALS12868-史浩轩 | 否 | 蒸发导致 | 环境原因 | 重新清洁并液封 | 每周检查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12868-史浩轩 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:25:05 | 2026/6/26 10:47:48
2026/6/20 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 液氮塔 | 罐区旁未安装的储罐通知工程设备投资部及时拉走，不要影响FDA检查 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 厂区设备安装暂存 | 人的原因 | 已清理 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:22:18 | 2026/6/27 14:55:18
2026/6/20 | 日常巡查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站 | 草坪上的垃圾及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 室外风大，从其他位置刮过来的 | 方法原因 | 现场清理 | 定期清理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:19:32 | 2026/6/26 10:23:22
2026/6/20 | 专业性排查 | 设备部周自查 | 设备部周自查 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS14624-高治童 | 南区动力站南侧 | 草坪上的垃圾及时清理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 室外风大，从其他位置刮过来的 | 方法原因 | 现场清理 | 现场清理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 10:16:32 | 2026/6/26 10:24:46
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 共性问题：上盖固定的铁链需进行去除，在线氧含量接线错误展板需进行更新制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 铁链未去除，展板整体错误 | 设备设施原因 | 铁链以去除，展板制作中 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/30 1:38:06
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 515-Ce01料孔箱气管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 气管脱落 | 设备设施原因 | 设备未使用，已处理完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/29 6:05:03
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 1、514-Ce02接受罐流体过滤器渗漏 2、放料阀门线管脱节 3、514-Ce02新换的安全栓已变形，明显人员操作不当使用完未拉回来 4、514-ce02间内彩板缝隙还是发黄需进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 离心机现场问题 | 设备设施原因 | 除安全栓需采购后更换，其余已完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/30 1:38:49
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 514-fd05 1、取样杯快开使用铜螺母 2、母液转移管路吹扫口渗漏 3、设备表面有粉尘，需拿手电整体看一下做好清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一现场问题 | 设备设施原因 | 设备空档期更换，现场清理完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/30 1:46:37
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1、515-fd01到十立罐区管路 气动阀回信器与阀体变形脱落 2、515-fd01接收缓冲罐接地线未压到螺母上取样杯缺失表面有物料 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一现场问题 | 设备设施原因 | 已处理完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/29 6:05:42
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 1、514-FD06母液管路法兰正下放有穿层管路未封堵。 2、吹扫口与法兰表面有黄色物料 3、514-FD06筛板限位器支架不够长，目前限位器都未固定，需后续进行动火改造 4、514-FD06操作屏未接地，还有侧口使用的塑料头，未使用防爆丝堵密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一现场问题 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/7/1 4:06:14
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 1、514-FD01操作柱报警蜂鸣器灯损坏，不满足防爆 2、接受罐下口转移管路吹扫口不使用缺少丝堵 3、三合一本体上液压管路有漏油情况，需进行检查 4、信号箱上有一处线孔未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一现场问题 | 设备设施原因 | 损坏蜂鸣器填报到货后更换，其余已完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/7/3 7:16:58
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M14 | 1、514-FD07三合一上气动阀使用的塑料堵头需更换为防爆丝堵 2、514-fd07上预留阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一现场问题 | 设备设施原因 | 现场已更换处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/29 6:07:32
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1、515-FD04取样杯渗漏 2、液压站漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 取样杯垫片损坏 | 设备设施原因 | 已处理完成 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/29 6:08:09
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 共性问题：上盖固定的铁链需进行去除，在线氧含量接线错误展板需进行更新制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/27 6:38:25
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 1、516-ce02在线氧含量校验后，线还未接 2、设备本身中间接线盒接头塑料螺纹位置已经损坏，接线脱落，还有接头位置有焊接痕迹，防爆接头不能自己进行改造。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 具体邮件反馈 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/27 6:40:39
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 1、516-ce03间内错误的在线氧含量标准需去除，还有在线氧含量先走的采样阀再走碳罐，此接线问题这几个离心机需同步整改 2、516-ce03下皮带罩子还未恢复，下轴封插氮气的口松动，一碰就掉不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成具体邮件反馈 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/27 6:39:08
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 1、516-fd02液压站电机没有接地 2、5105的三合一 516-fd02配备的在线氧含量 还未校验 还有连锁程序后续是否还继续制作 3、516-fd02进料管路位置线管接头位置断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成具体邮件反馈 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/27 6:41:08
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M16 | 1、516-fd01平台上给搅拌降温的夹套法兰还有铜螺母 2、自控氮气尾气的阀门上的空压压力表玻璃罩都缺失 3、516-fd01 特种设备校验签，需更新。此问题需车间同步排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 整改完成具体邮件反馈 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/6/27 6:40:07
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1、515-fd03设备信号线箱上一个接地点有3根接地线，一根连到母液转移管路，还有一根没接。接线不正确，需直接接到扁铁上不能与接线箱串联 2、下方温度计没有铭牌 3、下方控制箱没有接地，急停按钮没有防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 否 | 原D级区设备设施为旧静电导出措施，存在接线方法问题 | 设备设施原因 | 重新领出材料进行更换 | 进行排查整改后对于此类问题定期重复排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/7/4 1:16:46
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1、515-FD02间内物料管路，与下方操作箱都是串联到上方信号箱上的，都需单独做接地。 2、接受罐磁力泵电机接地线脱落 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 否 | 原D级区设备设施为旧静电导出措施，存在接线方法问题 | 设备设施原因 | 重新领出材料进行更换 | 定期对于此类问题重复排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/7/4 1:17:13
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 三合一离心机专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH3039-王富宽 | M15 | 1、515-FD05间内控制箱有部分紧固螺丝缺垫片 2、控制箱下方未接线位置缺少防爆丝堵 3、平台上触摸屏控制箱侧边堵头不是防爆型堵头丝堵，本体缺少接地，急停没有防护罩 4、515-FD05同样接地问题都是接在信号箱上，未单独接到扁铁上。 5、平台上断开氮气点位需增加丝堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 否 | 原D级区设备设施为旧静电导出措施，存在接线方法问题 | 设备设施原因 | 领出相关材料进行更换 | 定期对于此类问题进行重复排查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:33:55 | 2026/7/4 1:17:41
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶南侧楼梯间 | 8号楼楼顶南侧楼梯间内消火栓箱内消火栓斜向 45° 朝箱内，操作空间狭小易造成水带打结，需修改朝向至与箱体后背墙面呈 90° 垂直朝外。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | 设备设施原因 | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/7/28 10:37:25
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶南侧楼梯间 | 8号楼楼顶南侧楼梯间内消火栓箱内试验压力表（最不利点静压）无下限标识，需在0.15MPA处进行张贴 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | 设备设施原因 | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | 非属地管理，已沟通相关人员整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/7/28 10:40:58
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶南侧楼梯间 | 8号楼楼顶南侧楼梯间内消火栓箱火警报警器电源线防爆接线管松动，处于失爆状态，需进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 非属地管理范围，已通知相关管理人员 | 设备设施原因 | 非属地管理范围，已通知相关管理人员 | 非属地管理范围，已通知相关管理人员 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/7/28 10:41:34
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶 | 8号楼楼顶换热站处多处电源接线管防爆格兰头松动，处于失爆状态，需进行紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 热水站维修管路磕碰导致 | 人的原因 | 已维修处理 | 维修完成后统一排查处理，维修过程中人员注意避免磕碰 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/7/28 10:41:56
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析应急柜内物资缺失（缺少黄胶手套），应急柜点检超期，且5 S混乱，需进行整理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员5S意识不到位 | 人的原因 | 及时补充物资，并整理 | 及时补充物资，并整理 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/6/30 17:16:55
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析防爆操作柱未及时关闭上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员查看完运行参数，忘记关闭操作柱盖子 | 人的原因 | 及时关闭 | 班组会强化培训提醒 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/6/30 17:17:26
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析巡查记录本巡查频次为每4h一次，但6月份记录均为每日巡查一次，需进行核实确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员效率优化后，未对记录本进行修改，容易误导 | 人的原因 | 使用新版记录本 | 使用新版记录本 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/6/30 17:17:44
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析现场安全标识牌安装错误,依据GB 2894-2025《安全色和安全标志》要求，应当安装黄红蓝绿从左至右横向并排设置 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员安全知识薄弱 | 人的原因 | 重新排序粘贴 | 重新排序粘贴 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/6/30 17:17:59
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析 | 8号楼楼顶活性炭吸附解析尾气管一处盲板现场未设置盲板标识，螺栓未上全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 人员风险意识确缺失 | 人的原因 | 订购盲板标识，到货后粘贴，待机修更换新盲板安装螺栓 | 订购盲板标识，到货后粘贴，待机修更换新盲板安装螺栓 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/26 9:11:34 | 2026/7/22 10:19:20
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间200l桶躺管路软管与插底管未使用快开球阀，与之前异常事件制定的要求不符，现场沟通为夜班连接使用，现场沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 投料缺少快开球阀 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 2:39:42
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场北面配电线路浸水 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电线路管理不规范 | 人的原因 | 加强临时用电线路布线管理 | 加强临时用电线路布线管理 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 13:07:53
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼3层东侧设备保温人员安全带安全绳打结使用 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 安全防护用品使用不规范 | 人的原因 | 规范使用劳动防护用品 | 规范使用劳动防护用品 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 13:08:09
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 4#楼西南侧管路施工现场动火作业人员焊接时未佩戴焊工面罩 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 劳动防护用品使用不规范 | 人的原因 | 劳动防护用品使用不规范 | 规范使用劳动防护用品 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 13:08:33
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R33釜上摆放禁止搅拌标识，现场查看釜内正在搅拌中 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 结束后标签未及时清除 | 方法原因 | 现场进行清理 | 同类进行排查对R34釜标签同步清理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 2:37:22
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层Ce03准备使用飞碟收料物料为OEB4，O型圈只使用一个且未完全紧固，已告知李建军 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | O型圈脱落 | 设备设施原因 | 对O型圈进行检查恢复 | 使用前对O型圈密封状态检查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 2:38:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层R13间内防爆仪表未紧固，失去防爆性能，已告知现场人员紧固，该问题重复发生 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 加水流量计端盖未扣紧 | 设备设施原因 | 已处理完毕 | 车间强调使用完仪表需要紧固端盖，保证仪表抗爆性 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/26 17:56:45
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 设备部 | 三车间四层R05温度计防爆软连断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 挠性管连接不当断裂 | 设备设施原因 | 更换挠性管 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/26 17:57:05
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层连续化三氟乙酸酐投料过程中现场有刺激性气味散出，四氟头与200L桶不匹配，该问题重复发生 | 气味控制 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 2:38:16
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 06/25/2026，20；02一车间二层粉碎筛分间内安全帽放置在粉尘暴露区域该分装的物料为OEB4有粘染物料粉尘可能己对讲沟通车间 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 存放位置错误 | 方法原因 | 班长现场对责任人进行重申培训， | 班前会进行通报人员基础标准 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 17:29:38
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 监控回放06/25/2026，10：16三车间一层清洗间内人员处理压滤罐筛板物料时佩戴的半面罩一侧缺少滤棉有吸入物料粉尘可能，未佩戴连体服。 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 17:30:05
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 连续化组 | 一车间四层5423项目连续化设备链排查； 1.四层一级CSTR氮气流量计缺少限位标识，DMF储罐上氮气流量计面向罐体不利于人员观察； 2.四层plc的静电线接点固定螺丝松动，旁边柱子上防爆配电箱开关缺少对应的设备标识； 3.四层四氢呋喃预冷器管路上几个压力变送器缺少合格绿签； 4.四层100-CSTR12反应器溢流管路视镜法兰处静电跨接断开； | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0095-韩立峰 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/26 8:44:01
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层物料电梯旁配电箱侧面螺丝松动 一车间三层R29釜旁计量泵电源开关MPU019配电箱侧面螺丝松动 一车间四层R13釜旁7340项目配电箱下方丝堵松动 一车间四层东侧应急柜旁配电箱侧面螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱合页的螺丝松动，不影响防爆性能 | 人的原因 | 紧固螺丝 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 18:53:47
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层西侧洗眼器旁配电箱下方螺丝松动 二车间三层西侧消火栓旁配电箱侧面螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 螺栓安装时未上紧 | 人的原因 | 紧固螺栓 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 18:54:04
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层Ce04北侧配电箱侧面螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 配电箱合页螺丝，不影响防爆 | 设备设施原因 | 紧固螺丝 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/27 18:54:14
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R24釜Tr01接收罐存有酸性水相，缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰口被占用 | 设备设施原因 | 已进行恢复压力表 | 整体进行排查同时对安装人员进行强调 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:07:55
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层0657尾气缓冲罐下口缺少盲板，已告知王洪强 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 缓冲罐设备下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已补充 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:08:07
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层5423项目有机相储罐尾气管路试镜下方阀门未关闭，向车间内吹氮气，已现场沟通王洪强关闭 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员检测储罐氧含量尾气阀门未及时关闭 | 人的原因 | 现场进行关闭 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:08:27
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R04釜接收罐Tr01液位计显示超过上限，现场沟通师贵雨罐内为空 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位计初夏卡顿 | 设备设施原因 | 进行调整 | 进行调整 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:08:45
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R23釜氯化亚砜投料现场配电箱缺少联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少连锁清单 | 设备设施原因 | 进行增加连锁清单 | 进行增加连锁清单 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:10:03
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R06釜下口放槽子现场无人看管，釜下口第一个阀门未关闭，放槽子插底管未紧固，已现场沟通邵文广关闭阀门，系白班助工离开时未关闭釜下第一个阀门 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员安全意识淡薄，未考虑到釜下口阀门可能出现的内漏情况槽子出现过量罐装导致撒漏 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:10:20
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层多个液位计显示液位超上限，沟通车间操作人员管理人员，均是液位计不准 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 磁翻板贴液位计不紧固滚轮接触不良 | 设备设施原因 | 现场进行紧固，恢复完毕 | 车间进行排查，每次清洗储罐对液位计进行检查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:10:52
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层移动式储罐102-Tr034装有甲醇溶液，缺少静电接地缺少下口盲板，压力表未安装，处于密闭状态，已告知师贵雨 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 此为移动型储罐，未及时安装静电接地 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:11:18
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放06/25/2026,11:16，二车间三层操作人员连接插底管管路未安装快开球阀 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未按照要求执行 | 人的原因 | 人员再培训 | 对放料操作进行监管 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:12:58
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放06/25/2026,06:35，三车间四层操作人员使用200L桶投料，管路未进行打压试密，未测量桶接地与插底管接地阻值 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:44:01 | 2026/6/29 23:13:12
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12# | 巡查发现12号楼三层连续化车间，正丁基锂项目低温反应，地面有冷凝水，现场存放正丁基锂（遇湿易燃），叠氮磷酸二苯酯（高毒，遇水放出有毒气体），已沟通车间主任及时处理；后续增加巡查频次，保持现场干燥，及时移出禁忌物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该反应需要控温-15℃，现场已经进行保温措施，但保温不严密，导致有积水，现场已要求及时巡查擦水。 | 环境原因 | 该反应需要控温-15℃，现场已经进行保温措施，但保温不严密，导致有积水，现场已要求及时巡查擦水。 | 该反应需要控温-15℃，现场已经进行保温措施，但保温不严密，导致有积水，现场已要求及时巡查擦水。 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/15 9:46:38
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼西侧应急柜检查绿签已过期，定期巡检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 负责人更换，交接不到位 | 人的原因 | 已检查 | N/A | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/1 2:20:13
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼2层中间走廊，ES/EW-7#GMP-010,洗眼器于06/23/2026过期，与现场人员沟通得知，该洗眼器还在改造中，建议增加标识，避免误判，改造结束后请及时恢复 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 现场改造中 | 设备设施原因 | N/A | 后续添加提示标识 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/29 7:08:39
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 7号楼1层走廊，ES/EW-7#GMP-001,洗眼器于06/23/2026过期，请及时安排检测 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 交接不清晰 | 人的原因 | 已整改 | 由D级区管理员检查 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/29 7:08:22
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 34号库 | 巡查发现，34号库内一扫码枪，没有防爆标识，还请属地确认此扫码枪是否符合防爆要求，可在库内使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 扫码枪确认为防爆设备 | 设备设施原因 | 扫码枪确认为防爆设备，可以在防爆区域使用 | 扫码枪确认为防爆设备，可以在防爆区域使用 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/30 9:57:12
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 34号库外 | 巡查发现，16号楼外34B旁EC-WH-017应急柜防化服为一黄一白，与应急柜应急物资清单不符。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 应急柜属地人员未有效识别出防化服颜色及材质，误将白色防化服存放在应急柜内，导致与物资清单不符。 | 人的原因 | 将应急柜内防化服统一更换为黄色 | 月度检查时，属地人员加强核对物资清单 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/15 9:47:49
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 北侧库三酸库，库四气瓶间 | 巡查发现库三酸库和库四气瓶间室内消防栓2月份没有巡查记录，其他库房需同步排查，建议查明原因。消火栓灭火器每月均需点检如遇节假日可以提前点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 2月份低温天气导致库内消防栓冻坏，当月临时暂停一次检查，暂停检查前已向EHS负责领导提前报备 | 设备设施原因 | 根据原因分析无需纠正措施 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/9 13:16:04
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 28号库西侧，30号库外 | 巡查发现28号库和30号库新风机组防爆启动器下部防爆管线松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0191-冯龙 | AMM0191-冯龙 |  | 设备老化松动 | 设备设施原因 | 维护紧固 | 定期巡查，维护紧固，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/15 9:58:11
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 25号库 | 巡查发现25号库内正丁基锂罐未放置在托盘上 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 本季度开始，大批量到货造成25号库物料积压，库容紧张，货架位置无足够空间存放物料 | 物料原因 | 联系项目组尽快领用库内正丁基锂 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/20 11:30:27
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 24号库 | 巡查发现24号库24C-08库位上的桶绑带脱落 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 24C-08存放的回收贵金属，为卡子桶包装，绑带在上架过程中滑落 | 设备设施原因 | 重新打捞绑带 | 日常巡查注意检查库内高层货位绑带脱落问题，如有此类问题及时重新打牢绑带 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/20 11:30:02
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4层走廊北侧应急柜，左侧柜门卡住，无法正常打开，现场沟通丁宏伟班长进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 柜门插销开关不通畅 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 定期排查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/4 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/4 8:21:31
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼4层1车间，800-R02反应釜下端的静电接地线掉落，现场沟通丁宏伟班长进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 螺栓松动导致 | 设备设施原因 | 已重新紧固安装 | 定期排查 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/6 8:00:26
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼 | 8号楼1层7车间，杂物遮挡洗眼器，现场沟通丁宏伟班长进行整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员设备摆放不合理 | 人的原因 | 已清理 | 人员培训 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/6 8:00:40
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼丁宏伟班组 | 1、807-R01使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴全面罩、黄胶手套、白色防化服，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 2、提问新员工张朝阳静电卡子使用要求回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/26 8:23:01
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 9号楼3层1车间，线管脱落，现场沟通张长宾班长进行整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 线管固定螺丝与哦咯导致，已安排重新紧固， | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/7/2 8:38:32
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、900-N14收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、900-CE03收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、901-R07打料操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/26 8:23:01
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 701-R03漏斗上的手套破损，需更换，沟通现场人员进行整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 手套长时间套用破损 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/30 8:08:14
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 702-TR06接受罐液位计，高限标识破损，沟通现场人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏定期维护 | 人的原因 | 已整改 | 班组5S 负责人定期检查 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/30 8:08:05
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼赵新民班组 | 1、702-CE02收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、700-N17收料操作，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/26 8:23:01 | 2026/6/26 8:23:01
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 三废车间 | 三废车间2#炉碱液池液位计法兰螺栓处多根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 停炉维护未安装完毕 | 设备设施原因 | 启炉前已安排进行整体检查并恢复安装 | 每次启动前保障设备完整状态 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/7/2 17:15:19
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R08釜下口连接的转移泵出口聚乙烯管路末端盲板处有液体渗出至地面。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 聚乙烯翻遍管路翻遍不平整，紧固不到位 | 设备设施原因 | 已将三层101-R08釜下口连接的转移泵出口聚乙烯管路末端盲板处重新紧固处理完毕。 | 与设备组强调管路翻遍注意边缘平整光滑便于紧固，管路安装后调整好位置紧固到位。 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/6/29 17:11:21
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2四区地面放置的一个装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 检查为一个装有柴油的桶，使用后剩余桶底，叉车司机收回时未将桶盖拧紧。 | 人的原因 | 已将此柴油桶内用空，然后将空桶报废处理。 | 叉车司机每次加油完成后需将桶盖紧固后在转回库里存放。 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/7/2 17:15:32
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间北侧室外一配电柜缺少防雨遮盖措施 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 防雨措施损坏掉落 | 设备设施原因 | 进行防雨措施完善 | 检查其他位置防雨措施并完善 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/7/6 15:53:22
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层南侧902-T024储罐上压力表缺少最高压力标识线 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表上限标识使用过程脱落 | 设备设施原因 | 重新张贴上限标识完成 | 1.车间内其他区域进行整体排查，一处异常安排处理完成 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/6/29 17:11:08
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R06釜旁真空缓冲罐压力表，缺少设备分类与校验标签。已现场与王杨沟通处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时增加真空缓冲设备，仪表标识未同步检查 | 方法原因 | 仪表负责人已将压力表分类与校验标识添加完成。 | 要求新增临时设备及时检查仪表校验标识。 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/6/29 17:10:54
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层902-R14釜夹套温度变送器，挠性软管破裂。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 14釜夹套挠性软管老化断裂损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工进行处理完毕 | 1.每日当班期间对操作区域内挠性软管完整性进行确认，异常沟通电工进行处理 2.内部群对用电设备移动要求进行重申，严禁暴力拖、拽电源挠性软管 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/7/2 17:15:48
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R27釜旁在线氧气含量检测器，接线的挠性软管脱落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 防爆软连接头位置老化，使用过程由于受外力出现破损 | 设备设施原因 | 在线氧含量停用，沟通电工进行处理 | 1.车间内针对防爆软连铺设规范性进行重申，避免使用过程受外力拉扯 谁沟通电工谁负责 2.车间内其他区域安排人员进行同类排查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX2541-左特 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:58:44 | 2026/7/2 17:16:05
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：38 4号楼3-03间取样操作人员未佩戴好劳保。正确做法：取样分装液体物料操作应佩戴好丁腈手套、正压呼吸器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-03间取样操作人员未佩戴好劳保。 | 人的原因 | 取样分装液体物料操作应佩戴好丁腈手套、正压呼吸器 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/1 1:47:30
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：45 4号楼3-03间9666项目合成中，项目人员带9470项目物料进入。正确做法：合成中禁止其他项目物料进入 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-03间9666项目合成中，项目人员带9470项目物料进入 | 人的原因 | 合成中禁止其他项目物料进入 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/1 1:47:47
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：01 4号楼4-15间钢平台上蠕动泵缺少亚克力板防护罩。正确做法：及时添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 该泵亚克力板粘连不牢固，导致脱落 | 人的原因 | 已及时牢固加装新的亚克力板 | 加固亚克力板 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/27 7:26:05
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 15：11 4号楼3-06间便携式氧气检测器缺少合格签。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-06间便携式氧气检测器缺少合格签。 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/1 1:48:54
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼四层 | 11号楼4-10间承包商人员临边作业未挂安全带。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员安全意识不足，停止作业，进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/1 1:48:40
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 08：45 11号楼四层九车间使用过的一次性手套未密封。正确做法:及时处理，避免交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足，进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/28 6:03:38
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼三层 | 09：01 11号楼三层3-67间TJ4S-1107-HPPC02上方压力表缺少上限标识。正确做法:及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 3-67间TJ4S-1107-HPPC02上方压力表缺乏上限标识 | 设备设施原因 | 补充标识 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/30 19:56:39
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：23 11号楼四层4-27间钢平台上TJ4S-1108-Sy04-R01激活罐旁电子秤有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未清理干净 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/28 6:03:55
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 09：52 12号楼四层4-20间TJ4S-1213-Sy14-R01激活罐下方物料管路缺少盲板。正确做法:及时添加，避免使用时的泄露风险。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员安装管路后未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/5 6:25:27
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：05 12号楼三层3-16间液压站漏油较多。正确做法:及时清理并检查维修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员清理并检查报修 | 安排人员同类排查液压站情况，发现问题及时报修 | N/A | 2026/7/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/7/5 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/5 6:25:45
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-15卧式接收罐翻板液位计断层。正确做法：及时复位。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备磁力液位计磁子磁性粘连导致断层 | 设备设施原因 | 已及时修复，恢复正常功能 | 及时检查设备设施 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/29 5:02:44
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-25乙腈溶剂桶超压力上限。正确做法：及时泄压 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 物料原液易挥发，导致罐体内压力过高 | 物料原因 | 已经及时挪走泄压 | 及时对罐体内气体进行泄压 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/29 5:02:55
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-41排风口未添加禁止遮挡标识。正确做法：及时添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 房间刷漆作业，未及时粘贴新的标识 | 人的原因 | 已及时粘贴新的禁止遮挡标识 | 及时检查房间标识 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/6/29 5:03:06
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 06/26/2026 00:48 四号楼二层2-27使用蠕动泵打料未加保护壳。正确做法:及时添加。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽未将蠕动泵盖子盖住 | 人的原因 | 已现场整改完成 | 对车间人员进行培训传达 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/20 1:29:47
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼三层 | 06/26/2026 00:48 十一号楼三层九车间插底管未套袋管理。正确做法:及时添加。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 操作人员安全意识薄弱 | 人的原因 | 已经整改 | 对班组人员加强安全意识培训 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/3 5:03:18
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间。11213-R19反应釜旁边钢平台管路孔洞未及时盲堵。 正确做法：使用完毕后应及时添加盲板，以免杂物意外掉落伤人。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在盲堵时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲堵 | 安排人员排查钢平台管路孔洞盲堵情况，同类排查整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/8 7:40:13
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间，引风罩使用完后未关闭阀门，已沟通现场人员关闭。正确做法：使用完的固定引风罩需要及时盘起，同时将尾气罩开关阀门关闭 以免影响其它区域的风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员正确使用引风罩意识不足 | 人的原因 | 联系现场人员关闭阀门，并对现场人员进行培训 | 对相关操作人员进行培训，使用后的引风罩及时关闭并盘起，避免影响其他区域风量 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/8 7:39:52
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员进行修复 | 对相关人员进行培训，使用时避免碰撞电源线，安排人员排查电子秤电源线情况，同类整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/8 7:39:34
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 12号楼3-13间，移动接收罐R06-Tr01磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时安排人员进行校准维护 | 安排人员定期排查，同类整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/8 7:39:18
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 5号楼三层 | 20：01 5号楼4-39间，溶剂桶遮挡排风口。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS13752-刘亚庆 | ACT2467-杨一利,AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物料使用完未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 排风口禁止阻碍 | 10 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/26 7:02:07 | 2026/7/27 6:42:02
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 519实验室 | 515-01通风橱现场未下拉通风橱，现场已下拉（20：45）经实验室负责人反馈是519的龚锡睿来515屋借东西，没有下拉到最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2555-刘兆才 | AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用完通风橱后，未将通风橱下拉至要求位置 | 方法原因 | 已将通风橱下拉至要求位置 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:56:19 | 2026/6/30 9:27:42
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 519实验室 | 519-14通风橱未下拉通风橱，现场已下拉(20：52) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员未将通风橱下拉至要求位置 | 方法原因 | 已将通风橱下拉至要求位置 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:56:19 | 2026/6/30 9:27:59
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R09釜拆卸，釜上方有部分口未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 拆卸后未及时进行封堵 | 设备设施原因 | 已进行封堵 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:19:26
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R13-Tr01上方真空管路止逆阀处有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 止逆阀螺栓松动 | 设备设施原因 | 已紧固清理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:19:09
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15加甲醇使用的插底管压力表不好使，已沟通班组更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 压力表表针翘头 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/28 1:55:17
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-E03薄膜进料管路视镜处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 试镜螺栓松动 | 设备设施原因 | 已清理并进行禁锢 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:18:51
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 3车间三层西南角二车间使用的聚丙罐下口法兰有物料滴漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 聚丙罐法兰有裂纹罐已空 | 设备设施原因 | 设备未使用已悬挂停用标识 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:18:34
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R07下口视镜上方管路沙眼有物料析出，现场已沟通李大伟处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路沙眼 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:18:15
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP006真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 真空泵长时间运行导致 | 设备设施原因 | 已停泵降温 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:17:48
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP002、302-VP003、302-VP012真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 真空泵长时间使用 | 设备设施原因 | 已切换泵 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/27 7:17:24
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP001真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 设备使用超温 | 设备设施原因 | 现场停泵切换 | N/A | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:55:43 | 2026/6/28 1:55:34
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R02上一个流体过滤器压力表缺少标签，车间及时处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间标签补充不及时 | 人的原因 | 现场已经重新悬挂完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/27 2:19:27
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 411-R12电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 软连接损坏 | 设备设施原因 | 现场电工已经临时处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/27 2:20:58
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R15体系温度计电线挠性管两端脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 软连接断裂 | 设备设施原因 | 电工已经现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/27 2:22:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间三层3-61间所有储罐下口卡套球阀缺少封堵，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 卡套球阀缺少丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/27 2:22:59
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R03旁隔膜泵有渗漏痕迹，车间及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 隔膜泵渗漏 | 设备设施原因 | 现场已紧固处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/29 6:08:44
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12尾气视镜渗漏痕迹需要及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 试镜螺丝松动 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/29 6:10:22
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-Ce02气封罐缺水车间及时补充，下口工具抹布需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 离心机未使用，气封罐缺水 | 设备设施原因 | 已处理 | 及时发现，及时处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:47:16 | 2026/6/29 6:10:52
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 监控 B4M13-3F-PAT分析 06/26/2026 5:32:24 发现两步梯遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灭火器遮挡 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:26:42 | 2026/6/27 2:23:41
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 监控 B4M13-1F-内包装间-1-63 06/26/2026 4:51:45发现筛料箱遮挡灭火器，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灭火器遮挡 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:24:08 | 2026/6/27 2:24:46
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 监控B6M20-2F-FD01平台下2-66 06/26/2026 1:15:21 发现白钢桶遮挡可燃气体检测器，已经沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 二级防护桶摆放位置不规范 | 人的原因 | 现场已进行整改 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:22:18 | 2026/6/28 4:53:36
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R20三通阀门51盲板螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备拆卸添加盲板螺丝紧固不严 | 方法原因 | 已紧固 | 紧固螺丝使用双扳手对角紧固 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/27 6:09:55
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R07下口未上锁，已沟通车间助工上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕未及时恢复上锁 | 人的原因 | 已上锁 | 对车间人员进行强调，所有带锁的阀门，使用完毕及时上锁 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/28 0:23:25
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R14拆洗中，溶剂管路盲板螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 人的原因 | 已紧固 | 对设备清洗人员进行强调，溶剂、防爆口盲板紧固完成后再进行检查一遍，避免有遗落的 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/27 6:10:11
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06下口207-F06压滤罐下口断开加盲板，螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 未紧固到位 | 人的原因 | 已紧固 | 对操作人员进行强调，所有添加盲板的工作，螺丝都必须进行有效紧固 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/27 6:10:28
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-FD02门口有1个装物料的200L桶旧标签划去，未贴新标签，已沟通车间助工粘贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 粘贴标签不及时 | 方法原因 | 已粘贴并清走 | 对操作人员进行强调，放完桶后及时粘贴物料标签 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/27 6:10:42
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R06下口207-F06压滤罐用气源管连接带真空，需更换成白钢波纹软管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 临时连接使用，使用物品不正确 | 方法原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时进行整改 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/27 6:11:03
2026/6/26 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 监控回放，01:49,207-R17下口放桶操作，操作人员放第一桶时忘记卡静电卡子，02：01，放第二桶时才卡上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 第一桶时人员忘记 | 人的原因 | N/A | 对车间人员进行强调，放桶时静电不要忘记连接 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 6:10:04 | 2026/6/26 19:11:00
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 设备报警设置排查722-FD05接收罐液位报警不响、722-CE04/722-FD03报警声音小、需要车间沟通调试 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用损坏，车间未及时发现 | 设备设施原因 | 现已联系电工处理完毕 | 车间及时排查及时解决 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 5:35:54 | 2026/6/28 4:55:34
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 复核CPo130387-05项目PID发现 1、620-R06下口四通管路法兰末端缺少盲板封堵 2、620-R15现场计量泵管路有过滤器、PID图上没有 PHA复核、现场操作人员：王关宇 抽查128990和128992物料不熟悉、询问OEB等级不清楚 抽查物料是否添加抑制剂、抑制剂不清楚 溶剂物料最长储存时间不清楚 硼烷和氯化亚砜抽查危化品特性、不清楚 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 盲板封堵不到位，人员物料理化性质掌握不熟悉 | 人的原因 | 现场已进行补充人员进行重新培训 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/26 2:17:49 | 2026/6/26 19:13:16
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查722-R31釜下口阀门关闭、锁挂着未锁紧、已沟通当班班长臧宝旭安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员放料离心中，临时有别的工作，离开一小会，返回后继续离心 | 方法原因 | 现已上锁 | 人员执行人走阀关，未上锁，对人员进行批评教育 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 2:17:49 | 2026/6/28 4:55:50
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查620-R03下口大阀门关闭、未上锁、已沟通现场助工陈永健处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场阀门关闭不及时 | 人的原因 | 现场设备清洗中，人员重新培训现场执行标准 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/26 2:17:49 | 2026/6/28 4:53:52
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间二层反应区北墙砝码存放处放置的法兰有白色物料析晶 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 砝码用于车间称重使用，现场清理不彻底 | 物料原因 | 现场已清理完毕 | 车间进行通报，对于现场清理不彻底，造成物料暴露，下发奖惩 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 1:41:00 | 2026/7/21 10:44:04
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间二层反应区西侧记录桌上放置壁纸刀和防护眼镜使用后未收起 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 现场收料后，遗留现场物品 | 设备设施原因 | 现场已清理完毕 | 对于车间杂物及时清理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 1:35:38 | 2026/7/21 10:44:18
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 四车间 | 四车间二层反应区西侧溢出桶上放置全面罩呼吸器 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员收料后全面罩未及时收起 | 人的原因 | 现场已收起，人员进行督促培训 | 重新出现下发奖惩 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 1:32:14 | 2026/7/21 10:44:38
2026/6/26 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 三车间 | 一层走廊东侧平板车存放处使用过的塑料桶未处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 项目使用套用桶 | 设备设施原因 | 项目使用完毕及时报废处理 | 对于项目使用完毕空桶及时报废处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/26 1:30:24 | 2026/7/21 10:44:54
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 经监控查看，22:53:36 B3M1-3F-溶剂输送间 车间人员未按规范佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 天气热，人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 人员现场整改 | 通报车间所有人员，要求正确佩戴劳动保护 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 23:33:35 | 2026/6/27 7:17:06
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 经监控查看，19:36:51 B6M19-1F-筛料包装间1-34 地面上有粉末物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 地面物料痕迹 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 23:33:35 | 2026/6/26 19:13:43
2026/6/25 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 经监控查看，19:36:51 B6M9-1F-筛料包装间1-34 收料桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 灭火器遮挡 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/25 23:33:35 | 2026/6/28 4:53:13
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 734实验室 | 734实验室20L玻璃瓶734-02-R04正在进行操作，现场无固定式氧含量检测器，无可燃气体检测器，无氮气减压阀，无烟感报警，后续与赵庆沟通，实验室已报预算进行改造，需要跟进整改进度 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | AMM2477-杨博茗 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/25 19:39:50 | 2026/6/25 19:39:50
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 10号楼楼顶 | 10号楼组合体楼顶排风间防火门变形，无法有效关闭，需要进行维护 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 门体下垂 | 设备设施原因 | 维修 | 轻开轻关大门 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/25 19:39:50 | 2026/7/8 17:51:09
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-101 | 现场询问实验室人员如何查询OEB及致敏信息路径，回答为钉钉工作台中的化学品信息库 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11388-马海峰 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/6/25 19:24:59 | 2026/6/25 19:24:59
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-304 | 在2-215实验室现场观察实验员（ALS11116-白爱娜、ALS12453-英佳柠）PPE穿戴脱除流程正确 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6454-游利沙 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/6/25 19:23:19 | 2026/6/25 19:23:19
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-108 | 20：34，1-108-03过夜实验流程信息填写错误，03通风橱中的过夜实验填写错通风橱。低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1564-纪增臣 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 通风橱编号选择的时候点错了 | 设备设施原因 | 不涉及 | 做好复核 | 不涉及 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | ALS5453-杨坤 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/6/25 19:19:46 | 2026/7/6 13:42:48
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 夜间巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-311 | 22：30，实验人员在4-313实验室借用20L玻璃釜进行化学过程过夜实验，仅提交二级过夜实验，未提交三级过夜实验，（已联系项目人员重新提交三级过夜流程），低风险39条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS3452-程宾 | 否 | 填写人写错了，化学反应是三级，选择了二级 | 人的原因 | 重新提交过夜反应流程 | 培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/25 19:17:49 | 2026/6/26 9:26:31
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层南侧吊装口门口，十三车间两名操作人孟凡羽和张可以义配件喷漆未佩戴任何劳动保护，现场叫停告知佩戴劳保防护后在进行操作。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员劳保佩戴不规范 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 18:34:51 | 2026/6/27 2:28:23
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 金属库 | 巡查金属库房，现场配置 ABC 干粉、D 类金属专用两类灭火器，未设置清晰区分警示标识，存在应急处置时人员误拿混用风险；需增设专项标识，明确标注 ABC 干粉灭火器严禁扑救金属火灾。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 增加标识确实能增加指导性意见 | 方法原因 | 现场增加标识 | 暂无预防措施 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 | AMM0034-田立银 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/6/25 18:02:31 | 2026/7/8 17:50:03
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 贵金属试剂库 | 贵金属试剂库事故风机尾气直排，环保不达标；需确认现场尾气管路是否封堵，评估有必要恢复。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 库内有事故风机和日常排风，风机和排风是厂房建设时期评估设计的，因此无需整改 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 无需预防 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/25 18:02:31 | 2026/7/11 9:46:41
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 还原剂库 | 巡查还原剂库气味较大，人员反馈为三乙酰基硼氢化钠气味，需确认尾气状态是否良好 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 经确认库房尾气系统正常运行 无异常；主要是物料本身气味较重 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 无需预防 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/25 18:02:31 | 2026/7/11 9:46:56
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 南侧库房 | 抽查供应部叉车管理台账发现，现场仅有操作人员班前点检表，未按《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（总局 74 号令）要求，由场车安全员单独填报《每日场车安全检查记录》；本次市场监管部门检查也已明确指出，操作人员点检表不能替代安全员日管控专用记录，需立即完善场车日管控台账，规范落实安全员每日风险巡检并独立建档留存。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员未辨别出导致 | 人的原因 | 增加检查人员要求，修订或增加记录 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0034-田立银 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/6/25 18:02:31 | 2026/7/8 17:54:15
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼废液储罐区域放桶管路使用完毕未安装盲板，少量废液洒出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场执行人张春平，放料完毕未及时安装盲板，对责任人罚写制度抄写处罚 | 人的原因 | 现场处理安装 | 现场执行人张春平，放料完毕未及时安装盲板，对责任人罚写制度抄写处罚 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/14 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/14 17:36:04
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼楼顶为防爆分区，有运行中的吸附解析设备，工程部、承包商人员携带非防爆手机进行调试工作。 外包人员携带非防爆设备进入连续化车间机房区域调试大生产设备。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0340-王福强 | AMM0340-王福强 | 否 | 工程人员、承包商未按照要求携带手机 | 人的原因 | 已经对工程人员、承包商进行制止传达 | 对工程人员、承包商进行传达培训 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0340-王福强 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/1 14:58:25
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼楼顶吸干式过滤器旁边的线缆桥架未盖盖板，需维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 |  | 楼顶设备属于室外设备，风力较大导致盖板脱落 | 环境原因 | 及时扣紧盖板 | 及时扣紧盖板 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/25 15:32:12
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼楼顶吸附解析设备管路已锈蚀，需除锈刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 已报概算，因天气原因、审计原因等，待8月份进行除锈、刷漆 | 环境原因 | 已报概算，因天气原因、审计原因等，待8月份进行除锈、刷漆 | 已报概算，因天气原因、审计原因等，待8月份进行除锈、刷漆 | 15000 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | AMM5391-张华 |  |  | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/21 11:37:32
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼吸附解析应急柜缺少一个全面罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM0486-盛楠 | AMM0486-盛楠 | 否 | 应急柜中的物品应定期检查，及时补充 | 物料原因 | 应急柜中的物品应定期检查，及时补充 | 应急柜中的物品应定期检查，及时补充 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/25 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/25 15:06:49
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层一台碱洗收罐压力平衡口向车间排放气体，现场溶剂味较大，现场沟通班长唐久瑞处理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场执行巡查人宫世辰，巡查不到位。导致阀门压力平衡尾气大于进气。现场已重新处理。对责任人进行教育 | 人的原因 | 现场执行巡查人宫世辰，巡查不到位。导致阀门压力平衡尾气大于进气。现场已重新处理。对责任人进行教育 | 现场执行巡查人宫世辰，巡查不到位。导致阀门压力平衡尾气大于进气。现场已重新处理。对责任人进行教育 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/14 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/14 10:37:11
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼1层泵房门口灯具开关损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 开关故障，已联系电工维修 | 设备设施原因 | 开关故障，已联系电工维修 | 开关故障，已联系电工维修 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/27 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/27 17:28:43
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼12号楼废液储罐区域现场无操作人员，1200-TW20下口阀门未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 执行人张春平执行操作过程中未及是关闭下口阀， 仅关闭了泵口阀门，询问后面还需要继续操作，仅关了泵阀。 已对责任人进行教育 | 人的原因 | 现场阀门关闭 | 对责任人进行追责教育 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/14 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/14 10:35:15
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼1层泵房物流通道侧的门粘贴“叠氮磷酸二苯脂警示提示，进入泵房需佩戴正压式呼吸器”东侧门未做相关警示，且门未上锁 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 因日常人员不在该门进出，只在物流通道门进出，因此疏忽了对室外门悬挂相关标识。 | 方法原因 | 已进行粘贴 | 传达要求，泵房管控及时悬挂警示标识。 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/25 0:00:00 | N/A | 2026/6/25 17:45:11 | 2026/7/25 14:57:32
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 过敏预防专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-308 | 16：30，张晓梅通风橱存放强致敏物料并计划下周使用，现场提问操作规范细节，劳保及沾染物处理方式均回答正确（良好作业实践） | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11257-刘峰 | ALS6017-金帅明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/6/25 17:33:54 | 2026/6/25 17:33:54
2026/6/25 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-305 | 16：10，进行中的使用水合肼的反应识别出为高风险工艺，风险告知卡未划该（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 |  | 责任人：李俊锋 本人知道水合肼是高危险化学品并了解相关物料性质，知道使用水合肼的工艺是高风险工艺（以前都划），这次投反应忘记划高风险工艺告知卡 | 人的原因 | 现场划改 | N/A | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/6/25 17:16:51 | 2026/7/6 13:44:27
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 427实验室 | 分析人员液体倾倒操作时未佩戴手部防护 正确做法：试剂操作须按照PPE矩阵正确佩戴PPE | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员操作所有试剂和样品均为水，人员意识薄弱未佩戴手套 | 人的原因 | 戴手套进行各项操作 | 晨会强调，组会案例学习 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 17:11:24 | 2026/6/26 9:06:06
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 417实验室 | 分析人员配样取样/配样操作时未在引风罩下进行 正确做法：配样取样操作须在具备通风条件的设备进行，如引风罩、生物安全柜、通风橱等 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0137-姚晓颖 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 分析员配置溶液稀释剂为水溶液，样品为液体样品，配置过程无有机试剂。分析员错误的认为无有机试剂的稀释剂配置危害较小，因此未在引风罩下进行，人员意识薄弱 | 人的原因 | 进行整改，溶液配置在引风罩或通风橱内进行 | 晨会强调，组会案例分析 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 17:07:02 | 2026/6/26 9:06:31
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-304 | 16:05,03橱下方柜子存放叔丁醇钾，未张贴象形图，且物料柜的物料清单未更新（低风险71条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS11674-穆桐 | ALS6017-金帅明 |  | 试剂一直储存在305，孙国园临时来304投反应。淬灭后实际没有及时归还，忘记贴象形图 | 方法原因 | 立即整改 | 象形图必须与试剂同时移动 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 |  |  | 2026/6/25 17:04:55 | 2026/7/6 13:44:51
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 222实验室 | 多个通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 通风厨不使用后为下拉至最低 | 人的原因 | 通风橱不使用后及时下拉之最低 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 17:04:22 | 2026/6/26 9:06:53
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 240实验室 | 推车上放置的多个盛有液体的玻璃瓶未设置二级防护 正确做法：盛有液体物料的玻璃瓶放在二级防护槽内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0155-李艳玲 | ABT0135-关莹 | 否 | 推车已是二级防护，无需再放置二级防护槽 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0155-李艳玲 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 17:03:04 | 2026/7/28 8:55:27
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 432清洗间 | 通风橱下柜储存碱性清洗液和消毒剂但现场未放置物料清单和供应商SDS 正确做法：储存化学品的区域须现场放置物料清单和供应商SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 质量控制部 | ABT0086-田美丽 | ABT0064-于飞跃 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 查找相应的SDS进行打印放置到现场 | 晨会强调，组会学习 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ABT0064-于飞跃 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 16:57:56 | 2026/6/28 11:05:15
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402 | 402-03-1通风橱，水浴锅附近有水撒漏未及时清理（5S负责人：刘春燕、孙珊珊） | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ABT0019-朱久霞 | ABT0019-朱久霞 |  | 水浴锅密封不严，有漏液情况 | 设备设施原因 | 已经将水浴锅停用 | 后续检查水浴锅的状态，对故障的水浴锅进行停用或维修处理 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/6/26 9:46:41
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 同一盐柜中同时储存偏酸性无机盐及偏碱性无机盐，且隔板为开孔隔板，无法有效做到隔离作用，属于禁忌储存 | 化学品管理 |  | 政府处罚条款 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13009-何雄风 | ALS13009-何雄风 | 否 | 盐柜为公司统一提供的盐柜，中间隔板为镂空的隔板，便于通风。公司未提供足够数量的盐柜。造成不同性质的盐分层放置在同一盐柜中。 | 设备设施原因 | 增加二级保护槽作为物理隔断 | 采用二级保护槽作为物理隔断，同时在二级保护槽和盐的外包装上粘贴颜色带区别不同性质的盐，以便分析员能够快速区分并放对位置。 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13009-何雄风 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/7/6 11:13:16
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 多肽4组的酸柜，无机酸与有机酸禁忌混存 | 化学品管理 |  | 政府处罚条款 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13638-王琳琳 | ALS13638-王琳琳 |  | 无机酸与有机酸标签放在同一层，分析员使用后未放回原处，造成有机酸与无机酸混放 | 人的原因 | 将无机酸与有机酸放置回原处 | 将无机酸标签与有机酸标签放置在酸柜不同层，同时安排5S负责人每日进行确认 | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | ALS13638-王琳琳 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/7/8 13:55:58
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-403 | 袁珲（多肽一组），寻找样品时未佩戴手套 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS10366-杨莹 | ALS10366-杨莹 |  | 该员工为新员工，劳保意识薄弱，简单查找物料未佩戴手套 | 人的原因 | 立即制止，戴上劳保以后进一步执行相关操作 | 组内加强培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/6/26 10:51:06
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-405 | 08号通风橱，物料称量期间未开引风 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14298-田新堂 | ALS14298-田新堂 | 否 | 天平位置在通风橱，且未安装顶部防护罩。考虑到风速对称量天平稳定性有一定的影响，分析员称量期间暂停开引风，称量结束后恢复。 | 环境原因 | 现经评估后，称量期间可不关引风。 | 已加强组内分析人员5S和EHS培训，避免类似事件的发生。 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/6/26 15:52:21
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 准备投20L规模的使用EHS重点关注化学品的反应，未按照公司SOP要求，进行工艺分级及实验方案评估，已叫停，待评估完成后进行 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 暂停投料，所有评估准备充分后，按照相应等级准备后投料 | 项目全员重新培训，开展专项学习 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/7/6 10:37:30
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 50L盛装体系的金属桶未夹静电接地 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 现场整改 | 对于人员再次培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/7/6 10:42:42
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 08号通风橱体系密闭 | 工艺安全 |  | 高风险隐患 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 1. 作业人员安全意识不足：尹传锦对反应体系密闭作业的安全风险认识不足，作业过程仅关注实验进度，未严格落实公司严禁体系密闭的作业要求，操作过程疏忽未检查、未及时解除体系密闭状态，造成违规作业。 2. 现场属地管控不到位：负责人赵全刚对现场实验作业监管不严，日常巡检排查不及时、纠偏不到位，未能第一时间发现体系密闭的违规行为并及时制止， | 人的原因 | 1. 立即对本次违规密闭反应作业进行整改，全程解除体系密闭状态，严格按照公司不能出现密闭体系，全面排查现场安全隐患，确认合规后方可继续作业。 2. 针对本次违规问题开展现场复盘警示教育，对作业人员尹传锦、负责人赵全刚专项培训，重申严禁体系密闭的作业红线，杜绝同类疏忽违规问题。 3. 全面开展实验室自查工作，逐一排查所有实验反应体系，坚决杜绝各类密闭作业行为，确保现场作业全部合规。 | 1. 强化全员安全培训，重点宣贯公司严禁反应体系密闭的核心作业规范，明确操作红线与安全风险，提升作业人员安全意识与自查能力，杜绝侥幸、疏忽式违规操作 2. 压实属地管理责任，负责人强化日常现场巡检，重点核查反应体系开合状态，对密闭作业等违规行为第一时间叫停、整改，筑牢现场安全防线。 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS12174-王恩慧 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/25 16:33:46 | 2026/7/6 10:37:48
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ2 | 制剂部 | ALS6547-魏爱花 | 8号楼西侧 | 水池上方地面塌陷 | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ADH2484-李红 | ALS16395-刘超 | 否 | 1）可能排水池泄露 2）可能排水管路存在泄露 | 设备设施原因 | 1）利用围挡拦起来，且粘贴人员禁止靠近的警示标识。 2）李红作为负责人：将排水池地面泄露处挖开，检查排水池或管路是否泄露 | 加强对排水池巡查工作，防止排水池水外溢。 | 不确认 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS6547-魏爱花 |  |  | 2026/6/25 15:22:05 | 2026/7/20 11:31:37
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0031-李瑞 | 228实验室 | 一些设备、柜子、引风罩等上面有较多灰尘，需要定期清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0189-牛松峰 | ABT0031-李瑞 | 否 | 未定期清理灰尘 | 人的原因 | 晨会强调 | 按周清理自己5S区域卫生 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 14:50:41 | 2026/6/30 11:27:34
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-41 | 氮气管线未安装盲板 正确做法：连管站，涉及窒息风险或可能造成跑冒滴漏的管道需要加装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 氮气管路使用完毕后操作人员未及时加装金属盲板 | 人的原因 | 及时加装金属盲板 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:16:36
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-62 | 丁腈手套放在房间外灭火器上 正确做法：使用过的丁腈手套依据沾染物密封处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员手套使用完毕随手丢放 | 人的原因 | 及时密封处理 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:16:49
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-48 | 文件桌阻挡灭火器 正确做法：消防应急设施前0.5m范围内严禁阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间刷漆作业，桌子搬运使用不慎遮挡灭火器 | 人的原因 | 及时挪走桌子，避免遮挡灭火器 | 灭火器材前禁止异物遮挡 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:17:03
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-30 | 中转间单体物料柜未连接静电卡子 正确做法：单体柜是孤立的金属导体，车间严禁孤立的金属导体存在，应安装静电卡子（同类排查） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备挪走存放，搬运后未及时连接静电夹子 | 人的原因 | 及时连接静电夹子 | 及时连接静电夹子 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:17:16
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-08 | 在线氨解釜搅拌防护罩，防护范围有漏洞，建议更换防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备防护罩除锈作业，未及时牢固安装 | 人的原因 | 及时加固防护罩 | 及时检查设备状态 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:17:33
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-09 | 吡啶新鲜溶剂管路存放柜无尾气收集，现场味道很大 正确做法：上端连接尾气收集装置 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用，人员安全意识淡薄，未加装尾气吸收 | 人的原因 | 及时加装尾气吸收管路 | 及时加装尾气吸收装置 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/6/26 14:17:47
2026/6/25 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节后重大隐患&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2027-王家伟,ALS8215-王鑫,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2-12 | 高压制备色谱柱，纯化柱上柱和拆柱的时候，在使用升降车后，严禁人员探头或钻入设备下紧固/拆卸螺栓 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 14:38:02 | 2026/7/2 13:14:57
2026/6/25 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2762项目2号楼4层欣禾圣世使用的气瓶未做防倾倒措施，配电箱存放纸张可燃物，焊机气源管处缺少卡箍。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工现场动火作业管理不规范 | 人的原因 | 气瓶防倾倒措施补全，清理易燃物，气源管安装卡箍 | 气瓶防倾倒措施补全，清理易燃物，气源管安装卡箍 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 13:53:11 | 2026/6/29 14:06:50
2026/6/25 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2762项目2号楼3层欣禾圣世动火区域周边有一个塑料外包装未清理，平台下方有一个装零件的透明塑料袋未清理。已告知监护人现场整改 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 动火现场易燃物清理不及时 | 人的原因 | 及时清理易燃物 | 及时清理易燃物 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 13:53:11 | 2026/6/29 14:05:16
2026/6/25 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 4号楼3层空调间管路制作区域电源线有管路压住情况，角磨机插头处漏出花线，需要绝缘皮包裹至插头内。一个气瓶缺少防撞帽。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH2083-刘泽龙 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 4号楼3层空调间管路制作区域电源线有管路压住情况，角磨机插头处漏出花线，一个气瓶缺少防撞帽。 | 人的原因 | 电源线重新规整摆放，角磨机电源线重新处理恢复，气源钢瓶非外包单位，为车间属地使用的 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 13:53:11 | 2026/6/26 8:39:51
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M20 | 06/25/2026 11:20:42 B6M20-2F-FD03平台下 监控发现操作人员收料时连体服穿戴不规范，耳朵部位皮肤裸漏在外，已沟通车间告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 人员劳保执行不规范 | 人的原因 | 现场已进行立即整改 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 12:38:11 | 2026/6/26 19:14:02
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 06/25/2026 9:21:00 B3M2-3F-R19 监控发现车间人员踩踏设备，坐在压滤罐上，已沟通车间和EHS现场告知改正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员踩踏设备，安全意识不足 | 设备设施原因 | 已对人员进行面谈教育 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 12:35:59 | 2026/6/26 6:52:36
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R03顶棚有一根灯管损坏不亮 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 灯管长时间使用损坏 | 环境原因 | 损坏后及时更换 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:05:06
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-N06过滤器排净阀丝堵处渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 丝堵密封性较差存在渗漏 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 已整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:04:44
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R25压滤罐夹套排净点渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 仪表安装时未紧固到位导致接头处渗漏 | 方法原因 | 重新紧固 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:04:21
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R28出料阀门安装方向不便于人员操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 人员安装时未考虑操作方便性的问题 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:03:50
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R26取样管路支架未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 安装时遗漏 | 设备设施原因 | 重新安装 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:02:32
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R26在线氧含量阀门柄缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 阀门柄损坏脱落 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:02:10
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R10取样箱排氢管路缺少固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 管路缺少支架 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:01:40
2026/6/25 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH0734-闫学友,ADH2817-胡东旭 | B1 | 101-R04温度变送器线管支架未固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 管路支架松动 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH2817-胡东旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 11:48:29 | 2026/7/4 9:00:55
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 6号楼1楼 | 6号楼1楼强电间通往预留区域的防火门右侧闭门器没安装 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 安装闭门器。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 6号楼ADC车间 | 6号楼ADC车间门封胶带需要去除 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 清理胶带。 | 加强员工宣传教育，提醒保持安全门畅通。同时加强日常巡检，引导员工互相监督，主动发现上报隐患。 |  | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼2层制剂车间 | 2号楼2层制剂车间走廊编号02F211 001-001-118手报故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH2058-刘崇军 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换手报 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH2058-刘崇军 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼制水机间 | 2号楼制水机间编号02F1013温感故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换温感。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼2层 | 2号楼2层CNC走廊手报故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换手报。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 1号楼2层冷水机房 | 1号楼2层冷水机房编号001-010-075手报故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换手报。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼1层楼梯间 | 2号楼1层楼梯间烟感故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换烟感。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 2号楼1层 | 2号楼1层02F1014房间探测器故障 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修探测器。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 消防安全检查 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | 1号楼咖啡厅 | 1号楼咖啡厅上方消防喷头密封铁环脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH3 | 监察部 | ASH1552-刘孝送,ASH2058-刘崇军 | ASH1552-刘孝送 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新安装铁圈。 | 同时加强日常巡检，引导员工主动发现上报隐患，出现异常及时处理。 |  | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ASH1552-刘孝送 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 |  |  | 2026/6/25 10:59:23 | 2026/6/25 10:59:23
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧丙库西侧 | 废气设施排气筒监测平台排口标识二维码标签已经破损无法扫码了解排口信息。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 环境原因，导致二维码模糊 | 环境原因 | 已重新粘贴 | 已重新粘贴 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/17 14:36:44
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站水相间 | 现场地面有一个没有标签的白桶装有一定的液体，需要核实处理清空。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 经核实，没有标签的白桶为，维修后喷淋塔时施工方使用后剩余的树脂，已清理。 | 环境原因 | 施工方使用后的材料，及时清理 | 施工方使用后的材料，及时清理 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/17 14:37:05
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站水相间 | 现场地面有一个废弃的空油漆桶未及时送入危废库报废。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 经核实，废弃的空油漆桶为，施工方使用后，剩余的空桶，已清理至危废库。 | 环境原因 | 使用后的油漆空桶，及时清理至危废库 | 使用后的油漆空桶，及时清理至危废库 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/17 14:37:22
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站废气设施 | 废气设施排气筒底部排水管道断裂需要修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM0728-王鹏程 |  | 施工期间碰掉了 | 设备设施原因 | 重新安装 | 已联系物业重新连接 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/20 12:28:39
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站应急柜 | 1、对照现场应急物资清单柜子中物资缺少一个全面罩和吸附棉。 2、应急药品只配备了硼酸抑菌液和碳酸氢钠溶液，需要补充完善品类。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 人员巡查不及时，部分药品过期 | 人的原因 | 及时补充缺少的物资 | 及时补充缺少的物资 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/17 14:44:23
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站实验室 | 废水检测试剂对于试剂的酸碱性以及反应性建议使用两个试剂托盘分类隔开放置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 废水检测试剂对于试剂的酸碱性以及反应性，使用两个试剂托盘分类隔开放置。 | 环境原因 | 废水检测试剂对于试剂的酸碱性以及反应性，使用两个试剂托盘分类隔开放置。 | 废水检测试剂对于试剂的酸碱性以及反应性，使用两个试剂托盘分类隔开放置。 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/17 14:44:50
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 南侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 南侧污水站集水井区域 | 集水井区域虽然周边有护栏，内部区域有一大块区域上面用玻璃钢盖板封闭，取样口在中间，存在人员踩踏盖板坠落集水井的风险，建议上面增加大面积的格栅步道防止人员不小心踩到玻璃钢盖板坠落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM4556-代志鹏 | 否 | 生活集水井最大盖板人孔人员不进行取样工作，仅在吸污作业时开启 | 设备设施原因 | 禁止操作人员在此处进行取样工作 | 禁止操作人员在此处进行取样工作 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/25 9:46:38 | 2026/7/20 9:50:37
2026/6/25 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CMMD | 生物合成技术研发中心 | ABT0002-马天娇 | 2-418 | 1、个别引风罩未在仪器流动相正上方，未起到作用。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物研发分析 | ABT0079-苏立山 | ABT0043-代红红 | 否 | 引风罩松动移位导致未在仪器上方 | 设备设施原因 | 调整引风罩至合适位置 | 拧紧引风罩的螺栓，每日检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/25 9:39:48 | 2026/6/25 16:50:26
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 40号库 | 溶剂桶遮挡库房通道 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员收货物料未能及时上架，存放在地面 | 人的原因 | 对地面物料进行上架处理，确保安全通道畅通 | 对相关人员进行培训告知，物料到货后及时上架，不能存放在消防通道上。 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:56:04 | 2026/7/15 13:11:20
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 40号库 | 二、三层货架缺少溶剂桶固定绑带 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 物料上架时，绑带未绑紧，导致后期脱落 | 人的原因 | 对库房二/三层物料进行排查，绑带松动即使固定 | 对相关人员进行告知，物料取放后2/3层物料绑带扎紧扎牢 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:56:04 | 2026/7/15 13:11:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 43号库 | 冷冻库地面有结冰，易造成人员滑倒 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 冷库人员进出频繁冷热交替，冷凝水增多导致结冰 | 人的原因 | 已对冷库进行除冰处理 | 早会强调，进出冷藏冷冻库房及时关门，减少开门时长。 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:56:04 | 2026/7/15 9:23:06
2026/6/24 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0596-尚东宇,ADH0789-孙金亮 | M18 | 618-Ce01离心机氰化物离心空压服物料沾染较多 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料破坏沾染 | 物料原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:50:11 | 2026/6/26 2:07:58
2026/6/24 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0596-尚东宇,ADH0789-孙金亮 | M18 | 618-R02边红胶手套较黑 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 手套状态较差 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:50:11 | 2026/6/26 2:08:22
2026/6/24 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0596-尚东宇,ADH0789-孙金亮 | M18 | 618-R13处理氰化物水相，现场缺少标识警示 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标识缺少 | 方法原因 | 及时进行添加 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:50:11 | 2026/6/26 2:08:39
2026/6/24 | 专业性排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0596-尚东宇,ADH0789-孙金亮 | M18 | 618-Ce01离心机离心过程中报警停机 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 离心机故障 | 设备设施原因 | 及时进行维修 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:50:11 | 2026/6/26 2:08:58
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 西门处变电所挖掘机铲斗销轴使用螺纹钢固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 挖掘机械固定不到位 | 设备设施原因 | 更换固定插销 | 更换固定插销 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/6/26 8:43:42
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧施工现场脚手架斜道无踏板及防滑条 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 脚手架防滑措施安装滞后 | 人的原因 | 及时安装防滑措施 | 及时安装防滑措施 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/6/29 8:36:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 连续化组 | 一车间四层5423连续化，现场调试中，PLC的防爆配电柜后盖螺栓仅紧固一个，达不到防爆的要求，需要回顾调试后启动前检查的控制要求。此类问题风险较大 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0095-韩立峰 |  | 制作系统完毕未及时安装螺栓 | 人的原因 | 现场对于螺栓重新进行紧固 | 对于PLC控制系统控制箱及时安装螺栓，由制作系统人员沟通电工恢复方可离开，关闭非防爆电器 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/20 2:28:26
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二车间四层甲基锂项目结束后遮雨棚未拆除，项目结束后需要及时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 棚子拆除不及时 | 设备设施原因 | 已拆除 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/6/26 17:57:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层人员登高拆卸管路登高车有移动，询问现场为轮子破损无法固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 登高车轮子损坏 | 设备设施原因 | 进行维修 | 进行维修 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/6/26 17:57:35
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间二层吹桶区氮气开启过大导致现场气味扩散，已告知孙壮处理 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 氮气开启过大，200L桶盖密封不严 | 方法原因 | 现场告知副主任整改 | 密封200L桶，调节氮气开度 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/7 5:26:35
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间四层5423铁棚子内需要增加氧含量检测器 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未考虑到位 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 后续此类棚子优先添加 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/20 2:28:41
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 工程部 | 库房四北侧吊车司机站在一只支腿上闲聊，有摔倒风险，现场进行制止。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时入场人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 以加强培训，远离危险区域 | 以加强培训，远离危险区域 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/6/30 18:04:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 精馏 | 精馏人员处理放出溶剂时未佩戴呼吸防护，现场告知。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 人员安全意识淡薄，没有按照要求佩戴劳保 | 人的原因 | 重申劳保佩戴要求 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/17 17:54:22
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-101-Tr10储罐液位计液位超过上限，已告知现场人员 一车间二层DH3-101-R34釜下口阀门静电断开，法兰间有晶体析出 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐水项待样转移焚烧，上限临界点 | 方法原因 | 安排人员进行转移 | 班前会进行强调转移前注意液位计 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:52:52
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间三层102-R15釜周围气味过大，是15釜氨甲醇投料尾气导致， 102-R15釜所用氨甲醇属于危险化学品，在车间存放五桶(还有一桶正在打料)，超过四桶标准，已告知彭孝鑫 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间人员现场备料过多，未按照要求执行 | 人的原因 | 清出多余五i老 | 车间进行强调危化品备料按照现有制度严格执行 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:53:15
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-100-Tr04储罐上产品转移管路无打压试密标签，阀门未关闭 一车间二层101-Tr001旁9376项目聚乙烯管无打压试密标签，所连三通的阀门缺少盲板 一车间二层DH3-101-R30-Tr01储罐上物料管路打压试密标签过期，储罐下方101-Mp23泵上口溶剂管路打压试密标签过期 一车间二层压滤间外F07压滤罐到F12压滤罐所连管路打压试密标签过期 一车间三层101-R08釜下口聚乙烯管路打压试密标签过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 停用管路未拆除 | 方法原因 | 现场对使用的进行更换，不使用的进行拆除 | 车间进行排查，人员强调使用前检查有效期 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:53:24
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层102-R20釜下口旁101-Tr21缓冲罐上口所连聚乙烯管路无审批单；其与103-Tr09（硫酸吸收罐）所连聚乙烯管也无审批单 二车间二层102-R17釜下口所连防静电波纹软管缺少试密标签，介质走向标签 二车间三层102-Tr07接收罐上口所连聚乙烯管路缺少审批单，介质走向标签，打压试密标签 二车间三层102-Tr033储罐上口所连聚乙烯管路缺少审批单 二车间四层102-R13釜上溶剂管路溶剂管路打压试密标签过期 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间临时连接管路标识悬挂不全 | 人的原因 | 对缺少标识进行补充 | 后续要求生产经理准备完管路即悬挂标识，避免过后遗漏 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:55:43
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层R05釜下口旁管路缺少盲板 三车间三层103-R19尾气缓冲罐103-Tr04上口连聚乙烯管路缺少审批单，打压试密标签 三车间四层103-R01釜上管路末端缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板标识 | 设备设施原因 | 进行增加 | 车间进行检查增加 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:55:28
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 监控回放：06/24/2026 16:22 三车间三层操作人员使用登高车时万向轮未固定，车身明显晃动。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 三车间问题录入错误 | 方法原因 | 三车间问题录入错误 | 三车间问题录入错误 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:55:52
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 监控回放：06/23/2026 14:26 一车间二层人员在拆除101-R34釜下口管路时有液体撒出。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:53:35
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R19下口压滤罐掏料口处有液体渗漏，已告知赵磊 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 使用加长杆进行紧固 | 人员进行通报试密前关注此类问题 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:49:31
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间一层暂存区1784废液桶无粘贴人复核人签字，已告知崔健。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少复核人签字 | 人的原因 | 进行增加 | 车间排查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:46:25
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R35爆破片缺少标签 一车间二层11-R32釜下口缺少盲板 一车间三层101-R29氮气保护开度过小，未达到下限 一车间三层101-R34氮气保护开度过大，超过上限标识 一车间三层101-R19氮气保护开度过大，超过上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 标签进行添加，氮气流量问题班前会进行重申 | 车间进行排查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:45:37
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R07氮气流量计无上限下限标识 二车间四层102-R06氮气流量计无上限下限标识 二车间三层102-R15氮气保护开度过小，未达到下限 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 标签脱落 | 设备设施原因 | 已对缺少的标识进行补充 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:45:04
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R23爆破片缺少安装标签 三车间四层103-R08氮气流量计无上限下限标识 三车间四层103-R10氮气保护开度过小，未达到下限标识 三车间四层103-R11氮气流量计无上限下限标识 三车间四层103-R01氮气保护开度过大，超过上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少上限标识以及氮气保护开度不对 | 设备设施原因 | 进行调整增加 | 车间进行排查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:45:14
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放：06/24/2026 17：38 一车间二层 人员穿戴连体服不合规，脸部有裸露处 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 面部裸露小口，自己检查不注意 | 方法原因 | 人员进行讲解劳保正确佩戴要求 | 班组进行通报，穿戴后自己不注意的话，找人检查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:45:46
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：06/24/2026 20：09 二车间四层 人员打料管路未进行打压试密 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 操作人员反馈反应釜安装淋洗球，末端敞口无法进行试密 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:46:00
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：06/24/2026 16：01三车间一层人员上下楼梯未扶扶手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员机械能培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:47:17
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：06/24/2026 14：21三车间一层人员清洗流体过滤器，未佩戴劳动防护用品 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范· | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/25 8:44:34 | 2026/7/1 8:46:15
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 三废车间 | 三废车间急冷塔局部引风集气罩破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外老化破损 | 环境原因 | 进行调整现场使用 | 制作金属材质进行使用 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/7/2 17:16:18
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 丙库北侧 | 丙库北侧物流人员李春生使用叉车运输纸板桶时，纸板桶高度遮挡司机视线，司机未采用倒行的方式运输。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 叉车司机李春生从一车间运输空纸板桶至库房，未按照要求采取倒车行驶，当日5s日检降为C。 | 人的原因 | 当场已改变行驶方式，改为倒车行驶，安全将纸板桶送至库房内。 | 有影响叉车司机视线的货物运输时，叉车司机需采取倒车慢行方式，同所有叉车司机重申。 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/6/29 17:10:38
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX075-吴立卓 | 一车间西门 | 一车间西门外RTO风机联锁气源阀门未上锁管管理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 识别不到位 | 方法原因 | 已安排人员将该处风机空压使用阀门上锁完毕，并对车间内其他位置风机空压阀门一并整改完毕 | 人员安装设备时考虑类似问题提前预判进行上锁管理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/6/29 17:08:01
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R18釜旁记录桌上，CPr122629-02-03-01批OR记录非基准物料投料表中：操作3无水乙醇的实际投料量无人填写；操作16、17、18三次萃取的二氯甲烷实际投料量无人填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员记录执行不到位，记录填写不及时 | 人的原因 | 责任人闫旭、孙宏宇、李宇昇进行内部积分处罚，纳入月度质量奖惩管理 | 谁操作谁负责记录填写，执行不到位进行处罚 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/6/29 17:08:13
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-R26釜下口分液视镜上方的阀门未关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员对26釜分液放空后，视镜上方的阀门未关闭 | 人的原因 | 责任人根据车间制度进行处罚，对现场阀门进行关闭 | 内部群对“人走阀关”制度要求进行重申，执行不到位人员进行重申 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/6/29 17:08:26
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层101-Ce05离心机间内，平台上一个装有白钢铲子(沾染有物料）塑料袋未封口；一个残留有黄色物料的塑料袋未封口；离心机电机的白钢罩子上洒落有黄色物料粉末，地面上有沾染物料的抹布。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 人员安全意识不足，对OEB物料控制敏感度不够，现场清理不彻底。 | 人的原因 | 已将Ce05离心机间平台上套用白钢铲子塑料袋进行封口；同时对设备表面及沾染物进行清洁破坏处理。离心操作人未按管控要求执行，按照制度进行处罚并车间通报。 | 班前会以对EOB4物料管控要求进行回顾，并要求严格按照流程进行处理，未按照要求执行的进行问责。 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/6/29 17:08:41
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 二车间二层东北角，一接收罐无设备编号，无最高液位标识，现场仅有冷凝罐放罐液位标识，液位以过此标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 设备标识固定脱落，人员已暂停浓缩准备进行放罐操作 | 设备设施原因 | 对储罐编号标识、液位上限标识添加完毕，储罐已进行放空 | 1.设备使用，发现标识脱落情况及时沟通处理 2.涉及二次冷凝罐使用，及时进行放罐操作，避免影响冷凝效果 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/7/2 17:16:30
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R09釜下倒淋、排气管路，悬挂的已加盲板标识，未按照盲板作业要求标识上标注盲板编号。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 盲板标识打印张贴不规范，未对盲板编号进行标注 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，已安排对盲板标签添加盲板编号信息完毕 | 内部群对盲板标签打印张贴要求进行重申，必须添加盲板编号信息 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/6/25 8:09:43 | 2026/7/10 14:38:24
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 517实验室 | 517-10通风橱内装有无色液体的圆底烧瓶无瓶塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 责任人李岩峰，取样后未及时盖上塞子。 同时值日生未仔细检查没有过夜实验的通风橱，所以没有发现该问题。 | 人的原因 | 已盖上瓶塞 | 实验室晨会强调，下班前仔细检测各自通风橱，确保含化学品的装置做好密封。同时值日生做好每个通风橱和公共区域的检查。对于检查不仔细的点评批评、累计多次将会进行奖惩处罚 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/29 19:12:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-17通风橱磁力搅拌器未使用未断电，已断电处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用完毕后忘记关闭搅拌器 | 方法原因 | 已将磁力搅拌器进行关闭 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/29 14:36:42
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 617实验室 | 617-16通风橱内25ml量筒上方倾倒口破损需报废处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 玻璃仪器破损后未及时报废 | 人的原因 | 报废破损玻璃仪器 | 整个实验室巡查，如有破损玻璃仪器进行报废 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/26 23:03:44
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 619实验室 | 619-10通风橱装有无色液体的容量瓶无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解容量瓶中液体为乙腈和水的混合物，用于项目物料溶解的溶剂，黏贴的标签由于受潮脱落导致巡查时无标签 | 人的原因 | 重新粘贴标签 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/26 23:04:18
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-07通风橱有两个装有无色液体的容量瓶无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 |  | 配完样品的试剂瓶未及时处理 | 人的原因 | 将样品处理 | 人员强调&培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/29 11:28:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515实验室01通风橱盐酸羟胺存放3瓶，存放登记表记录1瓶；存放0-(苯并三唑-1-基)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯2瓶未登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 物料清理的时候，没有登记全 | 人的原因 | 登记好 | 在实验室强调及时登记好 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:38:23 | 2026/6/26 23:04:40
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 09：02 12号楼4-19间 碟片冷凝器TJ4S-1213-R10-C01 下方乙二醇滴漏，正确做法：及时检查漏点，进行紧固，现场清洁 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 法兰螺栓松动导致渗漏 | 设备设施原因 | 及时安排人员紧固螺栓，清洁现场 | 定期安排人员排查管路螺栓紧固情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:26:27
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 09：59 12号楼4-21间 反应釜TJ4S-1213-R16下方流体过滤器压力表上限标识错误，正确做法：及时更改正确上限压力0.2MP | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 粘贴标识人员关于压力表上限相关意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员改正 | 对相关粘贴标识人员进行各类压力表上限的培训，上限标识添加后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:26:44
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼三层 | 10：25 12号楼3-35间 两个质量流量计有效期至06/24/2026 今天到期，正确做法：及时安排校准，未出签前悬挂停用标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 相关人员未及时对临期仪表进行校验 | 人的原因 | 及时联系相关人员安排校准，为出签前悬挂停用标识 | 对相关仪表校验人员进行培训，必须掌握车间各类仪表有效期情况，及时对临期仪表安排校验，避免过期情况发生 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:26:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 14：30 4号楼3-27间 分子筛放置在地上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-27间 分子筛放置在地上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:27:14
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 06/24/2026 14：37 4号楼3-03间 现场人员脱除PPE顺序有误，正确做法：先脱防化服，再摘除全面罩，需加强培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-03间 现场人员脱除PPE顺序有误 | 人的原因 | 先脱防化服，再摘除全面罩，需加强培训 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:27:29
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 06/24/2026 14：40 4号楼4-60间 承包商益亨不锈钢 焊接白钢地面，灭火器里动火点位距离较远，正确做法：随着动火点位的移动同步转移灭火器，防止发生异常不能第一时间处理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 走到货物搬运，灭火器阻挡，挪动后未及时放回原位 | 人的原因 | 及时放置在动火作业旁 | 及时放置在动火作业旁 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/27 7:27:42
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 4号楼4-43玻璃釜乙二醇管线结冰，地面积水 正确做法：乙二醇管线做保温处理，清理地面积水 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 班组项目使用，夹套冷凝导致结冰，融化后人员未及时清理水渍 | 人的原因 | 及时用棉布清洁，管路下方应放置下接水槽 | 添加下接水槽 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 14:18:01
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 物料中转间，次氯酸钠（氧化剂）与易燃液体禁忌混存 正确做法：独立二级防护隔开储存 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员规范操作意识淡薄，未对其进行分类 | 人的原因 | 及时对物料进行分类 | 及时检查物料仓库 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 14:18:16
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 11号楼3-23间，地面上有积水未及时清理，有人员滑倒风险，已沟通现场人员清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 7:08:46
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 11号楼9车间4楼，薄膜加料泵取样口有阀芯渗出的氢氧化钠固体，已沟通现场人员清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT337-张文科 | ACT337-张文科 |  | 九车间原料罐调减使用管路，由于薄膜浓缩停止，没有及时拆除管路，管路阀门阀芯有渗漏，水分蒸发后又固体析出 | 设备设施原因 | 及时整改，管路和阀门已经拆除 | 加强巡查，在使用管路和阀门之前要检查好 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ACT337-张文科 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/7/2 8:45:37
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-20间，钢平台二层Sy16氮气阀组管路固定支架未进行固定，需及时进行固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在固定时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员紧固 | 安排人员同类排查管路支架固定情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 7:08:27
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-06间，空呼接口防护壳脱落，为保证接口处清洁，应及时恢复防护罩，已沟通现场人员整改完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用后未将防护壳密封紧固导致脱落 | 人的原因 | 及时安排人员添加防护壳 | 对相关人员进行培训，空呼使用后及时将防护壳装回并紧固，安排人员定期排查空呼接口防护壳情况，及时补充缺失情况 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 7:08:09
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼二层 | 11号楼2-20间，吉林医药承包商人员护目镜佩戴不规范， | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员护目镜佩戴不正确 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/7/8 7:38:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼三层 | 17：53 11号楼3-21间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/26 7:07:49
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层448不锈钢桌遮挡灭火器。正确做法：及时清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 房间刷漆，房间物品暂时挪动，遮挡灭火器 | 人的原因 | 及时将桌子归位 | 灭火器面前禁止异物阻挡 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 5:03:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-23压力表缺少标签。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-23压力表缺少标签。 | 人的原因 | 及时添加。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 5:03:31
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 四号楼二层2-93取用溶剂时未添加四氟头。正确做法:及时添加。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员未按照规程操作 | 人的原因 | 已对当事人进行培训教育 | 对车间人员进行培训任何物料抽取操作都要使用四氟头 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/7/20 1:30:01
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 4号楼4-49间储罐液位计上无刻度标识 正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备使用，物料搬运剐蹭不慎标识脱落 | 人的原因 | 及时加装新的标识 | 及时检查设备标识 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 5:03:46
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-43使用蠕动泵打料时未添加防护盖。正确做法:及时添加。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员规范操作意识淡薄，打料时未加防护罩 | 人的原因 | 及时加盖防护罩 | 设备使用时及时加盖防护罩 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 5:03:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间管路处氮气点位有漏气现象 正确做法：检查气密性，避免影响屋内氧含量 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中碰撞导致氮气点位螺栓松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员定期排查氮气点位漏气情况，及时紧固 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 6:55:57
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号3-66 间TJ4S-1212-R11-BF01 压力表处管路锁开阀门链条锁脱落，无法起到所开效果 正确做法：及时用链条上锁，避免误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中碰撞导致 | 人的原因 | 及时安排人员恢复锁孔状态 | 定期安排人员进行排查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 6:58:17
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼三楼3-67间固体试氧气探测报警器缺少B类位置签 正确做法及时校准添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 标签掉落 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查 | 已整改完毕，同类问题排查 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 6:58:31
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-11间液体管路未添加流向标识 正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼三层3-11间液体管路未添加流向标识 | 人的原因 | 及时添加 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 6:56:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-15使用完后插底管未及时密封保存。正确做法:及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 人员操作不规范，使用完毕未及时密封管路 | 人的原因 | 使用完毕及时密封管路 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/25 7:10:49 | 2026/6/29 6:56:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 北侧污水站 | 巡查发现北侧污水站应急柜未及时巡检 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM1776-韩昌凯 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已巡检 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/30 2:57:02
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 12号楼 | 12号楼4层南侧现场人员巡查洗眼器时，未检查洗眼器上部淋洒装置，就在检测记录卡上签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 人员未按照标准检查流程进行检查 | 人的原因 | 应先对洗眼喷头、顶喷头都进行出水检查后再填写检查合格签 | 先对洗眼喷头、顶喷头都进行出水检查后再填写检查合格签 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/26 13:07:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 | 12号楼 | 12号楼4层4-17合成间现场副主任正在对将要操作EHS重点关注化学品红铝的操作人员进行现场培训，培训内容全面，讲解到位。 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2389-李雪佳,AMM5385-李雨泽 |  |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/25 7:10:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼汪天祥班组 | 巡查发现8号楼804-FD01三合一（未使用）防爆溢出管路上与设备直接连接，固定管路使用的三瓣开口快开卡子，不复核要求，应该使用重型快开卡子或三瓣闭口快开卡子，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗安装错误 | 人的原因 | 已更换重型卡子 | 人员培训快开卡子使用标准 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/7/3 11:15:09
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼702-R09反应釜浓缩中，现场发现反应釜搅拌异响，现场已沟通赵强沟通维护排查原因。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 减速机齿轮异常 | 设备设施原因 | 以进行维护和评估，可以使用 | N/A | N/A | 2028/8/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/8/10 14:48:25
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 巡查发现7号楼一层换鞋室消防箱玻璃损坏，有划伤风险，请及时清理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 碰撞损坏 | 人的原因 | 更换玻璃，现在已定制 | 人员远离该区域 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/7/11 7:16:37
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼2层3车间门口消防手动报警按钮被撞坏，已沟通当班副主任及时报修。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 消防按钮损坏，已沟通进行维修， | 设备设施原因 | 已沟通 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/7/3 11:16:04
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 巡查发现9号楼3层1车间电动登高车支腿缺少脚撑，现场已沟通当班副主任停止使用并及时报修。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 电动升降车未使用，直推托掉落，已安排重新安装紧固 | 设备设施原因 | 已安装紧固 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/7/5 7:15:42
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼 | 12号楼1205-R24反应釜漏斗手套处破损，已沟通翟永好班长进行更换。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 手套质量问题，已进行更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 要求现场执行行人及时巡查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/7/8 20:46:44
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问7号楼新人常文杰加溶剂安全措施，放桶前安全措施有哪些，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/25 7:10:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 现场检查8号楼新人崔世强放桶前CK检查，氮气保护要求等回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/25 7:10:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问9号楼新人张世涛不同固体料劳保穿戴要求，静电跨接要求回答良好。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/25 7:10:47 | 2026/6/25 7:10:47
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R10上循环取样器视镜破裂，721-FD01静电卡子检测标签缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 1、已更换2、标签已补充 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:15:49
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-R07加桶装主料，未使用尾气专用接头，使用三通，氮气、尾气走同一接口，请车间及时采购专用接口，禁止此法操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 此桶为内衬四氟桶，车间专用的尾气接头已经采购，还未到货，到货后使用 | 设备设施原因 | 到货后使用专用的尾气接头 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:15:13
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721-E03-Tc01旁清洗车上四合一检测器，液晶屏幕漏液，看不见数值，校验标签未更新，缺少设备编号标签、721-R03对面门口桌子上氧含量检测器校验标签未更新，设备编号标签缺失 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 长时间使用有损坏 | 设备设施原因 | 1、已沟通校验2、标签已制作并更新 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:14:50
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R14上体系转移管路阀门使用后未及时上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 体系压滤中转移未及时上锁 | 方法原因 | 现已上锁，并对人员进行培训 | 加强车间培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:16:12
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-R21前计量泵转移管路阀门上法兰跨接断开，722-R07下口电导率仪防爆挠性管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中断裂，未及时发现更换；使用中挠性软管脱落 | 设备设施原因 | 现已更换静电跨接，挠性软管已进行恢复 | 车间加强巡查，及时发现及时解决 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:16:30
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M19 | 6号楼一层电梯口塑料桶堵塞消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5691-马春旭 | ADH5691-马春旭 |  | 此区域为公共区域，其他车将人员存放 | 人的原因 | 将堵塞消防通道的塑料桶转移走 | 钉钉通知其他车间人员此区域禁止存放物品 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH5691-马春旭 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:59:22 | 2026/6/26 2:12:23
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-FD04取样口黄色物料附着并滴落至地面需处理人员注意劳保佩戴，已告知班组处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 三合一取样杯密封圈损坏 | 设备设施原因 | 已进行拆卸更换垫圈 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:37:39
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 515-R04流体过滤器下方阀门间静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:37:52
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R04尾气视镜充满黑色积液需排放已告知邵景雪处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:44:46
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R04左侧计量泵电线挠性管脱节 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 计量泵电线软管损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:44:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R01回流管路标识缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 回流管路标识脱落 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:45:12
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R07尾气视镜充满黑色积液需排放已告知邵景学处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 溶剂蒸汽冷凝 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:45:25
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R07后方地面俩黑色印记需清除 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 法兰渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:45:37
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R14加料车缺少支架支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 支架未安装 | 设备设施原因 | 安装支架防止坠落 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:45:50
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M16 | 516-Ce03-Tr01液位计下方阀门弯头处仍采用打卡子方式需处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场拆卸处理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:46:04
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 4号楼北侧液氮罐区乙醇罐在线氧含量之前周一晚上刚调整现在又显示20.17%车间需要指定措施 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氧含量取样管松动 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:28:39
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-Ce01门口一组灭火器绿签缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 灭火器缺失绿签 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:28:59
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R12下口连接软管处法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间巡查发现不及时 | 人的原因 | 现场已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 14:56:41
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R13-Tr01下口转移泵外壳接地线缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场准备不规范，人员准备标准低 | 人的原因 | 现场已经安装完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:29:14
2026/6/25 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-E01-Tr03下口聚乙烯管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员悬挂不及时 | 人的原因 | 现场整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:29:28
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 4号楼整体离心机开盖子的锁链需要去除。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 厂区统一增加 | 方法原因 | 已经沟通保全进行拆除，车间拆不下来 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:29:50
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 4号楼整体离心机开盖子的锁链需要去除。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 锁具需要去除 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:30:05
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 4号楼所有的离心机展板部分内容错误，现场已沟通林志新及唐嘉健； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场标识内容确实有错误信息 | 人的原因 | 车间已经去除，重新制作粘贴 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:30:35
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 4号楼所有的离心机展板部分内容错误，现场已沟通林志新及唐嘉健； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 展板错误 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:31:00
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 4号楼三合一整体气动阀穿线的堵头，需要更换金属丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 厂房缺陷问题 | 人的原因 | 已经沟通电工进行统一整改的 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:31:22
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 4号楼三合一整体气动阀穿线的堵头，需要更换金属丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺失丝堵 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:31:38
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M12 | 412-FD02间1.地面及平台有水，现场没找到漏点，沟通车间清理。 2.412-15釜下口没上锁。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员上锁不及时 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3039-王富宽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 14:52:15
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-FD02接收罐没有液位上限标识；打压试密不到0.2MPA，没按照checklist要求，沟通车间反馈筛板损坏； 做checklist的氧含量和静电检查项，只有执行人，没有复核人 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备问题 | 设备设施原因 | 人员已经面谈，设备后续进行检修 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:32:04
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-FD02接收罐尾气试镜没有一个螺丝；夹套铂电阻没接电 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜缺失螺丝 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:32:23
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 305-Ce06间氮气保护系统箱子的电线管和门盖开关电线需要处理；母液转移管支架开焊 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 离心机气软管电线管辂需要维护 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:34:29
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M13 | 413-FD01间：设备只有一个平台接地，没有设备本体接地； 旋转限位开关，线缆有烧焦黑色痕迹； 夹套铂电阻电线弯折，未固定； 扶手上有物料，需要清理； 平台上的气动阀，太脏，需要清理更换； 搅拌的罩子没有防护窗，里面有抹布需要拿出来； 平台上溶剂管路阀门没有阀柄； 三合一表面多处渗漏痕迹，需要清理； 液压站多处漏油； 三合一的锁链需要去除； 筛板下面螺丝有渗漏痕迹； 出料口压力表没有上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 三合一周期排查整改 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:34:49
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD04间夹套管路弯头处沙眼，现场林志新已记录位置，上报动火申请；搅拌卡尺不在原位置，没有视窗玻璃；液压站温度表坏了，液压站漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备缺陷，未及时处理 | 设备设施原因 | 已经上报动火申请，立即焊接 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:35:11
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-FD03液压管漏油，限位开关变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 液压站漏油 | 设备设施原因 | 现场保全已经进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:35:26
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M11 | 411-Ce01间：离心机液位报警开关没开；尾气试镜不匹配；下淋洗管多处打卡子，需要尽快动火焊接处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间执行标准不到位 | 人的原因 | 对应问题已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:35:45
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-Ce01间：液封罐无上限；母液支架的托架丢失；安全栓错误使用，未开盖的时候进行上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 表示缺失 | 人的原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:36:00
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-Ce02间：淋洗管法兰处渗漏；刮刀无动作，只旋转；有一根液压油管用的铜的，与其他油管白钢材质不一致；温湿度计的线缆损坏，漏出电源线；间内的412-FD02转移10立管，护套掉落墙外，没有封堵；平台下面电线护套管脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 离心机故障，存在设备缺陷 | 设备设施原因 | 已经沟通电工及保全一同进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:36:20
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD01间：减速机罩子缺少视窗；平台上，电线管路疑似线路破损，需要打开查看；物料痕迹需要清理；液压站这个配件漏油；限位器没用，没固定在设备上；手套箱手套破损，2个手套O型缺缺1个 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备准备不完全 | 人的原因 | 现场已经处理并补充多型环 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:36:40
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD02间：三合一电机罩子里面有个抹布，需要拿出来；回风口的过滤网，料需要清理；电机罩子缺螺丝；掏料箱里面的粉尘需要清理，卡子螺丝有渗漏黄色液体；设备本体静电扁铁断裂；接收罐尾气管路有渗漏痕迹；液压站漏油，电线使用拖布条子捆绑固定；410-FD02筛板下螺丝渗漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范，情场不彻底 | 人的原因 | 现场问题已经整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:36:57
2026/6/24 | 综合排查 |  | 专业性排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 410-FD03间：温度铂电阻的线裸露出里面的铜线；母液转移试镜没有静电跨接；液压站漏油；限位器变形严重；410-FD03接收罐转移管路法兰漏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备漏油，检查不及时 | 设备设施原因 | 现场保全已经整体在处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:50:53 | 2026/6/26 6:37:13
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-T028下方阀门有物料析出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已清理并紧固 | 定期对长期使用的设备进行重新试密 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/26 0:23:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R11加料车氮气保护开启，尾气未进行连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 投料结束，清理加料箱后氮气保护开启不及时 | 方法原因 | 已开启 | 对操作人员进行强调，投料箱内有物料的情况下，氮气保护及时开启 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/27 6:11:21
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-F04管路三通法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时进行更换 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/26 0:24:07
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 209-Co06-Tr01上方真空管路快开卡子未拧紧，现场已沟通人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 卡子未拧紧 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/26 0:18:46
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-019通风橱内无过夜反应，未进行断电，现场已沟通人员断电处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未及时拔出电源 | 人的原因 | 现场已拔出电源 | 钉钉群内通报，对责任人进行处罚 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/27 6:12:36
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | 实验室 | LAB-022过夜单22:00至04:00无人检查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员未按照要求进行巡查 | 人的原因 | 过夜反应已结束 | 钉钉群内进行通报，对责任人进行处罚 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/25 6:49:44 | 2026/6/28 13:16:37
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M17 | 监控B5M17-1F-金检间-1-115 06/25/2026 2:31:44 发现灭火器周围有遮挡物，已沟通车间整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:19:33 | 2026/6/26 6:46:17
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M6/9 | 监控B2M6-4F-包装间-4-08 06/25/2026 5:18:07 发现车间人员安全帽后箍未扎，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 卡箍未及时卡紧 | 方法原因 | 已整改 | 督处人员行为习惯 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:16:18 | 2026/6/26 13:52:45
2026/6/25 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M6/9 | 监控B2M6-4F-包装间-4-08 06/25/2026 4:53:33发现车间人员安全帽帽带较松，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 帽带未带紧 | 方法原因 | 已整改 | 督处人员个人行为习惯 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:13:42 | 2026/6/26 13:52:57
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-ce07上盖缝隙处有物料未清理干净 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员清理不彻底 | 人的原因 | 安排人员重新进行清理 | 对车间人员强调现场清理注意细节 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:52 | 2026/6/26 6:52:53
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R02上口至下口管路断开，管路倾斜，需要添加支撑，已沟通车间 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备清洗，管路拆卸未恢复 | 方法原因 | 清洗完毕 已安装 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:52 | 2026/6/26 6:53:05
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R05釜上流体过滤器缺少支撑，已沟通车间添加 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备拆卸清洗未恢复 | 方法原因 | 清洗完毕，已恢复完毕 |  | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:52 | 2026/6/26 6:53:18
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-R17加料漏斗手套破损，已沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 手套材质较薄易破损 | 设备设施原因 | 已现场进行更换，沟通采购能否更换厂家 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:52 | 2026/6/26 11:56:56
2026/6/25 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-CE02放料管路SEA处缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已重新更换静电跨接完毕 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:52 | 2026/6/26 11:45:12
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M3 | 监控B3M3-1F-CE02 06/25/2026 4:26:02发现车间人员安全帽帽带没有佩戴，已沟通车间整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员操作完毕佩戴安全帽阶段未系帽带 | 人的原因 | 已对人员进行面谈 | 后续监控核查类似情况下发奖惩 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 6:11:43 | 2026/6/26 11:44:47
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M17 | 经监控查看，21:25:43 B5M17-1F金检间-1-115 灭火器前有物品遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 | 否 | 14车间使用沟通处理 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 0:03:43 | 2026/6/26 6:46:32
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 1、经监控查看，20:21:53 B2M6-2F-设备夹层北 2-13 溢出桶上堆放物品 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 物品随意摆放 | 方法原因 | 已收起 | 车间群内已告知后续应急设施禁止做它用 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 0:03:43 | 2026/6/29 11:32:02
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M3 | 经监控查看，21:10:09 B3M3-4F-西南 项目人未佩戴好护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 项目人员未系帽带 | 人的原因 | 已沟通项目主管 | N/A | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 0:03:43 | 2026/6/26 11:44:23
2026/6/24 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 经监控查看，21:37:31 B6M19-1F-筛料包装间1-34 19车间一层 人员筛料 未佩戴好安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 安全帽佩带不规范 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/25 0:03:43 | 2026/6/26 2:12:05
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张红进) | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/24 19:45:19 | 2026/6/24 19:45:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-304 | 16：20，实验员在2-215使用剧毒氰化钾未提前发ELN报备(低风险23条) | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6454-游利沙 | ALS2286-袁龙 | 否 | 已经在群里正常报备使用用量，且和EHS 对接，ELN 也正常登记，但是点击发送异常，后期待确认报备成功后再进行实验开展 | 人的原因 | 多复核，多确认，多检查，提高安全意识 | 强调报备的重要性，增强人员安全意识，对应重点关注和高风险化学品的使用，尤其关注 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/24 19:44:05 | 2026/6/26 10:03:58
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 主楼314 | 16：19，2-215中央通风橱两瓶2-氯乙醇溶液超期未处理（制作日期03/05/2026）(低风险124条) | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS7847-娄纯礼 | ALS4106-黄殿坤 | 否 | 分析员疏忽，过期溶液未清理 | 人的原因 | 已清理结束 | 组会以及晨会培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS7847-娄纯礼 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/24 19:40:29 | 2026/6/26 10:04:17
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围真空泵房前地下罐，氮气保护缺少流量计，无法确认氮气保护有效性。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 安装前未识别 | 设备设施原因 | 已对储罐进行氧含量检测，处合格范围 | 加入后期改造计划进行补充 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 进行中 | AMM1108-王克振 | 未完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:48:45
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼南侧VOC小屋 | 8号楼南侧VOC小屋内设备均为非防爆型，需确认是否在防爆区内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 安装前与消防负责人宗文清沟通确认，此区域为非防爆区 | 环境原因 | 无需整改 | 无需整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/6/25 13:27:27
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼南侧VOC小屋 | 8号楼南侧VOC小屋存放部分氦气等标气，需增加氧含量气体检测仪 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 姚远已评估，无需增加 | 环境原因 | 姚远已评估，无需增加 | 姚远已评估，无需增加 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/29 9:40:49
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼南侧VOC小屋 | 8号楼南侧VOC小屋配电箱未设置防触电警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 安装后再次维修时，将标识撕掉后未重新粘贴 | 人的原因 | 已重新粘贴 | 已重新粘贴 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/6/30 17:18:16
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼南侧VOC小屋 | 8号楼南侧VOC小屋灭火器点检1-5月份漏检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 1-5月份维保单位未及时提供灭火器，6月份刚到货 | 人的原因 | 已将前5月份的空白区域划掉 | 已将前5月份的空白区域划掉 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/6/30 17:18:38
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼南侧VOC小屋 | 8号楼部分电源线需确认是否需要增加漏电保护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 非属地管理位置，已通知RTO人员 | 环境原因 | 已通知RTO人员 | 已通知RTO人员 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:42:51
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围罐区，一处氮气保护流量计缺少下限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间暴露外部环境中，造成老化脱落 | 环境原因 | 已补充 | 定期排查 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:49:15
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围氢气站存放氩气瓶，现场缺少氩气SDS，应当及时将氩气瓶移除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目使用完待退库 | 物料原因 | 已退库处理 | 要求此处禁止存放 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:40:13
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围氢气站氢气SDS制作日期为2020年11月16日，已超过5年期限，应当及时进行更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 属地未识别到期限问题 | 人的原因 | 已更换 | 录入台账到期更换 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:49:36
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围氢气站一处停用的电源管线应当及时进行拆除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 备用线未及时拆除 | 设备设施原因 | 已拆除 | 车间内部排查整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 11:14:15
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围废品间现场存放保温材料及油漆等物品，修改房间用途 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 现场审计准备临时存放 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 使用完及时存放32#库，不在车间暂存 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 11:14:39
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼外围乙醇罐区现场护笼立杆仅 3根且立杆装在笼箍外侧，护笼的基础构件：每套护笼最少 2 道水平笼箍和5根竖向立杆，且立杆应全部设在笼箍内侧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 属地未识别到 | 人的原因 | 按照要求制作 | 整体排查类似情形进行整改 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/7/28 10:50:52
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼外围废液放桶处及破坏处引风罩状态较差，需进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用频率较多，外围老化 | 人的原因 | 领出定期更换 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/6/30 17:18:57
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼外围废液放桶处人体静电导出仪损坏，持续报警 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 电路原因 | 设备设施原因 | 已上报维修 | 电工定期检查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:37:28 | 2026/6/30 17:19:12
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 2-211 | 15：30，04橱存放甲醇钠，上方象形图未张贴，已现场告知实验室人员(提醒90条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员着急操作，没有按照要求准备象形图 | 人的原因 | 现场整改 | 1）群内告知，并培训 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/24 19:36:26 | 2026/6/26 10:04:32
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 1-104 | 20:30,实验室内有一级过夜实验，门口告知卡未划选到正确位置(提醒45条) | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6820-王海 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 责任人贾金龙(CT2人员)在高活实验室(1-104，原DoE实验室，现改造成高活实验室)使用冻干机，忘记划改门外标识牌。 注：1-104改造成成高活实验室后，DoE组不再管理，实验室负责人变为金帅明(已和帅明师兄沟通) | 人的原因 | N/A | 已和责任人贾金龙沟通，强调，任何反应过夜需划改门外对应标识 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ALS6820-王海 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/24 19:30:45 | 2026/7/6 13:45:07
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 618实验室 | 618实验室601-21通风橱同一二级防护内存档氢化铝锂和对甲基苯磺酸，此两种物质存在禁忌，建议分开存放 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 618一个项目组的分析人员要借对甲苯黄酰氯，经过沟通4楼的一个实验室让分析去取，取完之后还到我们618了，不经意放在此通风处内 | 人的原因 | 立即放至酸柜中 | 增强责任人意识，每天晚上会安排专人对该通风橱进行检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:30:22 | 2026/7/8 9:26:24
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 619实验室 | 619实验室溶剂柜清单未及时更新，只更新到6月22日 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解值日生当天清点溶剂后忘记登记导致23号登记缺失 | 人的原因 | 无 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:30:22 | 2026/6/30 13:53:05
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 618实验室 | 618实验室化学品存放登记时间未及时更新，停留在03/30/2026 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 3月份实验室责任人在交接过程中只交接了电子登记表，纸质表格忘记更新 | 人的原因 | 立即更新 | 明确责任人，每个月对防爆冰箱进行清单更新 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:30:22 | 2026/6/30 13:54:16
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-313 | 00：35，实验室有二级过夜实验，每日安全确认“值班确认”未签字(低风险44条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 值班人员张红进值班确认未签字 | 人的原因 | 提醒教育 | 提高意识，加深印象 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/24 19:28:24 | 2026/6/26 9:26:14
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼3层1车间 | 700-Tr039，接收罐液位计断层 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 设备原因，该接收罐未使用 | 设备设施原因 | 已使用磁铁恢复 | 定期检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:08:41
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层参观通道东 | 未使用的氮气管路双阀门只关闭了一个阀门，另一阀门处于开启状态。现场已关闭，需加强员工相关意识 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已关闭 | 班前会重点培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:08:57
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层参观通道东 | 702-R04下口，有水持续低落，现场地面已有较多积水，有滑倒风险。现场已令人清理。需加强对冷凝水或易积水区域管理，及时清理或管控。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | 提前做保温 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:09:16
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层真空泵房门斗 | 墙面开关脱落，需重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 开关固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已固定 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:09:37
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层2-30机械间 | 机械间内甲叔醚气味较大，现场已令人通风并查找原因 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 液封罐水，污染 | 设备设施原因 | 已更换液封罐水 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:10:00
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼溶剂打料间门口 | 7号楼溶剂打料间门口，现场使进行生产操作，管线过门未做保护。现场已提醒做好保护措施。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 已整改 | 做好人员培训 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:10:19
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼1层货梯前室外通道 | 7号楼1层货梯前室外通道，消防广播脱落。需重新固定。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 粘贴密封不严 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:10:40
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼1层物料暂存间 | 7号楼1层物料暂存间，南墙面风机控制箱，防爆软管断裂损坏，电线裸露。需更换防爆软管。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 专门的设施缺乏现场巡查 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:11:16
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼1层物料暂存间 | 7号楼1层物料暂存间，东侧可燃气体检测器脱落。检测器线管直角弯为水暖件。需更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 | 否 | 厂区建设时未识别出 | 方法原因 | 后续整改 | 加强巡查 | 100000 | 2026/9/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM1357-常海城 |  |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/8 18:18:12
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层参观走廊西 | 参观走廊西，设备摆放较多，登高车阻挡消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 走廊摆放移动设备，缺乏操作空间 | 设备设施原因 | 已清理 | 班前会人员培训强调生命通道 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:11:30
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 一层溶剂打料间 | 一层溶剂打料间新增氧气检测器，已经校验完成，但未及时悬挂合格签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 | 否 | 未及时更换标签 | 人的原因 | 及时更换标签 | 及时更换标签 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:11:53
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层真空泵房门斗 | 现场瓶装应急洗眼液，其中1瓶已为空瓶，需补充洗眼液。需确认使用原因，还是漏空 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 存放不当漏空 | 人的原因 | 现场有一桶 | 采购中 | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:12:14
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼3层2车间，7号楼1层罐区 | 7号楼3层2车间，7号楼1层罐区。拆除的设备线路裸露，防爆软管没有密封 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 拆卸电线操作流程不当 | 人的原因 | 已向电工报修 | N/A | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:12:34
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼2层参观通道西 | 走廊中间位置检测器，被接收罐遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 生产经理设计不合理 | 人的原因 | 拆除接收罐 | 对生产经理培训 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:13:07
2026/6/24 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 7号楼及周边排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼二层参观通道西 | 未使用的穿层洞口，未添加盲板 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 19:09:01 | 2026/7/15 10:13:29
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层某项目，正在使用的氩气瓶减压阀未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已检测，未及时悬挂标识 | 方法原因 | 现场进行纠正 | 仪表到厂后第一时间进行悬挂 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/7 0:00:00 | N/A | 2026/6/24 18:29:34 | 2026/7/7 10:02:20
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层某项目，使用正丁基锂，操作规范明确要求周围冷媒管，纯化水管路需加盲板，现场未增加，使用塑料袋套袋密封；操作规范明确要求现场水系统增加盲板，巡查时，1205-R49釜正在使用纯化水管加水，建议此类与丁基锂禁忌的化学品操作时，需有防泄露措施，人员监管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场设备后方管路未未启用管路，因此无风险。自来水及纯化水管路，均使用塑料袋执行。现场纯化水加料为该项目下步工艺操作，要求现场人员进行复核监管。 | 方法原因 | 对正丁基锂再次增加屏风防护 | 后续明确相关执行方式 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/14 0:00:00 | N/A | 2026/6/24 18:29:34 | 2026/7/14 10:34:05
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层某项目使用氩气钢瓶，同时该房间1瓶未使用的氮气钢瓶，建议及时转走，避免混用 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 钢瓶刚使用完毕未及时转移 | 物料原因 | 现场已进行转移处理 | 现场教育责令楼层负责人进行及时转交 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/7 0:00:00 | N/A | 2026/6/24 18:29:34 | 2026/7/7 10:01:50
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 4-03涉及使用二硫化碳，人员进入房间需佩戴正压式空气呼吸器，目前呼吸器在房间内放置，可能产生职业暴露风险，建议将呼吸器放在房间外佩戴；一层泵房涉及叠氮化氢气体，正压式呼吸器就是放在房间门口的 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 门槛过气源管卡住门，导致存放在房间内 | 设备设施原因 | 已在钉钉群内进行传达要求，能够从门缝出来的管必须放在门外 | 已在钉钉群内进行传达要求，能够从门缝出来的管必须放在门外 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 18:29:34 | 2026/7/1 14:56:00
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 1205-Ce01-TR01尾气阀门开启，机械压力表显示正压，需排查是否为仪表显数不准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 压力表故障，导致显示不准确 | 设备设施原因 | 已进行仪表更换 | 定期巡检排查 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM5391-张华 | 2026/7/14 0:00:00 | N/A | 2026/6/24 18:29:34 | 2026/7/14 10:38:08
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 417 | 实验室现场准备对玻璃进行开孔操作，大块玻璃固定胶去除后，因承包商尺寸量错，导致后续施工无法进行，现场玻璃靠近门位置，震动较大，有碎裂风险。已现场要求对该侧门进行封锁，从其他门出入。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS14210-陈浩 | ALS14210-陈浩 |  | 施工人员对417实验室外窗玻璃进行了拆除工作，没有换装新的玻璃，但撤场时候没有对玻璃的固定措施进行还原，导致出现安全隐患。 | 人的原因 | 联系施工方前来按照初始固定状态，打胶加固还原，现场对玻璃左右的门进行封闭，等胶水凝固（24H）后再开放使用 | 以后施工完毕必须排除现场隐患，确保和初始状态一致 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/25 12:55:10
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13495-许磊 | ALS13495-许磊 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/24 18:14:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 430 | 430-4-65通风橱，烘箱（60℃）运行，内置的容量瓶有纸质标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS13495-许磊 | ALS13495-许磊 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丁类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/24 18:14:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 452 | 高温室内，无人使用的通风橱未将挡风玻璃拉至最低位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS14867-靳光才 |  | 人员将待处置的样品放入暂存后，着急进行其他实验，未能将挡风玻璃拉到最低 | 人的原因 | 第一时间将挡风玻璃拉到最低 | 管理层定期巡查；对分析员进行宣贯，人离开通风橱的挡风玻璃拉到最低 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/13 10:38:10
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 444 | 灭火器位置不便于取用，建议更换位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS14867-靳光才 | 否 | 灭火器位置规划不合理 | 人的原因 | 进行位置更换 | 对其他灭火器位置进行查看，对不便取用的灭火器进行位置更换 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/25 11:24:56
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 431 | 多排万向引风罩关闭 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS15071-韩冬 | ALS15071-韩冬 |  | 由430搬迁到431后，没有关注到引风罩没有打开的状态，根本原因为安全意识薄弱，没有及时识别到风险 | 人的原因 | 打开引风罩，并确认引风良好 | 定期检查引风罩开启状态，及引风状态 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/25 10:00:06
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 4层空压机间 | 压力表过期未校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS13874-胡志营 | ALS13874-胡志营 |  | 仪表管理员忽略更换日期，已经进行相应的培训 | 人的原因 | 更换压力表 | N/A | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ALS13874-胡志营 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/29 13:38:20
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 4层货梯楼梯间 | 物料放置在楼梯间，无人看管、负责 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS3138-陈同旭 | ALS3138-陈同旭 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/24 18:14:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 315 | 多日未进行安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13276-王贺 | ALS13276-王贺 |  | 公共实验室缺少固定值日人员 | 环境原因 | 每日由文员检查 | 暂定由合称仪小组确认 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/9 11:40:41
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 房间正压，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | N/A | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/24 18:14:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 303 | 洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS14580-王喜宾 | ALS14580-王喜宾 |  | 巡查未能及时跟进 | 人的原因 | 已补充填写 | 后续定期和增加巡查人 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/9 11:40:54
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 314-02 | 通风橱使用时，挡风玻璃未拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6761-张健 | ALS6761-张健 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/6/24 18:14:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 306 | ALS16657新员工已上岗，但能力矩阵未更新 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | AMM3241-潘一骁 | AMM3241-潘一骁 |  | 人员EHS意识不足 | 人的原因 | 提高人员意识 | 提高人员意识 | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/6 11:43:07
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 305 | 人员戴手套开门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS1503-崔国俊 | ALS1503-崔国俊 |  | 实验人员安全意识较差 | 人的原因 | 立即整改 | 内部提醒，进行实验室自查 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/10 18:01:55
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 307 | 08号通风橱抽滤未加缓冲瓶，且操作人员为新员工，能力矩阵未更新 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12575-郭瑞 | ALS12575-郭瑞 |  | 没有及时更新人员能力矩阵 | 人的原因 | 及时更新 | 后续新员工及时更新 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/6 10:39:29
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 240 | 一线确认超20：00，但无值班确认及管理确认签字 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12405-解育廉 | ALS12405-解育廉 | 否 | 人员未按照要求签署确认 | 人的原因 | 重新规定流程 | 每日检查，实验室人员反馈 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/6 16:57:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 237 | 小推车阻挡洗眼器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS13277-张发强 | ALS13277-张发强 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 立即整改 | 实验室例会强调 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/9 11:41:28
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 01号通风橱引风关闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 实验室人员为了准确称量物料，暂时将通风关闭，完成后没有及时恢复 | 人的原因 | 现场已开启 | 在实验室晨会上已跟全体人员强调，任何情况下未经审批，不得私自关闭通风橱引风 | 无 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/13 9:43:45
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 116 | 通风橱未使用时，挡风玻璃未拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS9652-沈保涛 | ALS9652-沈保涛 | 是 | 加强巡查，加强培训 | 人的原因 | 加强巡查，加强培训 | 加强巡查，加强培训 | 无 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/6 10:43:03
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-411 | 真空抽滤时，未加装缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏 | ALS12799-李文鹏 |  | 人员因素 | 人的原因 | 已及时通知相关人员，立即进行整改 | 组会强调类似操作的操作规范 | 无 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/24 18:14:32 | 2026/7/9 11:41:16
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 206-R22操作柱旁防爆断路器接地线点位螺丝未紧固，接触不可靠 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工整改完毕 | 定期巡查，发现隐患及时整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 17:29:46 | 2026/6/26 0:21:15
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M6/9 | 206-R14下口压滤罐206-F01缺少固定接地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 添加不及时 | 方法原因 | 已整改 | 定期巡查，发现隐患及时处理 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 17:29:46 | 2026/6/26 0:21:44
2026/6/24 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1530-陶东旭 | M7 | 207-R20对面防爆断路器接地线断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已通知电工进行整改 | 车间日常巡查中，发现静电接地线断裂的及时安排进行整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 17:29:46 | 2026/6/26 0:22:20
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 122公斤级实验室 | 溶剂柜中储存甲基叔丁基醚但现场未放置SDS 正确做法：储存化学品的区域须现场放置SDS | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0253-刘旭峰 | ABT0247-赵桐 | 否 | 溶剂包装桶上有SDS，未额外准备SDS | 人的原因 | 相关项目人员已打印SDS放置在现场 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ABT0253-刘旭峰 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/24 17:13:48 | 2026/8/5 16:32:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 烘箱和摇床未按照控温设备检查表进行检查（检查周期超过一个月） 正确做法：水浴锅、摇床等控温设备须按照控温设备检查表进行每月检查 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 设备负责人未及时检查更新 | 人的原因 | 通知设备负责人立即整改 | 晨会强调，水浴锅、摇床等控温设备，需按照规定每月检查并填写记录 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/24 17:09:36 | 2026/6/25 16:50:42
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 229实验室 | 异丙胺溶液（张贴EHS重点关注化学品红签）未填写开封日期及开封人 正确做法：EHS重点关注化学品开封后须在红签上填写开封日期及开封人 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 使用人开封后未及时填写开封日期 | 人的原因 | 告知相关人员异丙胺使用规则，及时填写使用规则 | 晨会强调，学习使用规则 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0160-苏兰凯 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/24 17:07:42 | 2026/6/25 16:51:01
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12899-谷磊 | 225实验室 | -80度冰箱张贴的物料清单过期未盘点 正确做法：储存化学品、物料等的区域需张贴清单并每月盘点一次《科研人员手册》 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0561-庞会宁 | ABT0010-刘芳 | 否 | 5S人员未按期进行物料盘点更新 | 人的原因 | 立即盘点和更新物料清单 | 晨会强调，加强5S人员管理意识 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ABT0561-庞会宁 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/24 17:03:43 | 2026/6/25 16:51:14
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-15间手套箱TJ4S-1108-GB07手套处缺少O型圈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 安装标准不足 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:12:41
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-27间激活罐Sy01-R01上空压管路阀门未使用拉扣固定，需同类排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已改成铅封固定 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:12:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-27间激活罐Sy01-R01罐上管路清洁不到位有粉末残留 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:13:18
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-02间推车阻挡通风口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 施工人员未及时转走 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:13:31
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-02间新增TCU保温不到位需重新制作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 保温安装遗留项 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:14:13
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼四层 | 4-02间新增TCU缺少铭牌标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 测试中，临时粘贴完毕 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:14:33
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-07间罐FD05-Tr01受限空间标识破损需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 使用破损，未及时更换 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:14:47
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 端午节后安全检查&重大隐患排查&机械伤害专项排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT844-安林波,ADH2765-李晓刚,ALS13347-张泽恩 | 11号楼三层 | 3-21间罐R05-Tr01旁管路配件直接放于地面上未收起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 人员意识不足，对其培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/24 16:55:20 | 2026/7/31 13:15:01
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站三层预留区 | 承包商天津建嘉使用的临时电缆过门防护不完全； 正确做法：电缆穿越建筑物门口、通道、易受机械损伤场所，必须完整加设硬质防护套管 、电缆保护槽； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS14624-高治童 | 否 | 安全意识差 | 人的原因 | 立即拆除 | 培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/24 16:53:22 | 2026/7/7 13:50:59
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-315 | 刘峰使用白大褂袖子擦脸，现场制止，现场陪同巡查人员：王学智（提醒82条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS2286-袁龙 | 否 | 行为习惯不好 | 人的原因 | 已在组内强调 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3732-孙丽杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/24 16:53:03 | 2026/6/26 10:04:43
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-315 | 将纸质记录本放在称量的通风橱台面，现场陪同巡查人：王学智（提醒43条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3732-孙丽杰 | ALS2286-袁龙 | 否 | 行为习惯不好 | 人的原因 | 记录本禁止放入通风橱中，已在组内强调 | 组内强调，相互监督 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS3732-孙丽杰 | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/24 16:51:34 | 2026/6/26 10:06:49
2026/6/24 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6086-张雪丰 | 2-314 | 15:00,低温反应二级防护盆未添加保温设施，冷凝水滴落在磁力搅拌器上，现场陪同巡查人：赵玉龙（提醒） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS5329-曹鹏伟 | ALS2286-袁龙 | 否 | 当事人意识薄弱，对于制度没有严格执行 | 人的原因 | 当事人抄写制度， | 组会强调学习 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS6086-张雪丰 |  |  | 2026/6/24 16:48:29 | 2026/6/29 13:16:41
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N动力站一、二层 | 应急指示灯失灵； 正确做法：建筑疏散走道、楼梯间、安全出口等部位的灯光疏散指示标志应确保正常； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS15634-高雪彬 | ACT588-殷传慧 | 否 | EHS负责维修，请EHS反馈 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/24 16:46:17 | 2026/7/7 13:51:21
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 设备、仪表及电气安全风险隐患专项排查 | DH1 | 监察部 | ADH1698-林志新,ADH2252-唐嘉健,ADH2818-焦世杰 | M10 | 四号楼三层薄膜旁边的转移泵无接地沟通电工完成整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间准备不充分 | 人的原因 | 现场已经添加完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 16:41:29 | 2026/6/25 5:57:55
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0071-王志鑫 | 十车间 | 十车间北门低温乙醇储罐液位较高，超出80%液位 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 十车间臭氧反应柱夹套乙醇压回导致 | 设备设施原因 | 已安排放出四桶，现场液位已在控制范围内 | 对于车间压回储罐，液位需要持续关注，发现液位较高进行排放处理 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/24 16:17:18 | 2026/7/21 10:45:06
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M5 | 对5车间DCS报警设置进行核查，发现如下问题 1、305-R10反应釜保温反应中，工艺中搅拌无要求，报警低限设置未按照标准进行设置低限40。 2、305-R07反应釜浓缩中，反应釜压力无要求，压力高限报警未按照设置标准设置0.02Mpa。 3、305-R05反应釜回流中，反应釜压力无要求，压力高限报警未按照设置标准设置0.02Mpa。 4、305-R04暂存三废，反应釜压力无要求，压力高限报警未按照设置标准设置0.02Mpa。 5、305-R03暂存三废，反应釜压力无要求，压力高限报警未按照设置标准设置0.02Mpa。 6、305-R01反应釜无生产，反应釜夹套报警设置未按照设置标准进行设置。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备未使用，人员没有重视，未按要求设置报警 | 人的原因 | 对车间人员重新进行培训，对于未使用的设备按照要求进行设置 | 对车间人员重新培训要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 15:53:48 | 2026/6/26 6:52:15
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M12 | 06/24/2026 9:59:10 B4M12-1F-DRC01 监控发现车间人员未佩戴劳动防护进入收料现场，已沟通车间和EHS现场告知改正，监控位置是DRC01，实际位置是FD02 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间现场处理异常，人员错误进入 | 人的原因 | 现场指正进行撤离操作现场 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 14:16:15 | 2026/6/25 5:58:52
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M15 | 06/24/2026 10:08:36 B5M16-1F-内包装间 监控发现操作人员未佩戴安全帽，已沟通车间和EHS现场告知改正，监控位置是16车间，实际使用是14/15车间 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 安全帽未进行佩戴 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 14:14:24 | 2026/6/25 6:10:43
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M1 | 2026/6/24 9:51:51 B3M1-2F-CE02 监控发现一名承包商施工人员踩踏离心机，一名承包商施工人员安全帽帽带没戴，已沟通车间和EHS现场告知改正 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 外包人员未按照要求佩戴劳动保护 | 人的原因 | 现场告知监护人员重点注意施工人员的劳动保护 | n/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 14:12:33 | 2026/6/25 6:07:51
2026/6/24 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | 2N-424 | 流动相过期 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0147-李奕鸣 | ABT0147-李奕鸣 |  | 人员未及时更换流动相 | 人的原因 | 组会强调 | 组会强调 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/24 13:50:12 | 2026/7/29 16:02:18
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 北侧RTO界区内 | RTO后端冷却塔循环池围堰高度偏低，建议按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）设置不低于150mm的围堰和导液设施及管道。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 工程部反馈围堰高度*围堰面积可以容纳泄漏液体不高出当前围堰高度，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/7/1 9:54:15
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站南侧室外水池上 | 在建区域延伸至 运营区污水池上保温作业（不涉及特殊作业），检维修未做每日安全交底，未佩戴便携式硫化氢检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已停止作业 | 人的原因 | 停止作业 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:41:52
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站室外水池上 | 室外污水池上设置有人孔以及日常有开盖取样操作，据了解TJ2和TJ4在应急局要求下在室外污水池上安装了固定式硫化氢检测仪，一个检测仪覆盖5米范围。建议评估是否在池面上安装。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设计问题，请安排评估 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 未完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:42:15
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站南侧混凝沉淀池上部 | 混凝沉淀池区域的盖板面积较大，中间有格栅板人行步道，有踩空到玻璃钢盖板坠落池体风险，建议在人行步道增加护栏或者在玻璃钢盖板区域上再增加格栅步道，防止人员不小心踩到玻璃钢盖板坠落。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设计问题，请安排评估 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 未完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:42:46
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站值班室 | 建议项：建议和南侧一样，将RTO和活性炭吸附解析的一些点检数值范围总结贴在现场方便操作人员随时发现异常。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 点检记录本上有明显标注，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:43:12
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站实验室 | 废水检测试剂对于试剂的酸碱性以及反应性使用现场的两个试剂托盘分类隔开放置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已分类摆放 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:43:27
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站实验室 | 建议将平放在实验台上的插线板粘贴或挂置于墙壁，防止实验台有水发生触电风险。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已整改 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/25 13:43:54
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | RTO配电室 | RTO配电室没有灭火器，房间的标识牌还是“实验室”，需要更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 灭火器无现货，大门更换工程部已在计划中，无需更换标识 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:27:33
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站废气设施 | 污水站废气设施的UV光解设备的UV灯管通电指示灯有的亮，有的暗，有的仔细看也不亮，需要考虑下怎么保证外部监查时里面的UV灯管都是亮的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 灯管全亮，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:28:14
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站用房二层阳台 | 污水站环保用房二层阳台边缘剥落混凝土块需要清理，防止坠落砸伤地面操作人员。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 自然脱落 | 环境原因 | 清理 | 无 | 需报价 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:30:44
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站废气设施 | 废气设施出口管道上变送器有效期至“2026.04.16”，已过期未校准。同步排查其他仪表是否过期 ，需要确认现场台账管理是否存在问题。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 该仪表未过期，刚校验暂未出签，出签后更换 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:32:00
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站配电室 | 灭火器直接放置于地面，未放置在托架上。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 干燥整洁或者铺地板的室内可以直接平放地面，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:34:10
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站配电室 | 380V尾气控制柜地面人员操作站立处未使用绝缘垫 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 工程遗留问题，已转给工程部 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:35:24
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站控制柜 | 污水系统进水流量为36.48m3/h,远高于设计平均进水流量，长期这样会导致处置效率下降以及跑泥的风险，建议控制下进水流量值，持续关注各池体处置效率。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 系统未进水，调节池往事故池调水，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/7/17 14:45:16
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站废气设施 | 废气设施碱洗塔PH为7.78，低于最低要求9，环保局检查到可能会被作为废气设施不正常运行进行处理。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | pH探头容易结垢，实际pH为12，运行无异常，清理后恢复 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:38:09
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站应急柜 | 应急柜药品存在一些过期的，需要及时更换，在药品箱上放置每个药品的清单以及有效期时间，这样后期点检可以更快的发现快过期的药品。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未及时更换 | 人的原因 | 及时更换 | 无 | 0 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/6/24 14:50:19
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站应急柜 | 正压呼吸器上次点检日期为“05.27”，已经过期未点检。现场测试呼吸气瓶使用压力为25Mpa,低于使用压力区间“27-30Mpa”,需要充气。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 目前厂区正压呼吸器较多，白班检查不完，交班有遗漏 | 人的原因 | 白班检查不完的正压呼吸器交接写在记录本上，避免口头交接有遗漏 | 白班检查不完的正压呼吸器交接写在记录本上，避免口头交接有遗漏 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/7/8 17:56:16
2026/6/23 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧环保设施巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛,AMM5355-刘云浩 | 污水站北侧 | RTO前端仪表使用的氢气瓶区域的固定式氢气检测仪器还未挂仪表签。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 新安装仪表校验完成后未挂签 | 人的原因 | 已悬挂标签 | 已将新安装检测器纳入至台账，后续根据台账逐一校验挂签 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 11:47:33 | 2026/7/17 14:34:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 库房 | 2#库房剧毒品库、溶剂库、棚库区及6#库房粘贴的警示标识部分错误，未按照新生效法规进行更新； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 过期旧标识未及时识别出，故未及时更换 | 人的原因 | 已及时更换过期旧标识 | N/A | 以实际发生为准 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/24 9:52:47 | 2026/7/21 10:45:20
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 四车间 | 二层R12釜旁记录桌放置四氟瓶，瓶内有液体，瓶身无任何标签 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间取样预留体系 | 物料原因 | 现场已清理完毕 | 对于样品取样后需要及时处理，车间进行通报 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/24 9:47:30 | 2026/7/21 10:45:51
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 洗眼器过期未检且未按每周一检（高浓废水周转间有同样问题） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 刚了解洗眼器一周一检，已安排 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/8/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:54:21
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 房间内一个硫化氢检测器探测口被手套套住 阻挡进气，已经现场要求移除手套，请进一步调查原因和责任人。其余三个数值正常且在有效期内。 | 消防应急 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 需了解情况 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/8/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/7/25 9:50:21
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 三个污泥池仅有外层大围栏，缺少独立护栏，进入取样时可能造成操作人员跌落坠入井内，取样口张贴了取样时佩戴安全带，但实际可能未执行（旁边无安全带配置），或者忘记执行，建议增加里层围栏或者增加格栅板，提升本质安全水平，建议其他区域同步自查整改（比如：高浓废水周转间） | 其他 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设计问题，暂时无法整改，请安排评估 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:25:43
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 围栏内墙角处 电箱门未关紧 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 门锁损坏，采购备件后更换 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 需报价 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:28:45
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 经询问现场操作人员，在对污泥池进行取样操作（仅开小盖）时，通常不佩戴安全带。另外，现场操作人员PPE穿戴习惯有待改善（例如未穿着防静电服裤子、未佩戴防滑眼睛） | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已组内宣贯 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:33:45
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 前期检查待整改项需要持续跟进（临时软管需要移除），如长期使用，建议做成固定管+保温 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 临时使用，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:34:20
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 最左侧污泥池有泵在池内临时固定，影响气密性，如长期使用做成固定的（并确保用途合规），不长期使用 使用后及时去除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 临时使用，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:34:51
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 碱液储罐平台无设计参数铭牌，液面显示满量程未标记红线，顶部电机未接地，外壳没有表明内容物名称和危害告知牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 工程遗留问题，已转发工程部 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/10/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:35:36
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 电机接地有锈蚀痕迹，且多个接地扁铁接地点 未见固定接地标识和定期检测标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 需统一排查 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:38:49
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 现场出现无标识25L液体桶 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 里面是自来水，已清理 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:39:51
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 污泥压滤机间 | 该操作间正门无法正常关闭，锁舌插不上 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已上报物业，待维修 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:40:37
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 地面有碎玻璃、蜘蛛网等，屋内5S及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已清理 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:41:13
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 污水池盖板上有布料遮挡，确认遮盖原因，无特殊情况不要遮盖 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 施工剩余工具未清理，已清理 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:42:08
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 前期检查待整改项需要持续跟进（车间废水堆放过多，且距离门口较近，阻塞通道） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 水相缓慢处理中 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/7/23 10:09:13
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 两个空压和一个氮气管路没有标识，氮气和尾气 气源软管 颜色建议和车间保持一致。该操作间涉及使用氮气对水相方槽进行氮气保护，未加装氧气检测器，需要核算评估是否需要加装 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 请评估 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/24 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:48:00
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 静电接地夹过期，需要重新送检 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 重新送检 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/7/23 15:35:54
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 灭火器少一个 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已补充 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:49:32
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 靠墙面两根管路无标识（室外进入室内贴墙的两根） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 保温未做 | 人的原因 | 增加标签 | 无 | 0 | 2026/7/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/7/25 15:40:53
2026/6/22 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧污水站 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,AMM5355-刘云浩 | 高浓废水周转间 | 气动隔膜泵在操作后未关闭阀门，确认污水站人员是否经过车间安全生产操作手册此项操作的培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已强调 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/24 9:43:53 | 2026/6/24 16:51:19
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 38号库 | 38号库库内北侧消火栓玻璃门难以开启，影响应急使用。建议及时沟通物业保修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 38号库库内北侧消火栓因库内安装铁笼子时无意中磕到消防栓的铝合金框，造成门开启不顺畅 | 设备设施原因 | 联系消防组采购新消防栓，到货后及时安装 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/6/24 9:09:40 | 2026/7/8 18:20:29
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 39号库、北侧剧毒库 | 抽查39号库、北侧剧毒库内消火栓发现缺少2月份检查记录，建议查明原因。消火栓灭火器每月均需点检如遇节假日可以提前点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 2月份低温天气导致库内消防栓冻裂，临时关闭进水阀门，并暂停当月检查，维修后恢复检查，已事先已向EHS进行报备 | 环境原因 | 根据原因分析无需纠正措施 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/24 9:09:40 | 2026/8/3 11:48:03
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳,AMM2358-姚远,AMM5385-李雨泽 | 40号库A口 | 40号库A口外左侧照明开关的静电接地线未紧固，建议即使紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 40号库A口外左侧照明开关的静电接地线，长期使用发生松动 | 设备设施原因 | 联系电工对照明开关的静电接地线重新进行紧固 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/24 9:09:40 | 2026/8/3 11:48:33
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | tf11卸料鹤管氮气管路快开卡子松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 快开卡子未完全紧固 | 人的原因 | 重新固定 | 对设备安装的人员进行强调 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/3 15:06:02
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | tf1/2/4气相鹤管管路上的静电跨接腐蚀严重，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 静电跨接磨损 | 设备设施原因 | 对静电跨接线进行更换 | 对发现有破损情况及时更换 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/3 15:06:58
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库西侧 | 防爆配电箱螺丝未拧紧，影响防爆性能 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 施工人员，在施工后未将防暴电箱安装到位。 | 人的原因 | 已经对螺丝进行加固，保证防爆电箱的防爆性能 | 后期在施工完成后，监护人要对施工设施进行检查，查看是否安装合格。 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/15 9:22:37
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 捕鼠器防爆挠性管连接松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设施老化螺丝松动 | 设备设施原因 | 已经联系专人对该设施进行固定 | 安排各库房库管员，定期对库房所有设施进行检查，有问题及时报修整改 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/15 9:22:04
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 31号库 | 液体溶剂瓶未直立放置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 库管员在出库是勿碰其它物料盒子导致倾倒。 | 人的原因 | 去放物料轻拿轻放，保证试剂直立摆放 | 去放物料轻拿轻放，库管员每小时对防护进行巡查 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/30 9:02:41
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 25号库 | 乙腈溶剂桶超出托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 库房管理员在物料入库时，没有观察物料存放位置是否居中并未超出托盘。 | 人的原因 | 对库房物料进行整理，保证货物居中，无超托盘现象 | 对库房管理员进行安全培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/15 9:21:37
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 26号库 | 06/22/2026 14:36 库管员未佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员劳保穿戴不到位，安全意识淡薄。 | 人的原因 | 对相关人员进行批评教育 | 对相关人员进行安全培训，再次发生将进行奖惩 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/30 9:02:20
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 20号库 | 消火栓前面堆放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时清走 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/3 15:07:22
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 8号库 | 监测站未处于工作状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员勿碰插座导致驱鼠器断电 | 人的原因 | 对插座插孔进行加固 | 对长期进库人员进行培训传达，放置勿碰 | 0 | 2026/7/28 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/28 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/30 9:02:02
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 槽车枕木位置放置不合理，应该设置在前后轮距离5-10cm处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 槽车司机不清楚摆放位置 | 人的原因 | 对枕木重新安装 | 对槽车人员进行强调具体的摆放要求 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/3 15:08:40
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 静电卡子未夹住槽车，影响静电导出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 人员未将静电夹子的联系情况确认 | 人的原因 | 对静电卡子重新连接 | 对人员进行强调 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:59:29 | 2026/7/3 15:09:07
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 夏季高温天气施工，60m³罐区北侧施工现场为露天施工，现场未配备防中暑药品（不含酒精成分） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 防暑降温物资储备不到位 | 人的原因 | 储备防暑降温物资 | 储备防暑降温物资 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 8:43:59
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼南侧管路施工区域，人员作业位置上方道牙石悬空 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 施工区域隐患排查不到位 | 人的原因 | 及时清理作业区域周边垂挂物 | 及时清理作业区域周边垂挂物 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 8:44:13
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 实验室FH07通风橱储物柜上层存放液体，与储存要求不符。 FH06通风橱储物柜下方暂存的全面罩未密封保存。 FH06通风橱内有取样小瓶缺少对应的物料标签，玻璃容器缺少二级防护。 FH09通风橱内圆底烧瓶缺少物料标签和二级防护。 FH03通风橱内反应未粘贴标签，缺少相应项目信息。 FH03通风橱内玻璃容器物料标签不全 实验室洗杯架上放置的圆底烧瓶有裂纹。 FH10通风橱储物柜上层存放液体，与储存要求不符。 FH08通风橱内水管接口处未使用扎带固定 FH 09通风橱项目号书写错误，应为CPo125423。 FH 04通风橱内玻璃容器未放置在二级防护内。 实验室溶剂柜存放甲苯，但是缺少对应的SDS。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员实验室制度执行差 | 人的原因 | 群内强调 | 理会强调 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/7/9 11:50:25
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 精馏塔 | 精馏罐区FT-T012转移管路与软管连接处法兰有褐色液体渗漏，告知班长。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>精馏塔 | FX088-邹跃武 | CDH0023-梁忠臣 |  | 法兰接头垫片密封不严 | 设备设施原因 | 重新紧固法兰 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 18:18:31
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层28釜接收罐下口连接转移至10立罐区管路上有盲板，未悬挂盲板标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未增加盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 18:18:41
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间二层27釜下口分液转移管路回弯处法兰静电跨接断开。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间排查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 18:18:51
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间二层36釜加料车所投物料为OEB4皮肤呼吸致敏物料，现场应添加警示标识，加料车废包装口不应使用拉扣密封。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺失， | 方法原因 | 现场查看有O型圈固定，连续塑料袋尾部只能使用拉扣 | 车间进行排查同类问题， | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 18:19:14
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层人员拆卸103-Tr020下口连接管路时有物料撒漏，已告知现场进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 管路连接口有冲洗水渍 | 设备设施原因 | 已进行承拆管路 | 已进行承拆管路 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/26 17:57:55
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R26氮气开启过大导致附近有气味散出已告知现场人员 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路吹扫最后流量较大，鼓泡渗漏 | 方法原因 | 现场进行调节， | 例会进行通报管路吹吹扫时直通开启，鼓泡进行处理 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:17:53
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层R13间内防爆仪表未紧固，失去防爆性能 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 仪表连接/调试后没有对仪表螺纹禁锢到位 | 人的原因 | 已现场将12/13/14三个反应釜上体系及夹套仪表重新禁锢一边 | 后续车间电工操作仪表对其进行提醒，拆卸仪表后恢复仪表的密闭性 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:18:08
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放06/23/2026，17：21一车间三层连续化组人员使用托盘向200L桶倒液体物料未佩戴呼吸防护并且未使用漏斗有少量洒漏 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员使用烘盘接水相未佩戴劳保 | 人的原因 | 对人员进行面谈 | 对连续化小组人员强调劳保佩戴要求 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:46:55
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 06/23/2026，20：10三车间四层R09旁200L桶接收趟洗管路溶剂未使用改造后加长视镜的放料插底管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 17:30:33
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层101-Ce06离心机液位计排净阀门丝堵有渗漏物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 离心机未使用，4分丝堵微渗漏 | 设备设施原因 | 现场进行清理， | 丝堵进行紧固同类排查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:47:36
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层102-Ce03,Ce04离心机内腔压力设置数值为3-30mbar与标准设置数值不一致 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设定值按照现场仪表报警清单设置，清单长时间未更新数据信息有误 | 方法原因 | 已将参数按照EHS现有要求进行调整 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:48:06
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 二层Ce03离心机缓冲间门口人体静电释放器立杆底部开焊 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 底部开焊 | 设备设施原因 | 拆卸转移机修焊接恢复安装 | 同类进行排查未见异常 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/25 17:48:36
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放06/24/2026，02：05，三车间四层操作人员陈嘉旭使用200L桶投料时未测量桶接地阻值，插底管连接快开卡子未使用扳手紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:56:29
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 监控回放06/23/2026，20:58，一车间三层操作人员张志强使用登高车时万向轮未固定，车身明显晃动且人员踩在护栏上作业 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 使用登高车前进行检查，故障停止使用更换 | 责任人加入本周奖惩， | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:56:45
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层东侧F07压滤罐下口管路流体过滤器与管路试镜间阀门未关闭 一车间三层R12下口连接压滤罐102-F09下口双阀未关闭，现场沟通张志强关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压滤罐压滤中使用中 | 环境原因 | 压滤吹扫结束后进行关闭 | 车间例会对人走阀关问题进行回顾重申 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:57:15
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层Tr10氮气保护未开启，现场沟通高杰开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路进行压滤操作临时关闭 | 方法原因 | 压滤后恢复完毕 | 车间陆续增加氮气点位，避免多用 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:57:52
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层Tr024放桶使用插底管上快开卡子未焊接，已现场告知李贺鹏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 车间未按照要求使用合适快开卡子。使用的插底管与200L桶固定的螺纹丝扣处快开卡子未焊接改造成闭口 | 设备设施原因 | 已对开口快开卡子进行焊 | 后续按照工作清单排查车间设备，关键使用位置承压快开卡子全部更换为闭口卡子 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | CDH0090-彭孝鑫 | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:58:53
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层R11釜使用加料车SCB11挡板未安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 挡板未进行安装 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 已进行维修 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | CDH0212-代宇哲 | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:59:29
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层R14釜配电箱缺少联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签缺失 | 方法原因 | 现场添加完毕 | 沟通生产经理，粘贴更换玻璃胶固定牢固 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:22:18 | 2026/6/27 18:59:41
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 619实验室 | 619实验室人员罗岚峰穿戴手套开门把手，现场沟通制止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 罗岚峰本人不遵守实验室的相关规定，佩戴手套开关门 | 人的原因 | 巡查发现后立即制止 | 以此为典型案例对于人员进行培训，对于违规人员进行处罚 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:06:15 | 2026/6/29 9:36:55
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 419实验室 | 419实验室21通风橱过夜反应，使用的循环机介质过少，已到加热丝之下，钉钉电话联系申请人进行处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 项目人员在使用前检查介质是够的，但由于夹套瓶变大，导致循环机中介质较少。 | 人的原因 | 添加循环机介质 | 后续加强培训，使用前和使用中检查循环机介质。 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:06:15 | 2026/6/30 8:07:55
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 619实验室 | 619实验室06通风橱前地面，白色痕迹未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 通风橱使用人整理物料过程中不慎洒落物料，清理不彻底导致物料痕迹 | 人的原因 | 巡查发现后第一时间进行清理 | 以此为典型案例对于实验室人员进行培训 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:06:15 | 2026/6/26 8:22:50
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 620实验室 | 620实验室21通风橱，存放的仲丁基锂未在清单内登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 待报废物料，未张贴待报废签 | 人的原因 | 贴签 | 内部强调 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/24 8:06:15 | 2026/6/30 8:07:43
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 60立罐区 | 60立罐区手推式灭火器防护罩破损。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 室外环境导致灭火器外罩破损 | 环境原因 | 已将外罩更换完毕 | 检查现场其他灭火器外罩是否存在破损一并进行更换 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/29 17:08:59
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间二层 | 一车间二层西南侧101-Tr002储罐受限空间标识牌上缺少受限空间编号（20：23分） | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 临时设备，压滤罐临时使用，EHS下发受限空间标识时因是非固定设备及临时使用，未下受限空间编号 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/29 17:09:12
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间一层 | 二车间一层（CPr125630-02-01批）902-Drc04双锥操作15烘料，项目人员未进行确认终点签字，就已经进行掏料操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该操作步骤项目组已提交变更向后进行，变更已落实OR记录，人员确认变更后进行收料操作，执行无异常 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/25 12:06:43
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R27釜操作柱连接的电源线挠性软管接头处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 挠性软管老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理完毕 | 每日当班对操作区域电源挠性软管完整性进行确认，异常及时沟通电工处理解决，谁区域谁负责 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/29 17:09:26
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间10立罐区有一全面罩，滤毒盒未填写开封日期。已与靖建宇沟通处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员拆封后未及时填写 | 人的原因 | 现场人员已将日期进行填写完毕，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员使用滤毒盒开封后第一时间将日期填写完毕，班前会强调此类事项 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/25 12:18:04
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间四层101-R02釜接收罐，翻板液位计有断层。已与王洪宇沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员接收罐破真空时导致，发现处理不及时 | 方法原因 | 现场已使用磁铁将磁翻板断层恢复完成。 | 规范接收罐建立真空及破真空操作要求，避免由于真空波动导致的磁翻板断层 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/6/29 17:09:38
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间四层东南侧人员通道上方，可燃有毒气体声光报警，现场有声响但警示灯无闪烁。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场有毒气体声光报警灯异常，有声响但不闪烁 | 设备设施原因 | 已沟通EHS戴梓阳，7月份预算进行声光报警等采购，到货进行更换 | N/A | 0 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/24 7:51:11 | 2026/7/10 13:47:49
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼氢气站 | 8号楼氢气站氢气缓冲罐就地压力表与远传压力表同一取源口，堵塞时2块表将同时失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 查询相关标准暂未问题 | 设备设施原因 | 暂不整改 | 暂不整改 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/10 20:28:57
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼氢气站 | 8号楼氢气站关键防护层上责任部门标识脱落，建议重新粘贴 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 外部环境长时间暴露导致脱落 | 环境原因 | 已重新粘贴 | 定期排查更换 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/3 0:12:14
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼连续化3层正丁基锂连续化打料区域正在使用的氮气钢瓶，瓶身标签仍张贴“满瓶容器”标识。现场和于波沟通对于使用中的钢瓶撕去“满瓶容器”标签，漏出“使用中”标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 分析人员进行更换氮气后，未及时去除标签 | 人的原因 | 现场已整改 | 对分析人员进行培训要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/6/30 10:00:14
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼连续化3层正丁基锂连续化打料区域溶剂桶上放置的丁腈手套有黄色物料痕迹，现场和于波沟通及时报废处理 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 项目人操作完毕后手套未及时处理 | 人的原因 | 现场已处理 | 对责任人进行教育要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/6/30 10:00:58
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 巡查发现12号楼连续化3层合成间TJ3-1200-Tr007接收罐未安装安全阀，现场查看操作复核记录显示今天已使用但未见Checklist本和设备日志。无法确认是否做了CK。现场和于波沟通及时安装安全阀，将ck本和设备日志等记录放在接收罐旁边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 经查核实，该罐记录登记到1200-TR013记录本上。安全阀由于危化使用进行了拆除。使用完毕后进行安装。 | 方法原因 | 经查核实，该罐记录登记到1200-TR013记录本上。 | 经查核实，该罐记录登记到1200-TR013记录本上。 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM2389-李雪佳 |  |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/1 19:17:49
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 北侧剧毒库 | 北侧剧毒库缓冲间消火栓长期漏水水管锈蚀，建议及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM3660-宋文龙 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 2月低温天气导致剧毒库缓冲间消火栓冻裂，期间水管漏水持续了一段时间，造成水管锈蚀 | 设备设施原因 | 联系EHS消防组更换锈蚀的水管 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/15 9:59:11
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼 | 巡查发现8号楼5车间800-Tr21接收罐液位计断层、超过最高液位标识，需及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 液位冲击导致 | 设备设施原因 | 已用强磁处理 | 使用完需仔细关注 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/5 8:14:09
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼702-R12反应釜压力表位置不易观察，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 方便操作意识不够 | 人的原因 | 已整改 | 对责任人处罚，班组群传达 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/6/28 6:50:20
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 7号楼 | 巡查发现7号楼三层702-R16反应釜受限空间标识即将脱落，此项问题已与当班副主任沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏定期维护 | 方法原因 | 已粘贴 | 5s负责人定期检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/6/28 6:50:08
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层三车间压滤间墙面管道口未封堵，已与现场人员沟通并整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 管路拆除后未及时封堵 | 人的原因 | 已封堵 | 人员培训使用完及时封堵 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/7/5 20:20:32
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼殷嘉琦班组 | 12号楼4层应急柜，右侧柜门卡住，无法开启，现场沟通殷嘉琦班长进行报修 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 柜门问题，已进行维修 | 设备设施原因 | 已进行维修 | 要求点检人员后续进行检查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 7:31:40 | 2026/6/26 8:22:39
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R07釜上氮气进管路针型阀手轮缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已重新维修完毕 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/25 6:08:10
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02釜拆釜，防爆溢出管路盲板有一颗螺栓未紧固，现场已沟通李阳紧固 | 能力意识 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 拆釜后安装盲板不规范 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/25 6:08:33
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R19人孔大盖处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 反应高温垫片位置老化，溶剂蒸汽溢出导致 | 设备设施原因 | 已对此位置再次禁锢，使用完毕后更换新垫片 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/26 6:55:15
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15加料车固定接地线脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 现场查看静电接地线鼻子脱落导致 | 设备设施原因 | 已联系电工重新连接完毕 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/26 6:53:50
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R12安装的加料车缺少支撑 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装时遗漏 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/25 6:08:53
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-VP006真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 泵长时间运行同时天气气温较高 | 设备设施原因 | 已停泵降温 | N/a | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/25 6:09:21
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP012真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 真空泵长时间使用 | 设备设施原因 | 已更换泵 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/25 6:09:40
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP001、303-VP004真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 真空泵使用超温 | 设备设施原因 | 已现场停泵切换并维修完成 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:55:36 | 2026/6/26 6:54:03
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R11尾气视镜充满液体并有少量渗漏，已沟通车间人员进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气视镜有液体残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 5:59:30
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R06下口一个磁力泵缺少静电接地，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员制作时忘记连接固定接地线 | 人的原因 | 现场已经连接完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:00:14
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R14接收罐旁磁力泵电线接电点离磁力泵较远，电线搭在管路上，车间需要重新规整避免电线接触管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间临时线太多，固定电源制作匮乏 | 方法原因 | 车间正在逐步旅顺，后续拒绝临时接电 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:01:26
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R08接收罐液位计缺少上限标识，车间及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:02:19
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R01投料后现场清理不彻底现场有物料残留，已沟通车间人员进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 投料结束后现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:12:17
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R02旁计量泵缺少静电接地，车间及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 静电接地需要连接 | 设备设施原因 | 现场整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:12:54
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M17 | 517-R07氮气流量计位置管路方向标识贴反，车间及时处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:13:49
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-FD05后侧有物料粉尘残留，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 取样残留物料导致物料残留 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:54:33 | 2026/6/25 6:14:28
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 监控B7M21-1F-废液输送间-1-39 发现 6/24/2026 05:20:56 白钢桶遮挡灭火器箱，已沟通车间； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 白钢桶放置位置不对 | 设备设施原因 | 已挪走，不会遮挡灭火器 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:38:29 | 2026/6/26 2:14:33
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 监控回放B6M19-1F-筛料包装间1-34 06/24/2026 1:24:19 发现车间人员物料桶遮挡灭火器； | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 灭火器遮挡 | 人的原因 | 及时进行整改 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:34:59 | 2026/6/26 2:11:50
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M21 | 监控B7M21-1F-内包装间1-44 06/24/2026 4:21:12发现可燃检测器的标识牌脱落，已沟通车间。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 粘贴不牢固导致 | 设备设施原因 | 已重新粘贴固定 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:32:50 | 2026/6/26 2:14:16
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M19 | 监控B6M19-3F-洗衣间3-30 发现06/24/2026 05:12:22 D级区地面黑色液体，已沟通车间查看； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 夹层管路渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:30:27 | 2026/6/26 2:11:35
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M11 | 监控回放B4M11-1F-DRC01-1-07发现06/24/2026 1:15:20车间人员开双锥盖，后漏料； | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 开放性装料，开盖导致物料少量撒漏 | 方法原因 | 现场已经及时清理 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:27:43 | 2026/6/25 6:03:09
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M11 | 监控回放B4M11-1F-DRC01-1-07 发现06/24/2026 1:54:18车间人员未佩戴安全帽。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 人员已经批评教育 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:24:24 | 2026/6/25 6:03:52
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M22 | 监控回放B7M22-2F-FD01平台下-2-32发现06/24/2026 3:36:27车间人员未佩戴劳保进入未收完料区域。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH1698-林志新,ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员劳保穿戴意识薄弱 | 人的原因 | 车间已对相关人员重新培训 强调劳保穿戴问题 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 6:22:09 | 2026/6/26 2:16:48
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-ce01离心机现场检测器报警，现场数值0，现场没有异味、已沟通现场班长郑成龙安排处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 报警器电量不足 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:09:18
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M19 | 检查619-R13-Tr01、19-FD01罐的下口法兰静电跨接断开，19-13接收罐的静电跨接过期、已沟通现场班长郑成龙安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:11:17
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R15/R16下口大阀门关闭、都没上锁、已沟通当班助工齐炳森检查处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 15清洗，16放料压滤 | 方法原因 | 及时恢复 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:09:38
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查班组安全活动记录，5.6月份记录空白。抽查班组成员反馈不知道。还请及时安排组织并记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 记录未及时书写 | 人的原因 | 及时补充 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:09:58
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 20车间班组巡查记录19号零点记录空白，还请安排人员及时进行排查并记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已面谈责任人，强调记录及时性 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:13:38
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查D级区班组交接班记录22/23号白班记录空白，还请及时沟通安排组织排查并补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH5691-马春旭 | ADH5691-马春旭 |  | 人员未及时找到记录，未进行书写 | 人的原因 | 现场记录已整改 | 通知人员及时书写记录 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH5691-马春旭 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:23:48 | 2026/6/26 2:13:20
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R10旁计量泵接地线与静电扁铁连接处螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用导致 | 设备设施原因 | 已联系电工进行紧固 | 定期排查静电导出脱落情况并及时整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/25 6:47:56
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R05上阀门48盲板螺栓未紧固的，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 紧固不严所致 | 方法原因 | 已紧固 | 螺丝使用双扳手对角紧固 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/25 6:48:11
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15阀门39盲板螺栓顶牙，已沟通车间更换螺栓。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 盲板螺丝顶牙 | 方法原因 | 已整改更换 | 后续安装完毕及时检查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/25 6:48:32
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15投三乙酰氧基硼氢化钠，现场复核：1.氢气检测器挂错位置，挂在紧急排氢管路上了；2.排氢管路氮气稀释未开启；3.溢出桶缺少吸收棉，4.加料箱尾气未按操做规范连接至排氢管路上，已现场沟通整改完成。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 操作人员对现场设备不熟悉 | 方法原因 | 已整改 | 人员需经过培训考核后方可上岗 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/25 6:48:48
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间207-R16和R20溶剂管路阀门盲板各有1个螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 紧固时遗落 | 人的原因 | 已紧固 | 对操作人员进行强调，螺丝紧固完成后再进行检查一遍 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/25 6:49:06
2026/6/24 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R18溶剂管路阀门19加盲板螺栓未紧固，已沟通车间紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员忘记紧固 | 人的原因 | 已紧固 | 对操作人员进行强调，设备拆洗时盲板必须进行紧固 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 5:19:40 | 2026/6/26 0:22:51
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼一层 | 4号楼1楼辅机间，CIP清洗系统蒸汽压力表表征超过上限 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 红线粘贴错误 已更正 | 人的原因 | 人员粘贴红线时粘贴错误 | 对人员进行培训粘贴红线时需要找副主任进行确认 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/2 13:15:12
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼一层 | 4合一检测器KA425-8098638，可燃气体故障检出 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | N/A | 设备设施原因 | 已更换正常检测器 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/2 13:15:27
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼一层 | 正压式空气呼吸器压力＜20MPa，正确做法：立即补充，保证压力不小于25MPa | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员空呼培训后未及时补充气体 | 人的原因 | 已更换合格气瓶 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/2 13:15:43
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼一层 | 红十字救助员证过期 正确做法：联系朱孟飞更换成完成培训并考核合格的人员 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 已联系监察部处理 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/2 13:15:57
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼四层 | 临电线路高度不够2.5m | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 登高梯被挪用导致电线无法挂高， | 人的原因 | 及时挂高至2.5米 | 及时劝阻，线路应挂高至2.5米 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:18:29
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4层 | 作业许可填写不全，缺少申请时间 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 监护人粗心大意，作业时间填写不全 | 人的原因 | 已及时补充填写 | 监护人应及时检查复核内容 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:18:41
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 4号楼吸附解析循环水管，废液管线标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 室外风吹日晒掉落 | 环境原因 | 粘贴 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/2 13:16:11
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层南侧楼梯间杂物遮挡消防通道。正确做法：及时挪开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS3510-ALS3510刘磊 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/24 1:19:12
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 十二号楼4-19间地面冷凝水较多需要及时清理并用抹布围堵 避免人员滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 冷凝水滴落后未及时清洁 | 人的原因 | 及时安排人员清理并用抹布围堵 | 对相关人员进行培训，地面有冷凝水需及时清理，避免人员滑倒 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 5:04:12
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-66袋式过滤器压力表未添加标签。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 仪表安装后，相关人员未及时校验出签 | 人的原因 | 及时联系相关仪表校验人员校验并出签 | 对相关人员进行培训，新装仪表需及时联系校验人员校验并出签 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 5:04:26
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层3-06氮封阀压力表未添加合格标签。正确做法：及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在添加标签时遗漏 | 人的原因 | 及时联系相关仪表人员校验出签 | 安排人员同类排查合格签情况，如有未添加合格签的及时联系仪表人员出签 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 5:04:38
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 十二号楼三层管路未及时收纳处理。正确做法：及时收纳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 操作人员使用后未及时收纳处理 | 人的原因 | 及时安排人员将管路收纳处理 | 对相关人员进行培训，使用后管路及时收纳处理 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 5:00:30
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 动力站一层 | 动力站一层建嘉建筑插线板线头破损。正确做法:及时修复使用 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 配电箱损坏 | 设备设施原因 | 现场整改维修 | 使用前检查 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 5:00:42
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间内可燃气探头和氧气探头均缺少B类合格签 正确做法：及时校准添加 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 仪表安装后，相关人员未及时出合格签 | 人的原因 | 及时联系校验人员校验并出签 | 对相关仪表人员进行培训，仪表安装后及时校验并出签 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 6:56:48
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间内人员分装操作时使用的手套箱上缺少一个O型圈 正确做法：应使用双O型圈紧固，避免脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 安装不规范 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 6:58:43
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 5号楼四层 | 5号楼物流缓冲间4-59间内存放的物料桶遮挡排风口 正确做法：及时挪走，排风口前禁止有遮挡物 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT833-梁冬清 | 否 | 物料未及时转移 | 人的原因 | 已清理 | 排风口禁止阻挡 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/31 6:14:17
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-16分装称量间内手套箱上O型圈安装不规范 正确做法：及时整改，双O型圈应紧固在凹槽内。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 安装不规范，对其培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 6:58:55
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼一层 | 十二号楼一层走廊溶剂桶未添加静电接地。正确做法：及时添加静电接地。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员转移物料时未及时添加静电 | 人的原因 | 及时连接静电卡子 | 对相关人员进行培训，溶剂桶转入车间后必须及时连接静电卡子 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 6:59:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼三层 | 11号楼3-27间地面冷凝水较多需要及时清理并用抹布围堵 避免人员滑倒 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/29 6:59:22
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-22间TJ4S-1108-R06-TCU01的乙二醇进口管路的支路末端有滴漏。正确做法：及时清理并紧固，避免滴漏。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/5 20:17:08
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼一层 | 12号楼1-53间的传递窗急停按钮缺少防护罩。正确做法：添加防护罩，防止误触。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14774-宋鹏 |  | 一层房间还未启用，车间此类防护罩需拆除盖板加装，目前此类防护罩暂无存货，已提报预算 | 人的原因 | 粘贴警示标识，待防护罩到货后及时加装 | 根据需求提前确认是否有相应配件，及时填报预算，避免缺少配件情况发生 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/5 20:17:34
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-03间最西侧氮封阀缺少上限标识。正确做法：及时添加，上限5kPa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14774-宋鹏 |  | 人员在添加标识时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 对相关人员进行培训，标识添加后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/5 20:17:48
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼二层 | 06/22/2026 15:43 4号楼2-18间一桶200L金属桶溶剂未连接静电卡子。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员再找静电卡子 | 设备设施原因 | 已添加静电卡子 | 对于经常使用200桶区域进行补充静电卡子 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/5 20:18:07
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 06/22/2026 14:38 12号楼3-13间200L桶遮挡溢出桶。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员应急意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员移走遮挡 | 对相关人员进行培训，溢出桶前禁止遮挡 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/7/5 20:18:21
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-22可燃气体检测器被遮挡，需及时移开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-22可燃气体检测器被遮挡 | 人的原因 | 及时移开。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:37:39
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23呼吸空压密封盖脱落。 | 人的原因 | 及时密封，避免污染。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:37:47
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-06间手套箱内盛有有机物的玻璃瓶未密封。正确做法：及时密封防止气味扩散。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-06间手套箱内盛有有机物的玻璃瓶未密封。 | 人的原因 | 及时密封防止气味扩散。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:37:57
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-48灭火器被遮挡。正确做法：及时移开，灭火器前一米内禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 房间空间紧张，设备堆叠使用，导致消防器材被阻挡 | 人的原因 | 已及时挪走设备 | 消防器材面前禁止异物阻挡 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:38:04
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25呼吸空压密封盖脱落。正确做法：及时密封，避免污染。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员使用完毕后未及时将其正确安装，导致脱落 | 人的原因 | 已及时安装密封盖 | 加强人员操作意识 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/24 1:19:12 | 2026/6/26 14:38:12
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M14 | 经监控查看，18:54:42 B5-1F-M14.15 走廊北 走廊存放6个水洗桶 一个物料桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 | 否 | 使用完毕后未清理 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:15:05
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 1、经监控查看，22:42:08 M2-3F-R14-3-05 地面有液体 车间反馈往地漏排水 溢出来 未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 往地漏排水溢出来未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:10:01
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M3 | 经监控查看，20:27：3:0 M3-3F-东南 3人聚集说话，两人倚靠文件桌沟通 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 监控回放查看危险化学品使用防爆电话录像考核车间人员 | 方法原因 | 无异常 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/26 6:55:04
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M1 | 1、经监控查看，20:32:50 M1-4F-R12-4-06 3人在配件车周围说话，一人操作、剩两人无操作 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | 否 | 车间人员加班，现场沟通事情 | 环境原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:10:20
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 经监控查看，20:41:21 M2-1F-R21反应区内 车间项目人安全帽带松散 ，未拉紧 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 安全帽佩戴不规范 | 人的原因 | 已进行纠正 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:10:40
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 经监控查看，18:51:52 M10-3F-4#楼梯走廊南 疏散门一直开着 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 人员随意开启防火门，日常习惯不好 | 人的原因 | 人员已经批评教育，车间班前会培训这个问题 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:04:34
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 经监控查看，18:51:04 M10-3F-设备清洗间-3-36 车间人员未佩戴安全帽 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 人员清洗压滤罐，为及时佩戴安全帽 | 人的原因 | 车间已经强调该事宜，后续严格监管，现场批评教育 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:05:14
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M7 | 经监控查看，21:30:12 B2M7-2F设备夹层东-2-35 釜下口存放10个物料桶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 | 否 | 放通使用，存放方式不正确 | 方法原因 | 已清理 | 对车间人员进行强调，物料最多一个区域只能存放4桶 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/25 6:49:29
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M3 | 经监控查看，21:06:51B3M3-4F-东北 栏杆遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 | 否 | 隔离桩放置靠近灭火器 | 设备设施原因 | 已重新放置 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/26 6:54:39
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M18 | 经监控查看，21:52:17 B6-M18-4F-R01-4-04 溢出桶上面放了个钢桶 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 白钢桶放置不正确 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/24 0:23:37 | 2026/6/26 2:10:18
2026/6/22 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20：26，08橱储存的两个容量瓶无二级防护（低风险53条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 用完的容量瓶未放到二次承托中 | 人的原因 | 所有承托溶剂/物料的玻璃容器，都需要放到二次承托中 | 组内做好培训 | n/a | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/24 10:31:34
2026/6/22 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-103 | 20：17，03橱冷凝器循环水管脱落跑水，已关闭循环水，联系办公区人员进行现场清理，已清理恢复现场（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS6590-翟云丽 | 否 | 王海过夜实验的安全性未检查到位，冷凝管拉扣未拉紧 | 人的原因 | 注意夜间冷凝水管安全，拉扣拉紧，水流大小适度 | 过夜实验人员、复核和值班人员仔细检查，避免出现类似问题 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6590-翟云丽 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/24 13:02:12
2026/6/22 | 复产复工前排查 | 夜班巡查 | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-105 | 00：30，实验室洗眼器超期未校验（下次校验日期06/22/2026）（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺工程技术中心 | ALS6175-于海金 | ALS8206-张炜 | 否 | 周二检测 | 人的原因 | 已检测 | 无 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/29 13:16:54
2026/6/22 | 复产复工前排查 | 夜班巡查 | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2号楼2层 | 00：40，应急柜超期未校验（下次校验日期06/21/2026）（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS4389-赵颖男 | ALS4389-赵颖男 | 否 | 人的原因，没有及时检查 | 人的原因 | 及时进行检查 | 定日程安排，及时进行检查 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/29 13:17:09
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-306 | 18：50，1-306废液柜中废液桶未盖紧盖子（提醒18条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ALS2855-刘欣 | 否 | 弹簧坏了 | 设备设施原因 | 立即整改 | 下班前检查 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/7/6 13:48:03
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-205 | 检查王孟起实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张柱）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2308-吴靖 | ALS4502-张柱 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/23 19:56:03
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-201 | 19：00，每日安全确认管理确认未签字，已现场提醒实验室负责人（提醒54条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS4491-王猛 | 否 | 加班人员多，签字确认时间偏晚，没记清楚签字的时间段 | 人的原因 | 晨会强调 | 实验室负责人监督落实 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/7/15 16:43:48
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 5-203 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管赵鹏飞）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS9921-梁浩 | ALS4905-赵鹏飞 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/23 19:56:03 | 2026/6/23 19:56:03
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 3号库 | 巡查 3 号库房时发现，靠墙安装的可燃气体探测装置被货架遮挡，探头周边无规范预留无障碍空间，气体扩散受阻，报警装置无法有效监测泄漏风险，应调整货架位置消除遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物料较多占用空间 | 人的原因 | 已经清理完毕 | 例会培训，不能阻挡可燃气体检测器 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:48:20
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 3号库 | 现场巡查 3 号库，地面出现多处贯通裂缝，破坏地坪防渗结构，一旦发生液体泄漏易沿缝隙下渗扩散，存在安全及环保隐患，需立即整改处理地坪。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 地面有裂缝，使用时间长导致开裂 | 设备设施原因 | 联系物业人员对裂缝进行补胶修补 | 每月进行检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/8/4 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/8/5 17:41:48
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 3号库 | 巡查发现3号库风机远风端风力偏小，建议沟通电工增加频率 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 风机功率比较低导致 | 设备设施原因 | 联系电工调整功率 | 每月检查 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:49:12
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 3号库 | 库房靠墙货架与墙体间距不足 0.5m，不满足规范距离要求，需评估货架移位或改造方案。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 两个货架间距太小，导致建库是没有达到要求，已经沟通暂不做调整 | 设备设施原因 | 暂不做调整 | 暂不做调整 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/6/25 11:02:32
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 2号库 | 2号库内主要通道处存放5桶二甲基甲酰胺方槽，需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 因项目使用需求，且夏季作业，库外不能存放物料，因此暂定物料临时储存在通道区域 | 物料原因 | 无需纠正 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:52:50
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 2号库 | 2号库内引/排风口灰尘堵塞，需及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员问题 | 人的原因 | 清理排风 | 定期打扫卫生 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:53:20
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 1号库 | 1 号库货架防撞护脚多处撞击破损、固定卡扣脱落，部分护脚移位紧贴立柱，无法起到缓冲防撞防护效果，防护设施失效，应立即安排维修更换。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 库房设计问题，目前已维修 | 设备设施原因 | 已维修固定 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:53:53
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 5号楼 | 5 号楼应急物资柜被 200L 物料桶遮挡，应急器材取用通道堵塞，存在应急处置延误风险；操作人员应急设施管理规范意识不足，需组织专项安全培训强化管控意识。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 实际物料与应急措施有一定距离，但后续需注意 | 方法原因 | 库外 应急措施前1m范围内禁止阻挡 | N/A | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:54:28
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 5号楼 | 化学品运输车辆开展装卸作业时仅单侧放置 1 块停车楔，未按规范在车轮前后双侧各放置停车楔，车辆防溜车防护措施不到位。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员辨识问题 | 人的原因 | 已纠正，并通知所有人员知晓 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:49:27 | 2026/7/11 9:55:15
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 515&516维修通道 | 通道中存放半桶物料，标签仅填写TJ3-137-N08溶料，无其他信息， | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM4545-王俊英 | AMM2898-张陆浩,AMM4545-王俊英 |  | 维修通道不属于实验室管理范围； | 环境原因 | 张陆浩主管已在部门群里询问，没人回复直接报废清理了 | 维修通道上锁 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/24 19:31:52
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 5层维修通道 | 门口配电箱、控制箱等均未上锁管理，且配电箱内一空开安装位置需调整，内门打开无法关闭 其他维修通道存在同样未上锁管理情况 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 |  | 配电箱锁具损坏，备件购买中 | 设备设施原因 | 及时更换锁具，上锁管理 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/7/9 9:53:04
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 517-09通风橱 | 循环机管路使用拉扣固定，未使用管箍固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征 | AMM2892-郭征征 |  | 使用人周鹏，反馈可能是这台循环机返厂维修后，未用喉箍固定。使用前未仔细检查。 | 人的原因 | 已用喉箍固定 | 实验室群内再次强调，使用前仔细检查设备状态，循环机出入口需要用喉箍固定 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/24 19:32:24
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 622易制毒易制爆暂存间 | 储物柜内物品与清单不符，房间内整体5S较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 |  | 未及时整理5S | 人的原因 | 已更新清单，已打扫5S | 定期打扫 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:54:32
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 623冻干机间，624制冰机间 | 房间内缺少灭火器，需评估是否需要增加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 |  | 非存放溶剂等易燃物场所，走廊处消火栓下有灭火器，可覆盖15米范围内房间 | 方法原因 | 无需额外增加 | 无需额外增加 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/7/8 18:20:06
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 624制冰机间 | 门口处房顶矿棉板变形，有脱落伤人风险 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2982-苏晓会 | AMM2982-苏晓会 |  | 未定期查看 | 人的原因 | 定期巡查 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM2982-苏晓会 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:55:01
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 503实验室 | 503氦气钢瓶区配置的氧含量检测器不在现场，与实验室人员沟通不知道是否有声光报警器，后经确认声光报警在屋外 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳 | AMM0298-崔连艳 | 否 | 1）503氦气钢瓶区配置的氧含量检测器在现场。巡查人员描述错误。 2）声光报警与实验室人员沟通不知道是否有声光报警器，后经确认声光报警在屋外。 分析室有专人对此负责，分析员也被培训，听到报警声的时候，需要按照要求撤离。声光报警在门外，屋内外均可以听到。故非对应的分析员可能对此关注度没有那么多。 | 人的原因 | 无 | 培训分析员503氦气钢瓶区配置的氧含量检测器在现场的位置及声光报警器安装位置 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:53:51
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | TJ3-6-CLS-LDB-02乙二醇泵显示待维修，泵出口阀门未关闭，压力表有压力，提示维修时注意关闭阀门 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 维修中，已警戒带围栏，阀门重新关闭 | 方法原因 | 维修中，已警戒带围栏，阀门重新关闭 | 维修中，已警戒带围栏，阀门重新关闭 | 0 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4856-王魁毫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/7 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/7/7 13:18:44
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | TJ3-6-RW-XHB-03循环水泵的压力表指针摆动幅度较大，建议更换为耐震压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 更换抗震压力表 | 设备设施原因 | 更换抗震压力表 | 更换抗震压力表 | 100 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/23 18:55:52
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 冷量回收循环泵控制箱建议上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 方法原因 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:55:28
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 冷量回收循环泵控制箱建议上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 方法原因 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 动力站内，非工作人员禁止入内，柜体上锁 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:55:47
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站二层有外来人员打扫卫生，未佩戴安全帽，建议加强外来人员管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 已对保洁人员重新宣导进入设备间穿戴要求 | 方法原因 | 已对保洁人员重新宣导进入设备间穿戴要求 | 已对保洁人员重新宣导进入设备间穿戴要求 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/30 13:56:23
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站楼顶冷却水塔正在漏水，建议及时进行维护处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 循环水冷塔，车间压回操作时，会有飞溅，已申请概算改造 | 设备设施原因 | 循环水冷塔，车间压回操作时，会有飞溅，已申请概算改造 | 循环水冷塔，车间压回操作时，会有飞溅，已申请概算改造 | 50000 | 2026/9/30 0:00:00 | 进行中 | AMM4621-包建国 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/23 19:01:11
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站楼顶冷却水塔受限空间等标识模糊不清，建议及时进行更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 设施运行时，车间压回操作带压喷溅溢流，已申请改造增加挡板 | 设备设施原因 | 设施运行时，车间压回操作带压喷溅溢流，已申请改造增加挡板 | 设施运行时，车间压回操作带压喷溅溢流，已申请改造增加挡板 | 30000 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/24 13:09:00
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 动力站排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 动力站二层新增一台新泵和新焊接的管道，与刘洋沟通说是在维修泵，新增泵作为旧泵的替换泵，建议提个变更 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM2136-刘洋 | 否 | 改造启用前进行补充变更审批 | 方法原因 | 改造启用前进行补充变更审批 | 改造启用前进行补充变更审批 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/23 18:46:58 | 2026/6/24 13:12:11
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 5号库 | 巡查固体剧毒化学品仓库时发现，物料堆放在灯具下方；现场开启照明开关后灯具无点亮，需核查灯具故障或线路拆线断电情况。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 此物料未在照明正下方，此物料由于物料特殊性质，要求将物料放在高处，且物料较重，货架无法承载，因此只能放在地面上;因此无需整改 | 物料原因 | 无需纠正 | 无需预防 | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:33 | 2026/7/11 9:55:40
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 剧毒库 | 巡查固体、酸性剧毒化学品仓库，现场气体检测仪校验合格标签 3月/4 月到期，需按期完成校验并更换新标识。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 南侧酸库剧毒库部分检测器因找不到校验单位，之前是根据检测器出厂校验合格证书自己做的标签，目前已联系到河北唐山校验单位进行校验，待出签后悬挂 | 方法原因 | 检测器出签后及时悬挂 | 检测器出签后及时悬挂 | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/6/23 18:41:33 | 2026/7/23 9:54:07
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 4号库 | 巡查酸库发现，墙面翻新刷漆后未补设 5S 物品定置标识，要求及时补齐各类物品位置标识。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 等待墙面干燥后 粘贴对应标识；目前已经全部整改完成 | 方法原因 | 无需纠正 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:33 | 2026/7/11 9:55:58
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 3号楼&4号楼及周边专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光,AMM4390-吴桐 | 4号库 | 巡查酸库发现，氯化氢气瓶绑带仅缠绕瓶体，未连接气瓶柜固定点位，固定不牢靠，需整改绑定至柜体固定点；气瓶柜后面存放灯管，如不使用建议清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 酸库存放气瓶处为落地通风橱，瓶身高于通风橱开口处，且瓶身有绑带固定，咱不需要增加固定设施 | 设备设施原因 | 无需纠正 | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:33 | 2026/7/11 9:56:32
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼2层7车间现场设备完整性检测人员携带壁厚仪（非防爆设备，关机未使用）及饮用水进入车间，已现场沟通人员拿出车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 外部人员携带，相关人员未仔细排查 | 人的原因 | 已带出车间 | 进车间前仔细检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:51:11
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼2层多肽车间使用氮气保护管线三通一处接入尾气，已沟通人员现场整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员对现行标准理解有误导致连接错误 | 人的原因 | 已重新整改 | 全员重新进行培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:51:29
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼2层多肽车间高风险操作复核，复核人未及时签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员进行复核后，记录未及时填写 | 人的原因 | 已要求整改 | 全员强调执行标准 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 11:15:47
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层清洗间设备摆放混乱，堵塞人流通道需进行整理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 待清洗和清洗中设备过多，空间整体狭小 | 设备设施原因 | 已将部分设备移出该区域 | 控制设备进入数量 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 11:16:26
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层现场35kg灭火器盘管随意盘在现场，存在软管硬折、直角弯折，应当分段 S 叠：从阀门端开始，顺着推车车架扶手凹槽来回 S 形平铺折叠，每段长度均匀，软管自然贴合车架，不硬弯、不挤压 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 定岗管理人员意识不足 | 人的原因 | 已重新整理 | 整体排查，相关人员培训标准 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:52:00
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层清洗间现场筛板未放至在货架上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 房间狭小，2台压滤罐同步清洗空间无法存放 | 人的原因 | 已要求使用货架进行清洗 | 限定清洗设备数量，留有足够空间 | N/A | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/6/30 17:19:27
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层7车间存放保温材料，现场混乱，且现场固定式气体检测器周边堆满保温材料，需预留操作、观测、检修空间。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 房间狭小，物品摆放不开 | 环境原因 | 已进行清理 | 安装货架，分类限定数量摆放 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/6/30 17:19:47
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层1车间1-8釜接收罐，未保持尾气常开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 管路和接收罐连同压滤罐一起打压 | 人的原因 | 打压完成后及时恢复 | 人员同步进行培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/6/30 17:20:02
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层807-R02反应釜下口，分支管路未上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员使用完毕未及时恢复 | 人的原因 | 已恢复 | 人员培训 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:52:16
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层807-R03反应釜下口未设置盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 下口双阀其中1个阀门上锁，故未进行盲板封堵 | 设备设施原因 | 已补充盲板 | 定期排查 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:52:35
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层807-CE01离心机隔膜泵使用完成后管线阀门未进行关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 废液转移完毕未及时恢复 | 人的原因 | 已关闭阀门 | 人员培训，执行人走阀关和使用完及时关闭 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/28 10:52:57
2026/6/23 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼1层807-CE01离心机液封罐液位计未设置上下限标识，现场袋式过滤器下口未设置盲板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 液位红线脱落，盲板人员未封堵 | 设备设施原因 | 已补充整改 | 定期排查 | N/A | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/23 18:41:30 | 2026/7/1 19:02:39
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R02反应釜压力传感器下方的盲板螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后螺丝未按照要求进行紧固，已安排紧固，并对责任人及进行面谈 | 方法原因 | 已紧固 | 巡查，传达 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/30 18:57:03
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R01反应釜连接的加料漏斗固定卡子有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已现场进行排查，此地方为应对审计喷漆清洗后，脱漆导致 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/30 18:57:19
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | TJ3-901-R12-Tr01接收罐支脚有脏污的抹布未处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 接收罐地脚清洗后未清理，已安排清理 | 方法原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:18:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R12反应釜连接的加料车玻璃视窗密封不严实，下方有物料渗出 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，审计前喷漆导致，清洗后脱漆，已现场确认为脱漆 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:20:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R04反应釜上一阀门盲板处静电跨接未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，清洗后末端静电跨接未紧固 | 环境原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:20:28
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R04反应釜氮气保护流量计外表面已被腐蚀看不清，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 外表面亚克力材质，已被污染，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:20:45
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R04反应釜旁的局部引风罩需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 引风罩脱节，已沟通维修， | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:20:57
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 901-R06反应釜加料漏斗手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套磨损，以安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/7/2 17:21:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 903-R05和903-R04反应釜旁的局部排风管罩均脱节，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 引风罩脱节，已沟通暖通人员进行维修 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:29:35
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 903-R03反应釜氮气保护流量计表面被腐蚀，已看不清示数，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗水冲导致，已安排清理更换 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:29:48
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 903--R01反应釜防爆溢出管三通处盲板破漆垫片安装错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后人员恢复错误，已对人员进行处罚，并对清洗全员进行传达 | 方法原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:29:59
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 904-R01反应釜连接加料车大盖下方有物料痕迹未清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 水冲后析出，已安排清理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:30:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 902-FD02三合一视孔下方有物料痕迹 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经现场检查，为之前喷漆清洗后驼色导致，已对现场进行打磨 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:30:23
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 三层二车间TJ3-900-Tr066接收罐磁翻板液位计缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识脱落，已安排重新粘贴紧固 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/29 9:37:50
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | TJ3-900-Tr016接收罐氮气管和尾气管缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时管路改造中，已安排粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:32:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | TJ3-900-Tr013接收罐磁翻板液位计断档 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计浮子卡求，已安排进行清理恢复 | 设备设施原因 | 已清理恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:32:02
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | TJ3-904-R19反应釜连接加料车手套破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 手套磨损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:31:53
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 三层二车间TJ3-900-Tr06接收罐磁翻板液位计缺少上限标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 上限标识脱落，已安排重新紧固粘贴 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:32:21
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 三层一车间TJ3-900-Tr050自循环气动隔膜泵气源口未加德阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 阀体更换中，已安排增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:33:27
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | TJ3-901-R10反应釜旁局部引风罩口被塑料袋堵塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 新员工准备现场，放到引风罩内，已对人员进行面谈警告，并对全员进行再次传达 | 方法原因 | 已清理 | 巡查，传达 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:36:48
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 904-FD01三合一压力平衡管气动阀和气源管被腐蚀，建议更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 气动阀阀体进行打磨，气源管路进行更换， | 设备设施原因 | 气动阀阀体进行打磨，气源管路进行更换， | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:34:03
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 904-FD01三合一人孔视镜使用两瓣快开卡子，选型错误，需要闭口或重型快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗购买卡子后试验尺寸大小后封口焊接，已对人员进行面谈 | 方法原因 | 已更换 | 传达培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:36:59
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 9号楼 | 902-FD01钢平台上穿墙孔未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路拆卸后未及时封堵，已安排封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 17:59:30 | 2026/6/25 11:38:10
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 污水站 | 污水站危废库门口的声光报警标识掉落，及时贴回 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 标识老化 | 设备设施原因 | 重新粘贴 | 定期更换 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 16:59:57 | 2026/6/25 14:05:44
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | 北区危废库 | 北区危废库内固废有液体流出，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2196-任洪发 | ALS12471-鲁双波 | 否 | 活性碳含水大，未加防护导致 | 方法原因 | 放置位置不合适 | 增加防护槽 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS13146-李泽龙 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 16:59:57 | 2026/6/25 14:06:04
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13416-孙凤毅 | 4号楼吸附解析 | 吸附解析循环水管，废液管道标识 正确做法：按照国标要求更换标识 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时更换标识 | N/A | N/A | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/23 16:16:20 | 2026/7/2 13:16:26
2026/6/23 | 专业性排查 | 专项排查 | 设备、仪表及电气安全风险专项安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽 | M15 | 8604三楼乙醇水溶液储罐缺少静电导出线，玻璃液位计需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 设备待拆除 | 设备设施原因 | 设备进行拆除 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 15:54:32 | 2026/6/24 6:52:20
2026/6/23 | 专业性排查 | 专项排查 | 设备、仪表及电气安全风险专项安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽 | M15 | 515-T011聚丙罐阀门跨接一端未连 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 静电跨接损坏待更换 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 15:43:39 | 2026/6/24 6:51:56
2026/6/23 | 专业性排查 | 专项排查 | 设备、仪表及电气安全风险专项安全排查 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良,ADH1693-党宝权,ADH3039-王富宽 | M14 | 515-R03在线ph计，底部不是密封的，已经失去防爆性，需停止使用。与514-R17的在线ph明显接线不一致。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 重新安装待拆除 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 15:38:55 | 2026/6/24 6:52:47
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 生产设备部 | 22号楼变电站恒淼家电使用的手电钻无入厂检查合格签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0274-李明伟 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 人员承包商管理意识不足 | 人的原因 | 对手电钻价差并张贴标签 | 人员培训 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/24 8:23:10
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 工程设备投资部 | 敦建劳务现3号楼南侧施工人员佩戴的安全帽已过期 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 劳动防护用品检查不到位 | 人的原因 | 及时更换不合格劳动防护用品 | 及时更换不合格劳动防护用品 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/25 13:19:39
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 工程设备投资部 | 2号楼6车间欣禾圣世电源线路过门未做防夹措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电布线防护不到位 | 人的原因 | 线路过门区域做好防护 | 线路过门区域做好防护 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/25 13:20:10
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 工程设备投资部 | 2号楼6车间欣禾圣世使用的插头处线路露出花线，未塞入插头内 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电线路装置检查不到位 | 人的原因 | 临时用电线路接线及时检查整改 | 临时用电线路接线及时检查整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/25 13:20:46
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 生产设备部 | 6号楼东侧真空泵房众盛劳务携带的插排无合格签，线路中间有接头 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH4567-刘斌 | ADH1859-周震 | 否 | 人员安全意识不足 | 人的原因 | 重新贴签 | 加强人员培训 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1859-周震 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/24 8:22:13
2026/6/23 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | 生产设备部 | 7号楼22车间3层嘉晟劳务换釜施工现场釜孔处30公分边长孔未封堵，有零件掉落楼下风险 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 7号楼22车间3层嘉晟劳务换釜施工现场釜孔处30公分边长孔未封堵，有零件掉落楼下风险 | 方法原因 | 孔洞封堵 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:44:16 | 2026/6/24 16:30:35
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27间DIC桶没有夹静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27间DIC桶没有夹静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-31间GB03手套箱没有连接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 3-31间GB03手套箱没有连接静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/9 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼走廊4-22门口回风口不干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 四楼走廊4-22门口回风口不干净 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-27尾气阀门未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-27尾气阀门未封口 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41真空阀门未封口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-41真空阀门未封口 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/11 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-21快开垫片取用完毕封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-21快开垫片取用完毕封口 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-29Sy04异丙醇气动泵加静电 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-29Sy04异丙醇气动泵加静电 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | Sy11防爆电器柜空压重启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | Sy11防爆电器柜空压重启 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22纯化水流量计使用刹车启用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22纯化水流量计使用刹车启用 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22DMF气动泵空压漏气禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22DMF气动泵空压漏气禁锢 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/12 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 1108-R01下口真空管路封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 1108-R01下口真空管路封口 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼三废泵管路连接未加盲板 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 三楼三废泵管路连接未加盲板 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 四楼走廊排风口未关严 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 四楼走廊排风口未关严 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-20管路存放柜部分管路未有效封口 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-20管路存放柜部分管路未有效封口 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-21非化暂存间部分分装铲未未有效密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 4-21非化暂存间部分分装铲未未有效密封 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 三楼九车间排风口未关严 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 三楼九车间排风口未关严 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/14 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/14 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-42上下楼梯防滑垫坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-42上下楼梯防滑垫坏 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-41Sy06其他溶剂泵标识翘边 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-41Sy06其他溶剂泵标识翘边 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-46记录桌下缺少定位 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-46记录桌下缺少定位 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-28房间防滑贴脱落 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | 4-28房间防滑贴脱落 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TB15踏步少一个腿 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | TB15踏步少一个腿 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | TB12标识标牌坏了 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS0034-ALS0034张博 | 否 | TB12标识标牌坏了 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 4-22定位标识损坏补齐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 4-22定位标识损坏补齐 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 02釜下口电子秤标识清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 02釜下口电子秤标识清理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 更衣柜工具挪至工具柜 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 更衣柜工具挪至工具柜 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 分装后卡子桶表面物料清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 分装后卡子桶表面物料清理 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 03釜下口登高车四角支撑启用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | LFX853-迟国庆 | 否 | 03釜下口登高车四角支撑启用 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-34房间记录桌定位标识缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-34房间记录桌定位标识缺失 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-21房间砝码定位钱状态较差 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-21房间砝码定位钱状态较差 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 换鞋柜有个别标识脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 换鞋柜有个别标识脱落 | 人的原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 3-27房间R09接收罐废液管路标签破损 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 3-27房间R09接收罐废液管路标签破损 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT844-安林波 | 11号楼 | 投料后卡子处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ALS12994-解宝存 | 否 | 投料后卡子处理 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ACT844-安林波 | 已完成整改 | ACT844-安林波 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/23 14:19:36 | 2026/6/23 14:19:36
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 2号楼 | 车间档案室灭火器检查合格签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 | 否 | 档案室上锁管理，，未及时进行检查 | 设备设施原因 | 现场已检查完毕，已增加到清单中 | 对于消防设备定期进行检查确认 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/23 13:52:40 | 2026/7/21 10:46:05
2026/6/23 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6630-赵阳,ADH7300-李贵壮 | M5 | 5车间4层应急柜编号EC-B3-M5-001短胶手套过期，2022年7月生产，保质期3年。请及时更换。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员检查未关注手套有效期问题 | 人的原因 | 已填出，到货后更换 | 统一排查应急柜内物品有效期状态 | 3 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:53:03 | 2026/6/25 6:11:05
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M1 | 301-R10反应釜使用硼氢化钠反应釜，反应釜冷凝器至接收罐管路需要按照PID图纸对阀门进行上锁管理，已沟通车间相关人员。 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 未进行滴加，设备未准备完毕 | 方法原因 | 已添加完毕 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:42:25 | 2026/6/24 6:52:27
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层3车间缓冲间内设备摆放随意性强，堵塞人流通道，建议提升设备准备标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足，未识别现场异常 | 人的原因 | 已清理 | 人员进行培训 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:11:11
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-13釜房间设备摆放混乱，堵塞人流通道，建议提升设备准备标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 项目动态操作多，人员操作意识差 | 人的原因 | 已清理 | 人员进行培训，注意现场整洁度 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:16:40
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-13釜搅拌减速机电机异响，需排查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 物料粘稠搅拌困难 | 设备设施原因 | 已维修 | 异常及时维修 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:18:13
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-13釜温度远传穿线管断裂，需及时修复 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员移动磕碰导致 | 人的原因 | 已维修 | 悬挂警示标识 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:12:59
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-2三合一防止带压操作连锁需确认是否已正常投用，并能够起到作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 已启用，联锁无异常 | 设备设施原因 | 已启用，联锁无异常 | 已启用，联锁无异常 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:06:28
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-2三合一压滤、烘料、冷氮气巡查表要求每1-2小时巡查一次，12:43分完成上次巡查，14:51分时仍未进行下次巡查记录，需核查是否存在执行超期情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员巡查后记录未及时填写 | 人的原因 | 已要求其进行填写 | 要求人员按照要求填写记录 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:06:51
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层2车间2-7釜高低温循环机CK执行要求每8h巡查一次，记录上填写02:55，需核查是否存在执行超期情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 操作人孙力洁于09:00进行巡查，记录未及时填写 | 人的原因 | 已填写 | 人员进行教育培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:07:22
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼4层1车间1-8釜接收罐，未保持尾气常开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 接收罐连同压滤罐一起打压试密 | 设备设施原因 | 已及时恢复 | 人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:07:46
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼三层四车间门前空洞使用塑料袋封堵，应更换为盲板封堵 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更换成穿墙盲板 | 全员培训相关标准 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/1 9:45:13
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼接收罐CK中一项要求需确认罐类的雷达液位计和磁翻板液位计的显示均正常(若有雷达液位计和磁翻板液位计的数值全部连接 DCS)，部分接收罐不涉及接入DCS系统，需进行备注不涉及 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 根据现场情况进行勾选，但未进行备注 | 方法原因 | 已要求进行备注 | 全员强调 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/1 9:45:39
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 8号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼800-N09使用盲板快开卡子螺栓过长，无法起到有效封堵作用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更换螺栓 | 人员培训螺栓使用标准 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 11:15:18 | 2026/7/28 11:08:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 设备部 | 1号厂房的活性炭吸附解析，多点测温的温度显示器处于断电状态，安全装置未投用。需要查找具体原因，避免后续的发生 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 厂区断电后，需要手动按钮送电，未及时送 | 设备设施原因 | 进行送电检测 | 计划将电源得点位进行更改，后续停电恢复后可已直接进行恢复 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/8/4 13:27:09
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间四层101-Tr50储罐甲酰基玛琳溶液转空转移管路阀门未关闭，已告知现场人员关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 阀门关闭不及时 | 方法原因 | 责任人加入本周奖惩 | 车间通报，重申制度要求 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/6/25 17:18:18
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层R22-Tr01上方管路卡子处有液体渗漏，已告知彭孝鑫 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 13釜夹套管路漏沙眼用喉箍打的，支撑不住压力 | 方法原因 | 已更换哈氟结进行替换 | 进行车间排查提前预制管路进行替换 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/6/25 17:18:36
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间三层正压型防爆柜通电状态下气源未开启，现场沟通李雪断电处理 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 空压起源未开启 | 设备设施原因 | 进行开启 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/6/25 17:18:49
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层102-R36釜下口阀门阀芯无挡片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 二车间没有36釜，但16釜有一个阀门缺少卡簧 | 设备设施原因 | 已进行添加卡簧和挡板 | 进行整体排查，要求班组发现添加上 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:56:29
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间四层102-R01釜Cpr130657项目所用危险化学品乙酰氯桶表面有试剂残留，已通知现场人员在合规条件下处理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 滴加换桶有轻微物料擦到桶边 | 方法原因 | 已更换滴加头 | 项目启动前对滴加管路进行标尺，提前制作 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:55:19
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 一车间三层连续化101-R38搪瓷反应釜的防爆电箱缺少联锁清单 一车间四层连续化103-STR002搅拌罐的液位计分层 一车间四层103-STR002搅拌罐旁防爆控制柜缺少螺栓（已通电），防爆等级下降 一车间四层101-CSTR07连续搅拌反应器旁防爆电箱缺少联锁清单 一车间四层101-STR002搅拌罐后方防爆电箱缺少联锁清单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 配电箱缺少螺栓，现场缺少联锁 | 人的原因 | 现场进行增加螺栓，联锁清单放置现场 | 统一进行排查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:53:51
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 监控回放：06/22/2026 17:24一车间三层101-R10下口人员在放槽子时，连接临时管路后未打压试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作新人，试密遗忘 | 方法原因 | 对班长进行要求，新人操作必须现场跟踪确认 | 对班长进行警告后续新人操作错误班长处罚 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:54:02
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 监控回放：06/22/2026 15：55三车间一层清洗间人员清洗加料车时，佩戴劳保不齐全 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调1 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:54:33
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间一层101-Drc02门口搪瓷罐缺少铭牌＆下口软管有物料渗漏痕迹，已告知单云成 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场进行粘贴 | 车间整体进行排查标签，后续使用玻璃胶粘贴 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:46:08
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R28-Tr01接收罐液位计有分层，已告知王宇 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 液位计分层 | 设备设施原因 | 进行修复 | 进行修复 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:46:42
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层102-R20下口聚乙烯管路缺少管路标识 一车间二层102-R35釜上聚乙烯管路缺少管路审批单 一车间三层101-R08下口聚乙烯管路缺少审批单＆打压试密标签过期 一车间三层101-R25釜上聚乙烯管路缺少标签 一车间三层101-Tr33罐上聚乙烯管路缺少标签 一车间三层101-R16下口聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签粘贴不及时 | 方法原因 | 沟通生产经理进行排查添加 | 对生产经理进行通报，后续标签增加不及时加入车间奖惩 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:46:49
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间二层102-R22下口管路缺少走向标签 二车间三层102-Tr040罐上聚乙烯管路缺少管路标识 二车间三层102-R01-Tr01罐上聚乙烯管路缺少管路标识 二车间三层102-R12-Tr01罐上聚乙烯管路打压试密标签过期 二车间四层102-R11间内聚乙烯管路缺少护套 二车间四层102-R0釜上聚乙烯管路缺少审批单 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 22釜下口聚乙烯管路已拆除 生产经理添加标识不及时 釜上为尾气管路 | 方法原因 | 对生产经理进行奖惩处罚 | 对于新添加的管路下班前必须把标识悬挂 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:47:05
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-R26下口聚乙烯管路缺少管路标识标签 三车间二层103-R24下口聚乙烯管路缺少管路标识标签 三车间二层103-R23-Tr01上聚乙烯管路缺少管路标识标签 三车间二层103-F02压滤罐下口管路缺少打压试密标签 三车间二层103-F14压滤罐下口管路缺少打压试密标签 三车间二层103-R19下口聚乙烯管路缺少打压试密标签 三车间三层103-TR004罐上聚乙烯管路缺少管路标识 三车间三层103-R09下口聚乙烯管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少打压试密标签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:49:02
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放:06/22/2026 16:54 一车间三层人员使用登高车未扶扶手，且登高车万向轮在锁定情况下移动，容易损坏万向轮 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 双手拿管路，操作方法错误 | 方法原因 | 对外包人员进行培训，上下登高车扶扶手 | 车间整体进行通报，杜绝此类操作，违规操作帮带人加入奖惩 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:48:06
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放:06/22/2026 16:17 三车间一层Drc06间内人员使用加料车尾气虚连，未连接静电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电 | 设备设施原因 | 进行增加静电 | 进行增加静电 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:29:58 | 2026/7/1 8:48:14
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4390-吴桐 | 8号楼 | 巡查发现8号楼3层805分布器间5-1分布器三处气动阀的防爆挠性管均从格兰头位置脱落，需确认是否定期检查维护频次 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 年限过久老化松动 | 设备设施原因 | 已恢复 | 定期排查 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/11 9:52:11
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 12号楼 | 上午10：20巡查发现12号楼连续化3层正丁基锂连续化打料区域项目人未佩戴呼吸防护独自进行取样操作，现场立即制止操作，经沟通项目人取样前未与车间人员沟通，车间倒班工程师不知情。与于波沟通及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 连续化项目人未按照规范执行劳保防护 | 人的原因 | 已对项目人进行教育培训 | 后续取样开放性操作交车间人员进行 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/30 10:01:24
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 监控回放巡查发现20：17，7号楼班组人员从楼里出来后行走过程中全程低头看手机，班组会重新强调走路不要看手机 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 部分员工安全意识较弱 | 人的原因 | 班前会传达 | 班组群重点传达 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/25 13:11:01
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 常温乙醇储罐与低温乙醇储罐，同一阀门法兰螺栓安装方向不一致。《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010，第 7.3.4 条：法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员未按照要求安装，意识不足 | 人的原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/15 10:13:53
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 低温乙醇罐下方静电接地线，其中一条接电线接地端子损坏，将两根导线缠绕串联到一个端子上。建议更换损坏的导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 损坏后安装不规范 | 人的原因 | 待使用完毕更换 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/30 9:50:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 低温乙醇罐后方，一个防爆接线盒老化破损。需更换接线盒。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 设备老化，检查不及时 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/15 10:14:25
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 低温乙醇区域内，泵的外壳导线端子断开。需重新紧固。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用时间较长，缺乏定期维护 | 人的原因 | 待停泵后维修 | N/A | N/A | 2026/7/4 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/15 10:14:44
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 低温乙醇罐区西侧墙面，一个防爆绕线管拆除后，电线裸露端未进行妥善处理，现场仅使用密封袋及扎带保护。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用完毕后未及时拆除 | 人的原因 | 待使用完毕后停泵拆除 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/30 9:50:22
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 7号楼东侧乙醇罐区 | 常温乙醇罐下方，一个静电接地端，安装了8跟导线。建议同一压接点不超过2条导线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装错误 | 人的原因 | 待下周使用完毕更换 | N/A | N/A | 2026/7/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 2026/7/30 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/7/30 9:50:46
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼904-R03反应釜（未生产）压力表缺少上限标识，现场已沟通当班副主任及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后标识脱落，未及时恢复，已安排恢复 | 方法原因 | 已恢复 | 巡查，传达 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/25 7:09:11
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼901-R04反应釜平台上穿墙孔未封堵，现场沟通当班副主任及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗班拆卸管路后未及时封堵，已安排封堵 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查，传达 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/25 7:09:22
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼2层2车间B7-N07压滤罐压力表上限标识即将脱落，现场已沟通当班副主任及时更换。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 粘贴时间较长 | 设备设施原因 | 已经重新粘贴 | 后续购买带红线的表 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/27 9:01:05
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 12号楼连续化四层，一个甲醇桶，桶盖出现松动，现场与李少飞主任沟通，及时处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场操作人员宫世辰 使用完毕未及时拧紧 | 人的原因 | 现场已处理 | 对责任人进行罚写制度处罚 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/27 7:48:47
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼 | 1205-R54反应釜的防爆溢出管路，螺栓出现松动，现场与李少飞主任沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场人员安装设备紧固不到位 | 人的原因 | 已重新紧固 | 班前会传达制度要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/27 7:49:03
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 提问7号楼新人葛伟压滤罐翻料操作劳保要求，静电跨接相关问题，回答良好（现场投料操作） | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/23 8:03:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 现场检查8号楼新人孙佳伟加溶剂操作，未见异常，提问氮气保护要求，溶剂桶尾气走向，回答良好； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/23 8:03:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 提问9号楼新人贺行书加溶剂溶剂桶需要哪些安全措施，投固体料劳保穿戴要求，回答良好。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/23 8:03:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼翟永好班组 | 1、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/23 8:03:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 月度管理重点-操作规范 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼赵志勇班组 | 1、CPo149388-01-03-01 1205-R17 氯化氢乙酸乙酯 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 2、CPo147320-01-01-02，1205-R37，高锰酸钾，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 3、CP0144708-01-01 1205-R50，锌粉，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 4、CPo145676-02-03-01，1205-R49，叔丁醇钾 ，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 5、CPr129411-01-06n07-01 1205-R18、乙酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 6、CPo144038-01-02-02，1205-R39，苯甲酰氯，查看操作规范，执行人均在名单范围内，已经过培训并签到确认，检查未见异常 | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/6/23 8:03:38 | 2026/6/23 8:03:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 三废车间 | 焚烧车间受限空间26062076，安全措施序号1受限空间管路加盲板，属地勾选是，但未开具盲板抽堵作业证，检查发现可能会被认定重大隐患（已作业未开具相应特殊作业证） | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 评估理解错误 | 方法原因 | 已将错误作业证进行更正完毕 | 对作业证开证人员进行安全评估填写培训 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/29 17:09:53
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 设备部 | 设备部动火证26072557，作业内容为电焊管路，动火作业人员仅签名未填写焊工证书编号 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东,ACT243-李占东 |  | 人员疏忽遗漏 | 人的原因 | 现场进行修正并对作业证核查确认 | 对部门人员全员进行特殊作业培训考核，对作业证填写要求明确 | 0 | 2026/7/2 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/7/6 14:19:19
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX075-吴立卓 | 一车间一层 | 一车间三合一间内CPr5645-16-03RC-04项目OEB4物料收料现在准备的破坏液为乙氧基亚甲基丙二腈的破坏液 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 破坏液准备未按照项目要求执行 | 人的原因 | 工程师已将三合一间5645项目OEB4物料重新配置破坏液。 | 与助工、工程师强调，各项目使用的破坏液严格按照操作规范要求配置和使用，禁止随意套用、混用。 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/25 12:17:52
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库 | 丙库11#库西侧外山墙的部分保温层空鼓开裂，需要及时维修。（19：24分） | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 施工工艺管控不到位：保温板材粘贴作业时，粘结砂浆涂抹不均、有效粘结面积不达标，板材拼接缝隙未做密封、压边处理，施工工序不规范，造成保温板材粘结不牢固，后期受外力及环境影响出现开裂、空鼓。 | 人的原因 | 1. 彻底清理破损部位：全面剔除墙面所有空鼓、开裂、松动的保温板材及老化砂浆，彻底清理墙面浮灰、杂物，打磨平整墙体基层，保证基层干净、干燥、坚实，为修复施工创造合格作业条件。 2. 标准化修复施工：严格按照外墙保温施工规范开展修复作业，均匀涂刷粘结砂浆，保证板材有效粘结面积达标，板材拼接严密、缝隙密封严实，同步做好面层抗裂、防水防护处理，确保新保温层粘结牢固、贴合密实。 3. 逐项验收闭环隐患：施工完成后，对修复区域平整度、粘结密实度、密封防水效果进行全面核查，同步排查周边原有保温层完好状态。验收合格后留存施工及验收资料，完成隐患闭环管理。 | 1. 统一施工返修标准：明确厂区外墙保温施工、返修关键工序标准，规范基层处理、砂浆配比、板材粘贴、缝隙密封、面层防水等作业要求，所有维修作业严格按标准执行，从源头把控施工质量。 2. 纳入常态化专项巡检：将库房外墙保温层、防水面层纳入巡检，重点排查空鼓、开裂、起皮、渗水等缺陷，做到隐患早发现、早处置，杜绝小隐患扩大升级。 3. 强化外墙耐候防护：定期对外墙保温面层、拼接缝隙、密封胶条进行检查养护，及时更换老化失效的密封、防水构件，提升外墙保温层抗温差、抗雨水侵蚀能力，延长使用寿命。 4. 落实全程质量验收：所有外墙保温新建及返修工程，执行施工自检、专人复检双重验收制度，重点核查粘结质量、密封质量、防护质量，压实验收责任，杜绝同类质量隐患重复发生。 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 进行中 | FX2484-田庆 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/29 16:14:13
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 焚烧车间RTO 的烟道弯头处已裂开较长的一道裂缝，有断裂掉落的风险，下方区域应拉设警戒线，限制人员通行。（19：45分） | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 烟道腐蚀出现裂口 | 设备设施原因 | 已更换新烟道完毕 | 检查其他烟道是否存在同类断裂问题，后续检修进行维修或更换烟道。 | N/A | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 未完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/7/18 16:57:21
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二层902-Ce05离心机的视孔灯未关闭，现场无人操作。(20:53分） | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员疏忽大意，离心机视孔灯使用完毕后未及时进行关闭 | 人的原因 | 责任人进行批评教育，已对视孔灯进行关闭 | 内部群对能源节约要求进行重申，日常灯具等使用后及时进行关闭 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/25 12:17:40
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 二车间四层，R01釜反应釜搅拌电机外壳接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 搅拌电机静电接地线接头位置老化损坏 | 设备设施原因 | 已安排人员对搅拌电机静电接地线重新连接完毕 | 每周一安排专人对车间内设备静电接地连接情况进行确认，异常及时进行调整 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/25 12:17:26
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间一层 | 零点班，一车间一层清洗间，照明管灯端盖未扣紧压实。现场与徐熙桐沟通。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺丝未紧固到位 | 人的原因 | 已沟通电工将清洗间照明关灯端盖螺丝重新紧固完成。 | 要求电工提高防爆电器施工作业标准，提高工作责任心，完成的工作满足防爆要求。 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/6/25 12:17:10
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库喷淋塔间 | 丙库喷淋塔间，门口墙上的手动报警按钮，粘贴为消火栓按钮标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 现场标识粘贴人员对消防设备品类区分不清晰，未准确辨识手动报警按钮与消火栓按钮的设备功能、外观区别，仅凭经验张贴标识，未做好张贴后的核对校验工作，导致标识与设备不符。 | 人的原因 | 立即更正错误标识：第一时间拆除丙库喷淋塔间门口手动报警按钮上错误的消火栓按钮标识，清理墙面残留胶痕，按照消防规范，张贴标准的手动火灾报警按钮专用标识，确保标识清晰、准确、牢固，与设备实际功能、类型完全匹配。 | 开展专项培训：组织全体现场人员开展消防设施辨识及标识规范专项培训，重点讲解手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等常见消防设备的区分要点、标识张贴标准、设备功能用途，提升人员专业能力，从源头杜绝错贴问题。 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/23 8:01:46 | 2026/7/2 17:16:44
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R09后方过滤器表面与下方地面有物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 紧固不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:42:47 | 2026/6/24 0:34:00
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 206-R16视孔灯电线防爆挠性管破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工更换完毕 | 定期巡查，发现问腿立即处理 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:42:47 | 2026/6/24 0:34:26
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M7 | 207-R07-Tr01尾气管路视镜内蓄满液体，需要排净 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 气体在管路内冷凝积存至试镜中 | 物料原因 | 已进行排放 | 车间整体排查，交接班重点关注 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:42:47 | 2026/6/24 0:34:53
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6249-金伟涵 | M6/9 | 6车间二层压滤间内207-F03后方地面与流体过滤器下方地面有物料痕迹，需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 收料现场清理不彻底 | 方法原因 | 已清理完毕 | 操作人员清理一遍保洁再清理一遍 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:42:47 | 2026/6/24 0:35:20
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间一层清洗间门外报警灯无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警灯缺失标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:46:34
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 13车间热水站疏散出口有管路阀门配件杂物堵塞需进行清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 热水站配件堵塞通道 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:47:46
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-FD02平台上可燃表绿签脱落且缺少名称标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清理脱落 | 方法原因 | 已经恢复完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:48:01
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R11北侧角落灭火器缺少定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间刷漆，恢复不及时 | 人的原因 | 现场已经重新定位，后续更换定位胶带 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:48:20
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R16空釜釜上人孔视镜右侧一处螺栓不匹配无法有效禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备安装不合理 | 人的原因 | 现场已经进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:48:36
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M12 | 412-R18-Tr01后方可燃表校验绿签缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签脱落 | 环境原因 | 现场已经补充完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:48:49
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 四号楼溶剂间413-R07旁溶剂管路413-T126无黄色名称标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 缺失黄色管路标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:49:09
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M13 | 413-R08尾气引风管脱节需维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气管路损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:49:24
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M10 | 410-R13-Tr01/R14-Tr02/R11-Tr01/R12-Tr01受限空间编号缺失 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间清洗设备导致编号缺失 | 人的原因 | 已经重新查询添加完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:49:41
2026/6/23 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M15 | 15车间废液间门口疏散通道有物料桶遮挡，已现场告知张保国清理完毕 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 做CK考试的桶 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:53:05
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M14 | 514-R07加料车靠近人孔一侧长胶手套缺少一个O型圈固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | O型圈破损 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:53:19
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3957-殷瑞东 | M17 | 17车间二层连续化最南侧角落灭火器需归位并用定位胶带固定位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:26:32 | 2026/6/24 6:53:53
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 监控B4M13-1F-内包装间-1-63发现车间操作人员的全面罩只有一边有滤棉，另一边没有；沟通车间反馈为5号楼项目人操作； | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 全面罩使用不规范 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:18:32 | 2026/6/25 6:07:32
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M20 | 监控B6M20-2F-FD01平台下2-66 发现白钢桶遮挡可燃气体检测器；已沟通挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 白钢桶位置摆放不正确 | 人的原因 | 已重新摆放 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:14:27 | 2026/6/24 2:09:27
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M17 | 监控B5M17-1F-废液输送间1-116 发现两步梯遮挡可燃气体检测器；已沟通挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:12:25 | 2026/6/24 6:53:37
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 监控B4M13-3F-PAT分析 发现保洁车遮挡灭火器，已沟通挪走。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 保洁车阻挡灭火器 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:10:13 | 2026/6/24 6:49:55
2026/6/23 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | M13 | 监控B4M13-1F-内包装间-1-63发现车间操作人员未佩戴好连体服帽子；已沟通车间整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 项目组人员劳保穿戴不规范 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:07:37 | 2026/6/25 6:08:12
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 9：38 11号楼2-02间的全面罩滤毒盒的滤棉安装错误。正确做法：已沟通现场人员整改完毕。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 全面罩滤毒盒滤棉安装错误 | 方法原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/5 20:18:38
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 9：42 11号楼2-02间门口旁的排风口缺少禁止遮挡标识且滤网脱落。正确做法：因刷漆导致的标识去除，请及时交接安排补贴，滤网需重新固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚,LFX888-金浩 |  | 排风口缺乏标识 | 设备设施原因 | 张贴标识 | 因刷漆导致的标识及时张贴 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/5 20:19:17
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 10：21 11号楼3-36间三合一后面的真空管路支架底座损坏。正确做法：需及时重新固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/23 20:13:00
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：06 12号楼4-21间钢平台上抱桶车阻挡灭火器取用路径。正确做法：请将抱桶车移开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员消防应急意识不足，未注意抱桶车遮挡灭火器 | 人的原因 | 及时联系现场人员移走抱桶车 | 对相关人员进行培训，灭火器前禁止遮挡 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/5 20:23:50
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 14：25 12号楼4-06间R02釜后面的氮封阀压力表缺少上限标识。正确做法：及时粘贴，上限5kPa | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加上限标识 | 安排人员同类排查压力表上限标识添加情况，发现遗漏及时添加，此后定期排查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/5 20:24:03
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 4号楼三层 | 06/22/2026 13:21 4号楼3-11间用完的手套未密封处理。正确做法:用完的手套需密封处理，防止交叉污染。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-11间用完的手套未密封处理。 | 人的原因 | 用完的手套需密封处理，防止交叉污染。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/5 20:24:23
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼三层3#楼梯间烟感报警器封膜未撕，影响感烟检测。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 烟感报警器安装后，人员未及时将封膜撕下 | 人的原因 | 及时安排人员撕下封膜 | 安排人员同类排查所有烟感报警器封膜情况，未撕的要及时撕去 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:38:26
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间二层平台新鲜溶剂泵未连接静电卡子。正确做法：及时添加，确保静电及时导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在使用时未注意，未及时添加静电卡子，人员静电导出意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员连接静电卡子 | 对相关人员进行培训，使用新鲜溶剂泵时必须连接静电卡子，确保静电及时导出，相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:38:37
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间体系转移泵未连接静电卡子。正确做法：及时添加，确保静电及时导出。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在安装体系转移泵时未及时连接静电卡子，人员静电导出意识不足 | 人的原因 | 及时安排人员连接静电卡子 | 对相关人员进行培训，安装使用体系转移泵时必须连接静电卡子，确保静电及时导出 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:38:45
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-37间地面残留多处油。正确做法：及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在周转物料时不慎撒漏未及时清洁 | 人的原因 | 及时安排人员清洁 | 对相关人员进行培训，不慎撒漏物料应及时清洁，避免物料暴露 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:38:53
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-15间人员有接触物料风险时戴一次性手套操作。正确做法：须佩戴丁腈手套或更高防护级别手套，禁止使用一次性手套。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 安全意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:39:02
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-26间打料时无人看管。正确做法：现场需看管以免溢出及意外发生。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员安全意识淡薄，单人工作，不规范操作 | 人的原因 | 已及时劝阻当事人 | 加强人员安全操作意识 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/26 14:39:18
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 22：22 4号楼2-66间推车遮挡排风口。正确做法：及时转移，排风口前禁止有遮挡物 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 正在转移物料，转以后已将小车推走 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/7/1 1:44:36
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：29 4号楼3-36间通风橱内有白色物料痕迹。正确做法：通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-36间通风橱内有白色物料痕迹。 | 人的原因 | 通风橱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/27 7:28:09
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：38 4号楼4-27间取样操作人员未佩戴好劳保，通风橱挡风玻璃未下拉至呼吸区以下，已现场告知。正确做法：取样操作应佩戴好丁腈手套、半面罩/全面罩 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员规范操作意识单薄，不规范操作 | 人的原因 | 已及时劝阻人员 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/27 7:28:26
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 22：49 4号楼4-45间氮气点位连接处漏气。正确做法：及时紧固 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 使用人员管路连接不牢固，未拧紧快开卡扣导致氮气泄露 | 人的原因 | 已及时拧紧氮气快开卡扣 | 及时检查设备管路 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/27 7:28:50
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 22：36 4号楼3-03间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-03间人员脱除劳保流程有误。 | 人的原因 | 应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/27 7:29:05
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 21：58 12号楼四层4-04间TJ4S-1213-Sy01-R01合成仪下方有液体痕迹。正确做法:及时清理，避免暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在操作过程中不慎撒漏 | 人的原因 | 及时安排人员清理干净 | 对相关人员进行培训，液体物料不慎撒漏后应及时清理干净，避免物料暴露 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/25 10:44:47
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 22：04 12号楼三层3-13间倒杂质溶剂桶氮气管路漏气。正确做法:及时紧固，避免窒息风险。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在连接管路时未连接紧固 | 人的原因 | 及时联系现场人员进行紧固 | 对相关操作人员进行培训，在倒杂质操作过程中氮气管路连接必须紧固，避免窒息风险，相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/25 10:44:29
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：20 11号楼四层4-27间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 未及时密封 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改，进行培训 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/25 10:44:07
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼二层 | 20:30 11号楼2楼走廊人员未佩戴安全帽。正确做法：进入车间须穿戴好劳保。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 走廊人员未佩戴安全帽 | 方法原因 | 进入车间前必须穿戴好劳保 | N/A | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/25 10:43:52
2026/6/22 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 20:52 11号楼4-15间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 人员操作意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:04:39 | 2026/6/25 10:43:31
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 416实验室 | 监控检查发现416实验室人员操作化学品未将通风橱下拉至呼吸带以下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 通风橱拉的高 | 人的原因 | 尽量将通风橱拉低 | 提高人员安全健康意识 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:00:58 | 2026/6/24 18:31:12
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 515实验室 | 515-19通风橱内，一个2L的过夜反应，未加数显温度计，现场已补充 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 实验人员范浩楠检查不够仔细，数显线没有插到最底，导致搅拌过程中脱出 | 人的原因 | 重新放进去 | 在实验室强调仔细检查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:00:58 | 2026/6/27 7:49:16
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-21通风橱，异丙烯基溴化镁，1.0M 四氢呋喃溶液，未在清单内登记，且瓶内物料已结块，疑似变质 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 该瓶物料未待报废空瓶，前期放在冰箱，后续置于EHS关注通风橱。 | 物料原因 | 不涉及 | 后续将待报废物料，张贴特定签 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:00:58 | 2026/6/27 7:49:37
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室酸性物料冰箱，(S)-(-)-5,5′-双(二苯基膦)-4,4′-二-1,3-苯并二噁茂 ，未在清单内登记 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 项目新领入物料未进行登记 | 人的原因 | 将物料登记 | 周会培训，新领入物料及时登记 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:00:58 | 2026/6/27 7:49:57
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，防火溶剂柜内，1,4-二氧六环，存放量登记未0，需更物料存放新清单 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 新领入溶剂，未登记 | 人的原因 | 将溶剂登记 | 周会和晨会培训，将新领入溶剂登记，下班前进行盘点 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 7:00:58 | 2026/6/27 7:50:14
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M5 | 305-R08接受罐物料管路视镜缺少静电跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 静电跨接缺失 | 人的原因 | 已重新安装完毕 | N/a | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:55:41 | 2026/6/24 6:52:39
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-DRC03氧含量报警，缓冲间内氧含量报警灯不响 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已沟通电工处理维修中 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:55:41 | 2026/6/25 6:11:27
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M1 | 301-R10硼氢化钠投料操作规范要求投料阀门上锁，实际无锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0995-张锡诚 |  | 人员未准备到位 | 人的原因 | 已安装上锁完毕 | N/a | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:55:41 | 2026/6/24 6:52:54
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M3 | 303-ce02上盖视镜缝隙处有物料渗漏痕迹，已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 上盖位置垫片位置老化导致 | 设备设施原因 | 已重新铺垫进行紧固，此位置属于快开连接后续需改造 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:55:41 | 2026/6/24 6:53:09
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6208-张宝平 | M2 | 302-R03加料箱手套破损， | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 手套破损 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:55:41 | 2026/6/24 6:53:23
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-E01-Tr01液位计法兰位置几下口丝堵位置有物料渗漏，620-R04下口四通旁通末端法兰有物料痕迹，620-E04-Tr01下口管路阀门末端未上盲板，有物料渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 阀门渗漏整改完成后现场清理不到位 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:09:05
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M21 | 721泵房门内静电导出球失灵，721-R07上阀门32上法兰缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、使用中损坏2、拆卸后忘记恢复 | 设备设施原因 | 1、已沟通电工进行维修2、已进行恢复 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:05:52
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M18 | 618-R14插底管上缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 盲板缺少 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:10:09
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-R05下口转移操作已停止，未及时上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 操作人员上锁不及时 | 人的原因 | 已对责任人进行强调 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:08:49
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M22 | 722-F05压滤罐压滤已达到0.2Mpa | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员压滤时压力给的过大，导致达到试密上限 | 人的原因 | 现已处理完毕，并对人员进行培训 | 车间加强培训 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:02:46
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6956-钱钰琪 | M20 | 620-T013液位计与实际液位不符,620-R10上循环取样器视镜破裂，620-R04人孔视镜有脏污，观察困难，620-R05淋洗管路上阀门上法兰跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 取样器保护罩使用过程中破损；04为三废碱吸收釜，自循环导致；跨接为使用过程中断裂 | 设备设施原因 | 保护罩待出库后更换；试镜批次间使用完毕处理；跨接已更换完成 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 6:28:43 | 2026/6/24 2:07:43
2026/6/23 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 焚烧炉 | 焚烧炉控制室以及其他区域灭火器超期需检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>焚烧炉&污水站 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 灭火器检查期限为一个月，当日到期，每月23日到期，为超期。 | 人的原因 | 立即填写检查记录 | 后续提前一天检查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/23 1:04:47 | 2026/6/30 9:02:50
2026/6/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M13 | 经监控查看，21:54:33 M13-内包装件-1-63，人员未佩戴好安全帽帽带 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 安全帽佩不规范导致 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 0:13:16 | 2026/6/24 6:50:16
2026/6/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 1、经监控查看，22:42:08 M21-4F-R02,01-4-05 溢出桶上堆放杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 否 | 人员清理不及时 | 人的原因 | 现场已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 0:13:16 | 2026/6/24 2:04:25
2026/6/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M19 | 经监控查看，22:25:32 M19-1F-金属检测间1-34 收料桶遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 | 否 | 灭火器遮挡 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 0:13:16 | 2026/6/24 2:09:48
2026/6/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M6/9 | 1、经监控查看，21:17:47 M6-2F-设备夹层北-2-13 物料桶遮挡灭火器 2、经监控查看，21:13:01 M9-4F-R05-4-41 文件桌遮挡灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 乱摆乱放导致 | 方法原因 | 已整改 | 人员培训，物料及设备禁止遮挡消防设施 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/23 0:13:16 | 2026/6/24 0:35:51
2026/6/22 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M2 | 经监控查看，21:36:03 M2-1F-R21下口 梯子遮挡洗眼器 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 梯子在洗眼喷淋旁边未阻挡 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/23 0:13:16 | 2026/6/24 6:53:58
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 2-203 | 检查王孟起实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管吴靖） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS5442-吴慧 | ALS2308-吴靖 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/22 19:40:23 | 2026/6/22 19:40:23
2026/6/22 | 复产复工前排查 |  | 电气专项排查&消防与应急设施专项排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-301 | 15：30，实验室内洗眼器过期未检查,已现场沟通实验室负责人及时检查（低风险89条 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS14168-王子乾 | ALS13036-张红进 | 否 | 之前都是下班前检查，本次检查时间在过节期间，所以遗漏 | 方法原因 | 检查并填写 | 放假前增加检查，建议增加一个过节的统一提醒 | 无 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/22 19:37:51 | 2026/6/29 13:17:21
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-203 | 检查崔伟文实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管徐福深） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研发中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/22 19:36:34 | 2026/6/22 19:36:34
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 3-319 | 17：00，3-319-02房间里面的一个柜子，柜上写着溶液暂存，里面存放乙腈,正庚烷，二甲基亚砜等溶剂 该柜子无静电接地和尾气。（低风险57条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS15780-王锋 | ALS15780-王锋 |  | 1、因实验室试剂存放空间不足，分析员临时存放入暂存柜。2、人员没有意识到暂存柜不能存放试剂 | 人的原因 | 清空暂存柜里的试剂 | 1、要求按需提报，少量多次，满足短期的使用需求。2、全员宣贯暂存柜不能存放试剂 | 无 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS15780-王锋 | 已完成整改 | AMM3215-陈作文 |  |  | 2026/6/22 19:35:20 | 2026/6/26 10:07:21
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 夜班排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 1-203 | 20：30，过夜流程填写信息错误（实验室1-105错写成1-203）（低风险37条） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS2180-石季 | ALS0929-贾明月 | 否 | 根据责任人反馈，本次流程填写了两次，第一次修改了过夜实验室后未提交成功，第二次又重新复制之前流程重新填写，第二次填写的时候当即了实验室这块的信息修改。另外复核人复核时，也未注意到流程中实验室填写错误； | 人的原因 | 现场巡查确认后，电话明确流程错误，并告之立即纠正。 | 典型案例，晨会强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2180-石季 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/22 19:28:31 | 2026/6/24 14:17:51
2026/6/22 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 生产部 | CDH0249-孙壮 | 二车间二楼 | Ce03离心机收料下口无快开卡盘，需进行整改添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 由于头子无快开卡盘 | 设备设施原因 | 进行采买焊接 | 及时进行隐患排查纠正设备存在的问题 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 18:21:05 | 2026/6/23 17:02:18
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N厂区北门 | 作业前检查承包商南通新华承包商监护人，不会操作曲臂车地面控制面板（下控）； 正确做法：承包商监护人需具备现场异常处置、应急救援能力，遇平台故障、人员被困时能采取有效施救措施； | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 本次为作业前发现的安全隐患，开票前未提前询问并确认承包商监护人是否有应急处置能力。 | 人的原因 | 作业人员已对承包商监护人进行培训 | 作业前，确认承包商监护人具备应急处置能力再进行监护 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/22 17:31:42 | 2026/6/23 17:19:10
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼中试车间1层应急疏散图需重新定做，依据化工和危险品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则中的描述，12号楼不是中式车间 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | AMM1357-常海城 | 否 | 图纸需更新 | 设备设施原因 | 更新图纸 | 及时更新 | 200 | 2026/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM1357-常海城 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/7/20 10:32:28
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼中试车间1层平面布局图需重新定做去除中试字样，依据化工和危险品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则中的描述，12号楼不是中式车间 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 图纸制作遗留问题， 已对接消防进行重新更改图纸 | 方法原因 | 已进行图纸重新制作 | 已联系EHS负责人员及时更新图纸 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | AMM2477-杨博茗 |  |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/7/8 8:00:48
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼5-01合成间现场四氢呋喃气味较大。4-08现场乙酸乙酯气味较大 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场加料防护不严密导致有气味存在 | 方法原因 | 已重新进行班前会培训教育要求 | 已重新进行班前会培训教育要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:45:20
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 生产设备部人员朱晓桐安装管路时踩在记录桌上进行作业，未使用登高梯，有摔倒风险。现场立即制止违规作业 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 人员操作违规 | 人的原因 | 使用登高设备代替记录桌 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:45:45
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层氮气管路及盒子垂吊，现场沟通常晓旭整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 氮气卷管器临时拖挂不标准 | 设备设施原因 | 现场已进行固定 | 现场已进行固定 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:46:12
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 1205-R50反应釜阀门缺少快开卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 责任人吴官达现场卡子安装不及时 | 人的原因 | 现场已处理 | 对责任人教育 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:48:16
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层热水管路、乙二醇管路法兰连接不规范，现场沟通常晓旭该问题 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 螺栓安装不紧固，已重新紧固 | 设备设施原因 | 螺栓安装不紧固，已重新紧固 | 班前会进行传达，安装标准 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:47:01
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层1200-Co02氮气管路180度弯折，影响氮气流通，且可能从连接处崩开。层析柱已使用完毕但润柱记录未填写。同时配套的接收罐1205-Tr002下口阀未关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 现场执行人李宁，对层析柱进行密闭，因楼下投料复核，未及时关闭阀门及填写记录。已进行责任人处罚抄写制度，并且教育 | 人的原因 | 现场处理完毕 | 对责任人教育抄写制度并处罚 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/7/20 10:37:06
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 12号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2477-杨博茗,AMM5391-张华 | 12号楼 | 12号楼连续化车间4层前室4-31防火门门锁损坏，需维护 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | 否 | 大生产建设工人使用导致损坏 | 人的原因 | 已联系对应属地进行维修 | 已联系对应属地进行维修 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM4188-于波 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:28:20 | 2026/6/29 9:47:23
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 3层实验室西北角应急柜 | 应急药品箱中药品过期，需及时进行更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 应急柜中药品箱中藿香正气水过期 | 人的原因 | 应急柜中药品箱过期药品进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/24 19:32:57
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 3层清洗间 | 溶剂柜中存有乙醇溶液，清洗剂，缺少清单和SDS，需增加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 清洗间溶剂柜中缺少清单及SDS | 人的原因 | 清洗间溶剂柜增加清单及SDS | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/24 19:33:15
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 416实验室 | 应急出口指示灯不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM2383-董松强 | AMM2383-董松强 |  | 灯具老化 | 设备设施原因 | 联系维保单位更换灯具 | 加强巡查，及时更换故障灯具 | 120 | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/7/7 17:07:23
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 416实验室 | 漏油的循环机放在门口处，地面有漏出来的油，人员经过有滑倒风险，已沟通实验室人员进行清理，对漏油处使用容器收集 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 循环机漏油，发现后已经停用，放在门口待维修。但目前维修循环机需要厂家过来，时间很长 | 设备设施原因 | 擦拭地面的油 | 通知厂家增加维修频率 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/24 19:33:39
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 417实验室 | LXS404通风橱19，使用完丁腈手套放通风橱中，未放到收集袋中 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 人员习惯问题 | 人的原因 | 已经放袋子里 | 强调了一下 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/24 19:33:54
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 419实验室 | 实验室人员头部进入通风橱操作，询问人员操作内容为投料，未佩戴呼吸防护 | PPE管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 由于实验装置靠后，人员投料后由于加料漏斗遮挡，无法确定是否物料加完，探头进去检查，未佩戴劳保 | 人的原因 | N/A | 实验室人员培训强调，相关人员处罚 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/26 9:35:11
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 10号楼三层配电室 | 10号楼三层配电室FE-B10-3-015二氧化碳灭火器尚未点检，需要及时完成点检 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 |  | 6月份未进行点检 | 人的原因 | 进行灭火器点检 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/7/7 13:05:16
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 10号楼三层配电室 | 10号楼三层配电室未设置挡鼠板，需要评估下是否需要添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/22 17:25:00
2026/6/22 | 其他巡查 |  | 实验室排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 417实验室 | 415-05，06，07通风橱显示风速未达到0.5m/s | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0016-卢贺江 | 否 | 通风处开启高度太高 | 方法原因 | 控制通风处开启高度 | N/A | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0016-卢贺江 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 17:25:00 | 2026/6/24 19:34:31
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12925-王鹏 | TJ4N厂区北门 | 作业前检查承包商南通新华作业人员穿着的五点式安全带未配置腰带； 正确做法：五点式安全带结构必须包含：肩带、胸带、腰带、双腿绑带、背部承重 D 型环，搭配缓冲安全绳。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0036-龚学强 | ALS2543-闫中健 | 否 | 本次为作业前发现的安全隐患，承包商人员疏忽造成的。 | 人的原因 | 承包商已购买新的五点式安全带，并佩戴后进行作业 | 作业前进行培训检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ABT0036-龚学强 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/22 17:21:54 | 2026/6/23 17:19:44
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0423-鹿彬 | 十车间 | 十车间拆卸清洗完成的反应釜，爆破片检查记录未更新填写 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>十车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 清洗反应釜记录未及时填写 | 环境原因 | 现场已重新书写完毕 | 车间进行培训防爆片执行问题 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/22 16:42:55 | 2026/7/21 10:46:20
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 10号楼 | 警戒线脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ACT1361-黄海娜 | 否 |  | 方法原因 |  |  |  | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/6/22 16:23:27
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 8号楼 | 消防水枪头表面锈蚀 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS3646-孙玉潇 | ALS3646-孙玉潇 | 否 |  | 环境原因 |  |  |  | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/6/22 16:23:27
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 8号楼 | 库房内应急设施（应急柜、医药箱）未定期进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 |  | 人的原因 |  |  |  | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/6/22 16:23:27
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 11号楼 | 防火门闭门器损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 疑似撞击造成，闭门器严重变形 | 方法原因 | 及时维修、更换 | 沟通属地若存在搬运、移动大型物件通过防火门的情况应注意保护门体结构 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:34:41
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 11号楼 | 内嵌疏散指示灯具不亮 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 电源断电 | 设备设施原因 | 报修电工进行维修 | 加强检查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/20 17:42:33
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 11号楼 | 消防水带丢失 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS9025-徐瑞鹏 | ALS9025-徐瑞鹏 | 否 | 疑似被人为拿走 | 人的原因 | 及时补充 | 加强巡查人员排查力度 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:30:13
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 应急疏散标识与实际使用需求不一致，现场安装的为安全出口标识，不是指示标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ACT1361-黄海娜 | ACT1361-黄海娜 | 否 | 人员不小心撞坏，已经完成更换 | 人的原因 | 已经完成更换 | 后期严格检查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/6 10:46:28
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 应急柜物品清单与内部物品名称不符，内部设置全面罩，清单名称写成防毒口罩 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 |  | 人的原因 |  |  |  | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/6/22 16:23:27
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 灭火器没有按要求进行检查，已过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS15434-谭静 | ALS15434-谭静 | 否 | 人员未及时检查 | 人的原因 | 已换成合格消防器材 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | ALS12848-王金喜 |  |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/16 14:19:22
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 常闭式防火门没有标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 标识脱落 | 人的原因 | 及时粘贴 | 加强人员对标识巡查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:28:57
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 11号楼 | 消防水带污损 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 库房内无人清洁消防箱，属地未安排专人清理 | 环境原因 | 及时更换 | 沟通属地定期清理 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:28:00
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 感烟探测器存在渗水锈蚀情况 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 3号楼屋顶漏水，渗至下发消防设备内 | 环境原因 | 及时更换 | 沟通工程做好防水 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:26:11
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 现场设施缺少检查标签 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | ALS8691-朱浩晨 | 否 | 标签掉落 | 人的原因 | 及时补充 | 定期查看 | N.A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:21:47
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 标识磨损文字不清晰 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS8691-朱浩晨 | ALS8691-朱浩晨 | 否 | 环境存在摩擦标识（地面）行为 | 环境原因 | 及时更换 | 定期检查更换 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:20:39
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 3号楼 | 气体灭火主机时间显示与北京时间不同步 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 主机无联网，时钟运行存在延迟 | 设备设施原因 | 定期修正 | 定期修正 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:19:26
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 缺少应有消防标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 新增设施后未及时张贴对应标识 | 人的原因 | 及时张贴 | 巡查内容加强标识落地 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:19:16
2026/6/22 | 专业性排查 | 消防组 | 消防&应急专项排查 | TJ2 | 监察部 | ALS3275-畅志抒,ALS3646-孙玉潇,ALS12848-王金喜 | 主楼 | 喷淋环老化，锈蚀 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 监察部 | ALS12848-王金喜 | ALS12848-王金喜 | 否 | 环境湿度、温度大 | 环境原因 | 定期检查更换 | 定期检查更换 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12848-王金喜 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 16:23:27 | 2026/7/3 17:15:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-19配液间，配备氮气流量计减压阀，缺少c类仪表标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 标签损坏未及时更换 | 人的原因 | 已更换添加标识 | 日常维护，发现异常及时解决 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/7/21 13:24:40
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-45配液间，TJ4S-516-HPPC02-Tr01液位计不易观察 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 液位计安装位置不便观察 | 设备设施原因 | 添加缓刑警示标识，方便人员观察 | 液位计安装阶段考虑后续操作便利性 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/7/21 13:26:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 3-20合成间，呼吸空压点位保护罩不合适 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 保护罩使用多次后变形 | 设备设施原因 | 更换新的保护罩 | 定期检查维护更换 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:26:25
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-37合成间，配液罐管路无管路放行及流向标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 增加管路标签 | 增加管路标签 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:20:47
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 4-18TJ1调运新到纳滤机乙二醇夹套进管路超压 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 |  | 更改夹套方式后应及时更换对应量程仪表 | 设备设施原因 | 已更换仪表量程 | 更换方式后及时更换量程 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/7/21 13:28:07
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼3层 | 4-24退更间，垃圾桶翻盖损坏，脚踏无法完成翻盖，有接触暴露风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 垃圾桶损坏已报修 | 人的原因 | 已更换 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/7/21 13:29:13
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4层低温物料暂存间，5L液体物料存放无二级防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 增加二级防护 | 物料暂存应有二级防护 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:21:13
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4层低温物料暂存间，物料遮挡排风口 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将物料移开 | 排风口前，禁止遮挡 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:21:25
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-37合成间，蠕动泵流速过快，管路震动严重，存在管路振开液体撒漏风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员疏忽大意流速调过大 | 人的原因 | 将流速调到合适的范围 | 蠕动泵流速应在合适的范围内 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:21:38
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-37合成间，地面拖地管路过多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员意识不足，使用中未按要求整理 | 人的原因 | 整理管路，高挂使用 | 临时管路应高挂使用，不可拖地使用 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:29:15
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 4-37合成间，流动相罐与合成仪连接四氟管路缺少管路放行标签及流向标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 管路标识脱落 | 人的原因 | 已拆除 | 发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/7/21 13:30:28
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13110-徐子成 | 5号楼4层 | 乙腈溶剂桶，摆放位置不合理，遮挡应急设施（洗眼器） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ACT2571-冯恩利 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将物料移开，正确暂存 | 应急设施不可遮挡 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 16:00:59 | 2026/6/23 20:23:52
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼16车间中盛晟海使用的照明灯线与插头接头处绝缘皮裸露花线，需要将绝缘皮包裹至插头内 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 临时用电设备设施检查不到位 | 人的原因 | 及时维护临时用电照明设施 | 及时维护临时用电照明设施 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:26:43
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼16车间现场的配电箱门未上锁，线路未悬挂 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工现场临时用电上锁管理不规范 | 人的原因 | 及时关闭临时用电配电箱 | 及时关闭临时用电配电箱 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:26:21
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 5号楼楼顶敦建劳务基础施工插排无检查合格签 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH3718-陈福强 | ADH5015-杜元好 | 否 | 工器具检查不到位 | 人的原因 | 及时检查更换工器具检查贴 | 及时检查更换工器具检查贴 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:25:59
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 7#22车间嘉晟劳务换釜现场3层气瓶气源管无卡箍 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 气瓶气源管无卡箍 | 人的原因 | 增加气瓶气源管卡箍 | 对承包商培训加深 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:25:33
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 7#22车间嘉晟劳务换釜现场2层动火作业可燃物清理不彻底。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 2层动火区域可燃物清理不彻底 | 人的原因 | 及时清理现场施工产生的可燃物 | 对承包商进行培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:25:01
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 7#22车间嘉晟劳务换釜现场2层使用的插排漏保处裸露电源线封闭不严。需要封堵或更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 插排电源线封闭不严 | 人的原因 | 更换合格插排 | 及时更换合格插排 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:24:20
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 生产设备部 | 7#22车间嘉晟劳务换釜现场2层使用的插排插头处绝缘皮裸露花线，需要将绝缘皮包裹至插头内。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH3983-陈沛钧 | ADH1098-孟庆斌 | 否 | 绝缘皮裸漏花线 | 人的原因 | 对裸漏花线处绝缘胶带处理 | 对裸漏花线处及时处理 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:15:25
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2#楼9车间4层欣禾圣世一台焊机外壳未接地 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工现场临时用电设备接地管理不到位 | 人的原因 | 及时安装设备接地 | 及时安装设备接地 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:13:31
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2#9车间3层欣禾圣世地上焊把线电源线未悬挂或做防压防踩措施，布线混乱。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 施工现场临时用电管理不规范，电气缆线悬挂不到位 | 人的原因 | 及时悬挂临时用电缆线，清理无关线路 | 及时悬挂临时用电缆线，清理无关线路 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:13:04
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2#9车间3层欣禾圣世焊机连接处焊把线与焊机接头处线路露出铜丝，需要更换。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 焊机线路维护不到位 | 人的原因 | 及时更换维护电焊机设备 | 及时更换维护电焊机设备 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:10:07
2026/6/22 | 日常巡查 | 承包商排查 | 承包商排查 | DH1 | 监察部 | ADH6623-柳金裕 | 工程设备投资部 | 2#9车间3层欣禾圣世现场用完的气瓶倒放未做防倾倒措施 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | 否 | 气瓶管理不规范，气瓶管理要求落实不到位 | 人的原因 | 废旧气瓶及时清运 | 废旧气瓶及时清运 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6623-柳金裕 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 14:37:42 | 2026/6/23 18:09:14
2026/6/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼电梯间 | 消防阀室被五金空桶阻塞 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 下雨天气，临时将包装桶放入电梯缓冲间 | 设备设施原因 | 将空桶转移，腾出空间，防止阀室堵塞 | 对阀室门前进行划线提醒 | N/A | 2026/6/15 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/15 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/15 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼4层 | 楼道应急指示灯脱落未及时归位固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工拆除防火门后，应急指示灯未及时归位固定 | 人的原因 | 已上报工程部进行固定 | 任何消防应急设施，施工后应及时归位，确保可用状态 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/8/7 11:18:28
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 非防爆叉车驶入防爆库房内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员日常发料，将非防爆叉车驶入防爆库房内 | 人的原因 | 立即将非防爆叉车转移到防爆区域外 | 晨会已对此问题进行通报，对该人员进行内部处罚，再次强调任何非防爆工具及设备设施，不得进入防爆区域内操作和使用 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 22号库 | 暂存的氢气钢瓶减压阀未拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 实验室暂存气瓶前未将减压阀拆除 | 设备设施原因 | 将减压阀拆除 | 晨会强调此问题，任何暂存的钢瓶禁止佩戴减压阀 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房3 | 静电警示标识被遮挡 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 新安装的防爆控制箱遮挡静电警示标识 | 设备设施原因 | 重新粘贴静电警示标识 | 任何库房外围标识不得遮挡 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | 暂存记录与现场实物不一致 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 暂存物料领取后未及时登记记录本 | 人的原因 | 对记录本与现场实物统一核查，对不正确的进行修改 | 晨会强调此问题，实验室暂存物料领取存放时，及时登记记录本 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 库房5 | 库房5南侧防爆控制箱静电标识褪色严重 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 标识长时间暴晒 | 设备设施原因 | 重新粘贴静电警示标识 | 任何库房外围标识不得遮挡 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 30号库 | PP槽瓶装物料放置歪斜，物料摆放不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员放置物料不规范 | 人的原因 | 安排人员重新对货架PP槽物料进行摆放 | 任何物料摆放应直立放置，摆放工整 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 6号楼三层 | 特殊作业现场，灭火器检查清单脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 粘贴不牢固 | 人的原因 | 重新粘贴检查清单 | 任何设备设施检查清单粘贴应牢固，避免脱落 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 装卸区 | 装卸车作业，司机安全帽佩戴不规范 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 下颌带未扣在颌下 | 人的原因 | 现场已指正 | 告知库管员，装卸车作业，应对人员劳保穿戴进行检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/18 | 日常巡查 | 日常巡查 | 属地自查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 装卸区 | 卸货玻璃瓶乙腈纸箱码放层数过高，不方便拿取 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卸货纸箱码放过高 | 人的原因 | 已对现场人员进行指正，重新码放，将层数降低，方便拿取 | 对部门人员进行传达，任何物料码放层数不得过高，影响操作 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/22 13:44:00 | 2026/6/22 13:44:00
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼4-12 | 7#楼4-12液相室万象罩未放置在有机废液上方 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 防止无组织排放 | 防止无组织排放 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼4-26 | 7#楼4-26准备间水槽下有废耗材、废纸等杂物未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 环境原因 | 环境原因 | 及时清理 | 及时清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1608-谢俊 | 7#楼4-28 | 7#楼4-28毛细管电泳2内万象罩未使用但仍为打开状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 方法原因 | 方法原因 | 及时关闭 | 及时关闭 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD实验室 | 1、AD实验室人员在通风橱内填写记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 人的原因 | 人的原因 | 学习通风厨操作要求 | 学习通风厨操作要求 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | AD液相间 | 2、AD液相间流动放在电器设备上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD理化 | ASH0767-赵劲松 | ASH0767-赵劲松 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 化学品管理学习 | 化学品管理学习 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | CCPD | 3、CCPD实验室顶板有锈蚀现象，确认锈蚀程度，称重是否受影响 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守 | ASH0490-王振守 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 部门检查应包括 | 部门检查应包括 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DSPD | 4、DSPD实验室2个防护面屏面罩开裂 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0522-赵普亚 | ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 部门内部人员安全意识需加强 | 部门内部人员安全意识需加强 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | 5、SD部门货物堆放超过人员高度，且不稳，存在物体打击风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 货架安全检查 | 货架安全检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/7/5 13:55:10
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 车间 | 6、车间人员扔危废时未穿白大褂、防砸鞋、防护眼镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH2 | 生产2部 | ASH1738-罗坤 | ASH1738-罗坤 |  | 方法原因 | 方法原因 | PPE穿戴组会培训 | PPE穿戴组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼 | 7、8号楼中间区域冷水机组上有多根角铁，请及时处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 作业结束后应检查 | 作业结束后应检查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼 | 8号楼1层动力间隔膜稳压罐下方管道连接处腐蚀严重，此罐带压 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 现场检查质量应提高 | 现场检查质量应提高 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/7/5 13:55:27
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼 | 8号楼1层动力间一移动脱线盘无编号，未纳入整体管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 现场检查质量应提高 | 现场检查质量应提高 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/7/5 13:55:46
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 8号楼动力间 | 8号楼动力间空气储罐下方排水管道已被踩裂开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 现场检查质量应提高 | 现场检查质量应提高 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC | QC理化实验室两台除湿机，一台挡住门一台放在配电柜前面 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 5S应合理规划 | 5S应合理规划 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC | QC实验室利器盒已装满，盖子已经不能盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 危废收集应规范，组会培训 | 危废收集应规范，组会培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC | QC实验室临期化学品有的瓶上标签已模糊不清，且较多，如需报废应尽快。减少风险 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期报废 | 定期报废 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | QC | QC理化实验室实验室桌面货架上，液体试剂托盘悬空存放，有的试剂瓶较大，存在倾倒风险。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 化学品存放要求组会再培训 | 化学品存放要求组会再培训 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/18 | 集团专项 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | 库房配电柜 | SD库房配电柜、灭火器前存放纸箱 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 制定化管理 | 制定化管理 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:49
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | SD | SD库房顶层货架上存放小物件未捆绑，存在物体掉落打击风险 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 环境原因 | 环境原因 | 货架安全检查按照要求开展 | 货架安全检查按照要求开展 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/7/5 13:56:22
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH0262-戚华玲 | DS2 | DS2上游细胞扩增间两个气管无标识，确认气体管道名称。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 完工后应开展检查 | 完工后应开展检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 10:36:02 | 2026/6/22 10:36:02
2026/6/14 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14033-于秋扬 | 公斤级反应间1-39 | 06/14/2026，22：58，ALS13230-徐锐丰（4-308实验室，ALS13240-汪涛，ALS5446-王栋项目组下研发人员）在公斤级反应间1-39进行反应釜破真空操作时，直接拔掉了反应釜一端的管路，而不是按照要求先捏住氮气管路一端的真空管拔掉，再进行管路更换（中风险14条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部>大项目组 | ALS13240-汪涛 | ALS3452-程宾 | 是 | 操作人徐锐丰破真空的时候右手所拔的管为连接釜上的真空管，左手是氮气管，操作人拔掉真空后立刻接上氮气管 | 人的原因 | 应该拔掉连接缓冲瓶那一端管口并捏住管，再接到氮气口上。 | 晨会再次强调破真空要使用氮气破真空，增强安全和责任意识。 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS13240-汪涛 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/22 10:10:38 | 2026/6/26 9:23:49
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 东侧进口静电释放触摸球异常 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 电量用尽无显示 | 设备设施原因 | 更换触摸球 | 发现后及时联系维修 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 10:00:32 | 2026/6/26 19:07:27
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | TF29储罐气相鹤管静电连接线损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 鹤管旋转接头时损坏 | 方法原因 | 更换静电连接 | 鹤管拆卸后的恢复操作对人员进行强调 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 10:00:32 | 2026/6/26 19:03:31
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | NMP气相软管使用后未及时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 使用后未及时拆除 | 人的原因 | 拆除软管 | 对操作完的设备要及时复位 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 10:00:32 | 2026/6/26 19:04:37
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 5S | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS14194-吴宗璇 | 地埋罐区 | 罐区东侧进口处有设备未及时清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 其他厂房设备临时存放 | 人的原因 | 沟通清理 | 对于罐区周边存放的设备要及时清理 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/22 10:00:32 | 2026/6/26 19:05:50
2026/6/19 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS8866-于连岳 | 4-308 | 文件盒遮挡消火栓 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 质量控制部 | ALS2898-王芳 | ALS2898-王芳 | 否 | 消防安全意识薄弱 | 人的原因 | 立即整改 | 加强巡查，加强培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 9:14:12 | 2026/6/22 9:15:15
2026/6/17 | 日常巡查 | 防火巡查 | 防火巡查 | TJ2 | 监察部>消防组 | ALS6550-贾刚 | 11号楼3层货梯旁 | 柜子遮挡消防报警设施 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 制剂部 | ALS5116-王宁 | ALS5116-王宁 | 否 | 摆放时未注意到遮挡问题 | 人的原因 | 立即整改 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS3646-孙玉潇 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 9:11:02 | 2026/6/22 11:36:00
2026/6/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼西南侧电焊机使用螺纹钢做接地体，且pe以缠绕方式固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临时用电设备接地不规范 | 人的原因 | 接地材料不符合规范要求立即更换接地材料 | 接地材料不符合规范要求立即更换接地材料 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/24 13:00:48
2026/6/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 60m³罐区北侧吊装作业长短钢管混吊，且卡环固定方式不符合要求 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 吊装作业管理不规范 | 人的原因 | 加强吊装作业安全管理培训，强化现场安全管理要求 | 加强吊装作业安全管理培训，强化现场安全管理要求 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/24 13:01:04
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 一车间 | 一车间一层西侧Drc02门口4789压滤母液接收罐氮气管路缺少减压阀。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 临时增加储罐，减压阀缺少 | 方法原因 | 车间已进行采买添加，沟通其他车间借用 | 已进行添加减压阀 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/7/9 11:50:42
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 5423项目人员李永繁携带取样箱（箱内含有物料）乘坐辅助用房电梯，未执行乘坐电梯化学品与人员分离的要求。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 责任人鹿进，人员实验室制度执行差 | 人的原因 | 下发奖惩 | 例会强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/7/9 11:50:55
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 六车间 | 连续化6车间退料釜，使用白钢管加聚乙烯插底管放料。需要和他们再次确认 物料是否可以进镀锌桶，聚乙烯插底管方式也不行 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已现场纠正 | 使用七车间插底管 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/7/20 2:29:12
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 一层南侧安全出口，被多个方槽和物料桶遮挡，人员无法迅速通过。此问题之前已经提出，未有效解决。属于遮挡安全出口，违反消防法 | 消防应急 |  | 政府处罚条款 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 待投物料反应釜被占用临时存放，错误操作 | 方法原因 | 现场进行清理转移 | 车间进行通报，禁止物流通道存放物料， | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/7/20 2:29:32
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间R17釜调ph气动阀下方手阀处于关闭状态，沟通现场人员开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 尾气阀门开启状态， | 方法原因 | 现场进行开启 | 责任人进行批评，阀门开关检擦 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 17:58:18
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间三层R33-Tr01储罐转移管路没有操作，进料阀门开启，已沟通现场人员关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 储罐清洗完毕，项目使用前怕水管路吹扫 | 方法原因 | 现场进行处理 | 班组强调，吹扫完毕及时关闭阀门 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 17:58:34
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层1784甲苯多桶有胀桶现象，压料时需要控制压力 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 1784使用时压桶操作导致桶表面鼓胀 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 已进行清理 | 00 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 17:58:49
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层1784，人员三氟乙酸酐投料时现场气味较大四氟头与桶口不匹配，衬塑桶未连接静电导出已现场告知 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 使用四氟头不匹配桶盖 | 设备设施原因 | 已进行更换四氟头 | 已进行更换四氟头 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 17:59:02
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间二层连续中和有补漏痕迹但依旧有物料渗出 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 连续中和接收罐渗漏 | 设备设施原因 | 进行维修 | 进行维修 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 17:59:22
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层Fd03静电跨接有增加但平台上仍有法兰未跨接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行连接 | 进行连接 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 18:00:01
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间一层10立罐区盲板有增加但缺少丝堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 10立罐间缺少丝堵 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/26 18:00:11
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放06/21/2026，09:50一车间二层人员R34下口连接软管未打压试密直接进行放桶操作 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 未执行标准操作 | 方法原因 | 人员加入本周奖惩 | 班组进行回顾软管打压试密操作标准 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 17:47:54
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放06/21/2026，14：47二车间二层人员带压紧固压滤罐视镜固定螺丝 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经询问调查人员前两次发现腰身和测口漏气进行了排压紧固，人员也知道不准带压紧固。当时紧固时以为排完了所以就进行了紧固 | 人的原因 | 以对其进行批评，并且车间传达。明令禁止带压紧固，对于车间班长进行奖惩处理 | 对车间班长要求巡查，明确三方人员工作清单 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 17:49:02
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 二层R15下口连接的氮气管路阀门及四通下方阀门使用后均未遵守人走阀关原则，已告知葛忠强 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 对于此类问题反复培训，人员疏忽大意 | 人的原因 | 查找责任人对其奖惩，对人员进行交谈 | 对车间进行培训，人走阀关。在发现双倍处罚 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 17:50:05
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 三层西侧连续水相中和后接收罐下口连接的聚乙烯管路缺少标识及打压试密标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落缺少 | 方法原因 | 现场进行添加 | 车间整体进行排查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 17:50:48
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 三层使用中的5423项目连续化设备离心萃取机102-Cex04接地线断开并且设备粘贴“设备安装中”标识已告知连续化人员 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场设备缺少静电接地 | 人的原因 | 现场进行补充 | 车间对于连续化设备整体排查静电接地问题 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 17:49:35
2026/6/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间二层东侧Tr024接收罐尾气管路试镜中有液体，试镜下方缺少盲板 二车间二层R16釜下口分液管路缺少两块盲板 二车间三层R05釜下口管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 5704酸碱中和罐温度高，导致有少量物化被尾气抽出。成为液体 缺少的盲板已进行添加完毕 | 设备设施原因 | 以处理完毕 | 后续进行每次中和进行排放，采购补充盲板 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 22:42:40
2026/6/21 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R21釜tr01接收罐下口管路缺少盲板 三车间三层Tr019接收罐下口管路缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接收罐缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1131-张博远 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 22:43:07
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R09釜Tr02接收罐氮气保护未开，已沟通现场操作人员开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐操作后未及时开启 | 方法原因 | 现场开启完毕 | 班组进行通报氮气及时开启，交接班检查，每2小时巡查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 22:43:19
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放06/21/2026，03:42，二车间四层溶剂间人员拆卸管路时佩戴PPE不规范 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员PPe穿戴不规范，进行处罚 | 方法原因 | 以对人员进行批评 | 由犯错人员对车间助工及班组人员进行培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 22:44:03
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 监控回放06/21/2026，14：43二车间二层R15下口连接的压滤罐上未连接氮气管路，使用反应釜下口氮气管路通过放料管路进行加压压滤，需要确认管路试密压力是否满足压滤压力。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员进行氮气吹干物料，满足于项目要求。未进行加压操作 | 方法原因 | 对罐体进行连接氮气 | 要求车间人员压滤罐必须单独走氮气 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 8:35:03 | 2026/6/23 22:45:12
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 三废车间 | 实验室人员李弘毅14：30左右未佩戴安全帽进入三废车间焚烧炉区域。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员首次来阜，对厂区生产区域划分不清楚。 | 人的原因 | 已完成整改，人员佩戴安全帽完成后续作业。 | 部门内重新对来阜人员进行说明，FX2厂区示意图划分提醒，进入生产区域劳保穿戴齐全。 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/25 12:16:53
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R12釜间尾气鼓泡弯头有少量液体渗出。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 尾气主管路中残留滴落导致 | 设备设施原因 | 现场已进行擦拭处理完成。 | 定时清理反应釜旁尾气管路，避免有杂质及液体滴落。 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/29 17:10:07
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 甲库2 | 甲库2三区地面放置的一个装有物料的200L桶桶盖未紧固 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 检查为车间放出洗塔水相，桶盖有稍松情况。 | 人的原因 | 现场已将桶盖紧固完成后转入货架存放。 | 沟通车间负责人每次放料后将桶盖紧固，然后叉车司机方可接收入库。 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/7/2 17:07:20
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 一车间三层 | 一车间三层（CPo7022-17-01YJXCL-07批）101-E03薄膜浓缩记录15：30之后未进行记录（20：07分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 未按照记录要求执行 | 人的原因 | 操作人王磊薄膜浓缩三废处理溶剂，OR记录不及时，价值积分处罚。 | 与车间人员进行要求，生产记录及时填写，严格按照规范记录要求执行，违规人员按照制度惩处。 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/25 12:16:39
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间二层 | 二车间二层南侧连续化处鼓泡器缺少石蜡油，氮气开启较小 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场人员对鼓泡石蜡油状态确认不到位 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，鼓泡内已补加石蜡油完毕 | 当班期间对操作区域内设备鼓泡石蜡油进行确认，存在缺失情况及时补加，谁区域谁负责 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/25 12:16:28
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间三层101-R16釜护板固定螺栓缺失，护板支出。已与王洪宇沟通处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 钻尾螺丝脱落松动 | 设备设施原因 | 已将三层101-R16釜护板使用拉铆钉重新固定完成。 | 对各反应釜护板进行检查，并对翘边及松动处进行固定。 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/25 12:16:15
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间精馏塔 | 二车间一层精馏塔902-Cd02-Tr03磁力泵管路法兰接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 接地线老旧断裂 | 环境原因 | 已安排人员将该处断裂静电接地重新连接并进行检测合格可正常使用，同时检测车间内其他位置静电接地情况出现脱落现象及时解决 | 人员巡查时注意观察静电接地情况出现异常及时解决 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/25 12:15:57
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间二层902-R33釜前卧式储罐902-T072压力表，缺少设备校验标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压力表检验标签固定不到位脱落 | 方法原因 | 对压力表标识重新固定完毕 | 1.仪表工程师对车间压力表进行日常巡检，异常及时进行处理 2.操作人员使用前对压力表状态进行确认，异常沟通处理 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:51:51 | 2026/6/29 17:07:39
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 巡查发现8号楼800-N06压滤罐下口有物料痕迹，现场已沟通操作人员及时清理。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 开放性操作清理不彻底 | 人的原因 | 已完成清理 | 开放性操作现场清理由班长/副主任进行复核 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/5 7:16:00
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 巡查发现7号楼2层2车间溶剂桶和设备阻挡应急通道，现场已要求整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 调查发现现场静电扁铁点位不足，后续会进行添加，添加之前要注意可以管路连接长些 | 设备设施原因 | 已清理，对人员谈话，班前会传达 | 调查发现现场静电扁铁点位不足，后续会进行添加， | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/6/25 7:09:52
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 7号楼 | 巡查发现7号楼4层4-08西北角处灭火器及标识缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 检查不到位 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/1 2:20:43
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 8号楼 | 巡查发现8号楼2层2-05离心间乙腈检测器螺丝缺失导致脱落，重新固定 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用年限过久，老化脱落 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 定期排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/8 21:56:42
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2389-李雪佳 | 8号楼 | 8号楼2层7车间门口一灭火器保险销缺失，现场与王斌沟通及时安排人员补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 挪动导致掉落 | 人的原因 | 已补充 | 定期检查，挪动前后进行检查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2389-李雪佳 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/3 13:07:46
2026/6/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 7号楼 | 监控巡查，06/21/2026，20：19，7号楼702-Ce02现场人员使用登高车开盖操作，两侧支撑未打开固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 员工安全意识不足 | 人的原因 | 对人员进行处罚 | M/A | M/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/6/26 6:17:53
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼四层三车间尾气管使用后未及时回收，影响人员正常通行与操作，已与当班班长沟通及时整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已恢复 | 人员培训 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/5 20:20:18
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三层四车间接收罐800-N02-Tr01压力表下限设置有误，已与当班班长沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 胶粘失效脱落 | 设备设施原因 | 已重新粘贴 | 整体排查更换 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/5 20:20:02
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 巡查发现8号楼三层四车间804-R06反应釜下方氮气管路支撑与脱离钢平台，此项问题已与当班班长沟通整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用年限过久胶失效导致 | 设备设施原因 | 已重新处理 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/7/5 20:19:49
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼四层一车间洗眼器下次检验日期为06/21，已超过点检日期请及时点检，此项问题已与当班副主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经视频回放，人员先查检查无异常，未及时在标签上记录，已对人员进行处罚追责， | 方法原因 | 已更改 | 传达 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/6/28 6:49:26
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡查发现9号楼二层一车间接收罐液位计显示已超过上限，经核查液位计显示有误，已与当班副主任沟通真该 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 磁翻板液位计浮球卡死，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:20:07 | 2026/6/28 6:49:12
2026/6/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | B5 | 2层反应区2-50 固定式可燃表缺少标识牌，请添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1198-付子健 | ADH1198-付子健 | 否 | D级区墙板维护，原亚克力标识被去除 | 方法原因 | 重新定做标识粘贴 | 无新增预防措施 | 5 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1198-付子健 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:10:11 | 2026/6/24 6:54:08
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：20 4号楼4-43间CMM-404-R16釜下口滴漏。正确做法：及时清理并排查漏点 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 反应釜下口盲板安装不牢固 | 人的原因 | 及时牢固安装盲板 | 及时检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/23 7:29:19
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 13：25 4号楼4-46间组分接收罐后方穿层孔洞未封堵。正确做法: 及时封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 管路穿墙使用后人员未及时封堵 | 人的原因 | 及时封堵 | 及时检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/23 7:29:35
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 13：57 4号楼二层物流通道固体物料缺少二级防护。正确做法：及时添加 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员接收物料后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/7/1 1:48:24
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 13：43 4号楼3-11间加料CAPB现场有吡啶气味。正确做法：有效使用引风罩，做好气味控制 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-11间加料CAPB现场有吡啶气味。 | 人的原因 | 有效使用引风罩，做好气味控制 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/27 7:29:20
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 12: 54 4号楼3-03间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。正确做法：通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-03间通风橱挡风玻璃未下拉至最低处。 | 人的原因 | 通风橱未在使用时及时将挡风玻璃下拉至最低处 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/27 7:29:39
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：30 12号楼四层4-14间手套箱缺少O型圈。正确做法:及时添加，双圈固定。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员清洗手套箱后，在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱必须双圈固定，安装完成后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/25 10:42:58
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 13：44 12号楼三层3-02间TJ4S-1212-R04-TCU01温控下方冷凝水较多。正确做法:及时清理，避免人员不慎滑倒。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 冷凝水滴落聚集人员未及时清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理冷凝水 | 定期安排人员排查分布器间冷凝水情况，及时清理干净，防止冷凝水聚集过多导致人员滑倒 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/25 10:42:33
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 13：49 12号楼三层3-12间电子秤电线裸露，缺少防护壳。正确做法:及时维修，确保设备能够正常使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在使用过程中碰撞导致防护壳丢失，电源线裸漏 | 人的原因 | 及时联系维修人员进行维修 | 对相关人员进行培训，安排人员定期排查电子秤电源线裸漏情况 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/25 10:42:10
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 13：56 12号楼三层3-66间钢平台上东侧乙二醇管路排净阀缺少盲板。正确做法:及时添加，避免误触导致泄露。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用乙二醇管路后，忘记安装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，管路使用后及时添加盲板，定期安排人员排查管路盲板缺少情况，及时添加 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/25 10:41:48
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 13：10 12号楼4-20间沾染物长时间未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员意识不足，未及时将沾染物密封处理 | 人的原因 | 及时联系现场人员将沾染物密封处理 | 对相关人员进行培训，沾染物应及时密封处理，避免气味扩散 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/25 10:41:28
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-19间含卤尾气管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加，确保静电有效导出 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装法兰时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/29 6:59:34
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-04间TJ4S- 1213-Sy03 多肽固相合成仪处手套箱上缺少O型环 正确做法;及时添加，应使用双O型环紧固在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加O型圈 | 对相关人员进行培训，手套箱必须安装双O型圈，并紧固在凹槽内，安装后相应负责人复核检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/29 6:59:47
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼四层 | 12号楼4-21间TJ4S-1200-F03压滤罐备用口末端管路法兰连接处螺栓松动未紧固 需要及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 该设备为移动设备，人员在安装使用过程中未及时紧固螺栓 | 人的原因 | 及时安排人员对螺栓进行紧固 | 对相关人员进行培训，法兰螺栓需安装紧固，安排人员定期排查法兰螺栓紧固情况 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/29 7:00:06
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 20：33 4号楼三层3-06间内存放的黄色连体服未密封处理 正确做法：连体服的存放需要密封处理，防止暴露。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼三层3-06间内存放的黄色连体服未密封处理 | 人的原因 | 连体服的存放需要密封处理，防止暴露。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/29 7:00:19
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 4号楼三层3-36分装称量间内通风厨未下拉 正确做法：无操作时，通风橱需要下拉至最低处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 三层3-36分装称量间内通风厨未下拉 | 人的原因 | 无操作时，通风橱需要下拉至最低处 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/29 7:00:32
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：28 4号楼3-23间 氮气管路减压阀末端未盲堵，正确做法：带压管路未使用情况下末端盲板盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-23间 氮气管路减压阀末端未盲堵 | 人的原因 | 带压管路未使用情况下末端盲板盲堵 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/30 0:42:54
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 22：47 4号楼二层物流通道小推车上氢氧化钠未添加二级防护，正确做法：固体物料需放置在二级防护槽内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS13025-王灿 |  | 物料接收后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训接收物料时第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/30 0:42:38
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：42 4号楼3-07间 槽子内压力表与金属配件换防，压力表表蒙未玻璃材质，与金属配件易磕碰，正确做法：分开存放 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10327-李董明 |  | 4号楼3-07间 槽子内压力表与金属配件换防，压力表表蒙未玻璃材质，与金属配件易磕碰 | 人的原因 | 分开存放 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/30 0:42:19
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：56 4号楼四层走廊4-13间对面 手动报警按钮静电接地断开，正确做法：及时恢复，确保静电导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 设备挪动使用不慎刮蹭， | 人的原因 | 及时重新安装 | 及时检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/24 16:37:28
2026/6/21 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 06/21/2026 20：05 4号楼4-43间 现场人员佩戴全面罩使用蠕动泵从塑料桶内转移物料，项目人未佩戴同等级劳保近距离查看 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10327-李董明 |  | 人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:06:34 | 2026/6/24 16:37:09
2026/6/21 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M10 | 因地面刷漆将灭火器移走，请尽快恢复原位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 地面刷漆，临时转移 | 人的原因 | 现场已经恢复 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 7:03:19 | 2026/6/23 7:15:12
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 620实验室 | 巡查发现620-12通风橱烘箱未提交过夜申请单，请实验室负责人找到该负责人并进行培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 人员去车间生产倒班，忘记提过夜单 | 人的原因 | 停止过夜反应 | 人员培训强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:57:05 | 2026/6/26 6:57:26
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏,AMM4986-黄任宁 | 519实验室 | 519-12EHS重点关注化学品通风橱台面有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员擦拭后，溶剂挥发干后物料又露出痕迹 | 方法原因 | 已将物料痕迹及时清理 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:57:05 | 2026/6/26 6:57:45
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R14釜安装的膜盒压力表缺少玻璃保护外壳 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备安装中，玻璃罩未安装 | 设备设施原因 | 现已重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:34:11
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 1.303-R15目前滴加第三阶段甲醇，查看碘操作规范，滴加第一阶段甲醇的安全检查空白无人填写。 2.镁/碘操作规范前面批次淬灭阶段的安全检查存在部分空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员滴加阶段结束检查后未及时书写操作规范 | 人的原因 | 已对人员进行面谈完毕 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:34:33
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 3车间三层溢出桶绿签本月检查遗漏需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员检查漏写 | 设备设施原因 | 已重新检查补签完成 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:34:52
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R02下口与釜连接的法兰有红色物料滴漏，现场已沟通车间处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 四氟垫破损 | 设备设施原因 | 已进行拆釜清洗更换垫片 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:35:14
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R19下口管路至R05/06转移的流体过滤器压力表快开卡子连接处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 压力表接口处渗漏 | 设备设施原因 | 已重新处理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:35:33
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-VP001、302-VP002、302-VP004真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 真空泵长时间使用 | 设备设施原因 | 已更换泵 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:35:51
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-VP005真空泵运行中超温，现场已沟通班组处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 5号泵排气阀老化导致频繁超温 | 设备设施原因 | 已更换排气阀 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:46:26 | 2026/6/23 5:36:10
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M15 | 515-R11阀门61有较多白色物料粉尘，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 物料粉尘残留 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:35:40 | 2026/6/23 7:20:06
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电机绕性软管脱节 | 设备设施原因 | 已进行处理更换 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:35:40 | 2026/6/23 7:20:35
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R11接收罐液位计下方阀门位置渗漏有白色固体析出，车间人员回复说误碰导致，现场已进行处理完毕 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:35:40 | 2026/6/22 19:30:43
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R16前灭火器位置挪动，已进行复位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 刷漆临时转移 | 人的原因 | 现场已经归为 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:35:40 | 2026/6/23 7:15:49
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 5号楼溶剂间管路使用完毕后使用氮气吹扫定时控制箱控制吹扫70min，吹扫完毕后车间人员进行拆除。实际有很多管路吹不干的情况，车间需要设置延长吹扫时间。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 吹扫结束车间工程师验收，不干进行再次吹扫 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 6:35:40 | 2026/6/23 7:21:16
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 9车间钢平台上豁口处未加临时护栏。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 护栏切割后未及时做防护 | 方法原因 | 已使用隔离带进行隔离 | 告知承包商缺口处及时焊接护栏 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:41:27
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15上卡的编号为G-6148静电卡子没有检验合格签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 到期未及时校验 | 方法原因 | 已停用校验 | 定期巡查，遇到隐患及时处理 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:41:43
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R14釜空压管路未上锁，现场沟通助工锁上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕未及时上锁 | 方法原因 | 现场已上锁 | 对车间人员进行强调，空压使用完毕及时上锁 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:41:58
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R08-Tr01接收罐旁靠墙D级区投料管路保温破损。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 碰撞导致 | 方法原因 | 已通知保全人员进行维修 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:42:12
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-T031至207-R17管路大标识错误。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 制作错误 | 方法原因 | 已更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:42:27
2026/6/22 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R15-Tr01旁地面上有物料痕迹，需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 缓水浸泡导致地面变色 | 设备设施原因 | 已清理 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:18:01 | 2026/6/23 7:42:40
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 监控回放22车间一楼压滤罐间耙料作业 21.15穿戴劳保进入操作区域掏料、穿戴过程未在监控范围内 21.19操作人员压滤罐上口作业、空压服后脑拉链处未拉上 21.39上口耙料后未密封、塑料袋破损、敞口后到下方掏料、 22.04另一名操作人员未穿戴同等级PPE出现在操作区域共同作业 22.10结束、穿脱PPE过程未看到 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 空压服人员未拉到位，导致未拉上，掏料过程人员执行不标准，破损未及时更换，另一名人员穿戴一白一黄连体服，该方式已与岳主管沟通过 | 方法原因 | 已对人员进行培训，并且要求班长进行监管 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/22 5:01:20 | 2026/6/22 19:07:50
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间四层分布器间14蒸汽管线上气动阀门内漏、三楼E01现场负压浓缩中。有异响、已沟通现场孙文凯安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 1、气动阀使用过程中出现问题，已沟通保全进行维修。2、浓缩时出现固体，导致有异响。 | 设备设施原因 | 1、保全已进行维修，螺丝已紧2、固体已放，浓缩恢复正常 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:04:45
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查车间桶装溶剂ck近一年没有记录，还请沟通确认执行情况 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员对桶装溶剂执行情况不到位 | 人的原因 | 已对人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:04:59
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查车间夹层ck，很多时间逻辑错误，开始时间和申请时间。中间包括通风10min还有气体检测时间锋等，间隔时间不足。还请给予相关执行人员重新培训 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员对于通风检测时间理解有误，操作不当 | 人的原因 | 已重新对涉及人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:05:19
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | R20下口电导率仪的支管末端没有盲板封堵，现场还在滴漏，还有车间的各层应急药箱封条都破损。已沟通现场班长赵凤全安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员管路拆卸完毕，未及时安装盲板，药品箱封条使用完毕未及时更换 | 方法原因 | 现已安装盲板，药品箱封条已更换完毕 | 加强培训，使用完毕及时通知更换 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:03:06
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M22 | 检查车间开放性审批单。多处执行结束签字空白，车间目前三本开放性审批单，旧版本还请及时收回 设备拆卸安装第一页第五项空白。还请安排人员补齐记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 人员执行完毕未及时签字确认 | 人的原因 | 现已补充完毕 | 对人员进行培训，作业完毕及时签字确认 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:03:21
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M21 | 检查21车间属地隐患排查、车间级和班组级第三周未进行、还请车间及时安排组织进行、完善检查记录 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 人员对于巡查记录书写不及时 | 人的原因 | 已对班组巡查人员进行强调 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/22 4:42:35 | 2026/6/24 2:05:34
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M10 | 经监控查看，23：24：20 M10-1F-DRC02-1-41,操作人员未佩戴护目镜 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 | 否 | 人员劳动防护佩戴不标准 | 人的原因 | 已经面谈批评 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 23:32:30 | 2026/6/22 19:25:37
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 经监控查看，M22-3F_R19-16-3-14 车间梯子 遮挡消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 该梯子不阻挡人员通行 | 方法原因 | 现已挪走 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 22:32:13 | 2026/6/24 2:03:38
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M21 | 经监控查看，20:22:46 21车间1层废液输送间，物料桶堆放太多，遮挡消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 | 否 | 人员安全意识不到位，对消防通道进行了遮挡 | 人的原因 | 现场已进行清理，人员已进行培训教育 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 22:32:13 | 2026/6/23 6:01:15
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-302 | 实验室有人在岗，端午节期间在岗人员信息21号未报备填写 （提醒） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS3719-董辰君 | ALS6017-金帅明 | 否 | 根据工作进展临时安排工作，未提前登记 | 人的原因 | N/A | 有管理人员在现场 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3719-董辰君 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/6/21 19:42:24 | 2026/6/24 14:18:10
2026/6/21 | 日常巡查 | 夜间巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 2-211 | 20：41，2-211-02通风橱中搅拌头未断电，已和电工进行断电处理。实验室无过夜实验，门口的过夜实验状态告知卡未进行划改。 （低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 核心客户项目组15 | ALS2854-张保杰 | ALS2308-吴靖 | 否 | 人员检查不彻底 | 人的原因 | 现场整改 | 1）人员培训 2）下班拍照 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS2854-张保杰 | 已完成整改 | ALS6539-刘瀚泽 |  |  | 2026/6/21 19:40:44 | 2026/6/26 10:05:29
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 更衣柜存放活口扳手 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 更衣柜存放活口扳手 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38四氟头使用后未清理收起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38四氟头使用后未清理收起 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-20压力表双红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20压力表双红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-20排风口筛网掉落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-20排风口筛网掉落 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-38洁净服回收桶衣服过多过多 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | LFX888-金浩 |  | 3-38洁净服回收桶衣服过多过多 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 02冻干2更垃圾桶后面有灰尘 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 02冻干2更垃圾桶后面有灰尘 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 工具柜锁不上更换柜锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 工具柜锁不上更换柜锁 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 3-71流体过滤器缺少压力上限红线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 3-71流体过滤器缺少压力上限红线 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-76洁净服回收桶衣服过多 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 1-76洁净服回收桶衣服过多 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜里全面罩和丁腈手套混放 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS8494-杨欢 |  | 劳保柜里全面罩和丁腈手套混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜内有工具混放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 劳保柜内有工具混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 1-48暂存间区域划分不明确 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 1-48暂存间区域划分不明确 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 二楼走廊排风口未闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 二楼走廊排风口未闭合 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 2-65工具柜内四氟头与其它工具混放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | 2-65工具柜内四氟头与其它工具混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | TJ4S-408-T23搅拌罐上缺少压力上限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS13117-窦惠鹏 |  | TJ4S-408-T23搅拌罐上缺少压力上限标识 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 劳保柜里全面罩和丁腈手套混放 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 劳保柜里全面罩和丁腈手套混放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 7-2区域废液空桶有物料痕迹 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 7-2区域废液空桶有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 三楼暂存间新鲜溶剂桶数量较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 三楼暂存间新鲜溶剂桶数量较多 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 更衣柜内有工具存放 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 更衣柜内有工具存放 | 方法原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15385-柯圣涛 | 11号楼 | 湿热缓冲间排风口未闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ADH2765-李晓刚 | ALS11785-王涵 |  | 湿热缓冲间排风口未闭合 | 设备设施原因 | 已现场整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS15385-柯圣涛 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/21 14:39:56 | 2026/6/21 14:39:56
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 多个加料车尾部连续性塑料袋未使用双重O型圈固定，需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 及时进行补充 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:10:24
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 619-Co01钢平台处摆放螺栓螺母，如不使用需要收起 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 及时进行安装使用 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:10:39
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-T019前方灭火器缺少锁封，需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁封缺少 | 设备设施原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/23 5:59:12
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 三甲基氰硅烷安全操作规范第二批勾选转交安全小组破坏，破坏完成及签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 未及时签字 | 人的原因 | 及时进行签字 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:10:53
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 四丁基溴化铵致敏物料操作规范操作人员签字空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 签字遗漏 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:11:09
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M18 | 618-R09前方空压锁具较松，上锁后不影响使用，需要重新上锁 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 锁具松动 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/23 5:59:32
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 620-E01-Tc01转移管路阀门下方有滴漏痕迹，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 阀门关闭不到位 | 人的原因 | 已关闭，现场已处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/23 5:59:46
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 620-E04-Tc01液位计下方阀门内漏，丝堵未紧固，有液体滴落至地面，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 阀门损坏导致地漏 | 设备设施原因 | 已更换，现场已处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/23 6:00:02
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 4层薄膜加料罐间溢出桶内无吸收棉，需要补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 补充不及时 | 人的原因 | 已补充完毕 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/23 6:00:16
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 叔丁醇钾四氢呋喃溶液操作规范p46加料后检查空白,p85物料转移至现场时间空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 记录书写不及时 | 人的原因 | 已面谈责任人，整改完成 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:08:02
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 620-R06前方灯管闪烁，620-R06,R05旁电线管路只是用绝缘胶带缠绕，需断电或套绝缘袋隔离 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 灯管使用中损坏 | 设备设施原因 | 电线已沟通电工整改，灯管已更换 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:08:19
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3803-杨帅 | M20 | 620-R08加料管路法兰滴漏，现场有气味，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 管路为聚乙烯加料管，无法试密，现场已处理完毕 | 人的原因 | 已紧固完成 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 13:42:44 | 2026/6/24 2:08:33
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 一层北墙位置电气接线盒损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 接线盒损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:26:40
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 锅炉检修口腐蚀破损 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 检修口腐蚀 | 设备设施原因 | 粉刷防腐油漆 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:26:58
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 燃煤锅炉一层半位置电气接线盒损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 接线盒损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:27:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 南墙位置安全出口指示灯腐蚀破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 腐蚀 | 设备设施原因 | 粉刷防腐油漆 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:28:55
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 二层值班室照明灯管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 进行更换 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:29:14
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 二层配电室穿墙桥架位置渗漏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 渗漏 | 人的原因 | 进行封堵 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/29 11:25:36
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 脱硫间地面有一根电源线泡水，需要架空 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 接线不规范 | 人的原因 | 规范接线 | 电气施工按规范进行 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:29:31
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃煤锅炉房 | 脱硫间空压系统冷干机故障，不降温 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 冻干机不制冷 | 设备设施原因 | 申报费用专业人员维修 | 加强巡查 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | ADH7025-张志勇 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/22 7:35:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 燃气锅炉房 | 一层控制箱使用铁丝固定，需要更改固定方式 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 安装不规范 | 人的原因 | 按照规范安装 | 加强巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:29:43
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 机修间 | 离职人员韩忠阳特种作业证需要摘除 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 离职人员证件未摘除 | 人的原因 | 已更新 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:39:10
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 机修间 | 药品箱内京万红软膏06/20到期，注意更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 药品箱内京万红软膏06/20到期，注意更换 | 人的原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 |  |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 13:08:07
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 机修间 | 机修操作台位置存在人走未断电情况，使用插排充电 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 机修操作台位置存在人走未断电情况，使用插排充电 | 人的原因 | 人走拉闸断电 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:39:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 保全维修区 | 东北侧配电箱下方进线电缆缺少护套管防护 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 电缆缺少防护保护 | 设备设施原因 | 安装电缆保护套管 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:40:09
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 机修间 | 北侧大门上方位置桥架盖板脱落 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1098-孟庆斌 | ADH1098-孟庆斌 |  | 机修北侧大门桥架盖板脱落 | 人的原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1098-孟庆斌 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:40:28
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 保全更衣室 | 充电器及插排摆放杂乱 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 充电物品未及时规整 | 人的原因 | 晨会重点强调，日常养成良好习惯 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:41:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 保全更衣室 | 高伟更衣柜上方杂物需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1859-周震 | ADH1859-周震 | 否 | 杂物未及时清理 | 人的原因 | 现场5S需要及时清理并保持 | 晨会重点传达，加强日常监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:41:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站 | 二层南墙位置大白渗水破损 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 屋面防水损坏导致漏雨 | 设备设施原因 | 已上报预算对防水进行维修，防水维修完成后处理大白 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/7/9 17:40:37
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站 | 二层东南角位置照明需要更改位置 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 照明设施安装位置不合理，影响区域现场照度 | 方法原因 | 调整现场灯具位置 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 13:08:40
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站 | 二层卷帘门腐蚀破损，升降开关故障 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 卷帘门腐蚀，开关故障 | 设备设施原因 | 卷帘门已沟通采购询价，待价格出具后上报临时预算维修 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/7/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/7/9 17:40:49
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站 | 二层南墙位置使用完毕的黑胶管需要及时拆除 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 使用后胶皮管未及时清理 | 人的原因 | 已清理完成 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:41:46
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 2号变电所 | 母排柜未上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 未及时进行上锁管理 | 方法原因 | 已上锁 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:46:31
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 2号变电所 | 3#变压器合闸指示灯缺少护罩 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 开关防护罩缺失 | 方法原因 | 已安装保护罩 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:47:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 2号变电所 | 值班室北墙与柜子之间存放座椅 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 座椅摆放位置不合理 | 人的原因 | 座椅已清理 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:47:33
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 2号变电所 | 值班室插排人员离开使用充电器给手机充电 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 用电设备人走后未及时断电 | 人的原因 | 已进行处理 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:47:52
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 2号变电所 | 06/10发生2#交流输入电源失电报警，需要确认是否处理完毕 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 报警信息未及时确认处理 | 方法原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:48:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 17号楼动力站 | 一层5号楼循环水箱上方管路锈蚀 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 管路防腐漆脱色锈蚀 | 设备设施原因 | 已重新进行刷漆防腐处理 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:49:41
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | 配件间门口堆放气动阀门等配件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 备品备件存放位置不合理 | 人的原因 | 已进行处理 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:37:40
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | 柜内充电器摆放杂乱，且存在大量的静电检测记录受控文件 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 物资存放不合理 | 人的原因 | 已进行现场清理 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:38:00
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | 1号楼配电室巡查记录06/09缺少白班人员检查签字，4号楼配电室巡查记录06/10缺少白班人员检查签字 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 日常巡检签字缺失 | 人的原因 | 已经进行现场处理 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:50:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | 柜内存在棉袄、鼠标、开孔器等，需要规整摆放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 物资摆放不合规 | 人的原因 | 已及时清理 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:38:17
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 1号变电所 | 变电所内部东侧配电柜内线缆杂乱，存在裸露线缆 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 柜内电缆杂乱 | 设备设施原因 | 已进行规整处理 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:50:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站 | 大门口位置照明灯闪烁损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 灯管损坏 | 设备设施原因 | 已维修完成 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/26 8:52:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站 | 二层纱窗柳絮较多，需要清理，且玻璃破碎需要更换 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 | 否 | 动力站室外玻璃损坏 | 设备设施原因 | 柳絮已清理完成，破损玻璃已沟通采购询价，价格出具后上报临时预算更换 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ADH1264-邓哲 | 未完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/6/27 8:33:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0066-李功,ADH1264-邓哲,ADH0423-刘宇欣,ADH7025-张志勇,ADH7107-赵昆生 | 22号楼动力站 | 二层冰机保温破损，需要恢复 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH1264-邓哲 | ADH1264-邓哲 |  | 冰机设备保温层损坏破损 | 设备设施原因 | 已上报7月份概算，审批后执行 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ADH1264-邓哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/21 8:43:11 | 2026/7/9 17:41:10
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 一车间 | 一车间二层R32-Tr01储罐前聚乙烯管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路改造后未悬挂标识 | 设备设施原因 | 一悬挂标识 | 及时悬挂 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:03:20
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间四层双氧水滴加未用警戒线隔离已现场告知王茂盛 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 生产经理生产前隔离线添加不及时 | 方法原因 | 进行添加完毕 | 后续现场由生产经理进行生产前检查 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/26 18:00:33
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层102-Tr026储罐下口软管连接三氟乙酸酐管路法兰静电跨接断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行连接 | 进行连接 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/26 18:00:45
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 三车间一层连续化，碳化硅换热器DH3-102-Co2-TEX01的液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 现场已处理完毕 | 对于液位计整体排查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:54:19
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间一层，Drc02双锥门外的甲基叔丁醚应与酸类、氧化剂分开存放，但其旁边有36%试剂盐酸和浓硫酸（强氧化剂）存放，距离过近，现场已与蒋凯沟通更换存放位置 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 储存方法不对 | 物料原因 | 以进行分开入库处理 | 后续进行分开储存，对车间重新要求 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:54:42
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层，101-R28-Tr01储罐的液位计分层，其旁边放置的方槽子（内容物为冲洗101-Ce05的水）的蓝色标签无复核人签字，已现场沟通管帅璋 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位计卡顿，槽子已处理 | 设备设施原因 | 已处理完毕，槽子一清走 | 及时处理 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:03:49
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层压滤罐（103-F14）上口四通所连接的聚乙烯管路的另一端未连接任何设备，也未安装盲板，缺少断管标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 未安装盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:54:50
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间三层101-R25釜周围有酸性气味，气味较大，且鼓泡器中液体剧烈翻滚涌动，现场沟通助工贾逸龙，原因是氮气保护，阀门开大了 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 氮气流速过大，体系气味较大 | 物料原因 | 已处理完毕 | 已处理完毕 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:04:22
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 06/20/2026 21：39 一车间二层压滤间，人员戴手套触摸门把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已对其批评指正 | 已对其批评指正 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:05:20
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 06/20/2026 21：54 二车间四层溶剂输送间内人员拆卸安装管路时半面罩佩戴不合规，且上楼梯时未扶把手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/22 18:52:41
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放：06/20/2026 20：36 二车间四层人员拆卸液位计下口，未佩戴劳动防护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安全意识淡薄 | 方法原因 | 拆除盲板也要进行劳动保护，放置人员开阀门口内有物料 | 对于劳动保护和车间人员重申 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:48:22
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：06/20/2026 21：51 三车间三层人员使用登高车，未固定万向轮 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:49:38
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-Ce04-Tr01接收罐液位计无上限标识，已告知贾逸龙 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已粘贴 | 已粘贴 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:04:48
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R17上加料漏斗手套安装不规范，缺少o型圈固定，已告知谷元柏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少O型圈 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:48:48
2026/6/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间三层101-R34大阀门表面有物料痕迹 一车间四层101-R12大阀门处有物料残留痕迹 一车间四层101-R17釜上大阀门处投料后未清理，表面有物料残留 一车间三层101-R18下口侧口阀门盲板处有白色液体渗漏 一车间一层101-Drc07门口物料暂存区200L卡子桶桶盖表面有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 法兰渗漏未及时处理 | 物料原因 | 已全部处理完毕 | 发现渗漏第一时间解决 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ACT365-于立权 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/6/21 18:05:45
2026/6/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间三层102-F02压滤罐下口管路表面有物料残留 二车间三层102-F07压滤罐掏料口处有物料残留 二车间四层102-R14尾气管路最低点有液体渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清场不彻底，尾气地点排净四分阀连接密封不够 | 方法原因 | 已进行清理完毕，进行拆卸夹密封垫 | 要求清场后用干抹布进行清理 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:49:14
2026/6/20 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间四层103-R06加料漏斗周围有白色物料痕迹 三车间三层103-R19大阀门表面白色物料未清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门处有物料痕迹 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/21 8:39:07 | 2026/7/1 8:49:51
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R18釜旁防腐计量泵电机外壳少安装一根螺栓。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 计量泵安装使用时检查不到位，未发现螺栓缺少 | 人的原因 | 已需找合适螺栓进行补安完成。 | 1，各类泵准备使用前做好检查，避免有螺栓缺少情况。2，操作人员使用前进行二次检查，确保设备完整性。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/25 12:15:44
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R08釜下方转料泵电源挠性软管接头处断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 利旧挠性软管，受外力导致开口断裂 | 设备设施原因 | 以沟通电工进行更换挠性软管完成。 | 1，挠性软管安装时进行选择，弯折处或受力处使用新的，避免因老化导致使用时间短。2，使用人员注意现场检查，发现问题及时沟通处理。 | 50 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/25 12:15:30
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间2#主炉三层的尿素管路及空压管路的压力表没有C类标签，空压管路的压力表表盘被油漆覆盖。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场维护刷漆时油气掉落在压力表上 | 人的原因 | 已将污染压力表更换 | 检查现场其他管道压力表是否缺少标识并确认表盘表面完好 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/7/6 15:54:36
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R01釜减压浓缩（CPo7022-17-02-03批），溶剂接收罐902-R01-Tr01与二次冷凝罐902-T159之间的真空管路使用聚乙烯管连接，缩出溶剂为乙酸异丙酯。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 根据最新塑料制品使用评估标准，真空等公用工程管线符合聚乙烯管路使用要求，无异常 | 方法原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/7/15 14:00:10
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层三合一间外，4-二甲氨基吡啶与硫酸存放在一起，二者互为禁忌物 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 备料人员理解错误，禁忌物料不得放在一个帕子上，认为放在两个拍子上就可以了。 | 方法原因 | 已安排将禁忌物料隔开存放完成。 | 1，班前会强调，禁忌物料不得放在同一个拍子上及不得比邻存放，要分开且有安全距离存放。2，相关人员复核物料时做好检查及提醒。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/26 16:02:19
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间三层 | 大夜班，一车间三层，R18釜人孔板式镜处，有液体滴落。已与孙晓磊沟通、吴艳军紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 釜高温回流过程中，人孔试镜处出现渗漏 | 设备设施原因 | 现场人员已进行螺栓紧固完成，渗漏处理完成。 | 1，反应釜使用前做好试密，避免高低温使用过程中出现渗漏。2，现场操作人员在设备高温使用时做好检查，发现问题及时处理。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/25 12:15:04
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区，902-T007储罐，袋式过滤器缺少静电接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 现场人员已将该处脱落静电接地重新连接完毕，对该责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员安装螺栓时注意观察周围静电接地情况人员误碰导致脱落的及时进行恢复并进行静电检测 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/25 12:14:34
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 三废车间，201-T008尿素储罐，液位计液位已超最高液位。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 尿素溶液液位计堵塞后液位上涨 | 设备设施原因 | 已将高出液位的尿素溶液放出 | 检查现场其他储罐溶液液位是否存在同类问题一并进行处理 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:59:07 | 2026/6/29 17:07:25
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3826-魏学宇 | 9号楼 | 现场巡查发现9号楼1层物流通道旁应急柜玻璃有裂痕，及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 玻璃裂，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3826-魏学宇 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/25 13:11:23
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 巡检发现9号楼二层四车间接收罐内液位已超上限，经与现场操作人员排查罐内已空为液位计显示有误，已现场整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 液位计脏导致乱码，已安排清理恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/28 6:48:52
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼大生产 | 1205-R69反应釜TCU报警，现场与刘文强班长沟通，及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | TCU使用过程中，由于升温会导致压力上涨至报警限，报警限时压力会自动泄放至乙二醇回路里 | 设备设施原因 | 人员关注TCU的压力情况，报警后及时处理 | 报警后设备会自动泄压，人员需要关注DCS报警信息 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/23 7:02:35
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 12号楼中试 | 1205-R17釜上漏斗缺少气源阀门,避免漏斗内气味逸散到空气中，建议增加阀门或进行封堵，现场已与李少飞主任沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 漏斗阀门安装不及时，漏斗未进行使用，使用前会进行再次确认 | 设备设施原因 | 已更换完毕 | 已更换完毕 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/27 7:50:35
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼姜化兴班组 | 7号楼702-DRC04间墙面热水管路末端盲板处缺少螺栓紧固，已和姜化兴主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装后未使用扳手禁锢 | 人的原因 | 已整改 | 班前会整体培训 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/23 11:40:03
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼夏海超班组 | 7号楼3-1釜管路法兰连接处缺少静电跨接，已沟通夏海超主任处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 是 | 清洗检查不到位 | 人的原因 | 待使用完毕后紧固 | 清洗班组重点传达 | N/A | 2026/7/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/7/8 20:47:33
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼二车间步梯台阶上有黄色液体，已沟通丁宏伟班长进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间动力总管冷凝水滴落 | 设备设施原因 | 已对保温进行维修处理 | 整体排查保温情况 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/30 22:46:07
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 8号楼丁宏伟班组 | 8号楼805-FD02手套箱上面O型圈松弛，需更换，已沟通丁宏伟班长 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间处于紧绷状态导致松弛 | 设备设施原因 | 以进行更换 | 对多批次长时间使用定期进行检查 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/30 22:45:15
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 9号楼韩洁班组 | 9号楼3层4-1三合一控制面板按钮保护壳损坏，需更换，已沟通韩洁主任 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 防护壳开裂不影响正常防护，已安排重新更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 7:37:55 | 2026/6/23 11:40:37
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 419实验室 | 419-13通风橱内，一个小容量瓶缺少信息标签，需补充 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 人员配置容量瓶后，标签忘记粘贴 | 人的原因 | 该容量瓶已经处理，溶液倾倒 | 实验室人员培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:02:59
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-06通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员对桌面进行了清理，但没有清理干净 | 方法原因 | 已将桌面重新进行了清理 | 已在实验室晨会及双周例会进行了强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:03:14
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 519实验室 | 519-21通风橱内金属支架表面有物料残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员忘记清理金属支架上的物料痕迹 | 方法原因 | 已将物料痕迹及时清理 | 已在实验室晨会和双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:03:30
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-06通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 无机盐/样品溶液洒出，溶剂/水挥发后出现物料痕迹，已清理 | 人的原因 | 已清理 | 提醒人员多注意物料痕迹问题。下周开始，对管理人员排班，进行每日巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:03:43
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-10通风橱，氯乙酰氯，登记存放两瓶，现场存放三瓶，数目不对 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 其中一个为用过的空瓶，照片已反馈赵文杰。帮忙取消这一条 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:04:01
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518-10通风橱，环丙磺酰氯，现场存放两桶（1桶表面净含量标注4公斤，1桶表面净含量标注8公斤），清单登记共四瓶（500ml*3，25g*1），数目不对 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 持续使用过程中，项目组成员没有及时更新物料清单上的数量。 | 人的原因 | 已安排重新登记 | 对责任人进行调查和惩戒，下周开始，对管理人员排班，进行每日巡查。每日巡查内容除了正常的5S安全检查，还包括对一个通风橱或冰箱所有物料的检查盘点，物料与清单是否对应，是否及时清理了，检查结果需要发在群里。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:04:29
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室，酸性物料冰箱，8973项目物料未登记在物料清单内 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 送分析检测的样品，临时存放未登记。 | 人的原因 | 已重新登记 | 对当事人进行惩戒，下周开始，对管理人员排班，进行每日巡查。每日巡查内容除了正常的5S安全检查，还包括对一个通风橱或冰箱所有物料的检查盘点，物料与清单是否对应，是否及时清理了，检查结果需要发在群里。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:05:09
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 518实验室 | 518实验室，酸性物料冰箱，4609项目剩余检测物料未登记在物料清单内 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 检测剩余样品，临时存放，应该报废，项目人忘记，未及时报废 | 人的原因 | 已安排报废处理 | 对当事人进行惩戒，下周开始，对管理人员排班，进行每日巡查。每日巡查内容除了正常的5S安全检查，还包括对一个通风橱或冰箱所有物料的检查盘点，物料与清单是否对应，是否及时清理了，检查结果需要发在群里。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:06:19
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-10通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 用抹布擦拭后残留的痕迹 | 方法原因 | 用乙醇沾湿抹布清理 | 根据物料性质，采取合适的清理方式 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2974-周梦涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:05:25
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-13通风橱，高低温循环机，介质填充加套瓶之后，液面有亏损，露出盘管，建议补充一下介质，钉钉与连佳伟沟通 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 实验操作人员朱迅安全意识淡薄 | 人的原因 | 立即补加至合理循环机液位 | 晨会强调避免类似情况发生 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:05:39
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 620实验室 | 620-05通风橱台面脏，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋 | ALS3731-张锋 | 否 | 有物料撒漏未及时清理 | 人的原因 | 清理干净 | 有物料撒漏及时清理 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS3731-张锋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:06:33
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，碱性物料冰箱，2，2，6，6-四甲基哌啶-1-氧基自由基，玻璃瓶，1个，未登记在清单内 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 刚到货物料，领料人忘记登记 | 人的原因 | 已经完成登记 | 周会强调，领入物料就需完成登记 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:06:54
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，碱性物料冰箱，2，2，6，6-四甲基哌啶氧化物，自封袋，2个，红色块状物，未登记在清单内 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3263-田祝昕 | AMM3263-田祝昕 |  | 为原734同事搬家时落下的试剂，当时委托734的同事帮忙报废，但还没来得及报废 | 人的原因 | 报废物料 | 定期盘点物料 | 0 | 2026/8/10 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/8/10 11:28:17
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734实验室，碱性物料冰箱，1个白色样品瓶，瓶内标签被包装折叠，无法辨识物料信息，建议更新标签 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 标签老旧，未及时更换 | 人的原因 | 更换标签 | 周会强调，标签老旧，需及时更换 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:07:17
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-01通风橱，玻璃釜搅拌异响，建议报修检查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 否 | 长时间搅拌，搅拌桨有点磨到口了 | 设备设施原因 | 及时报修 | 发现及时停反应 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:19:24 | 2026/6/23 7:07:33
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M8 | 208-FT04-Tr01液位计液位上限标识脱落，已沟通车间人员进行处理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0594-刘长伟 | ADH0594-刘长伟 |  | 标识粘贴时间较久，胶体失效脱离 | 环境原因 | 已重新粘贴，并对同类问题进行排查 | 对同类问题进行排查，统一整改 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0594-刘长伟 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:17:14 | 2026/6/21 23:38:14
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R09上方溶剂管路阀门49处静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 车间日常巡查时，发现跨接有破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:17:14 | 2026/6/21 23:38:50
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-E02-Tr01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 磁翻板卡顿导致 | 设备设施原因 | 已整改 | 对操作人员进行强调，设备使用过程中多关注液位计变化 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:17:14 | 2026/6/21 23:39:33
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-Ce01间内氧含量检测器静电连接脱落 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 线鼻破损 | 设备设施原因 | 已通知电工进行更换 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:17:14 | 2026/6/21 23:40:15
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R16下口夹套管路阀门63处缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用完毕后未及时添加盲板 | 方法原因 | 已添加 | 对人员进行强调，管路使用拆除后及时添加盲板 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:17:14 | 2026/6/21 23:40:53
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：48 4号楼3-11间 固定式可燃气体检测器下方缺少禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，检测器前禁止存放物料 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 4号楼3-11间 固定式可燃气体检测器下方缺少禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴，检测器前禁止存放物料 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/27 7:30:08
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 10：11 4号楼4-47间 制备柱CMM-404-Co06 上一仪表合格签有效期为06/17/2026，已过期，设备暂未使用，使用前及时确认仪表校准 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备使用时人员粗心，未及时检查，导致标识未及时更换 | 人的原因 | 已及时更换新的标签 | 及时检查设备标签是否过期 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/27 7:30:27
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 10：19 4号楼4-45间 低温乙醇装置TJ4S-404-LTEU01开关防护罩脱落，正确做法：及时安装，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备搬运使用，剐蹭不慎导致外壳脱落 | 人的原因 | 已及时加装新的保护外壳 | 设备摆放合理，互不干扰 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/27 7:30:40
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 10：25 4号楼4-43间 玻璃反应釜CMM-404-R32 下方滴冷凝水，及时清洁并使用抹布围堵，人员踩后易滑倒 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备降温有冷凝水产生 | 方法原因 | 下方添加承接装置 | 添加棉布 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/23 7:29:52
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼二层 | 06/20/2026 14：28 4号楼二层走廊2-23东侧 现场人员将物料桶放置在走廊中间，阻挡应急逃生通道，正确做法：及时转移，避免阻挡应急逃生路线 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员正在转移桶 | 人的原因 | 已将桶转移走 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/7/1 1:48:09
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 11号楼四层 | 06/19/2026 14：36 11号楼4-27间 现场使用蠕动泵打料过程未下拉盖板，正确做法：打料过程需下拉盖板，可通过亚克力板观察蠕动泵的使用情况，防止乳胶管松动物料飞溅出来沾染操作人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/23 7:30:24
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-08电子秤保护壳脱落。正确做法:及时添加保护壳。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-08电子秤保护壳脱落。 | 人的原因 | 及时添加保护壳。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 5:00:54
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-09新鲜溶剂管路柜内气味过大。正确做法:建议将管路柜挪至引风罩下。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 四号楼三层3-09新鲜溶剂管路柜内气味过大。 | 人的原因 | 将管路柜挪至引风罩下。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 5:01:06
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-43水浴锅急停按钮未添加保护罩。正确做法:及时添加防止误触 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 设备挪动使用剐蹭不慎导致脱落 | 人的原因 | 及时加装新的保护外壳 | 及时检查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 5:01:18
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 06/21/2026 22:53四号楼二层2-93转移溶剂时未使用四氟头。正确做法:应添加四氟头防止气味扩散。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽转移物料时为添加四氟头（物料99%水） | 人的原因 | 已添加四氟头进行转移物料 | 对车间人员进行培训转移物料时添加四氟头 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/7/2 14:08:37
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼二层 | 06/19/2026 10:32四号楼二层2-18溶剂桶遮挡通风口。正确做法:加强传达，及时挪开。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 溶剂未及时推走 | 人的原因 | 已将物料转移走 | 对车间人员进行培训，转移物料时注意排风口位置，物料及时转移 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/7/2 14:08:51
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间体系泵TJ4S-1200-PDP017管路处管路法兰处缺少静电跨接 正确做法:及时添加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加静电跨接 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/22 6:28:49
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-17物料周转间内存放的物料桶遮挡排风口 正确做法：及时挪走，排风口前禁止有遮挡物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员意识不足，存放时未注意 | 人的原因 | 及时移走遮挡 | 对相关人员进行培训，排风口前禁止遮挡 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/22 6:29:02
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼二层 | 4号楼二层2-01物流通道内存放的固体物料未添加二级防护槽 正确做法：及时添加，固体物料需要添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 物料接收后未及时添加二级防护 | 人的原因 | 已添加二级防护 | 对车间人员进行培训物料接收后第一时间添加二级防护 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 7:00:46
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 12号楼三层 | 12号楼3-12间反应釜TJ4S-1212-R05测温口管路处温度表缺少位置签需要及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,AMM3993-陶子明 |  | 相关出签人员在出签时遗漏 | 人的原因 | 及时联系相关人员添加位置签 | 对相关人员进行培训，仪表安装后及时添加位置签 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 7:01:04
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼四层4-16间手套箱上O型圈安装不规范 正确做法：双O型圈应禁锢在凹槽内 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT844-安林波,LFX853-迟国庆 |  | 已整改完毕，同类问题排查整改，进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/21 6:12:26 | 2026/6/29 7:01:16
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 619-R13下口摆放插底管地面有物料渗漏痕迹，插底管袋内有液体，13接收罐下口盲板螺丝未拧紧，请及时处理 618-R04对面储罐T012表面有物料渗漏痕迹，请及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料渗漏，螺栓未紧固 | 设备设施原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:59:51 | 2026/6/24 2:11:24
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-FD06静电接地报警器下方静电扁铁绿签过期，请及时检查更新 722-E02-tr03/E03-tr03接收罐尾气视镜积液，E02接收罐压力表下阀门未开启，请及时处理 溶剂间722-R08打甲醇管路法兰跨接损坏，请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 静电跨接使用中过期，未及时校验更换标签 尾气视镜使用中积液，未及时排放 静电跨接使用时损坏 | 方法原因 | 现已处理完毕 | 车间及时【排查及时处理 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:59:51 | 2026/6/24 2:03:53
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 620-R10取样器下方有盲板标识未沟通EHS人员开证，请确认责任人 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 此处不涉及加盲板，人员标签悬挂错误，已进行面谈培训 | 人的原因 | 标识已清理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:59:51 | 2026/6/24 2:06:40
2026/6/21 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M20 | 平台上暂存使用完毕的氯化亚砜空桶，请及时沟通破坏拉走 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 危化空桶清理不及时 | 人的原因 | 及时清理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:59:51 | 2026/6/24 2:06:19
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间储罐413-T129液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:27:21
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间北侧新安装储罐缺少标识标牌，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 标识缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:27:57
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02后方地面放有一个塑料袋装有劳保物品，还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 劳保未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:28:10
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 接收罐缺少上限标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:28:25
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层墙角放有锁盒和管理支架，不使用还请及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用完毕清理不及时 | 人的原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:28:40
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层12釜接收罐液位计下方地面有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 液位计渗漏 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:29:18
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层412-E02-Tr03储罐下口放料管路缺少标签，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场悬挂不及时 | 人的原因 | 已经整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/23 7:16:26
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层04釜回流视镜静电跨接断裂，还请及时更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:29:44
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间三层14釜间地面刷漆已干，灭火器及时归位。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 地面刷漆 | 方法原因 | 现场已经恢复 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:30:00
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间一层走廊应急柜药品箱缺少创可贴，还请及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场补充完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/22 6:34:27
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层12釜尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/23 7:22:14
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间04釜未使用下口未上锁，车间反馈锁具损坏，还请及时处理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 锁盒损坏 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/23 7:22:55
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 十五车间三层05釜下口膜堆换滤芯地面有黄色物料，沟通操作人张艳涛清理后在进行更换。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 更换滤芯后物料残留 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/23 7:23:41
2026/6/21 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M15 | 23:20控制室对讲告知十五车间01釜区域可燃气体报警器报警，现场查看515-R01接收罐边地面有少量溶剂撒漏，物流人员管青林清理现场未佩戴全面罩现场指正，询问操作人魏国良压罐时误操作把接收罐自循环阀门开启压罐时法兰密封不严溢出，具体还请车间调查提供处理意见。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 车间操作人员魏国良进行压罐操作，开错阀门导致管路出现渗漏 | 设备设施原因 | 撰写调查报告，召开车间例会，同时进行人员面谈奖惩下发 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/21 1:29:20 | 2026/6/23 7:24:37
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M2 | 2026/6/20 B3M2-4F-R12、11 监控发现现场溶剂桶摆放过多，沟通车间反馈是刚加完料空桶未及时清理走，已安排清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 刚加完料未及时进行清理 | 物料原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/20 22:07:57 | 2026/6/23 5:36:30
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M7 | 2026/6/20 B2M7-4F-R07、08 监控发现7车间四层一名车间人员护目镜挂在下巴处，未正确佩戴护目镜，已沟通车间和EHS现场告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 人员未按照PPE穿戴要求佩戴护目镜 | 人的原因 | 已整改 | 对车间人员进行传达强调日常正确佩戴劳保 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 22:04:58 | 2026/6/21 23:42:58
2026/6/20 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M19 | 2026/6/20 B6M19-1F-金属检测间 监控发现间内灭火器未放到指定位置，已沟通车间和EHS现场告知使用完毕及时恢复归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 移动后未及时归为 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH6956-钱钰琪 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/20 22:04:02 | 2026/6/26 2:12:43
2026/6/24 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M10 | 2026/6/20 B4-3F-内包装间 监控发现操作人员未佩戴安全帽，已沟通车间和EHS现场告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员执行标准不规范 | 人的原因 | 车间已经强调日常习惯要求，后续严肃处理 | N/A | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 22:02:50 | 2026/6/25 6:08:49
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 罐区 | 暂存区南EC-SA-002应急柜门玻璃裂开，厚（黄色防化服）过期。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 | 否 | 玻璃破损，防化服过期 | 人的原因 | 采购玻璃，更换防化服。 | 定期检查，发现损坏及时更换 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1333-徐博 | 已完成整改 | ADH2200-王洪涛 |  |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 13:20:14
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 焚烧炉 | 1#污水站配电室门口EW/ES-SP（1#）-001洗眼器，打开之后没有水。请整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>环保运行组 | ADH0396-姜龙 | ADH0396-姜龙 | 否 | 自来水压力低 | 设备设施原因 | 沟通设备部提升压力 | 多次巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0146-李沛军 | 已完成整改 | ADH2200-王洪涛 |  |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 13:14:12
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 库房 | 供应部办公室 FAK-WH-001应急药品箱，纱布，棉签过期，创可贴少 请补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 | 否 | 已经确认，长期未使用部分需要处理 | 环境原因 | 对不合宜物品进行更换 | 此装置&箱子有定期检查 | 1 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 13:05:18
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH1184-王兴海 | 燃煤锅炉 | 燃煤锅炉，FAK-B21-SCSB应急药品箱 纱布过期。请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH7025-张志勇 | ADH7025-张志勇 | 否 | 有效期不清晰 | 人的原因 | 更换 | 加强检查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH7025-张志勇 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 8:30:57
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | 1号变电所 | FAK-B16-SCSB-001应急药品箱，缺少创可贴 请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 药品箱物品缺失 | 人的原因 | 已出库补充 | 加强日常巡查监管 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 8:51:36
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | 3号变电所 | FAK-B22-SCSB-001应急药品箱，未看见 请放在明显的位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 | 否 | 药品箱存放位置不合理 | 人的原因 | 已重新摆放 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 8:51:57
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | 设备部办公室 | 办公室FAK-SB-001应急药品箱，缺少酒精，棉签，请补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH0423-刘宇欣 | ADH0423-刘宇欣 | 否 | 未使用殆尽故未补充 | 人的原因 | 进行酒精及棉签补充 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/26 8:35:23
2026/6/20 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | 实验室 | FAK-LAB-001应急药品箱，缺少创可贴。FAK-LAB-002应急药品箱，缺少棉签 请补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 | 否 | 使用后未及时补充 | 方法原因 | 已补充完毕 | 日常增加检查频率 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/20 20:30:04 | 2026/6/25 17:45:31
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 2-101 | 03通风橱使用中的搅拌与电线接触摩擦，电工已帮忙现场整改 当日有一线操作，每日安全确认中管理确认无人签字（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3181-代剑飞 | AMM3181-代剑飞 | 否 | 管理确认未签字，管理人员于6月19日在TJ3厂区加班，同时兼顾TJ2两名研究人员进行析晶操作。进行了实验具体信息的沟通确认，未进行现场的签字确认 | 人的原因 | 加强对TJ2厂区的实验室管理要求的学习 | 增加双人复核，和提醒 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | AMM3181-代剑飞 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/20 19:32:35 | 2026/6/29 20:12:25
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-203 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管徐福深） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/20 19:28:15 | 2026/6/20 19:28:15
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 2-310 | 14：40，08橱存放OEB4和易致敏物料，通风橱上方未放置相应象形图，危险告知卡未划改，以现场提醒实验人员整改（提醒94条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS3290-邢礼 | ALS2286-袁龙 | 否 | 人的原因，抽滤的时候，忘了放置象形图和划改危险告知卡 | 人的原因 | 已当场划改并放置象形图 | 提高安全意识 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS3290-邢礼 | 已完成整改 | ALS14053-田昊宇 |  |  | 2026/6/20 19:26:34 | 2026/6/26 10:06:31
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | AMM3215-陈作文 | 4-203 | 20：33，13橱的旋蒸电源处于开启状态，插头未拔，电工已帮忙现场整改(低风险44条) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS11602-徐福深 | ALS0659-王金泉 | 否 | 研究员使用后未及时拔掉，下班巡查时未发现 | 人的原因 | 立即整改 | 晨会强调 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/20 19:23:30 | 2026/7/15 16:44:27
2026/6/20 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ALS2543-闫中健 | 3号楼男更和女更 | 更衣柜内存放与生产无关的用品、清洁用品缺少标识标签 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 凯莱英医药集团>TJ4-CSBT | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 保洁缺少培训 | 人的原因 | 对保洁和车间人员进行培训和检查 | 对车间跟衣柜定期抽查，上奖惩 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS2543-闫中健 |  |  | 2026/6/20 17:30:50 | 2026/7/1 8:43:00
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼426实验室 | 玻璃瓶液体试剂未规范放在二级防护槽内 正确做法：液体物料规范放在二级防护槽内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 分析化学部 | ABT0542-史春迎 | ABT0014-ABT0014张艳 | 否 | 假期期间没有收三废的人员，用完就放在边上了，二级保护槽准备的不足，导致没有规范放置 | 设备设施原因 | 增加二级保护槽，规范放置废液瓶 | 晨会和以及组会给大家强调规范处置 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/20 15:41:07 | 2026/6/21 15:47:41
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 2号楼1楼办公区楼道 | 屋顶铝扣板松动 正确做法：定期检查并维护。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 安排施工固定 | NA | NA | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/20 15:36:36 | 2026/6/24 17:01:01
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 丙库北侧 | 厂区围墙电子栏杆电线铁管锈蚀。 正确做法：及时除锈避免锈穿进水。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS9395-付强 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 及时除锈避免锈穿进水 | NA | NA | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/20 11:35:35 | 2026/7/1 8:43:22
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 丙库北侧 | 草坪内杂物未及时清理 正确做法：草坪内禁止存放物品。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人为原因 | 人的原因 | 清理 | NA | NA | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/20 11:32:45 | 2026/7/1 8:43:55
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 六日巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS12857-马涛 | 3号楼外围 | 废液池围栏只插销未配锁 正确做法：涉及硫化氢受限需上锁管理。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 未识别此风险 | 人的原因 | 立即上锁 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/20 11:29:23 | 2026/6/21 15:37:31
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼2层多肽车间呼吸空压仪表盘朝向不便于观察，需要进行调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 仪表紧固到位后位置靠里 | 人的原因 | 已重新进行紧固，并将位置挪至便于观察 | 整体排查 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:49:13
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼2层多肽车间防爆接线箱下方丝堵松动未紧固，不满足防爆要求，需要进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 拆下电线封堵是未紧固到位 | 人的原因 | 已紧固 | 对电工进行传达，车间内进行排查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:49:37
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼2层多肽车间一号合成仪上方视镜有白色物料，反馈投料未清理，已要求现场清理干净 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 开放性操作现场清理不彻底 | 人的原因 | 已完成清理 | 开放性操作现场清理由班长/副主任以上进行复核 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:49:57
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-R02反应釜鼓泡漏油需要进行处理，已沟通杨东 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用年限过久配件老化 | 设备设施原因 | 以进行维修 | 整体排查，老化设备及时维修或报废 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:50:23
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-R04釜上进氮气管路一法兰处静电跨接断裂，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间暴露空气氧化导致损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | 整体排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:50:38
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-Ce02离心机收料口下方塑料已磨破，存在物料暴露，需要更换塑料袋 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 挪动磨损导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 整体排查定期更换 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:51:43
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-FD03三合一接收罐磁翻板液位计已被腐蚀，液位查看困难，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间使用接触溶剂腐蚀导致 | 人的原因 | 已更换 | 整体排查 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:50:52
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-FD03三合一TCU调节阀内漏，现场状态较差，需要维修调节阀，清理现场 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备长时间使用老化导致 | 设备设施原因 | 以进行维修 | 提高每日车间交接标准，及时发现异常 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:51:08
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1层走廊一压滤罐上快开口使用开口三瓣快开卡子进行紧固，选型不对，根据快开卡子使用要求，与压力容器直接接触的快开口，需要使用重型卡子/闭口三瓣/两瓣卡子进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗安装人员意识不足 | 人的原因 | 已更换 | 人员培训快开卡子使用标准 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/3 8:24:49
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-Drc02双锥间呼吸空压仪表盘已被腐蚀，需要进行更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 长时间暴露在开放性操作环境腐蚀导致 | 物料原因 | 已更换 | 定期排查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:51:22
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现807-Drc02双锥间接收罐上氮气过滤器方向安装错误，需要进行调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 清洗安装错误 | 人的原因 | 已重新安装 | 人员培训安装标准 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:51:57
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼外围 | 氢气罩棚粘贴的氢气SDS16项2025年11月份已过期，更新新版的 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 属地未及时识别到 | 人的原因 | 已更换 | 建立台账到期及时更换 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:52:13
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 其他巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼外围 | 集水井旁的静电接地标识已过期，需要更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 此处非属地管理 | 环境原因 | 已告知相关人员进行整改 | 已整改 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 9:35:31 | 2026/7/20 9:53:39
2026/6/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼施工现场临空接料3名作业人员1人无全身式安全带，另外2名人员安全带系挂于同一根安全大绳上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 临边作业防护措施不到位 | 人的原因 | 临边防护人员安全带系挂规范 | 临边防护人员安全带系挂规范 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/24 13:01:17
2026/6/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 工程部 | 4#楼西侧管廊基础施工现场临时用电安装不符合要求，存在安全隐患 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/20 8:32:40
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 六车间 | 6车间的临时配电箱电未拆卸，且处于送电状态，连续化已经开始生产，告知孙奇进行处置 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 使用完毕未及时拆除 | 人的原因 | 已全部断电禁止使用 | 联系承包商拆除 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/7/20 2:29:46
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 六车间 | 6车间正丁酸，200L桶未连接氮气保护，静电卡子卡在塑料桶上，无法有效导出 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | ADH0471-孙奇 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 已现场指正 | 要求负责人给与操作人员培训 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/7/20 2:30:12
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间8387项目过现场问题未整改就投料了，釜上管路末端的白钢盲板未更换，现场沟通更换。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 添加不及时 | 方法原因 | 现场对盲板进行添加完毕 | 沟通生产经理，对过完现场问题及时跟踪确认，避免同类发生 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:43:20
2026/6/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 实验室 | 1.实验室通风橱1-3-FH05通风橱内4170反应搅拌头上未粘贴小试项目号； 2.实验室通风橱1-3-FH07通风橱内玻璃仪器承装物料缺少二级防护； 3.实验室通风橱1-3-FH06通风橱内取样小瓶缺少对应的物料标识； | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0173-吕玲 | CDH0009-谭政 |  | 人员实验室制度执行差 | 人的原因 | 群内强调 | 例会强调 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | CDH0173-吕玲 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/7/9 11:51:58
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 泵房 | 二车间泵房102-VP012泵防护罩缺少当心机械伤人标识； 一车间泵房东侧应急洗眼器下放置记录桌，人员应急使用不方便。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 增加标识，将记录桌向北挪 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 11:38:30
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0556-吴晓强 | 三车间 | 三车间三层R29釜操作人员登高操作时站在反应釜侧口管路上，位置较高，未佩戴安全带，以现场制止。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 11:38:44
2026/6/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0126-马士国 | 三车间 | 三车间二层南侧应急喷淋拉手脱落，需车间同步排查整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 手柄脱落 | 设备设施原因 | 联系设备部整改 | 车间同步排查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:43:33
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 三车间 | 三车间19釜滴加氯化亚砜，地面水过多，现场沟通清理。氯化亚砜桶接口处有烟气，四氟头密封不好；吸收罐插底管无标识。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 地面积水较多 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 已进行清理 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:43:46
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层12釜下方压滤罐上口连接的聚乙烯管路未悬挂任何标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路新增加 | 方法原因 | 沟通生产经理进行添加 | 沟通安装连接完毕，标签及时添加 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:44:00
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间四层09釜投二甲氧基丙烷200L桶和插底管连接的两根静电卡子均无合格签，告知陈嘉旭。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少静电合格签 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:44:13
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层19釜滴加氯化亚砜现场周围地面有水，告知代宇哲处理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氯化亚砜与水紧急 | 设备设施原因 | 已安排人员清理 | 低价前考虑环境因素 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:44:27
2026/6/19 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 监控回放06/19/2026，14：37一车间四层人员200L桶压料过程管路出现滴漏液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 操作方法错误 | 方法原因 | 责任人进行谈话，重新培训 | 未安要求执行，加入奖惩班前会通报 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:44:45
2026/6/19 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 二车间 | 监控回放06/19/2026，00：50二车间二层人员登高缺少第二人扶梯监护 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 方法不规范 | 方法原因 | 以对所属人员进行强调 | 班前会进行重申 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:44:56
2026/6/19 | 专业性排查 | 专业性排查 | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间2732项目R19现场问题； 1。三车间二层R19下口阀门未上锁已告知车间人员； 2。三车间三层R19旁防爆控制柜缺少报警设置清单； 3。三车间三层滴加氯化亚砜聚乙烯管路缺少打压试密标签及管路标识； 4。三车间三层R19的尾气碱液吸收罐插底管缺少插底管标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | R19滴加氯化亚砜整改 | 设备设施原因 | 进行整改 | 车间其他危化进行排查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:45:14
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 三车间 | 三车间三层R21釜上口连接泵的阀门法兰处有较多物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行i清理 | 车间排查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:45:28
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | ACT365-于立权 | 一车间 | 一车间四层R18釜缺少联锁清单 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 标签脱落 | 方法原因 | 现场补加完毕 | 对现使用设备进行排查， | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:45:43
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R24釜Tr01接收罐液位计显示有半罐，沟通现场罐内没料，接收罐下口阀门未紧闭，氮气减压阀设置超过上限，氮气保护未开启，已沟通现场助工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 减压阀表故障 | 方法原因 | 液位计现场检查正常，人员进行强调跟踪，减压阀进行维修完毕， | 班前会进行通报 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 16:46:01
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R19釜加料车Scb09缺少隔板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少隔板 | 设备设施原因 | 联系采购进行购买 | 联系采购进行购买 | 联系采购进行购买 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/27 18:59:54
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层R11釜内回流乙酸乙酯，氮气保护未开启，已现场沟通邹亮男开启 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少氮气保护 | 设备设施原因 | 进行培训，并开启 | 班前会进行强调 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 17:56:47
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层Tr34接收罐缺少氮气保护，已沟通现场人员 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐操作后未及时添加 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 车间进行要求，禁止他用， | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 17:56:55
2026/6/19 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放06/19/2026，15:01，三车间三层秦承平使用人梯时缺少第二人扶梯监护，有跌落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 17:57:04
2026/6/19 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 监控回放06/19/2026，07:32，三车间四层操作人员200l桶投料使用插底管未及时连接静电接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 8:32:40 | 2026/6/21 17:57:17
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R12釜接收罐上口氮气管路法兰处螺栓方向不一致。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 螺栓安装未考虑合规性 | 人的原因 | 已将R12釜接收罐上口氮气管路法兰螺栓重新调整并紧固完成。 | 与设备组进行强调，设备准备过程螺栓安装充分考虑安装方向的一致性，避免后期整改。 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:14:21
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层101-Ce09离心机间外一黄色防化服破损。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 套用防化服状态差未及时报废处理 | 人的原因 | 已将Ce09离心间外破损防化服报废处理。 | 与班组人员进行要求，套用防化服做好检查，状态较差的及时报废处理，确保防护有效。 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:14:08
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间四层 | 二车间四层南侧一装有902-R17接收罐放出乙腈的200L桶，原四氢呋喃标识签未去除 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员标签执行不到位，放桶后原标签未进行去除 | 人的原因 | 责任人孙宏宇进行内部积分处罚，已对原标识去除完毕 | 内部群对标签张贴执行要求进行重申，严禁一桶双标签 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:13:54
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 二车间三层 | 二车间三层R23釜旁902-F017压滤罐连接的静电接地线静电扁铁端松动状态 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 压滤罐静电接地连接不标准，静电扁铁端未压实 | 人的原因 | 责任人进行内部积分处罚，对松动位置紧固完毕 | 设备使用前对静电接地连接进行确认，保障静电接地真实有效 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:13:38
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX086-王占海 | 三废车间 | 三废车间北侧201-T018储罐液位计液位有断层现象 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 现场确认储罐已空，液位计堵塞导致断层 | 设备设施原因 | 已将液位计堵塞处处理完毕 | 检查现场其他液位计是否存在同类现象一并进行处理 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/29 17:07:08
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 综合楼实验室 | 综合楼三层公斤级实验室内有一全面罩，滤毒盒上未填写开封日期。 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产技术部 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 | FX1063-孟召辉,FX1125-贾楠,FX1707-刘虎 |  | 人员上周更换后未及时签开封日期，已补充。 | 人的原因 | 已完成开封日期补充。 | 项目组及部门人员进行强调并检查其它使用中面罩未出现同类问题。近期抽查同类问题及时纠正。 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | FX1063-孟召辉 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:09:02
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 二车间 | 二车间三层902-R29釜前防爆配电箱接线插排，接线处有孔洞，未封堵。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 插排接电安装不到位，接线处存在孔洞 | 人的原因 | 已沟通设备部王占东，后续涉及插排接电必须进行格兰头安装，保障防爆密封性 | 内部群对插排接电要求进行重申，涉及接电同电工做好沟通 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/7/2 17:07:05
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 一车间二层101-Tr61接收罐，温度变送器未连接地线。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 仪表校验更换后未连接接地线 | 方法原因 | 已将二层101-Tr61接收罐温度变送器连接地线完成。 | 对校验后更换的仪表及时连接恢复接地线，做好用电安全检查。 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/20 8:02:14 | 2026/6/25 12:09:22
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 7号楼 | 702-R16反应釜（未使用），防爆溢出管路螺栓松动，与杜相颉班长沟通，及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | 否 | 该反应釜套用批次较多，设备运转期间 | 方法原因 | 已紧固 | 使用时间超过批次的设备需要重点关注检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/27 7:51:22
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0564-李建胜 | 8号楼楼顶 | 8号楼楼顶南侧围堰上避雷网格固定卡接螺丝脱落，北侧处与石墩整体脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 固定螺丝脱落 | 设备设施原因 | 重新紧固 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM0564-李建胜 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/7/10 20:29:14
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼 | 7号楼2-23房间，氮气管路的流量标识冲突（同一根管上，分别贴有向上、向下的两个标识） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 标签安装不仔细 | 人的原因 | 已更换 | 标签负责人定期排查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/26 8:22:29
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 7号楼杜相颉班组 | 1、702-R06下口放桶操作，操作人穿戴正压呼吸器、黄胶手套，溶剂桶氮气、尾气、静电卡子连接完好，使用带有试镜的插底管观察液面，现场未见异常情况 2、702-CE02收料中，操作人员穿戴白色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/20 7:53:45
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 807-FD01烘料中，底盘旋钮未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员使用未及时恢复 | 人的原因 | 已补充阀门锁 | 每日排查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/7/2 8:38:22
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 8号楼韩闯班组 | 1、801-R06滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 2、804-FD02收料中，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 3、806-SY02使用漏斗投固体物料操作，操作人员穿戴黄色防化服、全面罩、黄胶手套，漏斗氮气、尾气、静电卡子连接完好，现场未见异常情况 4、提问新员工殷世昂静电卡子使用要求，人员了解 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/20 7:53:45
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼 | 904-DRC02，液位计缺少高限标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后拉扣断裂，未及时恢复，已安排恢复 | 环境原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/24 8:05:18
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 9号楼张长宾班组 | 1、904-CE02收料操作，操作人员穿戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，使用的工具静电连接完好，现场未见异常情况 2、902-R07使用加料车投固体物料操作，操作人戴黄色防化服、正压呼吸器、黄胶手套，加料车氮气、尾气、静电连接完好，现场未见异常情况 3、902-R08滴加操作，操作人员在场，溶剂桶氮气、尾气连接完好，现场未见异常情况 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM3977-杨铭浩 |  |  | 2026/6/20 7:53:45 | 2026/6/20 7:53:45
2026/6/19 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M6/9 | 7层包装间4-08 人员装料期间安全帽穿戴违规，已沟通车间及监察部沟通处理整改 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 | 否 | 包装人员未佩戴安全帽 | 方法原因 | 已整改 | 督处包装人员及时PPE正规穿戴 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:28:01 | 2026/6/22 13:23:38
2026/6/19 | 日常巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6410-刘崧麟 | M2 | 2层2-13暂存间门旁放置一堆物资，请尽快整理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 | 否 | 未及时清理 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:24:18 | 2026/6/21 8:08:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-17通风橱内有明显白色粉末（20：45） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 物料并无粉末，为残留在台面的白色痕迹，很浅 | 物料原因 | 清理 | 内部强调 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:17:18 | 2026/6/30 9:28:27
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 620实验室 | 620-21未下拉通风橱（20：45） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员意识不佳 | 人的原因 | 下拉 | 内部强调 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:17:18 | 2026/6/30 9:27:25
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 518实验室 | 518-16通风橱未下拉（20：56） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | AMM2897-王树富,AMM3209-赵国有 | 否 | 人员因素，使用后未下拉至绿区。此为重复问题，节后查找监控 | 人的原因 | 已下拉 | 夜班巡检查到，目前未找到责任人，下周将调取监控。下周开始，对管理人员排班，进行每日巡查。每日巡查内容除了正常的5S安全检查，还包括对一个通风橱或冰箱所有物料的检查盘点，物料与清单是否对应，是否及时清理了，检查结果需要发在群里。 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:17:18 | 2026/6/22 6:59:10
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 417实验室 | 417-02通风橱在现场未使用冷凝管的情况下未关闭自来水阀门，造成资源浪费，现场已关闭阀门（21：03） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 下班时候反应停了，忘记关水了 | 人的原因 | 已经关了 | 下班检查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:17:18 | 2026/6/22 6:59:27
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4309-王建鹏 | 619实验室 | 619-12未下拉通风橱（0：22） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 12号通风橱为危化品暂存区域，无实验操作，经过了解下班前实验室安全确认阶段，通风橱为下拉状态 | 人的原因 | 巡查发现后将通风橱下拉到底部 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM4309-王建鹏 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 7:17:18 | 2026/6/26 6:58:16
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R04釜加IPAC专用管路表面物料有白色痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员操作磷酸污染 | 人的原因 | 已清理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/22 2:20:38
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R03安装的加料白钢软管螺栓未紧固 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员配碱液安装中，未安装完毕 | 方法原因 | 已重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/22 2:20:53
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 五车间四层走廊药品箱中棉签有效期至06/01/2026需要更换同步更新标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 棉签过期 | 设备设施原因 | 已沟通重新更换棉签 | N/A | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/22 2:21:09
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 二车间四层走廊药品箱内有使用过的纱布及包装垃圾需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 使用过的纱布垃圾未亲清理 | 方法原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:09:56
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间四层两个两个药品箱，其中一个缺少清单，药品向内包装袋等垃圾需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 药品想清单脱落 | 设备设施原因 | 已重新张贴并对内部完成清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:10:36
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 三车间三层溶剂间溢出桶内除胶剂及百洁布等垃圾需要清理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 操作人员对溶剂间标签更换后随手放置内部，检查人员未仔细检查 | 人的原因 | 已对溢出桶进行清理 同时对责任人员进行奖惩面谈；要求班组交接班检查同时管理人员进行定期抽查 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:09:42
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 3车间三层正压呼吸器半月检查绿签06/05/2026到期漏检，需及时检查更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 自给式正压呼吸器到期漏检 | 设备设施原因 | 已重新检查 | 后续跟踪半月进行检查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:09:31
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 3车间二层东北侧应急洗眼器绿签06/15/2026到期漏检，需要及时检查更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间副主管陈伟周一对洗眼喷淋进行检查，由于二楼地面整体维护刷漆未对此位置进行检查，过后忘记此事项 | 设备设施原因 | 今天对洗眼喷淋重新进行了检查并确认签字 | 消防检查明确专人负责，如遇本休可提前进行检查确认，严禁超期检查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:09:20
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 3车间一层药品箱内创口贴用完无创口贴，棉签数量不足，有少量碘伏撒漏，绿签本月检查遗漏 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 车间应急物品已要求纳入班组交接班交接范围内，班组交接未彻底检查导致缺失；同时检查人遗漏检查 | 人的原因 | 已对三个班组班长、检查人面谈下发奖惩报批中，后续再出现此类问题从重处罚 | 管理人员抽查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:09:07
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 测试302-FD01间应急洗眼器，开阀下方排水管优先出水，且水颜色发黄，需要处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路生锈导致水发黄 | 设备设施原因 | 水多放出一部分已变清 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/21 8:10:22
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间三层药品箱剪刀缺失 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用后未及时归还 | 设备设施原因 | 已重新放置新的剪刀 | 重新对人员强调，包括第三方人员 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:51:03 | 2026/6/22 2:20:02
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 4号楼四层4-17放有的乙腈的玻璃瓶未及时密封。正确做法：及时密封。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 药品取用，未及时密封 | 人的原因 | 及时密封 | 及时检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 5:01:29
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 四号楼四层4-16卧式接收罐液位计断层。正确做法：及时复原。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 设备液位计磁力粘连导致断层 | 设备设施原因 | 已及时修复 | 及时检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 5:01:41
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼四层 | 四号楼四层3-23排风口未添加禁止遮挡标识。正确做法：及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 房间刷漆作业，未及时粘贴新的标识 | 人的原因 | 及时检查房屋标识状态 | 及时检查房屋标识状态 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 5:01:53
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼三层 | 06/19/2026 10:35四号楼二层2-18置物架上物料洒落。正确做法:及时清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 物料撒漏后未及时清理 | 人的原因 | 已清理完成 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 5:02:04
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 06/19/2026 10:10 操作人员拆除管路未佩戴手套。正确做法:应佩戴劳保用品 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员正确拆除管路意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关人员进行定期培训，拆除管路时应佩戴劳保用品 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/21 6:14:09
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼 4-15间手套箱分装仓仓门把手出有沾染物料 需要及时清理，避免物料暴露 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 7:01:29
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 11号楼四层 | 11号楼4-42间 多肽固相合成仪TJ4S-1108-Sy08夹套末端管路法兰连接处 螺栓松动需要及时紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未有效紧固 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 7:01:41
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-27液体管路未添加流向标识。正确做法：及时添加 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS11936-韩德玉 |  | 新装管路人员未及时加装标识 | 人的原因 | 及时加装流向标识 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 7:01:55
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼三层 | 四号楼三层3-12二层平台口未封堵。正确做法：及时封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS11936-韩德玉 |  | 四号楼三层3-12二层平台口未封堵。 | 人的原因 | 及时封堵 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 7:02:10
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15956-王世凯 | 4号楼四层 | 4号楼二层2-83洁净间使用蠕动泵打料时未盖防护壳 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫,ALS12745-王城 |  | 人员检查管路状态时未及时关闭防护壳 | 人的原因 | 已将防护壳盖上 | 对车间人员进行培训，管路检查后第一时间关闭壳子 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS15956-王世凯 |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/29 7:02:23
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼一层 | 12号楼1-02地面有水。正确做法：及时清洁，防止滑倒。已联系现场确认非漏水。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员对地面进行清洁，未将地面残余水清洁干净 | 人的原因 | 及时安排人员将地面水清理干净 | 对相关人员进行培训，地面有水及时清洁防止滑倒 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/26 14:39:26
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-14内电子秤有白色粉末残留。正确做法：及时清理避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 物料称量使用，未及时打扫 | 人的原因 | 及时清理台面 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/26 14:39:34
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 手套尺寸不合适，导致安装不符合要求 | 人的原因 | 及时更换合适尺寸 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/26 14:39:41
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-63物料中转间内硅藻土、无机盐存放在有机物料处。正确做法：应放置在无机物料处。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员粗心大意，错误分类摆放 | 人的原因 | 及时正确分类摆放 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/26 14:40:13
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-08无操作引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-08无操作引风罩未关闭。 | 人的原因 | 引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/26 14:40:23
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-27间钢平台上的四台秤表头都有物料粉末残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/22 11:13:14
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-21间R05接收罐下方管路支点歪斜，未起到支撑管路作用。正确做法：及时回位，支撑好。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 安装标准太低，进行培训 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/22 11:13:37
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼四层 | 12号楼4-17间Sy10合成仪后方的穿孔未盲堵。正确做法：不用时需及时盲堵，防止影响两侧压差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 穿墙管路拆除后未及时将穿孔盲堵 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板将穿孔盲堵 | 对相关人员进行培训，穿墙穿孔应及时盲堵，防止影响两侧压差 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/22 11:14:01
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 12号楼3-66间提升机缺少禁止乘人标识。正确做法：及时张贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员在添加时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员张贴标识 | 安排人员排查车间内提升机标识粘贴情况，同类及时补充整改 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/22 15:05:29
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 12号楼三层 | 06/18/2026 16:16 12号楼3-02间地面有几滩水渍需及时清理，防止人员滑倒。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 夹套冷凝水滴落聚集，人员未及时清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理 | 安排人员定期巡检，发现及时整改 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/20 6:48:03 | 2026/6/22 11:14:27
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-R01前溢出桶封条EHD在开盖检查时损坏，需要进行更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中出现破损 | 设备设施原因 | 已更换完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:41:48
2026/6/20 | 专业性排查 |  | 疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 13车间四层应急柜吸收棉较少，需要较少需要及时补充 13车间四层走廊溢出桶缺少吸收棉，需要及时补充 13车间四层走廊药品箱绿签日期写错 13车间三层3-59间溢出桶缺少吸收棉，车间及时补充 13车间三层走廊药品箱藿香正气水过期，需要及时更换 13车间二层走廊药品箱无药品过期，药品清单失效日期需要更新 13车间二层走廊溢出桶缺少吸收棉，车间及时补充 13车间一层走廊药品箱清单失效日期也需要更新 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 | 否 | 已整改完成 | 设备设施原因 | 重新添加整改完成 | 重新添加整改完成 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2252-唐嘉健 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 17:17:28
2026/6/20 | 专业性排查 |  | 疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M11 | 12车间三层走廊药品箱缺少医用纱布，京万红烫伤膏六月份到期，车间及时处理 11车间三层走廊应急柜、12车间二层走廊、11车间二层走廊、现场物资与清单对不上，现场只有一个铜扳手清单上四个，现场有毛毯清单上没有，车间需核对行更新 12车间二层走廊药品箱缺少碘伏和医用酒精，车间及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 药品使用后未及时补充，应急柜清单未更新 | 人的原因 | 药品申请领出进行补充，应急柜清单已更新 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/23 7:17:08
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 16车间四层走廊两个洗眼喷淋绿签到期未检查更新 16车间四层至一层走廊药品箱物资有过期需要核查更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 已整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 6:34:53
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 14车间三层3-05间溢出桶缺少吸收棉车间及时补充 15车间三层药品箱缺少医用酒精，箱内纱布被污染，车间及时处理 14车间一层走廊药品箱缺少医用棉签，车间及时补充 15车间一层走廊药品箱缺少医用酒精和藿香正气水，棉签被污染需要更换，药品清单上棉签过期在补充后需要更新，车间及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 现场消防应急物资使用造成缺少 | 设备设施原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 13:18:09
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M14 | CPo124326-05-06,项目133083原料和124326产品，原料和产品致敏性为Derek可疑/可信，现场未看见易致敏物料安全操作规范 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 工艺安全评估期间未要求执行易致敏物料操作规范 | 设备设施原因 | 沟通EHS对于生产后续批次进行 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:51:08
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M14 | CPo139192-03&04-04，514-R11下口鼓氮气管路未使用固定法兰连接，使用快开和气源嘴进行连接 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 不作为下口鼓氮气使用，只作为管路吹扫使用 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:52:57
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M14 | CPo139192-03&04-04，514-R11至514-FD07放料管路无试密蓝签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路试密已完成，标签脱落未进行粘贴 | 设备设施原因 | 已进行悬挂 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 6:34:06
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M14 | CPo139192-03&04-04，氯化氢乙酸乙酯 两批的反应阶段检查项与退库空白，属地反馈检查内容不适用，此反馈无效，需要考虑如何从操作规范撰写，复核，实际执行过程中体现出来管控措施，而不是巡查出来了有问题然后反馈不适用，这个回复解决不了现在的问题 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 1.盐酸乙酸乙酯物料全部加入，不涉及分装以及退库 2.操作规范内涉及反应，实际车间加入盐酸乙酸乙酯，加入主原料降温进行析晶，不涉及反应，故操作人员未及时划去； | 设备设施原因 | 更新操作规范，严格按照要求执行 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:54:15
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M14 | 514-R15三废加料计量泵泵后管路需做白钢内称聚乙烯不能单聚乙烯，有憋压泄露风险，事故CAPA没有落实 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 1.车间临时准备的管线，王猛连接的管线，未落实CPA整改内容 2.车间操作人员赵子越，麻晓星，未仔细检查现场设备状态，进行使用，存在违规行为 3.车间管理人员对于车间现场设备巡查期间未能发现现场问题，导致现场不合规情况持续存在，负有管理责任 | 设备设施原因 | 已进行拆除，责任人进行处罚 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:55:16
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M16 | 废液间内彩板门污染严重，安排清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 更换酸尾腐蚀 现场清理完成 | 物料原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:55:48
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | CPo133568-02-02: 410-R06 1,在线氧含量设置不合理，平放不便于观察数值。在线氧含量目前进气管路已拆除。车间反馈反应完毕进行拆除 2,加料箱内有物料残留，要求使用破坏液清理，明显清理不干净，加料箱收集袋缺少一个o型圈，现场缺少ck本。 3,现场压滤有明显气味,查看压力为0.007，釜卡子有一处松动，已沟通车间处理。 4,现场没有pha与pid文件放到现场 5，4号厂房整体需要制定管控措施，如何能够保证文件执行的有效性。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员设备安装不规范，加料设备使用后清洁不到位，现场文件准备不及时 | 人的原因 | 现场已按要求进行整改 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:42:59
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | Cpo147452-01-04n05:410-R03第一批叔丁醇钾 加料期间氧含量检测情况 记录空白，剩余物料如何处理未勾选；第二批退库车间人员未签字；第三批与第一批问题一样 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员记录填写不及时 | 人的原因 | 已对人员进行批评指正，记录已完善 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:43:39
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 410-R03可视窗明显看不清，包装收集袋o型圈不足 7452氨基乙醛缩二甲醇 四批次，ppe处理与包装处理有空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备完整性不足 | 人的原因 | 已安装完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:44:20
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 410-R03计量泵加料管路球阀缺少快开盲板 插底管不够长使用聚乙烯管路接长，此操作需禁止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用后未及时安装 | 人的原因 | 插底管已禁止使用 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:38:59
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M11 | 410-Ce01接收罐尾气开着，压力表不归零。下口管路压力表显示负压。 台阶上有物料已沟通保洁清理 液位计下方有白色印记 气封罐上液位上下限标识缺失 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中压力表损坏，现场清理不到位 | 设备设施原因 | 已更换压力表并做好清洁 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:40:01
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M11 | 411-FD03-Tr02接收罐真空管路视镜碎裂，漏气，需要尽快更换 下方排风口开了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中试镜破损 | 设备设施原因 | 已更换完成恢复使用 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:40:26
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M11 | 411-fd03收料口表面有粉尘，热水管路表面有粉尘 间内断路器接地线串联，下方线明显粗度不够6平 台阶下面纸壳箱需清理掉 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清理不到位，接地线安装不标准 | 人的原因 | 已按要求整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:40:52
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M11 | 411-ce02安全栓红色锁具为loto锁具，需刷别的颜色漆 平台下方接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 锁具更换颜色出现遗漏 | 人的原因 | 已对锁具进行改色 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:41:20
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M12 | 412-R12加料箱废袋收集位置未使用o型圈使用拉扣。 异型三通位置阀门阀芯渗漏 现场未看见强致敏物料葡萄糖脱氢酶的操作规范 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作不规范，现场文件准备不充分 | 人的原因 | 已按要求进行安装 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:44:45
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M12 | 150006项目压滤罐没有设备编号，项目标识没有，转移管路缺少项目走向标 412-R12上 聚乙烯管路没有项目标识，现场可视化管理严重不足 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标签标识未按要求悬挂 | 人的原因 | 现场已添加完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:45:21
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 413-R03白钢编织管路渗漏，需更换。 加料箱内有残留物料，氮气保护未连 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 白钢编制软管损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 6:30:35
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 413-R04聚乙烯管路残留腐蚀白钢平台 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 聚乙烯管路残留导致 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 6:30:54
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M10 | 413-R02，项目组使用410-R02未使用410-R01，需要更新PID | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 文件更新不及时 | 人的原因 | 已要求人员及时更新 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/21 1:45:43
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 13车间四层正丁基锂加料现场，现场问题： 1、连续化报警联锁清单今天更新后组会讨论，后续粘贴在现场； 2、操作规范上次复核后要求尽快更新，目前仍未执行，本周尽快更新内容； 3、操作规范要求检测氧含量和二氧化碳，实际检测二氧化碳，氧含量没有检测记录； 4、丁基锂投料结束后退库的确认和交接，操作规范中没有记录； 5、涉及换班加料，操作规范没有记录，实际整个执行过程需要安全小组当班进行确认（一级危险化学品），整个操作规范的检查复核操作过程都没有任何安全小组签字信息，事项已经现场告知王海涛，要求给安全小组培训并当班进行检查然后确认下安全控制措施。 6、应急柜内放了一堆的GHS标识，哪个标识是指示正丁基锂的危险信息看不出来，实际标识放在应急柜中失去指导意义了； 7、溢出桶中只有白钢锉子和消防沙，缺少吸收棉（操作规范中有要求）； 8、悬挂灭火器，保温维修，喷淋头整改尽快进行（控制措施已经讨论并上报了） 9、气体钢瓶执行了CK检查，无异常，钢瓶推车下方滚轮需要锁止，避免移动 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 连续化报警设置及危险化学品 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/23 7:18:31
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2695-ADH2695李鹏 | M13 | 废液间内有刷漆清理的废弃物，安排清理掉 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 房间墙面清理，大白 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/20 6:39:09 | 2026/6/22 6:31:42
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R09加料箱门上方有物料痕迹。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 投料后清理不彻底 | 方法原因 | 已清理 | 告知人员后续投料现场彻底清理 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 5:33:55 | 2026/6/21 6:14:06
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R14压力变送器电源线断开，线头未封堵，金属线裸露，现场沟通班长联系电工处理。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 夹层内电线盒损坏，电工临时接电 | 设备设施原因 | 已整改 | 设备维修期间金属线禁止裸漏在外 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 5:33:55 | 2026/6/21 6:13:35
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 6车间泵房地面有锈水，需清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 真空泵降温水管爆裂导致 | 环境原因 | 已更换水管，地面已清理 | 巡查车间，发现隐患问题及时整改 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 5:33:55 | 2026/6/21 6:13:50
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 7车间4层物料电梯前室物料存储过多，现场沟通车间分开存放。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 物料进入车间，未及时转移 | 方法原因 | 物料隔离存放 | 车间内进行要求：物料进入车间严禁打料堆积，多种物料需要进行隔离 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 5:33:55 | 2026/6/21 6:14:19
2026/6/20 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-R01雷达液位计表盘防尘盖未盖，现场沟通现场人员龚玉安盖上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 使用后未及时恢复 | 设备设施原因 | 进行恢复完成 | 人员进行要求，使用完成需要及时恢复 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 5:33:55 | 2026/6/21 6:14:32
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02下口接收罐温度过高、接收罐液位已达上限。已沟通现场班长孔令涛安排及时转移，还有接收罐的氰化物检测器没有示数、已沟通现场更换处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 现场转移不及时 | 人的原因 | 已进行转移完毕 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/21 1:44:50
2026/6/19 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间四层应急药箱发现 1.现场碘伏撒漏，与棉签等混淆，没有碘伏使用记录 2.棉签过期，清单和现场需要更新 以上问题还请安排人员及时整改 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 药品箱巡查不到位 | 人的原因 | 已进行清理物资补充 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/23 22:59:31
2026/6/19 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间三层灭火器发现 三楼11釜旁边的灭火器没有标识牌 12-13釜中间的被泵电缆线遮挡 三楼T009罐旁边灭火器标识牌脱落 三楼应急柜和药品箱的标牌损坏 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 消防设施巡查不到位 | 人的原因 | 已进行整改完毕 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/23 22:59:47
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间T013聚丙罐上方法兰孤立导体，需要增加静电导出、已沟通车间班长门光辉安排处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场静电导出连接不到位 | 设备设施原因 | 已进行重新整改连接 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/21 1:46:49
2026/6/19 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间R16对过的应急桶。标签损坏，里面的吸收棉没有了、已沟通车间主任安排补齐处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场消防物资排查不到位 | 人的原因 | 已进行补充 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/23 23:00:03
2026/6/19 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M20 | 检查20车间四层应急药箱发现 1.碘伏撒漏，不足下次使用，使用记录没有碘伏的相关内容，与记录不符 2.棉签现场可用，到28年，清单到今年6.1号已过期，清单未更新 还请安排人员及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 药品箱检查不到位 | 人的原因 | 现场已清理，物资进行补充 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/23 23:00:27
2026/6/19 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查18车间二层应急药箱发现、现场碘伏撒漏，与棉签等混淆，没有碘伏使用记录、还请安排人员及时处理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 药品箱巡查不到位 | 人的原因 | 已进行清理完毕物资补充 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/20 4:37:00 | 2026/6/23 23:00:43
2026/6/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M18 | 06/19/2026 21:41:39 B6M18-4F-R05~03 监控发现有两名车间人员未佩戴护目镜，已对讲沟通车间和EHS现场告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人员劳保佩戴不到位 | 人的原因 | 已进行立即整改车间重申要求 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/19 21:56:10 | 2026/6/21 1:48:50
2026/6/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M6/9 | 06/19/2026 21:00:00 B2M6-4F-包装间 监控发现6车间四层包装间内人员未佩戴安全帽，已对讲沟通车间告知改正，已佩戴齐全 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 包装人员未及时佩戴安全帽 | 方法原因 | 已整改 | 督处包装人员及时PPE正规穿戴 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/19 21:20:31 | 2026/6/21 0:39:59
2026/6/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M16 | 06/19/2026 18:38:33 B5-1F-5#楼梯间 监控发现5号楼5号楼梯间安全出口门未关，已沟通车间及时关闭，保持常闭状态 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 20:20:30 | 2026/6/22 6:35:11
2026/6/19 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH2200-王洪涛 | M14 | 06/19/2026 17:31:02 B5M14-3F-R15,R16,R17 监控发现车间人员进行桶操作时未佩戴安全帽，已对讲沟通车间和EHS现场告知改正 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 操作人员安全帽脱落未及时恢复 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 20:18:54 | 2026/6/21 1:56:25
2026/6/18 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 4-309 | 20：33，11橱有两个机械搅拌头插头未拔已联系实验室人员，已经和电工将其断电处理。（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13281-张伟 | ALS13281-张伟 | 否 | 下班忘记拔插头 | 人的原因 | 下班后将不用的电器插头拔掉 | 夜班仔细巡检，组内做好培训 | N/A | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/19 19:48:19 | 2026/6/26 9:25:56
2026/6/19 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-203 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管徐福深）(良好实践作业) | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS11602-徐福深 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/19 19:48:19 | 2026/6/19 19:49:51
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 供应部 | 低温集装箱附近缺少灭火器，需要及时补充 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 |  | 集装箱旁未放置灭火器 | 方法原因 | 集装箱旁的叉车充电间设有灭火器，距集装箱5m以内 | 对人员进行培训，并粘贴标识告知附近灭火器位置 | N/A | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/19 17:12:57 | 2026/7/21 10:46:36
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 四车间 | 二层204-Ce01间对面需要放置溢出桶区域缺少溢出桶 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 溢出桶外表面脏污，临时拿到清洗间清洗 | 设备设施原因 | 现场已归位 | 车间进行通报，对于应急设备及时归位 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/19 17:12:57 | 2026/6/30 9:03:17
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 五车间 | 三层205-R03转移至205-R05的聚乙烯管缺少标签标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 分液水相临时连接聚乙烯管路，标识未添加 | 设备设施原因 | 现场标识已添加完毕 | 对于临时管路，使用完毕及时拆除处理 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/19 17:12:57 | 2026/6/30 9:03:56
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | 三车间 | 一层物料通道的洗眼器未进行检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>三车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 洗眼器未进行检查确认 | 设备设施原因 | 已重新检查完毕 | 按照清单执行，避免遗漏 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/19 17:12:57 | 2026/6/30 9:04:17
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 8号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 802-R09夹套温度计的防爆线管开裂，现场与梁珂迪班长沟通，及时报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员走动磕碰导致 | 人的原因 | 已维修 | 定期检查，加强人员意识 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 16:37:00 | 2026/7/5 7:09:32
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 8号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼1层7车间，1-58中转间门前，防爆电话无法挂断，处于占线状态，且卡子过紧卡住话筒，需要维护，现场与王斌主任沟通 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 电话挂件损坏，导致无法挂断 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 定期排查 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 16:37:00 | 2026/7/3 7:07:12
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 8号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 8号楼 | 8号楼1层，参观通道，1-24更衣室，发现三个安全帽，生产日期为2022年04月，于2026年04过期（自生产日期启四年有效），建议及时更换，现场与王斌主任沟通 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员关注度不够 | 人的原因 | 整体排查更换 | 建立台账专人管理 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 16:37:00 | 2026/6/29 7:08:04
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH0166-王宏宝 | B12号楼雨搭后 | 登高进行线管铺设，使用升降车作业、现场人员安全带佩戴不及时，现场指正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 登高进行线管铺设，使用升降车作业、现场人员安全带佩戴不及时，现场指正 | 人的原因 | 已对第三方工作人员及现场监护人人员进行强调和教育，严格按照特种作业人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/19 14:02:02 | 2026/6/21 8:32:08
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH0166-王宏宝 | B12号楼6号库 | 现场进行登高作业，使用人字梯登高阶段、存在扶梯子的人员离开的行为 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH1252-邹纯利 |  | 现场进行登高作业，使用人字梯登高阶段、存在扶梯子的人员离开的行为 | 人的原因 | 对第三方人员进行培训教育，严格按照特种作业规范执行 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1252-邹纯利 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/19 13:59:56 | 2026/6/21 8:32:38
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH6778-李洪斌 | M16 | 16车间02釜安装手套损坏封堵方式不正确 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场重新封堵 对春节按重新培训 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:34:37
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH6778-李洪斌 | M16 | 16车间四层钢平台上锈蚀现场清理完成 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:34:50
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH6778-李洪斌 | M16 | 516-R07 后侧氮气点位气源嘴需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场更换完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:35:06
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | FX2821-曲春禹 | M16 | 516-Fd01 氮气流量计浮子卡顿需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 卡顿重新清理 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:35:19
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | FX2821-曲春禹 | M16 | 516-R01下口软管标识缺失现场整改完成 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 标识现场重新悬挂完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:35:33
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | FX2821-曲春禹 | M16 | 516-R15 釜上梢头位置物料痕迹明显需要清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 物料痕迹现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:35:47
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良 | M16 | 516-R13釜上聚乙烯管路需要重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场固定整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:36:02
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良 | M16 | 车间管路吊架整体缺少需要补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 四楼整体排查整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:36:16
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1427-单良 | M17 | 517-R07 釜下口位置物料痕迹现场清理完成 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场大白印记清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:36:30
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH6074-辛聪 | M17 | 17车间1层酸尾间彩钢们需要清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:36:50
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH6074-辛聪 | M17 | 17车间泵房深冷切换直通需要恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 13:11:20 | 2026/6/20 6:37:06
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 30号库 | 库房钥匙打不开库门（试了两次未打开，钥匙插入锁孔困难），遇上值班紧急情况会因为打不开无法处置，需要修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 锁体质量问题 | 设备设施原因 | 联系物业给锁芯加润滑油，如此办法仍未解决购买新锁更换新锁 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/6/21 15:17:22
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧库房 | 库房桶上单页SDS要不要放置还需要再讨论 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 流程要求 | 方法原因 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/6/22 14:16:00
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧库房 | 目前使用的16项SDS时厂区内部的，不是供应商的，需要更换成供应商的或者同时备着。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 供应商SDS水平参差不齐，现场放置内部SDS,通过公共盘存放SDS | 方法原因 | 建议按照当前方式执行 | 建议按照当前方式执行 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/6/22 14:19:27
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 31号库 | 易燃气体库的库存清单是否错误，是KG，现场标签是瓶计 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 气瓶入库单位，在U9中依据采购订单的单位进行收货，根据项目要求，溴化氢/二氧化碳这类气瓶按kg入库，其他按瓶入库，1分钟清单上的库存也是按U9系统导出的数据进行统计，无问题 | 方法原因 | 库存清单无问题 | 库存清单无问题 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/6/21 14:46:19
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 26号库 | 还原剂库一进入一股酸味，需要排查下是什么原因。 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 库内气味来源是三乙酰氧基硼氢化钠，这批物料是6月新入库 | 设备设施原因 | 此物料的收货环节已进行外包装的密封检查，收货环节检查无问题，再次排查在库物料未发现包装破损或物料泄漏问题 | 联系项目尽快领料使用 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/7/8 18:22:33
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 26号库 | 库内存放氰基硼氢化钠属于遇水释放易燃气体和易燃固体，三乙酰氧基硼氢化钠属于遇水释放易燃气体，1-羟基苯并三唑属于易燃固体，根据《危险化学品仓库储存通则 GB15603-2022》表A.1 危险化学品储存配存表判定需要隔开储存，放在一个房间内，未使用隔板或墙隔开，属于禁忌混存。其中现场1-羟基苯并三唑和氰基硼氢化钠在一个托盘上储存。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 按照仓储评估和安设范围储存物料 | 设备设施原因 | 考虑库内隔离方案，即将提报预算申请 | 考虑库内隔离方案 | 20W（预估） | 2027/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/7/8 18:24:23
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 31号库 | 一氧化碳属于急性毒性3其他有机，氢气属于易燃气体，根据《危险化学品仓库储存通则 GB15603-2022》表A.1 危险化学品储存配存表判定需要隔开储存，放在一个房间内，未使用隔板或墙隔开（现场控制了1米的距离），属于禁忌混存。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 按照仓储评估和安设储存 | 设备设施原因 | 考虑库内隔离设施 | 考虑库内隔离设施 | 20W（预估） | 2027/6/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/8/5 17:46:33
2026/6/18 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 危废库门口有一个托盘上有鼓包空桶，需要报废，不能作为中转使用。现场人员知晓不能套用，反馈会直接报废，这类起包的桶收到后及时与属地确认出现原因，针对性解决 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 桶是物流送来报废的，无需整改 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 已完成整改 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/19 10:00:15 | 2026/7/17 14:47:20
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH4063-徐鹏 | B4 | 10车间02釜上淋洗球位置无标识 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 标识悬挂不及时 | 人的原因 | 已按要求悬挂 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:18:46
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH4063-徐鹏 | B4 | 10车间01釜上盲板多处螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备烘釜后未及时紧固 | 人的原因 | 现场已紧固 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:19:06
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH2220-陈龙 | B4 | 11车间10釜计量泵软管阀门无快开盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 操作结束后未安装 | 人的原因 | 已安装 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:19:26
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH2220-陈龙 | B4 | 11车间06釜下口压滤罐无静电接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备准备工作不充分 | 人的原因 | 已沟通电工安装 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:19:58
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1698-林志新 | B4 | 10车间03釜分布器沙眼，需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 设备使用中出现损坏 | 设备设施原因 | 管路已拆卸预制 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/26 14:54:03
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1698-林志新 | B4 | 10车间09釜加料箱表面粉尘清理不到位 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清理不到位 | 人的原因 | 已清理完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:20:42
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1797-鹿忠山 | B4 | 10车间Ce01放料软管损坏渗漏，需要更换 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用中损坏 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/26 14:54:15
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH1797-鹿忠山 | B4 | 10车间13釜前聚乙烯管路制作不规范，需要拆除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员制作不规范 | 人的原因 | 已拆除处理 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/26 14:54:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH3449-崔浩 | B4 | 10车间薄膜表面存在物料痕迹，需要安排清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 现场清洁不到位 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:21:28
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH2692-司宁 | B4 | 11车间05分布器沙眼需要处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路使用中出现损坏 | 设备设施原因 | 已进行打卡子处理，空档期进行预制更换 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:21:44
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 安全活动月 | DH1 | 监察部 | ADH2692-司宁 | B4 | 11车间08釜下口无盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路拆卸后未及时安装 | 人的原因 | 现场已添加完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:47:03 | 2026/6/20 6:31:32
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间东侧Tr002移动式储罐液位计断层，无法判断罐内液位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 磁翻板滚轮卡顿 | 设备设施原因 | 现场进行维修检查 | 车间同类进行排查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:57:25
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层R02釜机封漏油较多 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 排气阀漏油 | 设备设施原因 | 维修 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:57:34
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间R25釜Tr01接收罐下口阀门处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接收罐下口有物料痕迹 | 设备设施原因 | 进行i清理 | 车间进行排查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:57:41
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R28釜下口走甲苯管路，管路至泵前的三通一侧缺少盲板，已现场沟通马大鹏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:57:49
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层R33釜放桶，人离开釜下口双阀没关闭，现场沟通李建军 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 面谈责任人进行批评，加入车间奖惩 | 整体进行通报，回顾人走阀关 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:57:57
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层1784项目三氟乙酸酐储罐进料阀门阀芯挡片安装错误，导致阀门无法关闭完全，现场沟通代宇哲 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 三车间清洗安装阀门挡片错误 | 人的原因 | 现场进行处理 | 整体排查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/23 22:46:58
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四楼R01釜乙酰氯投料200l桶尾气管路内有液体，需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 由于氮气开度过大导致尾气有少量液体 | 方法原因 | 进行清理后氮气开度调整 | 后续继续添加流量计进行氮气保护 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:58:06
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间四层格氏试剂投料处旁，有放槽子操作，已现场沟通韩立峰 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 人员放槽子水相未有效隔离 | 人的原因 | 现场叫停转移位置放槽子 | 对于连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/23 22:47:12
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层0657项目尾气缓冲罐联锁清单标签高限填写错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 二车间四层不涉及连续化 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/23 22:47:23
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R04釜Tr01接收罐尾气未开启，储罐处于带压状态，已沟通现场人员开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 阀门尾气未开启 | 设备设施原因 | 进行开启 | 进行开启 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:58:14
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层R04釜，气动隔膜泵正氮气吹扫，未连接尾气，氮气持续向车间吹扫，已告知现场，停止氮气吹扫 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:58:22
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R08釜下方压滤罐F07尾气未连接，沟通现场关闭尾气阀门 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 压力排净尾气脱落 | 方法原因 | 将尾气固定在阀门上 | 后续添加固定 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:58:31
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层，4789项目有机相储罐氮气管路缺少减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 现场缺少氮气减压阀 | 设备设施原因 | 购买到货后补充 | 车间整体排查 | 100 | 2026/6/23 0:00:00 | 进行中 | CDH0095-韩立峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/23 17:39:29
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层溶剂输送间有多处盲板螺栓未紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 安装方法不对 | 方法原因 | 进行紧固完毕 | 再出现此类情况，助工进行奖惩 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:58:40
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层DH3-101-R29-Tr01储罐旁DH3-101-Mp22磁力泵上口溶剂管路盲板静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 跨接断裂 | 方法原因 | 跨接进行更换 | 楼层进行排查，人员进行通报安装 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:01:16
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层Ce04离心机机盖边缘有棕色物料痕迹残留，已告知现场管帅璋 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 收料开盖开放性操作 | 方法原因 | 现场进行清理 | 车间回顾物料暴露注意细节操作 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:01:29
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间一层103-FD02-Tr01储罐静电接地断开，下方103-Mp10泵上口管路静电断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行修正 | 车间排查 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:01:48
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R21釜上口与103-PDP10气动泵相连管路法兰上有白色物料残留，泵下口所连管路缺少一寸快开盲板 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 缺少快开盲板 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:02:10
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层101-Tr36储罐前“101-R20清洗废水”方槽子下口无盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 盲板脱落检查不到位 | 方法原因 | 对责任人进行批评，使用前检查紧固状态 | 车间进行回顾下口未丝堵阀门开启状态跑冒滴漏 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:02:38
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 三车间四层连续化甲苯投料200L桶静电卡子连接错误，已告知现场王达进行整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 三车间人员接管连续化操作 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/7/1 8:54:59
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 连续化组 | 4789： 1.一车间四层连续化自西向东第一个防爆电箱螺丝松动 2.一车间四层连续化四氢呋喃打料插底管未连接静电卡子 3.一车间四层连续化100-CSTR05连续反应器压力显示表正在投用但仍悬挂未校准标签 以上问题均已告知现场蒋济远 125423-05： 1.一车间四层连续化防爆控制柜（控制柜4）缺少一个螺栓（已通电） 2.一车间四层连续化100-CSTR12连续搅拌反应器上口管路法兰缺少静电跨接 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 连续化防爆箱缺少螺栓，插底管未及时连接静电接地 | 人的原因 | 现场进行处理 | 统一排查，对连续化小组进行培训 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/7/1 8:55:11
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 06/18/2026 01：33一车间一层fd02人员登高作业时未将登高车万向轮固定，有坠落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 责任人进行批评，加入本周奖惩 | 车间内部进行通报，讲解隐藏风险 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:02:52
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 06/18/2026 11：06三车间4层人员08釜加料车投料时有物料暴露 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 17:03:05
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层电梯对面水槽子物料标签有粘贴人签字无复核人签字，已告知助工 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 放后签写不及时 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 班前会通报标签书写规范标准 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:46:40
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层101-R36加料车手套里外都是物料，已告知属地 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 活性炭投料 | 方法原因 | 现场清理不彻底，手套进行更换 | 班前会进行通报现场清理标准 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:46:53
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-F03压滤罐表面有物料痕迹，已告知王达处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 压滤罐表面张他较次 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:47:14
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R19加料车大阀门表面有物料残留，已告知崔健 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车上方残留固体 | 设备设施原因 | 进行清理毕 | 进行清理毕 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:47:46
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 三车间三层103-ECC003防爆控制柜内六角螺栓松动，已告知电工整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 螺栓紧固不到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 专项巡查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:50:30
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放: 06/18/2026 15:02 一车间三层人员登高有风险，人员使用登高车未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 责任人进行谈话，讲解隐藏风险 | 车间进行通报，责任人加入奖惩 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:50:46
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 监控回放:06/18/2026 02:36 二车间三层人员拆卸管路时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/19 8:30:20
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 设备部 | 一车间泵房101-VP001下方有液体渗漏 一车间泵房DH3-101-WTK04液位计下口黄色液体渗漏痕迹 二车间泵房DH3-102-WTK06下口管路有黑色液体渗漏痕迹 二车间泵房DH3-102-VP005配电箱下口挠性软管连接处松动 二车间泵房DH3-102-VP007配电箱下口挠性软管连接处松动 三车间泵房103-VP017地面有白色物料痕迹 三车间泵房水环式真空泵电机挠性软管连接处松动 三车间泵房103-WTK02旁溶剂管路末端缺少盲板 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 5S不合格，防爆挠线管松动 | 设备设施原因 | 物料清理，紧固挠线管，增加盲板 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 8:30:20 | 2026/6/21 16:51:28
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 三废车间 | 三废车间南侧大门的折页损坏，大门无法正常开关。 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 折页腐蚀断裂 | 设备设施原因 | 已上报设备部进行断裂折页焊接维修 | 检查现场其他大门折页状态，发现破损的一并进行维修 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/20 16:41:42
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层东侧902-R04釜（配制碘溶液用）加料漏斗下方的地面上有少量黑褐色液体。 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员投料后现场清理不到位 | 人的原因 | 责任人日检进行降档处理，地面黑褐色液体已进行清理 | 1.待该投料结束后，对地面进行刷漆处理 2.内部群对投料现场维护要求进行重申，谁操作谁负责 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/25 12:09:37
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间一层 | 一层902-Ce02-Tr01母液接收罐的液位计没有限位标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐上限标识固定不到位脱落 | 方法原因 | 对储罐上限标识重新添加完毕 | 1.车间同类问题进行排查，存在同类问题进行处理 2.日常区域负责人发现设备标识脱落等情况，及时反馈处理解决 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/25 12:09:53
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间二层 | 零点班，二车间二层南侧的防火门及动力站北侧防火门，下方均放置一阀门使之处于常开状态，防火门应保持常闭。已与孟宪航沟通关闭。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员进行设备转运临时常开防火门，结束后未及时对防火门进行关闭 | 人的原因 | 已安排人员对防火门关闭 | 内部群对车间内防火门管控要求进行重申，日常通行注意控制 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/25 12:10:06
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间四层 | 零点班，一车间四层，R01釜减压浓缩，人孔垫一侧被吸入釜内，反应釜跑真空状态。已与王清超现场沟通处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 更换的人孔垫较之前尺寸略小。 | 设备设施原因 | 班长已将R01釜人孔垫进行更换，并重新紧固完成。 | 预算采购人孔垫进行补充备用，同时对规格做好检查确认，避免使用过程出现异常。 | 100 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/25 12:10:22
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 三废车间 | 零点班，三废车间，余热锅炉下方废液处理的地方，放置一200L重桶，桶上无物料标签。已与谢宏泽沟通。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | 实验室废液标签被风吹落 | 环境原因 | 已将该桶废液处理完毕 | 要求车间助工每日检查实验室废液桶标签粘贴情况，发现缺失的进行补充粘贴 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 8:07:31 | 2026/6/20 16:41:59
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 415实验室 | 415-02通风橱使用3L浴锅，未粘贴“上限140摄氏度，可用于过夜”标识，已钉钉沟通实验人员断电处理（20：18） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2790-韩勇 | AMM2790-韩勇 |  | 实验人员将反应延时为过夜反应时，忘记更换油浴锅为设定过温度限制的 | 人的原因 | 将过夜反应停止，关闭该过夜反应 | 在实验室沟通群中，将该事件进行宣讲，并要求责任人，在实验室的置物架上，黏贴行迹线和标签，以区分可过夜和不可过夜的油浴锅。同时要求改责任人对实验室的过夜反应下班前进行检查，为其2周，避免出现同样问题。 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM3178-胡建华,AMM2809-张文兴,AMM4278-张春旺 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/23 11:41:21
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 515实验室 | 515-16通风橱地面有明显白色粉末（20：48） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 这个区域是称量区域，使用人未及时清理。不好找到具体的责任人 | 人的原因 | 清理掉物料 | 增加巡查次数并跟实验室人员说保持好5S | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/20 20:08:33
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 516实验室 | 516-05通风橱有一装有液体的溶剂瓶未盖盖子且无标识，放置在台面边缘处(20:53) | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | IPC样品稀释后未及时处理 | 人的原因 | 及时倒掉或贴上标签 | IPC样品稀释后及时倒掉或贴上标签 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2911-王志民 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/23 11:41:54
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 519实验室 | 519-05通风橱循环机、搅拌头使结束后未断电，钉钉沟通通风橱负责人后进行断电处理(21：10) | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员使用完毕后未及时拔掉电源 | 人的原因 | 已将电源及时拔掉 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/23 11:42:24
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 618实验室 | 618-05通风橱循环机液位低于加热盘，已钉钉沟通实验人员联系夜班人员补加液位（21：21） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 操作人员安全意识淡薄 | 人的原因 | 立即补加至合理液位 | 晨会强调避免类似情况发生 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/23 11:42:59
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 620实验室 | 620-12通风橱旁干燥箱未使用未断电，已进行断电处理（21：34） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 | ALS3731-张锋,AMM3029-黄志诚,ALS13934-王利平 |  | 无区域负责人，另外其他实验室也有借用之后，关停时间不确定。 | 人的原因 | 断电 | 贴签 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/20 20:09:05
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 7号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼二层分离制备间墙面空压管路连接管路老化发黄更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 人员关注不够，意识不足 | 人的原因 | 已更换 | 定期检查更换 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/30 22:47:07
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 7号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼空调间南侧区域蒸汽管路下方有水，需排查原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 冷凝水缺保温 | 设备设施原因 | 现场清理 | 做保温 | N/A | 2026/7/11 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/11 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/7/11 8:14:11
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 7号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼二层空调间南侧区域设备2016-2166旁呼吸空压管路快开卡子处漏气，需更换垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 使用时间较长，缺乏检查 | 人的原因 | 更换管路 | N/A | N/A | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/7/31 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/7/31 7:04:11
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 7号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼一层701-FD03急停按钮保护壳损坏，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 缺乏定期检查维护 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/30 22:47:50
2026/6/18 | 其他巡查 |  | 7号楼无死角核查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 7号楼 | 7号楼一层702-DRC03急停按钮保护壳损坏，需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0489-刘海洋 | AMM0489-刘海洋 |  | 安装时间较长，巡查不到位 | 人的原因 | 待采购后更换 | n/a | N/A | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:46:24 | 2026/6/30 22:50:41
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1357-常海城 | 7、8号楼库 | 7、8号库，库门更换后，未加静电接地线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 日常排查未发现 | 人的原因 | 尽快连接静电接地 | N/A | N/A | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/15 10:15:13
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0403-东斌 | 液氮塔北侧 | 16：18，液氮塔北侧物流叉车周转物料未使用绑带固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>物流 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流刘佃杰转移物料未绑绑带 | 人的原因 | 人员培训强调，扣除安全质量奖50元 | 例会培训强调，跨区域转移物料桶必须绑带或铁链固定 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 已完成整改 | AMM0403-东斌 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/1 9:47:44
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼804-R03/R04-Tr01接收罐尾气管路试镜部分废液已满，现场已沟通当班班长及时整改。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 该视镜为观察液位视镜，出现液位需及时排放，人员未检查到位 | 人的原因 | 已排放 | 人员定期排查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/3 11:17:44
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼韩闯班组 | 巡查发现8号楼6车间电动蠕动泵接线防爆保护套脱落，已联系电工处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备使用老化脱落 | 设备设施原因 | 已维修 | 定期安排巡查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/3 11:18:04
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼杜相颉班组 | 巡查发现7号楼2层2车间走廊膜堆所连接 接收罐压力表范围为0-0.4MPa与膜堆压力相同，但接收罐上使用的泄压阀泄放压力为0.15MPa，还请确认泄压阀是否适用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 设备设施原因 | 可以适配接收罐使用压力不会超过0.15MPA | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/13 6:49:05
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼902-R09反应釜使用加料车加固体料，操作人员使用的登高凳未放置平稳（一侧放在平台上，一侧放在平台下），有摔倒风险，现场已沟通当班副主任及时整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已沟通机修进行整改 | 设备设施原因 | 已整改 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/6/21 8:53:21
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼侯俊峰班组 | 巡查发现9号楼904-R02反应釜旁电子秤电源线铜线裸露，现场已沟通当班副主任联系电工进行整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 电线裸露，未使用，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/6/25 7:10:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5119-曾金龙 | 12号楼赵志勇班组 | 12号楼1205-R40反应釜加料漏斗上方盖子处有2个螺栓未紧固，已和当班负责人沟通。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 漏斗安装连苏醒塑料袋未安装到位，漏斗暂未使用。使用前会进行确认 | 人的原因 | 已重新紧固 | 使用前会二次确认 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM5119-曾金龙 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/6/25 4:40:10
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 提问新人葛伟，压滤罐收料哪些操作需要复核，劳保要求，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | N/A | 人的原因 | n/a | n/a | n/a | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/7/13 6:48:34
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 上卸料离心机900-Ce03在线氧含量0.12%，静电卡子有效连接，操作人在场无异常情况。 提问新人朱贵鑫，劳保穿戴、静电连接、氮气尾气管路连接，回答良好，人员熟知接触的危害特性； | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/19 7:10:29 | 2026/6/19 7:10:29
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 1605项目618-R02投三甲基氰硅烷操作规范中要求进行吸收罐ck，检查ck本仅有第5批ck记录（目前第六批），当班人员反馈套用ck但记录中没有复测记录，现场反馈昨日白班进行的检测等白班人员上班提供证据 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 吸收液未进行更换 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:07:56 | 2026/6/20 4:35:18
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R31前13釜至E04分液管路泵头处变径有砂眼渗漏痕迹，已沟通现场人员清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中渗漏，未及时发现进行解决 | 设备设施原因 | 该管路已使用完毕，现已处理，管路待进行拆除 | 车间及时排查，发现解决 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:07:56 | 2026/6/20 4:36:33
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-ce04ck现场复核在线氧含量数值20.0%（实测主体0.8%）现场离心机氧含量不合格却能点起中速稳定运行；尾气内活性炭糊死，导致氧含量不变化，捅开后续检查氧含量不合格仍能点中速，氧含量高于3%不补充大流量氮气，高于6%不急停，怀疑氧含量仪表的上限设置不对 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 氧含量仪表损坏，输出信号一直是合格状态 | 设备设施原因 | 现已更换仪表，现已正常运行 | 车间及时排查解决 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 7:07:56 | 2026/6/20 4:36:48
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-R15加料车缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 加料车安装后支撑添加不及时 | 方法原因 | 已添加 | 告知人员安装设备及时将配套设备补齐 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:21:57 | 2026/6/20 3:07:15
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间泵房防火门上方支撑损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已维修 | 巡查车间，发现隐患及时整改 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:21:57 | 2026/6/20 3:07:58
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-E03-Tr01接收罐受限空间编号模糊不清 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用，标识表面字迹不清晰 | 环境原因 | 更换标签 | 定期进行检查，不清晰、损坏标签进行更换 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:21:57 | 2026/6/20 3:08:39
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 四层溶剂输送间207-DTU008插底管压力表有示数不归零 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 每次使用进行检查确认，异常及时更换 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:21:57 | 2026/6/20 3:09:11
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | 实验室 | 4点29巡查至LAB-001/LAB-022通风橱发现2点至4点过夜单未填写，请及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | FX2723-李振伟 Li Zhenwei | ADH0477-姜洪峰 |  | 人员在车间工作，过夜反应单未及时巡查 | 人的原因 | 过夜单中已进行备注 | 过夜单中已进行备注 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/19 6:21:57 | 2026/6/25 17:46:05
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-02间重组分暂存罐c下方物料管路支路单阀末端未盲堵。正确做法：及时盲堵，防止滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:14:43
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼四层 | 11号楼4-43间里面排风口缺少禁止遮挡标识。正确做法：及时张贴。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 刷漆后一粘贴 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:15:59
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-36间三合一的温度变送器有白色物料粉末。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:14:57
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-36间的电子秤电源线裸露，影响防爆性能。正确做法：及时修复。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 使用过程中破损，已维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:15:13
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼三层 | 11号楼3-02间TJ4S-1106-R01-TCU01的乙二醇管路排空口单阀末端未盲堵。正确做法：及时盲堵，避免滴漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时盲堵 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:15:27
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS14054-贾福来 | 11号楼二层 | 06/18/2026 15:00 11号楼2-24间有施工人员未佩戴防护眼镜。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 施工人员未佩戴安全眼镜 | 人的原因 | 现场整改 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 11:16:17
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-06引风罩未关闭。正确做法：引风罩未使用时及时关闭，避免影响其他风量。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 操作人员使用后未及时关闭 | 人的原因 | 及时安排人员关闭引风罩 | 对相关人员进行培训，引风罩使用完毕后及时关闭，避免影响其他风量 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 13:56:35
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间手套箱7号手套固定处有白色物料残留。正确做法：及时清理避免造成物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员未及时将残留物料清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理残留物料 | 对相关人员进行培训，手套箱使用后及时清理干净，避免物料暴露，负责人复核检查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 13:56:45
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-14间氮气点位连接处漏气。正确做法：及时紧固。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在使用过程中碰撞导致松动漏气 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员定期巡检，发现漏气及时紧固 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 13:56:53
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间乙二醇管路法兰及其螺栓螺母生锈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 乙二醇管路冷凝水腐蚀螺栓导致生锈 | 设备设施原因 | 及时安排人员除锈 | 定期巡检，同类排查整改 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 13:57:05
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼四层 | 4号楼4-25手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 手套箱O型圈大小不合适，导致安装不牢固 | 人的原因 | 及时更换O型圈 | 及时检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/26 14:39:49
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 4号楼三层 | 4号楼3-23间溢出桶附近被阻挡不便于应急使用。正确做法：溢出桶附近禁止遮挡。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-23间溢出桶附近被阻挡不便于应急使用。 | 人的原因 | 溢出桶附近禁止遮挡。 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/26 14:40:33
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 4号楼四层 | 21：16 4号楼四层1号楼梯间照明灯闪烁。正确做法：及时报修。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 设备老化未及时处理 | 设备设施原因 | 及时报修 | 及时报修 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/25 10:45:07
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 21：50 12号楼三层3-66间钢平台上使用过的防护服未密封。正确做法：及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 操作人员脱除后未及时密封处理 | 人的原因 | 及时联系现场人员密封处理 | 对相关人员进行培训，使用后的防护服应及时密封处理避免气味扩散 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/21 8:06:12
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：11 11号楼四层4-27间TJ4S-1108-Sy04-R01激活罐仪表空压管路上有物料残留。正确做法：及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 清理不彻底 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 20:13:52
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 22：15 11号楼四层4-22间三异丙基硅烷塑料桶已吸扁变形。正确做法：使用时需缓慢打开，避免物料喷溅。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS12994-解宝存 |  | 库房送来状态，已沟通处理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/22 20:13:36
2026/6/18 | 监控巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 20：11 12号楼4-20间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14568-陈宁 |  | 人员正确脱除劳保意识不足 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关人员定期进行正确脱除劳保的培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/19 6:13:56 | 2026/6/21 8:06:31
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间北侧储罐缺少标识标牌，还请使用前添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 搪瓷主管缺少标识 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/22 6:32:02
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01缓冲罐液位计上限标识脱落，沟通车间人员进行处理完毕。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/22 6:32:17
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层走廊应急柜吸收棉到数量下限，还请及时补充。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 吸收棉缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/22 17:18:02
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层14釜下口转移泵下方地面污染，还请及时处理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 下口软管损坏渗漏 | 设备设施原因 | 管路已拆除，地面已维护 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/20 6:22:00
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层E01-Tr01储罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 管路拆卸后未及时安装 | 人的原因 | 已安装完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1698-林志新 | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/20 6:22:19
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层暂存丙酮未连接静电卡子，沟通车间人员进行连接静电完毕。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电卡子未连接 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/20 6:22:57
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层01釜后方可燃检测器固定螺丝掉落，还请及时固定处理。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 螺丝脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/20 6:22:37
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层10釜浓缩中接收罐液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/21 1:56:44
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层01釜加料漏斗黄胶手套有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 氯化铵投料开放性操作，现场清理不彻底 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/21 1:57:13
2026/6/19 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间三层12釜尾气视镜内有液体滴落至地面，沟通车间班长魏国良查看处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 热水回流冷凝效果差导致尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/19 1:09:41 | 2026/6/21 2:06:04
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0389-李浩 | QC实验室 | 提升机使用后未及时放回一层 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 分析人员未能养成良好的操作习惯，处理废液后未能将升降机放回一层。 | 人的原因 | 升降机放回1层 | 防止人员遗漏，每天人员检查升降机的情况。 | 无 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/19 0:06:45 | 2026/6/30 9:04:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼三层803-R05侧下方防爆配电箱下变径为非防爆变径 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 属地无法识别 | 设备设施原因 | 已更换 | 联系电工班整体排查更换 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:21:44 | 2026/7/28 11:08:28
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 一层旋转蒸发仪确认是否满足公司防爆要求 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 该设备未前期厂房建设设备，设备有电机、控制箱防爆信息。未查询到整机防爆证书。 后续进行逐步淘汰 | 设备设施原因 | 该设备未前期厂房建设设备，设备有电机、控制箱防爆信息。未查询到整机防爆证书。 后续进行逐步淘汰 | 该设备未前期厂房建设设备，设备有电机、控制箱防爆信息。未查询到整机防爆证书。 后续进行逐步淘汰 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:21:44 | 2026/7/15 9:59:42
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM2189-黎培磊 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶的三光气尾气处理设施正在报警，现场与姜化兴和马乐沟通，702-R16反应釜处于反应状态，由于氮气流量过大导致光气报警，现场联锁已启动，切换到蒸汽吹扫。光气数值正在降低。需要进一步调查光气报警原因，经过冷凝，水洗等操作不应产生光气，若是溶剂干扰需要更换检测器 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 二氯溶剂干扰，已进行专项邮件汇报 | 设备设施原因 | 下次生产前增加冷凝 | 无 | 0 | 2026/7/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/16 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/28 13:44:26
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM2189-黎培磊 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶静电扁铁和防雷网接在一起，需要看下设计是否合适，同时连接的接触面不足，不满足搭接焊要求 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 经查设计，合规。设计写的接闪带与静电扁铁连接 | 设备设施原因 | 无需纠正 | 无 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/7 13:05:37
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧动力站蒸汽分汽缸的安全阀泄放出口朝向地面，此区域有人员在此进行集中宣誓，需要看下设计和评估下是否合适。 检查依据：《精细化工企业工程设计防火标准》（ GB 51283-2020 ）5.7.5安全泄放设施的出口管应接至焚烧、吸收等处理设施。受工艺条件或介质特性限制，无法排入焚烧、吸收等处理设施时，可直接向大气排放，但其排放管口不得朝向临近设备、消防通道或有人通过的地方，且应高出8m范围内的平台或建筑物3m以上。 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011)8.2.5设备和管道上的蒸汽及其他非可燃介质安全泄压装置向大气排放时，宜符合下列要求： a）排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地区； b）操作压力大于4.0MPa蒸汽管道的排放管口的高度应高出以安全泄压装置为中心，半径为8m 范围内的操作平台或建筑物顶3m以上； c)操作压力为0.6MPa～4.0MPa蒸汽管道的排放管口的高度宜高出以安全泄压装置为中心，半径为4m范围内的操作平台或建筑物顶3m以上； d)操作压力小于0.6MPa的蒸汽及其他非可燃介质管道排放管口高度宜高出邻近操作平台或建筑物顶2.2m以上； e）工业用水管道上的放空管口宜就地朝下排放。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 原配置方案标准施工，已沟通申请改造 | 设备设施原因 | 原配置方案标准施工，已沟通申请改造 | 原配置方案标准施工，已沟通申请改造 | 20000 | 2026/12/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2136-刘洋 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/20 9:27:18
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧动力站消防泵房外壳未进行接地，建议进行接地，外壳接地可避免当设备绝缘损坏时外壳带电，防止人员触电事故发生。 检查依据《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169 - 2016） 3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 3 箱式变电站的金属箱体。 … 11 电热设备的金属外壳。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 未识别出该隐患 | 方法原因 | 增加设置静电接地 | 排查其他区域泵 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/8 18:06:02
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧动力站消防泵房向上走的楼梯无疏散标识，安全指示灯和应急照明，需要确认下设计是否有 检查依据： 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018） 3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定： 1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方； | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 消防泵房内有安全出口标识，无需额外设置 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/7/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/8 18:12:24
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧二层储气罐工作0.5MPa,出厂日期是15年，需要查看下是否是压力容器，有没有超过设计年限 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 已超使用年限，已完成年度检验，目前在使用周期内。 | 设备设施原因 | 已超使用年限，已完成年度检验，目前在使用周期内。 | 已超使用年限，已完成年度检验，目前在使用周期内。 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:34:47
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | TJ3-6-HCWS-LDB-01泵压力表超出红线，建议重新评估下压力表红线设定位置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 重新评估红线标签范围，更新 | 方法原因 | 重新评估红线标签范围，更新 | 重新评估红线标签范围，更新 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM4856-王魁毫 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:35:02
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧配电室涉及到二氧化碳灭火器，灭火器检查标准需要进行称重，灭火器出厂3kg，检查重量10.2，需要看下是否进行称重检查 检查依据：《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008 ）附录C17.灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内。贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 已安排人员重新称重检查 | 方法原因 | 重新称重检查 | 每次检查进行称重检查 | 0 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/28 13:43:49
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧动力站一层FE-136-1-1灭火器上次检测日期为5月15日，与AMM2136沟通因为刷漆导致未及时检查，需要尽快完成检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 人员原因 | 人的原因 | 重新宣导消防设施周期性检查要求 | 重新宣导消防设施周期性检查要求 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0306-武刚毅 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:35:16
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 南侧动力站 | 南侧动力站的排风口有积蓄的絮状物，建议抽空清理下 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 室外环境影响，已安排清扫 | 环境原因 | 室外环境影响，已安排清扫 | 室外环境影响，已安排清扫 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:35:31
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 需要确认下Y滤的的滤网朝向，一般来说过液体的Y滤，滤网应朝下 检查依据：SH 3012-2011《石油化工金属管道布置设计规范》11.3.2c) Y 型过滤器安装在水平管道上时，滤网抽出方向应向下。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 过滤器配置，因设计空间方便日常拆卸清理，评估无需整改 | 设备设施原因 | 过滤器配置，因设计空间方便日常拆卸清理，评估无需整改 | 过滤器配置，因设计空间方便日常拆卸清理，评估无需整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:36:00
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 需要确认下TJ3-11-CLS02冰机冷却水进水管路焊接是否异常，现场查看有鼓包 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 管路老化维修,（因安全检查特殊作业暂停，临时清理，待检查结束后继续维修） | 设备设施原因 | 管路老化维修,（因安全检查特殊作业暂停，临时清理，待检查结束后继续维修） | 管路老化维修,（因安全检查特殊作业暂停，临时清理，待检查结束后继续维修） | 1000 | 2026/8/1 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/8/3 9:13:36
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站一层风机电源控制箱，建议上锁 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 动力站内属于非工勿进区域，区域内控制柜操作均由动力和电力人员进行 | 方法原因 | 动力站内属于非工勿进区域，区域内控制柜操作均由动力和电力人员进行 | 动力站内属于非工勿进区域，区域内控制柜操作均由动力和电力人员进行 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2133-翟洪涛 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:36:19
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站一层夹套乙二醇水相液位计变色，无法有效判断液位，建议清理下 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 因水箱内介质本体颜色为橙黄色，清理更换后仍为此颜色，故申请重新评估必要性 | 设备设施原因 | 因水箱内介质本体颜色为橙黄色，清理更换后仍为此颜色，故申请重新评估必要性 | 因水箱内介质本体颜色为橙黄色，清理更换后仍为此颜色，故申请重新评估必要性 | 1000 | 2026/10/31 0:00:00 | 进行中 | AMM2133-翟洪涛 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/20 10:03:14
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站二层空调补水箱液位满溢，需要确认下液位计红线设置在最高处确认下是否合理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 此罐为暂存罐，经过测试，标准5吨存放，无问题 | 设备设施原因 | 此罐为暂存罐，经过测试，标准5吨存放，无问题 | 此罐为暂存罐，经过测试，标准5吨存放，无问题 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM2136-刘洋 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:36:48
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站二层配电室脚手架遮挡应急疏散指示灯，建议移位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM2136-刘洋 | AMM2136-刘洋 | 否 | 施工改造，已沟通电气班组安排施工对整改 | 方法原因 | 施工改造，已沟通电气班组安排施工对整改 | 施工改造，已沟通电气班组安排施工对整改 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/30 13:56:51
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 北侧动力站二层灭火器4月份未进行点检，且未进行归位 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 现场施工挪动后未及时归位 | 人的原因 | 灭火器归为，及时点检 | 定期检查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/24 19:37:11
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 动力站巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM2189-黎培磊 | 北侧动力站 | 经过现场与照明图纸设计对照发现北侧二层配电室现场与设计不符，需要更改图纸，且现场只有一个应急出口（配电室长度大于7m），不满足要求 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 未更换图纸 | 环境原因 | 更改图纸 | N/A | 0 | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 | AMM2383-董松强 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/7/8 18:14:58
2026/6/19 | 其他巡查 |  | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM2189-黎培磊 | 7号楼楼顶 | 7号楼楼顶的尾气管线使用帆布包裹，现场气味较大，需要调查下是否有泄露，设备是否处于带病运行状态 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 此管原设计为软管，外帆布形式。使用时间较长，存在老化，已对其进行重新修整。后计划改为固定白钢管方式，设备部已提报概算，到货后进行改造 | 设备设施原因 | 已纠正 | 改固定管路 | 5000 | 2026/6/25 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:17:02 | 2026/6/30 13:58:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼4层2车间纯化水标签破损，应当及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 纯化水标签破损，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/24 19:37:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼4层2车间2-7釜旁墙上6701项目加料流程及连续塑料袋处理文件无签批人，应添加签批人 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排整改 | 方法原因 | 已整改 | 传达 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/24 19:38:07
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼4层4车间904-R03-C01冷凝器旁尾气夹子松动，需要安排人加固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 固定管路卡子松动，已安排紧固 | 设备设施原因 | 已紧固 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/24 19:38:22
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼4层1车间弱电电子秤充电线裸露，应当用密封袋封住，已安排属地人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 已安排进行密封整改 | 方法原因 | 已整改，增加塑料袋或者连接 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 13:58:25
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼4层905车间TJ3-900-Tr049未安装压力表，应安装三通及压力表 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 压滤罐未使用，已安排增加 | 设备设施原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 13:58:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼3层905车间3-45房间门牌需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 门派已进行更换 | 环境原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:00:33
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼905车间房间顶板通夹层处多处洞口无封堵，已安排属地人员封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 连续化设备拆卸后未封堵，已安排封堵 | 设备设施原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:07:53
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼3层905车间墙上无应急照明标识牌，，并且屋内墙上照明灯不亮已，安排整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 标识牌脱落，已沟通消防部门进行补充 | 环境原因 | 已沟通补充 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:08:16
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼3层1车间901-R04-Tr01下口地面有冷凝水，建议清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 冷凝水滴落，已安排清理 | 环境原因 | 已清理 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:08:47
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼3层3车间903-R12泄爆管路管径小于爆破片的最小泄放面积，建议更换符合标准的管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路临时安装，已安排拆卸 | 环境原因 | 已拆卸 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:06:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼2层2车间-机械间2-22液封罐需清洗，视镜需更换，已告知人员整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备未使用，已安排更换液位计管路，并安排使用前彻底清洗液封罐 | 设备设施原因 | 已清理更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:07:17
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼2层2车间氮气、空压口应用快开盲板盲死 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 上卸料离心机固定临时管路，两端均已端口，已安排封堵 | 设备设施原因 | 已封堵 | 传达培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:09:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼2层1车间临时管路安装凌乱，需有序安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 临时管路已拆卸，已安排做固定管路 | 设备设施原因 | 已做固定管路 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:09:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼2层905车间2-82房间夹层口未关闭，应闭合好 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 检修后未及时关闭，已安排关闭 | 方法原因 | 已关闭 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:13:09
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0634-冯义利 | 9号楼 | 9号楼2层905车间2-83消防末端泄水，压力表无压力，已告知车间核实是否需要整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 平时无压，喷淋管路在应急时候才会补压使用 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:13:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼外围墙面和地面状态较差，应对墙面缝隙打胶、地面重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 设备购买时需求不明确 | 人的原因 | 暂时清理脱落物 | 后续购买要求不接触产品位置不喷涂 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:07:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼二层一车间拐角处，白钢地面缝隙未打胶，应对缝隙打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 安装完毕后没及时打胶 | 方法原因 | 已打胶 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:04:46
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 7号楼2层接收罐仪表上有拉扣，班组负责人应拆除拉扣。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已清理 | 交接班重点检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:05:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 设备涂层破损，建议外表面不进行喷涂涂层。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 设备选型要求不明确 | 人的原因 | 清理脱落物 | 后续采购时不接触体系位置不喷涂 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:05:19
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 接收罐螺丝生锈，班组负责人及时打磨生锈螺丝。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 设备清场不到位 | 人的原因 | 已清理 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:05:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 静电跨接不标准，班组负责人重新进行静电跨接。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 配件采购时未安装静电圆环 | 人的原因 | 先对电线进行紧固 | 后续所有法兰安装静电螺丝接口 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:05:49
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 使用中的蒸馏视镜较脏，建议每批CMb清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 项目使用过程产生的 | 物料原因 | 危化，批次间不清理，待项目结束后清洗时候清理 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:06:09
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 视镜有液体，班组负责人及时将液体放接收罐 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 回流后排放不及时 | 人的原因 | 已排空 | 操作人员班前会重点强调视镜使用后排空 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:06:25
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 废物间垃圾及待报废物料堆放较多，外围负责人及时清理。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 外围物料报废不及时，外围垃圾清理不及时 | 人的原因 | 已进行现场清理 | 后续每班至少巡查两次 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:06:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0489-刘海洋,AMM0882-孙彦波 | 7号楼 | 临时改造的管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 原有不满足，项目临时安装 | 设备设施原因 | 已重新梳理，待量尺做固定管路 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 10:06:57
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 一层设备配套的真空管线上无单向阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备安装未进行匹配 | 设备设施原因 | 预算采购进行改造补充 | 整体进行重新改造 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:00:05
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 一层有一用于滴加管路过滤的管道过滤器未进行静电接地 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 过滤器使用静电连接不标准 | 方法原因 | 已进行静电连接 | 班前会宣讲要求 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/2 16:55:56
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 动力间1-13 TCU 操作屏位置建议更换，目前操作便捷度较差 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 安装空间不足导致 | 设备设施原因 | 重新调整显示屏位置 | 重新调整显示屏位置 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/2 16:56:33
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 1205-R47釜上快开卡子不满足标准应使用封口卡子或重型卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 临时安装淋洗球，使用卡子非闭口卡子 | 方法原因 | 已进行宣讲强调淋洗球使用闭口卡子 | 已进行宣讲强调淋洗球使用闭口卡子 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:00:38
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 机械间3-12氮气管路目前使用气源管连接需要更换成不锈钢管路 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备出厂自带气源管 | 设备设施原因 | 纳入检修计划进行整改 | 纳入检修计划进行整改 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/29 10:22:23
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 车间内部聚乙烯管路在特殊时期需要减少使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已按照要求后续使用固定管路，尽量避免临时管路 | 方法原因 | 已按照要求后续使用固定管路，尽量避免临时管路 | 已按照要求后续使用固定管路，尽量避免临时管路 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:01:48
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 3层连续化DN25快开分液视镜需要尽快更换成法兰视镜，各厂房根据需求统一整改 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 目前公司未储备DN25法兰视镜，预算进行寻找采购 | 设备设施原因 | 提报预算进行采购寻找 | 提报预算进行采购寻找 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:02:03
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 3层连续化临时管路连接不符合标准影响人员通行 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 临时气源管阻挡通道，现场已进行纠正 | 人的原因 | 现场已进行纠正处理 | 班前会做使用要求 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/21 10:22:19
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 3层连续化车间200L桶滴加使用不锈钢插底管配套四氟管执行较好 | 其他 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/18 20:11:39
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 电气间2-57内温度较高目前需要开门散热需要评估整改措施 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 大生产 现场施工后未关门，并且散热使用 | 人的原因 | 现场已关闭 | 通知相关区域施工人员及时关门 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/21 10:22:38
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0056-杨莹,AMM0059-谢柴胜,AMM0898-王伟鹏,AMM4188-于波 | 12号楼 | 2-59合成间临时管线较多需要评估整改成固定管线 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 已联系机修进行固定制作 | 设备设施原因 | 已联系机修进行固定制作 | 已联系机修进行固定制作 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:02:26
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉 | 12号楼大生产 | 1205-48釜旁有一根DN25快开不锈钢管路需要增加标识及支架 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 管路为连续化区域反应釜新装的排气管路 | 人的原因 | 粘贴管路标识 | 管路安装后及时张贴管路标签、增加管路标识 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:02:40
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉 | 12号楼大生产 | 车间内部搪玻璃接收罐配套大量喷涂管路鉴于后期使用风险建议后期逐步替换成搪玻璃管路 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 厂房建设设计阶段管路防腐材质为喷涂 | 设备设施原因 | 后续逐步替换为搪玻璃材质 | 建设设计阶段避免喷涂材质的设计使用 | 根据后续替换计划逐步提报 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/29 10:23:15
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0059-谢柴胜,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉 | 12号楼大生产 | 反应釜机封氮气保护调压阀需确认是否匹配使用工况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 已与厂家确认机封氮气的使用条件，减压阀调压至0.1Mpa即可 | 设备设施原因 | 已与厂家确认机封氮气的使用条件 | 减压阀调压至0.1Mpa，确保使用时机封氮气正确开启、流量有效 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:03:08
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 1楼纯化水间墙皮脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 老化脱落 | 设备设施原因 | 已进行补腻子刷漆 | 定期巡检 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 17:20:23
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 1楼客梯缓冲间照明灯开关脱落 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 螺栓松动导致脱落 | 设备设施原因 | 已紧固 | 整体进行排查处置 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:09:25
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 货梯墙面胶未清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 文件拆除未进行清理 | 人的原因 | 已清理 | 人员培训，需保持洁净 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:09:47
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 1楼走廊荣誉墙墙面破损 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 转移设备磕碰导致 | 设备设施原因 | 已进行修补 | 转移设备控制避免磕碰 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:10:16
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 固定非专用溶剂管路拆除后穿墙孔洞未封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 无合适盲板使用铁皮封堵后脱落 | 设备设施原因 | 重新封堵 | 已报维修计划统一进行焊接封堵 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:10:37
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 2楼多肽车间分布器间临时存放现场整改物资，需及时转交 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 审计现场维护整改物资，整改完成后转移 | 设备设施原因 | 已转移 | 使用完及时转移 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:18:33
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 南侧楼梯因分布器腐蚀漏水浸泡导致变色，需维护 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 动力管路老化损坏泄漏浸泡导致 | 设备设施原因 | 已刷漆维护 | 定期维护，出现异常工况第一时间维护 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:21:43
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0053-马乐,AMM0015-张俊峰,AMM0898-王伟鹏 | 8号楼 | 2-1釜机封护罩缺少螺栓 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 维护组完成维护后未恢复完全 | 人的原因 | 已补充 | 对相关人员进行培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:22:03
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,AMM4359-吴硕 | 7号楼 | 7号楼纯水间纯水罐下方需重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0282-刘春升 | AMM0282-刘春升 | 否 | 纯化水系统消毒时呼吸器呼出的蒸汽冷凝水导致地面变色 | 设备设施原因 | 地面变色地坪漆重新刷漆 | 防止漏水浸泡 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0282-刘春升 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/22 11:18:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,AMM4359-吴硕 | 7号楼 | 7号楼纯水间桥架需打孔 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0282-刘春升 | AMM0282-刘春升 | 否 | 防止夹层漏水导致配电柜被水侵泡 | 设备设施原因 | 对线槽进行打眼开孔防止夹层漏水直接进配电柜 | 夹层打胶做好密封，线槽打眼防止水直接进入电柜 | 0 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0282-刘春升 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/22 11:16:29
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,AMM4359-吴硕 | 7号楼 | 7号楼真空泵房墙角管路需做围堰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0282-刘春升 | AMM0282-刘春升 | 否 | 7号楼三层热水站漏水至二层空调间导致空调间设备和顶面 | 设备设施原因 | 在三层热水站制作围堰防止漏水至二层空调间 | 检查三层热水站设备的管理，防止设备跑冒滴漏 | 500 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM0202-曹佳盛 | 待复核 | AMM1470-方明远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/8/3 13:30:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼四层4-29合成间TJ3-802-R09-Tr01接收罐上静电跨接松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用后未紧固到位 | 人的原因 | 已紧固 | 定期检查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/1 9:45:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼四层D级区4-36走廊墙壁悬挂钢质扳手 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 该存放箱为高压釜铜扳手存放，人员误放 | 人的原因 | 已移出 | 定岗人员定期检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:22:25
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼四层4-01分布器间防爆挠性软管损坏 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 防爆挠性管破损 | 设备设施原因 | 沟通现场仪表人员更换防爆挠性管 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/23 11:23:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼四层4-29合成间电子秤TJ3SC202105010插头紧固螺纹未旋紧 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员安装未紧固到位 | 人的原因 | 已进行紧固 | 人员进行培训紧固标准 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:22:51
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼四层4-29802-R07下 防爆挠性软管接线盒丝堵未紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 防爆丝堵未紧固到位 | 人的原因 | 紧固防爆丝堵 | 日常巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/23 11:25:22
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 803-R02高压釜屋顶孔洞需进行封堵，扎带不允许作为吊架使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更换，并封堵 | 人员培训安装标准 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:23:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 802-FD02房间新装可燃气体检测器未装地线 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 安装时遗落 | 人的原因 | 已补充 | 安装前检查确认 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:25:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼三层804-R02下 防爆配电箱螺栓未紧固 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 临时用电作业结束后，电箱螺栓未紧固到位 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 班前会进行传达，作业后对现场检查确认 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/23 11:26:09
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼一层1-48走廊门玻璃边框破损，需进行修复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 转移设备磕碰导致 | 设备设施原因 | 已维修 | 定期排查维修 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:25:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 8号楼 | 8号楼压力表选型错误，最高工作压力与压力表量程不匹配 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 压力表整体选型、规格统一 | 设备设施原因 | 将工作红线调整 | 更换量程压力表 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 11:25:01
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江,AMM1743-訾勇 | 620实验室 | 620维修通道垃圾堆积，沟通实验室负责人及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0195-孟大伟 | AMM0195-孟大伟 | 否 | 实验室堆积废物即时清理 | 方法原因 | 即时清理 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0195-孟大伟 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/20 10:31:05
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江,AMM1743-訾勇 | 620实验室 | 620实验室通风橱侧面板开启，及时恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0195-孟大伟 | AMM0195-孟大伟 | 否 | 维修完成未即时关闭盖子 | 设备设施原因 | 即时恢复 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0195-孟大伟 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/20 10:29:52
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0016-卢贺江,AMM1743-訾勇 | 734实验室 | 734实验室维修通道配电箱门没锁，同步排查其他实验室维修通道 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 电工检修完成后未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁管理并排查其他同类配电箱 | 定期巡查，发现异常及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/29 9:47:51
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 9号楼 | 9号楼四层分布器间真空泵需补充防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0282-刘春升 | AMM0282-刘春升 | 否 | 设备夹套循环泵电机防护罩车间使用不挡导致损坏或脱落 | 设备设施原因 | 车间全部循环泵电机防护罩检查，损坏的安装新防护罩 | 加强人员的巡查质量，发现异常及时维修处理 | 100 | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0282-刘春升 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/28 13:45:02
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 9号楼 | 9号楼分布器间管路保温需恢复 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 管路渗漏，拆卸保温进行维修，已安排重新恢复 | 设备设施原因 | 已恢复 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:13:53
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 9号楼 | 9号楼减速机孔洞未进行封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 设备维护人员维护后未及时封堵，已安排进行封堵，并对责任人进行面谈 | 方法原因 | 已封堵 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:14:11
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 9号楼 | 9号楼雷达液位计等仪表松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 人员操作触碰 | 人的原因 | 紧固线管 | 日常巡检发现及时紧固 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:14:27
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 9号楼 | 9号楼车间热水、循环水等公用点位未全部加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 使用结束后未及时加装盲板，已安排加装 | 方法原因 | 已增加 | 巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/30 14:14:44
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 南侧动力站 | 南侧厂区动力站一层步梯间阀门需进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 阀门未及时清理 | 人的原因 | 阀门已经清理 | 阀门及时清理 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/25 11:03:21
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 南侧库房 | 南侧厂区20号库房门口 风机TJ3-KF3UF-04滤网需进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 风冷模块翅片在逐步进行清理，人员较少，主要在干验证比较急的工作 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/11 9:51:33
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 南侧库房 | 南侧厂区腐蚀品库房 旁碱洗塔输碱管路破损，水泵跑冒滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 碱洗塔老旧，配件老化导致 | 设备设施原因 | 已更换新设施 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/25 11:05:39
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 南侧库房 | 南侧腐蚀品库房旁 TJ3-KF1EF3-02风机异常振动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 经现场查看已无异响 | 设备设施原因 | 无需整改 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/25 11:06:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 五层5-11真空泵房真空缓冲罐玻璃液位计指示不良 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 液位计水垢导致 | 设备设施原因 | 已进行清理 | 整体排查0 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:04:32
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 五层5-24空调间送排风口过滤网需进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 送排风滤网在逐步进行清理，人员较少，先进行比较急的验证工作，抽出空来进行滤网清理工作 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/22 17:24:34
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 四层4-23空调间空调控制柜散热孔滤棉需进行清理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 |  | 新安装配电柜，未进行除尘 | 设备设施原因 | 清理过滤网 | 定期清理过滤网 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0017-彭江华 | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:04:52
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 四层4-20合成间袋式过滤器压力表工作压力指示红线张贴错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 压力表红线悬挂错误 | 方法原因 | 已进行纠正 | 整体排查红线问题 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/24 22:46:55
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 4-20合成间 TJ3-1205-R12-Tr01储罐上气动阀挠性软管破损 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 人员操作触碰 | 人的原因 | 更换扰性管 | 日常巡检发现立即更换 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/15 10:05:51
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创,AMM0020-赵永玮,AMM2577-王东东,AMM5368-纪群 | 12号楼 | 四层4-06缓冲间溶剂桶阻挡消防逃生通道 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场多个操作导致物料堆积 | 环境原因 | 现场已及时进行处理 | 已班前会强调强调禁止堵塞通道问题 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | AMM2358-姚远 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/24 22:48:16
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 北侧库房外围 | 北侧管廊处桥架锈蚀需重新刷漆 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华 | AMM0017-彭江华 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM4390-吴桐 |  |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/6/18 20:11:39
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0017-彭江华,AMM0191-冯龙,ATX0009-陈志华,AMM4359-吴硕 | 北侧库房外围 | 北侧外围库房新风滤网堵塞需清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0202-曹佳盛 | AMM0202-曹佳盛 |  | 新风滤网在逐步进行清理，人员较少，主要在干验证比较急的工作 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0202-曹佳盛 | 已完成整改 | AMM4390-吴桐 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 20:11:39 | 2026/7/11 9:51:10
2026/6/17 | 高管驻厂 |  | 日常巡查 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0922-易建 | 5-202 | 实验室物料和各种桶过多，现场很杂乱，需要及时清理（提醒29条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 分析研究与开发部 | ALS6994-马聪 | ALS4106-黄殿坤,ALS14814-李明达 | 否 | 制备实验室纯化水桶与废液桶比较多，通风橱底下放不下那么多的桶，现在没有储藏间；并且周三电梯口做地面不能使用，导致废液不能运出 | 设备设施原因 | 及时清理废液以及空的溶剂桶，纯化水桶摆放整齐；另外4号楼新改造的制备实验室通风橱底下留有足够的空间放纯化水桶和废液桶，不会出现堆积现象 | 及时清理废液以及空的溶剂桶，纯化水桶摆放整齐； | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | ALS6994-马聪 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/18 19:27:35 | 2026/7/15 16:45:05
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14053-田昊宇 | 4-305 | 22：25，05橱未使用的机械搅拌下班后未断电，电工已现场进行处理（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | 实验人员未及时拔掉机搅电源，巡查亦不到位 | 人的原因 | 及时拔掉电源 | 组内制度重申，强化巡查力度 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/18 19:23:36 | 2026/6/22 9:57:34
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-311 | 22：36，1-311实验室废液柜放置一桶无水乙醇溶剂未放回防火溶剂柜（责任人：AMM2574-赵健）（低风险57条） | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 生产部 | ALS1935-张建 | ALS1935-张建 | 否 | 研发人员赵健未按照现场管理人员要求清理不使用溶剂 | 人的原因 | 溶剂桶清理，不听从管理人员取消门禁。 | 下班前再次确认 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/18 19:20:35 | 2026/7/20 16:35:48
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 1-305 | 20：40，1-305-02通风橱中单口平物料，未密封，过夜储存(提醒10条) | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS4871-高静 | ALS6017-金帅明 | 否 | 正常盖了塞子但是塞子掉下来了，第二天白天在杜瓦盆边有从瓶上掉下来的塞子（29#) | 方法原因 | 将塞子重新盖上 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | ALS4871-高静 | 已完成整改 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/18 19:18:12 | 2026/6/24 14:18:21
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS10136-朱自胜,ALS13970-焦萌 | 4-305 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管张红进）（良好作业实践） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS13036-张红进 | ALS13036-张红进 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13970-焦萌 |  |  | 2026/6/18 18:49:59 | 2026/6/18 19:30:57
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 事故CAPA | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-07 | 流动性储罐上法兰连接处静电跨接连接错误 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 更换螺丝时静电跨接连接错误 | 人的原因 | 已重新连接静电跨接 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 18:19:28 | 2026/6/18 18:20:58
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 较大风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS8215-王鑫 | 4号楼2-07 | 房间内有非防爆计算器 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 计算器为其他房间拿来使用 | 人的原因 | 已将计算器归位 | 对车间人员进行培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS8215-王鑫 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 18:13:08 | 2026/6/18 18:15:35
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 动力中心 | 动力中心北楼梯间2层消火栓检查签过期未检 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 灭火器检查不及时 | 人的原因 | 检查灭火器 | 安排人员统一检查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:17:35 | 2026/6/21 11:31:54
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 焚烧炉打料间 | 焚烧炉打料间南侧物流门旁消火栓箱内放置杂物 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>焚烧炉 | CDH0099-陈国林 | FX2724-张洪涛 |  | 人员物品随意放置 | 人的原因 | 进行清理，对其他灭火器箱整体排查 | 事件人员传达培训 | 无 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | FX2724-张洪涛 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:15:23 | 2026/6/21 17:14:34
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH0022-吴中铭 | 七车间真空泵房 | 七车间真空泵房洗眼器检查签过期未检 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | CDH0012-徐焕伟 | CDH0005-宿元彬 |  | 标识过期 | 方法原因 | 重新检查 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:14:06 | 2026/6/21 17:14:47
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 三车间 | 三车间2层DRC01缓冲间外南侧灭火器被遮挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防设施阻挡 | 设备设施原因 | 进行诺伊 | 车间进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:11:23 | 2026/6/21 11:32:42
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 二车间 | 二车间二层药品箱内藿香正气水过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 药品箱检查不仔细，仅进行了种类排查，未核对药品有效期 | 人的原因 | 更换未过期药品，过期药品报废处理 | 进行药品箱检查的时候排查药品是否齐全，是否有过期情况，进行更换。 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:07:50 | 2026/7/8 16:32:55
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 一车间 | 一车间层应急柜、医药箱内物资与清单不符，需重点整理 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 使用完毕添加不及时 | 方法原因 | 现场进行添加完毕 | 整体进行排查，每月定期检查，人员强调使用完后上报沟通 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 17:05:19 | 2026/6/21 11:33:31
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 北区 3号楼 生产厂房楼顶 | 环保治理设施阀门 上锁挂牌的位置错误（上锁挂牌 应该在支路阀门上）； 正确做法：调整上锁挂牌位置（现阶段挂在了主管路进气位置 位置错误） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 标签粘贴错误 | 方法原因 | 重新粘贴 | 做好第二人复核 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/18 17:03:57 | 2026/7/2 15:13:57
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧生产物料周转库 | 34库有一桶“淋釜水”放在北侧门口地面，需要及时放置于货架上，阻挡应急逃生出口。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 物流人员将物料桶放于北侧门口地面阻挡通道 | 人的原因 | 物料桶已经转移 | 例会培训强调 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/30 9:17:20
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧生产物料周转库 | 34库西北角顶部风管与墙壁连接处有缝隙，有雨水进入库内，地面有明显的水渍。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 34库西北角顶部风管安装时，预留孔洞较大未封堵导致 | 设备设施原因 | 联系维修人员进行封堵 | 日常进行巡查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/30 9:17:35
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧生产物料周转库 | 34库泄露收集桶中吸附棉只有4小片，数量偏少。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 泄露收集桶吸收棉使用后未补齐 | 人的原因 | 已经领用补齐 | 应急物品使用后及时增补，日常进行巡查 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/19 11:21:02
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧生产物料周转库 | N,N-二异丙基乙胺属于“急性毒性-其他有机”，三乙胺属于“眼损伤/眼刺激 - 类别1”碱性有机，根据《危险化学品仓库储存通则 GB15603-2022》表A.1 危险化学品储存配存表判定需要隔开储存，放在一个房间内属于禁忌混存。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 两种物料都为新鲜剩余物料，目前只有一个周转库，只能分开货位存放，需要与库房和EHS沟通储存方式 | 设备设施原因 | 已经将两种物料分区域存放 | 培训强调日常巡查 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/30 9:17:56
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧低温库 | 碘甲烷属于急性毒性和极易挥发液体，物料旁边的有毒探测器报警，现场沟通该点位报警频繁，了解有毒探测器校准以及报警数值均无问题，该检测仪是使用碘甲烷校准标定，应该是现场碘甲烷的挥发气体导致，日常需要及时对开封过的碘甲烷桶进行密闭，甚至二次密闭，杜绝挥发导致频繁的报警。也可以考虑购买小包装，可以尽快消耗完。06.18早上消防监控室又出现该点位的报警，报警值8PPm,现场仪器报警设置值为1ppm和3ppm。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 入库时会对包装密闭性进行检查，入库后碘甲烷需要开封进行取样开放性操作，且放行后每次车间使用量较小，频繁开封无法保证桶口气密性 | 物料原因 | 取样后，将包装桶使用防静电塑料袋二次套袋密封，同时咨询采购和供货商能否更改为小包装 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/8/5 17:47:53
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧低温库 | 仲丁基钾属于自燃液体，硼烷四氢呋喃与水接触释放可自燃的易燃气体，氯化氢/1,4-二氧六环溶液属于严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别1“酸性无机”，丙烯酰氯属于严重眼损伤/眼刺激类别1 酸性有机，根据《危险化学品仓库储存通则 GB15603-2022》表A.1 危险化学品储存配存表判定需要隔开储存，放在一个房间内属于禁忌混存。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 根据仓储评估和安全设计选择储存库房 | 设备设施原因 | 考虑增加库内隔离设施 | 考虑增加库内隔离设施 | 20W（预估） | 2027/6/1 0:00:00 | 进行中 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/22 14:31:22
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧低温库 | 库内有锁未全铜质，确认铜质锁扣板是否是铜材质的，如果不是需要将锁或者铜质锁扣板换成铜的 ，对比38溶剂库里面上锁区域是使用铜锁的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 此库物料铁笼子为新安装笼子，安装后已提预算购买一批新的铜锁，新铜锁到货后立即更换 | 设备设施原因 | 现已将两个笼子的锁都已更换铜锁 | N/A | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/21 15:21:07
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 16#楼 | 16#楼36号库主排风关闭，16#楼36号库备用排风开关指示灯不亮，同步排查北侧库房所有的排风控制开关情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0191-冯龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:00:38
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 16#楼 | 16号楼东侧墙壁排凤开关频率指示不同，频率是怎么确定的，需要在核一下确定一个统一的标准。同步排查北侧库房所有的排风控制开关情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0191-冯龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:00:38
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 16#楼 | 16号楼东侧墙壁排凤开关上标签存在缺失，同步排查北侧库房所有的排风控制开关情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0191-冯龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:00:38
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 酸库 | 遵循‘上固下液、上轻下重’的安全原则，固体马来酸放置在乙酸的下方。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 此货位的马来酸为小瓶试剂，已用PP槽作为二级防护进行存放，因此未像大包装生产物料采取上固下液的方式存放 | 物料原因 | 将上方液体物料转移走，以后该货位上方物料只存放固体物料，整理F货架一层试剂，将固液物料使用PP槽分开储存 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/22 14:31:41
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 28号库 | 28号库的新风机开关显示未开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0190-岳德创 | AMM0191-冯龙 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:00:38
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 危废库液体库和固体库均未上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 门锁已坏，已报修物业工程 | 设备设施原因 | 更换门锁后，上锁 | 无需预防措施 | 0 | 2026/12/30 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/24 16:46:07
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 划分区域是废干燥剂区域，实际放置的是中转的小空桶。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 实际为空桶暂存区，标签更换位置 | 设备设施原因 | 标签更换位置 | 无 | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/7/23 10:11:05
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 32号库门口的35KG灭火器罩子老化破损需更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清 | AMM0048-宗文清 |  | 室外长久风吹日晒老化 | 环境原因 | 更换新的灭火器罩子 | 及时更换 | 35 | 2026/7/8 0:00:00 | 已完成 | AMM2383-董松强 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/7/8 18:16:18
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库洗眼器的测试水流入泄露收集坑，需要考虑单独收集，不占用泄露收集坑体积 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 设计问题，请安排评估 | 人的原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/12/18 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/24 16:52:09
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库合桶间有200L的桶，是否还在使用，不使用的话可以考虑拆除。现场有氮气，需要有固定式氧含量检测仪。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 暂时在使用，计划7月份取消大桶使用，无需整改 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:29:28
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库含卤素和不含卤素的废液桶放置在同一个托盘上，可以考虑分托盘储存。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 操作间空间有限，且大桶使用计划取消，无需整改 | 环境原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:31:06
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库部分含卤素和不含卤素的废液桶有静电夹链接墙壁静电接地，部分未设置，需要统一一下标准。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未连接静电的是空桶，无需整改 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:31:57
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 存在静电夹超期未检测校准。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 已安排检测出签 | 设备设施原因 | 检测出签 | 无 | 0 | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:33:29
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库存在不含卤素废液桶的桶盖未拧紧。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 未拧紧 | 人的原因 | 安排物业组内强调 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:36:14
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 危废库 | 液体库合桶间墙壁上文件《32#液体危废库废液排放及存放操作流程》未签批 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0486-盛楠 | AMM1776-韩昌凯 |  | 此流程为非正式文件已撤销 | 设备设施原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1776-韩昌凯 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/6/18 17:41:41
2026/6/17 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧生产物料周转库 | 34库内3把锁未全铜质，确认铜质锁扣板是否是铜材质的，如果不是需要将锁或者铜质锁扣板换成铜的 ，对比38溶剂库里面上锁区域是使用铜锁的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部管理办公室 | AMM0912-李磊 | AMM0912-李磊 |  | 购买的铜锁扣板未钢材质 | 设备设施原因 | 提报预算进行购买 | 到货后进行更换 | 300 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0912-李磊 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/18 17:00:38 | 2026/7/29 8:36:57
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站固废间 | 固废间大门处 危废标识牌脱落缺失； 正确做法：重新悬挂粘贴补全缺失的危废标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 标识未粘贴牢固 | 方法原因 | 重新粘贴 | 定期检查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/18 16:55:04 | 2026/7/2 15:13:37
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS15985-任博文 | 污水站 | UV光解设备外部指示灯个别不亮 正确做法：检查UV灯管运行状态 更换故障指示灯或者UV灯管 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 设备灯故障 | 设备设施原因 | 及时报修 | 定期检查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/18 16:51:10 | 2026/7/2 15:13:18
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库房3 | 危废库一灭火器FE-SP-003压力低需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>危废库房 | ADH5242-朱孟杰 | ADH5242-朱孟杰 | 否 | 时间长久，压力下降，压力在范围边缘，人员衡量不准确 | 人的原因 | 立即更换，将新的合格范围内的压力的灭火器放于指定位置 | 加强巡检，培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH5242-朱孟杰 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/18 15:56:27 | 2026/7/21 10:47:44
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库房5 | 五金库一灭火器FE-WH-018压力低需要更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | BDH0032-宗翠财 | 否 | 灭火器时久未用，压力低于正常值 | 设备设施原因 | 以重新更换合格压力的灭火器 | 人员检查灭火器时发现压力不足及时更换 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/18 15:53:12 | 2026/7/21 10:47:19
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH2 | 监察部 | BDH0697-邢峻玮 | 库房2 | 库房2南侧一具35kg灭火器检查合格签过期 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | BDH0032-宗翠财 | 否 | 人员检查灭火器后未及时更新合格签 | 人的原因 | 以重新更换灭火器合格签 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/18 15:50:08 | 2026/6/30 9:05:13
2026/6/18 | 专业性排查 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | DH2 | 监察部 | BDH0073-刘仁峰 | 库房2 | 库房2取样间应急喷淋洗眼器活接处渗水 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | BDH0032-宗翠财 | 否 | 活接密封不严导致渗水 | 设备设施原因 | 以重新密封活接处 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ADH1561-田富安 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/18 15:40:21 | 2026/6/30 9:05:50
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 在10车间03釜区域附近，车间郑国建未佩戴防护眼镜，现场纠正。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员车间习惯不好 | 人的原因 | 现场改正，人员已经现场面谈 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 15:12:34 | 2026/6/19 1:14:19
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常排查 | DH1 | 监察部 | ADH2818-焦世杰 | M10 | 在11车间03釜区域附近，车间副主任汤朝凤未佩戴防护眼镜，现场纠正。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作习惯不好 | 人的原因 | 现场改正完毕，车间已经对其及进行面谈 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 15:11:28 | 2026/6/19 1:15:44
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2110-李培霖 | B2F1110物料厅 | 门锁已坏 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充点检 | 加强隐患排查和人员意识提醒 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2110-李培霖 | B2F1物料厅，3#货梯 | 灯泡一侧掉落，接线暴露有漏电风险 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新张贴标识 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1701-孙凯璇 | 2号楼1楼02F1068 | 房间灯一直闪烁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴标识，向部门员工宣贯提醒，垃圾桶盖使用完后规范盖好。 | 加强日常巡检和员工安全意识提醒。 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2030-黄姝婷 | 2号楼大厅 | 螺母没有固定住，电话亭不稳定，可能会移动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即固定螺丝 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1683-梁珊 | 02F冷库前室 | 冷库前室灯损坏，按开关不亮，影响填写冷库使用记录 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修损坏的照明灯 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1805-刘伟 | 3号楼 | 电梯照明灯不稳 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定照明灯 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH1521-吴镜锋 | 2号楼1楼物料传递间02F1007 | 房间灯坏了，人员传递物品没有灯光看不见操作不便 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 维修损坏的照明灯 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 气瓶间 | 气瓶间常开常闭标识悬挂在波纹管上。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 摘除标识 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/15 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 锅炉房 | 锅炉房的阻垢剂堆放3层 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 调整至一层物料 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 静电接地问题：甲库易制毒房间金属门和门框跨接线断裂；三个库房内出现部分跨接线固定松动的情况。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定跨接线 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 库房内应配备一次性丁腈手套、工作服、安全鞋在收发散瓶时应佩戴。 | PPE管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 配备PPE | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 复方过氧化物消毒液应与乙醇分开存储。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 禁忌化学品分开存储 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼以及3号楼GMP库 | 库房内化学品SDS不全，如甲库乙醇、异丙醇，GMP库房内相关化学品。应将库房所有化学品有效期SDS放置在库房内易取用阅读的位置。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 补充缺失的SDS | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 可燃气体报警探测器前应留有足够距离，不被遮挡。（0.5m） | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 移除阻挡的货物 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 内部管控标签张贴不应覆盖化学品GHS标签。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 内部宣贯提醒 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 库房托盘放置拥挤，行走需踩踏托盘，应合理规划布局，留有行走通道。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 重新规划布局 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | 库房内应设置存储清单一览表。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 设置存储清单 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 5号楼 | GMP原料库房货架限重标识内容为托盘承重重量，需确认货架承重限重重量。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 供应部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 张贴货架限重标识 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 1号楼一楼动力房配电间 | 1号楼1楼动力房配电间地面锁具需要清理 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 整理锁具入库 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 1号楼动力房配电间 | 1号楼动力房配电间风扇需要拆除 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 拆除电风扇 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/12 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼楼顶 | 6号楼楼顶水管弯头断开 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH2048-王浩杰 | ASH2048-王浩杰 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 增加弯头，防止漏雨 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH2048-王浩杰 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | QC细胞室 | QC细胞室冰箱插头松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 质量控制部>QC理化 | ASH1813-江枫 | ASH1813-江枫 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 固定插头 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1813-江枫 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 3号楼空调机房 | 3号楼空调机房检维修未挂牌上锁。 | 能力意识 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 执行挂牌上锁 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 3号楼、6号楼空调机房 | 3号楼、6号楼空调机房多根蒸汽管道温度表温度100摄氏度左右，压力表显示无压力。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设备原因 | 设备设施原因 | 排查管道整改。 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼一楼空调机房 | 6号楼一楼空调机房多个压力表指针超上限标识。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 重新确认张贴上限标识。 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼空调机房 | 6号楼1楼，6号楼夹层空调机房臭氧发生器停用，供气阀门未关闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 关闭供气阀门，张贴上限标识。 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | SH3 | 监察部 | ASH2058-刘崇军 | 6号楼UPS间插座 | 6号楼UPS间插座未使用，需要移除插头，扣好盖子。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH3 | 工程设备部 | ASH1564-时锐 | ASH1564-时锐 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 移除插头。 | 加强隐患排查，发现异常及时处理 | 0 |  | 已完成 | ASH1564-时锐 | 已完成整改 | ASH2058-刘崇军 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 14:17:30 | 2026/6/18 14:17:30
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | 304实验室 | 13通风橱使用的氧气需要悬挂氧含量检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0246-张飞鹏 | AMT0017-戴睿智 | 否 | 氧气检测器放别的通风橱后没有及时放回原处 | 人的原因 | 保证通风橱中悬挂氧气检测器 | 加强实验室的安全操作意识 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 13:54:21 | 2026/6/18 14:03:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | 304实验室 | 通风橱暂存的溴化氢钢瓶需要现场悬挂便携式检测器 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0030-刘斌 | AMT0017-戴睿智 | 否 | 气体使用完毕，通风橱暂存，检测器充电了 | 方法原因 | 将检测器充电器在通风橱位置，边充电边使用 | 将检测器充电器在通风橱位置，边充电边使用 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMT0030-刘斌 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/6/18 13:52:39 | 2026/7/16 13:24:11
2026/6/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 8#1F化学品暂存间入口处乙醇堆放过高，建议堆放高度不超过2箱。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 建议堆放高度不超过2箱 | 建议堆放高度不超过2箱 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | 供应部 | 7#1F1-18常温库存放有无水乙醇（YJ308）、二甲基甲酰胺（YJ304）、冰醋酸（YF105）等甲、乙类易燃化学品（需存放在8#1F化学品暂存间），请对一般物料仓库进行排查 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 供应部 | ASH1637-万拢 | ASH1637-万拢 |  | 人的原因 | 人的原因 | 需存放在8#1F化学品暂存间，请对一般物料仓库进行排查 | 需存放在8#1F化学品暂存间，请对一般物料仓库进行排查 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1608-谢俊 | PD2 | 7#4FADC实验室存放大量甲醇、异丙醇等易燃化学品，且部分缺失防泄漏托盘 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发2部 | ASH0724-彭强 | ASH0724-彭强 |  | 人的原因 | 人的原因 | 尽可能较少现场存放量，配备防泄漏托盘 | 尽可能较少现场存放量，配备防泄漏托盘 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/12 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵 | QC | 8#4-80理化实验室，化学品柜中高氯酸标准滴定溶液（高氯酸＜1%，醋酸90-100%）与磷酸等腐蚀性化学品存放在同一化学品国内，建议按照易燃品进行管理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 质量控制部>QC理化 | ASH1925-李腾飞 | ASH1925-李腾飞 |  | 人的原因 | 人的原因 | 建议按照易燃品进行管理 | 建议按照易燃品进行管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | 工程设备部 | 金准园气瓶间其中一个气瓶未固定，气瓶瓶帽随意放在地上 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 集团专项 |  | 消防应急设施、疏散通道专项检查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工艺开发1部 | 金准园走廊洗眼器未及时点检，通知负责人 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0462-洪火炎 | ASH0462-洪火炎 |  | 人的原因 | 人的原因 | 通知负责人整改，定期巡检 | 通知负责人整改，定期巡检 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/22 10:17:48
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工艺开发1部 | CCPD与DSPD的自查表与每日下班前检查表均未及时更新 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 通知负责人整改，定期巡检 | 通知负责人整改，定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工程设备部 | 金准园气瓶间检查记录未及时更新，每日一检，缺一天 | 文件记录 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 人的原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | EHS | 金准园实验室部分标识过期，已完成统计，计划制作更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | SH2 | 监察部 | ASH1656-聂俊杰 | ASH1656-聂俊杰 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 更换最新标识 | 更换最新标识 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工艺开发1部 | 金准园实验室插排随意拖在地面上 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 及时整改 | 及时整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工艺开发1部 | 金准园实验室有化学品放置在地面上，旁边即为防泄漏托盘，地面有水渍 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 及时整改 | 及时整改 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | SH2 | 监察部 | ASH1555-闵远兵,ASH1656-聂俊杰 | 工艺开发1部 | 金准园纯化间1 多种化学品存放在通风橱内 | 化学品管理 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 加强通风橱管理 | 加强通风橱管理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 13:51:31 | 2026/6/18 13:51:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | 304实验室 | 15通风橱使用的油泵排气口有较严重的腐蚀，需要确认腐蚀原因 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0031-韩天龙 | AMT0341-彭学增 | 否 | 长期使用，维护保养不及时 | 人的原因 | 清理锈蚀表面 | 使用完及时清理保养 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMT0031-韩天龙 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/6/18 13:49:42 | 2026/7/16 13:26:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | 304实验室 | 物流通道的应急洗眼器被被氮气钢瓶车阻挡 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0031-韩天龙,AMT0047-王杰玉 | AMT0341-彭学增,AMT0330-崔晓鹏 | 否 | 项目结束，气瓶拆除，临时放置 | 人的原因 | 气瓶转移至气瓶暂存位置 | 实验室减少气瓶存量 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMT0047-王杰玉 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/6/18 13:39:02 | 2026/7/16 13:31:17
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | 305实验室 | 实验室存在滤毒盒超期或未登记开封日期的情况 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ6 | CoreTeam14 | AMT0352-王世杰 | AMT0022-郭海林 | 否 | 忘记记录开封日期，长时间未有人员使用 | 人的原因 | 更换滤毒盒 | 新开封的滤毒盒记录开封日期 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMT0352-王世杰 | 已完成整改 | AMT0054-王斌 |  |  | 2026/6/18 13:31:23 | 2026/7/16 13:43:44
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 27号库一直可燃气体检测器仪表标签缺失，需要确认后补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 设备数据偏离 | 设备设施原因 | 已经联系专业人员处理 | 要求5S人员进行定期检查 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:25:23
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 29号库棚顶漏水，地面有积水需要立即处理； | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 室内部分位置有漏雨水的情况 | 设备设施原因 | 已经完成积水处理 | 每日保洁进行处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:25:40
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 29号库棚顶漏水，推动尽快维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 室内部分位置有漏雨水的情况 | 设备设施原因 | 进行棚顶修复 | N/A | 1000 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/26 13:02:46
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | B13号楼室外防渗漏托盘有积水，需要及时处理清空雨水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 室外阴雨，导致 | 环境原因 | 已经及时处理积水 | 下雨后进行处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/21 8:34:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 吉A0333叉车急停按钮有异常：旋钮启动叉车送电，需要立即检查维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 设备老旧存在异常 | 设备设施原因 | 已经立即联系维修 | 每日使用前日检查进行 | 2000 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:26:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库内部有分装物料的，需要及时转移送至实验室 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 分装的物料及时处理 | 设备设施原因 | 室外阴雨，雨停了已经处理 | N/A | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:26:19
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 21号库内部，两种毗邻物料存在疑似禁忌：需要太纵横货位 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 无聊存放不合理 | 方法原因 | 已经进行转移，日期上岗进行检查 | 5S负责人进行处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:26:42
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 退库的水合肼物料需要转移至铁笼内部存放 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 返库物料没有立即扫码就位 | 人的原因 | 已经完成进笼子锁定 | 5S人员每日上岗进行检查处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:27:07
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | B23号楼，36号库地面有疑似铁泥物质，需要及时处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 叉车卸料，钢瓶底部污迹导致 | 环境原因 | 保洁已经完成处理 | 每日清洁进行处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:28:26
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | B23号楼，室外告知卡部分褪色需要更换新的 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 室外长期使用导致 | 环境原因 | 已经完成更换 | 每年进行更换、更换品种进行更换 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/24 16:28:52
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 4号库的消火栓检查频率不正确 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 人员执行出现错误 | 人的原因 | 现场已经确认整改 | 每周进行复合文件 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/21 8:35:48
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 5号库缓冲门照明灯管坏了、热水站间的也需要维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 长期使用导致，设备老化出现异常 | 设备设施原因 | 设备部查找备件，进行更换 | 每天进行检查同步通报 | 200 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 未完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/8/7 13:57:56
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH3899-王文鹏 | 库房 | 5号库新安装温湿度计，接线位置有缝隙、需要重新处理&禁锢 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 供应部 | ADH0166-王宏宝 | ADH0166-王宏宝 |  | 设备部已经反馈本安型设备现阶段不影响安全；后续查找合宜备件进行处理 | 设备设施原因 | 安型设备现阶段不影响安全 | 后续查找合宜备件进行处理 | 1 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:04:53 | 2026/6/26 13:03:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室废液桶状态较差，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 废液桶材料质地较软，且半透明。外部亏溃为物业处理废液桶时，废液桶拖拽划痕，以及废液桶内部深色挂壁，即使清理也未见整洁 | 设备设施原因 | 使用抹布清理表面，未见明显成效 | 暂无有效预防措施 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:50:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733实验室人员反馈目前使用废液桶内部垫片易脱落，脱落后重新恢复，密封效果差，转移时容易从盖子处洒出物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 监察部 | AMM0046-席有光 | AMM0046-席有光 |  | 现有密封垫经过多次使用后，密封效果下降，材质问题 | 设备设施原因 | 更换更好的密封垫 | 每次目视检查密封垫状态 | 2000 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 | AMM1055-赵庆 |  |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/28 9:38:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733人流门口沾染物垃圾桶爆满，现场气味较大，未及时清理 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 朱建伟组员在清理物料时，未及时控制气味，导致三甲胺味道扩散 | 人的原因 | 对报废沾染物进行装袋封口 | 对气味较大的物料进行封口处理 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:50:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733-04通风橱循环机电线破损，需及时修理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强 | AMM3062-韩志强 |  | 外皮破损 | 设备设施原因 | 使用绝缘胶带包裹，电工也没有更好办法 | 定期报修 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:49:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 733实验室 | 733-01通风橱，白胶管状态较差，需更换，人员反馈胶管定期可以领出的量太少，实验室不够使用 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3062-韩志强,AMM2982-苏晓会 | AMM3062-韩志强,AMM2982-苏晓会 |  | 物料颜色较深且不易清理 | 人的原因 | 使用溶解度更好的溶剂进行清理 | 使用时注意清洁，或定期更换 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3263-田祝昕 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:49:20
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 734实验室 | 736实验室人员在734-03通风橱进行项目生产，敞口使用乙酸乙酯在通风橱外进行溶液配制，现场气味扩散严重 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 这种属于现场气味控制问题，据我了解是在通风橱里配置溶液，通风橱排风不好导致； | 人的原因 | 现场整改，去其他通风橱配好溶液，再转移进釜 | 建议在通风橱悬挂标识，张贴或者培训使用人员那些操作需要额外处理，不要等到有问题再汇报给实验室负责人，属地归属，不合格不能上岗 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:49:00
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 736实验室 | 736-21通风橱为OEB3通风橱，现场存放部分OEB4物料 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 生产取样时临时存放，忘记按需存放到指定位置了 | 人的原因 | 已经将0EB4物料转移到相应的位置 | 对倒班人员进行培训，项目物料放到指定位置，避免胡乱存放；另外，对实验室人员强调，专属通风橱专用，避免混淆 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:48:16
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 736实验室 | 736实验室多个通风橱，反应体系与其他样品、化学品同时存在通风橱上，现场状态较差 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 这个目前状态就是这个样子，研发样品都需要留样带后面再处理，通风橱有限，不能保证固体和液体留样分开储存，只能暂时清理，保证5S尽可能好点 | 人的原因 | 已经告知相应项目责任人进行清理 | 目前状态就是研发样品都需要留样带后面再处理，通风橱有限，不能保证固体和液体留样分开储存，只能暂时清理，保证5S尽可能好点，后面检测到这种直接下发奖惩即可 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:47:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 620实验室 | 620-20通风橱，现场操作人员使用分液漏斗，敞口在实验室内操作，未在通风橱使用操作 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3029-黄志诚 | AMM3029-黄志诚 |  | 人员 | 人的原因 | 改正 | 内部强调 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM3029-黄志诚 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:47:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 619实验室 | 619实验室酸性冰箱显示20℃，需报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 冰箱正常使用过程中的温度的跳变，保修后已经恢复正常温度 | 设备设施原因 | 发现超温后保修 | 设备使用过程中，加强巡查的密度，发现问题后及时的维修 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:46:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 618实验室 | 618实验室立式通风橱外放置一个单口瓶，单口瓶内有物料，需清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 | 否 | 立式通风橱操作未清理 | 人的原因 | 立即清理锥形瓶及其中物料 | 晨会强调避免类似情况发生 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:46:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆,AMM3057-任增荣,AMM3254-于亮亮,AMM2794-崔昭山 | 603实验室 | 603实验室CT4人员张雪冬使用VBE进行称量操作，操作化学品时未在VBE内操作 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析化学部 | AMM0298-崔连艳 | AMM0298-崔连艳 | 否 | 经沟通确认，分析员在称量时，其知晓需要在VBE，确实天平上的称量的操作是在VBE中进行的，但是其在用称量勺从样品瓶中取样的过程，因为操作在VBE边缘附近，操作的过程未意识到样品瓶已经拿到VBE的边缘外了。 | 人的原因 | 无 | 培训分析员，称量过程中，特别关注取样过程，全程都需要完全在VBE中进行。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/7/27 9:46:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 515实验室 | 515实验室防火溶剂柜溶剂储量超过上限50L | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 | AMM2898-张陆浩,AMM3203-孟卫华 |  | 近期实验室过柱子的比较多，溶剂消耗大柱子过完我们会尽快保持溶剂在合理储存量 | 人的原因 | 尽快过完柱子 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM2898-张陆浩 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:48:50
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 516实验室 | 516实验室防火溶剂柜溶剂储量超过上限50L | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 多个项目母液留样较多 | 物料原因 | 及时清理没有暂存意义的母液 | 定期清理留样 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:49:07
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 516实验室 | 516-17、516-23通风橱物料清单未更新 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | 否 | 实验人员未及时更新清单 | 人的原因 | 及时更新清单 | 领用新物料后及时登记，定期更新清单 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:49:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 517实验室 | 检查期间517实验室人员均离开实验室参加组会，实验室内无人员值守，实验室内有多个反应进行中，建议保留值守人员。 517-20通风橱内使用升温油浴锅，同时存放一桶1.4二氧六环溶剂，建议有升温得反应不要存放易燃溶剂 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 | AMM2892-郭征征,AMM2908-韩海龙 |  | 经了解，组会期间值守人员去冲氢气袋，未能全场值守； 人员投完反应后，升温前，未及时拿走溶剂； | 人的原因 | 若组会期间人员有事不能全程在厂，安排双人值守，溶剂立即放回溶剂柜 | 若组会期间人员有事不能全程在厂，安排双人值守；加强培训，溶剂使用完毕人员离开前，需放回溶剂柜，加热反应通风橱不能有易燃溶剂存放 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM2908-韩海龙 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:50:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 519实验室 | 519实验室人员雷梓晗操作不规范，将易燃溶剂敞口存放在通风橱边缘，可能造成溶剂跌落或气味扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 操作人员该方面意识薄弱 | 人的原因 | 已将易燃溶剂盖上盖子后放入通风橱内 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:50:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 519实验室 | 519实验室平行反应仪进行升温实验，需插气球，避免体系密闭 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 操作人员忘记插入气球 | 方法原因 | 已及时插入气球 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:50:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 419实验室 | 419实验室员工在OEB3通风橱内称量ORB4物料，且通风橱上拉至最高，有暴露风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | 否 | 由于通风橱紧张，OEB4通风橱其他项目占用，未能在OEB4通风橱进行称量 | 设备设施原因 | 已经协调其他项目，将OEB4步骤调整到OEB4通风橱 | 实验室人员培训，涉及到OEB4物料操作，需要调整到OEB4通风橱 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:54:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 419实验室 | 49实验室沾染物垃圾桶有白色物料痕迹，且变形严重，需更换。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 使用70L卡子桶作为垃圾桶，该垃圾桶已经使用2年多，垃圾桶长期使用，变形严重 | 设备设施原因 | 更换新的垃圾桶，新的垃圾桶使用部门预算采购中 | 日查进行检查，发现有变形及时更换 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:54:27
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗,AMM3876-尚振鹏,AMM3933-赵纪东 | 312称量室 | 312称量室分析员称量操作时未开启VBE引风，未将盖板放下。经询问该物料为OEB4物料。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 | 否 | 分析员称量操作时未开启引风，也未将盖板放下。 | 人的原因 | 对分析员进行强调，称量样品过程中，需要开启VBE引风，盖板放下后进行操作 | VBE盖板上粘贴标识，指定的样品需要开启VBE引风及拉下盖板 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 10:00:30 | 2026/6/29 9:54:52
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 11号楼四层 | 4-42间合成仪Sy09下方导轨黄黑胶带需去除，需同类整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已沟通不用去除 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/20 16:24:53
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 11号楼四层 | 4-41间氧含量检测器标识需要更新，需同类整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已更新完毕，同类问题排查 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/20 16:48:08
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 11号楼四层 | 4-41间激活罐排废管路卡子需要制定相应的禁锢标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 已购专用记号笔进行标记 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:35:03
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 11号楼四层 | 4-28间现场废弃杂物需要及时清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时清理 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/20 16:25:11
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,ALS1466-杜永宝,AMM0875-门学友,ALS3717-梁光强,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 11号楼四层 | 4-27间罐TJ4S-1108-T07以及旁计量泵缺少静电接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波 |  | 未及时维修 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/20 16:48:33
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼四层 | 4-21间罐TJ4S-1213-R17-TF01上口加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 尾气管路重新喷涂，管路拆除后未及时加装盲板 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，管路拆除后及时添加盲板 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/20 16:48:20
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼四层 | 4-06间现场乙酸味道较大，需排查原因 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 法兰未紧固导致现场气味较大 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 安排人员排查车间管路法兰螺栓紧固情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:45:54
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼四层 | 4-19间R09釜附近新增管路缺少支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员对新增管路辨识不到位，未及时增加支撑 | 人的原因 | 及时添加支撑 | 对相关人员进行培训，新增管路及时添加支撑 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:43:00
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼四层 | 4-19间1213-Tr03罐附近THF气味较大，需排查原因 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 管路法兰螺栓松动导致气味较大 | 人的原因 | 及时安排人员紧固螺栓 | 安排人员排查车间法兰螺栓紧固情况，发现松动及时紧固 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/4 14:10:31
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼三层 | 3-52间现场200L桶放桶未按标准执行，插底管未使用双阀门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 及时添加双阀 | 对相关操作人员进行培训，放桶操作插地管必须使用双阀 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:43:16
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼三层 | 3-40间1200-F04进料口缺少标识，且进料管路缺少管路标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 管路安装后未及时添加标识 | 人的原因 | 及时安排人员添加进料口标识及管路标识 | 对相关人员进行培训，管路安装后及时添加相应标识 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:39:46
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼三层 | 3-13间过滤器超压上限0.2MPa实际0.35MPa，且有物料滴漏 | 跑冒滴漏 | 维护保养问题（包含腐蚀与老化） | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 设备原因，滤芯堵塞未及时更换 | 设备设施原因 | 及时更换滤芯 | 对相应使用人员进行培训，使用设备时及时辨识，及时巡检复核 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:39:26
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼三层 | 3-13间1212-AT01现场连接氮气未为0.3MPa，其设计压力为0.1MPa，未设置减压阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢 |  | 移动设备，临时使用，人员识别不到位未设置减压阀 | 人的原因 | 移动设备已拆除 | 对相关人员人员进行培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:43:32
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-28/87间内缺少灭火器，属地排查增加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 灭火器及底座预算未到 | 物料原因 | 联系监察部领取补入 | 对一层、二层所有房间进行排查，领取灭火器并补入 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:38:09
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-59间内灭火器需更换为白钢材质 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 灭火器白钢底座未到 | 物料原因 | 领取白钢的底座并更换 | 排查所有D级区的灭火器底座并更换为白钢材质 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:38:22
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-62间电机缺少防护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 设备设计原因 | 设备设施原因 | 联系设备厂家制作电机罩 | 对车间现场人员进行培训，提醒使用人员注意电机上方不要放置物品。 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/6/25 21:29:51
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-21间空调管路需添加标识，压力表需添加校验签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 该空调机组尚未完成验证，需IQ验证结束后才能进行仪表关联校验，未及时管路标识，未悬挂仪表校验标识 | 人的原因 | 联系计量人员张贴管路标识，仪表校验后完成校验标识悬挂 | 排查一层、二层其它空调机房 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/1 14:57:34
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-21间静电扁铁需要进行校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 房间已启用，未及时对点位进行点检 | 人的原因 | 联系电工对该点位进行点检 | 对一层、二层已启用的其他房间进行同类排查 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13347-张泽恩 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/7/31 13:15:51
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 1-21间臭氧发生器安全阀缺少校验签，其泄放管路未连接 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 人员未及时悬挂校验签，且该空调机组尚未完成验证，未进行泄放管路连接 | 人的原因 | 已对该安全阀进行校验确认并悬挂校验签， | 对一层、二层所有空调机房安全阀进行排查 | 0 | 2027/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:43:48
2026/6/18 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | AMM0098-尹碧洪,ACT481-李国清,AMM0064-姜彬,ALS10159-吕世帅,ALS13347-张泽恩,ALS13447-李亚萌,ALS16329-解玉鹏 | 12号楼一层 | 一层走廊消火栓缺少检验签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS10159-吕世帅 | ALS10159-吕世帅 |  | 未及时悬挂检验签 | 人的原因 | 制作悬挂检验签 | 对一层、二层其它消防橱进行排查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13447-李亚萌 |  |  | 2026/6/18 9:59:48 | 2026/8/5 13:44:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 重点时段及节假日前排查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS14213-刘妍 | 1-106 | 14：40，实验室洗眼器超期2天未检（低风险89条） | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS0921-孙兴芳 | ALS0921-孙兴芳 | 否 | 晨会进行6月安全月安全主题讲解，结束时快10点了，忙其他事情给忘了 | 人的原因 | 17号已检查，并填写标签 | 每周一晨会结束后，进行检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS0921-孙兴芳 | 已完成整改 | ALS14213-刘妍 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:46:00 | 2026/6/24 14:18:53
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH2076-漆善 | 实验室 | 实验室地板太滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1822-石宇飞 | 张江科学技术中心货梯间 | 施工多联拖线板 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1368-韩帅 | 上游一 | 水渍 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0656-陈进 | 8号楼3楼CNC走廊 | CNC走廊发现有小虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1358-杨金龙 | 2-101清洗灭菌间 | 地面有积水，有安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1214-陈江燕 | B7F3 | 有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1101-施永健 | 8号楼2楼 参观走廊2-08 | 应急照明灯悬挂脱落，存在掉落砸伤人员风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1171-余莉莉 | 4-08 | 玻璃试剂瓶长期放置实验桌边缘处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0993-王保玉 | 金工园8号楼 | 时常能发现飞虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0958-曹伟豪 | B8F2 | CNC区域地滑易摔跤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | 8号楼生产车间 | 插班同时插太多，有安全隐患 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0758-叶攀婷 | 纯化间2 | 椅子坏掉，配件丢失，无法修理，已丢弃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0557-王小洋 | 下游纯化间 | 废液桶未加封口膜 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0886-王琪 | 7号楼2楼制剂办公室 | 空调多次发生漏水，无法使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:31 | 2026/6/18 9:33:31
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH2076-漆善 | 实验室 | 实验室地板太滑 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 供应部 | ASH1822-石宇飞 | 张江科学技术中心货梯间 | 施工多联拖线板 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1368-韩帅 | 上游一 | 水渍 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0656-陈进 | 8号楼3楼CNC走廊 | CNC走廊发现有小虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1358-杨金龙 | 2-101清洗灭菌间 | 地面有积水，有安全隐患 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期清理 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1214-陈江燕 | B7F3 | 有虫子 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH1101-施永健 | 8号楼2楼 参观走廊2-08 | 应急照明灯悬挂脱落，存在掉落砸伤人员风险 | 消防应急 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH1171-余莉莉 | 4-08 | 玻璃试剂瓶长期放置实验桌边缘处 | 行为/操作 |  | 一般风险 | SH2 | 分析开发部>AD/QC活性 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 人的原因 | 人的原因 | 定期巡检 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0993-王保玉 | 金工园8号楼 | 时常能发现飞虫 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检，加强虫控 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0958-曹伟豪 | B8F2 | CNC区域地滑易摔跤 | 其他 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 环境原因 | 环境原因 | 立即清理 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0705-杜志强 | 8号楼生产车间 | 插班同时插太多，有安全隐患 | 电气仪表 |  | 一般风险 | SH2 | 生产1部>MF1(上游) | ASH0909-朱志军 | ASH0909-朱志军 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0758-叶攀婷 | 纯化间2 | 椅子坏掉，配件丢失，无法修理，已丢弃。 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/15 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0557-王小洋 | 下游纯化间 | 废液桶未加封口膜 | 工艺安全 |  | 一般风险 | SH2 | 工艺开发1部 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 | ASH0490-王振守,ASH0522-赵普亚 |  | 方法原因 | 方法原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/10 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | SH2 | 生产2部>MF2制剂 | ASH0886-王琪 | 7号楼2楼制剂办公室 | 空调多次发生漏水，无法使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | SH2 | 工程设备部 | ASH1826-赵宝才 | ASH1826-赵宝才 |  | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 立即整改 | 定期巡检 | N/A |  | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 9:33:00 | 2026/6/18 9:33:00
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-drc03双锥操作柱停用后未及时上锁，存在误触风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 已整改，使用后挂上，未及时锁闭 | 设备设施原因 | 已完成 | 对操作人进行培训传达 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/28 10:55:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-drc03双锥缓冲罐设置单向阀，需确认属地是否已建立单向阀清单、维护保养频次及标准 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 有图纸清单，清洗时检查状态维护 | 设备设施原因 | 已纠正 | 无 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/28 10:55:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼1层D级区1-69间，设备堵塞消防通道，已沟通属地进行调整 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 分装用加料车，临时使用，放置位置不合适，已进行纠正 | 设备设施原因 | 已纠正，移动位置 | 对人员进行培训传达 | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/28 10:56:07
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼1层D级区内离心机设置尾气及氮气管线，未区分管线颜色 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 管路临时连接，未进行颜色区分，只悬挂了标识。已进行更换管路，进行颜色区分 | 设备设施原因 | 已纠正管路，颜色区分 | 对操作人员进行培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/28 10:59:18
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼1层D级区三合一夹套管线温度较高存在烫伤风险，需增设保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐 | AMM0053-马乐 |  | 管路维修更换，已进行保温制作增设 | 设备设施原因 | 已制作保温 | 无 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/28 10:59:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼四层一车间的配件占通道，建议规范摆放，留出应急通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 登高车临时使用，使用完毕归位， | 环境原因 | 已归位 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 13:48:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼四层905车间气源管由塑料管改为不锈钢管路 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 气源管改造不锈钢管路 | 设备设施原因 | 气源管改造不锈钢管路 | 气源管改造不锈钢管路 | NA/ | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0195-孟大伟 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/29 16:26:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼四层滴加罐核实下是否有阻火器以及阻火器的型号 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 经过确认，没有阻火器 | 设备设施原因 | n/a | n/a | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:15:09
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 连续化设备间需要更换房间铭牌 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | N/A | 方法原因 | n/a | 暂不更换门牌，保持跟图纸一致 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:15:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | TJ3-905-HPPC01-T01储罐有物料痕迹 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 设备维护时，油没有搽拭干净 | 人的原因 | 清理干净 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:15:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | TJ3-905车间四个流动相罐均是压力容器，其安全阀划分为B2类签，校验周期三年，需要判断下是否合适 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 待确认后执行，暂不整改 | 设备设施原因 | n/a | n/a | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 未完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/3 9:03:27
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼901-R07-C01冷凝器正常时两套冷凝系统，一套走循环水，一套走乙二醇，现在其均是改为乙二醇，需要评估下是否需要提交变更 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 双乙二醇改造均有变更且批完了 | 环境原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:17:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼3层1车间管路标签悬挂多个，管路流向不对，需要去掉多余标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 非一个项目管路，商业化项目，套用多次，无异常， | 环境原因 | 再次检查确认 | 传达 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:17:49
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼903-R12温度计不利于观察 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 反应釜安装固定，温度连锁DCS ，待使用结束后可以更改方向 | 设备设施原因 | 更改方向 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:18:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼904-R08加料泵的空压使用仪表空压 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 整体改造待配件到货后更换，已更改 | 环境原因 | 已更改 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:18:28
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼904-R08加料人员使用的全面罩漏气，建议使用前检查气密性 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 经再次调查确认，全面在气密性无异常，气源管理渗漏，已安排更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/6/30 14:18:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 釜上加料阀门把手存在脱落风险，后期加装漏斗后可能不便操作，讨论整改方式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 漏斗球阀较大、阀柄较长 | 设备设施原因 | 目前正常使用阀柄，使用时检查确保阀柄的安全使用 | 后续讨论长期的方案，主要考虑制作专用的阀门把手 | 待方案确认后确定 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/29 10:28:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | R80-Tr01接收罐，压力表斜装影响准确性，需调整竖装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 施工阶段此区域空间有限、不足以垂直安装压力表 | 设备设施原因 | 更改安装位置，使压力变送器立装 | 厂房设计建设阶段应注意压力变送器立装，空间不足需要提前改管 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:10:03
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 12#3层走廊顶灯固定不牢晃动，需固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 夹层内风管固定不牢靠，引起彩板共振 | 设备设施原因 | 施工队夹层内确认共振位置，增加固定吊筋以防止共振 | 厂房安装阶段对彩板和风管进行固定，避免出现异常 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:10:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 12#2层三合一间，SEA法兰未添加静电跨接，整体排查 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 此管路为项目新安装的管路，设备部管路安装阶段未安装此处静电跨接 | 人的原因 | 安装静电跨接 | 管路安装时按照静电跨接安装标准进行增加 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:10:52
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | 三层，包括R61\R60釜，周围没有静电接地点，对照设计看下是否有？建议添加，影响后续投料操作 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 厂房建设阶段已确认使用需求可以满足 | 设备设施原因 | 需求满足使用，无需纠正 | 厂房建设阶段充分考虑后续的使用需求 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:11:22
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0059-谢柴胜,AMM0015-张俊峰,AMM0340-王福强,AMM0898-王伟鹏,AMM1313-李宇辉,AMM2358-姚远 | 12号楼 | R60釜，上方监控被管路遮挡，需调整位置 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼大生产 | AMM1313-李宇辉 | AMM1313-李宇辉 |  | 施工阶段先安装监控后安装管路 | 设备设施原因 | 更换监控位置 | 施工阶段考虑先后顺序，后进行监控点位安装 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:11:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 库一西侧道路 | 防护栏固定螺栓脱落，防护栏未有效固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 遗漏 | 人的原因 | 重新固定 | N/A | 0 | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:15:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 库一南侧碱吸收装置风机 | 风机软连接铝盖板连接处的固定螺丝，三颗螺丝由于震动已缺失两颗，第三颗螺丝也已松动。有固定失效，崩开的风险。需重新固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 风机异常导致 | 设备设施原因 | 报修，重新固定螺丝 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:16:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 库一南侧碱吸收装置风机 | 风机金属底座1个角的固定螺栓松动，导致风机整体震动摇晃剧烈。需重新固定螺栓 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 固定螺丝 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:16:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 1、2号溶剂库 | 新装卷帘门穿墙线管，外墙已用防爆胶泥封堵，内墙孔未进行封堵 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 人员疏忽 | 方法原因 | 报修，进行封堵 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:16:56
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0048-宗文清,AMM1357-常海城 | 还原剂库外 | 排风机控制箱线管固定螺丝松动脱落。需重新固定 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0034-田立银 | AMM0034-田立银 |  | 螺丝松动 | 设备设施原因 | 螺丝固定 | N/A | N/A | 2026/7/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0034-田立银 | 已完成整改 | AMM1357-常海城 | 2026/7/8 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:17:51 | 2026/7/15 10:17:11
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 7号库 | 地面受限空间标识损坏，需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS2760-李浩 | ALS2760-李浩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/18 9:10:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 叉车 | 津B14576车载灭火器合格签需更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 叉车司机日常检查不仔细 | 人的原因 | 对人员进行叉车日常检查培训 | 增加叉车责任人，专车专人进行日常检查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:21:16
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 6号楼 | 四层房间空调水管漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 施工未将冷凝水管连接雨水管路 | 方法原因 | 已沟通施工方，进行整改 | 将冷凝水管连接雨水管 | N/A | 2026/8/20 0:00:00 | 进行中 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/8/7 11:23:25
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 11号库 | 门口旧版捕鼠器未撤走 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 捕鼠器更换新版，人员疏忽未及时将旧版捕鼠笼清走 | 人的原因 | 以将库房外围旧版捕鼠笼全部清理 | 对各库房管理员进行培训，对各自库房区域进行定期检查。 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:20:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 11号库 | 采风板缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 11号库施工结束未及时对缓冲间受限空间进行安全标识张贴 | 人的原因 | 已经安排专人对库房区域所有受限空间进行统计，标识的张贴 | 安排专人定期对库房的标识，标牌进行检查。 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:20:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 1号库 | 地牛停在消防网格中 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员工作疏忽，未将地牛存放在指定区域 | 人的原因 | 已经将地牛规定固定位置,使用后放在指定位置 | 对人员进行安全培训,不能阻挡消防通道/设施 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:19:34
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 1号库 | 消防灭火器箱缺少使用标识 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 标识标牌脱落，库房负责人未及时发现并张贴 | 人的原因 | 已经对消防设施进行标识张贴 | 定期对库房区域所有消防设施进行检查，有脱落褪色标识及时整改 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:19:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 1号库 | 货物遮挡消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员对安全意识单薄，货物存放后并未发现安全隐患 | 人的原因 | 及时清走货物，保证消防通道畅通 | 对相关人员进行安全知识培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:18:56
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 1号库 | led灯下方放有可燃物 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 人员安全意识淡泊，未及时发现物料存放在登下 | 人的原因 | 对相关物料进行清理，保证各库房灯下无物料 | 对相关人员进行安全方面培训 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:15:22
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 工业垃圾站 | 垃圾站门未进行上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS2041-张晓雷 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/18 9:10:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 叉车 | 租赁叉车津B05928缺少灭火器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 新租赁叉车到场后，未及时配备灭火器 | 人的原因 | 对叉车进行灭火器配备 | 叉车负责人定期对叉车灭火器进行检查，查看是否有缺失过期等状态 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:23:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 12号库 | 配电箱急停按钮缺少保护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未增加防触碰保护罩 | 方法原因 | 已报预算进行采购 | 设计运转的设备，急停按钮需增加保护罩 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 进行中 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/8/7 11:21:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 26号库 | 声光报警器防爆接线盒松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 |  | 设施安装固定不牢，导致螺丝松动。 | 设备设施原因 | 已经找专人进行固定 | 定期对库房设备设施进行检查 | N/A | 2026/7/9 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/9 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/15 9:18:08
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | RTO西侧 | 安全标志顺序错误 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 人员认知错误导致。已更正 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/23 16:51:10
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | RTO西侧 | 杂草清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 综合办公室 | ALS2041-张晓雷 | ALS2041-张晓雷 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/18 9:10:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | RTO西侧 | 尾气管排污口渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6668-刘文龙 | ALS13677-何歆宇 |  | 丝堵未拧紧 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/23 16:53:43
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 地埋罐区 | 红线内存在非防爆设备（手机）暂存箱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | N/A | 方法原因 | 已处理 | N/A | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:09:33
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站西侧 | 桥架管线孔洞大 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 施工未完成 | 方法原因 | 完工后进行封堵 | 完工及时封堵 | N/A | 2026/7/1 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/1 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/8/1 10:51:00
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站西侧 | 管廊杂物清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 厂区施工中，施工队施工完毕未及时清理 | 人的原因 | 清理杂物 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:10:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 绝缘胶垫卷起 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 新铺绝缘垫未拉直 | 设备设施原因 | 进行翻面 | 铺设前注意正反面 | N/A | 2027/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:10:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 二层灭火器移位，未在规定位置存放 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 承包商施工后未将灭火器摆放回原来位置 | 方法原因 | 将灭火器放回原位置 | 提升承包商现场管理 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:11:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 配电室外来人员登记表未写离开时间 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ALS12957-徐明坤 | ALS12957-徐明坤 |  | 未填写 | 人的原因 | 填写 | 培训 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:11:23
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 二层登高车逾期未校验 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 清单漏检 | 人的原因 | 重新检查 | 定期检查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:11:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 加药箱未配置洗眼器 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 |  | 安全意识不组 | 人的原因 | 采购洗眼液 | 采购洗眼液 | 200 | 2026/6/27 0:00:00 | 进行中 | ACT588-殷传慧 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/6/27 15:29:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT588-殷传慧,ALS0702-张文艺,ALS3854-马红伟,ALS2760-李浩,ALS3117-李树林,ALS0705-赵艳春,ALS6668-刘文龙,ALS12849-金文浩,ALS12957-徐明坤,ALS13301-齐峰,ALS13303-王国亮,ALS14624-高治童 | 动力站 | 冰机循环水管路缝隙未堵组火包 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产设备部 | ACT588-殷传慧 | ACT588-殷传慧 | 否 | 清理卫生室将阻火包移位 | 人的原因 | 重新安装阻火包 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/27 0:00:00 | 已完成 | ACT588-殷传慧 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/18 9:10:14 | 2026/7/3 15:12:23
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间一层西侧102-R02-Tr01接收罐氮气保护未开启，已沟通范承志现场开启 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压罐操作， | 方法原因 | 压罐后进行开启 | 车间进行重申氮气尾气检查开启 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:58:49
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间二层东侧Tr002移动式储罐缺少静电接地，已沟通李建军现场增加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 原罐静电卡子方式更换固定 | 设备设施原因 | 现场进行固定式连接完毕 | 后续临时周转储罐固定后，增加固定静电接地 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:58:59
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 一车间 | 一车间三层R27釜旁原压滤罐位置有物料痕迹，现场沟通田继丰处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 压滤罐更换滤布，阀门处残留少许 | 方法原因 | 现场进行清理完毕 | 后续拆卸安装转移固定位置，拆卸时注意承接 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:59:07
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R17釜旁4763-08-03配碱液搅拌罐，负压状态下，下口缺少盲板，已沟通现场人员现场增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 下口连接的管路被拆除，未及时添加盲板 | 方法原因 | 已进行添加完毕。之后要求管路拆卸前必须把盲板准备好 | 班前会进行传达 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:59:16
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间四层1789连续化使用200L桶投甲苯，插底管未接地，已沟通现场许博皓增加 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:59:24
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 一车间 | 一车间三层33釜加料车外仓门缺少一个卡扣。 一车间四层07釜加料车缺少支架。 一车间四层12釜加料车未连接氮气，内部有物料残留。 一车间四层10釜加料车投料仓手孔旁有少量物料残留 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 33釜加料车借用周转卡口缺少 | 设备设施原因 | 沟通机修制作简易卡扣 | 后续借用设备检查设备状态，缺失停用 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:11:43
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 二车间 | 二车间三层21釜加料车大阀门有螺栓未紧固。 二车间四层14釜加料车未使用，悬挂使用中标识。 二车间四层11釜加料车悬挂遇水反应标识，现场加料车下方有少量水，现场进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员投料后未全部紧固.清洗过的加料车，设备要投料。所以写的使用中 | 方法原因 | 之后要求车间大阀门投料前禁止松动，大板子给班组配齐了。已进行去除标签，后续使用前增加 | 要求班组禁止松动螺丝 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:11:58
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间三层21釜加料车手套连接处有少许褐色液体残留。 三车间三层20釜加料车大阀门多枚螺栓未紧固。 三车间四层09釜加料车未使用，悬挂使用中标识。 三车间四层11釜加料车缺少支架。 三车间四层07釜加料车尾气管使用黄色软管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 加料车问题整改 | 设备设施原因 | 已完成整改 | 已完成整改 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:12:13
2026/6/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 06/16/2026，21:02，三车间三层人员使用的登高车万向轮故障需要维修。 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:12:27
2026/6/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 06/17/2029，04:40，三车间二层人员分装物料时现场有粉尘扩散。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:12:40
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0707-马春旭 | 三车间 | 三车间06/17/2026方槽checklist第二个方槽的氧含量和静电阻值缺少检测人和复核人签字。 三车间06/16/2026方槽checklist第二个到第六个方槽只记录氧含量未记录静电阻值且缺少检测人和复核人签字。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 17:12:53
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 三车间四层103-Tr005储罐连接氮气管路浮子流量计超过标定范围，已现场告知王达 | 其他 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 氮气流量过大 | 设备设施原因 | 进行调整 | 车间排查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1123-孙茁驭 |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/20 8:28:53
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 二车间 | 二车间三层102-Tr033储罐上聚乙烯管路没有试密标识没有转移标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 设备准备要做吸收，没用上所以未进行试密悬挂标识 | 方法原因 | 已进行全部拆除 | 后期这种情况全部增加设备准备中禁止使用 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1123-孙茁驭 |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/20 8:29:28
2026/6/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 06/17/2026，22：24三车间四层溶剂间打料软管试密，监控未看见人员对进釜的固定管路一同试密 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1123-孙茁驭 |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/20 8:29:48
2026/6/17 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 三车间 | 06/18/2026 03：45三车间四层人员操作时有液体撒漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | CDH1123-孙茁驭 |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/20 8:30:09
2026/6/17 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1123-孙茁驭 | 设备部 | 一车间二层101-Tr10储罐旁防爆配电箱紧固螺丝松动 一车间二层西侧楼梯防爆配电箱紧固螺丝松动 一车间三层西侧楼梯R19-R16-（1）防爆配电箱紧固螺丝松动 二车间二层应急柜旁防爆配电箱紧固螺丝松动 二车间三层R12-Tr01储罐旁防爆配电箱紧固螺丝松动 三车间二层Ce06门前防爆磁力启动器紧固螺丝松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产设备部 | BDH0070-闫肃 | CDH0005-宿元彬 |  | 安装后检查不到位，巡查未及时发现 | 人的原因 | 紧固螺栓 | 检查巡查范围，细致检查设备 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | BDH0070-闫肃 | 已完成整改 | CDH1123-孙茁驭 |  |  | 2026/6/18 8:30:35 | 2026/6/21 8:36:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 更衣间的灯罩进水污染，需要清洁或者更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 空调间跑水导致灯罩进水 | 环境原因 | 已拆卸清理 | 定期巡查空调间现场状态 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:18:50
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R13釜独立换热缓冲罐缺少试镜 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 独立换热储罐顶部有排气口，不涉及密闭及试镜 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:18:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 209-R05釜加料漏斗外壁有明显的磕碰情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已整改，拆卸进行打磨 | 后续告知清洗人员轻拿轻放，避免磕碰 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 23:42:03
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R07釜的冷凝器保温破损严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 冷凝器拆卸，保温恢复不美观 | 方法原因 | 已联系设备部进行维修 | 后续涉及拆卸后及时沟通设备部进行恢复 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:19:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 溶剂输送间的部分插底管压力表存在失真的情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 压力表损坏 | 设备设施原因 | 更换压力表 | 每次使用进行检查确认，异常及时 更换 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/20 3:12:20
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 溶剂输送间的验证文件签字日期存在明显修改，需要进行重新填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用字迹模糊 | 环境原因 | 重新进行签字 | 日常使用，发现异常及时整改 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/20 3:13:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-R10釜冷凝器下方地面有黑色印记，地面破损需要进行重新维修 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 地面损坏 | 设备设施原因 | 重新进行维修，刷漆 | 每天进行现场巡查，异常及时安排人处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:19:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-E01三层放料管路存在物料痕迹，需要进行整改以及处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用，法兰渗漏 | 方法原因 | 现场进行清理， | 管路进行紧固试密 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:19:28
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R21釜下口的储罐车轮损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 月预算购买后维修完毕 | 巡查车间，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6249-金伟涵 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/29 6:50:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-Ce02离心机的尾气管路腐蚀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用损坏 | 物料原因 | 进行管路更换 | 每次使用进行检查确认，异常及时进行维护，更换 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:19:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-Fd03三合一间内DCS控制箱无显示 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 硬盘损坏 | 设备设施原因 | 临时采购已审批，到货后更换 | 季度维护，发现损坏及时更换 | 0 | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/7/6 6:50:23
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 9车间07独立换热操作柱接地线为单股线需更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电工接线安全意识不到位 | 方法原因 | 已联系电工进行整改 | 告知电工后续设备接地线禁止使用单股 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:19:27
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 9车间四层彩棚顶板拆除位置，部分接线盒缺少丝堵进行封堵。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 车间改造，缺少丝堵处为计划拆除线路 | 方法原因 | 已临时添加丝堵 | 后续没有拆除情况禁止提前将其丝堵进行拆除 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 23:41:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 9车间四楼，临时配电柜，上锁，但钥匙还挂在锁上 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 配电箱接电后钥匙为收起 | 方法原因 | 已整改 | 配电箱开证接电后及时将钥匙收起 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:19:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R01加料操作，接地卡子与接地卡子串联，已现场纠正 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 静电卡子串联不合规 | 方法原因 | 已整改 | 告知人员后续禁止卡子串联 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:19:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 6车间四层溶剂间部分盲板螺栓松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 人员使用完毕后紧固不到位 | 方法原因 | 已紧固 | 使用完毕后盲板使用扳手对角进行紧固 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:19:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R04釜压回水气动二联件，进气方向接反了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 气动阀进气方向接反 | 方法原因 | 已联系保全重新连接完毕 | 沟通保全定期排查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-T027氮气管路缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 重新进行粘贴 | 每次使用进行确认，发现异常及时进行维护 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:20:11
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-R07处，静电接地线串联 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 连接方式不正确 | 方法原因 | 现场进行纠正 | 事项车间内进行出传达，多余静电连接严禁串联，同时每天现场动态操作，此类情况重点进行排查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:20:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-R12加料箱表面有粉尘 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 预处理残留，未清理干净 | 物料原因 | 现场进行清理 | 车间人员进行强调，设备使用、处理后需要清理干净，同时沟通班长进行复核确认 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:20:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 排风口，里边的滤网脱落了。（207-R01-Tr01接收罐旁） | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 过滤网脱落 | 设备设施原因 | 重新进行安装固定 | 车间保洁进行要求，每天现场清洁进行检查确认，发现脱落及时恢复安装 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:21:07
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-R15固定电子秤接地线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 静电线脱落 | 设备设施原因 | 沟通电工重新进行固定 | 车间人员进行要求，每次使用进行检查确认，发现异常及时沟通电工处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:20:29
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | P-2-7-134排风口，里边滤网破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 过滤网损坏 | 设备设施原因 | 临时采购已审批，到货后更换 | 保洁进行要求：每天清洁进行检查，发现异常及时沟通副主任维修 | 0 | 2026/7/20 0:00:00 | 进行中 | ADH0738-谷建成 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/7/10 13:25:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 液位计玻璃管结垢，无法看清液位（分布器间3-27） | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长时间使用，内壁变色导致 | 设备设施原因 | 领用新玻璃管进行更换 | 班组人员进行要求，每次使用进行检查，异常及时反馈副主任进行维修 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/19 6:21:39
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R06-Tr01下方电子秤缺少接地 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 电子秤未安装静电接地 | 方法原因 | 已下电工派单安装静电接地完成 | 巡查车间发现隐患及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 9车间三层配电钥匙挂在锁上 氩气瓶没固定 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 配电箱接电钥匙未及时收起，气瓶未及时固定 | 方法原因 | 已将钥匙收起，气瓶已固定 | 开临电后钥匙及时收起，告知承包商气瓶使用规范 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:20
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 9车间三层新安装平台上设备孔缺少护栏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 设备拆卸后，空洞未添加隔离 | 方法原因 | 已添加隔离带 | 设备拆卸后，空洞及时添加隔离带 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:27
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 压滤间2-12灭火器插销无铅封，插销已脱落 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 地面刷漆移动设备时铅封脱落 | 设备设施原因 | 已安装 | 定期排查灭火器完整性 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:33
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-R20-Tr01接收罐氮气管路标识不是最新国标标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 最新标识更换不及时 | 方法原因 | 已更换 | 安排统一排查最新国标标识 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:39
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M6/9 | 206-ce05缺少在线氧含量连接标准图 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 现场没有氧含量连接标准图 | 设备设施原因 | 已沟通设备部联系厂家索要 | 厂家提供后及时粘贴 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | ADH2471-张立鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/21 13:20:46
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 | 端午节前排查 | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋,ADH2695-ADH2695李鹏,ADH3039-王富宽,ADH6789-周斯 | M7 | 207-vp007泵观察窗破损 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 亚克力板损坏 | 设备设施原因 | 已沟通保全刘斌进行更换 | 每次使用进行检查确认， 异常及时沟通保全维修 | 0 | 2026/6/28 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 未完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:30:08 | 2026/6/28 12:39:43
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间 | 101-R24釜法兰处接地线位置未添加破漆垫片。已现场与刘林沟通处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备准备过程不细心，静电跨接连接不规范 | 人的原因 | 已将R24釜法兰处接地线增加破漆垫片并紧固完成。 | 与车间人员进行强调，涉及衬塑阀门及搪瓷配件安装，及时使用破漆垫片与防腐配件连接确保破除油漆面使静电跨接拉接有效。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/20 16:42:14
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 一车间一层 | 一车间一层电梯旁拍子上一桶盐酸胀桶。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 物流人员已将一层电梯旁盐酸桶放气候，重新将桶盖拧紧。 | 环境原因 | 物流人员已将一层电梯旁盐酸桶放气候，重新将桶盖拧紧。 | 要求物流人员对车间暂存物料做好检查，有放气可能的物料桶重点检查处理。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/20 16:42:33
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间一层 | 二车间一层白钢槽子里Cpr124763-08项目固体料包装袋被一根白钢棍扎透。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员转移白钢棍过程操作误碰收料固体，导致物料外包装破损 | 人的原因 | 已安排人员对物料外包装更换完毕 | 涉及配件转移注意避开物料，避免磕碰导致物料洒落 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/25 12:10:38
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | LFX813-李新宇 | 二车间十立罐区 | 二车间十立罐区2#塔顶出料管路至3-4#分子筛进料管路之间的管路一法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 |  | 人员误碰导致脱落 | 人的原因 | 已安排人员将该处脱落静电跨接重新更换完毕，对该区域责任人当天5S评分降为C档扣除积分处罚 | 人员使用管线前检查每个连接口静电跨接连接情况出现异常及时更换 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | FX2644-杨建 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/20 16:42:47
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜旁步梯间2#排氢管路氮气流量计上下限标识脱落。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 标识粘贴胶失效导致标识脱落。 | 环境原因 | 已重新使用双面胶进行粘贴完成。 | 1，分区负责人负责检查，发现标识，标签问题及时处理或上报沟通。2，定期对车间现场各类老化，破损，模糊的标签，标识进行更新。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/20 16:43:02
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 二车间四层 | 二车间四层902-R17釜夹套状态标识未及时更换， | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 人员反应釜夹套切换介质后调整进行其他操作，介质标签更换不及时 | 人的原因 | 责任人马军进行批评教育，对介质标签更换完毕 | 内部群对反应釜夹套介质标签更换要求进行重申，涉及介质切换及时更换标签。 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/6/25 12:10:51
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋 | 60立罐区 | 60立罐区溶剂泵房STF-T01卸车管路泵出口止回阀侧面盲板有一根螺栓未紧固。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 人员紧固不到位 | 人的原因 | 现场进行紧固 | 重新要求此类问题，并跟踪执行情况 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:25:32 | 2026/7/6 15:55:05
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 12号楼 | 12号楼4层，1205-R34至1205-R17的转移管路，打压试密标签破损，仅有半张，现场沟通殷嘉琦班长安排人员进行整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 标识使用过程破损 | 设备设施原因 | 对标签进行更换 | 要对现场人员及时巡查更换 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 8:17:54 | 2026/6/26 8:22:19
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 419实验室 | 419实验室17通风橱，使用的循环机介质过少，已到加热丝之下，沟通现场人员进行补加 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 | AMM3938-肖春元,AMM4542-侯峰 |  | 使用循环机串联夹套瓶较多，导致循环机内介质减少，人员未能及时发现 | 人的原因 | 补充介质 | 实验室人员进行培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM4542-侯峰 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:58:41 | 2026/6/20 7:53:19
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 416实验室 | 416实验室18通风橱，使用的数显损坏，现场温度为893.8℃，沟通现场人员进行更换 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM3180-王国鹏 | AMM3180-王国鹏 |  | 早晨来看时候数显是正常的，昨天下班前检查实验室这个数显当时也是正常的，可能是夜里接触不良 | 设备设施原因 | 给反应临时换数显 | 之前反馈过有些数显已经不好用了，但是说不能买新的 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3180-王国鹏 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:58:41 | 2026/6/20 7:53:10
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 732实验室 | 732实验室07通风橱，早晨06：00巡查时发现循环水管路崩开（询问保安，04：00巡查时还未有此巡查项） | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3010-刘亮 | AMM3010-刘亮 |  | N/A | 设备设施原因 | 过夜反应，调下水流 | 组会强调，过夜反应，调下水流 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3010-刘亮 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:58:41 | 2026/6/20 7:53:01
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 516实验室 | 516实验室15通风橱前，未使用的循环机下方漏水（巡查时滴水中），沟通现场人员进行报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 冷凝介质撒漏 | 设备设施原因 | 及时报修 | 定期维护，有问题及时报修 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM4545-王俊英 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:58:41 | 2026/6/24 8:05:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM3977-杨铭浩 | 734实验室 | 734实验室15通风橱，存放钯碳，登记表上未登记 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3255-张峻 | AMM3255-张峻 | 是 | 实验室人员在其他实验室借用完，使用完暂时存放，忘记登记 | 人的原因 | 已经完成登记 | 周会强调，化学品领进实验室就要完成登记 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3255-张峻 | 已完成整改 | AMM3977-杨铭浩 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:58:41 | 2026/6/20 7:52:48
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-52间内手套箱手套安装不规范。正确做法:将手套套牢，使O型圈固定在凹槽内。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员在安装时未注意，安装不规范 | 人的原因 | 及时对手套进行调整，将手套套牢，O型圈固定在凹槽内 | 对相关人员进行培训，手套箱安装完成后负责人复核检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 13:56:02
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼三层 | 12号楼3-16间手套箱内有白色物料痕迹。正确做法：手套箱使用完毕后及时清理避免造成物料暴露。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用后未及时清理干净 | 人的原因 | 及时安排人员清理干净 | 对相关人员进行培训，手套箱使用后应将物料残留清理干净，负责人复核检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 13:56:19
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-37间内二级防护槽内有白色粉末残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 物料转移过程中不慎撒漏，人员未及时清理 | 人的原因 | 及时安排人员将残留物料清理干净 | 对相关人员进行培训，二级防护槽内的物料及时清理，避免物料暴露 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 13:57:15
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 12号楼四层 | 12号楼4-37间内固体物料放置在液体物料存放处。正确做法：按照标识放置，避免交叉污染。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员意识不足，存放物料时未注意分开存放 | 人的原因 | 及时安排人员将物料分开放置 | 对相关人员进行培训，存放物料时应将不同物料分开放置，避免交叉污染 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 13:57:23
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS15833-杨日涵 | 11号楼四层 | 11号楼4-15项目人未佩戴同等级劳保进入现场,且未佩戴安全帽和防护眼镜。正确做法：佩戴同等级劳保进入查看。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 13:57:33
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 09：15 11号楼四层4-27间升降机旁存放危化品oxyma，处于监控死角。正确做法:危化品应存放在监控视野内。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 20:13:18
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：00 12号楼四层4-21间TJ4S-1213-R18釜投料口和钢平台上有物料残留。正确做法:及时清理，避免物料暴露。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员投料时不慎洒落，投料后未及时将残留物料清理 | 人的原因 | 及时安排人员清理干净 | 对相关人员进行培训，投料后应及时将现场环境清理干净，避免残留导致物料暴露 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/21 8:06:55
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 10：12 12号楼四层4-06间使用过的防护服未密封。正确做法:及时密封，避免气味扩散。 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员投料结束脱除劳保后未及时密封处理 | 人的原因 | 及时安排现场人员将使用后防护服密封处理 | 对相关人员进行培训，使用后的防护服及时密封处理，避免气味扩散 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/21 8:07:14
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼三层 | 10：21 12号楼三层3-12间电子秤电线裸露，缺少防护壳。正确做法:及时维修，确保设备能够正常使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员使用过程中碰撞导致防护壳丢失，电源线裸漏 | 人的原因 | 及时联系人员进行维修 | 安排人员定期排查电子秤电源线裸漏问题，同类整改 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/21 8:07:33
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 11号楼四层 | 11：25 11号楼4-27间人员脱除劳保流程有误。正确做法：应按照丁腈手套-防护服-全面罩-一次性手套的流程 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/22 20:12:58
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13111-邳聪彪 | 12号楼四层 | 14：23 12号楼4-15间人员站在设备上，有摔落风险。正确做法：选择安全的站立位置，避免风险。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员安全意识不足，行为操作不规范 | 人的原因 | 对现场人员进行培训 | 对相关人员进行培训，选择安全的站立位置，避免风险 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13111-邳聪彪 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/21 8:07:52
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼二层 | 21：53 4号楼二层交接班处 医药箱内缺少创口贴和云南白药，正确做法：及时补全，防止影响应急使用 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS11232-周玉凯,ALS8215-王鑫 |  | 使用后未及时补充 | 人的原因 | 已进行补充 | 对车间人员进行培训，使用后及时通知现场人员进行补充 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/30 0:42:03
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼三层 | 22：05 4号楼3-03间 一袋固体物料存放在圆盘车上，正确做法：及时添加二级防护槽 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10335-刘俊杰 |  | 4号楼3-03间 一袋固体物料存放在圆盘车上 | 人的原因 | 及时添加二级防护槽 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/30 0:41:46
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：08 4号楼4-03间 玻璃反应釜与配电箱静电跨接在同一点位，正确做法：分开在不同点位，确保静电有效导除 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 现场人员操作不规范，错误安装静电跨接 | 人的原因 | 及时正确安装 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/24 16:36:34
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 22：22 4号楼4-05间 一桶制备乙腈阻挡排风口，正确做法：及时转移，排风口前禁止存放物料 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员搬运使用，随意摆法放，未注意到排风口 | 人的原因 | 及时劝阻人员 | 加强人员规范操作 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/24 16:36:16
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS9944-李超 | 4号楼四层 | 06/17/2026 20：47 4号楼4-43间 现场人员拆卸使用完毕的蠕动泵管路时未佩戴对应劳保丁腈手套，正确做法：管路内可能存在溶剂残留，需佩戴手套拆卸，防止沾染手部 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 人员风险意识淡薄，未规范操作 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员安全意识 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS9944-李超 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/24 16:35:58
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：26 12号楼4-21间，乙二醇管道盲板螺栓松动，已沟通现场人员进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员碰撞导致螺栓松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 定期安排人员对盲板螺栓进行排查，同类问题进行整改 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/26 7:07:29
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 12号楼4-15间，电子秤电源线外露，影响机械防护性能，需要及时进行修复。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员使用时碰撞导致松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 对相关人员进行培训，安排人员定期巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/26 7:07:09
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼三层 | 11号楼3-03间，1213-R06 TCU下方乙二醇管路排空阀处末端未加盲板，应及时添加盲板，以免误开阀门导致乙二醇漏出。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员在安装时遗漏 | 人的原因 | 及时安排人员添加盲板 | 对相关人员进行培训，安装完成后相关负责人复核检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/26 7:06:50
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 20：48 11号楼4-27间，人员联进行投料操作室未在周围拉警戒线，正确做法：投料时应在周边拉警戒线，以防无关人员误进。 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/26 7:06:34
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 22：42 12号楼3-35间，在进行蠕动泵打料过程中，蠕动泵亚克力保护板未放下，起不到保护作用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 人员正确操作意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关人员进行定期培训，蠕动泵打料时应将亚克力保护板放下 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:21:37 | 2026/6/26 7:06:15
2026/6/17 | 监控巡查 | 监控巡查 | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2145-李浩 | 8号楼 | 监控巡查，06/17/2026，10：34，8号楼4车间平台上一名人员劳保穿戴不规范 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 外部人员进入车间劳保穿戴不规范 | 环境原因 | 已为其补充劳保 | 进出车间前进行培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM2145-李浩 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:17:12 | 2026/7/30 9:41:14
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 8号楼 | 8号楼四层三车间气密用肥皂水建议增加瓶外标识，以免混淆使用，此问题已与当班班长韩闯沟通整改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 标识被水冲掉 | 设备设施原因 | 已补充 | 使用前检查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:17:12 | 2026/7/5 20:16:43
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM5085-王均铂 | 9号楼 | 9号楼四层一车间901-R12-Tr01接收罐上方压力表下限标识脱落，已与当班副主任沟通整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 清洗后拉扣断裂，已安排重新固定 | 设备设施原因 | 已固定 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM5085-王均铂 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:17:12 | 2026/6/28 6:48:09
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 一车间一层北走廊参观通道门口地面冒蒸汽 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 凝水沙眼 | 设备设施原因 | 已重新焊接完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/18 22:31:50
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M1 | 301-R07釜循环取样器下方法兰有红色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 在线取样器滴漏 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/18 22:31:05
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M5 | 305-R05视孔灯视镜处有物料渗漏痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 试镜处有渗漏痕迹 | 设备设施原因 | 已重新处理完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/18 22:31:14
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R03釜人孔旁阀门68连接的盲板有物料滴漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 盲板禁锢不严紧偏 | 设备设施原因 | 已重新进行紧固 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/18 22:30:20
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R14加料计量泵泵头下第一个法兰处有物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 垫片位置使用松动 | 设备设施原因 | 已清理完成并紧固 | 持续观察使用情况 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/20 2:08:21
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15釜机封处漏油 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 油封垫老化 | 设备设施原因 | 已沟通设备部在空档期进行维修 | N/A | 0 | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/7/3 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/7/3 6:55:08
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M3 | 303-R15夹套铂电阻电线挠性管断裂 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此位置软管连接方式存在问题 | 设备设施原因 | 已沟通设备部进行重新固定 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/20 2:08:43
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH5302-李金祥 | M2 | 302-R24下口电导率仪电线挠性管脱节 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 挠性软管老化脱节 | 设备设施原因 | 已进行维修 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 7:13:07 | 2026/6/18 22:30:30
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R09电机电线挠性管脱节，已沟通电工进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 电线软管受力脱节 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/21 2:06:31
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | 516-R12接收罐尾气视镜内有液体，已沟通车间人员进行处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场清理完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/20 6:37:22
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R12尾气视镜有液体墙面有液体喷出痕迹，已沟通车间人员进行处理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 热水回流，冷凝效果差导致现场地面污染 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/21 2:07:24
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M14 | 514-R17接收罐尾气视镜有物料喷出的痕迹，已沟通车间人员进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 热水回流，冷凝效果差，导致尾气视镜积液 | 设备设施原因 | 降温，积液排出 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/21 2:07:50
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R09加料漏斗未密封漏斗内有物料，已沟通车间人员及时密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员设备准备不标准 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/19 1:16:18
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M13 | 413-R02阀门07两个静电跨接断裂，车间及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/20 6:23:12
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M12 | 412-R12加料车手套破损漏洞，已沟通车间人员及时更换 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 使用时导致破损 | 物料原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/19 1:16:46
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M10 | 410-Ce01尾气视镜充满液体，两处电线挠性管脱节，已沟通车间人员及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 尾气视镜凝液 | 设备设施原因 | 现场已经排放完毕，挠性管已经沟通电工处理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/19 1:17:17
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4479-黄朕 | M16 | CPs147617-02-03-01PID核查问题如下，车间及时整改： 1.516-R14现场无投料加料漏斗，缺少滴加盐酸加料口 2.516-R14至516-R13转移盐酸溶液管路，在R13上的三桶和阀门是白钢材质 3.516-R13下口管路位置与PID图不一致 4.516-R22乙醇循环管路延伸管需要添加标识 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/18 6:36:39 | 2026/6/20 6:37:50
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R07釜下口大阀门关闭、未上锁、已沟通现场班长孔令涛检查处理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 清洗完毕未及时关闭上锁 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:31:21 | 2026/6/19 7:03:39
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R02下口氰化物检测器没有示数、已现场沟通车间班长孔令涛安排更换处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 检测器无示数，属于正常 | 人的原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:31:21 | 2026/6/19 7:03:53
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-R01-Tr01接收罐下口管路氮气接头处有物料撒漏、已现场沟通车间班长孔令涛安排处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 物料撒漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:31:21 | 2026/6/19 7:04:16
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH3716-王绍勇 | M18 | 检查618-T010罐底部法拉静电跨接断开 618-R01-Tr01接收罐底部法静电跨接断开 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:31:21 | 2026/6/19 7:04:30
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R11加料计量泵出口弯头处静电跨接断了，已沟通班长安排人更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期巡查车间，发现隐患及时整改 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:22:57 | 2026/6/19 1:25:46
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R15搅拌感应器电源线防爆护管断开，已沟通班长安排人更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已联系电工维修完毕 | 巡查车间发现隐患立即整改 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:22:57 | 2026/6/19 1:25:26
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M6/9 | 206-R04回流管路三通处静电跨接断了，已沟通班长联系电工处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 长时间使用所致 | 设备设施原因 | 已连接 | 定期排查设备跨接断裂情况，如有断裂及时改正 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:22:57 | 2026/6/19 1:25:12
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 四层溶剂输送间207-R05管路阀门盲板处有1颗螺栓顶牙，已沟通班长安排人更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 螺丝长度不匹配 | 设备设施原因 | 更换螺丝 | 事项车间内通报，车间内所有人员进行要求，盲板、管路安装后需要确认螺栓长度匹配 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:22:57 | 2026/6/19 1:24:58
2026/6/18 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0178-曲玉超 | M7 | 207-E03-Tr01重组份接收罐液位计不显示液位，疑似堵了。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 浮子损坏 | 设备设施原因 | 已进行领用，领出后替换。 | 没次使用进行检查确认，异常及时处理 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH6944-杨兴羽 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/18 5:22:57 | 2026/6/21 6:12:15
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13971-温梓昂 | 2-304 | 检查实验室记录本，实验方案未发现漏报情况（项目主管游利沙） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 工艺科学中心 | ALS6454-游利沙 | ALS2286-袁龙 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/6/17 19:35:44 | 2026/6/17 19:35:44
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 4-311 | 02：30，过夜实验通风橱信息填写错误，过夜清单为05橱，实际为06橱，低风险37条 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ2 | 商业化项目事业部 | ALS3452-程宾 | ALS3452-程宾 | 否 | 填写的过程中写错了 | 人的原因 | 需要项目主管复核 | 培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS3452-程宾 | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/17 19:34:19 | 2026/6/22 9:57:13
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 夜班巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS6539-刘瀚泽 | 1-101 | 22：02，操作员ALS11387-孙世彬（原实验室1-101）借用1-102-06橱存放OEB4体系，风险告知卡OEB一栏未划高风险，低风险71条 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS1775-张宁宁 | ALS11871-唐艳涛 | 否 | 分液以后，体系静置过夜，OEB4，忘记划风险告知卡 | 人的原因 | 加强培训 | 加强培训，下班前增加多人检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS11387-孙士彬 | 已完成整改 | ALS13971-温梓昂 |  |  | 2026/6/17 19:31:48 | 2026/6/24 14:19:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-PFR51平推流反应器缓霜滴水需处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备缓水 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:23:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-P059计量泵压力表玻璃模糊，不利于观察压力 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压力表模糊 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:23:49
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-CEX04离心萃取机架子和管道上方有黄色液体 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 尾气试镜残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:24:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 4-27分布器间R06循环水回、R05换热回有岩棉需清理 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 岩棉需要及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:24:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | M13通往M10走廊大门把手松动 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 门把手松动 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:24:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R08釜对面报警器下方临时接的氮气气源管接头漏气 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 气源街头密封不好 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:18:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R07釜对面防爆接线箱挠性管接头松动 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 电工接电后紧固不到位 | 人的原因 | 现场已经禁锢完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:18:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R06釜减速机油镜上有油漆无法观察油位 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 清理不到位 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:19:20
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M12 | 412-R14-Tr01接收罐液位计断层 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 带真空导致 | 设备设施原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:19:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M11 | 411-R01釜对面呼吸空压减压阀压力表损坏不归零 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:20:10
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 四楼连续化加200L铁桶二甲基四氢呋喃尾气使用16气源管套12气源管使用 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气尾气连接不正确 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:25:00
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-T086液体溢出罐后面PH计探头安装没有快开卡子直接扣在上面有泄漏风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | ph计安装位置缺失快开卡子 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:25:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | DH1-413-CSTR19下口DN40阀门开着，连接一个快开软管球阀关闭状态 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 下口阀门放桶结束及时关闭 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:25:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 517-CSTR12尾气U型弯最低点无德阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 德法缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:25:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-SCB005内固体残留比较多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车残留 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:26:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 分布器4-27夹层穿下来一个聚乙烯管路一头被切断，不试用整体拆除 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 不适用聚乙烯管路及时拆除 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:26:29
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-R10少一个快开盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 盲板缺失 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:26:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 三楼TJ6-CFCT-PLC06 电源缺少开关保护罩 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 保护罩已临时采购 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:28:30
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 3-16间内施工中现场三路液体有乙醇气味，现场叫停 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 现场施工已结束，夹套水冲洗已检测可燃 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:28:53
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R10取样器瓶内有残留 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 取样后吹扫不到位 | 人的原因 | 现场已经处理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:22:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R06计量泵加料出口是快开软管，全管路均是快开连接 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 这个为一楼问题，后续进行同意整改 | 方法原因 | 后续全部重新焊接改造 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:22:34
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 412-R05下口换热器旁有一个非防爆的测温仪，确认是否登非防爆设备 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 此设备为防爆设备 | 方法原因 | 现场已经要求悬挂标签 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:23:06
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 412-R05下口换热器旁连接的尾气使用黄色气源管 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员使用不规范 | 人的原因 | 现场已经更换完毕 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:23:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 十车间四楼应急柜内缺少已对滤毒盒， | 消防应急 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 滤毒盒到期拿出 | 方法原因 | 已经领出补充 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:24:11
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 410-R02下口有一个聚乙烯管路比较低，距离地面大概1.5米高度 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员准备不标准 | 方法原因 | 现场已经吹扫，停止使用，地面干了拆除 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:24:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-R17-Tr01尾气连接的气源管内有绿色液体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气软管损坏 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3957-殷瑞东 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/23 7:25:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 515-R02附近腐蚀严重 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 酸性物料使用造成现场上锈 | 设备设施原因 | 车间保洁以及班组加班清理中 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:08:12
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 515-R06加料车缓冲仓有物料 | 工艺安全 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 投料后的残留物料清理不彻底 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:08:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-STa005乙二醇进回管路建议增加保温 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路安装后未及时安装保温 | 设备设施原因 | 沟通陆金鑫进行保温安装 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/24 6:54:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | DH1DCS7-13 旁有个天平缺少定位胶带没有水平气泡仪 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 移动设备临时使用，水平气泡仪脱落已进行处理 | 设备设施原因 | 定位粘贴水平气泡仪 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:09:04
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-R16-C01冷凝器下口螺丝被喷上蓝色油漆 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 反应釜更改颜色油漆 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:09:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-R01-Tr01上有个插底管缺少压力表 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 压力表损坏，拆卸更换 | 设备设施原因 | 已进行安装 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:09:49
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-Ce02放料管路阻上下楼梯 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 管路未进行固定 | 设备设施原因 | 已进行固定，但是需要开盖起锅，发现及时处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:10:13
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-Ce02纯水点位连接快开气源嘴有微生物产生 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 临时连接，未及时拆除 | 设备设施原因 | 已进行拆除，同时对点位进行清洁 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 1:57:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-Ce02离心酸性物料走的普通尾气没有吸收 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 离心中性体系不涉及酸性气体 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 1:58:09
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 13车间四层连续化区域正丁基锂问题： 1、二甲基四氢呋喃桶氮气尾气走不过桶保护，氮气未经过桶内； 2、正丁基锂加料区域很多水，均为设备缓水，区域的保温还需要仔细处理，或者考量将正丁基锂储罐转移至其他区域； 3、正丁基锂加料管路上有快开结构，尽量规避； 4、反应器OR要求控温-85~-70，实际报警设置-88~+40，高报设定过于宽泛； 5、CSTR工艺要求控温，但报警设置-100~+110，过于宽泛； 6、现场询问看设备的项目人和负责人如何取样，如何确保均一性，项目人反馈凭感觉放出一点然后再用第二瓶取样，负责人说必须放满一个40ml取样瓶后取样品，二者回答不一致，没有明确要求； 7、现场存在很多参数的高高报涉及整体停车的连锁，但现场人员反馈停车之后风险更高，这个和设定连锁的初衷相悖，考虑增加安全的停车方案； 8、PLC操作屏幕上有一列误差报警，但整体数值设定的很保守，并且现场人员反馈这个报警还没有做完，确认设定的目的以及是否需要投用？ | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 报警设置车间已进行复核，报警连锁清单放置现场 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:30:08
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 13车间02釜前方记录桌全面罩未密封 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 全面罩人员使用过程，未完全密封 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:30:23
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 13车间01釜上一球阀盲板非闭口 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 卡子没及时更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:30:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 10车间06釜加料箱尾气没连 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 人员挪用尾气 | 人的原因 | 现场已经恢复 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:24:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 10车间03釜投CDI,墙根漏水，禁忌，操作人员夏培宇，投料人操作规范培训部分没签字，物料禁忌不知道 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 人员培训不到位 | 人的原因 | 已经重新对人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:25:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 10车间02釜对面挂个锁盒不知道锁的是什么，挂在现场 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 高压氮气上锁 | 方法原因 | 现场已经拆除，后续不进行上锁 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:25:46
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-E01-Tc01下口没上锁 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 薄膜浓缩结束没及时上锁管理 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:30:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | B4 | B4、B5厂房现场有很多锁链结构，不符合防静电通则要求 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0736-李永杰,ADH0206-尹海朋 | ADH0736-李永杰,ADH0206-尹海朋 |  | 结构不复核要求 | 设备设施原因 | 进行现场整改 | 进行车间统一排查以及检查 | 0 | 2026/7/6 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/7/10 0:56:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 10车间三层反应区有两段聚乙烯翻边连接到一起的情况，现场连接位置为孤立导体 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 车间准备不标准 | 人的原因 | 已经吹扫完毕，后续进行拆除 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:26:10
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-T060下口多处跑冒滴漏痕迹，使用抹布承接 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料痕迹未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:31:12
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 413-T093的储罐液位计设置奇怪，需要整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 独立换热器缓冲罐 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:31:51
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M10 | 10车间最北侧楼梯间有一长条物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH1698-林志新 |  | 人员拿管导致出现印记 | 人的原因 | 现场已经清理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/19 1:20:43
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 13车间一楼水相间堵塞通道，现场白钢桶内工具有物料暴露，塑料袋未密封 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 物料放桶后未及时运输 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:32:06
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M15 | 14 15车间物料电梯门口有4桶，银色镀锌桶，有两桶乙腈，两桶乙醇，非常容易混淆。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 临时存放，未及时周转 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 1:58:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 514-E06-tc01 泄氮阀和旁通同时开启，储罐上贴标识为正庚烷暂存储罐，其他储罐也有相同现象 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 管路吹扫中 | 设备设施原因 | 已进行恢复 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 1:59:10
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M13 | 13车间三楼连续化施工区域现场在打压试密和安装阶段，巡查到现场时有乙醇气味，现场看到夹层有泄漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B4 | ADH0206-尹海朋 | ADH2252-唐嘉健 |  | 施工已经结束，设备夹套水冲洗检查可燃检测 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:32:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间02釜旁边的搅拌罐气源使用大管套小管并用拉扣固定的方式。人孔盖上方的搅拌法兰两个螺丝没有安装螺母，储罐的氮气给着，氮气阀门开了一道缝，尾气直接排在空气中。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 尾气管路脱落，车间空压管路8，接头10 ，缺少转接头，临时连接 | 设备设施原因 | 已进行拆除 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 1:59:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M16 | 16车间06釜下口锁一拽就开 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/20 6:38:21
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M17 | 17车间4楼，反应区4-24两个门，一个门的门口堆了一堆设备，另一个门的门口有管路挡害，该区域两个疏散通道全部不通畅。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1427-单良 |  | 设备已进行周转转移 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:00:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M17 | 17车间3楼反应区放了一个钳式静电检测仪。后边的电池盒盖可以随意拿下来，电池裸露，螺丝没有拧上，防爆性能缺失。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1427-单良 |  | 现场整改完成螺丝进行固定 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:00:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M17 | 17车间22釜搅拌异响 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1427-单良 |  | 现场处理整改完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:00:53
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间3楼物料电梯门口桶太多，现场空间不大，摆放了38个桶和一个加料箱。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 临时物料存放，周转不及时 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:01:18
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M15 | 15车间09釜缓冲舱脏，需要清理 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 作业后清理不彻底 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:01:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间三层，张振喜踩在压滤罐上安装管路 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 现场查看操作区域受限，无法架设梯子，人员存在违规行为 | 设备设施原因 | 已进行面谈并培训，异常及时上报 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:02:12
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间15釜前面桶上有个吸收棉，甲苯气味很大 | 气味控制 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 加料后残留物料清理使用，未及时处理 | 设备设施原因 | 已进行处理 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:02:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间ce02接受罐磁力泵过滤器中间聚乙烯管路连接，如果过滤器过滤不畅，管路内液体会因叶轮摩擦而发热，导致聚乙烯变软损坏； | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 转移水相，现场人员定岗，异常及时处理 | 设备设施原因 | 已对操作人员进行强调，异常及时上报 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:02:57
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 14车间ce02离心酸性体系，但没有走酸尾，没有过吸收 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 中性水溶液体系 | 物料原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:03:43
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH0935-张汝波,ADH0132-ADH0132李鹏,ADH2820-岳俊辰,ADH4567-刘斌 | M14 | 303-N02压滤罐尾气气源管腐蚀严重，塑料管软了 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH0736-李永杰 | ADH1693-党宝权 |  | 酸性气体腐蚀 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:49:17 | 2026/6/21 2:04:41
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现8号楼1车间门外走廊应急柜台账上显示有两幅滤毒盒，实际现场只有一副需要进行添加 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员应急使用后未及时补充 | 人的原因 | 已补充 | 培训传达，定期巡检 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/6/29 9:38:22
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现801-R05/06-Tr01接收罐液位计断档，需要使用强磁处理一下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 磁翻板使用后未回落 | 设备设施原因 | 已处理 | 使用后需进行确认 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:14:51
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现1车间800-N09压滤罐翻料口下方有白色物料，反馈为翻料后未及时清理，现场沟通操作人员进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员清场不彻底 | 人的原因 | 已完成清理 | 开放性操作现场清理需找班长以上进行复核 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:14:34
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现801-R02釜上四通一法兰处破漆垫片位置安装错误，需要重新安装 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员安装错误 | 人的原因 | 已更换位置 | 定期培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/6/29 9:38:39
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-R12房间中压滤罐800-N10有快开口使用开口三瓣快开卡子进行紧固，选型不对，根据快开卡子使用要求，与压力容器直接接触的快开口，需要使用重型卡子/闭口三瓣/两瓣卡子进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足未使用正确规格卡子 | 人的原因 | 已更换 | 全员培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:14:12
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-FD02房间内公共工程氮气气源管漏气，存在窒息风险，已要求整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用安装未紧固到位 | 人的原因 | 已进行维修 | 使用前进行确认 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:13:42
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-FD02-Tr01接收罐液位计断档，需要使用强磁处理一下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 磁翻板使用后未及时回落 | 设备设施原因 | 已维修处理 | 使用后巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:13:18
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现802-FD02墙上穿墙孔未封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 车间穿墙盲板规格缺失 | 设备设施原因 | 已购买并封堵 | 定期巡查，车间补充足够规格盲板 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:12:59
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现5车间接收罐800-Tr037有效期至05/02/2026，已过期需要更换压力表，将过期压力表重新进行校验 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 标签悬挂错误 | 人的原因 | 已更换C类标签 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:12:41
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-R04反应釜人孔卡子只有9个，反应釜正在使用，查看CK检查人殷世昂；复核人韩闯，存在检查复核走过场，需要管理人员调查原因， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用前检查不到位 | 人的原因 | 责任人已处罚，已补充 | 全员进行培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/2 17:27:35
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-R03反应釜124073项目加乙醇和纯化水管路，已断开末端未添加盲板，需要进行添加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 使用完未回复 | 人的原因 | 已补充 | 已进行培训 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:12:18
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现5车间800-N04压滤罐收料口重型卡子使用铜螺母进行紧固。铜螺母硬度不够，需要更换为白钢螺母 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员意识不足未使用正确螺母 | 人的原因 | 已更换成不锈钢螺母 | 整体培训，排查车间铜螺母进行统一移除 | N/A | 2026/7/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/22 11:11:47
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-FD01三合一掏料口有白色物料，反馈为掏料后未及时清理，现场沟通操作人员进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 开放性操作现场清理不彻底 | 人的原因 | 已重新清理 | 开放性操作现场清理由班长/副主任进行复核 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/2 17:22:41
2026/6/17 | 其他巡查 |  | 端午节节前排查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云,AMM1470-方明远 | 8号楼 | 巡查发现805-FD02三合一防爆溢出口使用开口三瓣快开卡子进行紧固，选型不对，根据快开卡子使用要求，与压力容器直接接触的快开口，需要使用重型卡子/闭口三瓣/两瓣卡子进行紧固 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 爆破片后端管路属于非承压段 | 设备设施原因 | 无需更改 | 无需更改 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM1470-方明远 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:37:46 | 2026/7/2 17:22:55
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 物业推车上悬挂的安全帽过期，制造日期为2018年5月，过期时间较长 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 综合办公室 | ALS4819-姜宁 | ALS4819-姜宁 | 否 | 不是正在使用的安全帽，是回收垃圾 | 人的原因 | 垃圾应放在车里 | N/A | N/A | 2026/7/13 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/7/13 9:39:39
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼104实验室刚性隔离器，连续性塑料袋出料口未使用专用卡扣密封。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 开机前未点检设备配件 | 人的原因 | 每日对设备进行检查 | 使用前逐项点检设备密封配件 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 2号楼104实验室,编号为CMMD-PL-XHB-05、CMMD-PL-XHB-07的高低温 循环槽未使用卡箍紧固循环软管。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 开机前未点检设备配件 | 人的原因 | 每日对设备进行检查 | 使用前逐项点检设备密封配件 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 研发人员包志雄衣柜内放有样品与食品混放。个人衣柜不能存放样品。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物品收纳随意，区域整理不及时 | 人的原因 | 分开存放食品与实验样品，清理衣柜 | 物料分区存放 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 2号楼CMMD-合成 | 101暂存间内堆放较多纸箱，暂存馏分的货架层需要保持隔离，同时需要整理房间内物品，不必要的纸箱包装进行清理。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 物品未及时整理，杂物随意堆放 | 人的原因 | 清理闲置纸箱，货架分区隔离馏分 | 每日下班整理暂存区域，保持通道货架整洁 | N/A | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104-02通风橱内有一包OEB5物料，未双层包装，通风橱负责人：汤振宇 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 简化操作流程，高危害物料管控不严 | 人的原因 | 物料补双层密封包装，负责人现场自查 | OEB5 物料取用前核查双层包装要求 | N/A | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 2号楼CMMD-合成 | 2-104实验室每日安全确认未完整填写，其中周三、周六管理确认、一线确认、值班确认均为空白 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 未按要求每日填写台账 | 人的原因 | 补全空白记录并签字，管理人员复核 | 下班前提醒完成台账，巡检核查记录完整性 | N/A | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 101实验室废液桶漏斗盖未合上 | 气味控制 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS3340-谭鹏勇 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 倾倒废液后未检查密封 | 人的原因 | 全部闭合桶盖，现场复查 | 废液操作完成后自查密封状态 | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室每日安全检查未签字确认 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 忽视台账管理要求 | 人的原因 | 补签当日检查记录 | 每日核对安全台账签字情况 | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室物流通道长时间放置桶装溶剂，此时实验室已无人 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 临时物料未及时归位，离岗未清场 | 人的原因 | 移走通道溶剂，保持通道畅通 | 离岗自查通道，严禁长期堆放物料 | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室刚性隔离器内有一只手套指尖存在破损，易造成人员接触有害物料，使用前再次检查确认 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 使用前未检查防护器具完好性 | 人的原因 | 更换破损手套，全面检查隔离器配件 | 使用前检查隔离手套完整性 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/8 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 104实验室（责任人为陈伟）5号通风橱台面有白色粉末物料未清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 实验结束未及时清理台面 | 人的原因 | 彻底清理台面物料 | 落实 “实验完毕台面清零” 要求 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/9 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-制备 | 103制备实验室废液桶未盖严实，现场已协助盖好 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD制备 | ALS6112-陈向杰 | ALS8679-许云强 | 否 | 废液收纳后未确认密封 | 人的原因 | 盖紧全部废液桶桶盖 | 废液桶密封作为日常必查项 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/9 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/9 | 监控巡查 | 通风橱的检查 | 通风橱的检查 | TJ1 | 监察部 | ACT2831-王钊雄 | 2号楼CMMD-合成 | 监控核查11：30 104实验室实验人员在3号通风橱操作时未规范佩戴手套，导致手腕皮肤暴露在外 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 化学大分子部>CMMD合成 | ALS4183-李建平 | ALS11244-范晨妍 | 否 | 废液桶密封作为日常必查项 | 人的原因 | 规范佩戴全套防护手套 | 现场互相监督，强化个人防护培训 | N/A | 2026/6/9 0:00:00 | 已完成 | ALS11244-范晨妍 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/9 0:00:00 |  | 2026/6/17 18:25:47 | 2026/6/17 18:25:47
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 118 | 台面有水洒落未及时清理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7990-李大卉 | ALS7990-李大卉 |  | 设备上方有二级防护的瓶中液体顺管路虹吸流出 | 设备设施原因 | 将管路架高或使其回流至瓶中 | 设定设备负责人定时确认状态 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/6 10:40:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 118 | 废液桶放置不稳，有倾倒风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7990-李大卉 | ALS7990-李大卉 |  | 废液桶下方有铁板导致废液桶未放平 | 人的原因 | 报废铁板，注意废液桶平稳放置 | 设定专门负责人定时观察。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/6 10:40:27
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 238 | 使用50L废液桶盛装废液，单个包装超过实验室要求 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS6801-杨廷全 | ALS6801-杨廷全 |  | 实验室废液桶已满，临时使用50L桶承装废液，应当领用25L桶； | 人的原因 | 及时转移报废50L桶 | 已告知实验室U9固定领用人员未经部分主管审批不得领用超过25L桶； | 无 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6801-杨廷全 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/13 9:50:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 312 | 未按照CAPA要求对设备门进行固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS6710-张美林 | ALS6710-张美林 |  | 此仪器为Waters Arc，现有的粘扣不适用于进样器右侧小门，已将管线重新整理 | 设备设施原因 | 重新整理管线 | 已将管线重新整理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/6/17 18:20:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 灭火器、应急喷淋洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 项目人忘记及时按照日期进行定检巡查 | 人的原因 | 已及时定检巡查 | 每一周记得及时巡查，组会再次强调 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:39:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 无水乙腈桶未连接快插时，阀门未关 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 项目人在离开操作区域后，忘记及时关闭，安全风险意识较差。 | 人的原因 | 加强培训，并且组会不定期强调。 | 加强培训，并且下次抓典型，及时整改。 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:39:12
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 302 | 302-通风橱-10，乙腈桶静电接地未连接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS7310-张浩 | ALS7310-张浩 | 否 | 项目人在换乙腈桶的时候，未及时连接静电卡子，意识较为薄弱 | 人的原因 | 对当事人进行强调 | 组会加强强调该事情 | N/A | 2026/7/7 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:39:23
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 301 | 静电接地串联 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS8321-贾晓轩 | ALS8321-贾晓轩 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/6/17 18:12:33
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 452 | 应急喷淋洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 质量控制部 | ALS14867-靳光才 | ALS14867-靳光才 |  | 人数疏忽导致当天的检查未及时进行 | 人的原因 | 立即进行检查并登记 | 管理层固定巡查，5S负责人规定时间内检查登记 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/6/25 11:21:52
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | 14S-405 | 退更间，脱下的一次性连体服未密封 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12799-李文鹏,ALS13268-赵琼琼 | ALS12799-李文鹏,ALS13268-赵琼琼 |  | 采购的密封桶未到货 | 设备设施原因 | 后续将不再设置污衣桶，人员自行将退更物品密封带出 | 无 | 无 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:39:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 在无引风的过道分装水溶液 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员5S意识不规范 | 人的原因 | 现场整改，转移至通风橱内处理 | 部门例会强调，全员培训，新员工加强培训 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丁类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:39:51
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 真空抽滤，未加装缓冲瓶 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人为操作不规范 | 人的原因 | 现场整改 | 加强员工操作规范，加强平时巡查，增强员工合规操作意识 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:40:03
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-302 | 安全确认未做周二安全确认 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS2692-王欢宁 | ALS2692-王欢宁 |  | 人员疏忽 | 人的原因 | 已经对于值日班组，重新划分责任人 | 周一例会案例分析，并全员通知 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/9 11:40:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-301 | 设备阻挡洗眼器 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 化学大分子部 | ALS12174-王恩慧 | ALS12174-王恩慧 |  | 人员安全意识不足：搬迁作业人员存在侥幸心理，认为临时物料堆放无风险，未敬畏应急设施零遮挡红线，就近堆放物资遮挡洗眼器。 | 人的原因 | 1. 即刻清空洗眼器周边1.5m范围内所有搬迁物料、柜体、周转杂物，严格保留洗眼器全范围无障碍通行空间，保证设施可视、可直达、可即时使用； 2. 现场重新规整搬迁物资，划分临时物料专属堆放区，远离喷淋、洗眼器、消防栓、用电应急开关所有应急点位； | 1. 人员管控预防：每月班组常态化开展EHS红线培训，重点培训洗眼器、紧急喷淋、消防设施使用规范及禁遮挡要求，新人上岗必做应急点位辨识考核，考核合格方可参与搬运、现场整理作业； 2. 作业前置预防：后续实验室搬迁、物资进场、柜体移位、现场整理所有作业，开工前必须先标记全部应急设施点位，划定1.5米禁堆放保护区，提前规划物料堆放区域，前置规避遮挡风险； 3. 警示防控预防：在洗眼器、紧急喷淋周边粘贴醒目红色“应急设施、禁止堆放遮挡”警示标识，强化全员视觉提醒，从源头杜绝同类违规复发。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS12174-王恩慧 | 已完成整改 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/7/8 9:41:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS12658-董利新,ALS12863-张浩 | CFCT-402&403 | 应急喷淋洗眼器超期未检查 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 分析化学部 | ALS2219-尹航 | ALS2219-尹航 | 否 | 及时检查应急设备的检查 | 人的原因 | 及时检查应急设备的检查 | 及时查看 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ALS2219-尹航 | 待复核 |  |  | 丙类 | 2026/6/17 18:12:33 | 2026/6/18 9:50:26
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 研发实验室 | 通风橱后方静电导出线确认设计是否合理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 通风橱设计原因 | 设备设施原因 | 已沟通设备部给通风橱全部安装静电跨接线 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/21 15:25:30
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 研发实验室 | 通风橱悬挂灭火器重新评估开口大小，避免影响喷射范围 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 设备设计原因 | 设备设施原因 | 开口已经最大了，悬挂灭火器坐到最底部 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:06:10
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 研发实验室 | 废液通风橱上方风阀找时间清灰 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>研发实验室 | ALS0570-罗勇 | ALS2309-罗斌 | 否 | 风管长期使用后积灰 | 设备设施原因 | 已沟通设备部对风管进行拆卸清灰 | N/A | N/A | 2026/7/5 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:06:41
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,FX2606-汪晓旭,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | QC实验室 | 钢瓶区域氮气管路标识换成国标标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 未识别出标识风险 | 设备设施原因 | 更换成国标标识 | 无 | 无 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:06:59
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,FX2606-汪晓旭,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 综合楼南侧漏水原因调查 | 其他 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 屋面防水层损坏 | 设备设施原因 | 重新做防水 | N/A | 50000 | 2026/7/10 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/22 15:38:32
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,FX2606-汪晓旭,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | QC实验室 | 样品间温度控制箱电缆线槽封堵更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 控制箱电线槽未能有效封堵，影响样品室的温度，临时进行了封堵，后面需要电工重新处理。 | 设备设施原因 | 电工重新处理线槽封口 | 无 | 无 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | BDH0083-刘鹏 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/22 11:40:01
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,FX2606-汪晓旭,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | QC实验室 | QC的氮气管路来源和使用要求重新梳理明确，重点是压力控制 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 质量控制部>QC实验室 | FX2606-汪晓旭 | BDH0083-刘鹏 |  | 管路改造后，还未正式启用 | 设备设施原因 | 梳理氮气管路供气来源 | 无 | 无 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0083-刘鹏 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/7/21 10:49:03
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 库房5配电室防汛沙袋未封口，再装一些沙袋放到库房备用 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 库房配电室缺少防汛沙袋 | 方法原因 | 灌装沙袋放置库房备用 | N/A | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:07:24
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 机修间使用饮料瓶承装润滑油整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 人员使用饮料瓶装润滑油 | 方法原因 | 更换专用四氟瓶 | 将所有溶剂润滑油等使用专用分装瓶分装 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | BDH0135-张羽霄 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:08:04
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 冰机一层循环水池受限空间入口处增加护栏隔离 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 冰机循环水池盖板未安装护栏 | 方法原因 | 制作护栏并安装 | N/A | 500 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/22 15:41:53
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 生产设备部 | 冰机一层冰机设备安全阀锁具失效整改，冰机乙二醇管路排静点阀门更换成针形阀 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产设备部 | BDH0135-张羽霄 | BDH0135-张羽霄 |  | 阀门选型不对 | 方法原因 | 将现有球阀更换为截止阀 | 排查其他区域，同步更换 | 0 | 2026/7/15 0:00:00 | 进行中 | BDH0135-张羽霄 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/22 15:43:46
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | ALS0570-罗勇,FX913-张猛,BDH0071-王志鑫,BDH0135-张羽霄 | 库房&棚库 | 库房5叉车充电间牵引车内杂物收拾干净，间内的电源找电工重新确认取消接头和插座，一个充电插头有烧化的痕迹需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 供应部 | ADH1561-田富安 | ADH1561-田富安 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/18 9:38:09
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇,BDH0542-朱云峰 | 10立罐区 | 10立罐区考虑增加氮气压力报警设备 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 设备安装涉及时无此项功能 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | BDH0542-朱云峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/21 14:51:49
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇,BDH0542-朱云峰 | 10立罐区 | 废液间溶剂接收罐尾气改造到罐区系统上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>10立罐区 | FX1345-齐大志 | BDH0542-朱云峰 |  | 设备安装时已与车间尾气进行连接 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | N/A | BDH0542-朱云峰 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/21 14:50:45
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇,BDH0542-朱云峰 | 一车间 | 一车间深冷接收罐制定改造计划 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>一车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 深冷储罐在外部车间，制定改造计划 | 设备设施原因 | 深冷储罐在外部车间，制定改造计划 | 对于车间不便地方进行确认 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/20 15:23:28
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇 | 四车间 | 413釜下口冷凝水问题确认保温效果 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 反应釜使用温度较低，釜下口变径处缓水导致，反应釜保温情况确认无异常 | 设备设施原因 | 待生产结束后将乙二醇压回，恢复至室温 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/7/21 10:49:28
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇 | 四车间 | 411下口排污管路未固定卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间管路固定卡子缺少 | 设备设施原因 | 现场补充完毕，固定完毕 | 对于车间管路同步排查，缺少进行补充 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:08:19
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇 | 四车间 | 离心机的氮气，空压气源管考虑更换成硬管 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 离心机现使用气源管连接，考虑安装硬连接 | 设备设施原因 | 预算进行采买，待到货后进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 进行中 | BDH0145-李国犇 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/20 10:52:52
2026/6/19 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH2 | 监察部 | FX913-张猛,FX1345-齐大志,BDH0071-王志鑫,BDH0145-李国犇 | 四车间 | 更衣室淋浴的热水器不使用需要断电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>四车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 车间热水器无使用计划进行断电处理 | 设备设施原因 | 现场已沟通电工进行断电完毕 | 对于车间长时间不使用设备及时断电处理 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 17:55:36 | 2026/6/30 9:08:42
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ALS3510-ALS3510刘磊,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-43 | 拆除后的电缆线为有效密封，无标签 正确做法：有效密封，绝缘，粘贴标签（操作人，时间） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 人员粗心大意，未及时添加标识， | 人的原因 | 及时添加标识 | 加强人员规范操作意识 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:23:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-18 | 房间二层地板未满焊，且周围打胶不完整 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 房间升级改造，施工进行中 | 人的原因 | 及时修补 | 及时改造完毕 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:23:18
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-17 | 现场水浴65℃，需要粘贴防止烫伤标识 正确做法：粘贴防烫伤警示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用频繁导致标识磨损脱落 | 人的原因 | 及时加装新的标识 | 及时添加标识 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:23:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | 流体过滤器排气阀堵塞 正确做法：流体过滤器排气阀阀不应认为堵塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用不洁净导致堵塞 | 人的原因 | 及时更换清洁 | 及时更换 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:23:46
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | CMM-404-R07釜底管线盲板缺失 正确做法：补充盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 清洗夹套作业中 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 及时添加金属盲板 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:24:03
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼4-15 | 手套箱上出气孔和下出气孔使用盖板代替盲板 正确做法：补充盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟 |  | 设备使用导致盲板暂缺， | 人的原因 | 及时补充盲板，并加装该盲板 | 及时检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:24:18
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-03 | 通风橱未拉到呼吸带以下 正确做法：拉到呼吸带一下 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-03通风橱未拉到呼吸带以下 | 人的原因 | 拉到呼吸带一下 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:24:30
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-03 | 现场乙腈管路标识缺失 正确做法：补充管道标识（房间内+走廊，同类排查） | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-03现场乙腈管路标识缺失 | 人的原因 | 补充管道标识,并同时排查楼道和房间内标识 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:24:43
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-24 | 管路支撑缺失，现场摇晃 正确做法：补充管路支撑 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-24管路支撑缺失，现场摇晃 | 设备设施原因 | 补充管路支撑 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:24:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼3-24 | 隔膜泵出口，现场软链，短接，不一致 正确做法：做到一致 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强 |  | 4号楼3-24隔膜泵出口，现场软链，短接，不一致 | 人的原因 | 做到一致 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:25:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼2楼楼梯 | 小车阻挡消防应急逃生通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 人员疏忽小车放应急通道后未及时推走 | 人的原因 | 已将小车推走 | 对车间人员进行培训传达，任何情况不得阻挡消防通道 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:25:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查，重大隐患排查，较大及以上风险部位排查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ACT2490-史永钢,ACT2132-李更凯,ACT2027-王家伟,ALS6563-田志勇,ALS13416-孙凤毅 | 4号楼1楼辅机间 | 蒸汽管线卡子未加装铅封，阀门未锁死（CAPA同类排查） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS6563-田志勇 | ALS8215-王鑫 |  | 整改过程中存在遗漏 | 人的原因 | 已全部增加铅封 | 对其他蒸汽管路进行排查 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ALS6563-田志勇 | 已完成整改 | ALS13416-孙凤毅 |  |  | 2026/6/17 17:31:53 | 2026/6/26 14:25:52
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 催化氢化车间，班组柜内有非防爆的手电钻。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 使用后未及时清理 | 人的原因 | 已上锁管理 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:11
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 催化氢化车间物料通道内，使用叔丁醇钾的桶作为掏出催化剂盛装使用，桶身上原有标识未全部去除或打叉处理。 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 未及时处理 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:17
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 催化氢化车间暂存间插底管压力表不归零。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 压力表损坏 | 方法原因 | 已更换 | 发现损坏及时更换 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:22
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 物料通道存放的雨衣需要确认防静电对应的参数。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 使用后未及时清理 | 人的原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:30
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 连续氢化反应间泵接地线脱落。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 接地线脱落 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 氢化车间08反应釜接收罐及冷凝器有较多的凝水滴落，及时清理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 管路凝水导致的 | 环境原因 | 已清理 | n/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:46
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 101-2R05压滤间存放的白钢吨罐有变形情况，需要尽快替换。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 长时间使用变形 | 设备设施原因 | 到货后更换 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 101-r05反应釜压滤佳快开阀门端口存在盲板，使用单股铁链拴着的情况，静电控制要求，禁止使用。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 | 否 | 无相关要求，不做整改 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:52
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 天气转暖后，催化氢化车间设备通道出口的风幕机未关闭加热功能。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 未及时切断加热 | 方法原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:22:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | B1 | 07釜受限空间编号缺失。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B1 | ADH0734-闫学友 | ADH0734-闫学友 |  | 标识缺失 | 设备设施原因 | 已整改 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0734-闫学友 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 13:23:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | 罐区 | 3号楼300-t002储罐北侧围堰上，氮气阀组及管路缺少管路标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 施工安装的氮气减压阀组，未安装氮气标识 | 人的原因 | 已安装氮气管路标识 | 已粘贴完毕 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/17 17:42:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | 罐区 | 3号楼灌区转移泵围堰内有拆卸的配件，管路等，未及时放入指定位置。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>罐区 | ADH1333-徐博 | ADH1333-徐博 |  | 项目预制的管路，待储罐清洗完毕后进行管路安装 | 设备设施原因 | 配件已收至指定地点 | 强调配件集中存放 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/17 17:45:30
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间北侧物料通道内的配电箱。未连接外壳接地。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时未进行连接 | 设备设施原因 | 已重新连接完毕 | 新设备安装时，需要全部连接静电接地 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:29:44
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间北侧的物流通道防爆驱鼠器外壳缺少接地，且驱鼠器的声波探头朝向墙面，失去设备功效。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时安装错误 | 设备设施原因 | 已重新调整方向进行安装 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:29:29
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间人员电梯内的防爆电话显示的时间与实际的时间相差10余分钟，需要进行时间调整。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 电话时间非GMP管理，也未进行过校准，有误差 | 设备设施原因 | 已沟通设备部调整完毕 | 后续沟通电梯维保时，直接对电梯电话时间进行核对 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:29:10
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间8号7号真空泵使用中，未进行真空压力监测。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员刚启动真空泵，未及时开始 | 方法原因 | 已现场重新开启完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:28:48
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M5 | 305-R06/R01插底管压力表缺上限标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时上限标识脱落 | 环境原因 | 已重新添加上限标识 | N/ A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:28:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间22反应釜正在执行打料后的氮气吹扫操作，查看溶剂输送间，法兰处静电跨接为两条断后的跨接系在一起。需要同步排查打料，check执行异常标准较低。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 静电跨接使用不规范 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:27:35
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M5 | 305-R02投N，N-羰基二咪唑，or投料已结束，操作规范未复核。 | 文件记录 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员检查完毕，忘记签字 | 人的原因 | 已重新签字确认完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:24:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间，通往三车间01釜、02釜的缓冲间，有一个应急柜阻挡防火门关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 投危化物料使用后未及时清理 | 设备设施原因 | 已进行清理 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:25:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间10反应釜对面的钥匙存放处未进行上锁，上锁管控要求存在执行缺陷。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 使用后未及时上锁 | 人的原因 | 对责任人进行面谈教育并培训 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:25:45
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间有部分反应釜的夹套，温度变送器表盖未拧紧，需要整体排查确认。人员强调。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 仪表校验后后盖未旋紧 | 设备设施原因 | 已要求电工后续装表必须旋紧后盖 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:26:08
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间存在使用铁链拴着网板或丝堵的情况，不符合静电管控要求，需要整体取缔。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | N/A | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:27:15
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 302-R08釜盖子少2个卡子。 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 反应釜未使用待换釜 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:26:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间05反应釜旁边三通，有一个阀门关闭后未及时上锁。06釜穿层管氮气，气源处渗漏。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 气源接头处破损，阀门待进行转移 | 设备设施原因 | 更换气源接头 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:26:31
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 302-R02反应釜固体加料箱加易致敏物料，废弃塑料袋出口仅有一个 o型圈。固体进料口已加延伸管，也为白钢材质。缺少单独的静电导出，形成孤立导体。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装时为考虑到延伸管形成孤立导体 | 设备设施原因 | 已进行添加并对设备准备人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 8:10:58
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 06/16/2026 20:05 302-R03投液体料，反应釜ck投料前检查未填写。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 人员遗漏加料前检查 | 人的原因 | 已进行面谈教育 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:24:07
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 302-R04上口聚乙烯管路无标识，试密标签。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 标签悬挂不及时 | 设备设施原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:23:12
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间03伏加易致敏物料的加料箱，两副手套缺少o型圈。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 项目加料箱使用完毕，多型环挪至其他地方使用 | 设备设施原因 | 已重新添加 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:22:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 一车间13反应釜防爆溢出管路，缺少静电跨接。靠近钢平台位置。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 安装时遗漏 | 设备设施原因 | 已进行添加 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:22:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 301-R10加料车拆除，加料阀门使用垃圾袋套上。没安装盲板 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员拆卸清洗中 | 方法原因 | 已清洗完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:21:54
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间10对面洗眼喷淋打卡子。可以拆卸焊接。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换完毕 | 设备损坏后及时处理 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:21:32
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间06釜碱吸收釜反应釜ck空白，现场没有吸收ck。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 吸收釜一直套用状态，第一批于05/13/2026进行得CK检查 | 环境原因 | 设备套用状态，无异常 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:20:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M5 | 5车间10反应釜固体加料口使用白钢探头做加料延伸管，缺少单独静电导出，形成孤立导体。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 安装时未考虑到孤立导体问题 | 人的原因 | 设备清洗时拆除增加静电接地 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/21 8:11:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间溶剂输送间，氮气系统上选用的压力表上限标识为0.08兆帕，实际已到0.34兆帕。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 标识黏贴错误 | 方法原因 | 已重新更改上限标识 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:19:14
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 301-R26釜动火，鼓泡器内有石蜡油，石蜡油为可燃液体，需要清理干净。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 鼓泡器中添加得是水 | 环境原因 | 换釜已更改为供卸氮，鼓泡已拆除 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:18:39
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间17釜后边儿两根接地线接在接在一个点位上。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地点位连接错误 | 方法原因 | 已重新更改完毕 | 沟通电工连接静电接地需要按要求连接 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:17:41
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间10反应釜仅有一个上锁的单阀。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 设备切换，清洗中 | 环境原因 | 清洗完毕，重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:13:05
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间12釜下口阀门柄未安装。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 阀门柄脱落 | 设备设施原因 | 已重新安装完毕 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:09:59
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间01反应釜下口未上锁。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 反应釜转移毕，未及时进行上锁 | 设备设施原因 | 已上锁 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:06:38
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间14反应釜接收罐，静电接地线断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 接地线脱落 | 设备设施原因 | 已重新连接 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:06:19
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 302-1E03进料管路，加吊架或支架。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 管路长未添加支架 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:06:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间21釜加丁酮插滴管，选择膜盒压力表，选型不合适。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 仪表安装选型不对 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:05:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间19釜下口，阀门没有阀门柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 阀柄脱落 | 设备设施原因 | 已添加 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:05:06
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间01薄膜接收罐tr03下口聚乙烯管路无标识。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 标识脱落 | 设备设施原因 | 已重新悬挂 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:04:52
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 二车间23釜鼓泡器，没有石蜡油。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 鼓泡器渗漏导致石蜡油缺失 | 设备设施原因 | 已进行紧固添加 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:04:37
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间22反应釜后侧，空压未上锁。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员使用后未及时上锁 | 设备设施原因 | 已重新上锁完毕 | 对人员重新培训强调上锁要求 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:04:24
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间1楼清洗间门口疏散指示灯，确认是否防爆。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 已确认完毕，未防爆 | 设备设施原因 | 已确认完毕是防爆得 | N/A | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:04:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M1 | 一车间一层离心接收间1-1-50母液转移管路sea位置有物料渗漏痕迹。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | SEA法兰垫片损坏 | 设备设施原因 | 已重新更换垫片完毕 | 设备损坏后及时更换 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/18 22:03:40
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M2 | 302-R24分液放槽子，没用专用插底管。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/17 16:48:36
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M3 | 303-R08二碳酸二叔丁酯操作规范06/14/2026投料后检查空白。 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 人员未及时检查书写 | 人的原因 | 已对人员面谈 | 后续车间内部抽查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/20 2:08:01
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M3 | 303-R11下口阀门缺阀门柄。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 反应釜夹套下排净位置与阀炳重合，排净后未及时恢复 | 设备设施原因 | 已进行安装完毕 | N/A | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/20 2:09:02
2026/6/17 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产部 | ADH0420-范兴涛,ADH1530-陶东旭 | M3 | 303-R16下口接线盒使用塑料丝堵。 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 此位置反馈已断电 | 设备设施原因 | 设备部反馈库房无防爆丝堵，到货后领出更换 | N/A | 0 | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH6208-张宝平 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 16:48:36 | 2026/6/23 5:36:50
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | TJ6楼顶 | TJ6楼顶的PY-1采样探头的铭牌有破损，需要及时更新 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | ALS15985-任博文 | 否 | 标识长时间使用 磨损 | 设备设施原因 | 要求第三方重新制作补全 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/17 16:06:14 | 2026/6/21 14:21:26
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 环保日常巡查 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS13146-李泽龙 | TJ6楼顶 | TJ6楼顶的PY-1采样探头的螺母有缺失，需要及时补充 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ6 | 监察部 | AMT0054-王斌 | ALS15985-任博文 | 否 | 螺母丢失 | 设备设施原因 | 补齐缺失的螺栓 | N/A | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS15985-任博文 |  |  | 2026/6/17 16:06:14 | 2026/6/21 14:18:30
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 39B侧溶剂库消防设施箱体上部明显凹陷，设施门开关不畅，附近墙面也有破损，需要查看是什么原因所致。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 库内安装铁笼子时，不慎磕碰到消防栓铝合金框，造成轻度变形 | 设备设施原因 | 联系EHS消防组采购新消防栓铝合金框，到货后及时更换 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/7/8 18:28:02
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：观察现场人员第一次取样时，溶剂桶取样后溶剂桶未及时封闭。 现场沟通后 后续取样已使用惰性气体保护 桶上已静电接地 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0145-谭赛超 | AMM0145-谭赛超 |  | 之前为识别到需要使用氮气置换保护，在发给该风险后已经及时给取样人员进行培训，后续取样易燃液体时使用氮气置换保护 | 方法原因 | 对取样人员进行培训 | N/A | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0145-谭赛超 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/6/22 9:44:26
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：观察现场人员第一次取样时，乙腈溶剂桶未接地。 现场沟通后 后续取样时溶剂桶上已静电接地 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 分析部 | AMM0145-谭赛超 | AMM0145-谭赛超 |  | 取样员反馈现场发现未接静电的桶还为进行取样，但是取样员提前给桶盖稍微拧松，因此针对此情况对分析员进行了培训，后续所有的操作都需要连接除静电装置的情况下操作 | 方法原因 | 对取人员进行培训 | 后续在发现同类情况对当事人进行处罚 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM0145-谭赛超 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/6/22 9:48:42
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：观察现场人员第一次取样时，乙腈属于非常易燃液体，现场未使用惰性气体保护。 现场沟通后 后续取样已使用惰性气体保护 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 分析部 | AMM0145-谭赛超 | AMM0145-谭赛超 |  | 由于之前未识别到需要进行氮气保护，因此未使用氮气置换，已经对取样人员进行培训，后续在进行易燃其他取样时，使用氮气进行置换 | 方法原因 | 对取样人员进行培训后续需要连接除静电装置，冲氮气置换 | 后续在发生类似事件，对当事人进行处罚 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | AMM0145-谭赛超 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/6/24 10:34:54
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 《化学品取样/分装操作指导书》人员劳保模块中未规定具体使用场景，比如阻燃服在什么时候需要使用。 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 《化学品取样/分装操作指导书》对罐装液体及格式试剂开放性操作需要穿阻燃服的情况未具体说明，需要更新指导书 | 方法原因 | 更新罐装液体及桶装液体《化学品取样/分装操作指导书》，对罐装液体及格式试剂开放性操作需要穿阻燃服进行明确要求 | N/A | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/6/18 12:10:16
2026/6/16 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 39溶剂库内确认铜质锁扣板是否是铜材质的，如果不是需要将锁或者铜质锁扣板换成铜的 ，对比38溶剂库里面上锁区域是使用铜锁的。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 39溶剂库内确认铜质锁扣板无法完全确认是否为铜质锁体，需要更换另一种铜锁 | 设备设施原因 | 已更换为38溶剂库同款铜锁 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/17 14:43:16 | 2026/6/18 11:31:33
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 一楼研发小分析室 金属离子检测室 | 一楼研发小分析室 金属离子检测室内检测仪器旁边摆放公司端午礼盒，礼盒中存在食品不应存放在实验室区域，现场已沟通整改 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 分析化学部 | ADH0456-王治国 | ADH0456-王治国 | 否 | 礼盒领出后，由于办公室还有其他待发放礼盒，担心弄混，被其他人误拿走。 | 人的原因 | 将礼盒拿出实验室 | 后续个人领出的礼盒放在办公室，并做好标识 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:46:32
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 研发实验室多出棚顶漏水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 楼顶防水年久失修 | 设备设施原因 | 设备部已经上报预算维修，因天气原因暂时无法维修 | 设备部已经上报预算维修，因天气原因暂时无法维修 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:03:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 研发实验室无机盐储存柜静电接地松动脱落，需要排查实验室其他区域静电接地情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 电线与卡扣连接处脱落 | 设备设施原因 | 已经重新连接完毕 | 检查实验室其他静电连接未发现异常 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:03:41
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 实验室小高压釜区域部分断开的其他管路未进行丝堵或盲板封闭。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 高压釜区域系统氮气管路已加丝堵，钢瓶气体管路为双针形阀控制，不需要添加丝堵 | 设备设施原因 | N/A | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:04:09
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 实验室小高压釜间的手套箱配备的气体管老旧比较脏需要及时清理更换。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 管路长时间使用老化导致 | 设备设施原因 | 手套箱已清理完毕 | 老化管路已更换完毕 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:04:54
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 研发实验室南侧走廊有平板灯损坏，一直在闪烁，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产技术部 | ADH0477-姜洪峰 | ADH0477-姜洪峰 |  | 平板灯使用时间较长老化导致 | 设备设施原因 | 现场已关闭控制电源 | 平板灯已更换完毕 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0477-姜洪峰 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:07:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | 研发实验室 | 研发实验室南侧消火栓内 消防水管接头缺少垫圈 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 监察部 | ADH1274-张东升 | ADH1274-张东升 |  | 胶圈脱落丢失 | 设备设施原因 | 更换配件 | 定期检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2200-王洪涛 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/17 17:23:24
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC1实验室 | QC1实验室 试剂柜3 只有无水乙醇的化学品信息，柜子呢内存放多种其他溶剂（四氢呋喃，笨，吡啶，二乙胺，叔丁醇 等等） | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 相关信息检测前已经装订成册，由于信息较多，并未粘贴在现场 | 方法原因 | 无 | 无 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:09:16
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC1实验室 | QC1实验室带氮气保护的手套箱的天平，氮气会长时间开启，现场有当心窒息的警示牌，现场需要增加氧含量检测器 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 使用时间段，未使用检测器 | 人的原因 | 使用便携式氧含量检测器 | 06/17/2026部门例会已经进行强调 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:43:44
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC1实验室 | QC1实验室 真空油泵连接管路的快开卡子使用开口快开卡子，对于压力管路需要更换为闭口卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 |  | 抽真空管路（卡子不受力），当前卡子可以满足需求，且无安全隐患。无需使用闭口高压卡子。 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:13:21
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC1实验室 | QC1实验室 部分电器未使用 未拔掉电源（震荡器） | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH0456-王治国 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 振荡器不定时使用，频繁插拔降低工作效率。 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/20 14:11:19
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | QC008 滴定和电导率通风橱 内使用外接插排，需要确认是否合规 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 每台点位滴定仪120w，两台240W。小于当前插排10A，支持功率220W。 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:41:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-205配液间Ⅰ内 有灯损坏，一直在闪烁，需要更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 |  | 灯管长时间使用，导致损坏 | 设备设施原因 | 更换灯管 | 损坏后及时联系电工进行更换 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:41:42
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-216ICP-OES检测室内 易制爆（硝酸和重铬酸钾）柜子内存放的硝酸瓶子很大，柜子内只只有很小的边缘凸起，达不到二级保护的效果，需要增加合适的二级保护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 当前执行方式类似罐区的围堰。同时硝酸瓶为塑料瓶，损坏撒漏概率很低。因此暂不进行整改。 | 设备设施原因 | 无纠正措施 | 无预防措施 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:42:21
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-213 GC实验室，空气的气体净化器中变色硅胶已全部变色，需要更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 |  | 设备使用中，需要协调时间停机更换硅胶。 | 设备设施原因 | 协调时间更换硅胶 | 组内晨会强调，两根变色后开始组织更换。 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/25 17:42:43
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-215 称量室Ⅱ称量安全柜后插排悬空，需要整理电线， | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 插排更换后未及时固定 | 人的原因 | 对插排进行固定 | 更换插排后及时固定 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/29 16:06:55
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-213 GC实验室门口 配电箱未上锁，接地线连接不合规需要整改 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 |  | 门锁损坏；接地线人员安装不规范 | 设备设施原因 | 对门锁进行维修 | 加强巡查，同时加强组内培训 | 0 | 2026/6/29 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH2520-高超 |  |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/29 16:07:23
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 生产技术部 | ALS0788-王致,ADH0099-陈佐慧,ADH0786-王新元,ADH3076-肖川皓,ADH3899-王文鹏,ADH5732-赵恩祥 | QC2实验室 | 9-220样品室Ⅰ内四个装满样品的容量瓶放在小凳子上无无二级保护 | 化学品管理 |  | 一般风险 | DH1 | 质量控制部 | ADH5559-傅强 | ADH6537-陈秭祎 | 否 | 人员挑选溶液，未及时放在冰箱内。 | 人的原因 | 及时放在冰箱 | 各组内晨会进行强调 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3899-王文鹏 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 11:44:31 | 2026/6/29 13:18:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 222实验室 | 反应使用的高低温一体机顶端风扇故障停转，顶部温度较高 正确做法：设备使用前检查，存在异常需停用报修，禁止设备带病运行 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 设备使用过程中数显异常未及时发现 | 人的原因 | 实验室设备使用过程中也注意检查是否正常 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/17 9:21:17 | 2026/6/18 8:56:58
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M22 | 722-FD01 压滤罐出料口需要改成法兰连接方式 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 该压滤罐掏料口改造部分已统计上报待进行整改，项目现连续使用中，项目结束后进行整改 | 方法原因 | 已统计上报待进行整改，项目结束后进行 | 车间及时排查及时整改 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:05:13
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M22 | 722-R22反应釜人孔盖垫片锈迹严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 长时间使用中上锈，未及时清理 | 设备设施原因 | 现已处理完毕 | 车间加强排查，及时发现及时处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:59:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M22 | 722-R01反应釜对面自来水阀和白钢板上有白色物料痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 地面水钻眼有水泥灰造成，人员走路携带 | 方法原因 | 现已处理完毕 | 及时发现及时处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 5:24:08
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | B7 | 7号楼4-12分布器间设备漏油 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/17 9:10:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | B7 | 7号楼6#楼梯间照明闪烁，需要电工维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/17 9:10:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | B7 | 7号楼纯化水点位P6-L02-V30阀门损坏需要维修，当前无法用水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/17 9:10:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 618-R04反应釜使用中，人孔螺栓未禁锢 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 人口螺栓松动 | 设备设施原因 | 及时紧固 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:17:18
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 18车间四层反应区III4-07房间门口上方管路支架固定在另一根管路上 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 管路支撑方式不正确 | 人的原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:17:45
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 618-T021储罐旁边可燃气体检测器零点偏移，需要进行调整 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 零点偏移 | 设备设施原因 | 及时进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:18:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 618-R02反应釜压力变送器位置球阀阀柄阻碍阀门正常开关，需要进行调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀柄不能全部开启 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/28 5:04:52
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 反应区4-06房间穿墙管路封堵，需封堵，影响此房间压差 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 穿层管路未及时封堵 | 人的原因 | 及时封堵 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:18:35
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 618-F01压滤罐下口连接工艺管路4分阀内漏 | 跑冒滴漏 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门内漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:18:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M18 | 618-R07釜尾气视镜渗漏 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 尾气视镜渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:19:24
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 619-R08物料管穿层封堵不规范 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 穿层封堵不规范 | 设备设施原因 | 及时进行调整处理 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:04:44
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层619-Co03,co02树脂柱供氮阀门压力表安装方向未朝向巡检人员，需要进行调整 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 表面方向查看不便 | 设备设施原因 | 及时调整 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:04:58
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层619-R08-C03碟片冷凝器浓缩管路有一端为白钢材质，酸性项目使用评估材质兼容性风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 此反应釜多数为1605使用，体系中性，其他使用前会进行评估 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:05:16
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层619-R07阀门50静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:05:29
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层619-R05密闭取样器静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接损坏 | 设备设施原因 | 及时进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:05:42
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层薄膜接收罐间619-E04-Tc01薄膜下口计量泵出口阀门阀门静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:05:55
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 19车间四层薄膜接收罐间储罐呼吸阀一端被盲板封堵，无法实现调压功能 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 呼吸阀侧口盲板封堵 | 设备设施原因 | 沟通进行处理 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 进行中 | ADH0789-孙金亮 | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/20 4:35:52
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 619-Co01树脂柱尾气视镜静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 跨接断裂 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:06:12
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 619-R07釜阀门121缺少锁片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 阀门缺少锁片 | 设备设施原因 | 及时增加 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:06:26
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M19 | 619-E02薄膜罐区状态标识破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 标识破损 | 设备设施原因 | 及时更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH4775-李大成 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/19 7:06:38
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-R07反应釜下口，法兰渗漏，需要处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 设备禁锢不到位 | 人的原因 | 现场已进行重新禁锢并清理 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:20:51
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-T002储罐下口放料软管挂在静电跨接未进行固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场软管固定不到位 | 设备设施原因 | 已进行增加管路支架安装 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:21:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-E02旁电线接头不规范 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场处置未按照正确执行 | 人的原因 | 已进行沟通电仪人员重新整改 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 5:27:44
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-R08反应釜对面可燃气体检测器下方白钢一个收纳塑料箱子子，不利检测效果 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场位置安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:21:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-R03下口聚丙罐阀门189位置打了一个卡子 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场配件损坏 | 设备设施原因 | 已进行维修更换 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/28 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/28 5:02:28
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 20车间三层反应区两个3000储罐，加料口延伸管位置需要增加标识，避免操作失误 | 标识标牌 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场标识悬挂不到位 | 人的原因 | 已进行悬挂安装 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:22:29
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-R07釜连接计量泵缺少静电导线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 现场静电接地不到位 | 设备设施原因 | 已进行整改安装 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:22:48
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-R07釜连接计量泵上方溶剂管路法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 静电跨接使用过程中损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:23:04
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M20 | 620-T029聚丙罐下口缺少支架 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH3773-ADH3773张健 | ADH3773-ADH3773张健 |  | 支架安装不到位 | 设备设施原因 | 已进行安装补充 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH3773-ADH3773张健 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 8:23:21
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M21 | 721-R13分布器气源管漏气 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 气源管使用过程损坏， | 设备设施原因 | 已完成更换 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:54:23
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M21 | 21车间721-T02储罐供阀压力表缺少上限红线标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已完成补充 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:55:34
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M21 | 721-R13釜U型弯连接的尾气管路打卡子 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 管路内涂层使用过程中损坏，已沟通制作新的，现场临时处理 | 设备设施原因 | 已沟通制作新管瘤 | N/A | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 进行中 |  | 未完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 1:21:27
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M21 | 721-R09釜静电卡子有效期03/03/2026，已过期需要重新校验 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 校验已完毕，更换时将此夹子遗漏 | 人的原因 | 已将夹子收起，贴签完毕 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:56:24
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | DH1 | 监察部 | ADH1335-曲宝鑫,ADH0802-于文超,ADH3204-唐超 | M22 | 722-R23反应釜加料箱子手套活性炭痕迹明显 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 投料完毕现场清理不彻底 | 人的原因 | 现场已清理，并且更换手套 | 现场清理完毕班长进行复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 9:10:47 | 2026/6/18 7:59:20
2026/6/15 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋,LFX813-李新宇 | 一车间四层 | 一车间四层101-R07釜进料管路法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 紧固时跨接拉直受力误碰断裂 | 方法原因 | 已将R07釜进料管路法兰静电跨接更换完成。 | 与车间人员进行强调，静电跨接安装时调整好位置，避免紧固过程跨接随螺纹紧固方向旋转拉直，受力断裂。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:43:23
2026/6/15 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋,LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R21釜进料转移管路法兰处静电跨接缺少破漆垫片。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 班组人员连接管路时遗漏 | 人的原因 | 已将R21釜进料转移管路法兰处增加破漆垫片并重新紧固完成。 | 与车间人员进行强调，涉及衬塑阀门及搪瓷配件安装，及时使用破漆垫片与防腐配件连接确保破除油漆面使静电跨接拉接有效。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:43:36
2026/6/15 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋,LFX813-李新宇 | 二车间三层 | 二车间三层902-R21釜上口变径处静电跨接断裂（回流管路末端)。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对静电跨接更换完毕 | 每日当班对操作区域内静电跨接完整性进行确认，谁区域谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:43:59
2026/6/15 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2495-刘旭洋,LFX813-李新宇 | 一车间三层 | 一车间三层101-R03釜下口视镜处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 试镜清洗维护时遗漏静电跨接安装。 | 人的原因 | 现场已安排进行补安静电跨接完成。 | 1，定期对车间反应釜下口试镜进行检查，及每次洗釜时进行试镜维护及问题处理。2，设备负责人重点检查复核拆卸处理后复用的试镜。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:44:12
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 一车间四层 | 一车间四层101-R16釜下口法兰处静电跨接缺少破漆垫片。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 配件安装过程破漆垫片忘记安装。 | 人的原因 | 已将R16釜下口法兰静电跨接处补充破漆垫片完成， | 与车间人员进行强调，涉及衬塑阀门及搪瓷配件安装，及时使用破漆垫片与防腐配件连接确保破除油漆面使静电跨接拉接有效。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:45:38
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一车间一层101-Fd01三合一间内的地面上有一个静电卡子没有校验合格签。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 静电卡子标签在使用或转移过程中脱落。 | 设备设施原因 | 已安排静电卡子负责人员重新粘贴标签完成。 | 1，静电卡子有专人负责，定期检查标签及阻值，发现问题及时进行处理。2，要求操作人员在使用时如发现问题，将卡子放在指定位置，有专人进行维修维护。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:46:02
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间四层 | 一车间四层北侧分子筛储罐围堰内，两根静电扁铁使用铜线缠绕连接在一起。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>精馏塔 | FX1407-唐虎 | FX2644-杨建 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/17 9:24:56
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层南侧101-Tr002储罐（配制三氟化硼四氢呋喃/乙腈混合溶液用）接地线的一端是松动的，所连接的静电扁铁用螺栓连接在平台立柱上，且螺栓松动。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 储罐静电接地安装不规范 | 人的原因 | 对储罐的静电接地重新连接完毕 | 1.每周一安排专人对车间设备静电接地情况进行确认，异常及时处理 2.内部群对静电接地安装要求进行重申 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/25 12:11:03
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层902-R01釜下口阀门处连接的静电跨接未安装破漆垫片。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接安装不规范，未添加破漆垫片 | 人的原因 | 已安排对该位置静电跨接重新安装完毕 | 内部群对静电跨接安装标准进行重申，谁安装谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 进行中 | LFX370-韩伟哲 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/17 13:47:31
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 二车间四层902-R01釜蒸出管路视镜上方法兰，静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对损坏的静电跨接更换完毕 | 每日当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，异常进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/25 12:11:28
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX397-叶立峰 | 二车间二层 | 二车间二层902-R31釜旁902-F022压力罐出料管路，软管法兰处静电跨接断裂。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 静电跨接老化破损断裂 | 设备设施原因 | 已安排人员对损坏的静电跨接更换完毕 | 每日当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，异常进行处理，谁区域谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/25 12:08:46
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX397-叶立峰 | 二车间三层 | 二车间三层，902-R20釜固定溶剂输送管路上衬塑阀门，阀门静电跨接线未连接。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 衬塑阀门长静电跨接安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对长静电跨接安装完毕 | 1.每日当班期间对操作区域内静电跨接完整性进行确认，异常进行处理，谁区域谁负责 2.内部群对衬塑阀门长静电跨接安装要求进行重申 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/25 12:08:33
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 静电与氮气保护排查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌,FX397-叶立峰 | 一车间三层 | 一车间三层，R09釜下口四通阀门南侧法兰静电跨接未安装破漆垫片。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 设备配件安装时遗漏 | 人的原因 | 已将R09釜下口四通阀门南侧法兰静电跨接增加破漆垫片并紧固完成。 | 1、车间设备负责人对设备组人员进行培训，明确设备准备标准及验收流程，避免遗漏。2、车间班组人员配件安装时明确破漆垫片安装方法，并按照要求执行。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX057-刘林 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:58:49 | 2026/6/20 16:46:20
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R02未走供氮阀，现场已沟通班组更改 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 人员做CK中 | 方法原因 | 做完CK已更改完毕 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:21:48
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R06视孔灯缺少接地线 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 静电接地脱落 | 设备设施原因 | 已沟通电工安装完毕 | N/a | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:22:02
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M1 | 301-R07加料车内有物料，缺少氮气尾气保护，现场沟通车间处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH0416-施国明 | ADH0416-施国明 |  | 加料箱氮气保护密闭状态 | 环境原因 | 加料箱密闭状态 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0416-施国明 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:22:17
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R13釜未使用供氮阀，反馈原因损坏，需要维修 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 膜片损坏 | 设备设施原因 | 已进行更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:22:30
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M2 | 302-R15使用供卸氮同时旁通也开着，现场已沟通关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 供泄氮使用不规范 | 设备设施原因 | 已对人员重新进行培训 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:22:44
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4875-才多 | M3 | 303-R14质量流量计连接断口搪瓷处缺少破漆垫片 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH2757-许文涛 | ADH2757-许文涛 |  | 安装疏忽未及时添加 | 设备设施原因 | 已增加完毕 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2757-许文涛 | 已完成整改 | ADH5302-李金祥 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:41:09 | 2026/6/18 7:22:57
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 七车间 | 溶剂管路施工现场二级配电箱PE未与接地装置连接 溶剂管路施工现场氩气瓶气源管无卡箍 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>四号楼 | ADH0471-孙奇 | CDH0111-陈栋 |  | 承包商安装不规范 | 人的原因 | 已责令整改 | 告知其负责人重新培训要求 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0471-孙奇 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 11:33:49
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH1192-苏晗 | 工程部 | 5#楼吊装卡环固定方式不符合要求 5#楼氩气瓶气源管无卡箍 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | DH3 | 工程设备投资部 | ADH5015-杜元好 | ADH5015-杜元好 |  | 设备工器具检查不到位 | 人的原因 | 及时安装气源管关卡，并调整卡具 | 及时安装气源管关卡，并调整卡具 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 11:34:03
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间三层R25釜氮气保护未开启，已沟通现场开启完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜氮气保护未及时开启 | 设备设施原因 | 进行开启 | 进行培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/18 11:49:43
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 三车间 | 三车间二层R23釜Tr01接收罐未使用，常压状态真空阀门开启，尾气阀门未开启，已沟通现场调整完毕 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 接收罐未使用，阀门未关闭 | 设备设施原因 | 进行关闭 | 进行关闭 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/18 11:49:27
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间三层R16釜塑料桶投柠檬酸未使用四氟头，已告知邵文广 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员未进行安装 | 方法原因 | 以纠正滴加方式 | 对人员进行系统培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/18 11:48:34
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1131-张博远 | 二车间 | 二车间四层应急柜清单与柜内物品不符 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清单更新不及时 | 方法原因 | 以进行更新清单 | 对文员进行告知标签需要物资 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/18 11:48:22
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX2753-石海迪 | 一车间 | 一车间18釜下口至17釜体系转移管路法兰处于断开状态，用螺丝带上；询问为上班哄釜拆卸后未恢复，无任何标识，现场沟通杜成文调查，刚刚出现的断管跑冒滴漏，需要重罚。 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作方法 | 方法原因 | 管路拆除后及时恢复，增加标签标识 | 责任人加入本周奖惩内部通报 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:59:31
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 一车间 | 一车间一层，101-R28釜压滤母液转移管路，有沙眼 打卡子，未及时处理。处于设备带病运行的重大安全隐患 | 设备设施 |  | 高风险隐患 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 管路沙眼焊接不到位 | 设备设施原因 | 管路试密进行对焊口洗瓶测试 | 车间进行培训后续安装管路对焊口进行肥皂水测试 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:59:38
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | FX1544-李铁 | 供应部 | 库房的氨气钢瓶，未放置到制定的钢瓶库，而是放置到了水溶性溶剂库内，告知进行转移 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | DH3 | 供应部 | CDH0087-刘昕阳 | CDH0002-林玉良 |  | 入库前考虑以检测器设置进行存放，原液氨库当时已经变更酸性物料储存且尾气系统和检测器均进行了调整，因此存放有氨检测器的库内识别不充分 | 人的原因 | 立即完成转移 | 涉及相关物料入库前与EHS讨论评估 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0002-林玉良 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:59:57
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 一车间二层Ce04间内101-Ce04-Tr01储罐液位计分层，已告知现场吉彦任 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 液位下2个滚轮故障 | 设备设施原因 | 现场进行维修， | 批次结束进行更换 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:03:28
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间三层102-R20釜旁氮气管路针形阀漏气，已告知现场工作人员 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经检查设备真心阀垫片损坏 | 设备设施原因 | 进行更换完毕 | 对车间进行检查是否还有此类问题 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:03:51
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 二车间二层102-R15釜下方102-Mp051磁力泵上口白钢溶剂管路打压试密标签过期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 使用的固定管路，定期试密不及时， | 方法原因 | 进行重新试密完毕 | 对班组负责的管路进行通报 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:04:07
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间三层103-R19釜上口大阀门缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 19反应釜拆卸盲板后未进行增加 | 设备设施原因 | 进行增加 | 进行增加 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:04:24
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 三车间二层静电卡子存放处旁消火栓被方槽子阻挡，已告知现场孙义博将方槽子挪走 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 消防设施被阻挡 | 设备设施原因 | 已进行挪移 | 车间进行培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:04:40
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 一车间 | 一车间二层103-F008压滤罐上口管路静电跨接断开 一车间二层101-Ce05间内门口右侧溶剂管路下方法兰静电跨接断开 一车间二层101-Ce06内101-Mp13磁力泵上口管路法兰静电跨接断开 一车间二层101-R26-Tr01储罐上口尾气管路法兰静电跨接线未紧固 一车间三层101-R32釜上物料管路法兰连接处缺少静电跨接 一车间三层101-R33釜上三通法兰连接处缺少静电跨接 一车间三层101-R34釜上三通法兰连接处静电跨接断裂 一车间三层101-R31回流管路法兰连接处静电跨接断裂 一车间三层101-R29釜上溶剂管路法兰连接处静电跨接断裂 一车间三层101-F09下口管路连接流体过滤器缺少静电接地 一车间三层101-R21釜上回流管路法兰连接处静电跨接断裂 一车间四层101-R12釜上气动泵法兰连接处缺少静电跨接 一车间四层101-R15釜上试镜法兰连接处静电跨接断裂 一车间四层101-R16计量泵连接处缺少静电跨接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 利旧跨接断裂 | 设备设施原因 | 对损坏跨接进行更换，申报新跨接 | 车间整体进行排查，计划性检查 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:52:27
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间一层DH3-103-Tr26液位计下端法兰静电跨接断开 二车间二层102-R23釜下方防爆电箱右侧102-R17至焚烧炉管路法兰静电跨接断开 二车间二层102-R23釜下口四通右侧管路法兰静电跨接断开 二车间二层102-E01-Tr02储罐阀门07静电跨接断开 二车间二层102-E02-Tr01储罐左侧重组分转移浓缩管路下方法兰静电跨接断开 二车间三层102-R25釜上四通处管路法兰连接处缺少静电接地 二车间三层102-Tr020下口管路法兰连接处静电跨接断裂 二车间三层102-R14下口法兰连接处静电跨接断裂 二车间三层102-R15釜上回流管路法兰连接处缺少静电跨接 二车间三层102-R21釜上到计量泵管路缺少静电跨接 二车间三层102-R22釜上物料管路法兰连接处缺少静电跨接 二车间四层102-R05釜上溶剂管路法兰连接处静电跨接断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 经查看有腐蚀和刮碰导致断裂的 | 设备设施原因 | 以进行更换完毕 | 安排定位的5S负责人对自己区域进行负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:52:50
2026/6/16 | 专业性排查 |  | 专业性排查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间二层103-Tr027储罐上口溶剂管路法兰静电跨接断开 三车间二层103-R21釜下方103-R21-Tr01储罐上口真空管路法兰静电跨接断开 三车间二层102-R21-Tr02储罐上溢流管路右侧管路法兰静电跨接断开 三车间三层103-R20釜上回流管路法兰连接处缺少静电跨接 三车间三层103-R27釜上三通连接处静电跨接断裂 三车间三层103-R23釜上进料软管法兰连接处静电跨接断裂 三车间四层103-R09釜上到计量泵管路多处静电跨接断开 三车间四层103-R11釜上溶剂管路法兰连接处静电跨接断开 三车间四层103-R12釜上三通处静电跨接断裂 三车间四层103-R07釜上三通连接处缺少静电跨接 三车间四层103-R06釜上溶剂管路法兰处静电跨接一端未连接 三车间四层103-R05釜上软管连接处静电跨接一端未连接 三车间四层103-R02釜上计量泵管路法兰连接处静电跨接多处断裂 | 电气仪表 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 法兰静电跨接断裂 | 设备设施原因 | 进行更换 | 车间排查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:53:25
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 监控回放：06/16/2026 21：01 人员使用登高车作业，万向轮未固定 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:53:52
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 连续化组 | 监控回放:06/14/2026 19:55一车间四层连续化人员打料操作时未测量静电导线阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0095-韩立峰 | CDH0111-陈栋 |  | 桶装物料静电卡子未检测静电阻值 | 人的原因 | 现场进行纠正 | 对连续化小组人员强调要求 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | CDH0095-韩立峰 | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:54:28
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 监控回放:06/16/2026 17:48二车间三层人员放桶操作时未测量静电导线阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 人员落实不到位 | 人的原因 | 进行在培训，奖惩处罚 | 对车间进行通告，有犯错人员进行培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:55:18
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 二车间 | 二车间四层102-R08加料车附近有物料暴露痕迹，已告知王洪强处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 清场不彻底 | 方法原因 | 对人员进行培训 | 车间进行现场投收料后的细节重申 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:55:42
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH3 | 监察部 | CDH0657-刘惠文 | 三车间 | 三车间三层103-R21釜上有白色物料残留，已告知现场处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 反应釜上取样管残留 | 设备设施原因 | 进行清理 | 进行清理 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 16:56:07
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 一车间 | 06/16/2026 5：22一车间三层人员登高时双脚踩在登高车护栏上进行作业，且未将登高车万向轮固定，有跌落风险 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | FX2695-李建军 | ADH0759-杜成文 |  | 错误操作 | 方法原因 | 使用登高车时万向轮进行锁定 | 责任人加入本周奖惩，内部通报 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:04:56
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 二车间 | 06/16/2026 23：07 二车间三层人员在进行200L桶放桶操作时未测量静电导线阻值 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0249-孙壮 | CDH0090-彭孝鑫 |  | 一个班同一人员进行放桶操作 | 人的原因 | 对人员进行培训，奖惩处罚 | 车间通报，并让犯错人员进行培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:05:11
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | DH3 | 监察部 | CDH1135-刘帅 | 三车间 | 监控回放：06/16/2026 11：16 三车间一层人员清洗压滤罐物料未收集，直接用水冲 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH3 | 生产部>一号楼 | CDH0212-代宇哲 | ACT828-李文月 |  | 人员操作不规范 | 人的原因 | 对人员进行培训 | 对人员进行培训 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 |  |  |  | 2026/6/17 8:34:07 | 2026/6/21 17:05:27
2026/6/16 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | FX2 | 监察部 | LFX308-王鹏 | 库房 | 丙库13号库门前地面，有一铁板边缘翘起 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 长期叉车碾压、铁板固定位置不平整，受力后边角变形翘起。 | 设备设施原因 | 1，立即对翘起铁板进行校正、敲平，铁板变形严重的直接更换新钢板。 2，完工后保证铁板与地面完全平齐，无凸起、无晃动，消除通行磕碰风险。 3，现场临时提醒进出人员、叉车减速慢行，整改完成前安排人员重点留意该区域。 | 1，把库区门口、通道地面钢板、盖板牢固度、平整度纳入日常巡检内容，发现松动翘起第一时间处理。 2，定期对全库区通行地面金属盖板开展专项维护，紧固锈蚀螺栓，修补破损钢板。 3，班前会提醒作业人员、叉车驾驶员留意地面凸起障碍物，减少通行磕碰、摔伤事故。 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/7/24 16:30:31
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 一车间一层 | 一层三合一间内的记录桌上，CPr5645-17-03-02批物料使用三合一进行烘料，半小时转动一圈，OR 记录附加页上缺少第7次至第17次的转动烘料记录。（19：30分） | 文件记录 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员王丹未按要求执行，按EHS奖惩要求进行处罚。 | 人的原因 | 与当事人进行沟通并按要求进行记录完成。 | 1，当班工程师及助工进行记录检查及复核，发现问题及时处理。2，对不按要求执行记录人员，进行相应处罚。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/6/25 12:08:19
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 二车间四层 | 四层北侧连续化区域的白钢接收罐902-R07-Tr01上的音叉液位报警器未连接外壳接电线。（20：42分） | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 902-R07-Tr01上的音叉液位报警器静电接地线安装遗漏 | 人的原因 | 已安排人员对该音叉报警器添加静电接地线完毕 | 涉及用电设备新装必须进行静电接地线添加，谁安装谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/6/17 16:27:53
2026/6/16 | 专业性排查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | 预防滑倒跌倒摔倒专项检查 | FX2 | 监察部 | FX397-叶立峰 | 丙库北侧 | 丙库15#库门前地面上的静电扁铁已翘起，有绊倒人的风险。（21：04分） | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 车辆碾压、人员长期踩踏、地面热胀冷缩，导致扁铁固定螺栓松动、胶体脱落，造成扁铁翘起变形。 | 设备设施原因 | 1，立即对 15# 库门前翘起静电扁铁进行整改，重新调平、压实，紧固固定螺栓，变形严重部位进行校正或更换。 2，整改后将扁铁与地面贴合平整，无凸起、无松动，消除人员绊倒、磕碰风险。 3，现场检查静电接地导通性能，确保整改后接地功能完好、安全防护有效。 | 1，将库区地面静电扁铁、接地构件平整度、牢固度纳入日常巡检必查项目，做到松动即紧固、翘起即整改。 2，定期对所有静电扁铁进行全面维护保养，紧固螺栓、修补松动点位，防止重复翘起。 3，加强现场通行区域隐患排查，重点关注地面凸起、松动构件，及时消除绊倒、摔伤类人身安全隐患。 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/7/24 16:30:50
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 一车间集水间 | 一车间集水间内，污水池内的污水已满，污水已溢至铁平台上方。（22：50分） | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 污水间巡查不及时，当班泵房及污水间负责人进行积分处罚 | 人的原因 | 发现沟通后，已进行向污水站打水完成。 | 1，现场已更新打水液位要求完成，要求巡查人员按要求执行，对执行不到位人员先进行警告，后进行处罚。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/6/17 16:28:12
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 二车间四层 | 零点班，二车间四层，R18釜旁有毒有害气体探测器固定点脱落后高度降低，不满足使用标准高度。已与刘健沟通。 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 18釜旁有毒有害气体探测器固定螺栓损坏，探头位置移动 | 设备设施原因 | 对探测器重新进行固定完毕，高度满足规定要求 | 车间其他点位探测器进行状态确认，异常情况及时进行调整 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/6/17 16:28:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | FX2 | 监察部 | FX2660-杨志斌 | 丙库11#库 | 丙库11#库内，间氯过氧苯甲酸物料强氧化剂，火灾危险性分类定为甲、乙类，不应放在丙类库房，物料存储库房错误 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 收货人员未仔细阅读间氯过氧苯甲酸SDS，未能识别出危险类别，存储异常。 | 人的原因 | 仔细阅读间氯过氧苯甲酸SDS信息，识别危险类别，按类别存放在对应库房。 | 1，物料到后仔细阅读SDS，按规定进行存放。2，检查其他库房是否有同类问题，进行同期整改。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/17 8:07:55 | 2026/7/2 17:06:53
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 519实验室 | 519实验室人员通风橱操作期间未将通风橱下拉到呼吸带以下，且人员离开没有将通风橱下来，现场沟通实验室管理人员整改培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | 否 | 操作人员该方面意识薄弱 | 人的原因 | 已对操作人员进行培训 并及时将通风橱拉下来 | 已在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2555-刘兆才 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/29 9:55:18
2026/6/16 | 监控巡查 |  | 监控巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2477-杨博茗 | 736实验室 | 736实验室人员通风橱操作期间未将通风橱下拉到呼吸带以下，且人员离开没有将通风橱下来，现场沟通实验室管理人员整改培训 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3063-申艳春 | AMM3063-申艳春 | 否 | 处理反应过程，由于频繁操作，在离开通风橱时忘记下拉 | 人的原因 | 当场告知使用人员，要及时下拉通风橱 | 在实验室里强调，建议以后不要在找实验室负责人，查到这种情况基于研发管理手册要求，直接上报奖惩即可 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3063-申艳春 | 已完成整改 | AMM2477-杨博茗 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/29 9:57:38
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 735实验室 | 519-16通风橱，研发人员张国鹏进行某项目氢化反应，现场未放置防爆屏，氢气气囊未放置在二级防护桶中，现场沟通其化学品的风险，回答无问题，对于失水易燃类化学品操作指南不是特别熟悉，现场也未放置失水易燃类化学品操作指南，寻问未放置原因，反馈为近期检查临时收走，建议实验室将指南存放至现场，指导人员使用；同时询问操作人员他所能操作此类指南的操作时限，反馈不知道，建议实验室对其进行操作规程评估后，应将评估结果告知操作人员，避免人员在无资质情况下使用高风险化学品 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 | AMM2905-焦兴斌,AMM2555-刘兆才 |  | 项目人员未详细阅读相关操作规范 | 方法原因 | 已对项目相关人员进行培训 | 在实验室晨会及双周例会进行强调 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/7/27 9:44:52
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 516实验室 | 516生产样品通风橱，存放大量生产样品，该实验室明确要求，生产样品应每日10：00/18：00清理两次，实际执行效果不好，现场各类样品存放过多 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 研发样品存放在生产专属通风橱 | 人的原因 | 将研发样品清理 | 生产专属通风橱只允许存放生产取样，并每日两次清理 | N/A | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/7/27 9:45:33
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM1055-赵庆 | 312实验室 | 312天平室现场存放三台VBE，均无操作，VBE挡板均折起，厂家建议该挡板使用过程中应放下，建议现场粘贴“使用前请将挡板放下”标识；同时VBE上方粘贴OEB3及以上物料，粉尘/易挥发/特殊气味物料称量时，需开启粉尘通风柜的标识，建议调整为任何物料称量前均需开启粉尘通风柜；避免化学品暴露 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 分析部 | AMM0111-窦忠义 | AMM0111-窦忠义 |  | 天平室VBE称量罩未粘贴使用前挡板放下的标识； | 设备设施原因 | 称量罩粘贴“使用前请将挡板放下标识” | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0111-窦忠义 | 已完成整改 | AMM1055-赵庆 | 2026/7/27 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/7/27 9:44:16
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 417实验室 | 417-07通风橱内，一个装有液体的样品小瓶缺少标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 项目工艺开发中心 | AMM2794-崔昭山 | AMM2794-崔昭山 |  | 原标签脱落了，没及时发现 | 人的原因 | 重新贴了 | 每天查看标签情况 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM2794-崔昭山 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/19 17:04:49
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 516实验室 | 516-17通风橱，内部一个分液漏斗，未密封处置，已与现场值班人员沟通，添加玻璃塞 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 | AMM2793-张晓杰,AMM4545-王俊英 |  | 人员忘记盖塞子 | 人的原因 | 及时加上玻璃塞 | 操作完毕及时加上玻璃塞 | n/a | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 | AMM2823-田文涛 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/22 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/23 7:07:55
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 617实验室 | 617实验室的废液桶未密封，现场已关闭上盖进行恢复 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | AMM3024-田松涛,AMM3025-贾晓亮 | 否 | 人员5s意识差，废液倒完后未及时关闭盖子 | 人的原因 | 关闭盖子 | 与实验室所有人员强调倒废液后需及时关闭盖子 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3025-贾晓亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/19 17:05:12
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 618实验室 | 618-03通风橱有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM2986-王哲仑 | AMM2986-王哲仑 |  | 通风橱清理不彻底 | 人的原因 | 立即清理 | 晨会强调避免类似情况发生 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/23 7:08:16
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 619实验室 | 619-02通风橱有白色残留，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3254-于亮亮 | AMM3254-于亮亮 |  | 经过了解为夜班人员，回实验室处理生产送样样品，导致洒落的少量物料清理不及时 | 人的原因 | 巡查发现后进行清理 | 以此为典型案例对于人员进行培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3254-于亮亮 | 已完成整改 | AMM2420-赵文杰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/19 17:05:40
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 过夜实验巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2420-赵文杰 | 734实验室 | 734-04通风橱，20L玻璃釜下方排液口，有物料残留至下方塑料桶表面，需清理 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 小分子事业部二 | AMM3211-杜云锋 | AMM3211-杜云锋 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 | AMM2420-赵文杰 |  |  | 2026/6/17 7:46:07 | 2026/6/18 16:44:49
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 管理人员巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 12号楼R23反应釜氮封装置后真空管路阀门朝向内侧，不便操作且无法判断开关状态，已沟通车间主任设备使用后及时调整 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 阀门安装位置缺陷，导致观察受限 | 方法原因 | 已进行调整 | 对阀门进行调整 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/15 10:12:04
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 管理人员巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 12号楼4层连续化车间内溶剂桶过多，已沟通车间主任，反馈多项目同时生产使用溶剂量较大，使用后及时周转 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 现场同时生产项目较多。已安排及时使用完毕进行清理 | 环境原因 | 使用完毕已进行清出 | 使用完毕已进行清出 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/15 10:12:23
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 管理人员巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM2358-姚远 | 12号楼 | 12号楼外围西侧电源下方线槽未有效密封，近期多雨，已沟通及时密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 线槽卡扣松动 | 设备设施原因 | 对进行重新固定 | 要求电工定期巡查 | 0 | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM2358-姚远 | 2026/7/15 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/15 10:12:47
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 管理人员巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 8号楼 | 三层走廊放置的滤棉，安装错误，需要继续培训 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 新员工意识不足 | 人的原因 | 已更换滤棉 | 人员进行培训 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/20 9:52:35
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 管理人员巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0863-程雪云 | 8号楼 | 合成间4-19溢出桶上的标签字体晕开，需要更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 污染腐蚀 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期巡查，及时维护 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM0863-程雪云 | 2026/7/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/20 9:52:58
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4986-黄任宁 | 12号楼连续化二层2-59 | 12号楼连续化二楼2-59房间接收罐液位计下方法兰弯曲 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>12号楼 | AMM4188-于波 | AMM4188-于波 |  | 设备磕碰导致弯曲，但未影响正常功能 | 设备设施原因 | 弯曲未影响正常功能，后续进行更换 | 弯曲未影响正常功能，后续进行更换 | 0 | 2026/6/24 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | AMM4986-黄任宁 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/30 16:11:41
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4847-赵春旭 | 8号楼 | 8号楼3层5车间分布器间海门保温三名作业人员，其中1名人员刘树森躺在现场玩手机，1名人员刘宝伟携带烟火，1名未带安全帽，护目镜。现场已讲承包商人员清理出场，并要求属地对责任人员进行追责。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 人员监管不到位 | 人的原因 | 已将作业人员请离车间 | 外来人员进入车间前进行培训，并全程监管 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/28 11:03:56
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 巡查发现8号楼真空泵房800-P11真空泵氮气调节阀压力表由于泵体震动导致表盘松动，无法正确查看示数，现场已沟通当班班长及时整改 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 |  | 设备使用震动导致 | 设备设施原因 | 已更换 | 定期巡查 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1108-王克振 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/3 11:17:24
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼乔阳阔班组 | 巡查发现9号楼真空泵房900-P18真空泵氮气保护进气阀门连接处漏氮气，现场沟通当班副主任及时整改， | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | 否 | 连接处接口漏气，已沟通更换 | 设备设施原因 | 已更换 | 巡查 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM1890-蒋月明 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/19 6:23:01
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼高富坡班组 | 巡查发现7号楼702-CE02-Tr01接收罐（接收罐未使用）尾气阀门处于关闭状态，为防止接收罐憋压，尾气阀门应处于常开状态，现场已要求当班班长整改， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 清洗完成后未及时恢复 | 人的原因 | 已和分管人员强调及时检查复核，同时对清洗人员进行批评教育 | 清洗完成的设备班长需要检查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/13 6:45:53
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼外围 | 中班22点，巡查到7号楼外围发现 外围放桶气味较大，现场检查发现插底管与溶剂桶连接处有缝隙，现场已沟通操作人员及时紧固，并用引风罩控制气味。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员安装方式错误 | 人的原因 | 已对责任人进行培训强调，车间内部奖惩公示 | 如果替补放罐，需要人员复核强调当班工作要点 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/13 6:46:57
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 7号楼2楼2车间放桶操作，插底管斜插在桶口，有较大缝隙，氮气保护未连接，现场沟通操作人员吴加毅反馈氮气管脱落，未及时发现，现场已要求整改，沟通后了解到该员工为入职一个月新员工，还请属地加强对新员工强调。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 |  | 人员操作合规性 | 人的原因 | 已对责任人重新培训强调，落实放桶标准操作 | 班长副主任巡查复核 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0198-赵中阳 | 已完成整改 | AMM4724-白越锋 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/7/13 6:47:12
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼梁珂笛班组 | 提问新人李亮才，压滤罐翻料操作要点，静电跨接要求，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼张长宾班组 | 侧卧离心机901-Ce01离心中，在线氧含量0.01%，静电卡子有效连接，操作人在场无异常情况； 上卸料离心机900-Ce01在线氧含量0.23%，静电卡子有效连接，操作人在场无异常情况。 上卸料离心机904-Ce02在线氧含量0.12%，静电卡子有效连接，操作人在场无异常情况。 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼赵新民班组 | 提问新人刘国振，投固体料劳保，氮气保护，静电相关问题，回答良好 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 7号楼 | 检查7号楼702-R20、702-R09、702-R23、702-ce02、702-R19、702-R06、702-R16反应釜内氮气均已正常开启 现场溶剂桶、加料漏斗、离心机、压滤罐等设备均已连接静电跨接，现场检测电阻值无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0198-赵中阳 | AMM0198-赵中阳 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 8号楼 | 检查8号楼801-R08、802-R04、805-R01、805-R08、805-R04、805-R03、807-R03、807-ce01氮气均已正常开启 现场溶剂桶、加料漏斗、离心机、压滤罐等设备均已连接静电跨接，现场检测电阻值无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>8号楼 | AMM1108-王克振 | AMM1108-王克振 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM4724-白越锋 | 9号楼 | 检查9号楼901-R07、902-R07、901-R04、901-R02、902-R08、901-R12、902-R07、900-ce02、900-ce01、903-R09、904-R04氮气均已正常开启 现场溶剂桶、加料漏斗、离心机、压滤罐等设备均已连接静电跨接，现场检测电阻值无异常 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM4724-白越锋 |  |  | 2026/6/17 7:29:26 | 2026/6/17 7:29:26
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 6车间二层应急洗眼器绿签过期，请及时填写 | 文件记录 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 检查不及时 | 方法原因 | 已检查，并填写检查人 | 定期及时检查并及时填写检查人 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:59:42 | 2026/6/18 7:15:50
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M6/9 | 206-Ce05-Tr01尾气视镜外有物料痕迹，表面白钢及下方法兰处有腐蚀痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH1201-张晓飞 | ADH1201-张晓飞 |  | 酸性物料导致腐蚀生锈 | 物料原因 | 已清理 | 定期检查，离心期间至少每班检查清理两次 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH2471-张立鹏 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:59:42 | 2026/6/17 23:57:02
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-FD01-Tr01接收罐夹套法兰静电跨接断裂 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用导致 | 设备设施原因 | 已进行更换 | 车间日常巡查中，发现跨接破损的及时安排人员进行更换 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:59:42 | 2026/6/18 0:05:18
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6944-杨兴羽 | M7 | 207-R15-Tr01接收罐尾气试镜下端法兰处有物料痕迹，外表面有腐蚀痕迹 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B2 | ADH0738-谷建成 | ADH0738-谷建成 |  | 长期使用，螺丝松动导致 | 设备设施原因 | 已清理并紧固 | 车间日常巡查中，发现问题及时整改 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0738-谷建成 | 已完成整改 | ADH0178-曲玉超 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:59:42 | 2026/6/18 0:05:53
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：37 4号楼3-12间 配液罐 CMM-403-SY06-T16旁排风口未粘贴禁止遮挡标识，正确做法：及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-12间 配液罐 CMM-403-SY06-T16旁排风口未粘贴禁止遮挡标识 | 人的原因 | 及时粘贴，排风口前禁止存放任何物品 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/27 7:30:54
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼三层 | 09：41 4号楼3-11间 货架 CMM-403-S-9 静电跨接断开，正确做法：及时连接，确保货架上物品有效导除静电 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ALS6830-李国强,ALS10175-赵鹏帅 |  | 4号楼3-11间 货架 CMM-403-S-9 静电跨接断开 | 人的原因 | 及时连接，确保货架上物品有效导除静电 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | ALS6830-李国强 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/27 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/27 7:31:10
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 12号楼四层 | 10：37 12号楼4-20间 提升机控制开关和急停按钮缺少防护罩，正确做法：及时添加，防止误碰 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 车间内防护罩数量不足，已报预算 | 人的原因 | 粘贴警示标识，到货后及时安装 | 安排人员同类排查车间防护罩缺失情况，统一整改 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/23 7:32:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 15：02 4号楼4-42间 高低温上两桶导热油未粘贴标签，正确做法：及时粘贴标识，明确溶液名称 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 高低温设备排查，使用完毕后未及时清理 | 人的原因 | 已及时贴签挪走 | 及时检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/23 7:32:47
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 4号楼四层 | 06/16/2026 15:06 4号楼4-47间 现场蠕动泵打料到底层时，操作人员敞口倾斜查看，需佩戴对应劳保全面罩，防止气味直接吸入 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10175-赵鹏帅 |  | 人员操作不规范，无视风险操作 | 人的原因 | 及时劝阻 | 加强人员安全教育 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/6/23 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/23 7:33:02
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS8617-王博 | 5号楼二层 | 06/16/2026 12：55 5号楼2-32间 海门保温在上方施工保温，灭火器存放处被铁皮阻挡，应急使用第一时间不方便取出，及时转移开阔，方便取拿处 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | AMT0208-郑涵文 | 否 | 未按照作业要求进行作业准备 | 人的原因 | 已现场整改 | 按照作业要求进行作业准备 | 0 | 2026/7/21 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | ALS8617-王博 | 2026/7/25 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/7/25 3:23:48
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 9：13 11号楼4层，云步梯支腿缺失，已沟通现场人员处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时维修 | 设备设施原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/26 7:05:56
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 10：46 11号楼4-41加，危险化学品DIC未加二级防护桶，已沟通现场负责人添加。 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS0034-ALS0034张博 |  | 未及时添加 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/26 7:05:34
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：48 12号楼4-21间，R17-Tr01激活罐上管路法兰处螺栓松动，需及时进行紧固。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致螺栓松动 | 人的原因 | 及时安排人员进行紧固 | 安排人员定期排查整改 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/26 7:05:15
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 13：52 2号楼4-17间，氧气探测器静电跨接线断裂，及时进行更换。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 人员碰撞导致断裂 | 人的原因 | 及时联系人员更换静电跨接 | 安排人员定期排查整改 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/26 7:04:53
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 12号楼四层 | 14：21 12号楼3-13间，移动接收罐R03-Tr01磁翻板液位计断层，需要及时进行校准。 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14214-王国志 |  | 设备原因 | 设备设施原因 | 及时联系维修人员进行校准维护 | 安排人员定期排查，同类问题进行整改 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/26 7:04:30
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13195-杨强 | 11号楼四层 | 18：01 11号楼4-29间，操作人员在进行转移插底管过程中，未在溶剂桶口添加引风罩，气味容易扩散。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0875-门学友 | ACT844-安林波,ALS11201-查超山 |  | 人员意识不足 | 人的原因 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 已整改完毕，同类问题排查整改 | 0 | 2026/6/22 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13195-杨强 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/24 11:58:26
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-26压滤罐下口阀未添加盲板。正确做法：及时添加盲板。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 设备验证使用，完毕未及时添加盲板 | 人的原因 | 及时添加盲板 | 及时检查 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/29 5:02:16
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-28压力表外壳损坏。正确做法：及时更换压力表。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 设备挪动使用，压力表来回更替不慎损坏 | 人的原因 | 已及时更换新的表壳 | 强调人员搬运小心谨慎 | N/A | 2026/6/21 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/29 5:00:16
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 11号楼一层 | 11号楼一层1-76排风口未添加禁止遮挡标识。正确做法:及时添加。 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3717-梁光强 | ADH2765-李晓刚 |  | 排风口未添加标识 | 设备设施原因 | 添加标识 | N/A | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ALS15385-柯圣涛 | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/21 6:14:22
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 4号楼四层 | 四号楼四层4-38固体物料未添加二级防护。正确做法:及时添加 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS3510-ALS3510刘磊 | ACT2027-王家伟,ALS10335-刘俊杰 |  | 设备挪动使用，未及时添加二级防护 | 人的原因 | 及时添加二级防护 | 及时检查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/29 5:00:05
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS11639-渠越 | 12号楼三层 | 06/16/2026 20:39 十二号楼三层3-52操作人员佩戴使用后的手套写记录。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | LFX023-代海鑫 | ALS12705-姜良衢,ALS14566-黄宣童 |  | 操作人员意识不足 | 人的原因 | 对现场操作人员进行培训 | 对相关操作人员定期培训，禁止穿戴使用后手套写记录，避免物料暴露和交叉污染 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS11639-渠越 |  |  | 2026/6/17 6:55:55 | 2026/6/21 6:14:34
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R18上方夹层口缺少受限空间标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 彩板清理时脱落，未及时粘贴 | 人的原因 | 已完成粘贴 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:54:20 | 2026/6/18 7:56:47
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | Cpo133568-02项目PID复核问题如下: 1.410-R06压力变送器电线挠性管脱节，计量泵静电接地线未连接。 2.411-R03尾气管路固定支架缺少螺丝固定，加料白钢管路缺少标签。 3.410-R14计量泵未安装。 4.410-R06釜下口连接压滤罐放料聚乙烯管路缺少标签。 5.411-Ce01离心机尾气视镜内有液体。 以上问题还请及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 项目还没准备完毕，现场需要重新规划 | 人的原因 | 已经沟通项目经理进行整改，重新上传审批 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:39:18 | 2026/6/21 13:17:11
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M18 | 618-E04-tc01转移泵，泵出口阀门上方有砂眼转移时渗漏，现场已停止操作 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B6 | ADH0789-孙金亮 | ADH0789-孙金亮 |  | 法兰渗漏 | 设备设施原因 | 及时处理更换 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ADH0789-孙金亮 | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 |  |  | 2026/6/17 6:17:44 | 2026/6/18 8:19:39
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M21 | 721-R15-tr01转移泵泵头出口法兰跨接损坏 721-FD03楼梯穿墙处法兰跨接损坏 721-R19下口两个压滤罐缺少固定静电接地线 721-R01下口619-T017储罐缺少静电接地 四楼721-fd02至721-E01-TC01管路编织管段法兰缺少静电跨接 721-R02接收罐转移泵前止逆阀法兰跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH2656-尹筵博 | ADH2656-尹筵博 |  | 使用过程损坏及人员安装时遗漏 | 人的原因 | 已完成补充 | 班前会进行强调， | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:17:44 | 2026/6/18 7:57:07
2026/6/17 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH4775-李大成 | M22 | 722-R22压力变送器下方阀门法兰下侧跨接未安装 722-F01上阀门06法兰跨接损坏 722-R27前流体过滤器使用静电接地卡子损坏，现场使用静电报警器卡子短接使用，该绿线卡子已过期，请及时更换 722-R24阀门24下方变径处法兰跨接缺少破漆垫片 722-R08-tr01泵前止逆阀法兰跨接损坏 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 |  | 使用中损坏，未及时发现更换，过期的未及时发现校验 | 方法原因 | 跨接损坏已进行更换重新安装，过期的已进行校验更换标签 | 车间周期性巡查，建立档案 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 6:17:44 | 2026/6/18 5:25:05
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 监控巡查 | DH2 | 监察部 | BDH0612-王富饶 | 五车间 | 监控巡查发现五车间二层过滤＆干燥间01：20新增三合一FD01下方可见液体滴落至地面,已及时通知车间当班人员处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH2 | 生产部>五车间 | FX1345-齐大志 | BDH0145-李国犇 |  | 人员试密发现螺丝出现松动导致 | 设备设施原因 | 现场已重新禁锢完毕，现场已清理完毕 | 对于车间发现滴漏情况及时进行处理 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | BDH0145-李国犇 | 已完成整改 | BDH0423-鹿彬 |  |  | 2026/6/17 2:19:15 | 2026/6/30 9:09:02
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层水相间413-T108储罐下口静电接地未连接，还请及时整改。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 静电跨接未及时连接 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:32:36
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层Drc01缓冲罐液位计缺少上限标识，还请及时添加。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计上限标识脱落 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:32:51
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间一层FD02接收罐下口阀门缺少盲板，还请及时添加。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 接收管下口缺少盲板 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:33:04
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M11 | 十一车间二层11釜下口压力罐514-F05收料口位置渗漏，沟通车间人员黄金龙进行处理。 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 收料后禁锢不到位 | 人的原因 | 现场处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:31:48
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层12釜下口旁通阀门使用后未及时关闭，沟通车间人员进行关闭。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员操作完毕后关闭不及时 | 人的原因 | 现场进行整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:32:04
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M12 | 十二车间二层12釜接收罐尾气视镜内有液体，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 人员排放不及时 | 设备设施原因 | 现场已经排放完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:32:20
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间二层Ce03间内可燃气体报警器静电接地线脱落，还请及时处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 接线处松动脱落 | 设备设施原因 | 现场已经清理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:32:34
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间二层连续化413-T009储罐液位计断层，沟通车间人员进行处理完毕。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 液位计断层 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:33:22
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间四层E01E02薄膜加料罐氮气保护未开启，沟通车间班长杨金龙现场开启。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 氮气保护没开， | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:33:35
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M13 | 十三车间02釜加料车CK操作人王建加料车检查静电接地合格，现场加料车缺少静电连接，询问静电连接被挪用，现场沟通整改。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | CK正在检查中，人员临时协调测电阻 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/20 6:33:50
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M10 | 十车间04釜上连接隔膜泵下口进料聚乙烯管路弯折严重，沟通车间人员进行处理。 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH1698-林志新 | ADH1698-林志新 |  | 车间加料导致弯折 | 人的原因 | 现场已经处理完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:32:49
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M16 | 十六车间四层04釜上加料车黄胶手套有孔洞，还请及时处理。 | PPE管理 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1427-单良 | ADH1427-单良 |  | 手套现场更换完成 | 设备设施原因 | 整改完成 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:36:08
2026/6/17 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH0150-安成君 | M14 | 十四车间四层09釜上氮气管路有白色物料痕迹，沟通车间人员进行清理。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B5 | ADH1693-党宝权 | ADH1693-党宝权 |  | 氮气管路残留白色物料痕迹未清洁 | 设备设施原因 | 已进行清洁 | N/A | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/17 1:02:10 | 2026/6/18 6:36:22
2026/6/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | DH1 | 监察部 | ADH6945-池学珠 | M22 | 经监控查看22：20：18，M22-3F R32-28-3-17反应区内，项目人坐在溢出桶上 请车间监管，整改。 | 消防应急 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B7 | ADH5756-刘国锋 | ADH5756-刘国锋 | 否 | 人员随意坐在现场，行为习惯较差 | 人的原因 | 已对人员进行批评教育，并告知项目领导 | 对项目人员进车间进行培训 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH3716-王绍勇 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/16 23:24:55 | 2026/6/18 5:25:37
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-Ce01旁可燃气体报警仪缺少检测器类别标签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 巡查不及时，不到位 | 人的原因 | 已整改 | 负责人定期巡查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:37:47
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 702-Ce01、702-Ce02离心机操作柱放料开关缺少防护罩，急停按钮防护罩脱落，存在误触风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 使用时间较长，损坏后未重视 | 设备设施原因 | 已更换 | N/A | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:28:03
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼702-Ce01离心机现场固定式氧含量检测器内需加强维护保养 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 该位置关注不到位 | 人的原因 | 已清理 | 交接班重点检查 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:28:53
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼701-Ce02-TR01接受罐尾气管路两处阀门均关闭，未保持尾气常开，其中一处阀门无法判断开关情况 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 更改尾气管路后未及时恢复正常，阀门已加手柄 | 人的原因 | 已整改 | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/7/28 10:38:28
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼701-Ce02-TR01旁隔膜泵状体较差，现场有物料痕迹，需提高维护保养标准 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 日常维护不到位 | 人的原因 | 已清理 | 高富坡班组负责每周巡查泵状态 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:32:22
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼701-Ce02-TR01旁一处静电扁铁螺栓连接处接触面上刷漆，破坏导电性能，且现场未张贴静电检验合格标签 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 刷漆不标准，标识掉落 | 人的原因 | 已整改 | 人员培训,班组静电巡查 | N/A | 2027/7/10 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/7/10 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/7/28 10:38:49
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层2车间一处灭火器点检日期为6月19日，请属地调查原因 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 人员执行不到位 | 人的原因 | 人员处罚，立即检查 | 制定检查清单 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:37:27
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层2车间膜堆现场未见checklist清单，现场沟通，同类设备包括袋式过滤器等均未进行氧含量检测，建议后续增加checklist并增加氧含量检测， | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 目前该设备未执行 | 方法原因 | N/A | 待后续会议讨论后整体添加 | N/A | 2026/8/8 0:00:00 | 进行中 | AMM0489-刘海洋 | 未完成整改 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/7/10 14:32:50
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号2层2车间2-63间前设备堵塞消防通道 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 设备周转不及时 | 人的原因 | 已转移位置 | 对设备准备和清洗人员强调设备存放要求 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:39:18
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层各车间液封罐缺少液位上下限标识及插底管标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 人员日常巡查不到位 | 人的原因 | 已整改 | 清洗后检查 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:41:32
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层1车间分液接受罐向外围转移时，氮气阀门全开，尾气关闭，通过观察罐上压力表判定是否做好氮气保护，建议优化执行方式，测算氮气流量，转移时氮气满足测算流量下限即可 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 分液完毕后是依靠氮气压力转移 | 方法原因 | N/A | 如后期主要采用泵转移可以考虑优化 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:46:12
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层1车间现场打压试密标签，打压范围填写较为笼统，填写为设备到设备，需具体到阀门 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 标签书写不规范 | 人的原因 | 已更改 | 统一培训 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 已完成整改 | AMM4847-赵春旭 | 2026/6/19 0:00:00 |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 11:42:08
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼702-DRC01单锥投料使用加料车投料，不使用抽料管，不涉及检查抽料管静电阻值，checklist需进行修改 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 抽料管也属于之间加料的形式 | 人的原因 | N/A | 如果确定后后期会更新，更新前如不使用抽料管会备注原因 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 未完成整改 | AMM4847-赵春旭 |  |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/23 13:19:25
2026/6/16 | 其他巡查 | 7号楼专项巡查 | 7号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0028-王浩,AMM4847-赵春旭 | 7号楼 | 7号楼2层真空泵房循环水流量视镜无法进行查看，需及时进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>7号楼 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 | AMM0053-马乐,AMM0489-刘海洋 |  | 循环水较脏，长时间未清理 | 人的原因 | 已清理 | 定期清理 | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | AMM0489-刘海洋 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/16 20:26:03 | 2026/6/21 14:39:59
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 车间含有9109的危化车辆，卸车未执行装卸车检查表（现场人员反馈可能在南侧厂区卸车已做过检查），这类的建议两边厂区都需要做检查 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 部门要求不彻底 | 方法原因 | 部门内同步要求，非固定车辆每次都要执行装卸车检查记录 | 暂不涉及 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/17 9:13:38
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 卸车后的两拖拍乙酸放在了丙类库门口，一来阻挡通道，二来位置不合适 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 现场作业环境限制 | 环境原因 | 实际执行装卸车区域位北侧厂区可以执行装卸车且周边环境相对保持必要空间的最佳区域，暂不进行纠正 | 部门可以同步相关要求，物料接卸后尽快入库 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/17 9:17:09
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 北侧溶剂库A门口卸车后缓存的溶剂目前缺少阴凉，午后会暴露在阳光下，考虑增加遮阳棚或规划合适区域 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 北侧厂区实际执行装卸车区域在操作空间方面为北侧最佳区域且与物料仓储库房位置接近 | 环境原因 | 暂不考虑纠正 | 部门可以同步发出执行要求，尽量避免在雨雪和暴晒阶段接卸物料，如无法避免，应及时入库，缩短物料室外暂放时间 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/17 9:20:26
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 40A溶剂库人流门上 易燃液体风险告知牌脱色，已无法看清字体 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 40号库外易燃液体风险告知牌长期风吹日晒造成脱色，字迹模糊 | 设备设施原因 | 更换新的易燃液体风险告知牌 | 属地加强巡查如发现库外标识标牌褪色问题，及时更换 | N/A | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/21 14:21:44
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 40A溶剂库内有氰乙酸乙酯（在货架二层），桶上GHS标识显示禁忌物有碱类（虽不在上下左右位置，但也在同库的二层，例如乙二胺等），且在北侧最新的现状评价中查询这个料 设计储存位置是 35号低温库，但目前放在溶剂库，这类特殊物料进一步做好位置规划，需要讨论细化执行标准 | 化学品管理 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 仓储评估流程中没有要求核对安设文件 | 方法原因 | 1.将物料转移到安设报告要求的库房 2.修改该物料仓储评估 3.对库存物料进行超范围储存和禁忌物混存排查 | 要求今后的仓储评估需要复核安全设计报告 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/22 14:35:00
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 40A溶剂库内库房内回风口均未被阻挡，但是可燃气体检测器几乎全部被阻挡，这类看到有多余库位的，尽可能的避开一些 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 否 | 溶剂库货架一层的可燃气体检测器临近货位存放的为小桶试剂，因此类小桶物料高度较低，未完全阻挡检测器，因此使用了对应货位 | 物料原因 | 排风口临近货位使用黑黄胶带打X，禁止使用相关货位；将检测器附近货位的小桶试剂转移，挪出约半米长宽的位置预留给检测器 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/18 11:39:46
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：经询问，不清楚什么时间段不能在库外周转物料（已告知12:00-14:00），需要加强要求的培训； | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 | 是 | 部门本月初已安排过全员培训，对夏季12:00-14:00时间段不允许在库外周转物料做过明确要求，目前看培训效果未达到预期 | 人的原因 | 本周二再次对化学品操作人员（原料库全员+成品库全员）进行全员培训，日常加强宣贯及监督操作人员的是否执行到位 | N/A | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/18 11:44:48
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：经确认衣服兜里携带了自己的手机进入溶剂库（已告知隐患，进行教育），需要部门加强此方面培训，上班期间将手机放在办公室或者固定的点位，避免误带入库房； | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 部门已安排多轮培训及日常宣贯，进出甲类库房禁止带任何非防爆电子设备，如：手机、耳机等，培训效果未达到预期 | 人的原因 | 本周二就此案例已安排全员培训和警示教育，对相关责任人进行下发奖惩 | 部门内加强日常监督及定期培训，如再发现将提报奖惩 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/18 11:51:21
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察问题项：物料入库不及时，卸车后超过半小时未转入库内（暴晒环境），解释在忙于发货，做好人员协调安排； | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 人员执行问题 | 人的原因 | 暂不涉及 | 要求卸货及时入库，根据人力资源安排接卸节奏 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM0033-田占亮 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/17 9:40:58
2026/6/15 | 日常巡查 | EHS管理人员带队巡查 | 北侧库房巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0045-赵兴帅,ATX0004-严圣涛 | 北侧溶剂库 | 行为观察建议项：扫码枪、钥匙等放在叉车做一后面，无防护栏，拐弯时易掉落，建议增加做好固定，可以部门内调研下是否有掉落的情况出现 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ3 | 供应部 | AMM0033-田占亮,AMM0034-田立银 | AMM3660-宋文龙 |  | 未识别除这项需求 | 设备设施原因 | 采购合适大小和材质的框子固定在叉车做临时储物使用 | 不涉及预防措施 | 500 | 2026/7/31 0:00:00 | 进行中 | AMM3660-宋文龙 | 待复核 | ATX0004-严圣涛 |  |  | 2026/6/16 20:25:41 | 2026/6/17 9:44:38
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | HP车间二层非洁净区药箱内医用棉签已拆封使用，产品说明书标注“本产品属于一次性使用无菌产品，在打开包装后应一次性使用完毕”，需评估更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 包装被拆开 | 人的原因 | 更换新棉签 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼HP研发实验室 | 201研发实验室纯水桶水龙头需确认是否漏水，地上有较多积水，已临时进行紧固。白天需进一步检查。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 固定阀门得螺栓松动 | 设备设施原因 | 螺栓紧固 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼HP研发实验室 | 203-02、203-05通风橱内油浴锅操作面板按键膜破损，需采取措施临时张贴，避免液体低落。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 按键破损 | 设备设施原因 | 胶带密封按键 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/6 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 | 1号楼HP研发实验室 | 204实验室电柜门前堆放有较多物品，需要进行整理保持电柜绝缘垫不得有杂物。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 物资随意摆放 | 人的原因 | 现场清理，地垫粘贴警戒黑黄胶带 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/7 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/5 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 厂区干道 | 集装箱南侧管廊一处跨接线脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 工程设备投资部 | ALS4639-于胜彬 | ALS4639-于胜彬,ALS2608-张书龙,ALS4708-李洪胜,ALS12121-郭睿 | 否 | 跨接线风化 | 环境原因 | 更换新跨接线 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2608-张书龙 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/6 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ACT2817-李志龙 | 3号楼生产车间 | 3号楼换鞋间水池前方地板凹陷，边缘翘起，有走路划伤风险 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 地漏翻蒸汽地板破损 | 设备设施原因 | 地面铺地革 | 已报概算进行维修 | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼真空泵房 | 真空泵房内有两组泵在运行，巡检记录只有白班，缺少中班巡检记录。（现场巡检无异常） | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员疏忽忘记写 | 人的原因 | 及时巡查并记录 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼真空5号泵 | 真空5号泵里侧电接点压力表盘有黑色印迹（运行压力不在电接点控制区间），目前泵已在运行。此前巡检沟通此泵电接点压力表故障部件在采购，需确认是否已到货替换或采取临时措施，不应带病运行。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 真空表损坏 | 设备设施原因 | 采购中 | N/A | N/A |  | 进行中 | ALS2669-安庆杰 | 待复核 | ACT2831-王钊雄 |  |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼二层204研发实验室 | 物流通道后方有消毒酒精桶，需与保洁培训消毒酒精使用后集中存放至2号楼防火柜中。 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 人员安全意识差习惯性操作 | 人的原因 | 及时清理，禁止存放 | 已沟通保洁禁止存放，加强巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  1号楼 | 真空泵泵体降温循环水管道透明管道内能观察有杂质，需要确认循环水杂质清洁周期，避免导致水流不畅，泵体温度升高。 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 泵内有水锈 | 设备设施原因 | 检查冷水罐内无杂质，冷却效果良好 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼 | 臭氧发生器（TJ1-HP-CY01）电柜门锁（旋钮）扣未完全锁闭，现场已协助锁紧） | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 未及时上锁 | 人的原因 | 及时上锁 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼 | 北侧改造区靠近围墙一侧围挡松动，白天需加固。 | 其他 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 风大，围挡松动 | 环境原因 | 重新加固 | 注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  2号楼 | 4车间改造区外建筑砖石等未采取防尘措施，白天作业前安排对承包商单位进行专项培训。 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 施工人员未及时做防护 | 人的原因 | 及时毡盖 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | 高管驻厂 | TJ1 | 监察部 | ALS2829-张鑫 |  3号楼 | 304房间连接至通风橱内有一根临时使用的气源管，未悬挂至高处使用，人员来回通行有影响 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 临时管路使用不合理 | 方法原因 | 合理连接管路 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/7 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ1 | 监察部 | ALS13348-张德太 | 3号楼生产车间 | HP车间301一层呼吸空压末端缺少防护壳 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ1 | 生产部 | ALS2269-宁豪 | ACT2460-李正尧,ALS3364-芮静波,ALS2669-安庆杰,ACT2603-李晓峰,ACT2623-刘钧鉴,ACT2673-魏茂龙,ACT2679-郭进通 | 否 | 使用完毕后未及时密封 | 人的原因 | 及时上盖密封 | 人员强调，注意巡查 | N/A | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | ALS2669-安庆杰 | 已完成整改 | ACT2831-王钊雄 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:50:13 | 2026/6/16 19:50:13
2026/6/16 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼外围集水池处，拆除一台泵，伴热带裸露挂在现场，通入池内管路法兰未加盲板，另一台泵地脚螺栓未进行固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 改造期间，未进行恢复 | 环境原因 | 已更换新泵，安装保温 | 已更换新泵，安装保温 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM4556-代志鹏 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/16 19:44:22 | 2026/7/29 9:44:19
2026/6/16 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼西侧废液储罐位置静电接地检查签信息缺失，无法查看具体检查日期 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1286-朱厚闯 | AMM1286-朱厚闯 | 否 | 下雨及暴晒导致标签信息模糊看不清 | 环境原因 | 更换标签 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | AMM1286-朱厚闯 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/18 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:44:22 | 2026/6/30 14:18:58
2026/6/16 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼西侧物料暂存间门禁开关脱落，防爆失效 | 电气仪表 |  | 高风险隐患 | TJ3 | 生产设备部 | AMM0020-赵永玮 | AMM0020-赵永玮 | 否 | 人员开关触碰 | 人的原因 | 开关固定 | 人员报修立即维修 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0020-赵永玮 | 已完成整改 | AMM2189-黎培磊 | 2026/6/30 0:00:00 |  | 2026/6/16 19:44:22 | 2026/6/30 14:19:39
2026/6/16 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼西南侧污水井堵塞 | 其他 |  | 一般风险 | TJ3 | 生产部>生产部环保组 | AMM0728-王鹏程 | AMM0728-王鹏程 |  | 楼顶地面沙土太多，下雨后堵塞排水管道 | 环境原因 | 已进行专业疏通 | 已进行专业疏通 | 0 | 2026/7/29 0:00:00 | 已完成 | AMM0728-王鹏程 | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/16 19:44:22 | 2026/7/29 9:45:08
2026/6/16 | 其他巡查 |  | 9号楼专项巡查 | TJ3 | 监察部 | AMM0182-屈瑶,AMM2189-黎培磊 | 9号楼 | 9号楼4层四车间投固体料，现场观察，作业人员劳保穿戴齐全，作业期间无无关人员进入作业区域 | 行为/操作 |  | 良好作业实践 | TJ3 | 生产部>9号楼 | AMM1890-蒋月明 | AMM1890-蒋月明 | [7 empty] | N/A |  | 待复核 | AMM2189-黎培磊 |  |  | 2026/6/16 19:44:22 | 2026/6/16 19:44:22
2026/6/15 | 日常巡查 | 夜班巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13970-焦萌 | 4-201 | 00：30，12橱无人使用的低温循环机未断电，已进行断电处理，每日安全确认检查不到位（低风险44条） | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS4491-王猛 | 否 | 中班浓缩，使用的旋蒸数较多，位置分散。使用完没有检查好。 | 人的原因 | 晨会强调 | 减少中班安排，尽可能避免中班分散多个场地干活 | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS14033-于秋扬 |  |  | 2026/6/16 19:38:39 | 2026/7/15 16:45:22
2026/6/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11674-穆桐,ALS13484-曹义航 | 1-304 | 16：30，1-304-07通风橱中70℃加热反应，未开冷凝水（提醒8条） | 其他 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ALS11674-穆桐 | 否 | 实验人员一开始开了冷凝水，发现水管漏水，更换橡胶管后忘开水 | 人的原因 | 立即整改 | 更换水管应该先断开加热，更换后先开水再开加热 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/16 19:38:39 | 2026/6/24 14:22:15
2026/6/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS11257-刘峰,ALS13484-曹义航 | 1-308 | 1-308-04通通风橱中抽滤未使用缓冲瓶（低风险82条） | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ2 | 小分子事业部一 | ALS6017-金帅明 | ALS11257-刘峰 | 否 | 抽滤未使用缓冲瓶 | 人的原因 | 用双排管真空抽滤 | 用双排管真空抽滤 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS16385-张晓梅 | 已完成整改 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/16 19:38:39 | 2026/6/24 14:20:09
2026/6/16 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ2 | 监察部>现场组 | ALS13484-曹义航 | 4-201 | 检查实验室记录本，未发现漏报情况（项目主管王猛）（良好实践作业） | 文件记录 |  | 良好作业实践 | TJ2 | 早期临床项目研究中心 | ALS0659-王金泉 | ALS4491-王猛 | 否 | [6 empty] | N/A |  | 待复核 | ALS13484-曹义航 |  |  | 2026/6/16 19:38:39 | 2026/6/16 19:38:39
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋 | M13 | 413四层连续化正丁基锂预冷，低温阀门保温损坏，积水 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 阀门保温不好导致 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/23 10:33:37
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋 | M13 | 413-R01反应釜蒸出管路螺丝锈蚀严重 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 设备螺丝需要及时除锈 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/23 15:33:36
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH0206-尹海朋 | M13 | 413-R03加料护套管路渗透严重需要及时更换处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料泵护套需要更换 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/23 15:33:52
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 413-E01薄膜储罐保温损坏需要及时处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 保温损坏 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:09:53
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 413-Ce01现场锈蚀严重，需要每次起锅完毕现场除锈 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 每次起锅后清理除锈 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:10:25
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 413-R08下口搪瓷储罐需要调整位置，阻挡下口开关 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 储罐位置不合理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:10:51
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 三层动火区域，外包人员开门进行切割，已要求关门进行 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 切割没及时关闭房门 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:11:24
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 一层南侧吊装口压滤罐存放需要及时清洗存入 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 压滤罐没及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:12:10
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 班组部分成员衣服需要及时更换 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 班组人员衣服需要及时清理更换 | 人的原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:12:39
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 四层连续化区域，液液分离器水相管路缺少丝堵 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 丝堵缺少 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:13:07
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 二层连续化区域现场配件车仪表校验完毕及时安装 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 配件未及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/24 6:50:37
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 三层加料完毕空桶需要及时清理车间 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 空桶需要及时清理 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/24 6:50:52
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 413四层连续化项目组没有随手关门进行制止 | 行为/操作 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 人员行为不规范 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH4479-黄朕 | 2026/6/24 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/24 6:51:09
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 安全月岗位重大关键风险排查 | DH1 | 监察部 | ADH2252-唐嘉健 | M13 | 413-R08加料车投料缺少支撑，加料车退步支撑不足 | 设备设施 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B4 | ADH2252-唐嘉健 | ADH2252-唐嘉健 |  | 加料车缺少支撑 | 设备设施原因 | 已整改完毕 | N/A | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ADH0150-安成君 | 2026/6/16 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:26:17 | 2026/6/17 1:25:08
2026/6/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 25号库 | 西侧楼梯间卷帘门卡死，无法正常落下 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 卷帘门的卷帘因黏稠导致卡顿卡死 | 设备设施原因 | 已报修进行维修清理 | 设备设施应确保完好可用 | N/A | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS14793-李凯华 | 12号库 | 现场物流人员工作服袖子卷起干活，PPE穿戴不合格 | PPE管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 人员未按要求穿戴劳保 | 人的原因 | 现场已培训，责令整改完成 | 日常监督人员劳保穿戴合规性 | N/A | 2026/6/10 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/10 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS14793-李凯华 | 26号库 | 东侧库房外人体静电释放仪故障 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 本身导出球故障 | 设备设施原因 | 已报工单维修 | 确保静电导出设施有效 | N/A | 2026/7/3 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/7/3 17:20:55
2026/6/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS14793-李凯华 | 剧毒品库 | 配送剧毒品小推车内无SDS | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未识别到风险，遗漏 | 人的原因 | 车内增加SDS | 日常运输剧毒化学品需全场携带SDS | N/A | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/11 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS14793-李凯华 | 剧毒品库 | 剧毒品分装后的小瓶身无GHS标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 未识别到风险，遗漏 | 人的原因 | 包装瓶粘贴GHS标签 | 分装后的危险化学品扔需要粘贴GHS标签 | N/A | 2026/6/11 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS9306-杨子龙 | 6号楼三层 | 冷藏库消防应急门口台阶无标识，易踩空崴脚 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 新建工程，未及时增加 | 设备设施原因 | 刷黄色油漆进行警示 | 对斜坡或门槛无标识的，增加警示 | N/A | 2026/8/7 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 待复核 |  |  |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/8/7 10:16:13
2026/6/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 叉车 | 津B12906叉车导静电线丢失，需增加 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 静电线无故脱落 | 设备设施原因 | 重新增加导静电线 | 日常发现静电导线磨损严重或缺失的，继续增加或更换 | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 26号库 | 货架二层田字格托盘变形 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 托盘内部无支撑铁管，称重力不足 | 设备设施原因 | 更换川子型托盘 | 已告知库管员，后期不得使用田字格托盘放置200L物料桶 | N/A | 2026/6/12 0:00:00 | 已完成 | ALS3117-李树林 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/12 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/6/16 17:11:32
2026/6/12 | 日常巡查 | 日常巡查 | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3117-李树林 | 10号库 | 大门门锁插销故障，无法正常关闭大门 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS3854-马红伟 | ALS3117-李树林 | 否 | 插销内部故障，可能掉落 | 设备设施原因 | 已经报修维修 | 完成维修 | N/A | 2026/8/10 0:00:00 | 已完成 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/16 17:11:32 | 2026/8/10 14:47:48
2026/6/16 | 日常巡查 |  | 日常巡查 | TJ4-CMMD | 监察部 | ALS13112-樊洁玉,ALS13301-齐峰 | 地埋罐区 | 西北侧导出静电装置失效 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 供应部 | ALS0705-赵艳春 | ALS0705-赵艳春 | 否 | 释放器长时间使用电池电量耗尽 | 设备设施原因 | 更好释放球 | 发现出现异常问题及时维修更换 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS0705-赵艳春 | 已完成整改 | ALS13301-齐峰 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 17:01:56 | 2026/6/18 9:19:13
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 130实验室 | 照胶仪旁放置75%酒精喷壶 正确做法：设备旁不能放置易燃液体，防止电气火灾风险 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 成胶板需要酒精擦拭，拍照之后没有远离设备。人员疏忽 | 人的原因 | 酒精用完后远离设备 | 5S强调 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/30 11:25:48
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 130实验室 | 冰柜后面电源插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0047-陈笑 | ABT0022-朱明 | 否 | 电源在设备后面，虚接未及时发现，现已整改。定时巡查 | 人的原因 | 已将电源插板固定，完成实接 | 定时巡查 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/7/7 13:51:42
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 127实验室 | 纸箱子未及时清理 正确做法：纸箱整理后及时丢弃 | 其他 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 纸箱留用为调运使用，为及时使用或及处理 | 人的原因 | 将需要用到的纸箱放在指定的存放地点，不使用的纸箱及时丢弃 | 晨会强调，巡查及时发现 | 不涉及 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:57:20
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 1-1-08 | 线盒外壳松动 正确做法：线盒松动及时报修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 设备设施原因 | 设备设施原因 | 将松动的螺丝拧紧防止脱落 | 定期检查，巡查发现。 | 不涉及 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:58:05
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 1-1-08 | 氮气阀门不使用期间未关闭仅加装盲板 正确做法：氮气阀门不使用期间需关闭 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 药用蛋白&菌种管理 | ABT0087-盖萌 | ABT0005-何逵夫 | 否 | 人员误触，或使用后忘记 | 人的原因 | 及时将阀门关闭 | 晨会强调，巡查发现 | 不涉及 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0087-盖萌 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:58:58
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 126实验室 | 尾气钢管和软管接口未使用喉箍固定 正确做法：尾气钢管和软管接口需使用喉箍固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 未安装喉箍是为了方便拆卸清洁尾气管路，没有意识到会有逃液风险 | 人的原因 | 增加喉箍 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 16:44:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 126实验室 | 氮气管道不使用时未加装盲板 正确做法：氮气管道不使用时需加装盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物基小分子技术 | ABT0223-丛宏琦 | ABT0025-李桂甫 | 否 | 氮气不使用，未考虑到盲死，意识不足 | 人的原因 | 使用盲板盲死 | 晨会强调，提高安全意识 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0223-丛宏琦 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 16:44:37
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 1-1-01 | 电箱未上锁 正确做法：电箱需上锁管理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 电工空调复位后，与现场保修人员未沟通好，造成忘记锁闭 | 人的原因 | 立即锁闭 | 由电工及时锁闭 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:54:43
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 1-1-01 | 蒸汽管道不使用时未加盲板且在滴水 正确做法：蒸汽管道不使用时需加盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 操作人员拆卸后未及时加盲板 | 人的原因 | 立即安装 | 增加拆卸后检查 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:55:40
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 1-1-01 | 爆破片已使用3年 正确做法：爆破片使用3年及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 以安装日期为准，安装日期为2024年5月 | 方法原因 | 将安装日期标注在现场 | 制作电子版登记表 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:56:13
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 244实验室 | 屋顶灯罩发黄 正确做法：设备损坏及时维修 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0415-肖春阳 | ABT0545-张克俭 | 否 | 原因待分析，已联系电工更换，等待维修 | 设备设施原因 | 若为灯故障，及时安排维修 | 设备异常及时检修 | 待电工排查后确定 | 2026/8/6 0:00:00 | 已完成 | ABT0415-肖春阳 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/8/9 16:19:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 222实验室 | 1号通风橱中碘缸标签损坏 正确做法：标签需清晰，损坏及时更换 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生物合成工艺 | ABT0048-牛康 | ABT0027-蒋相军 | 否 | 标签模糊未及时更换 | 人的原因 | 及时更换有损坏标签 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:59:23
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 243实验室 | 通风橱使用后未下拉至最低 正确做法：通风橱使用后需下拉至最低 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0020-赵佳东 | ABT0008-崔瑜霞 | 否 | 使用完通风橱未及时下拉 | 人的原因 | 组会强调 | N/A | N/A | 2026/8/3 0:00:00 | 已完成 | ABT0020-赵佳东 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/8/5 16:33:10
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 227实验室 | 摇床电源线插头虚接 正确做法：设备电源线需固定牢固，防止虚接 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 人员操作失误 | 人的原因 | 插紧插头 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 8:59:47
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 227实验室 | 急救药品箱中京万红过期 正确做法：急救药品箱定期检查，过期及时更换 | 消防应急 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 细胞合成技术平台 | ABT0135-关莹 | ABT0042-赵军旗 | 否 | 5 S负责人检查不及时 | 人的原因 | 已在U9领出 | 晨会强调 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0135-关莹 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/18 9:00:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 229实验室 | 实验室门下沉开关受阻 正确做法：实验室设施损坏及时报修 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 酶技术平台 | ABT0026-徐新生 | ABT0545-张克俭 | 否 | 夏季空气湿度大，木质门及门框膨胀形变，开关门困难，近期已报修，维修效果不佳，正在与物业沟通中 | 环境原因 | 联系物业重新维修 | 实验室设施损坏及时报修 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/30 11:25:14
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 食堂三楼后厨 | 和面机采用部分行业禁用的顺时旋转开关 正确做法：设备开关需更换为按钮式 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS6013-周梦珏 | ALS13502-付强 | 否 | 和面机禁用的顺时旋转开关 | 设备设施原因 | 设备开关需更换为按钮式 | 定期巡查 | 0 | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | ALS6013-周梦珏 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 16:15:52 | 2026/6/29 9:30:01
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站二楼配电室 | 配电室电柜抽屉未完全关闭未上锁； 正确做法：电柜抽屉日常锁闭管理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 此处抽屉开关安装中尚未交付投用 | 方法原因 | N/A | N/A | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/1 8:55:53
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站二楼配电室 | 配电室高压电柜电磁锁故障无法锁闭； 正确做法：保证电磁锁正常使用 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 电磁锁故障， 此为高压侧，需停电后维修，目前门为闭锁状态无法打开 | 设备设施原因 | 停电时维修 | 巡查关注 | N/A | 2026/8/31 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/31 13:26:42
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站二楼楼梯 | 动力站二楼楼梯裸露钢筋； 正确做法：修补裸露钢筋 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 损坏 | 环境原因 | 楼梯修补 | 无 | 0 | 2026/7/30 0:00:00 | 已完成 | ALS16035-王东强 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/8/9 16:19:44
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 生产厂房外围9车间 | 九车间废气装置室外熔断阀未接线； 正确做法：连接熔断阀的信号线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 此项目正在进一步沟通种 | 设备设施原因 | 申请进行安装沟通 | 及时沟通 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 8:56:53
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 9车间 | 九车间废气装置法兰连接处锈蚀 正确做法：对锈蚀的法兰螺栓除锈刷漆 定期维护 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 维护不及时，造成锈蚀 | 设备设施原因 | 立即输入钉钉报修，做好维护 | 巡查时及时报修 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 8:57:09
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 3号楼西侧灭活池 | 生产车间西侧灭活池围栏内杂物过多； 正确做法：对围栏内的杂物进行清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0105-白宝龙,ABT0682-徐秋军 | ABT0004-王百双 | 否 | 巡查不到位 | 人的原因 | 立即清理 | 巡查关注 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ABT0105-白宝龙 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 8:57:56
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 生产车间废液间 | 生产车间废液间内温度过高 冷凝水滴漏； 正确做法：调整废液间室内温度 对冷凝水管路保温处理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 房间温度高，冷冻水温度低 | 设备设施原因 | 使用结束关闭冷冻水 | 后期增加保温 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/1 8:55:37
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 污水站西北侧固废间 | 污水站西北侧固废库内压泥处存在异味需添加硫化氢报警； 正确做法：为固废间加装硫化氢探头 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 污水站 | ACT2196-任洪发,ALS12471-鲁双波 | ALS6668-刘文龙 | 否 | 二层压泥气味串到楼下，硫化氢报警装置施工时未考虑到 | 设备设施原因 | 现场保持无气味溢出，未安装固定报警器前怎加便携式四合一进入区域 | 增加活性炭移动设备，安装固定式硫化氢报警器。 | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ACT2196-任洪发 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 9:04:12
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 丙类库南侧 | 丙类库综办储存间外绿化带内杂物过多； 正确做法：对周边杂物进行清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 人的原因 | 人的原因 | 垃圾清理 | N/A | N/A | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 9:04:37
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 厂区北侧便道 | 厂区北侧便道外延损坏塌陷； 正确做法：更换损坏的便道路肩 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 环境的原因 | 环境原因 | 安排维修 | NA | NA | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 9:05:03
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 厂区北侧施工围挡 | 厂区北侧 预留区施工围挡苫盖脱落； 正确做法:修复脱落的围挡苫盖 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 综合办公室 | ALS9637-赵雷 | ALS13502-付强 | 否 | 环境原因 | 环境原因 | 恢复固定,已做施工安排 | N/A | NA | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | ALS9637-赵雷 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 9:03:02
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 8车间 | 8车间 主发酵罐取样口见料液残留； 正确做法:清理取样口处残留的物料 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 取样后未及时清洁 | 人的原因 | 安排人员清理 | 和车间人员强调，后期巡查将进行奖惩 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 16:23:34
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 8车间 | 8车间货架存放的注塑桶阻挡回风口； 正确做法：通风/回风口处 严禁阻挡 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产平台 | ABT0029-张成林 | ALS2543-闫中健 | 否 | 风口处缺少标识 | 方法原因 | 挪走桶 | 货架和排风口张贴禁止阻挡得标识 | N/A | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ABT0029-张成林 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 16:23:59
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站1楼施工区域 | 施工监护人员未按公司要求正确穿戴PPE;（王静ALS15023，请反馈处理结果） 正确做法：规范施工监护人员行为穿着 | 行为/操作 |  | 高风险隐患 | TJ4-CSBT | 制剂部 | ALS16395-刘超 | ALS6547-魏爱花 | 是 | 1、监护人个人行为不规范 2、监护人培训效果不到位 | 人的原因 | 1、重新进行监护人职责和要求培训，除了监护职责，监护人行为着装也要规范 2、扣罚责任人王静当月安全质量奖 | 对制剂车间可能监护的人员全部重新培训，确保日常监护过程中行为着装符合要求 | 不涉及 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | ALS6547-魏爱花 | 已完成整改 | ALS12925-王鹏 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/6/18 15:04:39
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间 | 机修间气瓶缺少固定； 正确做法：上下两道围挡固定 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 新增焊接工位，未及时采取防倾倒措施 | 人的原因 | 增加防倾倒支架 | 员工培训 | 0 | 2026/6/26 0:00:00 | 已完成 | ALS16035-王东强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/1 8:48:24
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 机修间 | 机修间引风设施缺少操作规程； 正确做法：补充操作规程 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | ALS16035-王东强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 未考虑到 | 人的原因 | 编制 | 起草文件 | 0 | 2026/7/31 0:00:00 | 已完成 | ALS14687-王臣晓 | 已完成整改 | ALS12899-谷磊 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/8/9 16:20:07
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站二楼配电室 | 动力站二楼配电室杂物过多； 正确做法：对堆砌的杂物整理整顿 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 领出备件未及时进行收纳 | 方法原因 | 进行清理 | 备件领出后及时存放收纳 | N/A | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/31 13:27:04
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查及危险化学品、防气体危害、夏季专项 | TJ4-CSBT | 监察部 | ALS6013-周梦珏,ACT2196-任洪发,ALS9349-朱子龙,ABT0025-李桂甫,ABT0013-李延龙,ABT0001-张娜,ABT0016-吕顺兴,ABT0015-董学武,ABT0039-王姝玉,ABT0079-苏立山,ABT0147-李奕鸣,ABT0110-刘贺军,ALS12857-马涛,ALS12899-谷磊,ALS12957-徐明坤,ALS15985-任博文 | 动力站二楼配电室 | 配电室桥架缺少盖板； 正确做法：补齐电缆桥架盖板 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CSBT | 生产设备部 | AMM0242-刘志强 | ALS12957-徐明坤 | 否 | 此配电柜处于施工中，未挂标识 | 方法原因 | 挂《施工中》标识 | 施工中设备及时挂标识，提升承包商现场管理 | N/A | 2026/6/25 0:00:00 | 已完成 | AMM0242-刘志强 | 已完成整改 | ALS12857-马涛 |  |  | 2026/6/16 15:53:14 | 2026/7/1 8:45:23
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴 | 60立罐区 | 罐区柜内应急物资积灰较多，需保持清洁 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 室外环境大风导致 | 环境原因 | 立即进行清理保持整洁 | 定期安排人员进行检查并清理，保证其内整洁有序 | 0 | 2026/6/30 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/7/2 17:06:39
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | FX1702-孙斌,LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴 | 60立罐区 | 罐区南侧溢出桶内有积水，需注意保持其内如吸收棉等应急物资干燥 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>60立罐区 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸 |  | 室外雨水进入 | 环境原因 | 进行清理并更换吸收棉 | 进行密封避免雨水进入 | 0 | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | FX1600-许彦超 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/7/6 15:55:33
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | LFX059-晏伟,FX1063-孟召辉,FX2532-朱振兴,LFX022-张俭 | 污水站 | 污水站双氧水使用现场粘贴的SDS浓度与实际不同，需核对现状评价报告，确定使用的双氧水浓度，更换为符合实际的双氧水SDS | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>三废车间 | FX1600-许彦超 | FX2534-李超逸,FX059-李白 |  | SDS不适合现场实际情况 | 方法原因 | 已联系EHS更改相关SDS并打印出来粘贴到现场 | 排查污水站其他物料SDS是否与现场实际物料匹配，发现不适合的一并进行更新 | N/A | 2026/6/19 0:00:00 | 已完成 | FX2534-李超逸 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/6 0:00:00 | 06/20 复核未完成 | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/7/6 17:16:38
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 101-Ce05离心间外，一件套用的黄色防护服悬挂在消火栓箱旁，考虑增加衣架放置，避免接触公共设施 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员放置防化服时位置选择不当 | 方法原因 | 已安排将现场悬挂的防化服进行清理完成。 | 以沟通机修制作挂衣架，现场设置挂衣区。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/29 17:06:50
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 一车间四层空调间内杂物较多，且地面上摆放较为杂乱，需要进行清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 各类配件从北墙转移回车间后，清洗人员未按要求摆放到置物架上暂存 | 人的原因 | 以安排人员进行清理及合规放置完成。 | 1，要求分区人员定期检查，对风机间物品及时规制放置。2，班前会要求班组人员往风机间放置物品时，按要求进行摆放。 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:28:43
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 三层空调间，南侧墙上正压门斗风机控制规上按钮缺少指示标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 风机指示标识脱落 | 环境原因 | 已重新制作标识，并现场粘贴完成。 | 1，分区负责人做好现场设备标识，标签检查，发现脱落，及时进行恢复粘贴或沟通分管负责人。2，分管负责人定期进行检查，发现标签，标识问题，及时整改。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/25 12:08:05
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 三层空调间，一套用过的黄色防护服叠放在空调机组上方，不使用的防护服应当及时清理 | PPE管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员对使用过的防化服处理不当，未按要求进行报废处理。 | 方法原因 | 已将不使用的防化服进行报废处理完成。 | 1，班前会要求操作人员对不使用或损坏的防化服进行及时报废处理。2，管理人员车间巡检发现时，及时进行处理。 | 0 | 2026/6/16 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:28:58
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 三层空调间内，热水储罐上垂放一条电源线，线管贴临储罐，有升温风险，建议吊挂放置 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 电工风险意识低，连接电线时选择位置不当。 | 方法原因 | 已安排人员对电线进行物理隔离完成。 | 1，与电工负责人进行沟通，反馈现场实际问题。2，电工车间内工作时，沟通人员进行现场复核，发现问题及时要求进行改正。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/20 16:46:52
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | 三层分布期间内杂物较多，需要清理 | 其他 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 分区负责人每日巡查处理不到位 | 方法原因 | 已安排5S分区负责人进行清理完成。 | 1，对5s分区检查处理不到位负责人进行车间内部处罚，并车间内通报。2，分管副主任定期进行巡检，对5S分区有问题人员进行提醒并处罚。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:29:15
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | R16釜倒淋管路上方有水滴落，横梁上墙皮呗浸湿脱落，需要查找漏水位置进行处理 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | R16釜接收罐保温破损，冷凝水滴落导致。 | 设备设施原因 | 已安排将R16釜接收罐保温进行完善完成。 | 1，对车间使用冷媒的接收罐，缓冲罐及连接管路进行保温或保温完善，避免产生冷凝水。2，要求现场操作人员对现场滴落的冷凝水进行及时处理。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/20 16:47:07
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳,FX057-刘林 | 一车间 | Dt01烘房内报警灯上有一层飘落的粉尘，操作结束后现场应当进行彻底清场 | 化学品管理 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>一车间 | FX2464-王海峰 | FX2568-张超,FX2536-于晓明,FX057-刘林,FX1897-张良 |  | 操作人员烘箱间清理标准低，现场清理状态未达到标准。 | 人的原因 | 已安排人员对01#烘房内重新清理完成。 | 1，提高人员清场标准，并由当班工程师或助工复核，合格后才能结束清场。 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | FX1897-张良 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:29:38
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,LFX074-戴梓阳 | 冰机 | 一车间冰机一层配电柜前的照明灯故障需更换 | 电气仪表 |  | 一般风险 | FX2 | 生产设备部 | ACT243-李占东 | FX2689-王占东 | 否 | 因照明照度不够，新照明灯安装在墙壁，原照明弃用未及时拆除 | 人的原因 | 沟通电工将弃用照明灯拆除完成 | 要求人员工作时要将现场整改彻底，不能留下其他风险 | 0 | 2026/6/23 0:00:00 | 已完成 | ACT243-李占东 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/25 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/25 12:07:53
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层FX2-902-R16旁项目专用的金属灭火器被空桶遮挡，项目操作人员无法观察到灭火器位置 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 现场准备的D类灭火器被空桶遮挡，影响人员应急情况下的使用 | 人的原因 | 已将空桶进行转移完毕，灭火器已放至显著位置 | 涉及临时物品摆放严禁遮挡应急设备设施，确保应急设施异常情况下的使用便利性 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:29:51
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层FX2-902-R04下口补氮气管线已严重变色，有变性损坏风险，需要及时更换 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 该反应釜进行配置碘溶液使用，下口鼓氮气长时间使用，存在腐蚀情况 | 物料原因 | 已安排清洗班组对04釜下口鼓氮气管线更换完毕 | 清洗组进行反应釜清洗阶段对下口鼓氮气管线状态进行确认，不满足使用要求及时进行处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:30:06
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间四层平台上FX2-902-R09釜防爆显示屏上缺少防水的塑料膜 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | R09釜防爆显示屏上防水塑料膜损坏后恢复不及时 | 人的原因 | 已安排人员对该显示屏重新添加塑料膜完毕 | 车间内其他点位进行排查确认，缺失或不满足使用条件的进行更换处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:30:22
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间三层FX2-902-R21釜搅拌电机外壳缺少一个螺栓 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 21釜搅拌电机螺栓其中一个固定失效脱落 | 设备设施原因 | 已安排人员重新添加螺栓完毕 | 1.车间其他点位进行排查，异常进行处理 2.设备部定期对搅拌电机进行检修维护，存在问题及时处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:34:32
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间三层FX2-902-R25釜旁铁平台上有坑洞未及时封堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 25釜铁板平台穿层管路拆除后孔洞未及时封堵 | 人的原因 | 已安排人员对孔洞封堵完毕 | 1.车间其他位置孔洞情况进行确认，异常进行处理 2.内部群对穿层孔洞使用、封堵要求进行重申，谁操作谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:34:45
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间二层FX2-902-R34釜上方一条管路末端未缺少盲板 | 设备设施 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 管路拆卸断口后，盲板安装不及时 | 人的原因 | 已安排人员对断口位置添加盲板完毕 | 内部群对管路断口封堵要求进行重申，谁操作谁负责 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/17 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/17 16:35:00
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT149-王恒大,FX2584-郑俊,LFX405-鲍方亮,FX1407-唐虎 | 二车间 | 二车间二层FX2-902-R29釜下口氮气管线拆卸后临时搭在其他管路上，可能掉落砸伤行人；反应釜下口缺少设备编号信息。 | 标识标牌 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>二车间 | FX2584-郑俊 | FX2541-左特,FX2805-伊洪泽,LFX370-韩伟哲 |  | 29釜下口氮气拆卸后恢复固定不及时，反应釜设备标识脱落 | 设备设施原因 | 1.已安排人员对下口鼓氮气管线恢复安装完毕 2.反应釜下口对设备标识重新进行张贴完毕 | 每日车间技术组对车间设备标识进行巡查确认，异常情况及时进行处理 | 0 | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 | LFX370-韩伟哲 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/20 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/20 16:47:34
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX1762-顾维佳 | 甲库2 | 危废库房内地面一危废吨袋未放置在货架区域内 | 行为/操作 |  | 一般风险 | FX2 | 生产部>物流 | FX1344-王建丰 | FX1344-王建丰 |  | 为实验室、分析室产生的小袋沾染废物拼入吨袋，未装满放置在地面，待装满后上货架。 | 方法原因 | 已将此吨袋转入货架上存放，避免占用消防设施通道。 | 将货架腾出一个位置存放此吨袋，满后直接封口转走，避免在地面存放。 | N/A | 2026/6/17 0:00:00 | 已完成 |  | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/6/29 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/6/29 17:06:37
2026/6/16 | 重点时段及节假日前排查 |  | 端午节前排查 | FX2 | 监察部 | ACT240-宋强,LFX075-吴立卓,FX2072-顾海 | 18号库 | 18号库房内放置的溴甲烷遮挡消防沙需要重新对化学品的存储位置进行规划 | 消防应急 |  | 一般风险 | FX2 | 供应部 | FX2072-顾海 | FX2072-顾海,FX2484-田庆 |  | 本次生产溴甲烷使用数量较大，库房空间有限，存放时消防设施虽然留出空间，但不满足安全距离。 | 人的原因 | 将溴甲烷重新摆放，空瓶尽快返回供应商，消防设施留出安全距离，便于应急使用。 | 1，在部门例会中讲解消防设施摆放要求，举例说明近期火灾事故，警示部门内人员引起重视。2，消防设施严禁遮挡，发现异常第一时间解决处理。 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | FX2484-田庆 | 已完成整改 | FX2532-朱振兴 | 2026/7/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:48:32 | 2026/7/2 17:06:21
2026/6/16 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | 生产设备部 | 3号楼各车间配电室房间内的换气风扇，目前使用保温棉封堵，进入夏季后需要及时进行清楚，恢复使用。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产设备部 | ADH5557-韩成龙 | ADH5557-韩成龙 |  | 封堵未及时处理 | 人的原因 | 拆除封堵 | 定期检查 | 0 | 2026/6/18 0:00:00 | 已完成 | ADH5557-韩成龙 | 已完成整改 | ADH7107-赵昆生 | 2026/6/26 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:29:48 | 2026/6/26 13:15:10
2026/6/16 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | M2 | 二车间一层302-Fd03房间内较一层其他功能间温度较高约5℃，现场检查房间内回风口位置风速较小，建议沟通设备部对该房间送排风进行检查确认。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1133-刘海洋 | ADH1133-刘海洋 |  | 送排风开度较小 | 环境原因 | 已进行调整 | N/A | N/A | 2026/6/20 0:00:00 | 已完成 | ADH1133-刘海洋 | 已完成整改 | ADH4875-才多 | 2026/6/21 0:00:00 |  | 2026/6/16 15:21:48 | 2026/6/21 8:10:09
2026/6/16 | 专业性排查 | 夏季EHS风险管控排查 | 夏季EHS风险管控排查 | DH1 | 监察部 | ADH1230-韩德顺 | B3 | 3号厂房北侧物流门外，摆放较多200L桶物料，后续进入夏季室外温度升高此区域物料可能收到阳光直射暴晒，需要做好管控及时转运，不应露天存放。 | 其他 |  | 一般风险 | DH1 | 生产部>B3 | ADH1335-曲宝鑫 | ADH1335-曲宝鑫 | [7 empty] | 进行中 |  | 待复核 |  |  |  | 2026/6/16 15:18:40 | 2026/6/16 15:18:40
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 设备配件暂存间PP槽内物品杂乱需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | PP槽内物品分类存放，及时清理 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 高压纯化色谱系统设备状态牌未更改 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已更改 | 设备状态牌应及时更改，和记录对应 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 进样物料桶存放的PP槽无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已增加定位线 | 物品应定位存放 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 柔性隔离器支架需移出生产区域 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 生产不使用 | 设备设施原因 | 已移出至暂存间 | 不使用的设备需移出至暂存间定位存放 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 设备配件暂存间地面上有两瓣开放式卡子 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已回收至非化间箱子里 | 两瓣式开放式卡子不许使用 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 砝码放在工具柜下层柜子里 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已放置于PP槽内 | 砝码应放置于专门的PP槽内定位存放 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 设备配件暂存间货架上放满不用的包材需清理 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已清理出生产区域 | 不使用的包材应清理出冻干间 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 不使用的气动隔膜泵未转移出生产区域 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 已转移至设备暂存间 | 不使用的设备应转移至暂存间存放 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 雾淋室出口门内侧需打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打的胶部分脱落 | 设备设施原因 | 安排打胶密封 | 缝隙需打胶密封 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU间 | 夹套进回和冷却水进回阀门螺丝生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 材质和使用环境易生锈 | 设备设施原因 | 除锈 | 设备设施及螺丝应定期除锈 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS16176-王静岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-26物料暂存间 | 地上有白色粉末 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已清理 | 物料外包装上沾的粉末应及时清理，不要落在地上导致扩散 | 0 | 2026/6/1 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/1 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 隔离器内电子秤螺丝孔生锈 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 材质和使用环境易生锈 | 设备设施原因 | 已处理 | 设备设施及螺丝应定期除锈 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 1-13冻干间 | 洁具间门底条刮擦地面出现大片划痕 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 门底条高低不合适 | 设备设施原因 | 调整门底条高度 | 设施应维持有效运行 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS1758-刘岩 | 已完成整改 | ALS16176-王静岩 | 2026/6/3 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | R10/R11浓缩过程接收瓶下口未盲堵 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 接收瓶放液后下口未盲堵 | 人的原因 | 下口盲堵 | 下口使用结束及时盲堵 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | R05/F05仪表位置签破损 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | R05/F05仪表位置签破损未更换 | 人的原因 | 增加位置标签 | 标签破损及时更换 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 电子秤电池放置在溶剂桶上 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 电子秤电池未及时转移 | 人的原因 | 电子秤电池未及时转移 | 电子秤电池及时转移 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 地面有冷凝水未及时处理 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 地面有冷凝水未及时处理 | 人的原因 | 已清理 | 异常及时处理 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 电子秤面贴缺少，秤表面污染 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 电子秤使用前未确认状态 | 人的原因 | 电子秤使用前确认状态 | 电子秤使用前确认状态 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4-66合成间 | 氮气保护管路太长，管路拖地 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 管路未高挂使用 | 人的原因 | 管路高挂使用 | 重点关注，加强巡查 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-48走廊 | 3-48走廊有施工人员进出，地面脚印未及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 地面未及时清理 | 人的原因 | 地面清理 | 异常及时处理 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | F02区域有白色物料 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 操作结束未对现场进行确认 | 人的原因 | 现场清洁 | 现场5S标准执行 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | F02无定位线 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 设备转移后未定位 | 人的原因 | 添加定位线 | 转移后及时定位 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-20合成间 | 退更间门缺少标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 退更间门缺少标识未及时补充 | 人的原因 | 补充标识 | 现场5S标准执行 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 3-48走廊 | 75乙醇喷壶标签过期 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 75乙醇喷壶标签过期未更换 | 人的原因 | 更换标签 | 按照标准及时更换标识 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/2 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 有两块塑料板 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已清理除夹层管道处的塑料板 | 施工结束及时把保护板清理走 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/2 0:00:00 | 1 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 2号楼梯过道 | 垃圾未及时清除 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工公共区域垃圾未清理干净 | 人的原因 | 将垃圾清除通道 | 施工结束及时清理干净 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/2 0:00:00 | 2 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 有保温材质废材料遗留预留区 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已清理出施工区域 | 施工结束及时将无用保温材质清理走 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/3 0:00:00 | 4 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯1楼处 | 有一堆易燃物 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员遗留暂存 | 人的原因 | 已清理出5号楼 | 施工结束易燃垃圾及时清出车间 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/3 0:00:00 | 5 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 挂高电线脱落 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工过程中电线脱落 | 人的原因 | 高挂固定 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/3 0:00:00 | 6 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼空调间 | 使用人字梯，未扶 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已停止使用 | 对当事人培训，使用需要一直扶 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/3 0:00:00 | 7 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼预留区 | 灭火器未自检 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 未按照自查要求进行开工前检查 | 人的原因 | 已检查并记录 | 强调施工标准培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/3 0:00:00 | 8 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 施工大票未及时签审有施工已在施工 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 叫停作业及时开票 | 重点关注，加强巡查 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1号楼梯1楼处 | 门没有关 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 关上门 | 人员进出后及时关上门 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 3楼空调间 | 动火火星乱飞挨着电线 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 将线移开加上防火毯 | 将火星用灭火毯阻挡扩散 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 垃圾未清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已清理 | 施工结束及时清理垃圾出厂 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼冻干机辅机间 | 该区域有很多脚印未清洁 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工结束未及时清洁 | 人的原因 | 拖把清洁干净 | 安车间管理执行 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/4 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-18纯化间 | 外清间垃圾桶上放置记录 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员意识不足 | 人的原因 | 将记录收起，放在桌上 | 记录放在桌上 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 3-15辅机间 | 高低温一体机附近地面有油 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员加导热油后未清洁 | 人的原因 | 清洁地面油污 | 地面应光洁无油污无水渍 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-38TCU间 | 两台高低温一体机中间地面破损且有冷凝水洒落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 破损修复，清洁冷凝水 | 有冷凝水及时清洁 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 电子秤移动后定位线未去除 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 去除电子秤定位标识 | 电子秤移位后定位标识及时去除 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-19配液间 | 正压式呼吸器PP槽未定位存放 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | PP槽定位存放 | 物品应按5S定位存放 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-01氢化间 | 门斗两侧墙角未包圆弧角未打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 施工遗漏 | 设备设施原因 | 包圆弧角和打胶 | 车间缝隙应打胶密封 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS16176-王静岩 | 4-57合成间 | 平台正对参观窗一侧有两根管路无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | ALS1758-刘岩 | 否 | 人员疏忽大意遗漏 | 人的原因 | 贴标识 | 管道应有标识标明内容物名称及流向 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 4楼仪表间 | 门内侧门禁线路孔未打胶密封 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 遗漏未打胶 | 设备设施原因 | 打胶密封 | 孔洞缝隙应打胶密封 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 1楼金检间 | 垃圾桶无定位线 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 贴定位线 | 物品设施应定位存放 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 配液间3-14 | 新鲜溶剂管路及插底管无标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 管路使用未添加标识 | 人的原因 | 已添加 | 管路有标识后才能使用 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 辅机间3-15 | atc02无锁开标识 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 未按照要求执行 | 人的原因 | 已锁开 | 高低温按照要求检查 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM0574-雷晓琦 | 配液间3-14 | 02隔膜泵无静电线 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 隔膜泵准备后未添加静电导出 | 人的原因 | 已添加 | 隔膜泵准备后连接静电 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18纯化间 | DCS操作站卡顿，操作无响应 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设备卡顿 | 设备设施原因 | 已恢复 | 应有效运行 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18纯化间 | 消防喷淋口开胶，有灰尘进行，需要重新打胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 老化开胶 | 设备设施原因 | 已补打胶 | 车间缝隙应打胶密封 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 外围 | 人流入口栅栏门固定螺栓脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 固定螺栓松动失效 | 设备设施原因 | 已报监察部 | 栅栏门螺栓应紧固 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 参观通道 | 参观通道进入车间的门无法自动闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 闭门器故障 | 设备设施原因 | 已报维修 | 闭门器应有效运行 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 走廊1-07 | 进入走廊1-07的门无法自动闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 闭门器故障 | 设备设施原因 | 已报维修 | 闭门器应有效运行 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-18纯化间 | 外清间门禁按钮开胶 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打胶老化开胶 | 设备设施原因 | 已补打胶 | 车间缝隙应打胶密封 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 空调机房1-37 | 门底的胶开裂，有缝隙，可能进入害虫 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 打胶老化开胶 | 设备设施原因 | 已补打胶 | 车间缝隙应打胶密封 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 门斗1-05 | 防火门无法自动闭合 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 闭门器故障 | 设备设施原因 | 已报维修 | 闭门器应有效运行 | 0 | 2026/6/8 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/8 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层人流电梯 | 门口有油脚印 | 跑冒滴漏 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 导热油滴撒后未清洁到位 | 人的原因 | 已清洁 | 地面应光洁无油污无水渍 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 五楼小屋 | 屋内物资摆放混乱 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 物品未及时整理 | 人的原因 | 已安排整理 | 物品应摆放整齐 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层走廊 | LIMS标签打印机无标签纸 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已安排领取后补充 | 标签打印应有效运行 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 高压釜区域 | 现场有未粘贴的电子秤校验合格签 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意掉落 | 人的原因 | 已清理 | 未粘贴的标识应按要求存放 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 1-13冻干间 | 外清间有状态不佳的圆盘车 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已处理 | 设备设施状态不佳不能使用 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 四层交接班柜子 | 柜子内存放项目装柱记录，未和OR记录放在一起 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改完成 | 项目装柱记录应和OR放一起 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 三层非化暂存间 | 四氟管暂存箱上缺少合格签 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已张贴 | 四氟管暂存箱应有合格签 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 外清间门禁按钮无法使用 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 设施故障 | 设备设施原因 | 已报维修 | 开门按钮应有效运行 | 0 |  | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 |  |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层物流通道 | 未使用的新地漏盖放入对应房间，避免丢失 | 能力意识 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已放至对应区域 | 地漏应放至对应位置 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 一层物流通道 | 现场有1根温度数显及时处理 | 电气仪表 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已处理 | 仪表应按要求存放 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 溶料现场有较多四氟桶，使用中的四氟桶未有二级防护，极易污染地面，现场已整改 | 化学品管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已整改 | 四氟桶使用中应放在PP槽内二级防护 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ACT2571-冯恩利 | 4-66合成间 | 记录桌上未使用的文件未放入文件架中 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS1758-刘岩 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员疏忽大意 | 人的原因 | 已放至指定位置 | 记录定位存放 | 0 | 2026/6/5 0:00:00 | 已完成 | AMM0574-雷晓琦 | 已完成整改 | AMM0574-雷晓琦 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层预留区 | 一层辅机间冻干机调试现场物品摆放搅乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 采购期间未作明确要求 | 人的原因 | 已安排更换 | 提前明确要求配件标准 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层外围 | 4号楼梯间门关闭不及时，海门保温，中盛处罚 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已重新培训警告 | 增加人员培训，施工人员巡查监督 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层纯化间 | 纯化间灯罩保护膜未清理彻底 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 保洁清理不到位 | 人的原因 | 已安排清理 | 应及时清理 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层纯化间 | 纯化间配件存放间包装纸壳未清理 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已安排清理 | 应及时清理 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/1 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层纯化间 | 3000L搅拌罐电机防护罩未恢复 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 设备设施原因 | 已安排恢复 | 增加人员培训，施工人员巡查监督 | 0 | 2026/6/2 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层辅机间 | 600制备系统辅机间保温未完成，影响使用 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已安排保温 | 应及时保温 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层辅机间 | 制备换热高低温不加入，加油后没有开启加液排空加热顺序不对 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 验证组培训不足 | 人的原因 | 已增加培训 | 应按要求培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层走廊 | 一层走廊安装彩钢板打胶不合格 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已重新打胶 | 增加人员培训，施工人员巡查监督 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层库房 | 设备库房现场安装阀门，物品摆放较乱 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 人员培训不足 | 人的原因 | 已安排清理 | 增加人员培训 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/2 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层东侧室外 | 东侧护栏底角膨胀螺丝凸起，倾斜 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 设备安装不牢固 | 设备设施原因 | 已重新安装 | 固定后做好复核 | 0 | 2026/6/3 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层室外 | 参观通道室外路沿石被压坏，需要维修 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工压环 | 设备设施原因 | 已安排维修 | 施工做好监督 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 一层南侧 | 南侧施工垃圾箱满了，没有及时清理 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已安排清理 | 工程部每日巡查 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 楼顶施工垃圾风管 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已安排清理 | 增加人员培训，施工人员巡查监督 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 楼顶 | 活性炭吸附解析压力表松电伴热保温前解决 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 设备设施原因 | 已重新紧固 | 做好安装设备复核检查 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/3 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 暂存间一组照明灯缺少灯管 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已安排补充 | 施工后做好检查 | 0 | 2026/6/4 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/5 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层纯化间 | 三层新制备纯化间门口刷漆遗漏 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS15392-陈万义 | 否 | 施工安排不合理，不及时 | 人的原因 | 已补充刷漆完成 | 施工后做好检查 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 设备状态标识卡套后磁贴脱落 | 设备设施 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 卡套质量问题 | 人的原因 | 后续更换卡套 | 对现场管理人员，重新培训要求 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 验证中制备系统标识不正确 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识添加调整不及时 | 人的原因 | 已安排纠正 | 对现场管理人员，重新培训要求 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 蠕动泵记录没有增加防护文件袋 | 文件记录 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标准不统一 | 人的原因 | 已安排增加 | 对现场管理人员，重新培训要求 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 送回风口有少量灰尘没有清理彻底 | 行为/操作 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 保洁清理不彻底 | 人的原因 | 已安排清理 | 对现场管理人员，重新培训要求 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/4 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | AMM4002-吕晓成 | 三层设备暂存间 | 玻璃釜R08验证放行，设备状态标识为验证中 | 标识标牌 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | AMM0574-雷晓琦 | 否 | 标识添加调整不及时 | 人的原因 | 已安排纠正 | 对现场管理人员，重新培训要求 | 0 | 2026/6/7 0:00:00 | 已完成 | AMM4002-吕晓成 | 已完成整改 | AMM4002-吕晓成 | 2026/6/11 0:00:00 |  | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48
2026/6/6 | 日常巡查 |  | 现场巡查 | TJ4-CMMD | 生产部 | ALS15392-陈万义 | 1楼预留区 | 施工大票未及时签审有施工已在施工 | 特殊作业及承包商管理 |  | 一般风险 | TJ4-CMMD | 工程设备投资部 | ALS8384-荀宇宽 | ALS8384-荀宇宽 | 否 | 施工人员大意 | 人的原因 | 已补充完整 | 重点关注，加强巡查 | 0 | 2026/6/6 0:00:00 | 已完成 | ALS15392-陈万义 | 已完成整改 | ALS15392-陈万义 | 2026/6/6 0:00:00 | 1 | 2026/6/16 14:49:48 | 2026/6/16 14:49:48